## 様式5(送電線インピーダンス)
四国電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
2 | 500 | 四国中央中幹線１Ｌ | 川内変電所 | 東予変電所 | 0.4 | 6.8 | 3.0405
2 | 500 | 四国中央中幹線２Ｌ | 川内変電所 | 東予変電所 | 0.4 | 6.8 | 3.0405
3 | 500 | 四国中央東幹線１Ｌ | 東予変電所 | 讃岐変電所 | 0.5 | 8.3 | 3.8575
3 | 500 | 四国中央東幹線２Ｌ | 東予変電所 | 讃岐変電所 | 0.5 | 8.3 | 3.8575
4 | 500 | 阿波幹線１Ｌ | 阿波変電所 | 讃岐変電所 | 0.39 | 6.869 | 3.2443
4 | 500 | 阿波幹線２Ｌ | 阿波変電所 | 讃岐変電所 | 0.39 | 6.869 | 3.2443
12 | 187 | 松山幹線１Ｌ | 川内変電所 | 松山変電所 | 2.3 | 18 | 0.1435
12 | 187 | 松山幹線２Ｌ | 川内変電所 | 松山変電所 | 2.3 | 18 | 0.1435
13 | 187 | 松山西線１Ｌ | 松山変電所 | 北松山変電所 | 4 | 21.9 | 0.08905
13 | 187 | 松山西線２Ｌ | 松山変電所 | 北松山変電所 | 4 | 21.9 | 0.08905
15 | 187 | 松山東線１Ｌ | 西条変電所 | 北松山変電所 | 11.5 | 67.7 | 0.278
15 | 187 | 松山東線２Ｌ | 西条変電所 | 北松山変電所 | 11.5 | 67.7 | 0.278
16 | 187 | 川内幹線１Ｌ | 西条変電所 | 川内変電所 | 4.6 | 34.9 | 0.284
16 | 187 | 川内幹線２Ｌ | 西条変電所 | 川内変電所 | 4.6 | 34.9 | 0.284
19 | 187 | 西条線１Ｌ | 東予変電所 | 西条変電所 | 1.85 | 18.3 | 0.1482
19 | 187 | 西条線２Ｌ | 東予変電所 | 西条変電所 | 1.85 | 18.3 | 0.1482
20 | 187 | 本川線１Ｌ | 東予変電所 | 本川開閉所 | 3 | 23.8 | 0.1878
20 | 187 | 本川線２Ｌ | 東予変電所 | 本川開閉所 | 3 | 23.8 | 0.1878
21 | 187 | 高知幹線１Ｌ | 本川開閉所 | 高知変電所 | 3.76 | 29.5 | 0.232
21 | 187 | 高知幹線２Ｌ | 本川開閉所 | 高知変電所 | 3.76 | 29.5 | 0.232
22 | 187 | 新改高知線１Ｌ | 高知変電所 | 新改変電所 | 6.3 | 34.6 | 0.139
22 | 187 | 新改高知線２Ｌ | 高知変電所 | 新改変電所 | 6.3 | 34.6 | 0.139
23 | 187 | 新改幹線１Ｌ | 新改変電所 | 井川変電所 | 13.6 | 74.8 | 0.3145
23 | 187 | 新改幹線２Ｌ | 新改変電所 | 井川変電所 | 13.6 | 74.8 | 0.3145
24 | 187 | 三島西線１Ｌ | 東予変電所 | 三島変電所 | 2.5 | 25.6 | 0.1965
24 | 187 | 三島西線２Ｌ | 東予変電所 | 三島変電所 | 2.5 | 25.6 | 0.1965
25 | 187 | 三島東線１Ｌ | 三島変電所 | 井川変電所 | 9.7 | 51.6 | 0.2185
25 | 187 | 三島東線２Ｌ | 三島変電所 | 井川変電所 | 9.7 | 51.6 | 0.2185
26 | 187 | 吉野川線１Ｌ | 井川変電所 | 讃岐変電所 | 4.6 | 26.2 | 0.1099
26 | 187 | 吉野川線２Ｌ | 井川変電所 | 讃岐変電所 | 4.6 | 26.2 | 0.1099
27 | 187 | 讃岐坂出線１Ｌ | 坂出火力変電所 | 讃岐変電所 | 6.1 | 37.5 | 0.16165
27 | 187 | 讃岐坂出線２Ｌ | 坂出火力変電所 | 讃岐変電所 | 6.1 | 37.5 | 0.16165
28 | 187 | 坂出火力線１Ｌ | 坂出火力変電所 | 香川変電所 | 5.9 | 36.3 | 0.1552
28 | 187 | 坂出火力線２Ｌ | 坂出火力変電所 | 香川変電所 | 5.9 | 36.3 | 0.1552
29 | 187 | 香川線１Ｌ | 讃岐変電所 | 香川変電所 | 2.5 | 14.4 | 0.2915
29 | 187 | 香川線２Ｌ | 讃岐変電所 | 香川変電所 | 2.5 | 14.4 | 0.2915
32 | 187 | 讃岐鳴門線１Ｌ | 讃岐変電所 | 讃岐鳴門線№69 | 1.63 | 24.41 | 0.2179
|  |  | 讃岐鳴門線№69 | 鳴門変電所 | 2.29 | 34.22 | 0.3035
32 | 187 | 讃岐鳴門線２Ｌ | 讃岐変電所 | 讃岐鳴門線№69 | 1.63 | 24.41 | 0.2179
|  |  | 讃岐鳴門線№69 | 鳴門変電所 | 2.29 | 34.22 | 0.3035
34 | 187 | 阿波鳴門線１Ｌ | 阿波変電所 | 鳴門変電所 | 2.36 | 35.11 | 0.29915
34 | 187 | 阿波鳴門線２Ｌ | 阿波変電所 | 鳴門変電所 | 2.36 | 35.11 | 0.29915
35 | 187 | 阿波国府線１Ｌ | 阿波変電所 | 国府変電所 | 0.76 | 11.68 | 0.09845
35 | 187 | 阿波国府線２Ｌ | 阿波変電所 | 国府変電所 | 0.76 | 11.68 | 0.09845
37 | 187 | 阿南火力線１Ｌ | 国府変電所 | 阿南火力変電所 | 3.39 | 29.39 | 0.23365
37 | 187 | 阿南火力線２Ｌ | 国府変電所 | 阿南火力変電所 | 3.39 | 29.39 | 0.23365
38 | 187 | 阿南幹線１Ｌ | 井川変電所 | 阿南火力変電所 | 20.31 | 111.56 | 0.4685
38 | 187 | 阿南幹線２Ｌ | 井川変電所 | 阿南火力変電所 | 20.31 | 111.56 | 0.4685
40 | 187 | 伊新線（新改） | <18>発電所 | 新改開閉所（新改変電所） | 5.8 | 31.1 | 0.1
41 | 187 | 伊新線（伊予） | <18>発電所 | 伊予開閉所（西条変電所） | 10.7 | 57 | 0.21
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
四国電力送配電株式会社
2025年4月1日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
1 | 500 | 187 | 川内変電所 1B | 20.1
1 | 500 | 187 | 川内変電所 2B | 19.9
2 | 500 | 187 | 東予変電所 1B | 22.1
3 | 500 | 187 | 讃岐変電所 2B | 22
3 | 500 | 187 | 讃岐変電所 4B | 21.9
4 | 500 | 187 | 阿波変電所 1B | 20.7
4 | 500 | 187 | 阿波変電所 2B | 20.9
【転載禁止】