## 四国電力
四国電力
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2016年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は257万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は71万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2016年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、風力の接続可能量拡大における織込み相当の20万ｋＷ
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2016-04-01 | 0:00 | 270 | 124 | 98 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-01 | 1:00 | 288 | 124 | 110 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-04-01 | 2:00 | 315 | 124 | 126 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-04-01 | 3:00 | 331 | 124 | 134 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-04-01 | 4:00 | 328 | 124 | 133 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-04-01 | 5:00 | 311 | 124 | 124 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-04-01 | 6:00 | 294 | 124 | 107 | 37 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-04-01 | 7:00 | 297 | 124 | 88 | 30 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-04-01 | 8:00 | 340 | 124 | 93 | 31 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-04-01 | 9:00 | 363 | 124 | 83 | 28 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-04-01 | 10:00 | 367 | 124 | 66 | 24 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-04-01 | 11:00 | 361 | 124 | 49 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-04-01 | 12:00 | 339 | 124 | 31 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-04-01 | 13:00 | 355 | 124 | 61 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-04-01 | 14:00 | 357 | 124 | 80 | 27 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-04-01 | 15:00 | 352 | 124 | 99 | 33 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-04-01 | 16:00 | 350 | 124 | 119 | 43 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-04-01 | 17:00 | 346 | 124 | 134 | 54 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-04-01 | 18:00 | 352 | 124 | 144 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-04-01 | 19:00 | 347 | 124 | 141 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-04-01 | 20:00 | 331 | 124 | 134 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-04-01 | 21:00 | 312 | 124 | 124 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-04-01 | 22:00 | 290 | 124 | 111 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-04-01 | 23:00 | 281 | 124 | 105 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-02 | 0:00 | 275 | 124 | 94 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-04-02 | 1:00 | 282 | 124 | 98 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-04-02 | 2:00 | 308 | 124 | 112 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-04-02 | 3:00 | 325 | 124 | 121 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-02 | 4:00 | 323 | 124 | 121 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-04-02 | 5:00 | 304 | 124 | 111 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-04-02 | 6:00 | 279 | 124 | 89 | 40 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-04-02 | 7:00 | 263 | 124 | 56 | 28 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-04-02 | 8:00 | 296 | 124 | 53 | 27 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-02 | 9:00 | 310 | 124 | 34 | 24 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-04-02 | 10:00 | 318 | 124 | 49 | 22 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | -30 | -20 | 319
2016-04-02 | 11:00 | 323 | 124 | 50 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 325
2016-04-02 | 12:00 | 311 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 312
2016-04-02 | 13:00 | 307 | 124 | 53 | 22 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 309
2016-04-02 | 14:00 | 306 | 124 | 33 | 24 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-04-02 | 15:00 | 308 | 124 | 59 | 28 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-04-02 | 16:00 | 309 | 124 | 84 | 37 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-02 | 17:00 | 304 | 124 | 87 | 46 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 13 | -20 | 305
2016-04-02 | 18:00 | 317 | 124 | 95 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -20 | 318
2016-04-02 | 19:00 | 318 | 124 | 95 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -20 | 320
2016-04-02 | 20:00 | 306 | 124 | 95 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | -20 | 307
2016-04-02 | 21:00 | 291 | 124 | 89 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -20 | 292
2016-04-02 | 22:00 | 265 | 124 | 87 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-02 | 23:00 | 256 | 124 | 81 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-04-03 | 0:00 | 255 | 124 | 75 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-04-03 | 1:00 | 265 | 124 | 82 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-03 | 2:00 | 291 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-03 | 3:00 | 309 | 124 | 111 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-03 | 4:00 | 306 | 124 | 109 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-04-03 | 5:00 | 284 | 124 | 94 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-03 | 6:00 | 254 | 124 | 67 | 38 | － | 18 | 10 | -1 | 19 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-04-03 | 7:00 | 246 | 124 | 41 | 30 | － | 18 | 39 | -4 | 19 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-04-03 | 8:00 | 258 | 124 | 33 | 26 | － | 18 | 78 | -8 | 17 | -10 | 0 | -20 | 258
2016-04-03 | 9:00 | 262 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 115 | -11 | 16 | -9 | -30 | -20 | 264
2016-04-03 | 10:00 | 270 | 124 | 46 | 22 | － | 18 | 138 | -34 | 18 | -10 | -30 | -20 | 272
2016-04-03 | 11:00 | 269 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 150 | -37 | 19 | -12 | -30 | -20 | 270
2016-04-03 | 12:00 | 266 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 146 | -36 | 19 | -12 | -30 | -20 | 267
2016-04-03 | 13:00 | 271 | 124 | 52 | 22 | － | 18 | 131 | -32 | 19 | -11 | -30 | -20 | 273
2016-04-03 | 14:00 | 273 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 110 | -11 | 18 | 0 | -30 | -20 | 274
2016-04-03 | 15:00 | 280 | 124 | 39 | 28 | － | 18 | 80 | -8 | 20 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-03 | 16:00 | 289 | 124 | 69 | 37 | － | 18 | 45 | -4 | 22 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-04-03 | 17:00 | 305 | 124 | 82 | 51 | － | 18 | 14 | -1 | 23 | 0 | 16 | -20 | 307
2016-04-03 | 18:00 | 321 | 124 | 86 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 322
2016-04-03 | 19:00 | 313 | 124 | 82 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | -20 | 314
2016-04-03 | 20:00 | 302 | 124 | 81 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | -20 | 303
2016-04-03 | 21:00 | 286 | 124 | 81 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -20 | 287
2016-04-03 | 22:00 | 265 | 124 | 69 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 266
2016-04-03 | 23:00 | 255 | 124 | 75 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-04-04 | 0:00 | 251 | 124 | 81 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-04-04 | 1:00 | 265 | 124 | 92 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-04 | 2:00 | 291 | 124 | 108 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-04 | 3:00 | 309 | 124 | 118 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-04-04 | 4:00 | 309 | 124 | 119 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-04 | 5:00 | 296 | 124 | 111 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-04 | 6:00 | 281 | 124 | 95 | 36 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-04 | 7:00 | 288 | 124 | 80 | 30 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-04-04 | 8:00 | 330 | 124 | 83 | 31 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-04-04 | 9:00 | 351 | 124 | 71 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-04-04 | 10:00 | 344 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-04-04 | 11:00 | 349 | 124 | 37 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-04-04 | 12:00 | 332 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 333
2016-04-04 | 13:00 | 347 | 124 | 53 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-04-04 | 14:00 | 355 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-04-04 | 15:00 | 356 | 124 | 99 | 37 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-04-04 | 16:00 | 355 | 124 | 118 | 49 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-04-04 | 17:00 | 348 | 124 | 130 | 60 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-04-04 | 18:00 | 351 | 124 | 118 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -20 | 351
2016-04-04 | 19:00 | 342 | 124 | 134 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-04-04 | 20:00 | 325 | 124 | 126 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-04-04 | 21:00 | 306 | 124 | 117 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-04-04 | 22:00 | 284 | 124 | 104 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-04-04 | 23:00 | 272 | 124 | 97 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-04-05 | 0:00 | 270 | 124 | 66 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-04-05 | 1:00 | 283 | 124 | 76 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-05 | 2:00 | 310 | 124 | 96 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-04-05 | 3:00 | 331 | 124 | 110 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-04-05 | 4:00 | 330 | 124 | 108 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-04-05 | 5:00 | 315 | 124 | 98 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-04-05 | 6:00 | 303 | 124 | 83 | 43 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-04-05 | 7:00 | 300 | 124 | 53 | 33 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-04-05 | 8:00 | 327 | 124 | 33 | 28 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-04-05 | 9:00 | 345 | 124 | 40 | 25 | － | 18 | 177 | -18 | 30 | -30 | 0 | -20 | 346
2016-04-05 | 10:00 | 353 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 222 | -25 | 25 | -25 | -30 | -20 | 352
2016-04-05 | 11:00 | 358 | 124 | 42 | 22 | － | 18 | 232 | -28 | 36 | -36 | -30 | -20 | 360
2016-04-05 | 12:00 | 341 | 124 | 42 | 22 | － | 18 | 229 | -42 | 35 | -35 | -30 | -20 | 343
2016-04-05 | 13:00 | 359 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 212 | -21 | 41 | -41 | -30 | -20 | 359
2016-04-05 | 14:00 | 355 | 124 | 56 | 24 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -23 | -30 | -20 | 357
2016-04-05 | 15:00 | 347 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -4 | 0 | -20 | 348
2016-04-05 | 16:00 | 345 | 124 | 80 | 40 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-04-05 | 17:00 | 339 | 124 | 92 | 51 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 14 | -20 | 340
2016-04-05 | 18:00 | 349 | 124 | 93 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 349
2016-04-05 | 19:00 | 347 | 124 | 92 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 28 | -20 | 349
2016-04-05 | 20:00 | 332 | 124 | 92 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | -20 | 332
2016-04-05 | 21:00 | 312 | 124 | 86 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | -20 | 313
2016-04-05 | 22:00 | 296 | 124 | 87 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-05 | 23:00 | 288 | 124 | 81 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-04-06 | 0:00 | 282 | 124 | 75 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-06 | 1:00 | 291 | 124 | 82 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-06 | 2:00 | 316 | 124 | 100 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-04-06 | 3:00 | 338 | 124 | 117 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-04-06 | 4:00 | 340 | 124 | 116 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-04-06 | 5:00 | 324 | 124 | 104 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-06 | 6:00 | 308 | 124 | 86 | 44 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-04-06 | 7:00 | 297 | 124 | 51 | 34 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-04-06 | 8:00 | 326 | 124 | 36 | 29 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -5 | 0 | -20 | 326
2016-04-06 | 9:00 | 342 | 124 | 36 | 25 | － | 18 | 177 | -18 | 30 | -30 | 0 | -20 | 342
2016-04-06 | 10:00 | 347 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 222 | -31 | 25 | -25 | -30 | -20 | 347
2016-04-06 | 11:00 | 353 | 124 | 66 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 355
2016-04-06 | 12:00 | 328 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 229 | -57 | 35 | -32 | -30 | -20 | 329
2016-04-06 | 13:00 | 351 | 124 | 74 | 23 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -38 | -30 | -20 | 352
2016-04-06 | 14:00 | 349 | 124 | 42 | 24 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -16 | -30 | -20 | 350
2016-04-06 | 15:00 | 339 | 124 | 41 | 28 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -12 | 0 | -20 | 339
2016-04-06 | 16:00 | 348 | 124 | 81 | 41 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-04-06 | 17:00 | 341 | 124 | 89 | 51 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 19 | -20 | 342
2016-04-06 | 18:00 | 347 | 124 | 93 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 347
2016-04-06 | 19:00 | 340 | 124 | 89 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 27 | -20 | 341
2016-04-06 | 20:00 | 322 | 124 | 89 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | -20 | 323
2016-04-06 | 21:00 | 303 | 124 | 79 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | -20 | 303
2016-04-06 | 22:00 | 287 | 124 | 80 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-04-06 | 23:00 | 279 | 124 | 74 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-04-07 | 0:00 | 272 | 124 | 99 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-04-07 | 1:00 | 282 | 124 | 106 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-07 | 2:00 | 308 | 124 | 123 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-04-07 | 3:00 | 326 | 124 | 133 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-04-07 | 4:00 | 328 | 124 | 134 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-04-07 | 5:00 | 313 | 124 | 126 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-04-07 | 6:00 | 295 | 124 | 108 | 37 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-07 | 7:00 | 298 | 124 | 90 | 30 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-04-07 | 8:00 | 341 | 124 | 94 | 31 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-04-07 | 9:00 | 360 | 124 | 81 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-04-07 | 10:00 | 360 | 124 | 60 | 23 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-04-07 | 11:00 | 358 | 124 | 47 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-04-07 | 12:00 | 339 | 124 | 31 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-04-07 | 13:00 | 369 | 124 | 73 | 25 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-04-07 | 14:00 | 361 | 124 | 84 | 28 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-04-07 | 15:00 | 360 | 124 | 105 | 35 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-04-07 | 16:00 | 364 | 124 | 128 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-04-07 | 17:00 | 362 | 124 | 143 | 61 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-04-07 | 18:00 | 361 | 124 | 150 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-04-07 | 19:00 | 347 | 124 | 143 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-04-07 | 20:00 | 328 | 124 | 133 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-04-07 | 21:00 | 305 | 124 | 121 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-04-07 | 22:00 | 289 | 124 | 111 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-04-07 | 23:00 | 280 | 124 | 105 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-08 | 0:00 | 271 | 124 | 94 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-04-08 | 1:00 | 280 | 124 | 100 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-08 | 2:00 | 305 | 124 | 115 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-04-08 | 3:00 | 325 | 124 | 127 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-08 | 4:00 | 325 | 124 | 128 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-04-08 | 5:00 | 310 | 124 | 119 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-04-08 | 6:00 | 298 | 124 | 105 | 43 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-04-08 | 7:00 | 282 | 124 | 73 | 31 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-08 | 8:00 | 312 | 124 | 67 | 29 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-04-08 | 9:00 | 335 | 124 | 56 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-04-08 | 10:00 | 337 | 124 | 37 | 24 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-04-08 | 11:00 | 332 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | -4 | -30 | -20 | 333
2016-04-08 | 12:00 | 311 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | -5 | -30 | -20 | 312
2016-04-08 | 13:00 | 332 | 124 | 42 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | -4 | 0 | -20 | 334
2016-04-08 | 14:00 | 327 | 124 | 52 | 26 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-04-08 | 15:00 | 322 | 124 | 71 | 30 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-04-08 | 16:00 | 330 | 124 | 101 | 41 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-04-08 | 17:00 | 327 | 124 | 118 | 50 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-04-08 | 18:00 | 333 | 124 | 116 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | -20 | 335
2016-04-08 | 19:00 | 332 | 124 | 116 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | -20 | 333
2016-04-08 | 20:00 | 319 | 124 | 110 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 321
2016-04-08 | 21:00 | 300 | 124 | 112 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-04-08 | 22:00 | 278 | 124 | 99 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-04-08 | 23:00 | 270 | 124 | 93 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-09 | 0:00 | 261 | 124 | 50 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-04-09 | 1:00 | 269 | 124 | 57 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-09 | 2:00 | 296 | 124 | 76 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-09 | 3:00 | 315 | 124 | 90 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-04-09 | 4:00 | 313 | 124 | 86 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-04-09 | 5:00 | 291 | 124 | 71 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-04-09 | 6:00 | 265 | 124 | 48 | 44 | － | 18 | 17 | -5 | 41 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-04-09 | 7:00 | 252 | 124 | 34 | 33 | － | 18 | 65 | -20 | 34 | -16 | 0 | -20 | 252
2016-04-09 | 8:00 | 261 | 124 | 36 | 27 | － | 18 | 127 | -38 | 30 | -13 | -30 | -20 | 261
2016-04-09 | 9:00 | 275 | 124 | 52 | 24 | － | 18 | 177 | -79 | 30 | -20 | -30 | -20 | 276
2016-04-09 | 10:00 | 287 | 124 | 50 | 22 | － | 18 | 222 | -99 | 25 | -25 | -30 | -20 | 287
2016-04-09 | 11:00 | 280 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 232 | -103 | 36 | -36 | -30 | -20 | 282
2016-04-09 | 12:00 | 275 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 229 | -102 | 35 | -35 | -30 | -20 | 277
2016-04-09 | 13:00 | 283 | 124 | 52 | 22 | － | 18 | 212 | -95 | 41 | -41 | -30 | -20 | 283
2016-04-09 | 14:00 | 276 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 193 | -67 | 34 | -34 | -30 | -20 | 277
2016-04-09 | 15:00 | 276 | 124 | 56 | 26 | － | 18 | 145 | -43 | 29 | -29 | -30 | -20 | 276
2016-04-09 | 16:00 | 276 | 124 | 30 | 35 | － | 18 | 81 | -24 | 32 | -11 | 13 | -20 | 278
2016-04-09 | 17:00 | 280 | 124 | 32 | 46 | － | 18 | 23 | -7 | 40 | 0 | 25 | -20 | 281
2016-04-09 | 18:00 | 294 | 124 | 45 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 295
2016-04-09 | 19:00 | 300 | 124 | 47 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 301
2016-04-09 | 20:00 | 288 | 124 | 41 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 289
2016-04-09 | 21:00 | 271 | 124 | 32 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | -20 | 272
2016-04-09 | 22:00 | 253 | 124 | 31 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 253
2016-04-09 | 23:00 | 245 | 124 | 39 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-04-10 | 0:00 | 239 | 124 | 59 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-04-10 | 1:00 | 249 | 124 | 66 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-04-10 | 2:00 | 274 | 124 | 83 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-04-10 | 3:00 | 295 | 124 | 96 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-10 | 4:00 | 297 | 124 | 97 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-04-10 | 5:00 | 279 | 124 | 85 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-04-10 | 6:00 | 244 | 124 | 55 | 39 | － | 18 | 10 | -1 | 19 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-04-10 | 7:00 | 230 | 124 | 55 | 29 | － | 18 | 39 | -4 | 19 | 0 | -30 | -20 | 230
2016-04-10 | 8:00 | 244 | 124 | 40 | 26 | － | 18 | 78 | -8 | 17 | 0 | -30 | -20 | 245
2016-04-10 | 9:00 | 255 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 115 | -28 | 16 | -13 | -30 | -20 | 256
2016-04-10 | 10:00 | 258 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 138 | -34 | 18 | -18 | -30 | -20 | 259
2016-04-10 | 11:00 | 258 | 124 | 35 | 22 | － | 18 | 150 | -40 | 19 | -19 | -30 | -20 | 259
2016-04-10 | 12:00 | 258 | 124 | 35 | 22 | － | 18 | 146 | -36 | 19 | -19 | -30 | -20 | 259
2016-04-10 | 13:00 | 253 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 131 | -32 | 19 | -19 | -30 | -20 | 254
2016-04-10 | 14:00 | 247 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 110 | -27 | 18 | -14 | -30 | -20 | 249
2016-04-10 | 15:00 | 254 | 124 | 50 | 26 | － | 18 | 80 | -8 | 20 | -5 | -30 | -20 | 255
2016-04-10 | 16:00 | 264 | 124 | 46 | 35 | － | 18 | 45 | -4 | 22 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-10 | 17:00 | 277 | 124 | 46 | 47 | － | 18 | 14 | -1 | 23 | 0 | 28 | -20 | 279
2016-04-10 | 18:00 | 296 | 124 | 64 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 297
2016-04-10 | 19:00 | 300 | 124 | 67 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 301
2016-04-10 | 20:00 | 288 | 124 | 59 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 289
2016-04-10 | 21:00 | 273 | 124 | 51 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -20 | 274
2016-04-10 | 22:00 | 254 | 124 | 46 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | -20 | 255
2016-04-10 | 23:00 | 244 | 124 | 45 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | -20 | 244
2016-04-11 | 0:00 | 237 | 124 | 35 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 238
2016-04-11 | 1:00 | 248 | 124 | 45 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-04-11 | 2:00 | 274 | 124 | 64 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-04-11 | 3:00 | 298 | 124 | 82 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-04-11 | 4:00 | 299 | 124 | 81 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-04-11 | 5:00 | 287 | 124 | 73 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-04-11 | 6:00 | 279 | 124 | 61 | 42 | － | 18 | 17 | -3 | 41 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-04-11 | 7:00 | 283 | 124 | 42 | 34 | － | 18 | 65 | -13 | 34 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-11 | 8:00 | 311 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 127 | -25 | 30 | -13 | 0 | -20 | 311
2016-04-11 | 9:00 | 314 | 124 | 57 | 24 | － | 18 | 177 | -35 | 30 | -30 | -30 | -20 | 315
2016-04-11 | 10:00 | 317 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 222 | -58 | 25 | -25 | -30 | -20 | 317
2016-04-11 | 11:00 | 334 | 124 | 69 | 22 | － | 18 | 232 | -80 | 36 | -36 | -30 | -20 | 335
2016-04-11 | 12:00 | 308 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 229 | -79 | 35 | -28 | -30 | -20 | 310
2016-04-11 | 13:00 | 336 | 124 | 77 | 23 | － | 18 | 212 | -74 | 41 | -34 | -30 | -20 | 337
2016-04-11 | 14:00 | 336 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 193 | -38 | 34 | -9 | -30 | -20 | 337
2016-04-11 | 15:00 | 330 | 124 | 38 | 30 | － | 18 | 145 | -29 | 29 | -4 | 0 | -20 | 331
2016-04-11 | 16:00 | 336 | 124 | 76 | 42 | － | 18 | 81 | -16 | 32 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-04-11 | 17:00 | 335 | 124 | 77 | 54 | － | 18 | 23 | -5 | 40 | 0 | 24 | -20 | 335
2016-04-11 | 18:00 | 336 | 124 | 80 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 336
2016-04-11 | 19:00 | 339 | 124 | 80 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 340
2016-04-11 | 20:00 | 326 | 124 | 77 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 27 | -20 | 327
2016-04-11 | 21:00 | 307 | 124 | 76 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | -20 | 308
2016-04-11 | 22:00 | 292 | 124 | 79 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-11 | 23:00 | 281 | 124 | 71 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-12 | 0:00 | 274 | 124 | 68 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-04-12 | 1:00 | 285 | 124 | 78 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-04-12 | 2:00 | 312 | 124 | 97 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-04-12 | 3:00 | 335 | 124 | 114 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-12 | 4:00 | 338 | 124 | 115 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-04-12 | 5:00 | 329 | 124 | 108 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-04-12 | 6:00 | 321 | 124 | 96 | 47 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-04-12 | 7:00 | 300 | 124 | 52 | 35 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-04-12 | 8:00 | 314 | 124 | 36 | 28 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -16 | 0 | -20 | 314
2016-04-12 | 9:00 | 331 | 124 | 42 | 25 | － | 18 | 177 | -18 | 30 | -16 | -30 | -20 | 332
2016-04-12 | 10:00 | 337 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 222 | -55 | 25 | -18 | -30 | -20 | 338
2016-04-12 | 11:00 | 337 | 124 | 49 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 338
2016-04-12 | 12:00 | 319 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 229 | -62 | 35 | -35 | -30 | -20 | 320
2016-04-12 | 13:00 | 342 | 124 | 69 | 22 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -41 | -30 | -20 | 343
2016-04-12 | 14:00 | 326 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 193 | -20 | 34 | -34 | -30 | -20 | 327
2016-04-12 | 15:00 | 323 | 124 | 44 | 27 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -29 | 0 | -20 | 324
2016-04-12 | 16:00 | 334 | 124 | 70 | 38 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-12 | 17:00 | 336 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 20 | -20 | 337
2016-04-12 | 18:00 | 345 | 124 | 93 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 347
2016-04-12 | 19:00 | 346 | 124 | 91 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 348
2016-04-12 | 20:00 | 333 | 124 | 84 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 333
2016-04-12 | 21:00 | 312 | 124 | 84 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 | -20 | 313
2016-04-12 | 22:00 | 293 | 124 | 84 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-04-12 | 23:00 | 282 | 124 | 76 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-04-13 | 0:00 | 273 | 124 | 98 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-04-13 | 1:00 | 284 | 124 | 106 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-04-13 | 2:00 | 311 | 124 | 123 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-04-13 | 3:00 | 331 | 124 | 135 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-04-13 | 4:00 | 330 | 124 | 134 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-04-13 | 5:00 | 317 | 124 | 127 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-04-13 | 6:00 | 304 | 124 | 112 | 42 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-04-13 | 7:00 | 293 | 124 | 83 | 31 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-04-13 | 8:00 | 322 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-04-13 | 9:00 | 338 | 124 | 61 | 26 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-04-13 | 10:00 | 333 | 124 | 34 | 23 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-13 | 11:00 | 338 | 124 | 57 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 340
2016-04-13 | 12:00 | 321 | 124 | 44 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 323
2016-04-13 | 13:00 | 341 | 124 | 47 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-04-13 | 14:00 | 350 | 124 | 73 | 28 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-04-13 | 15:00 | 344 | 124 | 90 | 33 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-04-13 | 16:00 | 348 | 124 | 116 | 44 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-04-13 | 17:00 | 344 | 124 | 119 | 54 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 13 | -20 | 345
2016-04-13 | 18:00 | 349 | 124 | 127 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | -20 | 350
2016-04-13 | 19:00 | 340 | 124 | 125 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 341
2016-04-13 | 20:00 | 324 | 124 | 130 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-04-13 | 21:00 | 304 | 124 | 118 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-04-13 | 22:00 | 287 | 124 | 108 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-04-13 | 23:00 | 278 | 124 | 102 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-04-14 | 0:00 | 267 | 124 | 61 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-04-14 | 1:00 | 277 | 124 | 69 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-04-14 | 2:00 | 301 | 124 | 86 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-04-14 | 3:00 | 322 | 124 | 100 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-04-14 | 4:00 | 322 | 124 | 99 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-04-14 | 5:00 | 307 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-04-14 | 6:00 | 293 | 124 | 73 | 44 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-04-14 | 7:00 | 287 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-04-14 | 8:00 | 313 | 124 | 50 | 28 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | 0 | -30 | -20 | 314
2016-04-14 | 9:00 | 325 | 124 | 74 | 24 | － | 18 | 177 | -44 | 30 | -27 | -30 | -20 | 326
2016-04-14 | 10:00 | 324 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 222 | -55 | 25 | -22 | -30 | -20 | 324
2016-04-14 | 11:00 | 345 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -33 | -30 | -20 | 346
2016-04-14 | 12:00 | 332 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 229 | -57 | 35 | -28 | -30 | -20 | 333
2016-04-14 | 13:00 | 344 | 124 | 64 | 22 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -34 | -30 | -20 | 345
2016-04-14 | 14:00 | 341 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -23 | -30 | -20 | 342
2016-04-14 | 15:00 | 340 | 124 | 48 | 29 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -19 | 0 | -20 | 340
2016-04-14 | 16:00 | 340 | 124 | 60 | 41 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 13 | -20 | 341
2016-04-14 | 17:00 | 334 | 124 | 69 | 53 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 30 | -20 | 335
2016-04-14 | 18:00 | 333 | 124 | 79 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 334
2016-04-14 | 19:00 | 331 | 124 | 75 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 332
2016-04-14 | 20:00 | 314 | 124 | 68 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | -20 | 315
2016-04-14 | 21:00 | 296 | 124 | 68 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 | -20 | 297
2016-04-14 | 22:00 | 276 | 124 | 69 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-04-14 | 23:00 | 267 | 124 | 62 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-04-15 | 0:00 | 263 | 124 | 57 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-04-15 | 1:00 | 273 | 124 | 66 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-04-15 | 2:00 | 298 | 124 | 83 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-04-15 | 3:00 | 322 | 124 | 101 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-04-15 | 4:00 | 324 | 124 | 100 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-15 | 5:00 | 308 | 124 | 89 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-15 | 6:00 | 293 | 124 | 72 | 44 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-04-15 | 7:00 | 281 | 124 | 35 | 33 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-15 | 8:00 | 304 | 124 | 34 | 27 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -23 | 0 | -20 | 304
2016-04-15 | 9:00 | 323 | 124 | 48 | 24 | － | 18 | 177 | -18 | 30 | -30 | -30 | -20 | 323
2016-04-15 | 10:00 | 335 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 222 | -42 | 25 | -25 | -30 | -20 | 335
2016-04-15 | 11:00 | 342 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 343
2016-04-15 | 12:00 | 323 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 229 | -58 | 35 | -35 | -30 | -20 | 324
2016-04-15 | 13:00 | 340 | 124 | 67 | 22 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -41 | -30 | -20 | 341
2016-04-15 | 14:00 | 337 | 124 | 42 | 24 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -27 | -30 | -20 | 339
2016-04-15 | 15:00 | 331 | 124 | 44 | 29 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -22 | 0 | -20 | 333
2016-04-15 | 16:00 | 335 | 124 | 69 | 41 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-04-15 | 17:00 | 326 | 124 | 68 | 52 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 25 | -20 | 328
2016-04-15 | 18:00 | 326 | 124 | 74 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 327
2016-04-15 | 19:00 | 327 | 124 | 72 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 328
2016-04-15 | 20:00 | 313 | 124 | 68 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 27 | -20 | 313
2016-04-15 | 21:00 | 294 | 124 | 68 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | -20 | 296
2016-04-15 | 22:00 | 279 | 124 | 70 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-04-15 | 23:00 | 271 | 124 | 64 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-16 | 0:00 | 261 | 124 | 51 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-04-16 | 1:00 | 269 | 124 | 58 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-04-16 | 2:00 | 294 | 124 | 76 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-04-16 | 3:00 | 316 | 124 | 91 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-04-16 | 4:00 | 318 | 124 | 91 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-04-16 | 5:00 | 299 | 124 | 78 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-04-16 | 6:00 | 275 | 124 | 56 | 44 | － | 18 | 17 | -3 | 41 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-04-16 | 7:00 | 260 | 124 | 33 | 33 | － | 18 | 65 | -13 | 34 | -12 | 0 | -20 | 262
2016-04-16 | 8:00 | 279 | 124 | 38 | 27 | － | 18 | 127 | -25 | 30 | -9 | -30 | -20 | 280
2016-04-16 | 9:00 | 290 | 124 | 57 | 24 | － | 18 | 177 | -61 | 30 | -27 | -30 | -20 | 292
2016-04-16 | 10:00 | 300 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 222 | -77 | 25 | -22 | -30 | -20 | 300
2016-04-16 | 11:00 | 311 | 124 | 46 | 22 | － | 18 | 232 | -80 | 36 | -36 | -30 | -20 | 312
2016-04-16 | 12:00 | 296 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 229 | -83 | 35 | -35 | -30 | -20 | 298
2016-04-16 | 13:00 | 301 | 124 | 50 | 22 | － | 18 | 212 | -74 | 41 | -41 | -30 | -20 | 302
2016-04-16 | 14:00 | 297 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 193 | -67 | 34 | -23 | -30 | -20 | 299
2016-04-16 | 15:00 | 298 | 124 | 46 | 27 | － | 18 | 145 | -29 | 29 | -12 | -30 | -20 | 298
2016-04-16 | 16:00 | 304 | 124 | 41 | 38 | － | 18 | 81 | -16 | 32 | -7 | 15 | -20 | 306
2016-04-16 | 17:00 | 295 | 124 | 41 | 48 | － | 18 | 23 | -5 | 40 | 0 | 27 | -20 | 296
2016-04-16 | 18:00 | 302 | 124 | 52 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 303
2016-04-16 | 19:00 | 305 | 124 | 51 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 306
2016-04-16 | 20:00 | 291 | 124 | 45 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 292
2016-04-16 | 21:00 | 275 | 124 | 40 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | -20 | 275
2016-04-16 | 22:00 | 256 | 124 | 36 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 257
2016-04-16 | 23:00 | 248 | 124 | 42 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-04-17 | 0:00 | 241 | 124 | 31 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 243
2016-04-17 | 1:00 | 249 | 124 | 38 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-04-17 | 2:00 | 273 | 124 | 55 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-04-17 | 3:00 | 293 | 124 | 69 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-04-17 | 4:00 | 291 | 124 | 66 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-17 | 5:00 | 268 | 124 | 50 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-04-17 | 6:00 | 241 | 124 | 37 | 42 | － | 18 | 17 | -6 | 41 | -9 | 0 | -20 | 244
2016-04-17 | 7:00 | 226 | 124 | 43 | 31 | － | 18 | 65 | -26 | 34 | -12 | -30 | -20 | 227
2016-04-17 | 8:00 | 228 | 124 | 51 | 25 | － | 18 | 127 | -69 | 30 | -27 | -30 | -20 | 229
2016-04-17 | 9:00 | 231 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 177 | -97 | 30 | -30 | -30 | -20 | 232
2016-04-17 | 10:00 | 250 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 222 | -121 | 25 | -25 | -30 | -20 | 251
2016-04-17 | 11:00 | 273 | 124 | 55 | 22 | － | 18 | 232 | -126 | 36 | -36 | -30 | -20 | 275
2016-04-17 | 12:00 | 278 | 124 | 37 | 22 | － | 18 | 229 | -101 | 35 | -35 | -30 | -20 | 279
2016-04-17 | 13:00 | 274 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 212 | -87 | 41 | -41 | -30 | -20 | 275
2016-04-17 | 14:00 | 268 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 193 | -77 | 34 | -34 | -30 | -20 | 269
2016-04-17 | 15:00 | 267 | 124 | 31 | 27 | － | 18 | 145 | -58 | 29 | -29 | 0 | -20 | 267
2016-04-17 | 16:00 | 274 | 124 | 43 | 37 | － | 18 | 81 | -32 | 32 | -7 | 0 | -20 | 276
2016-04-17 | 17:00 | 285 | 124 | 30 | 51 | － | 18 | 23 | -9 | 40 | 0 | 30 | -20 | 287
2016-04-17 | 18:00 | 288 | 124 | 37 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 290
2016-04-17 | 19:00 | 295 | 124 | 39 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 296
2016-04-17 | 20:00 | 276 | 124 | 29 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | -20 | 277
2016-04-17 | 21:00 | 262 | 124 | 29 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | -20 | 262
2016-04-17 | 22:00 | 243 | 124 | 34 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-04-17 | 23:00 | 236 | 124 | 58 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | -30 | -20 | 236
2016-04-18 | 0:00 | 234 | 124 | 65 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-04-18 | 1:00 | 244 | 124 | 72 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-04-18 | 2:00 | 270 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-18 | 3:00 | 295 | 124 | 107 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-18 | 4:00 | 301 | 124 | 110 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-04-18 | 5:00 | 288 | 124 | 102 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-04-18 | 6:00 | 280 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-18 | 7:00 | 277 | 124 | 67 | 31 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-04-18 | 8:00 | 309 | 124 | 63 | 30 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-18 | 9:00 | 332 | 124 | 53 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-04-18 | 10:00 | 338 | 124 | 37 | 24 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-04-18 | 11:00 | 333 | 124 | 33 | 23 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | -12 | 0 | -20 | 335
2016-04-18 | 12:00 | 307 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | -12 | -30 | -20 | 308
2016-04-18 | 13:00 | 323 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | -11 | 0 | -20 | 324
2016-04-18 | 14:00 | 334 | 124 | 57 | 28 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-18 | 15:00 | 338 | 124 | 82 | 35 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-04-18 | 16:00 | 339 | 124 | 105 | 46 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-04-18 | 17:00 | 335 | 124 | 106 | 57 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 14 | -20 | 336
2016-04-18 | 18:00 | 340 | 124 | 106 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | -20 | 341
2016-04-18 | 19:00 | 334 | 124 | 106 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -20 | 335
2016-04-18 | 20:00 | 319 | 124 | 106 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | -20 | 321
2016-04-18 | 21:00 | 299 | 124 | 109 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-04-18 | 22:00 | 282 | 124 | 99 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-04-18 | 23:00 | 272 | 124 | 92 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-04-19 | 0:00 | 260 | 124 | 55 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-04-19 | 1:00 | 269 | 124 | 63 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-04-19 | 2:00 | 296 | 124 | 82 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-19 | 3:00 | 321 | 124 | 100 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-04-19 | 4:00 | 326 | 124 | 101 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-04-19 | 5:00 | 315 | 124 | 93 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-04-19 | 6:00 | 299 | 124 | 77 | 45 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-04-19 | 7:00 | 284 | 124 | 38 | 33 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-04-19 | 8:00 | 306 | 124 | 60 | 27 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -16 | -30 | -20 | 307
2016-04-19 | 9:00 | 329 | 124 | 54 | 24 | － | 18 | 177 | -18 | 30 | -30 | -30 | -20 | 329
2016-04-19 | 10:00 | 337 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 222 | -40 | 25 | -25 | -30 | -20 | 337
2016-04-19 | 11:00 | 346 | 124 | 58 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 347
2016-04-19 | 12:00 | 331 | 124 | 43 | 22 | － | 18 | 229 | -57 | 35 | -32 | -30 | -20 | 332
2016-04-19 | 13:00 | 339 | 124 | 63 | 22 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -38 | -30 | -20 | 340
2016-04-19 | 14:00 | 336 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -27 | -30 | -20 | 337
2016-04-19 | 15:00 | 329 | 124 | 42 | 28 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -22 | 0 | -20 | 330
2016-04-19 | 16:00 | 335 | 124 | 69 | 40 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-04-19 | 17:00 | 329 | 124 | 67 | 52 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 28 | -20 | 330
2016-04-19 | 18:00 | 328 | 124 | 75 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-04-19 | 19:00 | 328 | 124 | 73 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-04-19 | 20:00 | 314 | 124 | 67 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | -20 | 315
2016-04-19 | 21:00 | 296 | 124 | 66 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | -20 | 296
2016-04-19 | 22:00 | 279 | 124 | 58 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 280
2016-04-19 | 23:00 | 270 | 124 | 64 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-20 | 0:00 | 260 | 124 | 54 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-04-20 | 1:00 | 270 | 124 | 63 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-20 | 2:00 | 296 | 124 | 81 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-20 | 3:00 | 318 | 124 | 98 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-04-20 | 4:00 | 323 | 124 | 99 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-04-20 | 5:00 | 310 | 124 | 90 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-04-20 | 6:00 | 294 | 124 | 74 | 45 | － | 18 | 17 | -3 | 41 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-20 | 7:00 | 281 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 65 | -13 | 34 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-20 | 8:00 | 302 | 124 | 57 | 28 | － | 18 | 127 | -25 | 30 | -5 | -30 | -20 | 304
2016-04-20 | 9:00 | 321 | 124 | 64 | 24 | － | 18 | 177 | -35 | 30 | -30 | -30 | -20 | 322
2016-04-20 | 10:00 | 326 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 222 | -49 | 25 | -25 | -30 | -20 | 327
2016-04-20 | 11:00 | 332 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 232 | -52 | 36 | -36 | -30 | -20 | 334
2016-04-20 | 12:00 | 317 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 229 | -64 | 35 | -35 | -30 | -20 | 319
2016-04-20 | 13:00 | 337 | 124 | 54 | 22 | － | 18 | 212 | -42 | 41 | -41 | -30 | -20 | 338
2016-04-20 | 14:00 | 335 | 124 | 52 | 24 | － | 18 | 193 | -38 | 34 | -19 | -30 | -20 | 338
2016-04-20 | 15:00 | 333 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 145 | -29 | 29 | -4 | 0 | -20 | 333
2016-04-20 | 16:00 | 337 | 124 | 65 | 42 | － | 18 | 81 | -16 | 32 | 0 | 13 | -20 | 339
2016-04-20 | 17:00 | 329 | 124 | 67 | 52 | － | 18 | 23 | -5 | 40 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-04-20 | 18:00 | 330 | 124 | 77 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 331
2016-04-20 | 19:00 | 329 | 124 | 73 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-04-20 | 20:00 | 313 | 124 | 66 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | -20 | 313
2016-04-20 | 21:00 | 293 | 124 | 66 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 15 | -20 | 293
2016-04-20 | 22:00 | 278 | 124 | 69 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-04-20 | 23:00 | 268 | 124 | 62 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-04-21 | 0:00 | 258 | 124 | 87 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-04-21 | 1:00 | 266 | 124 | 93 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-04-21 | 2:00 | 290 | 124 | 107 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-04-21 | 3:00 | 311 | 124 | 120 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-04-21 | 4:00 | 314 | 124 | 121 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-04-21 | 5:00 | 294 | 124 | 110 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-04-21 | 6:00 | 281 | 124 | 95 | 35 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-21 | 7:00 | 286 | 124 | 79 | 29 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-04-21 | 8:00 | 329 | 124 | 83 | 30 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-04-21 | 9:00 | 354 | 124 | 74 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-04-21 | 10:00 | 356 | 124 | 56 | 24 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-04-21 | 11:00 | 360 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-04-21 | 12:00 | 337 | 124 | 59 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 338
2016-04-21 | 13:00 | 351 | 124 | 57 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-04-21 | 14:00 | 351 | 124 | 74 | 27 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-04-21 | 15:00 | 353 | 124 | 97 | 35 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-04-21 | 16:00 | 359 | 124 | 120 | 51 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-04-21 | 17:00 | 354 | 124 | 132 | 64 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-04-21 | 18:00 | 352 | 124 | 120 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -20 | 353
2016-04-21 | 19:00 | 340 | 124 | 132 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-04-21 | 20:00 | 324 | 124 | 125 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-21 | 21:00 | 303 | 124 | 115 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-04-21 | 22:00 | 280 | 124 | 102 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-21 | 23:00 | 266 | 124 | 93 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-04-22 | 0:00 | 257 | 124 | 52 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-04-22 | 1:00 | 267 | 124 | 60 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-04-22 | 2:00 | 291 | 124 | 77 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-22 | 3:00 | 316 | 124 | 95 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-04-22 | 4:00 | 319 | 124 | 95 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-04-22 | 5:00 | 303 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-04-22 | 6:00 | 279 | 124 | 60 | 41 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-04-22 | 7:00 | 267 | 124 | 59 | 31 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | -5 | -30 | -20 | 269
2016-04-22 | 8:00 | 298 | 124 | 37 | 27 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -2 | -30 | -20 | 298
2016-04-22 | 9:00 | 327 | 124 | 72 | 24 | － | 18 | 177 | -44 | 30 | -23 | -30 | -20 | 328
2016-04-22 | 10:00 | 331 | 124 | 43 | 22 | － | 18 | 222 | -55 | 25 | -18 | -30 | -20 | 331
2016-04-22 | 11:00 | 337 | 124 | 50 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 339
2016-04-22 | 12:00 | 326 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 229 | -57 | 35 | -35 | -30 | -20 | 327
2016-04-22 | 13:00 | 341 | 124 | 68 | 22 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -41 | -30 | -20 | 342
2016-04-22 | 14:00 | 340 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -23 | -30 | -20 | 342
2016-04-22 | 15:00 | 338 | 124 | 46 | 30 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -19 | 0 | -20 | 339
2016-04-22 | 16:00 | 341 | 124 | 59 | 43 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 13 | -20 | 342
2016-04-22 | 17:00 | 333 | 124 | 66 | 55 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 30 | -20 | 334
2016-04-22 | 18:00 | 329 | 124 | 74 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-04-22 | 19:00 | 328 | 124 | 71 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-04-22 | 20:00 | 313 | 124 | 64 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 314
2016-04-22 | 21:00 | 293 | 124 | 59 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | -20 | 294
2016-04-22 | 22:00 | 275 | 124 | 53 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 275
2016-04-22 | 23:00 | 264 | 124 | 58 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-04-23 | 0:00 | 256 | 124 | 78 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-04-23 | 1:00 | 261 | 124 | 81 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-04-23 | 2:00 | 283 | 124 | 93 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-04-23 | 3:00 | 306 | 124 | 105 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-04-23 | 4:00 | 308 | 124 | 106 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-04-23 | 5:00 | 293 | 124 | 98 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-04-23 | 6:00 | 268 | 124 | 78 | 39 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-04-23 | 7:00 | 258 | 124 | 51 | 28 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-04-23 | 8:00 | 281 | 124 | 40 | 25 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-04-23 | 9:00 | 297 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | -30 | -20 | 298
2016-04-23 | 10:00 | 308 | 124 | 43 | 22 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | -3 | -30 | -20 | 310
2016-04-23 | 11:00 | 317 | 124 | 43 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 318
2016-04-23 | 12:00 | 310 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 312
2016-04-23 | 13:00 | 310 | 124 | 55 | 22 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | -8 | -30 | -20 | 311
2016-04-23 | 14:00 | 298 | 124 | 56 | 23 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | -30 | -20 | 299
2016-04-23 | 15:00 | 299 | 124 | 51 | 28 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-04-23 | 16:00 | 304 | 124 | 77 | 38 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-04-23 | 17:00 | 307 | 124 | 77 | 52 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 20 | -20 | 308
2016-04-23 | 18:00 | 314 | 124 | 77 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 315
2016-04-23 | 19:00 | 309 | 124 | 77 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | -20 | 311
2016-04-23 | 20:00 | 296 | 124 | 76 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -20 | 297
2016-04-23 | 21:00 | 278 | 124 | 76 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -20 | 279
2016-04-23 | 22:00 | 258 | 124 | 66 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 259
2016-04-23 | 23:00 | 249 | 124 | 74 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-04-24 | 0:00 | 236 | 124 | 55 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 237
2016-04-24 | 1:00 | 241 | 124 | 59 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-04-24 | 2:00 | 266 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-04-24 | 3:00 | 290 | 124 | 91 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-04-24 | 4:00 | 293 | 124 | 93 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-04-24 | 5:00 | 272 | 124 | 79 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-04-24 | 6:00 | 239 | 124 | 52 | 39 | － | 18 | 10 | -2 | 19 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-04-24 | 7:00 | 225 | 124 | 54 | 29 | － | 18 | 39 | -8 | 19 | 0 | -30 | -20 | 225
2016-04-24 | 8:00 | 231 | 124 | 45 | 25 | － | 18 | 78 | -15 | 17 | -10 | -30 | -20 | 232
2016-04-24 | 9:00 | 250 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 115 | -23 | 16 | -13 | -30 | -20 | 250
2016-04-24 | 10:00 | 265 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 138 | -27 | 18 | -14 | -30 | -20 | 267
2016-04-24 | 11:00 | 260 | 124 | 45 | 22 | － | 18 | 150 | -52 | 19 | -15 | -30 | -20 | 261
2016-04-24 | 12:00 | 249 | 124 | 34 | 22 | － | 18 | 146 | -51 | 19 | -12 | -30 | -20 | 250
2016-04-24 | 13:00 | 257 | 124 | 51 | 22 | － | 18 | 131 | -45 | 19 | -11 | -30 | -20 | 259
2016-04-24 | 14:00 | 251 | 124 | 34 | 23 | － | 18 | 110 | -22 | 18 | -4 | -30 | -20 | 251
2016-04-24 | 15:00 | 248 | 124 | 52 | 26 | － | 18 | 80 | -16 | 20 | -5 | -30 | -20 | 249
2016-04-24 | 16:00 | 255 | 124 | 43 | 33 | － | 18 | 45 | -9 | 22 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-04-24 | 17:00 | 267 | 124 | 42 | 45 | － | 18 | 14 | -3 | 23 | 0 | 24 | -20 | 267
2016-04-24 | 18:00 | 288 | 124 | 57 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-04-24 | 19:00 | 297 | 124 | 63 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 298
2016-04-24 | 20:00 | 287 | 124 | 57 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-04-24 | 21:00 | 273 | 124 | 49 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -20 | 274
2016-04-24 | 22:00 | 254 | 124 | 42 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | -20 | 255
2016-04-24 | 23:00 | 244 | 124 | 42 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | -20 | 245
2016-04-25 | 0:00 | 238 | 124 | 68 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 239
2016-04-25 | 1:00 | 244 | 124 | 72 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-04-25 | 2:00 | 272 | 124 | 91 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-04-25 | 3:00 | 297 | 124 | 105 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-25 | 4:00 | 304 | 124 | 109 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-04-25 | 5:00 | 291 | 124 | 102 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-04-25 | 6:00 | 269 | 124 | 82 | 36 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-04-25 | 7:00 | 262 | 124 | 56 | 27 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-04-25 | 8:00 | 299 | 124 | 56 | 27 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-04-25 | 9:00 | 325 | 124 | 47 | 25 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-04-25 | 10:00 | 321 | 124 | 52 | 22 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | -30 | -20 | 322
2016-04-25 | 11:00 | 325 | 124 | 43 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 326
2016-04-25 | 12:00 | 317 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 319
2016-04-25 | 13:00 | 335 | 124 | 40 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-04-25 | 14:00 | 335 | 124 | 58 | 28 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-04-25 | 15:00 | 333 | 124 | 79 | 34 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-25 | 16:00 | 333 | 124 | 99 | 46 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-04-25 | 17:00 | 330 | 124 | 101 | 59 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 13 | -20 | 332
2016-04-25 | 18:00 | 338 | 124 | 106 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | -20 | 338
2016-04-25 | 19:00 | 334 | 124 | 106 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | -20 | 335
2016-04-25 | 20:00 | 316 | 124 | 101 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 317
2016-04-25 | 21:00 | 296 | 124 | 105 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-04-25 | 22:00 | 273 | 124 | 92 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-04-25 | 23:00 | 262 | 124 | 85 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-04-26 | 0:00 | 251 | 124 | 47 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-04-26 | 1:00 | 262 | 124 | 56 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-04-26 | 2:00 | 289 | 124 | 76 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-04-26 | 3:00 | 313 | 124 | 93 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-04-26 | 4:00 | 319 | 124 | 95 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-04-26 | 5:00 | 304 | 124 | 85 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-04-26 | 6:00 | 280 | 124 | 61 | 42 | － | 18 | 17 | -2 | 41 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-04-26 | 7:00 | 269 | 124 | 30 | 31 | － | 18 | 65 | -7 | 34 | -5 | 0 | -20 | 270
2016-04-26 | 8:00 | 297 | 124 | 36 | 27 | － | 18 | 127 | -13 | 30 | -2 | -30 | -20 | 297
2016-04-26 | 9:00 | 322 | 124 | 64 | 24 | － | 18 | 177 | -44 | 30 | -20 | -30 | -20 | 323
2016-04-26 | 10:00 | 331 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 222 | -55 | 25 | -14 | -30 | -20 | 332
2016-04-26 | 11:00 | 340 | 124 | 53 | 22 | － | 18 | 232 | -57 | 36 | -36 | -30 | -20 | 342
2016-04-26 | 12:00 | 322 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 229 | -58 | 35 | -35 | -30 | -20 | 324
2016-04-26 | 13:00 | 344 | 124 | 71 | 23 | － | 18 | 212 | -52 | 41 | -41 | -30 | -20 | 346
2016-04-26 | 14:00 | 344 | 124 | 40 | 24 | － | 18 | 193 | -19 | 34 | -19 | -30 | -20 | 345
2016-04-26 | 15:00 | 341 | 124 | 45 | 30 | － | 18 | 145 | -14 | 29 | -15 | 0 | -20 | 342
2016-04-26 | 16:00 | 342 | 124 | 60 | 43 | － | 18 | 81 | -8 | 32 | 0 | 13 | -20 | 343
2016-04-26 | 17:00 | 331 | 124 | 65 | 54 | － | 18 | 23 | -2 | 40 | 0 | 30 | -20 | 332
2016-04-26 | 18:00 | 334 | 124 | 78 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 335
2016-04-26 | 19:00 | 332 | 124 | 74 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 333
2016-04-26 | 20:00 | 315 | 124 | 66 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 316
2016-04-26 | 21:00 | 291 | 124 | 65 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 | -20 | 291
2016-04-26 | 22:00 | 269 | 124 | 62 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-04-26 | 23:00 | 260 | 124 | 55 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-04-27 | 0:00 | 258 | 124 | 86 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-04-27 | 1:00 | 264 | 124 | 90 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-04-27 | 2:00 | 285 | 124 | 103 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-04-27 | 3:00 | 309 | 124 | 116 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-04-27 | 4:00 | 311 | 124 | 118 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-04-27 | 5:00 | 295 | 124 | 109 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-04-27 | 6:00 | 283 | 124 | 96 | 38 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-04-27 | 7:00 | 287 | 124 | 78 | 30 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-04-27 | 8:00 | 325 | 124 | 79 | 30 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-04-27 | 9:00 | 343 | 124 | 65 | 26 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-04-27 | 10:00 | 347 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-04-27 | 11:00 | 351 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-04-27 | 12:00 | 331 | 124 | 53 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 332
2016-04-27 | 13:00 | 351 | 124 | 56 | 24 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-04-27 | 14:00 | 351 | 124 | 74 | 28 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-04-27 | 15:00 | 344 | 124 | 90 | 34 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-04-27 | 16:00 | 346 | 124 | 111 | 47 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-04-27 | 17:00 | 339 | 124 | 123 | 58 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-04-27 | 18:00 | 339 | 124 | 108 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | -20 | 340
2016-04-27 | 19:00 | 333 | 124 | 127 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-04-27 | 20:00 | 316 | 124 | 119 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-04-27 | 21:00 | 296 | 124 | 109 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-04-27 | 22:00 | 279 | 124 | 100 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-04-27 | 23:00 | 271 | 124 | 94 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-04-28 | 0:00 | 260 | 124 | 84 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-04-28 | 1:00 | 265 | 124 | 88 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-28 | 2:00 | 286 | 124 | 101 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-04-28 | 3:00 | 310 | 124 | 115 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-04-28 | 4:00 | 312 | 124 | 117 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-04-28 | 5:00 | 297 | 124 | 108 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-04-28 | 6:00 | 277 | 124 | 89 | 38 | － | 18 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-04-28 | 7:00 | 278 | 124 | 69 | 31 | － | 18 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-04-28 | 8:00 | 315 | 124 | 68 | 30 | － | 18 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-04-28 | 9:00 | 335 | 124 | 55 | 27 | － | 18 | 115 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-04-28 | 10:00 | 329 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 138 | 0 | 18 | 0 | -30 | -20 | 330
2016-04-28 | 11:00 | 334 | 124 | 56 | 22 | － | 18 | 150 | 0 | 19 | -4 | -30 | -20 | 335
2016-04-28 | 12:00 | 311 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 146 | 0 | 19 | -5 | -30 | -20 | 312
2016-04-28 | 13:00 | 337 | 124 | 46 | 25 | － | 18 | 131 | 0 | 19 | -4 | 0 | -20 | 339
2016-04-28 | 14:00 | 349 | 124 | 70 | 31 | － | 18 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-04-28 | 15:00 | 351 | 124 | 92 | 39 | － | 18 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-04-28 | 16:00 | 341 | 124 | 107 | 47 | － | 18 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-04-28 | 17:00 | 328 | 124 | 103 | 54 | － | 18 | 14 | 0 | 23 | 0 | 13 | -20 | 329
2016-04-28 | 18:00 | 328 | 124 | 103 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | -20 | 328
2016-04-28 | 19:00 | 322 | 124 | 103 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | -20 | 322
2016-04-28 | 20:00 | 307 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 308
2016-04-28 | 21:00 | 289 | 124 | 103 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-04-28 | 22:00 | 268 | 124 | 90 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-04-28 | 23:00 | 260 | 124 | 85 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-04-29 | 0:00 | 256 | 124 | 47 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-04-29 | 1:00 | 264 | 124 | 54 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-04-29 | 2:00 | 290 | 124 | 72 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-04-29 | 3:00 | 311 | 124 | 87 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-04-29 | 4:00 | 315 | 124 | 88 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-04-29 | 5:00 | 298 | 124 | 76 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-04-29 | 6:00 | 272 | 124 | 53 | 44 | － | 18 | 17 | -3 | 41 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-04-29 | 7:00 | 248 | 124 | 30 | 31 | － | 18 | 65 | -13 | 34 | -19 | 0 | -20 | 250
2016-04-29 | 8:00 | 267 | 124 | 34 | 26 | － | 18 | 127 | -25 | 30 | -16 | -30 | -20 | 268
2016-04-29 | 9:00 | 290 | 124 | 57 | 23 | － | 18 | 177 | -61 | 30 | -27 | -30 | -20 | 291
2016-04-29 | 10:00 | 302 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 222 | -77 | 25 | -22 | -30 | -20 | 302
2016-04-29 | 11:00 | 306 | 124 | 42 | 22 | － | 18 | 232 | -80 | 36 | -36 | -30 | -20 | 308
2016-04-29 | 12:00 | 299 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 229 | -81 | 35 | -35 | -30 | -20 | 300
2016-04-29 | 13:00 | 303 | 124 | 52 | 22 | － | 18 | 212 | -74 | 41 | -41 | -30 | -20 | 304
2016-04-29 | 14:00 | 293 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 193 | -51 | 34 | -34 | -30 | -20 | 295
2016-04-29 | 15:00 | 284 | 124 | 51 | 26 | － | 18 | 145 | -29 | 29 | -29 | -30 | -20 | 285
2016-04-29 | 16:00 | 289 | 124 | 41 | 35 | － | 18 | 81 | -16 | 32 | -18 | 13 | -20 | 290
2016-04-29 | 17:00 | 290 | 124 | 47 | 47 | － | 18 | 23 | -5 | 40 | 0 | 17 | -20 | 291
2016-04-29 | 18:00 | 297 | 124 | 47 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 297
2016-04-29 | 19:00 | 307 | 124 | 52 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 308
2016-04-29 | 20:00 | 298 | 124 | 49 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 299
2016-04-29 | 21:00 | 283 | 124 | 47 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | -20 | 284
2016-04-29 | 22:00 | 262 | 124 | 40 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 263
2016-04-29 | 23:00 | 254 | 124 | 34 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 255
2016-04-30 | 0:00 | 248 | 124 | 38 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-04-30 | 1:00 | 257 | 124 | 46 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-04-30 | 2:00 | 283 | 124 | 67 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-04-30 | 3:00 | 307 | 124 | 87 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-04-30 | 4:00 | 310 | 124 | 87 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-04-30 | 5:00 | 293 | 124 | 74 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-04-30 | 6:00 | 268 | 124 | 49 | 45 | － | 18 | 17 | -5 | 41 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-04-30 | 7:00 | 252 | 124 | 54 | 36 | － | 18 | 65 | -20 | 34 | -9 | -30 | -20 | 252
2016-04-30 | 8:00 | 272 | 124 | 60 | 31 | － | 18 | 127 | -38 | 30 | -30 | -30 | -20 | 272
2016-04-30 | 9:00 | 279 | 124 | 38 | 26 | － | 18 | 177 | -53 | 30 | -30 | -30 | -20 | 280
2016-04-30 | 10:00 | 289 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 222 | -85 | 25 | -25 | -30 | -20 | 290
2016-04-30 | 11:00 | 297 | 124 | 56 | 22 | － | 18 | 232 | -103 | 36 | -36 | -30 | -20 | 299
2016-04-30 | 12:00 | 289 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 229 | -102 | 35 | -25 | -30 | -20 | 290
2016-04-30 | 13:00 | 292 | 124 | 61 | 23 | － | 18 | 212 | -95 | 41 | -41 | -30 | -20 | 293
2016-04-30 | 14:00 | 289 | 124 | 38 | 25 | － | 18 | 193 | -58 | 34 | -34 | -30 | -20 | 290
2016-04-30 | 15:00 | 284 | 124 | 30 | 30 | － | 18 | 145 | -43 | 29 | -29 | 0 | -20 | 284
2016-04-30 | 16:00 | 285 | 124 | 30 | 39 | － | 18 | 81 | -24 | 32 | -7 | 13 | -20 | 286
2016-04-30 | 17:00 | 287 | 124 | 32 | 48 | － | 18 | 23 | -7 | 40 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-04-30 | 18:00 | 287 | 124 | 41 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-04-30 | 19:00 | 294 | 124 | 44 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 295
2016-04-30 | 20:00 | 284 | 124 | 39 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 284
2016-04-30 | 21:00 | 268 | 124 | 29 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 28 | -20 | 269
2016-04-30 | 22:00 | 250 | 124 | 41 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-04-30 | 23:00 | 238 | 124 | 31 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 239
2016-05-01 | 0:00 | 230 | 124 | 43 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 231
2016-05-01 | 1:00 | 238 | 124 | 50 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 239
2016-05-01 | 2:00 | 263 | 124 | 41 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-05-01 | 3:00 | 290 | 124 | 44 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | -20 | 290
2016-05-01 | 4:00 | 293 | 124 | 44 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | -20 | 294
2016-05-01 | 5:00 | 272 | 124 | 35 | 59 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 273
2016-05-01 | 6:00 | 241 | 124 | 42 | 50 | － | 18 | 12 | -5 | 45 | -23 | 0 | -20 | 243
2016-05-01 | 7:00 | 223 | 124 | 32 | 38 | － | 18 | 68 | -27 | 31 | -10 | -30 | -20 | 224
2016-05-01 | 8:00 | 232 | 124 | 53 | 31 | － | 18 | 110 | -60 | 37 | -29 | -30 | -20 | 234
2016-05-01 | 9:00 | 243 | 124 | 36 | 26 | － | 18 | 183 | -99 | 12 | -4 | -30 | -20 | 246
2016-05-01 | 10:00 | 255 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 217 | -118 | 15 | -8 | -30 | -20 | 256
2016-05-01 | 11:00 | 265 | 124 | 37 | 22 | － | 18 | 236 | -128 | 13 | -5 | -30 | -20 | 267
2016-05-01 | 12:00 | 269 | 124 | 56 | 23 | － | 18 | 218 | -119 | 24 | -24 | -30 | -20 | 270
2016-05-01 | 13:00 | 267 | 124 | 37 | 26 | － | 18 | 187 | -74 | 27 | -27 | -30 | -20 | 268
2016-05-01 | 14:00 | 256 | 124 | 35 | 27 | － | 18 | 183 | -80 | 11 | -11 | -30 | -20 | 257
2016-05-01 | 15:00 | 255 | 124 | 49 | 35 | － | 18 | 132 | -52 | 13 | -13 | -30 | -20 | 256
2016-05-01 | 16:00 | 259 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 54 | -22 | 45 | 0 | -30 | -20 | 258
2016-05-01 | 17:00 | 269 | 124 | 43 | 55 | － | 18 | 26 | -10 | 36 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-01 | 18:00 | 272 | 124 | 29 | 59 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 18 | -20 | 273
2016-05-01 | 19:00 | 278 | 124 | 29 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 | -20 | 279
2016-05-01 | 20:00 | 269 | 124 | 29 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | -20 | 269
2016-05-01 | 21:00 | 254 | 124 | 35 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-05-01 | 22:00 | 241 | 124 | 54 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 243
2016-05-01 | 23:00 | 233 | 124 | 45 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 234
2016-05-02 | 0:00 | 226 | 124 | 42 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 227
2016-05-02 | 1:00 | 233 | 124 | 47 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 233
2016-05-02 | 2:00 | 257 | 124 | 38 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-05-02 | 3:00 | 281 | 124 | 29 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 | -20 | 281
2016-05-02 | 4:00 | 286 | 124 | 30 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | -20 | 287
2016-05-02 | 5:00 | 269 | 124 | 29 | 57 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 18 | -20 | 270
2016-05-02 | 6:00 | 252 | 124 | 29 | 50 | － | 18 | 12 | -4 | 45 | -16 | 15 | -20 | 253
2016-05-02 | 7:00 | 237 | 124 | 39 | 37 | － | 18 | 68 | -20 | 31 | -10 | -30 | -20 | 237
2016-05-02 | 8:00 | 254 | 124 | 33 | 31 | － | 18 | 110 | -33 | 37 | -15 | -30 | -20 | 255
2016-05-02 | 9:00 | 272 | 124 | 43 | 26 | － | 18 | 183 | -81 | 12 | -1 | -30 | -20 | 274
2016-05-02 | 10:00 | 282 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 217 | -97 | 15 | -4 | -30 | -20 | 284
2016-05-02 | 11:00 | 292 | 124 | 37 | 22 | － | 18 | 236 | -105 | 13 | -2 | -30 | -20 | 293
2016-05-02 | 12:00 | 288 | 124 | 50 | 23 | － | 18 | 218 | -97 | 24 | -20 | -30 | -20 | 290
2016-05-02 | 13:00 | 291 | 124 | 43 | 26 | － | 18 | 187 | -56 | 27 | -27 | -30 | -20 | 292
2016-05-02 | 14:00 | 288 | 124 | 40 | 29 | － | 18 | 183 | -54 | 11 | -11 | -30 | -20 | 290
2016-05-02 | 15:00 | 293 | 124 | 40 | 39 | － | 18 | 132 | -39 | 13 | -13 | 0 | -20 | 294
2016-05-02 | 16:00 | 292 | 124 | 38 | 49 | － | 18 | 54 | -16 | 45 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-02 | 17:00 | 289 | 124 | 30 | 58 | － | 18 | 26 | -8 | 36 | 0 | 27 | -20 | 291
2016-05-02 | 18:00 | 289 | 124 | 31 | 62 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 30 | -20 | 290
2016-05-02 | 19:00 | 293 | 124 | 36 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 294
2016-05-02 | 20:00 | 279 | 124 | 29 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 | -20 | 279
2016-05-02 | 21:00 | 262 | 124 | 43 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-05-02 | 22:00 | 241 | 124 | 56 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 243
2016-05-02 | 23:00 | 232 | 124 | 47 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 234
2016-05-03 | 0:00 | 223 | 124 | 37 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 224
2016-05-03 | 1:00 | 228 | 124 | 41 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 229
2016-05-03 | 2:00 | 249 | 124 | 29 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | -20 | 250
2016-05-03 | 3:00 | 273 | 124 | 43 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 274
2016-05-03 | 4:00 | 276 | 124 | 45 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 277
2016-05-03 | 5:00 | 256 | 124 | 30 | 56 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 257
2016-05-03 | 6:00 | 229 | 124 | 33 | 44 | － | 18 | 18 | -4 | 16 | 0 | 0 | -20 | 229
2016-05-03 | 7:00 | 220 | 124 | 44 | 34 | － | 18 | 50 | -10 | 15 | -5 | -30 | -20 | 220
2016-05-03 | 8:00 | 235 | 124 | 46 | 29 | － | 18 | 86 | -17 | 15 | -15 | -30 | -20 | 236
2016-05-03 | 9:00 | 241 | 124 | 33 | 25 | － | 18 | 115 | -23 | 14 | -14 | -30 | -20 | 242
2016-05-03 | 10:00 | 252 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 139 | -48 | 13 | -13 | -30 | -20 | 253
2016-05-03 | 11:00 | 253 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 148 | -51 | 13 | -6 | -30 | -20 | 254
2016-05-03 | 12:00 | 256 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 144 | -50 | 14 | -7 | -30 | -20 | 257
2016-05-03 | 13:00 | 266 | 124 | 36 | 26 | － | 18 | 131 | -26 | 14 | -7 | -30 | -20 | 266
2016-05-03 | 14:00 | 269 | 124 | 51 | 31 | － | 18 | 111 | -22 | 15 | -7 | -30 | -20 | 271
2016-05-03 | 15:00 | 268 | 124 | 58 | 37 | － | 18 | 82 | -16 | 15 | 0 | -30 | -20 | 268
2016-05-03 | 16:00 | 272 | 124 | 29 | 47 | － | 18 | 49 | -10 | 17 | 0 | 19 | -20 | 273
2016-05-03 | 17:00 | 277 | 124 | 36 | 57 | － | 18 | 19 | -4 | 18 | 0 | 30 | -20 | 278
2016-05-03 | 18:00 | 282 | 124 | 47 | 64 | － | 18 | 3 | -1 | 18 | 0 | 30 | -20 | 283
2016-05-03 | 19:00 | 283 | 124 | 48 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 284
2016-05-03 | 20:00 | 273 | 124 | 42 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 274
2016-05-03 | 21:00 | 256 | 124 | 30 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 257
2016-05-03 | 22:00 | 236 | 124 | 28 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -20 | 237
2016-05-03 | 23:00 | 230 | 124 | 28 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | -20 | 231
2016-05-04 | 0:00 | 226 | 124 | 39 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 227
2016-05-04 | 1:00 | 232 | 124 | 44 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 233
2016-05-04 | 2:00 | 257 | 124 | 35 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-05-04 | 3:00 | 277 | 124 | 29 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 21 | -20 | 277
2016-05-04 | 4:00 | 281 | 124 | 29 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 24 | -20 | 282
2016-05-04 | 5:00 | 267 | 124 | 29 | 59 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 14 | -20 | 268
2016-05-04 | 6:00 | 242 | 124 | 42 | 50 | － | 18 | 12 | -5 | 45 | -23 | 0 | -20 | 243
2016-05-04 | 7:00 | 224 | 124 | 40 | 38 | － | 18 | 68 | -27 | 31 | -17 | -30 | -20 | 225
2016-05-04 | 8:00 | 236 | 124 | 48 | 31 | － | 18 | 110 | -44 | 37 | -37 | -30 | -20 | 237
2016-05-04 | 9:00 | 251 | 124 | 34 | 26 | － | 18 | 183 | -83 | 12 | -12 | -30 | -20 | 252
2016-05-04 | 10:00 | 264 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 217 | -118 | 15 | -15 | -30 | -20 | 265
2016-05-04 | 11:00 | 272 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 236 | -128 | 13 | 0 | -30 | -20 | 274
2016-05-04 | 12:00 | 272 | 124 | 56 | 23 | － | 18 | 218 | -119 | 24 | -20 | -30 | -20 | 274
2016-05-04 | 13:00 | 270 | 124 | 40 | 26 | － | 18 | 187 | -74 | 27 | -27 | -30 | -20 | 271
2016-05-04 | 14:00 | 260 | 124 | 35 | 27 | － | 18 | 183 | -76 | 11 | -11 | -30 | -20 | 261
2016-05-04 | 15:00 | 259 | 124 | 53 | 35 | － | 18 | 132 | -52 | 13 | -13 | -30 | -20 | 260
2016-05-04 | 16:00 | 258 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 54 | -22 | 45 | 0 | -30 | -20 | 258
2016-05-04 | 17:00 | 270 | 124 | 42 | 55 | － | 18 | 26 | -10 | 36 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-05-04 | 18:00 | 271 | 124 | 29 | 59 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 15 | -20 | 270
2016-05-04 | 19:00 | 280 | 124 | 29 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 | -20 | 280
2016-05-04 | 20:00 | 270 | 124 | 29 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | -20 | 270
2016-05-04 | 21:00 | 255 | 124 | 35 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-04 | 22:00 | 237 | 124 | 50 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 238
2016-05-04 | 23:00 | 228 | 124 | 41 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 229
2016-05-05 | 0:00 | 219 | 124 | 34 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 221
2016-05-05 | 1:00 | 226 | 124 | 39 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 226
2016-05-05 | 2:00 | 248 | 124 | 58 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 249
2016-05-05 | 3:00 | 270 | 124 | 29 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | -20 | 271
2016-05-05 | 4:00 | 274 | 124 | 29 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18 | -20 | 275
2016-05-05 | 5:00 | 257 | 124 | 35 | 57 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-05-05 | 6:00 | 233 | 124 | 28 | 48 | － | 18 | 12 | -4 | 45 | -34 | 16 | -20 | 233
2016-05-05 | 7:00 | 217 | 124 | 32 | 36 | － | 18 | 68 | -20 | 31 | -20 | -30 | -20 | 219
2016-05-05 | 8:00 | 233 | 124 | 51 | 30 | － | 18 | 110 | -49 | 37 | -37 | -30 | -20 | 234
2016-05-05 | 9:00 | 253 | 124 | 35 | 26 | － | 18 | 183 | -81 | 12 | -12 | -30 | -20 | 255
2016-05-05 | 10:00 | 268 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 217 | -98 | 15 | -15 | -30 | -20 | 269
2016-05-05 | 11:00 | 278 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 236 | -107 | 13 | -13 | -30 | -20 | 279
2016-05-05 | 12:00 | 277 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 218 | -97 | 24 | -24 | -30 | -20 | 278
2016-05-05 | 13:00 | 271 | 124 | 47 | 25 | － | 18 | 187 | -84 | 27 | -24 | -30 | -20 | 270
2016-05-05 | 14:00 | 265 | 124 | 38 | 27 | － | 18 | 183 | -81 | 11 | -4 | -30 | -20 | 266
2016-05-05 | 15:00 | 264 | 124 | 56 | 36 | － | 18 | 132 | -59 | 13 | -5 | -30 | -20 | 265
2016-05-05 | 16:00 | 268 | 124 | 29 | 46 | － | 18 | 54 | -16 | 45 | 0 | 0 | -32 | 268
2016-05-05 | 17:00 | 274 | 124 | 43 | 57 | － | 18 | 26 | -8 | 36 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-05-05 | 18:00 | 281 | 124 | 29 | 62 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 23 | -20 | 281
2016-05-05 | 19:00 | 288 | 124 | 30 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | -20 | 289
2016-05-05 | 20:00 | 276 | 124 | 29 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 22 | -20 | 276
2016-05-05 | 21:00 | 262 | 124 | 40 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-05-05 | 22:00 | 242 | 124 | 54 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 244
2016-05-05 | 23:00 | 232 | 124 | 44 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 233
2016-05-06 | 0:00 | 222 | 124 | 28 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | -20 | 223
2016-05-06 | 1:00 | 227 | 124 | 28 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | -20 | 227
2016-05-06 | 2:00 | 251 | 124 | 38 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 252
2016-05-06 | 3:00 | 275 | 124 | 53 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 276
2016-05-06 | 4:00 | 282 | 124 | 58 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 284
2016-05-06 | 5:00 | 273 | 124 | 51 | 52 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 274
2016-05-06 | 6:00 | 258 | 124 | 31 | 42 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 259
2016-05-06 | 7:00 | 260 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-05-06 | 8:00 | 295 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-05-06 | 9:00 | 320 | 124 | 39 | 32 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-05-06 | 10:00 | 326 | 124 | 55 | 27 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | -30 | -20 | 326
2016-05-06 | 11:00 | 326 | 124 | 54 | 25 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | -6 | -30 | -20 | 326
2016-05-06 | 12:00 | 305 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | -7 | -30 | -20 | 306
2016-05-06 | 13:00 | 327 | 124 | 38 | 29 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | -7 | 0 | -20 | 327
2016-05-06 | 14:00 | 333 | 124 | 31 | 36 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 20 | -20 | 335
2016-05-06 | 15:00 | 329 | 124 | 36 | 44 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-05-06 | 16:00 | 328 | 124 | 56 | 55 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-05-06 | 17:00 | 323 | 124 | 71 | 64 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 324
2016-05-06 | 18:00 | 324 | 124 | 82 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 325
2016-05-06 | 19:00 | 321 | 124 | 81 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 322
2016-05-06 | 20:00 | 306 | 124 | 72 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 307
2016-05-06 | 21:00 | 285 | 124 | 59 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 286
2016-05-06 | 22:00 | 264 | 124 | 46 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 266
2016-05-06 | 23:00 | 253 | 124 | 39 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 255
2016-05-07 | 0:00 | 245 | 124 | 62 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-05-07 | 1:00 | 249 | 124 | 65 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-07 | 2:00 | 272 | 124 | 81 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-07 | 3:00 | 298 | 124 | 84 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | -20 | 299
2016-05-07 | 4:00 | 302 | 124 | 84 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | -20 | 303
2016-05-07 | 5:00 | 286 | 124 | 76 | 58 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 288
2016-05-07 | 6:00 | 262 | 124 | 62 | 44 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-05-07 | 7:00 | 260 | 124 | 39 | 34 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-05-07 | 8:00 | 287 | 124 | 34 | 32 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-05-07 | 9:00 | 307 | 124 | 58 | 30 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 309
2016-05-07 | 10:00 | 316 | 124 | 46 | 26 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | -30 | -20 | 316
2016-05-07 | 11:00 | 329 | 124 | 59 | 27 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | -10 | -30 | -20 | 329
2016-05-07 | 12:00 | 299 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | -10 | -30 | -20 | 300
2016-05-07 | 13:00 | 309 | 124 | 57 | 26 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | -11 | -30 | -20 | 309
2016-05-07 | 14:00 | 308 | 124 | 31 | 31 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-05-07 | 15:00 | 308 | 124 | 51 | 39 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-05-07 | 16:00 | 313 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-07 | 17:00 | 304 | 124 | 73 | 57 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 15 | -20 | 304
2016-05-07 | 18:00 | 304 | 124 | 73 | 63 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 26 | -20 | 305
2016-05-07 | 19:00 | 308 | 124 | 73 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | -20 | 308
2016-05-07 | 20:00 | 295 | 124 | 73 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -20 | 296
2016-05-07 | 21:00 | 274 | 124 | 68 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 275
2016-05-07 | 22:00 | 257 | 124 | 70 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-05-07 | 23:00 | 245 | 124 | 62 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-05-08 | 0:00 | 234 | 124 | 46 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 235
2016-05-08 | 1:00 | 237 | 124 | 49 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 238
2016-05-08 | 2:00 | 257 | 124 | 37 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-05-08 | 3:00 | 281 | 124 | 42 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 281
2016-05-08 | 4:00 | 286 | 124 | 43 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16 | -20 | 287
2016-05-08 | 5:00 | 264 | 124 | 43 | 57 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-05-08 | 6:00 | 232 | 124 | 33 | 48 | － | 18 | 12 | -5 | 45 | -34 | 13 | -20 | 234
2016-05-08 | 7:00 | 213 | 124 | 34 | 36 | － | 18 | 68 | -27 | 31 | -20 | -30 | -20 | 214
2016-05-08 | 8:00 | 230 | 124 | 47 | 31 | － | 18 | 110 | -60 | 37 | -26 | -30 | -20 | 231
2016-05-08 | 9:00 | 245 | 124 | 41 | 27 | － | 18 | 183 | -99 | 12 | -8 | -30 | -20 | 248
2016-05-08 | 10:00 | 251 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 217 | -118 | 15 | -15 | -30 | -20 | 252
2016-05-08 | 11:00 | 258 | 124 | 37 | 22 | － | 18 | 236 | -128 | 13 | -13 | -30 | -20 | 259
2016-05-08 | 12:00 | 261 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 218 | -119 | 24 | -24 | -30 | -20 | 262
2016-05-08 | 13:00 | 265 | 124 | 62 | 26 | － | 18 | 187 | -102 | 27 | -27 | -30 | -20 | 265
2016-05-08 | 14:00 | 264 | 124 | 35 | 29 | － | 18 | 183 | -74 | 11 | -11 | -30 | -20 | 265
2016-05-08 | 15:00 | 267 | 124 | 59 | 38 | － | 18 | 132 | -52 | 13 | -13 | -30 | -20 | 269
2016-05-08 | 16:00 | 261 | 124 | 47 | 45 | － | 18 | 54 | -22 | 45 | 0 | -30 | -20 | 261
2016-05-08 | 17:00 | 271 | 124 | 29 | 55 | － | 18 | 26 | -10 | 36 | 0 | 16 | -20 | 274
2016-05-08 | 18:00 | 284 | 124 | 30 | 60 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 27 | -20 | 284
2016-05-08 | 19:00 | 289 | 124 | 33 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 290
2016-05-08 | 20:00 | 280 | 124 | 29 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | -20 | 281
2016-05-08 | 21:00 | 265 | 124 | 29 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 | -20 | 266
2016-05-08 | 22:00 | 246 | 124 | 58 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 247
2016-05-08 | 23:00 | 236 | 124 | 48 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 237
2016-05-09 | 0:00 | 228 | 124 | 54 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 228
2016-05-09 | 1:00 | 230 | 124 | 56 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 230
2016-05-09 | 2:00 | 253 | 124 | 73 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-05-09 | 3:00 | 279 | 124 | 75 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 280
2016-05-09 | 4:00 | 283 | 124 | 78 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 284
2016-05-09 | 5:00 | 273 | 124 | 84 | 49 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-05-09 | 6:00 | 262 | 124 | 67 | 40 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-05-09 | 7:00 | 269 | 124 | 51 | 32 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-09 | 8:00 | 312 | 124 | 57 | 34 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-09 | 9:00 | 338 | 124 | 55 | 34 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-05-09 | 10:00 | 339 | 124 | 39 | 27 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-05-09 | 11:00 | 343 | 124 | 35 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-05-09 | 12:00 | 322 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 324
2016-05-09 | 13:00 | 342 | 124 | 46 | 30 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-05-09 | 14:00 | 346 | 124 | 62 | 37 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-05-09 | 15:00 | 339 | 124 | 76 | 44 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-05-09 | 16:00 | 342 | 124 | 84 | 57 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 342
2016-05-09 | 17:00 | 335 | 124 | 86 | 67 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 25 | -20 | 337
2016-05-09 | 18:00 | 337 | 124 | 96 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 339
2016-05-09 | 19:00 | 329 | 124 | 89 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-05-09 | 20:00 | 311 | 124 | 85 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -20 | 312
2016-05-09 | 21:00 | 293 | 124 | 83 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 293
2016-05-09 | 22:00 | 275 | 124 | 86 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-09 | 23:00 | 266 | 124 | 80 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-05-10 | 0:00 | 253 | 124 | 75 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-05-10 | 1:00 | 258 | 124 | 79 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-05-10 | 2:00 | 283 | 124 | 95 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-05-10 | 3:00 | 307 | 124 | 110 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-05-10 | 4:00 | 309 | 124 | 111 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-05-10 | 5:00 | 289 | 124 | 97 | 51 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-05-10 | 6:00 | 273 | 124 | 78 | 40 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-05-10 | 7:00 | 279 | 124 | 61 | 32 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-05-10 | 8:00 | 319 | 124 | 65 | 33 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-05-10 | 9:00 | 342 | 124 | 61 | 31 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-05-10 | 10:00 | 345 | 124 | 46 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-05-10 | 11:00 | 349 | 124 | 42 | 24 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-05-10 | 12:00 | 333 | 124 | 32 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-05-10 | 13:00 | 349 | 124 | 55 | 29 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-05-10 | 14:00 | 349 | 124 | 68 | 34 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-05-10 | 15:00 | 346 | 124 | 85 | 43 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-05-10 | 16:00 | 350 | 124 | 107 | 56 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-05-10 | 17:00 | 342 | 124 | 119 | 65 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-05-10 | 18:00 | 341 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-05-10 | 19:00 | 331 | 124 | 123 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-05-10 | 20:00 | 315 | 124 | 114 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-05-10 | 21:00 | 296 | 124 | 103 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-05-10 | 22:00 | 280 | 124 | 93 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-05-10 | 23:00 | 270 | 124 | 87 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-11 | 0:00 | 259 | 124 | 77 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-05-11 | 1:00 | 262 | 124 | 79 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-05-11 | 2:00 | 283 | 124 | 95 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-05-11 | 3:00 | 307 | 124 | 111 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-05-11 | 4:00 | 313 | 124 | 115 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-11 | 5:00 | 297 | 124 | 103 | 54 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-05-11 | 6:00 | 283 | 124 | 82 | 45 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-05-11 | 7:00 | 284 | 124 | 61 | 37 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-05-11 | 8:00 | 317 | 124 | 59 | 36 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-05-11 | 9:00 | 335 | 124 | 52 | 33 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-05-11 | 10:00 | 337 | 124 | 36 | 28 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-05-11 | 11:00 | 329 | 124 | 54 | 25 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | -2 | -30 | -20 | 330
2016-05-11 | 12:00 | 307 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | -3 | -30 | -20 | 308
2016-05-11 | 13:00 | 331 | 124 | 40 | 29 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | -4 | 0 | -20 | 332
2016-05-11 | 14:00 | 338 | 124 | 57 | 35 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-05-11 | 15:00 | 336 | 124 | 75 | 42 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-05-11 | 16:00 | 335 | 124 | 97 | 51 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-05-11 | 17:00 | 328 | 124 | 112 | 58 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-05-11 | 18:00 | 327 | 124 | 107 | 63 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 15 | -20 | 328
2016-05-11 | 19:00 | 325 | 124 | 107 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | -20 | 326
2016-05-11 | 20:00 | 311 | 124 | 99 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 311
2016-05-11 | 21:00 | 291 | 124 | 99 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-11 | 22:00 | 269 | 124 | 84 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-11 | 23:00 | 257 | 124 | 76 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-05-12 | 0:00 | 250 | 124 | 38 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-12 | 1:00 | 256 | 124 | 44 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-12 | 2:00 | 279 | 124 | 63 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-05-12 | 3:00 | 305 | 124 | 83 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-05-12 | 4:00 | 312 | 124 | 88 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-12 | 5:00 | 300 | 124 | 79 | 56 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-05-12 | 6:00 | 277 | 124 | 53 | 47 | － | 18 | 12 | -1 | 45 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-05-12 | 7:00 | 265 | 124 | 47 | 35 | － | 18 | 68 | -7 | 31 | 0 | -30 | -20 | 266
2016-05-12 | 8:00 | 301 | 124 | 78 | 33 | － | 18 | 110 | -11 | 37 | -37 | -30 | -20 | 302
2016-05-12 | 9:00 | 324 | 124 | 40 | 28 | － | 18 | 183 | -18 | 12 | -12 | -30 | -20 | 325
2016-05-12 | 10:00 | 336 | 124 | 57 | 24 | － | 18 | 217 | -54 | 15 | -15 | -30 | -20 | 336
2016-05-12 | 11:00 | 344 | 124 | 46 | 23 | － | 18 | 236 | -58 | 13 | -5 | -30 | -20 | 347
2016-05-12 | 12:00 | 327 | 124 | 42 | 22 | － | 18 | 218 | -54 | 24 | -17 | -30 | -20 | 327
2016-05-12 | 13:00 | 346 | 124 | 79 | 28 | － | 18 | 187 | -46 | 27 | -20 | -30 | -20 | 347
2016-05-12 | 14:00 | 347 | 124 | 47 | 32 | － | 18 | 183 | -18 | 11 | 0 | -30 | -20 | 347
2016-05-12 | 15:00 | 340 | 124 | 46 | 41 | － | 18 | 132 | -13 | 13 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-05-12 | 16:00 | 344 | 124 | 59 | 53 | － | 18 | 54 | -5 | 45 | 0 | 17 | -20 | 345
2016-05-12 | 17:00 | 337 | 124 | 66 | 61 | － | 18 | 26 | -3 | 36 | 0 | 30 | -20 | 338
2016-05-12 | 18:00 | 329 | 124 | 69 | 63 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-05-12 | 19:00 | 329 | 124 | 71 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-05-12 | 20:00 | 315 | 124 | 62 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 316
2016-05-12 | 21:00 | 295 | 124 | 58 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18 | -20 | 296
2016-05-12 | 22:00 | 272 | 124 | 45 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 274
2016-05-12 | 23:00 | 261 | 124 | 47 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-05-13 | 0:00 | 252 | 124 | 41 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-05-13 | 1:00 | 258 | 124 | 46 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-05-13 | 2:00 | 283 | 124 | 67 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-05-13 | 3:00 | 310 | 124 | 86 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-05-13 | 4:00 | 315 | 124 | 90 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-05-13 | 5:00 | 300 | 124 | 79 | 56 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-05-13 | 6:00 | 279 | 124 | 54 | 47 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-05-13 | 7:00 | 269 | 124 | 44 | 35 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 270
2016-05-13 | 8:00 | 305 | 124 | 36 | 32 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -1 | -30 | -20 | 306
2016-05-13 | 9:00 | 336 | 124 | 53 | 29 | － | 18 | 183 | -27 | 12 | -4 | -30 | -20 | 338
2016-05-13 | 10:00 | 352 | 124 | 51 | 25 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -15 | -30 | -20 | 353
2016-05-13 | 11:00 | 360 | 124 | 44 | 24 | － | 18 | 236 | -35 | 13 | -13 | -30 | -20 | 361
2016-05-13 | 12:00 | 340 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 218 | -32 | 24 | -24 | -30 | -20 | 341
2016-05-13 | 13:00 | 354 | 124 | 75 | 28 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -27 | -30 | -20 | 354
2016-05-13 | 14:00 | 354 | 124 | 41 | 32 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | -4 | -30 | -20 | 355
2016-05-13 | 15:00 | 351 | 124 | 48 | 43 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | -5 | 0 | -20 | 353
2016-05-13 | 16:00 | 359 | 124 | 53 | 57 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 29 | -20 | 360
2016-05-13 | 17:00 | 337 | 124 | 64 | 62 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 340
2016-05-13 | 18:00 | 328 | 124 | 68 | 63 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 329
2016-05-13 | 19:00 | 330 | 124 | 71 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 331
2016-05-13 | 20:00 | 310 | 124 | 58 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 311
2016-05-13 | 21:00 | 289 | 124 | 52 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | -20 | 290
2016-05-13 | 22:00 | 267 | 124 | 55 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-05-13 | 23:00 | 256 | 124 | 44 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-14 | 0:00 | 243 | 124 | 58 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 244
2016-05-14 | 1:00 | 246 | 124 | 30 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-05-14 | 2:00 | 267 | 124 | 48 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-05-14 | 3:00 | 290 | 124 | 52 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 290
2016-05-14 | 4:00 | 294 | 124 | 55 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | -20 | 296
2016-05-14 | 5:00 | 276 | 124 | 55 | 56 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-14 | 6:00 | 255 | 124 | 32 | 48 | － | 18 | 12 | -2 | 45 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-14 | 7:00 | 253 | 124 | 42 | 37 | － | 18 | 68 | -14 | 31 | -2 | -30 | -20 | 254
2016-05-14 | 8:00 | 278 | 124 | 66 | 33 | － | 18 | 110 | -22 | 37 | -37 | -30 | -20 | 279
2016-05-14 | 9:00 | 294 | 124 | 37 | 27 | － | 18 | 183 | -44 | 12 | -12 | -30 | -20 | 295
2016-05-14 | 10:00 | 310 | 124 | 54 | 24 | － | 18 | 217 | -75 | 15 | -15 | -30 | -20 | 312
2016-05-14 | 11:00 | 320 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 236 | -82 | 13 | -2 | -30 | -20 | 322
2016-05-14 | 12:00 | 305 | 124 | 39 | 22 | － | 18 | 218 | -75 | 24 | -13 | -30 | -20 | 307
2016-05-14 | 13:00 | 311 | 124 | 71 | 26 | － | 18 | 187 | -65 | 27 | -27 | -30 | -20 | 311
2016-05-14 | 14:00 | 307 | 124 | 40 | 29 | － | 18 | 183 | -36 | 11 | -11 | -30 | -20 | 308
2016-05-14 | 15:00 | 303 | 124 | 38 | 38 | － | 18 | 132 | -26 | 13 | -13 | 0 | -20 | 304
2016-05-14 | 16:00 | 305 | 124 | 30 | 49 | － | 18 | 54 | -11 | 45 | 0 | 16 | -20 | 305
2016-05-14 | 17:00 | 301 | 124 | 36 | 58 | － | 18 | 26 | -5 | 36 | 0 | 30 | -20 | 303
2016-05-14 | 18:00 | 299 | 124 | 41 | 61 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 300
2016-05-14 | 19:00 | 304 | 124 | 46 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 305
2016-05-14 | 20:00 | 291 | 124 | 38 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 292
2016-05-14 | 21:00 | 274 | 124 | 29 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | -20 | 275
2016-05-14 | 22:00 | 255 | 124 | 40 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-14 | 23:00 | 244 | 124 | 59 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 246
2016-05-15 | 0:00 | 234 | 124 | 47 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-05-15 | 1:00 | 236 | 124 | 49 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 237
2016-05-15 | 2:00 | 256 | 124 | 63 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-05-15 | 3:00 | 279 | 124 | 65 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 280
2016-05-15 | 4:00 | 288 | 124 | 71 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 289
2016-05-15 | 5:00 | 271 | 124 | 72 | 59 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-15 | 6:00 | 241 | 124 | 41 | 45 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-05-15 | 7:00 | 232 | 124 | 54 | 34 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | -12 | -30 | -20 | 233
2016-05-15 | 8:00 | 244 | 124 | 36 | 28 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | -11 | -30 | -20 | 246
2016-05-15 | 9:00 | 258 | 124 | 44 | 25 | － | 18 | 115 | -17 | 14 | -14 | -30 | -20 | 259
2016-05-15 | 10:00 | 266 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 139 | -22 | 13 | -13 | -30 | -20 | 267
2016-05-15 | 11:00 | 273 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 148 | -25 | 13 | -13 | -30 | -20 | 273
2016-05-15 | 12:00 | 277 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 144 | -21 | 14 | -14 | -30 | -20 | 278
2016-05-15 | 13:00 | 270 | 124 | 43 | 24 | － | 18 | 131 | -19 | 14 | -14 | -30 | -20 | 271
2016-05-15 | 14:00 | 260 | 124 | 35 | 26 | － | 18 | 111 | -3 | 15 | -15 | -30 | -20 | 261
2016-05-15 | 15:00 | 260 | 124 | 55 | 32 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | -15 | -30 | -20 | 261
2016-05-15 | 16:00 | 271 | 124 | 40 | 44 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-15 | 17:00 | 283 | 124 | 38 | 57 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 29 | -20 | 283
2016-05-15 | 18:00 | 289 | 124 | 52 | 65 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 290
2016-05-15 | 19:00 | 293 | 124 | 56 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 294
2016-05-15 | 20:00 | 281 | 124 | 49 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 282
2016-05-15 | 21:00 | 265 | 124 | 38 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 266
2016-05-15 | 22:00 | 251 | 124 | 38 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -20 | 252
2016-05-15 | 23:00 | 243 | 124 | 38 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | -20 | 245
2016-05-16 | 0:00 | 232 | 124 | 61 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 234
2016-05-16 | 1:00 | 233 | 124 | 62 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 234
2016-05-16 | 2:00 | 254 | 124 | 76 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-05-16 | 3:00 | 282 | 124 | 92 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-05-16 | 4:00 | 290 | 124 | 97 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-05-16 | 5:00 | 278 | 124 | 89 | 49 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-16 | 6:00 | 267 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-05-16 | 7:00 | 273 | 124 | 57 | 30 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-05-16 | 8:00 | 313 | 124 | 60 | 31 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-16 | 9:00 | 345 | 124 | 63 | 32 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-05-16 | 10:00 | 355 | 124 | 53 | 28 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-05-16 | 11:00 | 360 | 124 | 51 | 27 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-05-16 | 12:00 | 338 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-05-16 | 13:00 | 360 | 124 | 62 | 32 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-05-16 | 14:00 | 361 | 124 | 76 | 39 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-05-16 | 15:00 | 358 | 124 | 90 | 49 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-05-16 | 16:00 | 360 | 124 | 109 | 64 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-05-16 | 17:00 | 353 | 124 | 125 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-05-16 | 18:00 | 347 | 124 | 135 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-05-16 | 19:00 | 333 | 124 | 123 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-05-16 | 20:00 | 314 | 124 | 109 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-05-16 | 21:00 | 292 | 124 | 98 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-05-16 | 22:00 | 274 | 124 | 87 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-05-16 | 23:00 | 267 | 124 | 83 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-05-17 | 0:00 | 252 | 124 | 40 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-05-17 | 1:00 | 255 | 124 | 42 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-05-17 | 2:00 | 275 | 124 | 60 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-17 | 3:00 | 301 | 124 | 79 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-05-17 | 4:00 | 310 | 124 | 85 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-05-17 | 5:00 | 299 | 124 | 78 | 57 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-05-17 | 6:00 | 278 | 124 | 53 | 48 | － | 18 | 12 | -1 | 45 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-17 | 7:00 | 265 | 124 | 46 | 36 | － | 18 | 68 | -7 | 31 | 0 | -30 | -20 | 266
2016-05-17 | 8:00 | 298 | 124 | 75 | 33 | － | 18 | 110 | -11 | 37 | -37 | -30 | -20 | 299
2016-05-17 | 9:00 | 325 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 183 | -18 | 12 | -12 | -30 | -20 | 327
2016-05-17 | 10:00 | 338 | 124 | 59 | 25 | － | 18 | 217 | -54 | 15 | -15 | -30 | -20 | 339
2016-05-17 | 11:00 | 347 | 124 | 47 | 24 | － | 18 | 236 | -58 | 13 | -5 | -30 | -20 | 349
2016-05-17 | 12:00 | 325 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 218 | -54 | 24 | -17 | -30 | -20 | 325
2016-05-17 | 13:00 | 343 | 124 | 76 | 28 | － | 18 | 187 | -46 | 27 | -20 | -30 | -20 | 344
2016-05-17 | 14:00 | 343 | 124 | 44 | 32 | － | 18 | 183 | -18 | 11 | 0 | -30 | -20 | 344
2016-05-17 | 15:00 | 335 | 124 | 42 | 41 | － | 18 | 132 | -13 | 13 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-05-17 | 16:00 | 341 | 124 | 54 | 53 | － | 18 | 54 | -5 | 45 | 0 | 19 | -20 | 342
2016-05-17 | 17:00 | 334 | 124 | 63 | 61 | － | 18 | 26 | -3 | 36 | 0 | 30 | -20 | 335
2016-05-17 | 18:00 | 325 | 124 | 65 | 63 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 326
2016-05-17 | 19:00 | 323 | 124 | 66 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 324
2016-05-17 | 20:00 | 308 | 124 | 56 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 309
2016-05-17 | 21:00 | 287 | 124 | 53 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | -20 | 288
2016-05-17 | 22:00 | 272 | 124 | 44 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 273
2016-05-17 | 23:00 | 261 | 124 | 46 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-05-18 | 0:00 | 244 | 124 | 33 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-05-18 | 1:00 | 246 | 124 | 35 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-05-18 | 2:00 | 268 | 124 | 54 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-18 | 3:00 | 296 | 124 | 75 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-05-18 | 4:00 | 309 | 124 | 84 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-05-18 | 5:00 | 296 | 124 | 75 | 56 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-05-18 | 6:00 | 276 | 124 | 51 | 48 | － | 18 | 12 | -1 | 45 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-18 | 7:00 | 265 | 124 | 46 | 36 | － | 18 | 68 | -7 | 31 | 0 | -30 | -20 | 266
2016-05-18 | 8:00 | 295 | 124 | 73 | 32 | － | 18 | 110 | -11 | 37 | -37 | -30 | -20 | 296
2016-05-18 | 9:00 | 322 | 124 | 39 | 28 | － | 18 | 183 | -19 | 12 | -12 | -30 | -20 | 323
2016-05-18 | 10:00 | 333 | 124 | 55 | 24 | － | 18 | 217 | -54 | 15 | -15 | -30 | -20 | 334
2016-05-18 | 11:00 | 343 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 236 | -58 | 13 | -5 | -30 | -20 | 345
2016-05-18 | 12:00 | 324 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 218 | -54 | 24 | -17 | -30 | -20 | 325
2016-05-18 | 13:00 | 345 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 187 | -46 | 27 | -20 | -30 | -20 | 346
2016-05-18 | 14:00 | 347 | 124 | 47 | 33 | － | 18 | 183 | -18 | 11 | 0 | -30 | -20 | 348
2016-05-18 | 15:00 | 341 | 124 | 46 | 42 | － | 18 | 132 | -13 | 13 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-05-18 | 16:00 | 343 | 124 | 54 | 54 | － | 18 | 54 | -5 | 45 | 0 | 20 | -20 | 344
2016-05-18 | 17:00 | 332 | 124 | 61 | 61 | － | 18 | 26 | -3 | 36 | 0 | 30 | -20 | 333
2016-05-18 | 18:00 | 322 | 124 | 62 | 63 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 323
2016-05-18 | 19:00 | 322 | 124 | 65 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 323
2016-05-18 | 20:00 | 308 | 124 | 55 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 308
2016-05-18 | 21:00 | 287 | 124 | 53 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15 | -20 | 287
2016-05-18 | 22:00 | 272 | 124 | 44 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 273
2016-05-18 | 23:00 | 261 | 124 | 46 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-05-19 | 0:00 | 248 | 124 | 37 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-19 | 1:00 | 250 | 124 | 39 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-19 | 2:00 | 269 | 124 | 55 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-19 | 3:00 | 296 | 124 | 75 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-05-19 | 4:00 | 305 | 124 | 81 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-05-19 | 5:00 | 291 | 124 | 71 | 55 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-19 | 6:00 | 277 | 124 | 52 | 48 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-19 | 7:00 | 267 | 124 | 42 | 35 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 268
2016-05-19 | 8:00 | 304 | 124 | 38 | 32 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -5 | -30 | -20 | 304
2016-05-19 | 9:00 | 330 | 124 | 55 | 28 | － | 18 | 183 | -27 | 12 | -12 | -30 | -20 | 331
2016-05-19 | 10:00 | 341 | 124 | 42 | 24 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -15 | -30 | -20 | 343
2016-05-19 | 11:00 | 350 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 236 | -41 | 13 | -13 | -30 | -20 | 352
2016-05-19 | 12:00 | 338 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 218 | -33 | 24 | -24 | -30 | -20 | 339
2016-05-19 | 13:00 | 355 | 124 | 76 | 29 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -27 | -30 | -20 | 356
2016-05-19 | 14:00 | 349 | 124 | 44 | 32 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | -11 | -30 | -20 | 351
2016-05-19 | 15:00 | 343 | 124 | 48 | 42 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | -13 | 0 | -20 | 344
2016-05-19 | 16:00 | 351 | 124 | 56 | 56 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 18 | -20 | 351
2016-05-19 | 17:00 | 334 | 124 | 60 | 62 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 336
2016-05-19 | 18:00 | 330 | 124 | 68 | 65 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 331
2016-05-19 | 19:00 | 329 | 124 | 70 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 331
2016-05-19 | 20:00 | 313 | 124 | 59 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 314
2016-05-19 | 21:00 | 291 | 124 | 55 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | -20 | 292
2016-05-19 | 22:00 | 274 | 124 | 46 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 275
2016-05-19 | 23:00 | 266 | 124 | 51 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-05-20 | 0:00 | 255 | 124 | 43 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-05-20 | 1:00 | 256 | 124 | 44 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-05-20 | 2:00 | 275 | 124 | 60 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-05-20 | 3:00 | 298 | 124 | 77 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-05-20 | 4:00 | 306 | 124 | 82 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-05-20 | 5:00 | 293 | 124 | 74 | 55 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-05-20 | 6:00 | 276 | 124 | 52 | 47 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-05-20 | 7:00 | 269 | 124 | 44 | 35 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 270
2016-05-20 | 8:00 | 301 | 124 | 36 | 31 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -5 | -30 | -20 | 301
2016-05-20 | 9:00 | 328 | 124 | 54 | 27 | － | 18 | 183 | -27 | 12 | -12 | -30 | -20 | 329
2016-05-20 | 10:00 | 343 | 124 | 43 | 24 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -15 | -30 | -20 | 344
2016-05-20 | 11:00 | 356 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 236 | -36 | 13 | -13 | -30 | -20 | 357
2016-05-20 | 12:00 | 339 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 218 | -33 | 24 | -24 | -30 | -20 | 339
2016-05-20 | 13:00 | 358 | 124 | 78 | 29 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -27 | -30 | -20 | 358
2016-05-20 | 14:00 | 358 | 124 | 44 | 33 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | -4 | -30 | -20 | 359
2016-05-20 | 15:00 | 352 | 124 | 48 | 43 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | -5 | 0 | -20 | 353
2016-05-20 | 16:00 | 352 | 124 | 58 | 55 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 18 | -20 | 352
2016-05-20 | 17:00 | 342 | 124 | 66 | 63 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 343
2016-05-20 | 18:00 | 333 | 124 | 71 | 65 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 334
2016-05-20 | 19:00 | 329 | 124 | 70 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-05-20 | 20:00 | 313 | 124 | 60 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 314
2016-05-20 | 21:00 | 292 | 124 | 57 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | -20 | 294
2016-05-20 | 22:00 | 272 | 124 | 45 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 273
2016-05-20 | 23:00 | 258 | 124 | 46 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-05-21 | 0:00 | 249 | 124 | 32 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-21 | 1:00 | 252 | 124 | 35 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-05-21 | 2:00 | 270 | 124 | 50 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-21 | 3:00 | 291 | 124 | 66 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-21 | 4:00 | 299 | 124 | 71 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-05-21 | 5:00 | 284 | 124 | 61 | 58 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-05-21 | 6:00 | 260 | 124 | 35 | 49 | － | 18 | 12 | -2 | 45 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-05-21 | 7:00 | 252 | 124 | 39 | 37 | － | 18 | 68 | -14 | 31 | 0 | -30 | -20 | 253
2016-05-21 | 8:00 | 278 | 124 | 66 | 32 | － | 18 | 110 | -22 | 37 | -37 | -30 | -20 | 278
2016-05-21 | 9:00 | 296 | 124 | 37 | 27 | － | 18 | 183 | -42 | 12 | -12 | -30 | -20 | 297
2016-05-21 | 10:00 | 310 | 124 | 54 | 23 | － | 18 | 217 | -75 | 15 | -15 | -30 | -20 | 311
2016-05-21 | 11:00 | 320 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 236 | -82 | 13 | -2 | -30 | -20 | 322
2016-05-21 | 12:00 | 307 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 218 | -75 | 24 | -13 | -30 | -20 | 309
2016-05-21 | 13:00 | 315 | 124 | 61 | 27 | － | 18 | 187 | -51 | 27 | -27 | -30 | -20 | 316
2016-05-21 | 14:00 | 308 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 183 | -36 | 11 | -11 | -30 | -20 | 309
2016-05-21 | 15:00 | 304 | 124 | 38 | 38 | － | 18 | 132 | -26 | 13 | -13 | 0 | -20 | 304
2016-05-21 | 16:00 | 304 | 124 | 30 | 49 | － | 18 | 54 | -11 | 45 | 0 | 15 | -20 | 304
2016-05-21 | 17:00 | 303 | 124 | 38 | 59 | － | 18 | 26 | -5 | 36 | 0 | 30 | -20 | 306
2016-05-21 | 18:00 | 300 | 124 | 41 | 62 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 301
2016-05-21 | 19:00 | 300 | 124 | 44 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 302
2016-05-21 | 20:00 | 286 | 124 | 34 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 286
2016-05-21 | 21:00 | 267 | 124 | 30 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | -20 | 268
2016-05-21 | 22:00 | 248 | 124 | 34 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-21 | 23:00 | 238 | 124 | 54 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 239
2016-05-22 | 0:00 | 226 | 124 | 40 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 227
2016-05-22 | 1:00 | 225 | 124 | 40 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 226
2016-05-22 | 2:00 | 243 | 124 | 56 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 245
2016-05-22 | 3:00 | 268 | 124 | 29 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -20 | 268
2016-05-22 | 4:00 | 275 | 124 | 29 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | -20 | 276
2016-05-22 | 5:00 | 260 | 124 | 39 | 56 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-05-22 | 6:00 | 231 | 124 | 28 | 47 | － | 18 | 12 | -5 | 45 | -31 | 13 | -20 | 231
2016-05-22 | 7:00 | 212 | 124 | 38 | 35 | － | 18 | 68 | -27 | 31 | -24 | -30 | -20 | 213
2016-05-22 | 8:00 | 227 | 124 | 34 | 29 | － | 18 | 110 | -44 | 37 | -29 | -30 | -20 | 229
2016-05-22 | 9:00 | 245 | 124 | 29 | 25 | － | 18 | 183 | -89 | 12 | -4 | -30 | -20 | 248
2016-05-22 | 10:00 | 258 | 124 | 29 | 22 | － | 18 | 217 | -101 | 15 | -15 | -30 | -20 | 259
2016-05-22 | 11:00 | 273 | 124 | 29 | 22 | － | 18 | 236 | -105 | 13 | -13 | -30 | -20 | 274
2016-05-22 | 12:00 | 275 | 124 | 29 | 22 | － | 18 | 218 | -85 | 24 | -24 | -30 | -20 | 276
2016-05-22 | 13:00 | 274 | 124 | 29 | 26 | － | 18 | 187 | -59 | 27 | -27 | -30 | -20 | 275
2016-05-22 | 14:00 | 273 | 124 | 29 | 29 | － | 18 | 183 | -66 | 11 | -4 | -30 | -20 | 274
2016-05-22 | 15:00 | 272 | 124 | 29 | 38 | － | 18 | 132 | -26 | 13 | -5 | -30 | -20 | 273
2016-05-22 | 16:00 | 279 | 124 | 32 | 48 | － | 18 | 54 | -22 | 45 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-22 | 17:00 | 286 | 124 | 30 | 58 | － | 18 | 26 | -10 | 36 | 0 | 26 | -20 | 288
2016-05-22 | 18:00 | 290 | 124 | 30 | 63 | － | 18 | 2 | -1 | 44 | 0 | 30 | -20 | 290
2016-05-22 | 19:00 | 294 | 124 | 36 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 296
2016-05-22 | 20:00 | 284 | 124 | 30 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | -20 | 285
2016-05-22 | 21:00 | 267 | 124 | 29 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | -20 | 268
2016-05-22 | 22:00 | 248 | 124 | 29 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-22 | 23:00 | 237 | 124 | 48 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 238
2016-05-23 | 0:00 | 227 | 124 | 51 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 228
2016-05-23 | 1:00 | 227 | 124 | 52 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 228
2016-05-23 | 2:00 | 247 | 124 | 39 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-23 | 3:00 | 272 | 124 | 34 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | -20 | 274
2016-05-23 | 4:00 | 282 | 124 | 34 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | -20 | 283
2016-05-23 | 5:00 | 267 | 124 | 33 | 49 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 19 | -20 | 267
2016-05-23 | 6:00 | 254 | 124 | 34 | 42 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-05-23 | 7:00 | 255 | 124 | 35 | 32 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | -2 | -30 | -20 | 256
2016-05-23 | 8:00 | 299 | 124 | 38 | 31 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -8 | -30 | -20 | 300
2016-05-23 | 9:00 | 332 | 124 | 54 | 28 | － | 18 | 183 | -27 | 12 | -8 | -30 | -20 | 334
2016-05-23 | 10:00 | 347 | 124 | 47 | 24 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -15 | -30 | -20 | 348
2016-05-23 | 11:00 | 359 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 236 | -35 | 13 | -13 | -30 | -20 | 360
2016-05-23 | 12:00 | 343 | 124 | 44 | 22 | － | 18 | 218 | -32 | 24 | -24 | -30 | -20 | 344
2016-05-23 | 13:00 | 367 | 124 | 66 | 31 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -27 | -11 | -20 | 367
2016-05-23 | 14:00 | 367 | 124 | 47 | 36 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 369
2016-05-23 | 15:00 | 364 | 124 | 36 | 48 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | 0 | 15 | -20 | 366
2016-05-23 | 16:00 | 364 | 124 | 52 | 61 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 30 | -20 | 364
2016-05-23 | 17:00 | 350 | 124 | 69 | 69 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 352
2016-05-23 | 18:00 | 339 | 124 | 72 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 340
2016-05-23 | 19:00 | 332 | 124 | 69 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 333
2016-05-23 | 20:00 | 316 | 124 | 59 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 316
2016-05-23 | 21:00 | 296 | 124 | 44 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 297
2016-05-23 | 22:00 | 276 | 124 | 34 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | -20 | 277
2016-05-23 | 23:00 | 263 | 124 | 34 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | -20 | 266
2016-05-24 | 0:00 | 250 | 124 | 72 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-24 | 1:00 | 248 | 124 | 72 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-24 | 2:00 | 266 | 124 | 84 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-05-24 | 3:00 | 289 | 124 | 98 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-05-24 | 4:00 | 300 | 124 | 105 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-05-24 | 5:00 | 289 | 124 | 97 | 53 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-05-24 | 6:00 | 272 | 124 | 76 | 40 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-24 | 7:00 | 269 | 124 | 53 | 29 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-05-24 | 8:00 | 308 | 124 | 56 | 30 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-05-24 | 9:00 | 335 | 124 | 56 | 30 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-05-24 | 10:00 | 345 | 124 | 46 | 26 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-05-24 | 11:00 | 356 | 124 | 48 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-05-24 | 12:00 | 332 | 124 | 31 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-05-24 | 13:00 | 360 | 124 | 62 | 32 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-05-24 | 14:00 | 352 | 124 | 70 | 36 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-05-24 | 15:00 | 352 | 124 | 87 | 46 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-05-24 | 16:00 | 351 | 124 | 106 | 58 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-05-24 | 17:00 | 341 | 124 | 117 | 67 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-05-24 | 18:00 | 339 | 124 | 127 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-05-24 | 19:00 | 336 | 124 | 126 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-05-24 | 20:00 | 319 | 124 | 114 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-05-24 | 21:00 | 297 | 124 | 102 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-05-24 | 22:00 | 277 | 124 | 90 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-05-24 | 23:00 | 264 | 124 | 82 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-05-25 | 0:00 | 248 | 124 | 72 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-25 | 1:00 | 249 | 124 | 73 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-25 | 2:00 | 268 | 124 | 86 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-05-25 | 3:00 | 291 | 124 | 100 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-25 | 4:00 | 301 | 124 | 107 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-05-25 | 5:00 | 292 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-05-25 | 6:00 | 276 | 124 | 80 | 41 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-25 | 7:00 | 278 | 124 | 61 | 31 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-25 | 8:00 | 320 | 124 | 65 | 33 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-05-25 | 9:00 | 343 | 124 | 63 | 32 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-05-25 | 10:00 | 352 | 124 | 51 | 27 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-05-25 | 11:00 | 359 | 124 | 50 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-05-25 | 12:00 | 334 | 124 | 33 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-05-25 | 13:00 | 361 | 124 | 63 | 32 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-05-25 | 14:00 | 361 | 124 | 77 | 38 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-05-25 | 15:00 | 354 | 124 | 90 | 46 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-05-25 | 16:00 | 351 | 124 | 108 | 57 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-05-25 | 17:00 | 343 | 124 | 119 | 66 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-05-25 | 18:00 | 341 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-05-25 | 19:00 | 336 | 124 | 126 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-05-25 | 20:00 | 320 | 124 | 117 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-05-25 | 21:00 | 299 | 124 | 105 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-05-25 | 22:00 | 276 | 124 | 91 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-05-25 | 23:00 | 264 | 124 | 83 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-05-26 | 0:00 | 251 | 124 | 77 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-05-26 | 1:00 | 250 | 124 | 76 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-26 | 2:00 | 272 | 124 | 92 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-05-26 | 3:00 | 297 | 124 | 107 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-05-26 | 4:00 | 306 | 124 | 113 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-05-26 | 5:00 | 297 | 124 | 106 | 51 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-05-26 | 6:00 | 282 | 124 | 86 | 40 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-05-26 | 7:00 | 285 | 124 | 68 | 31 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-05-26 | 8:00 | 329 | 124 | 74 | 33 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-05-26 | 9:00 | 349 | 124 | 69 | 31 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-05-26 | 10:00 | 358 | 124 | 58 | 27 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-05-26 | 11:00 | 364 | 124 | 56 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-05-26 | 12:00 | 343 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-05-26 | 13:00 | 365 | 124 | 68 | 30 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-05-26 | 14:00 | 371 | 124 | 86 | 39 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-05-26 | 15:00 | 368 | 124 | 102 | 48 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-05-26 | 16:00 | 371 | 124 | 122 | 61 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-05-26 | 17:00 | 360 | 124 | 133 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-05-26 | 18:00 | 354 | 124 | 142 | 70 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-05-26 | 19:00 | 346 | 124 | 136 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-05-26 | 20:00 | 329 | 124 | 125 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-05-26 | 21:00 | 306 | 124 | 112 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-05-26 | 22:00 | 288 | 124 | 101 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-05-26 | 23:00 | 276 | 124 | 93 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-05-27 | 0:00 | 260 | 124 | 49 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-05-27 | 1:00 | 258 | 124 | 48 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-05-27 | 2:00 | 274 | 124 | 62 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-05-27 | 3:00 | 298 | 124 | 80 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-05-27 | 4:00 | 309 | 124 | 88 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-05-27 | 5:00 | 298 | 124 | 80 | 53 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-05-27 | 6:00 | 283 | 124 | 59 | 46 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-05-27 | 7:00 | 286 | 124 | 60 | 37 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 288
2016-05-27 | 8:00 | 326 | 124 | 53 | 35 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | 0 | -30 | -20 | 327
2016-05-27 | 9:00 | 340 | 124 | 59 | 28 | － | 18 | 183 | -27 | 12 | -4 | -30 | -20 | 343
2016-05-27 | 10:00 | 350 | 124 | 47 | 24 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -11 | -30 | -20 | 352
2016-05-27 | 11:00 | 360 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 236 | -35 | 13 | -9 | -30 | -20 | 362
2016-05-27 | 12:00 | 347 | 124 | 45 | 22 | － | 18 | 218 | -32 | 24 | -20 | -30 | -20 | 349
2016-05-27 | 13:00 | 371 | 124 | 84 | 30 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -20 | -30 | -20 | 372
2016-05-27 | 14:00 | 372 | 124 | 53 | 34 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 373
2016-05-27 | 15:00 | 371 | 124 | 60 | 46 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-05-27 | 16:00 | 373 | 124 | 65 | 58 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 30 | -20 | 374
2016-05-27 | 17:00 | 359 | 124 | 82 | 65 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 361
2016-05-27 | 18:00 | 344 | 124 | 81 | 65 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 344
2016-05-27 | 19:00 | 340 | 124 | 81 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 341
2016-05-27 | 20:00 | 322 | 124 | 69 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 323
2016-05-27 | 21:00 | 300 | 124 | 63 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | -20 | 301
2016-05-27 | 22:00 | 278 | 124 | 65 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-27 | 23:00 | 266 | 124 | 54 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-05-28 | 0:00 | 248 | 124 | 63 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-05-28 | 1:00 | 244 | 124 | 60 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-05-28 | 2:00 | 258 | 124 | 70 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-05-28 | 3:00 | 286 | 124 | 86 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-05-28 | 4:00 | 297 | 124 | 93 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-05-28 | 5:00 | 285 | 124 | 85 | 60 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-05-28 | 6:00 | 264 | 124 | 62 | 46 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-05-28 | 7:00 | 263 | 124 | 42 | 35 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-05-28 | 8:00 | 290 | 124 | 36 | 32 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-05-28 | 9:00 | 307 | 124 | 59 | 29 | － | 18 | 115 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 309
2016-05-28 | 10:00 | 313 | 124 | 45 | 24 | － | 18 | 139 | 0 | 13 | 0 | -30 | -20 | 313
2016-05-28 | 11:00 | 318 | 124 | 44 | 24 | － | 18 | 148 | 0 | 13 | -2 | -30 | -20 | 319
2016-05-28 | 12:00 | 306 | 124 | 38 | 22 | － | 18 | 144 | 0 | 14 | -3 | -30 | -20 | 307
2016-05-28 | 13:00 | 308 | 124 | 51 | 25 | － | 18 | 131 | 0 | 14 | -4 | -30 | -20 | 309
2016-05-28 | 14:00 | 302 | 124 | 57 | 28 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | 0 | -30 | -20 | 303
2016-05-28 | 15:00 | 303 | 124 | 47 | 37 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-05-28 | 16:00 | 303 | 124 | 54 | 49 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 304
2016-05-28 | 17:00 | 298 | 124 | 63 | 58 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | -20 | 298
2016-05-28 | 18:00 | 300 | 124 | 63 | 66 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 29 | -20 | 301
2016-05-28 | 19:00 | 299 | 124 | 63 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | -20 | 299
2016-05-28 | 20:00 | 288 | 124 | 63 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | -20 | 289
2016-05-28 | 21:00 | 270 | 124 | 63 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 271
2016-05-28 | 22:00 | 252 | 124 | 65 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-05-28 | 23:00 | 239 | 124 | 57 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-05-29 | 0:00 | 230 | 124 | 44 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 231
2016-05-29 | 1:00 | 231 | 124 | 45 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 231
2016-05-29 | 2:00 | 247 | 124 | 57 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-05-29 | 3:00 | 272 | 124 | 73 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-29 | 4:00 | 278 | 124 | 78 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-05-29 | 5:00 | 269 | 124 | 70 | 59 | － | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-29 | 6:00 | 243 | 124 | 42 | 46 | － | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-05-29 | 7:00 | 234 | 124 | 52 | 34 | － | 18 | 50 | 0 | 15 | -8 | -30 | -20 | 235
2016-05-29 | 8:00 | 249 | 124 | 36 | 29 | － | 18 | 86 | 0 | 15 | -8 | -30 | -20 | 250
2016-05-29 | 9:00 | 264 | 124 | 49 | 26 | － | 18 | 115 | -17 | 14 | -14 | -30 | -20 | 265
2016-05-29 | 10:00 | 268 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 139 | -21 | 13 | -13 | -30 | -20 | 268
2016-05-29 | 11:00 | 272 | 124 | 36 | 22 | － | 18 | 148 | -25 | 13 | -13 | -30 | -20 | 273
2016-05-29 | 12:00 | 276 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 144 | -21 | 14 | -14 | -30 | -20 | 277
2016-05-29 | 13:00 | 273 | 124 | 46 | 25 | － | 18 | 131 | -19 | 14 | -14 | -30 | -20 | 275
2016-05-29 | 14:00 | 264 | 124 | 35 | 27 | － | 18 | 111 | 0 | 15 | -15 | -30 | -20 | 265
2016-05-29 | 15:00 | 265 | 124 | 58 | 34 | － | 18 | 82 | 0 | 15 | -15 | -30 | -20 | 266
2016-05-29 | 16:00 | 271 | 124 | 40 | 44 | － | 18 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-05-29 | 17:00 | 284 | 124 | 38 | 58 | － | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 285
2016-05-29 | 18:00 | 292 | 124 | 54 | 66 | － | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 293
2016-05-29 | 19:00 | 290 | 124 | 54 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 291
2016-05-29 | 20:00 | 285 | 124 | 51 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 286
2016-05-29 | 21:00 | 269 | 124 | 41 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 270
2016-05-29 | 22:00 | 251 | 124 | 37 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -20 | 253
2016-05-29 | 23:00 | 243 | 124 | 37 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | -20 | 245
2016-05-30 | 0:00 | 233 | 124 | 57 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | -30 | -20 | 234
2016-05-30 | 1:00 | 235 | 124 | 29 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 236
2016-05-30 | 2:00 | 255 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-05-30 | 3:00 | 279 | 124 | 63 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-05-30 | 4:00 | 289 | 124 | 57 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | -20 | 291
2016-05-30 | 5:00 | 282 | 124 | 52 | 52 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 283
2016-05-30 | 6:00 | 264 | 124 | 43 | 43 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-05-30 | 7:00 | 271 | 124 | 46 | 34 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 271
2016-05-30 | 8:00 | 314 | 124 | 77 | 33 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -33 | -30 | -20 | 316
2016-05-30 | 9:00 | 352 | 124 | 44 | 31 | － | 18 | 183 | 0 | 12 | -8 | -30 | -20 | 354
2016-05-30 | 10:00 | 358 | 124 | 54 | 25 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -11 | -30 | -20 | 360
2016-05-30 | 11:00 | 362 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 236 | -35 | 13 | -9 | -30 | -20 | 364
2016-05-30 | 12:00 | 348 | 124 | 45 | 22 | － | 18 | 218 | -32 | 24 | -20 | -30 | -20 | 349
2016-05-30 | 13:00 | 363 | 124 | 76 | 29 | － | 18 | 187 | -28 | 27 | -20 | -30 | -20 | 363
2016-05-30 | 14:00 | 369 | 124 | 49 | 35 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 370
2016-05-30 | 15:00 | 359 | 124 | 48 | 45 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-05-30 | 16:00 | 364 | 124 | 60 | 59 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 24 | -20 | 364
2016-05-30 | 17:00 | 354 | 124 | 74 | 68 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 356
2016-05-30 | 18:00 | 344 | 124 | 77 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 345
2016-05-30 | 19:00 | 337 | 124 | 74 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 337
2016-05-30 | 20:00 | 321 | 124 | 65 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 322
2016-05-30 | 21:00 | 299 | 124 | 59 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | -20 | 300
2016-05-30 | 22:00 | 277 | 124 | 62 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-05-30 | 23:00 | 262 | 124 | 49 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-05-31 | 0:00 | 248 | 124 | 41 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-05-31 | 1:00 | 251 | 124 | 44 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-05-31 | 2:00 | 269 | 124 | 58 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-31 | 3:00 | 293 | 124 | 75 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-05-31 | 4:00 | 303 | 124 | 81 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-05-31 | 5:00 | 292 | 124 | 74 | 53 | － | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-05-31 | 6:00 | 268 | 124 | 49 | 42 | － | 18 | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-05-31 | 7:00 | 270 | 124 | 48 | 31 | － | 18 | 68 | 0 | 31 | 0 | -30 | -20 | 270
2016-05-31 | 8:00 | 313 | 124 | 81 | 30 | － | 18 | 110 | 0 | 37 | -37 | -30 | -20 | 313
2016-05-31 | 9:00 | 343 | 124 | 42 | 27 | － | 18 | 183 | 0 | 12 | -12 | -30 | -20 | 344
2016-05-31 | 10:00 | 356 | 124 | 57 | 23 | － | 18 | 217 | -32 | 15 | -15 | -30 | -20 | 357
2016-05-31 | 11:00 | 368 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 236 | -35 | 13 | -2 | -30 | -20 | 370
2016-05-31 | 12:00 | 353 | 124 | 44 | 22 | － | 18 | 218 | -32 | 24 | -13 | -30 | -20 | 355
2016-05-31 | 13:00 | 377 | 124 | 59 | 29 | － | 18 | 187 | 0 | 27 | -17 | -30 | -20 | 377
2016-05-31 | 14:00 | 379 | 124 | 60 | 34 | － | 18 | 183 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 380
2016-05-31 | 15:00 | 367 | 124 | 57 | 44 | － | 18 | 132 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-05-31 | 16:00 | 371 | 124 | 63 | 61 | － | 18 | 54 | 0 | 45 | 0 | 27 | -20 | 372
2016-05-31 | 17:00 | 356 | 124 | 75 | 69 | － | 18 | 26 | 0 | 36 | 0 | 30 | -20 | 358
2016-05-31 | 18:00 | 346 | 124 | 79 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 347
2016-05-31 | 19:00 | 343 | 124 | 79 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | -20 | 344
2016-05-31 | 20:00 | 327 | 124 | 69 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 328
2016-05-31 | 21:00 | 305 | 124 | 62 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | -20 | 305
2016-05-31 | 22:00 | 280 | 124 | 66 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-05-31 | 23:00 | 266 | 124 | 55 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-06-01 | 0:00 | 252 | 124 | 48 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-06-01 | 1:00 | 254 | 124 | 54 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-06-01 | 2:00 | 273 | 124 | 69 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-01 | 3:00 | 296 | 124 | 84 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-01 | 4:00 | 305 | 124 | 94 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-01 | 5:00 | 295 | 124 | 88 | 58 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-01 | 6:00 | 280 | 124 | 64 | 47 | － | 18 | 25 | -3 | 25 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-01 | 7:00 | 275 | 124 | 46 | 38 | － | 18 | 77 | -8 | 1 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-01 | 8:00 | 304 | 124 | 33 | 32 | － | 18 | 130 | -13 | 1 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-06-01 | 9:00 | 325 | 124 | 56 | 29 | － | 18 | 165 | -16 | 1 | -1 | -30 | -20 | 326
2016-06-01 | 10:00 | 329 | 124 | 40 | 24 | － | 18 | 201 | -27 | 1 | -1 | -30 | -20 | 330
2016-06-01 | 11:00 | 340 | 124 | 64 | 24 | － | 18 | 214 | -53 | 1 | -1 | -30 | -20 | 341
2016-06-01 | 12:00 | 320 | 124 | 44 | 22 | － | 18 | 213 | -53 | 2 | 0 | -30 | -20 | 320
2016-06-01 | 13:00 | 349 | 124 | 48 | 27 | － | 18 | 198 | -49 | 3 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-06-01 | 14:00 | 341 | 124 | 32 | 31 | － | 18 | 167 | -17 | 6 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-01 | 15:00 | 340 | 124 | 54 | 39 | － | 18 | 128 | -13 | 11 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-01 | 16:00 | 351 | 124 | 73 | 53 | － | 18 | 76 | -8 | 22 | 0 | 13 | -20 | 351
2016-06-01 | 17:00 | 344 | 124 | 84 | 64 | － | 18 | 19 | -2 | 41 | 0 | 18 | -20 | 346
2016-06-01 | 18:00 | 333 | 124 | 83 | 66 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 20 | -20 | 335
2016-06-01 | 19:00 | 330 | 124 | 83 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | -20 | 331
2016-06-01 | 20:00 | 316 | 124 | 82 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 317
2016-06-01 | 21:00 | 294 | 124 | 80 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-01 | 22:00 | 269 | 124 | 63 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-06-01 | 23:00 | 256 | 124 | 54 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-06-02 | 0:00 | 243 | 124 | 42 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-06-02 | 1:00 | 240 | 124 | 44 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-06-02 | 2:00 | 257 | 124 | 57 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-06-02 | 3:00 | 282 | 124 | 73 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-02 | 4:00 | 295 | 124 | 85 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-02 | 5:00 | 287 | 124 | 80 | 57 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-06-02 | 6:00 | 266 | 124 | 52 | 43 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-06-02 | 7:00 | 263 | 124 | 59 | 34 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 263
2016-06-02 | 8:00 | 308 | 124 | 54 | 32 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 309
2016-06-02 | 9:00 | 336 | 124 | 49 | 30 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 336
2016-06-02 | 10:00 | 343 | 124 | 41 | 25 | － | 18 | 201 | -15 | 1 | -1 | -30 | -20 | 344
2016-06-02 | 11:00 | 354 | 124 | 56 | 24 | － | 18 | 214 | -32 | 1 | -1 | -30 | -20 | 354
2016-06-02 | 12:00 | 332 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 213 | -35 | 2 | -2 | -30 | -20 | 332
2016-06-02 | 13:00 | 353 | 124 | 67 | 27 | － | 18 | 198 | -29 | 3 | -3 | -30 | -20 | 355
2016-06-02 | 14:00 | 353 | 124 | 56 | 33 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | -30 | -20 | 354
2016-06-02 | 15:00 | 349 | 124 | 48 | 41 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-06-02 | 16:00 | 351 | 124 | 60 | 55 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 17 | -20 | 352
2016-06-02 | 17:00 | 341 | 124 | 64 | 65 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 341
2016-06-02 | 18:00 | 334 | 124 | 70 | 69 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 335
2016-06-02 | 19:00 | 329 | 124 | 70 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 331
2016-06-02 | 20:00 | 315 | 124 | 61 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 316
2016-06-02 | 21:00 | 292 | 124 | 59 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | -20 | 293
2016-06-02 | 22:00 | 275 | 124 | 53 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -20 | 276
2016-06-02 | 23:00 | 264 | 124 | 59 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-03 | 0:00 | 250 | 124 | 47 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-06-03 | 1:00 | 250 | 124 | 52 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-06-03 | 2:00 | 267 | 124 | 65 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-03 | 3:00 | 292 | 124 | 81 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-03 | 4:00 | 304 | 124 | 91 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-06-03 | 5:00 | 297 | 124 | 87 | 60 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-03 | 6:00 | 275 | 124 | 59 | 45 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-03 | 7:00 | 265 | 124 | 31 | 34 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-03 | 8:00 | 303 | 124 | 51 | 31 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 305
2016-06-03 | 9:00 | 331 | 124 | 46 | 29 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 332
2016-06-03 | 10:00 | 341 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 201 | -16 | 1 | -1 | -30 | -20 | 342
2016-06-03 | 11:00 | 351 | 124 | 54 | 24 | － | 18 | 214 | -32 | 1 | -1 | -30 | -20 | 352
2016-06-03 | 12:00 | 333 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 213 | -34 | 2 | -2 | -30 | -20 | 333
2016-06-03 | 13:00 | 354 | 124 | 68 | 26 | － | 18 | 198 | -29 | 3 | -3 | -30 | -20 | 355
2016-06-03 | 14:00 | 354 | 124 | 57 | 32 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | -30 | -20 | 354
2016-06-03 | 15:00 | 350 | 124 | 49 | 40 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-06-03 | 16:00 | 352 | 124 | 64 | 55 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 14 | -20 | 353
2016-06-03 | 17:00 | 340 | 124 | 65 | 64 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 30 | -20 | 341
2016-06-03 | 18:00 | 330 | 124 | 69 | 67 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 332
2016-06-03 | 19:00 | 327 | 124 | 69 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 328
2016-06-03 | 20:00 | 312 | 124 | 63 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27 | -20 | 313
2016-06-03 | 21:00 | 293 | 124 | 63 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -20 | 294
2016-06-03 | 22:00 | 271 | 124 | 64 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-06-03 | 23:00 | 259 | 124 | 56 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-06-04 | 0:00 | 244 | 124 | 68 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-06-04 | 1:00 | 242 | 124 | 67 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 243
2016-06-04 | 2:00 | 262 | 124 | 78 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-06-04 | 3:00 | 287 | 124 | 88 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-06-04 | 4:00 | 299 | 124 | 97 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-06-04 | 5:00 | 285 | 124 | 87 | 64 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-04 | 6:00 | 257 | 124 | 70 | 41 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-06-04 | 7:00 | 253 | 124 | 55 | 30 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-04 | 8:00 | 282 | 124 | 58 | 31 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-06-04 | 9:00 | 297 | 124 | 56 | 30 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-04 | 10:00 | 305 | 124 | 51 | 27 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-04 | 11:00 | 312 | 124 | 48 | 26 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-06-04 | 12:00 | 297 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-04 | 13:00 | 305 | 124 | 49 | 26 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-04 | 14:00 | 303 | 124 | 58 | 31 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-06-04 | 15:00 | 305 | 124 | 68 | 38 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-04 | 16:00 | 303 | 124 | 78 | 49 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-06-04 | 17:00 | 300 | 124 | 86 | 60 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-06-04 | 18:00 | 306 | 124 | 95 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-06-04 | 19:00 | 304 | 124 | 97 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-04 | 20:00 | 291 | 124 | 88 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-06-04 | 21:00 | 274 | 124 | 82 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-04 | 22:00 | 254 | 124 | 73 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-04 | 23:00 | 245 | 124 | 68 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-06-05 | 0:00 | 232 | 124 | 50 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 233
2016-06-05 | 1:00 | 233 | 124 | 52 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-06-05 | 2:00 | 249 | 124 | 62 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-06-05 | 3:00 | 275 | 124 | 76 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-05 | 4:00 | 283 | 124 | 81 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-06-05 | 5:00 | 267 | 124 | 71 | 61 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-06-05 | 6:00 | 239 | 124 | 49 | 44 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-06-05 | 7:00 | 228 | 124 | 28 | 32 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 229
2016-06-05 | 8:00 | 242 | 124 | 51 | 29 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 244
2016-06-05 | 9:00 | 254 | 124 | 49 | 27 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | -3 | -30 | -20 | 255
2016-06-05 | 10:00 | 253 | 124 | 43 | 24 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | -11 | -30 | -20 | 254
2016-06-05 | 11:00 | 256 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | -11 | -30 | -20 | 257
2016-06-05 | 12:00 | 254 | 124 | 34 | 22 | － | 18 | 108 | -2 | 11 | -11 | -30 | -20 | 254
2016-06-05 | 13:00 | 246 | 124 | 34 | 23 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | -10 | -30 | -20 | 248
2016-06-05 | 14:00 | 252 | 124 | 53 | 26 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | -10 | -30 | -20 | 254
2016-06-05 | 15:00 | 256 | 124 | 56 | 31 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 257
2016-06-05 | 16:00 | 261 | 124 | 44 | 40 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-06-05 | 17:00 | 272 | 124 | 43 | 54 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 20 | -20 | 272
2016-06-05 | 18:00 | 286 | 124 | 48 | 68 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-06-05 | 19:00 | 292 | 124 | 54 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 293
2016-06-05 | 20:00 | 284 | 124 | 48 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 285
2016-06-05 | 21:00 | 269 | 124 | 43 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | -20 | 269
2016-06-05 | 22:00 | 251 | 124 | 43 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | -20 | 252
2016-06-05 | 23:00 | 241 | 124 | 42 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 242
2016-06-06 | 0:00 | 231 | 124 | 32 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 232
2016-06-06 | 1:00 | 234 | 124 | 39 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-06-06 | 2:00 | 254 | 124 | 54 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-06-06 | 3:00 | 279 | 124 | 71 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-06 | 4:00 | 291 | 124 | 83 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-06-06 | 5:00 | 281 | 124 | 76 | 55 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-06 | 6:00 | 262 | 124 | 51 | 43 | － | 18 | 25 | -3 | 25 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-06-06 | 7:00 | 257 | 124 | 32 | 34 | － | 18 | 77 | -8 | 1 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-06-06 | 8:00 | 300 | 124 | 60 | 32 | － | 18 | 130 | -13 | 1 | 0 | -30 | -20 | 302
2016-06-06 | 9:00 | 327 | 124 | 57 | 30 | － | 18 | 165 | -16 | 1 | -1 | -30 | -20 | 328
2016-06-06 | 10:00 | 337 | 124 | 40 | 25 | － | 18 | 201 | -20 | 1 | -1 | -30 | -20 | 338
2016-06-06 | 11:00 | 350 | 124 | 73 | 25 | － | 18 | 214 | -53 | 1 | -1 | -30 | -20 | 351
2016-06-06 | 12:00 | 321 | 124 | 45 | 22 | － | 18 | 213 | -53 | 2 | 0 | -30 | -20 | 321
2016-06-06 | 13:00 | 347 | 124 | 47 | 27 | － | 18 | 198 | -49 | 3 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-06-06 | 14:00 | 353 | 124 | 42 | 34 | － | 18 | 167 | -17 | 6 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-06-06 | 15:00 | 352 | 124 | 62 | 42 | － | 18 | 128 | -13 | 11 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-06-06 | 16:00 | 350 | 124 | 71 | 55 | － | 18 | 76 | -8 | 22 | 0 | 13 | -20 | 351
2016-06-06 | 17:00 | 340 | 124 | 80 | 64 | － | 18 | 19 | -2 | 41 | 0 | 16 | -20 | 340
2016-06-06 | 18:00 | 338 | 124 | 80 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 24 | -20 | 340
2016-06-06 | 19:00 | 334 | 124 | 80 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | -20 | 334
2016-06-06 | 20:00 | 318 | 124 | 80 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | -20 | 320
2016-06-06 | 21:00 | 296 | 124 | 67 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -20 | 297
2016-06-06 | 22:00 | 279 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-06 | 23:00 | 267 | 124 | 61 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-07 | 0:00 | 255 | 124 | 89 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-07 | 1:00 | 254 | 124 | 89 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-06-07 | 2:00 | 271 | 124 | 100 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-06-07 | 3:00 | 296 | 124 | 111 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-07 | 4:00 | 306 | 124 | 114 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-06-07 | 5:00 | 297 | 124 | 111 | 53 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-07 | 6:00 | 286 | 124 | 102 | 38 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-07 | 7:00 | 292 | 124 | 94 | 31 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-07 | 8:00 | 336 | 124 | 104 | 40 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-06-07 | 9:00 | 360 | 124 | 106 | 43 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-06-07 | 10:00 | 364 | 124 | 101 | 36 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-07 | 11:00 | 367 | 124 | 97 | 32 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-06-07 | 12:00 | 338 | 124 | 75 | 23 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-06-07 | 13:00 | 359 | 124 | 97 | 32 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-06-07 | 14:00 | 362 | 124 | 106 | 42 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-06-07 | 15:00 | 352 | 124 | 108 | 45 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-06-07 | 16:00 | 354 | 124 | 116 | 61 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-06-07 | 17:00 | 344 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-06-07 | 18:00 | 340 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-07 | 19:00 | 335 | 124 | 127 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-06-07 | 20:00 | 317 | 124 | 116 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-06-07 | 21:00 | 298 | 124 | 110 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-07 | 22:00 | 279 | 124 | 102 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-07 | 23:00 | 270 | 124 | 98 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-08 | 0:00 | 254 | 124 | 53 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-06-08 | 1:00 | 252 | 124 | 56 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-08 | 2:00 | 272 | 124 | 70 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-08 | 3:00 | 297 | 124 | 87 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-08 | 4:00 | 306 | 124 | 97 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-06-08 | 5:00 | 293 | 124 | 88 | 55 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-08 | 6:00 | 270 | 124 | 58 | 41 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-08 | 7:00 | 274 | 124 | 40 | 35 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-08 | 8:00 | 320 | 124 | 36 | 33 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-06-08 | 9:00 | 342 | 124 | 56 | 30 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 343
2016-06-08 | 10:00 | 352 | 124 | 41 | 25 | － | 18 | 201 | -6 | 1 | -1 | -30 | -20 | 353
2016-06-08 | 11:00 | 360 | 124 | 63 | 24 | － | 18 | 214 | -32 | 1 | -1 | -30 | -20 | 361
2016-06-08 | 12:00 | 339 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 213 | -32 | 2 | 0 | -30 | -20 | 338
2016-06-08 | 13:00 | 360 | 124 | 40 | 26 | － | 18 | 198 | -29 | 3 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-06-08 | 14:00 | 361 | 124 | 34 | 32 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-06-08 | 15:00 | 365 | 124 | 63 | 42 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-06-08 | 16:00 | 366 | 124 | 91 | 56 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-06-08 | 17:00 | 354 | 124 | 89 | 65 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 18 | -20 | 354
2016-06-08 | 18:00 | 349 | 124 | 89 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 25 | -20 | 350
2016-06-08 | 19:00 | 344 | 124 | 89 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | -20 | 345
2016-06-08 | 20:00 | 328 | 124 | 89 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16 | -20 | 330
2016-06-08 | 21:00 | 305 | 124 | 90 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-08 | 22:00 | 284 | 124 | 76 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-06-08 | 23:00 | 274 | 124 | 69 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-09 | 0:00 | 258 | 124 | 58 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-06-09 | 1:00 | 256 | 124 | 61 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-06-09 | 2:00 | 274 | 124 | 74 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-09 | 3:00 | 297 | 124 | 89 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-09 | 4:00 | 308 | 124 | 98 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-06-09 | 5:00 | 298 | 124 | 92 | 56 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-09 | 6:00 | 285 | 124 | 70 | 43 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-06-09 | 7:00 | 284 | 124 | 50 | 35 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-06-09 | 8:00 | 329 | 124 | 45 | 32 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-06-09 | 9:00 | 353 | 124 | 37 | 29 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | -1 | 0 | -20 | 353
2016-06-09 | 10:00 | 356 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 201 | -1 | 1 | -1 | -30 | -20 | 357
2016-06-09 | 11:00 | 365 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 214 | -5 | 1 | -1 | -30 | -20 | 366
2016-06-09 | 12:00 | 358 | 124 | 42 | 22 | － | 18 | 213 | -11 | 2 | -2 | -30 | -20 | 358
2016-06-09 | 13:00 | 374 | 124 | 59 | 26 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | -3 | -30 | -20 | 375
2016-06-09 | 14:00 | 380 | 124 | 52 | 34 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-06-09 | 15:00 | 381 | 124 | 76 | 45 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-06-09 | 16:00 | 375 | 124 | 85 | 58 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 376
2016-06-09 | 17:00 | 361 | 124 | 95 | 68 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 16 | -20 | 361
2016-06-09 | 18:00 | 352 | 124 | 95 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 22 | -20 | 353
2016-06-09 | 19:00 | 346 | 124 | 95 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | -20 | 347
2016-06-09 | 20:00 | 330 | 124 | 93 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 332
2016-06-09 | 21:00 | 306 | 124 | 92 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-06-09 | 22:00 | 281 | 124 | 76 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-09 | 23:00 | 268 | 124 | 67 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-10 | 0:00 | 253 | 124 | 56 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-10 | 1:00 | 255 | 124 | 62 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-06-10 | 2:00 | 273 | 124 | 74 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-06-10 | 3:00 | 296 | 124 | 89 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-10 | 4:00 | 306 | 124 | 98 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-10 | 5:00 | 295 | 124 | 92 | 53 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-10 | 6:00 | 274 | 124 | 64 | 39 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-10 | 7:00 | 273 | 124 | 44 | 31 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-10 | 8:00 | 322 | 124 | 41 | 29 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-06-10 | 9:00 | 358 | 124 | 42 | 29 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-06-10 | 10:00 | 371 | 124 | 54 | 25 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 373
2016-06-10 | 11:00 | 382 | 124 | 52 | 24 | － | 18 | 214 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 382
2016-06-10 | 12:00 | 365 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 213 | -5 | 2 | -2 | -30 | -20 | 365
2016-06-10 | 13:00 | 394 | 124 | 45 | 30 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | -3 | 0 | -20 | 395
2016-06-10 | 14:00 | 395 | 124 | 63 | 37 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-06-10 | 15:00 | 390 | 124 | 83 | 47 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-06-10 | 16:00 | 391 | 124 | 109 | 63 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-06-10 | 17:00 | 374 | 124 | 107 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 16 | -20 | 375
2016-06-10 | 18:00 | 361 | 124 | 107 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 19 | -20 | 362
2016-06-10 | 19:00 | 353 | 124 | 107 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | -20 | 354
2016-06-10 | 20:00 | 338 | 124 | 99 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 340
2016-06-10 | 21:00 | 314 | 124 | 98 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-06-10 | 22:00 | 290 | 124 | 83 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-06-10 | 23:00 | 275 | 124 | 74 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-06-11 | 0:00 | 260 | 124 | 52 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-11 | 1:00 | 255 | 124 | 53 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-11 | 2:00 | 264 | 124 | 59 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-11 | 3:00 | 286 | 124 | 74 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-11 | 4:00 | 295 | 124 | 83 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-11 | 5:00 | 280 | 124 | 73 | 57 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-11 | 6:00 | 257 | 124 | 46 | 42 | － | 18 | 25 | -3 | 25 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-06-11 | 7:00 | 251 | 124 | 57 | 33 | － | 18 | 77 | -8 | 1 | 0 | -30 | -20 | 252
2016-06-11 | 8:00 | 286 | 124 | 49 | 28 | － | 18 | 130 | -13 | 1 | 0 | -30 | -20 | 287
2016-06-11 | 9:00 | 312 | 124 | 46 | 27 | － | 18 | 165 | -16 | 1 | -1 | -30 | -20 | 314
2016-06-11 | 10:00 | 322 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 201 | -32 | 1 | -1 | -30 | -20 | 324
2016-06-11 | 11:00 | 327 | 124 | 40 | 22 | － | 18 | 214 | -41 | 1 | -1 | -30 | -20 | 327
2016-06-11 | 12:00 | 330 | 124 | 41 | 22 | － | 18 | 213 | -37 | 2 | -2 | -30 | -20 | 331
2016-06-11 | 13:00 | 340 | 124 | 45 | 25 | － | 18 | 198 | -20 | 3 | -3 | -30 | -20 | 340
2016-06-11 | 14:00 | 333 | 124 | 56 | 29 | － | 18 | 167 | -17 | 6 | 0 | -30 | -20 | 333
2016-06-11 | 15:00 | 324 | 124 | 41 | 35 | － | 18 | 128 | -13 | 11 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-06-11 | 16:00 | 334 | 124 | 55 | 52 | － | 18 | 76 | -8 | 22 | 0 | 17 | -20 | 336
2016-06-11 | 17:00 | 324 | 124 | 55 | 62 | － | 18 | 19 | -2 | 41 | 0 | 28 | -20 | 325
2016-06-11 | 18:00 | 324 | 124 | 61 | 68 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 325
2016-06-11 | 19:00 | 325 | 124 | 64 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 326
2016-06-11 | 20:00 | 312 | 124 | 57 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 314
2016-06-11 | 21:00 | 292 | 124 | 54 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | -20 | 292
2016-06-11 | 22:00 | 271 | 124 | 48 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -20 | 272
2016-06-11 | 23:00 | 260 | 124 | 54 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-12 | 0:00 | 246 | 124 | 65 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-06-12 | 1:00 | 241 | 124 | 64 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 243
2016-06-12 | 2:00 | 254 | 124 | 71 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-06-12 | 3:00 | 273 | 124 | 80 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-12 | 4:00 | 280 | 124 | 83 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-12 | 5:00 | 267 | 124 | 77 | 57 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-12 | 6:00 | 241 | 124 | 58 | 37 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-06-12 | 7:00 | 233 | 124 | 39 | 26 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 234
2016-06-12 | 8:00 | 252 | 124 | 35 | 25 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-12 | 9:00 | 279 | 124 | 41 | 27 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-12 | 10:00 | 284 | 124 | 33 | 24 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-06-12 | 11:00 | 289 | 124 | 57 | 24 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 290
2016-06-12 | 12:00 | 295 | 124 | 32 | 24 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-12 | 13:00 | 293 | 124 | 37 | 25 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-12 | 14:00 | 290 | 124 | 47 | 29 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-06-12 | 15:00 | 285 | 124 | 54 | 33 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-12 | 16:00 | 294 | 124 | 70 | 47 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-12 | 17:00 | 305 | 124 | 84 | 67 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-12 | 18:00 | 314 | 124 | 103 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-06-12 | 19:00 | 313 | 124 | 85 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | -20 | 315
2016-06-12 | 20:00 | 301 | 124 | 94 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-06-12 | 21:00 | 286 | 124 | 83 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-06-12 | 22:00 | 265 | 124 | 74 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-06-12 | 23:00 | 254 | 124 | 70 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-13 | 0:00 | 243 | 124 | 79 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-06-13 | 1:00 | 240 | 124 | 78 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-06-13 | 2:00 | 256 | 124 | 90 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-13 | 3:00 | 279 | 124 | 103 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-13 | 4:00 | 286 | 124 | 106 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-13 | 5:00 | 280 | 124 | 103 | 44 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-13 | 6:00 | 269 | 124 | 91 | 32 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-06-13 | 7:00 | 278 | 124 | 83 | 27 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-13 | 8:00 | 327 | 124 | 98 | 37 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-06-13 | 9:00 | 363 | 124 | 106 | 46 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-06-13 | 10:00 | 369 | 124 | 102 | 40 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-06-13 | 11:00 | 365 | 124 | 94 | 32 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-13 | 12:00 | 341 | 124 | 76 | 26 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-06-13 | 13:00 | 365 | 124 | 99 | 37 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-06-13 | 14:00 | 357 | 124 | 102 | 41 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-06-13 | 15:00 | 359 | 124 | 109 | 52 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-06-13 | 16:00 | 372 | 124 | 125 | 70 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-06-13 | 17:00 | 363 | 124 | 139 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-06-13 | 18:00 | 353 | 124 | 142 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-06-13 | 19:00 | 345 | 124 | 138 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-06-13 | 20:00 | 331 | 124 | 124 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-06-13 | 21:00 | 309 | 124 | 111 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-06-13 | 22:00 | 287 | 124 | 104 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-06-13 | 23:00 | 272 | 124 | 97 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-14 | 0:00 | 253 | 124 | 57 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-14 | 1:00 | 253 | 124 | 61 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-06-14 | 2:00 | 270 | 124 | 73 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-14 | 3:00 | 293 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-14 | 4:00 | 306 | 124 | 99 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-06-14 | 5:00 | 298 | 124 | 94 | 54 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-14 | 6:00 | 279 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-14 | 7:00 | 279 | 124 | 49 | 31 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-14 | 8:00 | 321 | 124 | 41 | 28 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-06-14 | 9:00 | 359 | 124 | 44 | 29 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-06-14 | 10:00 | 377 | 124 | 60 | 25 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 379
2016-06-14 | 11:00 | 392 | 124 | 61 | 25 | － | 18 | 214 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 393
2016-06-14 | 12:00 | 375 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 213 | 0 | 2 | 0 | -30 | -20 | 375
2016-06-14 | 13:00 | 396 | 124 | 45 | 29 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-06-14 | 14:00 | 391 | 124 | 62 | 35 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-06-14 | 15:00 | 392 | 124 | 85 | 47 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-06-14 | 16:00 | 392 | 124 | 109 | 64 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-06-14 | 17:00 | 378 | 124 | 114 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 13 | -20 | 379
2016-06-14 | 18:00 | 369 | 124 | 113 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 21 | -20 | 370
2016-06-14 | 19:00 | 360 | 124 | 113 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | -20 | 361
2016-06-14 | 20:00 | 342 | 124 | 100 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 343
2016-06-14 | 21:00 | 319 | 124 | 101 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-06-14 | 22:00 | 294 | 124 | 86 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-14 | 23:00 | 279 | 124 | 77 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-15 | 0:00 | 261 | 124 | 64 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-06-15 | 1:00 | 258 | 124 | 66 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-06-15 | 2:00 | 274 | 124 | 78 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-15 | 3:00 | 297 | 124 | 91 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-15 | 4:00 | 310 | 124 | 102 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-06-15 | 5:00 | 300 | 124 | 96 | 53 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-06-15 | 6:00 | 278 | 124 | 70 | 37 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-15 | 7:00 | 285 | 124 | 55 | 31 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-15 | 8:00 | 335 | 124 | 54 | 30 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-06-15 | 9:00 | 374 | 124 | 56 | 31 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-06-15 | 10:00 | 387 | 124 | 40 | 26 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-15 | 11:00 | 403 | 124 | 41 | 26 | － | 18 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-06-15 | 12:00 | 384 | 124 | 54 | 24 | － | 18 | 213 | 0 | 2 | 0 | -30 | -20 | 385
2016-06-15 | 13:00 | 395 | 124 | 46 | 27 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-06-15 | 14:00 | 399 | 124 | 69 | 36 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-06-15 | 15:00 | 387 | 124 | 83 | 43 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-06-15 | 16:00 | 394 | 124 | 112 | 64 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-06-15 | 17:00 | 383 | 124 | 132 | 70 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-06-15 | 18:00 | 375 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 21 | -20 | 377
2016-06-15 | 19:00 | 368 | 124 | 137 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-06-15 | 20:00 | 349 | 124 | 119 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-06-15 | 21:00 | 324 | 124 | 105 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-06-15 | 22:00 | 299 | 124 | 91 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-06-15 | 23:00 | 286 | 124 | 83 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-16 | 0:00 | 272 | 124 | 89 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-16 | 1:00 | 268 | 124 | 87 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-16 | 2:00 | 279 | 124 | 95 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-06-16 | 3:00 | 299 | 124 | 104 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-16 | 4:00 | 308 | 124 | 107 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-06-16 | 5:00 | 303 | 124 | 105 | 64 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-06-16 | 6:00 | 292 | 124 | 96 | 50 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-16 | 7:00 | 301 | 124 | 89 | 45 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-06-16 | 8:00 | 347 | 124 | 101 | 54 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-06-16 | 9:00 | 378 | 124 | 106 | 61 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-06-16 | 10:00 | 387 | 124 | 104 | 57 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-06-16 | 11:00 | 390 | 124 | 100 | 52 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-06-16 | 12:00 | 365 | 124 | 82 | 43 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-06-16 | 13:00 | 386 | 124 | 101 | 54 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-06-16 | 14:00 | 388 | 124 | 108 | 66 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-06-16 | 15:00 | 384 | 124 | 112 | 73 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-06-16 | 16:00 | 384 | 124 | 134 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-06-16 | 17:00 | 371 | 124 | 144 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-06-16 | 18:00 | 365 | 124 | 151 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-06-16 | 19:00 | 353 | 124 | 143 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-06-16 | 20:00 | 335 | 124 | 124 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-06-16 | 21:00 | 312 | 124 | 107 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-06-16 | 22:00 | 295 | 124 | 101 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-16 | 23:00 | 281 | 124 | 95 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-06-17 | 0:00 | 263 | 124 | 45 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-06-17 | 1:00 | 259 | 124 | 47 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-17 | 2:00 | 272 | 124 | 56 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-17 | 3:00 | 294 | 124 | 71 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-17 | 4:00 | 307 | 124 | 84 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-06-17 | 5:00 | 300 | 124 | 78 | 72 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-06-17 | 6:00 | 275 | 124 | 47 | 57 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-17 | 7:00 | 274 | 124 | 56 | 49 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 275
2016-06-17 | 8:00 | 323 | 124 | 54 | 48 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 325
2016-06-17 | 9:00 | 360 | 124 | 56 | 48 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 361
2016-06-17 | 10:00 | 378 | 124 | 42 | 44 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 379
2016-06-17 | 11:00 | 371 | 124 | 57 | 41 | － | 18 | 214 | -32 | 1 | -1 | -30 | -20 | 372
2016-06-17 | 12:00 | 357 | 124 | 43 | 40 | － | 18 | 213 | -32 | 2 | 0 | -30 | -20 | 358
2016-06-17 | 13:00 | 376 | 124 | 40 | 44 | － | 18 | 198 | -29 | 3 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-06-17 | 14:00 | 382 | 124 | 36 | 51 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-06-17 | 15:00 | 373 | 124 | 54 | 59 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-06-17 | 16:00 | 379 | 124 | 74 | 73 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 380
2016-06-17 | 17:00 | 359 | 124 | 75 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 29 | -20 | 359
2016-06-17 | 18:00 | 355 | 124 | 88 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 357
2016-06-17 | 19:00 | 346 | 124 | 82 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 347
2016-06-17 | 20:00 | 331 | 124 | 75 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 24 | -20 | 333
2016-06-17 | 21:00 | 308 | 124 | 78 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-06-17 | 22:00 | 283 | 124 | 61 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-06-17 | 23:00 | 270 | 124 | 52 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-18 | 0:00 | 252 | 124 | 30 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-06-18 | 1:00 | 246 | 124 | 31 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-06-18 | 2:00 | 258 | 124 | 39 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-06-18 | 3:00 | 281 | 124 | 54 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-18 | 4:00 | 294 | 124 | 70 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-18 | 5:00 | 283 | 124 | 60 | 73 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-06-18 | 6:00 | 258 | 124 | 30 | 59 | － | 18 | 25 | -3 | 25 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-06-18 | 7:00 | 253 | 124 | 43 | 50 | － | 18 | 77 | -8 | 1 | -1 | -30 | -20 | 254
2016-06-18 | 8:00 | 279 | 124 | 36 | 44 | － | 18 | 130 | -21 | 1 | -1 | -30 | -20 | 281
2016-06-18 | 9:00 | 311 | 124 | 53 | 43 | － | 18 | 165 | -41 | 1 | -1 | -30 | -20 | 312
2016-06-18 | 10:00 | 327 | 124 | 44 | 40 | － | 18 | 201 | -50 | 1 | 0 | -30 | -20 | 328
2016-06-18 | 11:00 | 335 | 124 | 43 | 40 | － | 18 | 214 | -53 | 1 | -1 | -30 | -20 | 336
2016-06-18 | 12:00 | 331 | 124 | 40 | 40 | － | 18 | 213 | -53 | 2 | -2 | -30 | -20 | 332
2016-06-18 | 13:00 | 344 | 124 | 61 | 43 | － | 18 | 198 | -49 | 3 | -3 | -30 | -20 | 345
2016-06-18 | 14:00 | 339 | 124 | 45 | 47 | － | 18 | 167 | -17 | 6 | 0 | -30 | -20 | 340
2016-06-18 | 15:00 | 336 | 124 | 33 | 55 | － | 18 | 128 | -13 | 11 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-06-18 | 16:00 | 337 | 124 | 42 | 68 | － | 18 | 76 | -8 | 22 | 0 | 15 | -20 | 337
2016-06-18 | 17:00 | 331 | 124 | 49 | 73 | － | 18 | 19 | -2 | 41 | 0 | 30 | -20 | 332
2016-06-18 | 18:00 | 328 | 124 | 61 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 330
2016-06-18 | 19:00 | 327 | 124 | 63 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 328
2016-06-18 | 20:00 | 314 | 124 | 51 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 315
2016-06-18 | 21:00 | 293 | 124 | 41 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | -20 | 294
2016-06-18 | 22:00 | 273 | 124 | 34 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -20 | 274
2016-06-18 | 23:00 | 261 | 124 | 39 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-06-19 | 0:00 | 245 | 124 | 46 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-06-19 | 1:00 | 240 | 124 | 44 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-06-19 | 2:00 | 251 | 124 | 51 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-06-19 | 3:00 | 271 | 124 | 65 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-06-19 | 4:00 | 280 | 124 | 75 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-19 | 5:00 | 270 | 124 | 63 | 73 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-19 | 6:00 | 251 | 124 | 45 | 60 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-06-19 | 7:00 | 247 | 124 | 59 | 50 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 248
2016-06-19 | 8:00 | 263 | 124 | 54 | 47 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 265
2016-06-19 | 9:00 | 281 | 124 | 53 | 47 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | -30 | -20 | 282
2016-06-19 | 10:00 | 284 | 124 | 47 | 43 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | -4 | -30 | -20 | 284
2016-06-19 | 11:00 | 282 | 124 | 44 | 41 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | -11 | -30 | -20 | 283
2016-06-19 | 12:00 | 277 | 124 | 38 | 41 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | -11 | -30 | -20 | 279
2016-06-19 | 13:00 | 277 | 124 | 45 | 42 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | -10 | -30 | -20 | 278
2016-06-19 | 14:00 | 281 | 124 | 51 | 46 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | -30 | -20 | 282
2016-06-19 | 15:00 | 272 | 124 | 55 | 48 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 273
2016-06-19 | 16:00 | 279 | 124 | 31 | 59 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 13 | -20 | 281
2016-06-19 | 17:00 | 291 | 124 | 38 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 25 | -20 | 291
2016-06-19 | 18:00 | 306 | 124 | 62 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 307
2016-06-19 | 19:00 | 312 | 124 | 71 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 313
2016-06-19 | 20:00 | 303 | 124 | 63 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 305
2016-06-19 | 21:00 | 284 | 124 | 43 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 285
2016-06-19 | 22:00 | 262 | 124 | 37 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | -20 | 262
2016-06-19 | 23:00 | 250 | 124 | 36 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 251
2016-06-20 | 0:00 | 236 | 124 | 57 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 238
2016-06-20 | 1:00 | 237 | 124 | 59 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 238
2016-06-20 | 2:00 | 255 | 124 | 75 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-20 | 3:00 | 278 | 124 | 90 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-20 | 4:00 | 290 | 124 | 97 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-06-20 | 5:00 | 286 | 124 | 94 | 58 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-20 | 6:00 | 275 | 124 | 80 | 49 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-06-20 | 7:00 | 285 | 124 | 72 | 45 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-20 | 8:00 | 343 | 124 | 94 | 57 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-06-20 | 9:00 | 376 | 124 | 102 | 63 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-06-20 | 10:00 | 376 | 124 | 94 | 56 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-06-20 | 11:00 | 365 | 124 | 80 | 47 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-06-20 | 12:00 | 358 | 124 | 73 | 45 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-06-20 | 13:00 | 390 | 124 | 99 | 60 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-20 | 14:00 | 396 | 124 | 110 | 72 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-06-20 | 15:00 | 391 | 124 | 119 | 73 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-06-20 | 16:00 | 389 | 124 | 138 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-06-20 | 17:00 | 376 | 124 | 148 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-06-20 | 18:00 | 369 | 124 | 155 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-06-20 | 19:00 | 356 | 124 | 146 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-06-20 | 20:00 | 337 | 124 | 127 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-06-20 | 21:00 | 316 | 124 | 107 | 71 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-06-20 | 22:00 | 297 | 124 | 98 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-20 | 23:00 | 287 | 124 | 93 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-06-21 | 0:00 | 270 | 124 | 54 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-21 | 1:00 | 266 | 124 | 56 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-06-21 | 2:00 | 278 | 124 | 65 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-21 | 3:00 | 300 | 124 | 81 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-06-21 | 4:00 | 312 | 124 | 91 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-06-21 | 5:00 | 305 | 124 | 87 | 68 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-21 | 6:00 | 290 | 124 | 62 | 56 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-06-21 | 7:00 | 300 | 124 | 50 | 51 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-06-21 | 8:00 | 344 | 124 | 43 | 49 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-06-21 | 9:00 | 368 | 124 | 35 | 46 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-06-21 | 10:00 | 377 | 124 | 44 | 42 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | -1 | -30 | -20 | 379
2016-06-21 | 11:00 | 375 | 124 | 43 | 40 | － | 18 | 214 | -13 | 1 | -1 | -30 | -20 | 376
2016-06-21 | 12:00 | 375 | 124 | 43 | 40 | － | 18 | 213 | -12 | 2 | -2 | -30 | -20 | 376
2016-06-21 | 13:00 | 404 | 124 | 38 | 46 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | -3 | 0 | -20 | 404
2016-06-21 | 14:00 | 410 | 124 | 61 | 55 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-06-21 | 15:00 | 409 | 124 | 84 | 65 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-06-21 | 16:00 | 402 | 124 | 110 | 73 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-06-21 | 17:00 | 392 | 124 | 118 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 20 | -20 | 393
2016-06-21 | 18:00 | 379 | 124 | 118 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 24 | -20 | 381
2016-06-21 | 19:00 | 371 | 124 | 117 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 | -20 | 371
2016-06-21 | 20:00 | 354 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-06-21 | 21:00 | 330 | 124 | 98 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-06-21 | 22:00 | 311 | 124 | 85 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-06-21 | 23:00 | 295 | 124 | 75 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-22 | 0:00 | 277 | 124 | 94 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-06-22 | 1:00 | 271 | 124 | 91 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-06-22 | 2:00 | 281 | 124 | 98 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-22 | 3:00 | 302 | 124 | 108 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-06-22 | 4:00 | 313 | 124 | 112 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-06-22 | 5:00 | 307 | 124 | 110 | 63 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-06-22 | 6:00 | 297 | 124 | 101 | 50 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-22 | 7:00 | 308 | 124 | 95 | 46 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-06-22 | 8:00 | 356 | 124 | 107 | 56 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-06-22 | 9:00 | 389 | 124 | 113 | 65 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-22 | 10:00 | 393 | 124 | 109 | 58 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-06-22 | 11:00 | 389 | 124 | 102 | 49 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-22 | 12:00 | 368 | 124 | 86 | 42 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-06-22 | 13:00 | 387 | 124 | 105 | 52 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-06-22 | 14:00 | 389 | 124 | 112 | 63 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-22 | 15:00 | 384 | 124 | 114 | 71 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-06-22 | 16:00 | 383 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-06-22 | 17:00 | 371 | 124 | 144 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-06-22 | 18:00 | 366 | 124 | 152 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-06-22 | 19:00 | 358 | 124 | 148 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-06-22 | 20:00 | 341 | 124 | 130 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-06-22 | 21:00 | 319 | 124 | 113 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-06-22 | 22:00 | 302 | 124 | 107 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-06-22 | 23:00 | 290 | 124 | 101 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-06-23 | 0:00 | 273 | 124 | 58 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-23 | 1:00 | 267 | 124 | 59 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-23 | 2:00 | 282 | 124 | 70 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-06-23 | 3:00 | 303 | 124 | 84 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-06-23 | 4:00 | 314 | 124 | 94 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-06-23 | 5:00 | 304 | 124 | 88 | 66 | － | 18 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-06-23 | 6:00 | 293 | 124 | 67 | 55 | － | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-23 | 7:00 | 298 | 124 | 50 | 49 | － | 18 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-23 | 8:00 | 345 | 124 | 46 | 47 | － | 18 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-06-23 | 9:00 | 389 | 124 | 53 | 49 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-23 | 10:00 | 393 | 124 | 58 | 43 | － | 18 | 201 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 395
2016-06-23 | 11:00 | 404 | 124 | 56 | 43 | － | 18 | 214 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 406
2016-06-23 | 12:00 | 394 | 124 | 46 | 42 | － | 18 | 213 | 0 | 2 | 0 | -30 | -20 | 395
2016-06-23 | 13:00 | 426 | 124 | 54 | 49 | － | 18 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-06-23 | 14:00 | 426 | 124 | 74 | 57 | － | 18 | 167 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-06-23 | 15:00 | 424 | 124 | 95 | 68 | － | 18 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-06-23 | 16:00 | 423 | 124 | 131 | 73 | － | 18 | 76 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-06-23 | 17:00 | 407 | 124 | 134 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 41 | 0 | 19 | -20 | 408
2016-06-23 | 18:00 | 397 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 40 | 0 | 26 | -20 | 398
2016-06-23 | 19:00 | 385 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 18 | -20 | 386
2016-06-23 | 20:00 | 366 | 124 | 134 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-06-23 | 21:00 | 340 | 124 | 108 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-23 | 22:00 | 311 | 124 | 87 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-06-23 | 23:00 | 292 | 124 | 75 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-06-24 | 0:00 | 272 | 124 | 88 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-24 | 1:00 | 264 | 124 | 84 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-24 | 2:00 | 273 | 124 | 91 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-24 | 3:00 | 292 | 124 | 103 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-24 | 4:00 | 302 | 124 | 108 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-06-24 | 5:00 | 294 | 124 | 103 | 57 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-24 | 6:00 | 280 | 124 | 89 | 46 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-06-24 | 7:00 | 292 | 124 | 81 | 43 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-24 | 8:00 | 352 | 124 | 104 | 56 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-06-24 | 9:00 | 392 | 124 | 113 | 68 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-06-24 | 10:00 | 395 | 124 | 108 | 60 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-06-24 | 11:00 | 393 | 124 | 102 | 53 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-06-24 | 12:00 | 363 | 124 | 81 | 43 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-24 | 13:00 | 393 | 124 | 106 | 57 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-06-24 | 14:00 | 389 | 124 | 111 | 64 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-06-24 | 15:00 | 391 | 124 | 120 | 73 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-06-24 | 16:00 | 387 | 124 | 137 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-06-24 | 17:00 | 377 | 124 | 149 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-06-24 | 18:00 | 371 | 124 | 157 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-06-24 | 19:00 | 364 | 124 | 153 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-24 | 20:00 | 347 | 124 | 136 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-06-24 | 21:00 | 324 | 124 | 113 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-06-24 | 22:00 | 301 | 124 | 105 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-06-24 | 23:00 | 289 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-06-25 | 0:00 | 272 | 124 | 69 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-25 | 1:00 | 263 | 124 | 67 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-25 | 2:00 | 274 | 124 | 71 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-06-25 | 3:00 | 290 | 124 | 84 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-06-25 | 4:00 | 298 | 124 | 93 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-06-25 | 5:00 | 288 | 124 | 81 | 73 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-06-25 | 6:00 | 265 | 124 | 63 | 56 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-06-25 | 7:00 | 264 | 124 | 51 | 45 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-25 | 8:00 | 298 | 124 | 57 | 49 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-06-25 | 9:00 | 324 | 124 | 61 | 52 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-06-25 | 10:00 | 336 | 124 | 59 | 50 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-06-25 | 11:00 | 331 | 124 | 49 | 43 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-06-25 | 12:00 | 321 | 124 | 40 | 41 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-06-25 | 13:00 | 325 | 124 | 51 | 44 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-06-25 | 14:00 | 317 | 124 | 55 | 47 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-06-25 | 15:00 | 315 | 124 | 62 | 54 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-06-25 | 16:00 | 316 | 124 | 72 | 67 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-06-25 | 17:00 | 315 | 124 | 88 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-06-25 | 18:00 | 318 | 124 | 104 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-06-25 | 19:00 | 314 | 124 | 103 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-06-25 | 20:00 | 294 | 124 | 84 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-25 | 21:00 | 274 | 124 | 70 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-06-25 | 22:00 | 255 | 124 | 62 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-06-25 | 23:00 | 244 | 124 | 57 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-06-26 | 0:00 | 232 | 124 | 39 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | -30 | -20 | 234
2016-06-26 | 1:00 | 229 | 124 | 41 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | -30 | -20 | 231
2016-06-26 | 2:00 | 243 | 124 | 52 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | -30 | -20 | 245
2016-06-26 | 3:00 | 266 | 124 | 38 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-06-26 | 4:00 | 277 | 124 | 29 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | -20 | 277
2016-06-26 | 5:00 | 265 | 124 | 29 | 73 | － | 18 | 2 | -1 | 27 | 0 | 13 | -20 | 265
2016-06-26 | 6:00 | 235 | 124 | 44 | 60 | － | 18 | 25 | -10 | 25 | 0 | -30 | -20 | 236
2016-06-26 | 7:00 | 220 | 124 | 33 | 50 | － | 18 | 77 | -31 | 1 | -1 | -30 | -20 | 221
2016-06-26 | 8:00 | 238 | 124 | 33 | 43 | － | 18 | 130 | -60 | 1 | -1 | -30 | -20 | 238
2016-06-26 | 9:00 | 258 | 124 | 34 | 41 | － | 18 | 165 | -74 | 1 | -1 | -30 | -20 | 258
2016-06-26 | 10:00 | 273 | 124 | 36 | 40 | － | 18 | 201 | -94 | 1 | -1 | -30 | -20 | 275
2016-06-26 | 11:00 | 287 | 124 | 36 | 40 | － | 18 | 214 | -93 | 1 | -1 | -30 | -20 | 289
2016-06-26 | 12:00 | 289 | 124 | 36 | 40 | － | 18 | 213 | -91 | 2 | -2 | -30 | -20 | 290
2016-06-26 | 13:00 | 286 | 124 | 36 | 41 | － | 18 | 198 | -80 | 3 | -3 | -30 | -20 | 287
2016-06-26 | 14:00 | 284 | 124 | 49 | 44 | － | 18 | 167 | -66 | 6 | -6 | -30 | -20 | 286
2016-06-26 | 15:00 | 284 | 124 | 54 | 50 | － | 18 | 128 | -51 | 11 | 0 | -30 | -20 | 284
2016-06-26 | 16:00 | 291 | 124 | 40 | 62 | － | 18 | 76 | -30 | 22 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-06-26 | 17:00 | 303 | 124 | 30 | 73 | － | 18 | 19 | -8 | 41 | 0 | 26 | -20 | 303
2016-06-26 | 18:00 | 308 | 124 | 42 | 73 | － | 18 | 4 | -1 | 40 | 0 | 30 | -20 | 310
2016-06-26 | 19:00 | 309 | 124 | 45 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -20 | 310
2016-06-26 | 20:00 | 301 | 124 | 39 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 303
2016-06-26 | 21:00 | 283 | 124 | 30 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | -20 | 285
2016-06-26 | 22:00 | 263 | 124 | 33 | 71 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-06-26 | 23:00 | 251 | 124 | 55 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 253
2016-06-27 | 0:00 | 237 | 124 | 57 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 239
2016-06-27 | 1:00 | 233 | 124 | 55 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-06-27 | 2:00 | 248 | 124 | 68 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-06-27 | 3:00 | 271 | 124 | 83 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-27 | 4:00 | 287 | 124 | 91 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-06-27 | 5:00 | 280 | 124 | 86 | 60 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-06-27 | 6:00 | 265 | 124 | 71 | 47 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-06-27 | 7:00 | 268 | 124 | 57 | 43 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-06-27 | 8:00 | 318 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-06-27 | 9:00 | 357 | 124 | 88 | 59 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-06-27 | 10:00 | 375 | 124 | 89 | 60 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-06-27 | 11:00 | 384 | 124 | 87 | 58 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-06-27 | 12:00 | 361 | 124 | 74 | 48 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-06-27 | 13:00 | 383 | 124 | 91 | 62 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-06-27 | 14:00 | 377 | 124 | 95 | 68 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-06-27 | 15:00 | 375 | 124 | 103 | 73 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-06-27 | 16:00 | 376 | 124 | 105 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 20 | -20 | 376
2016-06-27 | 17:00 | 362 | 124 | 105 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 30 | -20 | 363
2016-06-27 | 18:00 | 354 | 124 | 110 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 355
2016-06-27 | 19:00 | 341 | 124 | 105 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -20 | 343
2016-06-27 | 20:00 | 323 | 124 | 99 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -20 | 324
2016-06-27 | 21:00 | 300 | 124 | 94 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-06-27 | 22:00 | 283 | 124 | 86 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-06-27 | 23:00 | 272 | 124 | 81 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-06-28 | 0:00 | 259 | 124 | 75 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-28 | 1:00 | 256 | 124 | 74 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-06-28 | 2:00 | 271 | 124 | 84 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-06-28 | 3:00 | 293 | 124 | 96 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-28 | 4:00 | 305 | 124 | 101 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-28 | 5:00 | 299 | 124 | 98 | 67 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-06-28 | 6:00 | 287 | 124 | 87 | 55 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-06-28 | 7:00 | 290 | 124 | 76 | 46 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-06-28 | 8:00 | 331 | 124 | 86 | 53 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-06-28 | 9:00 | 355 | 124 | 89 | 55 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-06-28 | 10:00 | 357 | 124 | 81 | 49 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-06-28 | 11:00 | 368 | 124 | 81 | 49 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-06-28 | 12:00 | 340 | 124 | 59 | 41 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-28 | 13:00 | 369 | 124 | 86 | 52 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-06-28 | 14:00 | 374 | 124 | 96 | 63 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-06-28 | 15:00 | 369 | 124 | 101 | 70 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-06-28 | 16:00 | 371 | 124 | 120 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-06-28 | 17:00 | 359 | 124 | 132 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-06-28 | 18:00 | 354 | 124 | 140 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-06-28 | 19:00 | 342 | 124 | 131 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-06-28 | 20:00 | 323 | 124 | 112 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-06-28 | 21:00 | 301 | 124 | 97 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-06-28 | 22:00 | 286 | 124 | 90 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-06-28 | 23:00 | 276 | 124 | 85 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-06-29 | 0:00 | 260 | 124 | 79 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-06-29 | 1:00 | 257 | 124 | 77 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-06-29 | 2:00 | 271 | 124 | 87 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-06-29 | 3:00 | 294 | 124 | 97 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-06-29 | 4:00 | 305 | 124 | 100 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-29 | 5:00 | 299 | 124 | 98 | 68 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-06-29 | 6:00 | 285 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-29 | 7:00 | 288 | 124 | 77 | 44 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-06-29 | 8:00 | 331 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-06-29 | 9:00 | 365 | 124 | 96 | 58 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-06-29 | 10:00 | 377 | 124 | 95 | 56 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-06-29 | 11:00 | 384 | 124 | 93 | 53 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-06-29 | 12:00 | 361 | 124 | 78 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-06-29 | 13:00 | 381 | 124 | 95 | 56 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-06-29 | 14:00 | 378 | 124 | 99 | 65 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-06-29 | 15:00 | 366 | 124 | 99 | 68 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-06-29 | 16:00 | 371 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-06-29 | 17:00 | 361 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-06-29 | 18:00 | 354 | 124 | 140 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-06-29 | 19:00 | 346 | 124 | 135 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-06-29 | 20:00 | 330 | 124 | 120 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-06-29 | 21:00 | 308 | 124 | 99 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-06-29 | 22:00 | 285 | 124 | 92 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-29 | 23:00 | 271 | 124 | 86 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-06-30 | 0:00 | 260 | 124 | 76 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-30 | 1:00 | 260 | 124 | 78 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-06-30 | 2:00 | 274 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-06-30 | 3:00 | 296 | 124 | 100 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-06-30 | 4:00 | 305 | 124 | 101 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-06-30 | 5:00 | 297 | 124 | 100 | 63 | － | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-06-30 | 6:00 | 285 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-06-30 | 7:00 | 292 | 124 | 78 | 46 | － | 18 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-06-30 | 8:00 | 341 | 124 | 95 | 53 | － | 18 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-06-30 | 9:00 | 362 | 124 | 96 | 54 | － | 18 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-06-30 | 10:00 | 369 | 124 | 92 | 50 | － | 18 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-06-30 | 11:00 | 383 | 124 | 94 | 51 | － | 18 | 106 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-06-30 | 12:00 | 366 | 124 | 80 | 46 | － | 18 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-06-30 | 13:00 | 382 | 124 | 97 | 55 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-06-30 | 14:00 | 375 | 124 | 100 | 60 | － | 18 | 83 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-06-30 | 15:00 | 372 | 124 | 103 | 70 | － | 18 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-06-30 | 16:00 | 375 | 124 | 125 | 73 | － | 18 | 43 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-06-30 | 17:00 | 364 | 124 | 137 | 73 | － | 18 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-30 | 18:00 | 364 | 124 | 150 | 73 | － | 18 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-06-30 | 19:00 | 357 | 124 | 146 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-06-30 | 20:00 | 340 | 124 | 129 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-06-30 | 21:00 | 314 | 124 | 103 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-06-30 | 22:00 | 294 | 124 | 98 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-06-30 | 23:00 | 279 | 124 | 91 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-01 | 0:00 | 259 | 124 | 53 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-07-01 | 1:00 | 258 | 124 | 50 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-07-01 | 2:00 | 273 | 124 | 59 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-07-01 | 3:00 | 294 | 124 | 72 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-01 | 4:00 | 304 | 124 | 77 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-01 | 5:00 | 297 | 124 | 71 | 61 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-01 | 6:00 | 282 | 124 | 54 | 53 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-07-01 | 7:00 | 285 | 124 | 34 | 47 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-07-01 | 8:00 | 331 | 124 | 58 | 46 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | -30 | -20 | 333
2016-07-01 | 9:00 | 375 | 124 | 64 | 46 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | -30 | -20 | 376
2016-07-01 | 10:00 | 396 | 124 | 54 | 45 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 397
2016-07-01 | 11:00 | 408 | 124 | 51 | 45 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 409
2016-07-01 | 12:00 | 391 | 124 | 43 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | -30 | -20 | 391
2016-07-01 | 13:00 | 415 | 124 | 49 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-07-01 | 14:00 | 427 | 124 | 76 | 62 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-07-01 | 15:00 | 428 | 124 | 99 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-01 | 16:00 | 418 | 124 | 111 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 13 | -20 | 419
2016-07-01 | 17:00 | 400 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 21 | -20 | 401
2016-07-01 | 18:00 | 383 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 29 | -20 | 383
2016-07-01 | 19:00 | 376 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | -20 | 377
2016-07-01 | 20:00 | 358 | 124 | 118 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | -20 | 360
2016-07-01 | 21:00 | 333 | 124 | 103 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-07-01 | 22:00 | 307 | 124 | 81 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-01 | 23:00 | 290 | 124 | 71 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-07-02 | 0:00 | 269 | 124 | 58 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-02 | 1:00 | 266 | 124 | 54 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-02 | 2:00 | 277 | 124 | 60 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-07-02 | 3:00 | 293 | 124 | 69 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-02 | 4:00 | 302 | 124 | 73 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-07-02 | 5:00 | 290 | 124 | 64 | 61 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-02 | 6:00 | 273 | 124 | 45 | 52 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-07-02 | 7:00 | 275 | 124 | 54 | 46 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | -30 | -20 | 276
2016-07-02 | 8:00 | 315 | 124 | 43 | 45 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | -30 | -20 | 317
2016-07-02 | 9:00 | 354 | 124 | 44 | 45 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | -30 | -20 | 355
2016-07-02 | 10:00 | 371 | 124 | 44 | 44 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | -13 | -30 | -20 | 373
2016-07-02 | 11:00 | 385 | 124 | 43 | 44 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | -14 | -30 | -20 | 386
2016-07-02 | 12:00 | 381 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | -11 | -30 | -20 | 382
2016-07-02 | 13:00 | 396 | 124 | 32 | 48 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-07-02 | 14:00 | 398 | 124 | 54 | 55 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-07-02 | 15:00 | 390 | 124 | 70 | 63 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-07-02 | 16:00 | 397 | 124 | 102 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-07-02 | 17:00 | 387 | 124 | 106 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 23 | -20 | 388
2016-07-02 | 18:00 | 382 | 124 | 119 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -20 | 382
2016-07-02 | 19:00 | 377 | 124 | 120 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 378
2016-07-02 | 20:00 | 363 | 124 | 106 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -20 | 365
2016-07-02 | 21:00 | 337 | 124 | 94 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13 | -20 | 338
2016-07-02 | 22:00 | 313 | 124 | 82 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-07-02 | 23:00 | 292 | 124 | 70 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-03 | 0:00 | 270 | 124 | 55 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-03 | 1:00 | 260 | 124 | 46 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-07-03 | 2:00 | 267 | 124 | 50 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-03 | 3:00 | 282 | 124 | 59 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-03 | 4:00 | 290 | 124 | 63 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-07-03 | 5:00 | 281 | 124 | 55 | 61 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-03 | 6:00 | 266 | 124 | 37 | 54 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-03 | 7:00 | 269 | 124 | 59 | 48 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | -13 | -30 | -20 | 270
2016-07-03 | 8:00 | 295 | 124 | 44 | 44 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | -22 | -30 | -20 | 295
2016-07-03 | 9:00 | 328 | 124 | 42 | 44 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | -23 | -30 | -20 | 329
2016-07-03 | 10:00 | 348 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | -38 | -30 | -20 | 349
2016-07-03 | 11:00 | 366 | 124 | 45 | 44 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | -35 | -30 | -20 | 367
2016-07-03 | 12:00 | 367 | 124 | 49 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | -29 | -30 | -20 | 368
2016-07-03 | 13:00 | 369 | 124 | 41 | 46 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | -5 | -30 | -20 | 369
2016-07-03 | 14:00 | 370 | 124 | 35 | 51 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | -5 | 0 | -20 | 371
2016-07-03 | 15:00 | 376 | 124 | 58 | 61 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-07-03 | 16:00 | 380 | 124 | 85 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-07-03 | 17:00 | 391 | 124 | 103 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 392
2016-07-03 | 18:00 | 389 | 124 | 126 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -20 | 389
2016-07-03 | 19:00 | 381 | 124 | 124 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 382
2016-07-03 | 20:00 | 366 | 124 | 109 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -20 | 368
2016-07-03 | 21:00 | 341 | 124 | 83 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | -20 | 341
2016-07-03 | 22:00 | 314 | 124 | 84 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-07-03 | 23:00 | 291 | 124 | 67 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-04 | 0:00 | 271 | 124 | 69 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-07-04 | 1:00 | 261 | 124 | 56 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-07-04 | 2:00 | 267 | 124 | 61 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-04 | 3:00 | 283 | 124 | 74 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-07-04 | 4:00 | 297 | 124 | 84 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-07-04 | 5:00 | 295 | 124 | 79 | 50 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-07-04 | 6:00 | 297 | 124 | 72 | 49 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-07-04 | 7:00 | 324 | 124 | 71 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-07-04 | 8:00 | 394 | 124 | 85 | 51 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-07-04 | 9:00 | 439 | 124 | 92 | 52 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-04 | 10:00 | 459 | 124 | 82 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-07-04 | 11:00 | 482 | 124 | 89 | 51 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-07-04 | 12:00 | 464 | 124 | 81 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-07-04 | 13:00 | 496 | 124 | 118 | 62 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 497
2016-07-04 | 14:00 | 503 | 124 | 141 | 73 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 504
2016-07-04 | 15:00 | 487 | 124 | 158 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 488
2016-07-04 | 16:00 | 490 | 124 | 196 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 491
2016-07-04 | 17:00 | 480 | 124 | 223 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 482
2016-07-04 | 18:00 | 462 | 124 | 229 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 462
2016-07-04 | 19:00 | 443 | 124 | 216 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-07-04 | 20:00 | 420 | 124 | 192 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-07-04 | 21:00 | 385 | 124 | 155 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-07-04 | 22:00 | 357 | 124 | 129 | 71 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-07-04 | 23:00 | 335 | 124 | 115 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-07-05 | 0:00 | 306 | 124 | 101 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-05 | 1:00 | 293 | 124 | 87 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-05 | 2:00 | 297 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-07-05 | 3:00 | 310 | 124 | 98 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-07-05 | 4:00 | 320 | 124 | 105 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-07-05 | 5:00 | 317 | 124 | 100 | 52 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-07-05 | 6:00 | 317 | 124 | 91 | 50 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-05 | 7:00 | 338 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-07-05 | 8:00 | 405 | 124 | 96 | 51 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-07-05 | 9:00 | 447 | 124 | 101 | 51 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 448
2016-07-05 | 10:00 | 463 | 124 | 86 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-07-05 | 11:00 | 478 | 124 | 87 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-07-05 | 12:00 | 467 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 468
2016-07-05 | 13:00 | 498 | 124 | 123 | 59 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 499
2016-07-05 | 14:00 | 509 | 124 | 147 | 73 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 510
2016-07-05 | 15:00 | 507 | 124 | 178 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 508
2016-07-05 | 16:00 | 498 | 124 | 203 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 498
2016-07-05 | 17:00 | 481 | 124 | 224 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-07-05 | 18:00 | 460 | 124 | 227 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-07-05 | 19:00 | 442 | 124 | 215 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 443
2016-07-05 | 20:00 | 417 | 124 | 190 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-07-05 | 21:00 | 383 | 124 | 153 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-07-05 | 22:00 | 354 | 124 | 131 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-07-05 | 23:00 | 331 | 124 | 116 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-07-06 | 0:00 | 304 | 124 | 98 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-06 | 1:00 | 288 | 124 | 82 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-06 | 2:00 | 294 | 124 | 85 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-06 | 3:00 | 305 | 124 | 94 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-06 | 4:00 | 316 | 124 | 101 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-06 | 5:00 | 315 | 124 | 98 | 52 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-06 | 6:00 | 315 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-07-06 | 7:00 | 335 | 124 | 81 | 50 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-07-06 | 8:00 | 403 | 124 | 94 | 51 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-06 | 9:00 | 446 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 447
2016-07-06 | 10:00 | 461 | 124 | 85 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-07-06 | 11:00 | 477 | 124 | 86 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 479
2016-07-06 | 12:00 | 464 | 124 | 82 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 466
2016-07-06 | 13:00 | 491 | 124 | 118 | 58 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 493
2016-07-06 | 14:00 | 492 | 124 | 134 | 69 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 493
2016-07-06 | 15:00 | 491 | 124 | 162 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 492
2016-07-06 | 16:00 | 495 | 124 | 201 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-07-06 | 17:00 | 477 | 124 | 219 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-07-06 | 18:00 | 460 | 124 | 227 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-07-06 | 19:00 | 442 | 124 | 214 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-07-06 | 20:00 | 420 | 124 | 192 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-07-06 | 21:00 | 387 | 124 | 156 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-07-06 | 22:00 | 357 | 124 | 131 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-07-06 | 23:00 | 336 | 124 | 118 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-07-07 | 0:00 | 307 | 124 | 101 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-07-07 | 1:00 | 292 | 124 | 85 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-07 | 2:00 | 295 | 124 | 87 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-07-07 | 3:00 | 308 | 124 | 96 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-07-07 | 4:00 | 317 | 124 | 102 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-07 | 5:00 | 315 | 124 | 98 | 52 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-07 | 6:00 | 312 | 124 | 86 | 50 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-07-07 | 7:00 | 333 | 124 | 79 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-07-07 | 8:00 | 405 | 124 | 96 | 51 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-07-07 | 9:00 | 449 | 124 | 102 | 52 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 450
2016-07-07 | 10:00 | 464 | 124 | 87 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-07-07 | 11:00 | 481 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 482
2016-07-07 | 12:00 | 468 | 124 | 85 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 469
2016-07-07 | 13:00 | 489 | 124 | 116 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 490
2016-07-07 | 14:00 | 489 | 124 | 131 | 69 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 490
2016-07-07 | 15:00 | 487 | 124 | 158 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 488
2016-07-07 | 16:00 | 486 | 124 | 191 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-07-07 | 17:00 | 462 | 124 | 205 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-07-07 | 18:00 | 452 | 124 | 219 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 452
2016-07-07 | 19:00 | 439 | 124 | 212 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-07 | 20:00 | 415 | 124 | 187 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-07-07 | 21:00 | 384 | 124 | 154 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-07-07 | 22:00 | 354 | 124 | 128 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-07-07 | 23:00 | 332 | 124 | 116 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-07-08 | 0:00 | 303 | 124 | 109 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-08 | 1:00 | 289 | 124 | 102 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-08 | 2:00 | 293 | 124 | 105 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-08 | 3:00 | 306 | 124 | 112 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-08 | 4:00 | 317 | 124 | 118 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-07-08 | 5:00 | 319 | 124 | 119 | 68 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-07-08 | 6:00 | 316 | 124 | 111 | 59 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-07-08 | 7:00 | 325 | 124 | 100 | 51 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-07-08 | 8:00 | 383 | 124 | 113 | 60 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-07-08 | 9:00 | 408 | 124 | 111 | 58 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-07-08 | 10:00 | 410 | 124 | 94 | 47 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-07-08 | 11:00 | 412 | 124 | 85 | 44 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-07-08 | 12:00 | 388 | 124 | 62 | 41 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-07-08 | 13:00 | 408 | 124 | 89 | 45 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-07-08 | 14:00 | 404 | 124 | 100 | 50 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-07-08 | 15:00 | 402 | 124 | 115 | 61 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-07-08 | 16:00 | 400 | 124 | 132 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-07-08 | 17:00 | 388 | 124 | 152 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-07-08 | 18:00 | 378 | 124 | 162 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-07-08 | 19:00 | 365 | 124 | 154 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-07-08 | 20:00 | 345 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-07-08 | 21:00 | 322 | 124 | 117 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-07-08 | 22:00 | 305 | 124 | 109 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-08 | 23:00 | 294 | 124 | 103 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-09 | 0:00 | 275 | 124 | 79 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-07-09 | 1:00 | 268 | 124 | 76 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-09 | 2:00 | 276 | 124 | 80 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-07-09 | 3:00 | 291 | 124 | 89 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-09 | 4:00 | 302 | 124 | 98 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-09 | 5:00 | 299 | 124 | 94 | 73 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-07-09 | 6:00 | 281 | 124 | 76 | 59 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-09 | 7:00 | 278 | 124 | 56 | 49 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-07-09 | 8:00 | 309 | 124 | 52 | 47 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-07-09 | 9:00 | 333 | 124 | 47 | 45 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-07-09 | 10:00 | 342 | 124 | 32 | 42 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-07-09 | 11:00 | 347 | 124 | 52 | 41 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | -30 | -20 | 348
2016-07-09 | 12:00 | 346 | 124 | 49 | 41 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | -30 | -20 | 346
2016-07-09 | 13:00 | 348 | 124 | 33 | 42 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-07-09 | 14:00 | 342 | 124 | 44 | 44 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-07-09 | 15:00 | 348 | 124 | 69 | 54 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-07-09 | 16:00 | 353 | 124 | 90 | 69 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-07-09 | 17:00 | 354 | 124 | 118 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-07-09 | 18:00 | 351 | 124 | 122 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 14 | -20 | 353
2016-07-09 | 19:00 | 348 | 124 | 122 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | -20 | 349
2016-07-09 | 20:00 | 336 | 124 | 111 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 337
2016-07-09 | 21:00 | 316 | 124 | 104 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-09 | 22:00 | 293 | 124 | 87 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-09 | 23:00 | 279 | 124 | 80 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-07-10 | 0:00 | 265 | 124 | 70 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-07-10 | 1:00 | 256 | 124 | 65 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-07-10 | 2:00 | 264 | 124 | 71 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-07-10 | 3:00 | 282 | 124 | 82 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-10 | 4:00 | 292 | 124 | 89 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-10 | 5:00 | 285 | 124 | 85 | 69 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-07-10 | 6:00 | 261 | 124 | 61 | 55 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-07-10 | 7:00 | 265 | 124 | 43 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-07-10 | 8:00 | 283 | 124 | 58 | 45 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | -30 | -20 | 284
2016-07-10 | 9:00 | 301 | 124 | 47 | 43 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | -30 | -20 | 302
2016-07-10 | 10:00 | 320 | 124 | 43 | 43 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | -4 | -30 | -20 | 322
2016-07-10 | 11:00 | 330 | 124 | 39 | 43 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | -5 | -30 | -20 | 332
2016-07-10 | 12:00 | 336 | 124 | 44 | 43 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | -6 | -30 | -20 | 337
2016-07-10 | 13:00 | 340 | 124 | 56 | 44 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | -3 | -30 | -20 | 341
2016-07-10 | 14:00 | 341 | 124 | 40 | 47 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-07-10 | 15:00 | 341 | 124 | 61 | 54 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-07-10 | 16:00 | 352 | 124 | 88 | 70 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-07-10 | 17:00 | 356 | 124 | 101 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | -20 | 358
2016-07-10 | 18:00 | 363 | 124 | 117 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 364
2016-07-10 | 19:00 | 366 | 124 | 125 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 367
2016-07-10 | 20:00 | 353 | 124 | 110 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 353
2016-07-10 | 21:00 | 329 | 124 | 100 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | -20 | 330
2016-07-10 | 22:00 | 306 | 124 | 94 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-10 | 23:00 | 289 | 124 | 84 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-11 | 0:00 | 267 | 124 | 85 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-11 | 1:00 | 257 | 124 | 77 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-07-11 | 2:00 | 264 | 124 | 84 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-07-11 | 3:00 | 282 | 124 | 99 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-11 | 4:00 | 298 | 124 | 111 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-11 | 5:00 | 297 | 124 | 111 | 55 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-11 | 6:00 | 294 | 124 | 99 | 50 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-11 | 7:00 | 313 | 124 | 92 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-07-11 | 8:00 | 380 | 124 | 114 | 56 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-07-11 | 9:00 | 422 | 124 | 121 | 61 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-07-11 | 10:00 | 430 | 124 | 109 | 52 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-07-11 | 11:00 | 439 | 124 | 105 | 50 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-11 | 12:00 | 424 | 124 | 91 | 47 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-07-11 | 13:00 | 457 | 124 | 122 | 61 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 457
2016-07-11 | 14:00 | 445 | 124 | 126 | 65 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-07-11 | 15:00 | 435 | 124 | 136 | 73 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 436
2016-07-11 | 16:00 | 436 | 124 | 169 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-11 | 17:00 | 423 | 124 | 187 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-07-11 | 18:00 | 414 | 124 | 198 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-07-11 | 19:00 | 403 | 124 | 192 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-11 | 20:00 | 381 | 124 | 169 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-07-11 | 21:00 | 355 | 124 | 142 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-07-11 | 22:00 | 330 | 124 | 125 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-07-11 | 23:00 | 313 | 124 | 117 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-12 | 0:00 | 292 | 124 | 108 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-12 | 1:00 | 281 | 124 | 99 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-07-12 | 2:00 | 289 | 124 | 107 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-07-12 | 3:00 | 303 | 124 | 120 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-12 | 4:00 | 316 | 124 | 130 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-12 | 5:00 | 317 | 124 | 131 | 54 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-12 | 6:00 | 312 | 124 | 116 | 50 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-07-12 | 7:00 | 329 | 124 | 107 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-07-12 | 8:00 | 388 | 124 | 126 | 52 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-07-12 | 9:00 | 422 | 124 | 129 | 53 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-07-12 | 10:00 | 444 | 124 | 125 | 51 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-07-12 | 11:00 | 467 | 124 | 131 | 53 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 469
2016-07-12 | 12:00 | 459 | 124 | 123 | 50 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 459
2016-07-12 | 13:00 | 476 | 124 | 143 | 59 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 476
2016-07-12 | 14:00 | 484 | 124 | 158 | 72 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 485
2016-07-12 | 15:00 | 478 | 124 | 179 | 73 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 479
2016-07-12 | 16:00 | 473 | 124 | 205 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 473
2016-07-12 | 17:00 | 461 | 124 | 225 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-07-12 | 18:00 | 452 | 124 | 236 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-07-12 | 19:00 | 440 | 124 | 228 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-12 | 20:00 | 417 | 124 | 205 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-07-12 | 21:00 | 385 | 124 | 172 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-07-12 | 22:00 | 352 | 124 | 148 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-07-12 | 23:00 | 328 | 124 | 135 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-07-13 | 0:00 | 306 | 124 | 117 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-13 | 1:00 | 293 | 124 | 109 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-13 | 2:00 | 298 | 124 | 113 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-13 | 3:00 | 310 | 124 | 121 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-07-13 | 4:00 | 321 | 124 | 129 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-07-13 | 5:00 | 323 | 124 | 129 | 62 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-07-13 | 6:00 | 321 | 124 | 120 | 55 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-07-13 | 7:00 | 337 | 124 | 112 | 51 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-07-13 | 8:00 | 390 | 124 | 123 | 56 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-07-13 | 9:00 | 430 | 124 | 130 | 60 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-07-13 | 10:00 | 437 | 124 | 117 | 52 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-07-13 | 11:00 | 432 | 124 | 102 | 46 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 433
2016-07-13 | 12:00 | 404 | 124 | 75 | 43 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-13 | 13:00 | 430 | 124 | 108 | 48 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-07-13 | 14:00 | 436 | 124 | 125 | 57 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-13 | 15:00 | 429 | 124 | 137 | 66 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-07-13 | 16:00 | 430 | 124 | 163 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-07-13 | 17:00 | 421 | 124 | 185 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-07-13 | 18:00 | 415 | 124 | 199 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-07-13 | 19:00 | 406 | 124 | 194 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-07-13 | 20:00 | 386 | 124 | 173 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-07-13 | 21:00 | 358 | 124 | 146 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-07-13 | 22:00 | 330 | 124 | 130 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-07-13 | 23:00 | 312 | 124 | 120 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-07-14 | 0:00 | 288 | 124 | 104 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-07-14 | 1:00 | 281 | 124 | 99 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-07-14 | 2:00 | 291 | 124 | 109 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-14 | 3:00 | 306 | 124 | 121 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-07-14 | 4:00 | 317 | 124 | 130 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-14 | 5:00 | 316 | 124 | 129 | 55 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-14 | 6:00 | 313 | 124 | 117 | 51 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-14 | 7:00 | 332 | 124 | 109 | 49 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-07-14 | 8:00 | 392 | 124 | 128 | 54 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-07-14 | 9:00 | 435 | 124 | 137 | 58 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-14 | 10:00 | 451 | 124 | 129 | 53 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 452
2016-07-14 | 11:00 | 456 | 124 | 122 | 51 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 458
2016-07-14 | 12:00 | 435 | 124 | 101 | 48 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-07-14 | 13:00 | 469 | 124 | 138 | 58 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 470
2016-07-14 | 14:00 | 479 | 124 | 153 | 72 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-07-14 | 15:00 | 473 | 124 | 174 | 73 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 474
2016-07-14 | 16:00 | 479 | 124 | 212 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-07-14 | 17:00 | 465 | 124 | 229 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 467
2016-07-14 | 18:00 | 445 | 124 | 229 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-07-14 | 19:00 | 428 | 124 | 217 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-14 | 20:00 | 404 | 124 | 191 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-14 | 21:00 | 371 | 124 | 158 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-07-14 | 22:00 | 337 | 124 | 138 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-07-14 | 23:00 | 314 | 124 | 124 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-07-15 | 0:00 | 291 | 124 | 102 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-15 | 1:00 | 281 | 124 | 96 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-15 | 2:00 | 286 | 124 | 100 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-07-15 | 3:00 | 298 | 124 | 107 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-15 | 4:00 | 309 | 124 | 112 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-07-15 | 5:00 | 310 | 124 | 113 | 65 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-07-15 | 6:00 | 305 | 124 | 104 | 55 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-15 | 7:00 | 319 | 124 | 96 | 50 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-07-15 | 8:00 | 362 | 124 | 100 | 52 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-07-15 | 9:00 | 395 | 124 | 102 | 53 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-07-15 | 10:00 | 413 | 124 | 96 | 49 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-07-15 | 11:00 | 425 | 124 | 94 | 48 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-07-15 | 12:00 | 408 | 124 | 77 | 45 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-07-15 | 13:00 | 426 | 124 | 101 | 51 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-07-15 | 14:00 | 418 | 124 | 108 | 56 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-07-15 | 15:00 | 427 | 124 | 128 | 73 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-07-15 | 16:00 | 423 | 124 | 156 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-07-15 | 17:00 | 404 | 124 | 168 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-07-15 | 18:00 | 385 | 124 | 169 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-07-15 | 19:00 | 373 | 124 | 161 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-07-15 | 20:00 | 354 | 124 | 141 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-07-15 | 21:00 | 327 | 124 | 116 | 71 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-07-15 | 22:00 | 304 | 124 | 108 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-15 | 23:00 | 291 | 124 | 101 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-16 | 0:00 | 269 | 124 | 77 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-16 | 1:00 | 260 | 124 | 72 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-07-16 | 2:00 | 267 | 124 | 77 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-16 | 3:00 | 281 | 124 | 85 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-16 | 4:00 | 292 | 124 | 91 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-16 | 5:00 | 289 | 124 | 89 | 68 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-16 | 6:00 | 271 | 124 | 72 | 54 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-07-16 | 7:00 | 266 | 124 | 48 | 45 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-16 | 8:00 | 305 | 124 | 50 | 45 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-16 | 9:00 | 341 | 124 | 55 | 46 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-07-16 | 10:00 | 352 | 124 | 39 | 44 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-07-16 | 11:00 | 366 | 124 | 39 | 44 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-07-16 | 12:00 | 364 | 124 | 34 | 44 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-07-16 | 13:00 | 367 | 124 | 48 | 45 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-07-16 | 14:00 | 373 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-07-16 | 15:00 | 372 | 124 | 85 | 62 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-07-16 | 16:00 | 375 | 124 | 108 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-07-16 | 17:00 | 369 | 124 | 133 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-07-16 | 18:00 | 361 | 124 | 145 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-07-16 | 19:00 | 357 | 124 | 146 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-07-16 | 20:00 | 345 | 124 | 132 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-07-16 | 21:00 | 323 | 124 | 111 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-07-16 | 22:00 | 303 | 124 | 92 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-16 | 23:00 | 289 | 124 | 86 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-07-17 | 0:00 | 269 | 124 | 73 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-17 | 1:00 | 260 | 124 | 68 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-07-17 | 2:00 | 266 | 124 | 72 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-07-17 | 3:00 | 280 | 124 | 81 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-17 | 4:00 | 292 | 124 | 88 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-17 | 5:00 | 286 | 124 | 85 | 69 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-07-17 | 6:00 | 267 | 124 | 65 | 57 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-07-17 | 7:00 | 264 | 124 | 43 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-07-17 | 8:00 | 294 | 124 | 38 | 46 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-17 | 9:00 | 307 | 124 | 58 | 44 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | -4 | -30 | -20 | 310
2016-07-17 | 10:00 | 317 | 124 | 40 | 42 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | -4 | -30 | -20 | 318
2016-07-17 | 11:00 | 333 | 124 | 43 | 42 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | -5 | -30 | -20 | 335
2016-07-17 | 12:00 | 343 | 124 | 47 | 43 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | -2 | -30 | -20 | 344
2016-07-17 | 13:00 | 339 | 124 | 52 | 43 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | -30 | -20 | 339
2016-07-17 | 14:00 | 332 | 124 | 33 | 45 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-07-17 | 15:00 | 341 | 124 | 61 | 54 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-07-17 | 16:00 | 354 | 124 | 89 | 71 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-07-17 | 17:00 | 360 | 124 | 106 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 18 | -20 | 362
2016-07-17 | 18:00 | 360 | 124 | 114 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 30 | -20 | 361
2016-07-17 | 19:00 | 357 | 124 | 116 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -20 | 358
2016-07-17 | 20:00 | 345 | 124 | 105 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | -20 | 345
2016-07-17 | 21:00 | 324 | 124 | 111 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-07-17 | 22:00 | 298 | 124 | 88 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-07-17 | 23:00 | 280 | 124 | 78 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-18 | 0:00 | 261 | 124 | 51 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-07-18 | 1:00 | 256 | 124 | 44 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-07-18 | 2:00 | 264 | 124 | 49 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-07-18 | 3:00 | 277 | 124 | 56 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-07-18 | 4:00 | 288 | 124 | 62 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-07-18 | 5:00 | 285 | 124 | 58 | 61 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-07-18 | 6:00 | 272 | 124 | 42 | 54 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-07-18 | 7:00 | 279 | 124 | 55 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | -30 | -20 | 280
2016-07-18 | 8:00 | 315 | 124 | 45 | 46 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | -4 | -30 | -20 | 316
2016-07-18 | 9:00 | 346 | 124 | 41 | 46 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | -5 | -30 | -20 | 348
2016-07-18 | 10:00 | 362 | 124 | 44 | 45 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | -24 | -30 | -20 | 363
2016-07-18 | 11:00 | 376 | 124 | 44 | 45 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | -24 | -30 | -20 | 378
2016-07-18 | 12:00 | 376 | 124 | 50 | 45 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | -22 | -30 | -20 | 377
2016-07-18 | 13:00 | 385 | 124 | 51 | 48 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 386
2016-07-18 | 14:00 | 386 | 124 | 43 | 54 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-07-18 | 15:00 | 383 | 124 | 64 | 63 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-07-18 | 16:00 | 396 | 124 | 89 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 13 | -20 | 397
2016-07-18 | 17:00 | 400 | 124 | 113 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 402
2016-07-18 | 18:00 | 392 | 124 | 129 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -20 | 392
2016-07-18 | 19:00 | 382 | 124 | 125 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 383
2016-07-18 | 20:00 | 365 | 124 | 107 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -20 | 366
2016-07-18 | 21:00 | 339 | 124 | 95 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | -20 | 340
2016-07-18 | 22:00 | 310 | 124 | 80 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-07-18 | 23:00 | 290 | 124 | 67 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-19 | 0:00 | 271 | 124 | 67 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-07-19 | 1:00 | 260 | 124 | 54 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-07-19 | 2:00 | 264 | 124 | 56 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-07-19 | 3:00 | 279 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-07-19 | 4:00 | 293 | 124 | 78 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-19 | 5:00 | 295 | 124 | 77 | 53 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-07-19 | 6:00 | 294 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-07-19 | 7:00 | 312 | 124 | 58 | 50 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-19 | 8:00 | 378 | 124 | 69 | 51 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-07-19 | 9:00 | 417 | 124 | 71 | 51 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-07-19 | 10:00 | 435 | 124 | 59 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-19 | 11:00 | 452 | 124 | 61 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 454
2016-07-19 | 12:00 | 440 | 124 | 57 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-07-19 | 13:00 | 468 | 124 | 95 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 469
2016-07-19 | 14:00 | 474 | 124 | 115 | 69 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 474
2016-07-19 | 15:00 | 474 | 124 | 145 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-07-19 | 16:00 | 477 | 124 | 183 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-07-19 | 17:00 | 465 | 124 | 207 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 466
2016-07-19 | 18:00 | 450 | 124 | 217 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 450
2016-07-19 | 19:00 | 431 | 124 | 204 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-07-19 | 20:00 | 406 | 124 | 178 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-07-19 | 21:00 | 371 | 124 | 141 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-07-19 | 22:00 | 338 | 124 | 112 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-07-19 | 23:00 | 316 | 124 | 98 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-07-20 | 0:00 | 288 | 124 | 82 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-07-20 | 1:00 | 275 | 124 | 68 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-07-20 | 2:00 | 279 | 124 | 70 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-07-20 | 3:00 | 291 | 124 | 79 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-20 | 4:00 | 303 | 124 | 87 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-20 | 5:00 | 304 | 124 | 85 | 54 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-20 | 6:00 | 299 | 124 | 73 | 51 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-07-20 | 7:00 | 314 | 124 | 60 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-07-20 | 8:00 | 379 | 124 | 71 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-07-20 | 9:00 | 418 | 124 | 73 | 50 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-07-20 | 10:00 | 439 | 124 | 63 | 49 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-20 | 11:00 | 452 | 124 | 61 | 49 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-07-20 | 12:00 | 442 | 124 | 60 | 49 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 443
2016-07-20 | 13:00 | 469 | 124 | 97 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-07-20 | 14:00 | 468 | 124 | 112 | 67 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 469
2016-07-20 | 15:00 | 469 | 124 | 140 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 470
2016-07-20 | 16:00 | 473 | 124 | 178 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 473
2016-07-20 | 17:00 | 458 | 124 | 200 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 459
2016-07-20 | 18:00 | 439 | 124 | 206 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-07-20 | 19:00 | 425 | 124 | 197 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-07-20 | 20:00 | 402 | 124 | 174 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-07-20 | 21:00 | 369 | 124 | 139 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-07-20 | 22:00 | 337 | 124 | 112 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-07-20 | 23:00 | 317 | 124 | 99 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-21 | 0:00 | 290 | 124 | 84 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-07-21 | 1:00 | 276 | 124 | 69 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-07-21 | 2:00 | 280 | 124 | 72 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-21 | 3:00 | 292 | 124 | 80 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-21 | 4:00 | 305 | 124 | 89 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-21 | 5:00 | 305 | 124 | 86 | 53 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-21 | 6:00 | 302 | 124 | 76 | 51 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-07-21 | 7:00 | 317 | 124 | 63 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-21 | 8:00 | 379 | 124 | 72 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-07-21 | 9:00 | 420 | 124 | 75 | 50 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-07-21 | 10:00 | 441 | 124 | 65 | 49 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-07-21 | 11:00 | 455 | 124 | 64 | 49 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-07-21 | 12:00 | 445 | 124 | 62 | 49 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 445
2016-07-21 | 13:00 | 473 | 124 | 100 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 474
2016-07-21 | 14:00 | 479 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-07-21 | 15:00 | 477 | 124 | 148 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-07-21 | 16:00 | 475 | 124 | 181 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 476
2016-07-21 | 17:00 | 461 | 124 | 204 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-07-21 | 18:00 | 444 | 124 | 211 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-07-21 | 19:00 | 427 | 124 | 200 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-07-21 | 20:00 | 402 | 124 | 175 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-21 | 21:00 | 369 | 124 | 139 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-07-21 | 22:00 | 340 | 124 | 114 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-07-21 | 23:00 | 319 | 124 | 102 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-07-22 | 0:00 | 290 | 124 | 83 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-07-22 | 1:00 | 277 | 124 | 70 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-07-22 | 2:00 | 281 | 124 | 72 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-07-22 | 3:00 | 293 | 124 | 80 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-07-22 | 4:00 | 305 | 124 | 87 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-22 | 5:00 | 307 | 124 | 86 | 55 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-07-22 | 6:00 | 302 | 124 | 75 | 51 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-07-22 | 7:00 | 317 | 124 | 63 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-22 | 8:00 | 378 | 124 | 70 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-07-22 | 9:00 | 421 | 124 | 76 | 51 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-07-22 | 10:00 | 438 | 124 | 63 | 48 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-07-22 | 11:00 | 444 | 124 | 54 | 48 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 445
2016-07-22 | 12:00 | 434 | 124 | 53 | 48 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-07-22 | 13:00 | 463 | 124 | 91 | 56 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-07-22 | 14:00 | 468 | 124 | 111 | 68 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 469
2016-07-22 | 15:00 | 467 | 124 | 138 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 468
2016-07-22 | 16:00 | 470 | 124 | 176 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-07-22 | 17:00 | 451 | 124 | 194 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-07-22 | 18:00 | 431 | 124 | 198 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-07-22 | 19:00 | 416 | 124 | 189 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-07-22 | 20:00 | 394 | 124 | 166 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-07-22 | 21:00 | 361 | 124 | 130 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-07-22 | 22:00 | 334 | 124 | 109 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-07-22 | 23:00 | 313 | 124 | 96 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-23 | 0:00 | 287 | 124 | 74 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-07-23 | 1:00 | 274 | 124 | 63 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-07-23 | 2:00 | 279 | 124 | 65 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-07-23 | 3:00 | 289 | 124 | 70 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-23 | 4:00 | 299 | 124 | 76 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-07-23 | 5:00 | 298 | 124 | 73 | 60 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-07-23 | 6:00 | 284 | 124 | 56 | 52 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-07-23 | 7:00 | 291 | 124 | 39 | 47 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-23 | 8:00 | 332 | 124 | 58 | 45 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | -30 | -20 | 332
2016-07-23 | 9:00 | 365 | 124 | 55 | 45 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | -30 | -20 | 366
2016-07-23 | 10:00 | 384 | 124 | 43 | 44 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 385
2016-07-23 | 11:00 | 400 | 124 | 44 | 44 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 401
2016-07-23 | 12:00 | 399 | 124 | 51 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | -30 | -20 | 399
2016-07-23 | 13:00 | 416 | 124 | 50 | 49 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-07-23 | 14:00 | 421 | 124 | 73 | 58 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-07-23 | 15:00 | 418 | 124 | 91 | 70 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-07-23 | 16:00 | 417 | 124 | 123 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-07-23 | 17:00 | 404 | 124 | 121 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 26 | -20 | 406
2016-07-23 | 18:00 | 394 | 124 | 131 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -20 | 394
2016-07-23 | 19:00 | 385 | 124 | 128 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 386
2016-07-23 | 20:00 | 367 | 124 | 120 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 | -20 | 368
2016-07-23 | 21:00 | 343 | 124 | 113 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-07-23 | 22:00 | 318 | 124 | 90 | 71 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-07-23 | 23:00 | 300 | 124 | 79 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-07-24 | 0:00 | 280 | 124 | 81 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-24 | 1:00 | 268 | 124 | 75 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-07-24 | 2:00 | 271 | 124 | 77 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-07-24 | 3:00 | 283 | 124 | 84 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-07-24 | 4:00 | 292 | 124 | 88 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-24 | 5:00 | 290 | 124 | 87 | 71 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-07-24 | 6:00 | 274 | 124 | 72 | 57 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-07-24 | 7:00 | 269 | 124 | 49 | 46 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-24 | 8:00 | 294 | 124 | 40 | 44 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-24 | 9:00 | 323 | 124 | 40 | 44 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-07-24 | 10:00 | 336 | 124 | 55 | 42 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | -30 | -20 | 337
2016-07-24 | 11:00 | 353 | 124 | 57 | 42 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | -30 | -20 | 354
2016-07-24 | 12:00 | 357 | 124 | 59 | 43 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | -30 | -20 | 358
2016-07-24 | 13:00 | 360 | 124 | 43 | 44 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-07-24 | 14:00 | 355 | 124 | 54 | 47 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-07-24 | 15:00 | 354 | 124 | 72 | 56 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-07-24 | 16:00 | 351 | 124 | 87 | 69 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-07-24 | 17:00 | 351 | 124 | 115 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-07-24 | 18:00 | 353 | 124 | 114 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 23 | -20 | 354
2016-07-24 | 19:00 | 353 | 124 | 115 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | -20 | 354
2016-07-24 | 20:00 | 339 | 124 | 114 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | 340
2016-07-24 | 21:00 | 318 | 124 | 106 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-07-24 | 22:00 | 295 | 124 | 87 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-07-24 | 23:00 | 279 | 124 | 79 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-07-25 | 0:00 | 262 | 124 | 81 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-07-25 | 1:00 | 255 | 124 | 75 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-07-25 | 2:00 | 262 | 124 | 82 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-07-25 | 3:00 | 277 | 124 | 95 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-07-25 | 4:00 | 291 | 124 | 106 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-25 | 5:00 | 297 | 124 | 110 | 55 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-07-25 | 6:00 | 295 | 124 | 99 | 50 | － | 18 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-25 | 7:00 | 313 | 124 | 91 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-25 | 8:00 | 377 | 124 | 112 | 55 | － | 18 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-07-25 | 9:00 | 418 | 124 | 119 | 59 | － | 18 | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-07-25 | 10:00 | 430 | 124 | 109 | 53 | － | 18 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-07-25 | 11:00 | 443 | 124 | 107 | 52 | － | 18 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-07-25 | 12:00 | 429 | 124 | 95 | 48 | － | 18 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-25 | 13:00 | 454 | 124 | 120 | 60 | － | 18 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 454
2016-07-25 | 14:00 | 451 | 124 | 129 | 69 | － | 18 | 121 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-07-25 | 15:00 | 441 | 124 | 142 | 73 | － | 18 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-07-25 | 16:00 | 437 | 124 | 170 | 73 | － | 18 | 58 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-07-25 | 17:00 | 423 | 124 | 187 | 73 | － | 18 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-07-25 | 18:00 | 413 | 124 | 197 | 73 | － | 18 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-07-25 | 19:00 | 401 | 124 | 190 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-07-25 | 20:00 | 378 | 124 | 166 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-07-25 | 21:00 | 351 | 124 | 138 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-07-25 | 22:00 | 327 | 124 | 123 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-07-25 | 23:00 | 310 | 124 | 115 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-07-26 | 0:00 | 288 | 124 | 82 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-07-26 | 1:00 | 276 | 124 | 69 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-07-26 | 2:00 | 282 | 124 | 73 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-07-26 | 3:00 | 296 | 124 | 83 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-07-26 | 4:00 | 307 | 124 | 90 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-07-26 | 5:00 | 312 | 124 | 91 | 55 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-07-26 | 6:00 | 309 | 124 | 81 | 52 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-07-26 | 7:00 | 321 | 124 | 67 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-07-26 | 8:00 | 379 | 124 | 72 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-07-26 | 9:00 | 421 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 422
2016-07-26 | 10:00 | 436 | 124 | 60 | 49 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-26 | 11:00 | 456 | 124 | 66 | 49 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 458
2016-07-26 | 12:00 | 448 | 124 | 66 | 49 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-07-26 | 13:00 | 467 | 124 | 95 | 56 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 468
2016-07-26 | 14:00 | 461 | 124 | 109 | 64 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-07-26 | 15:00 | 460 | 124 | 131 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 461
2016-07-26 | 16:00 | 467 | 124 | 173 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 468
2016-07-26 | 17:00 | 449 | 124 | 191 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 450
2016-07-26 | 18:00 | 436 | 124 | 204 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-26 | 19:00 | 424 | 124 | 196 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-07-26 | 20:00 | 400 | 124 | 172 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-07-26 | 21:00 | 368 | 124 | 138 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-07-26 | 22:00 | 341 | 124 | 114 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-07-26 | 23:00 | 321 | 124 | 102 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-07-27 | 0:00 | 296 | 124 | 91 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-07-27 | 1:00 | 283 | 124 | 77 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-07-27 | 2:00 | 289 | 124 | 80 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-07-27 | 3:00 | 300 | 124 | 88 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-07-27 | 4:00 | 312 | 124 | 96 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-07-27 | 5:00 | 310 | 124 | 91 | 53 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-07-27 | 6:00 | 305 | 124 | 79 | 50 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-07-27 | 7:00 | 324 | 124 | 70 | 49 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-07-27 | 8:00 | 387 | 124 | 79 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-07-27 | 9:00 | 428 | 124 | 83 | 50 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-27 | 10:00 | 448 | 124 | 72 | 49 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-07-27 | 11:00 | 469 | 124 | 77 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 470
2016-07-27 | 12:00 | 459 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-07-27 | 13:00 | 484 | 124 | 110 | 58 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 485
2016-07-27 | 14:00 | 482 | 124 | 125 | 69 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 484
2016-07-27 | 15:00 | 480 | 124 | 151 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-07-27 | 16:00 | 482 | 124 | 188 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-07-27 | 17:00 | 463 | 124 | 206 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-07-27 | 18:00 | 451 | 124 | 218 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 451
2016-07-27 | 19:00 | 436 | 124 | 209 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-27 | 20:00 | 413 | 124 | 185 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-07-27 | 21:00 | 379 | 124 | 148 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-07-27 | 22:00 | 346 | 124 | 121 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-07-27 | 23:00 | 323 | 124 | 107 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-07-28 | 0:00 | 295 | 124 | 91 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-07-28 | 1:00 | 281 | 124 | 74 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-07-28 | 2:00 | 288 | 124 | 80 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-07-28 | 3:00 | 302 | 124 | 90 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-07-28 | 4:00 | 313 | 124 | 98 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-28 | 5:00 | 315 | 124 | 97 | 52 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-07-28 | 6:00 | 314 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-07-28 | 7:00 | 333 | 124 | 79 | 50 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-07-28 | 8:00 | 397 | 124 | 89 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-07-28 | 9:00 | 437 | 124 | 91 | 51 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-07-28 | 10:00 | 460 | 124 | 83 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 461
2016-07-28 | 11:00 | 480 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-07-28 | 12:00 | 472 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-07-28 | 13:00 | 499 | 124 | 122 | 61 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 500
2016-07-28 | 14:00 | 495 | 124 | 135 | 71 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-07-28 | 15:00 | 488 | 124 | 158 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 488
2016-07-28 | 16:00 | 490 | 124 | 196 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 491
2016-07-28 | 17:00 | 475 | 124 | 218 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 477
2016-07-28 | 18:00 | 460 | 124 | 227 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-07-28 | 19:00 | 444 | 124 | 216 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-07-28 | 20:00 | 418 | 124 | 190 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-07-28 | 21:00 | 384 | 124 | 154 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-07-28 | 22:00 | 352 | 124 | 127 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-07-28 | 23:00 | 326 | 124 | 111 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-07-29 | 0:00 | 304 | 124 | 98 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-29 | 1:00 | 291 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-29 | 2:00 | 292 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-07-29 | 3:00 | 301 | 124 | 90 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-07-29 | 4:00 | 313 | 124 | 98 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-07-29 | 5:00 | 317 | 124 | 98 | 53 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-29 | 6:00 | 314 | 124 | 88 | 51 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-07-29 | 7:00 | 329 | 124 | 75 | 50 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-07-29 | 8:00 | 389 | 124 | 81 | 50 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-07-29 | 9:00 | 439 | 124 | 93 | 51 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-07-29 | 10:00 | 465 | 124 | 88 | 50 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 466
2016-07-29 | 11:00 | 469 | 124 | 77 | 50 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 470
2016-07-29 | 12:00 | 462 | 124 | 80 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-07-29 | 13:00 | 484 | 124 | 111 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 485
2016-07-29 | 14:00 | 484 | 124 | 127 | 68 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 485
2016-07-29 | 15:00 | 483 | 124 | 154 | 73 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 484
2016-07-29 | 16:00 | 485 | 124 | 191 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-07-29 | 17:00 | 470 | 124 | 213 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-07-29 | 18:00 | 453 | 124 | 220 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-07-29 | 19:00 | 436 | 124 | 209 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-07-29 | 20:00 | 411 | 124 | 183 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-07-29 | 21:00 | 380 | 124 | 149 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-07-29 | 22:00 | 347 | 124 | 123 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-07-29 | 23:00 | 325 | 124 | 110 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-07-30 | 0:00 | 297 | 124 | 84 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-07-30 | 1:00 | 284 | 124 | 73 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-07-30 | 2:00 | 286 | 124 | 73 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-07-30 | 3:00 | 295 | 124 | 77 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-30 | 4:00 | 302 | 124 | 81 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-07-30 | 5:00 | 303 | 124 | 80 | 58 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-07-30 | 6:00 | 294 | 124 | 66 | 52 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-07-30 | 7:00 | 299 | 124 | 47 | 47 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-07-30 | 8:00 | 348 | 124 | 44 | 46 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-07-30 | 9:00 | 384 | 124 | 44 | 46 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-07-30 | 10:00 | 406 | 124 | 34 | 45 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-07-30 | 11:00 | 427 | 124 | 39 | 46 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-07-30 | 12:00 | 417 | 124 | 38 | 46 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-07-30 | 13:00 | 431 | 124 | 65 | 50 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-07-30 | 14:00 | 429 | 124 | 82 | 58 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-07-30 | 15:00 | 427 | 124 | 100 | 72 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-30 | 16:00 | 428 | 124 | 134 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-07-30 | 17:00 | 415 | 124 | 158 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-07-30 | 18:00 | 404 | 124 | 171 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-07-30 | 19:00 | 396 | 124 | 168 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-07-30 | 20:00 | 376 | 124 | 148 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-07-30 | 21:00 | 350 | 124 | 119 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-07-30 | 22:00 | 326 | 124 | 97 | 72 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-07-30 | 23:00 | 308 | 124 | 87 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-07-31 | 0:00 | 283 | 124 | 67 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-07-31 | 1:00 | 269 | 124 | 54 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-07-31 | 2:00 | 271 | 124 | 54 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-07-31 | 3:00 | 282 | 124 | 61 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-07-31 | 4:00 | 290 | 124 | 66 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-07-31 | 5:00 | 289 | 124 | 62 | 61 | － | 18 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-07-31 | 6:00 | 275 | 124 | 45 | 54 | － | 18 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-07-31 | 7:00 | 277 | 124 | 56 | 48 | － | 18 | 64 | 0 | 20 | -2 | -30 | -20 | 278
2016-07-31 | 8:00 | 307 | 124 | 47 | 44 | － | 18 | 115 | 0 | 22 | -12 | -30 | -20 | 308
2016-07-31 | 9:00 | 336 | 124 | 40 | 43 | － | 18 | 151 | 0 | 23 | -13 | -30 | -20 | 336
2016-07-31 | 10:00 | 356 | 124 | 44 | 42 | － | 18 | 168 | 0 | 38 | -27 | -30 | -20 | 357
2016-07-31 | 11:00 | 374 | 124 | 44 | 42 | － | 18 | 182 | 0 | 39 | -24 | -30 | -20 | 375
2016-07-31 | 12:00 | 384 | 124 | 58 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 36 | -22 | -30 | -20 | 384
2016-07-31 | 13:00 | 385 | 124 | 52 | 47 | － | 18 | 176 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 386
2016-07-31 | 14:00 | 388 | 124 | 45 | 54 | － | 18 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-07-31 | 15:00 | 389 | 124 | 69 | 64 | － | 18 | 111 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-07-31 | 16:00 | 388 | 124 | 94 | 73 | － | 18 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-07-31 | 17:00 | 386 | 124 | 98 | 73 | － | 18 | 31 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 387
2016-07-31 | 18:00 | 387 | 124 | 124 | 73 | － | 18 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -20 | 387
2016-07-31 | 19:00 | 386 | 124 | 129 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 387
2016-07-31 | 20:00 | 369 | 124 | 111 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -20 | 370
2016-07-31 | 21:00 | 344 | 124 | 87 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | -20 | 345
2016-07-31 | 22:00 | 317 | 124 | 87 | 73 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-07-31 | 23:00 | 297 | 124 | 73 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-08-01 | 0:00 | 268 | 124 | 83 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-08-01 | 1:00 | 260 | 124 | 78 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-08-01 | 2:00 | 265 | 124 | 72 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-08-01 | 3:00 | 279 | 124 | 77 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-08-01 | 4:00 | 294 | 124 | 97 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-08-01 | 5:00 | 300 | 124 | 109 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-01 | 6:00 | 303 | 124 | 105 | 44 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-08-01 | 7:00 | 322 | 124 | 93 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-08-01 | 8:00 | 392 | 124 | 107 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-08-01 | 9:00 | 439 | 124 | 112 | 45 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-08-01 | 10:00 | 463 | 124 | 109 | 44 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-08-01 | 11:00 | 489 | 124 | 114 | 45 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 490
2016-08-01 | 12:00 | 481 | 124 | 110 | 44 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 482
2016-08-01 | 13:00 | 505 | 124 | 139 | 55 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 506
2016-08-01 | 14:00 | 510 | 124 | 157 | 66 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 511
2016-08-01 | 15:00 | 509 | 124 | 194 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 510
2016-08-01 | 16:00 | 510 | 124 | 239 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 510
2016-08-01 | 17:00 | 495 | 124 | 252 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-08-01 | 18:00 | 479 | 124 | 249 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 479
2016-08-01 | 19:00 | 463 | 124 | 235 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-08-01 | 20:00 | 433 | 124 | 203 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 434
2016-08-01 | 21:00 | 397 | 124 | 172 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-08-01 | 22:00 | 361 | 124 | 150 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-08-01 | 23:00 | 334 | 124 | 128 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-08-02 | 0:00 | 305 | 124 | 134 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-08-02 | 1:00 | 290 | 124 | 121 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-08-02 | 2:00 | 289 | 124 | 120 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-02 | 3:00 | 298 | 124 | 128 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-08-02 | 4:00 | 308 | 124 | 137 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-08-02 | 5:00 | 313 | 124 | 141 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-08-02 | 6:00 | 313 | 124 | 130 | 42 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-08-02 | 7:00 | 334 | 124 | 119 | 41 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-08-02 | 8:00 | 408 | 124 | 144 | 45 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-08-02 | 9:00 | 453 | 124 | 148 | 46 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 454
2016-08-02 | 10:00 | 476 | 124 | 143 | 45 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 477
2016-08-02 | 11:00 | 499 | 124 | 150 | 47 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 501
2016-08-02 | 12:00 | 482 | 124 | 138 | 43 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-08-02 | 13:00 | 502 | 124 | 161 | 52 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-02 | 14:00 | 505 | 124 | 177 | 64 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 507
2016-08-02 | 15:00 | 505 | 124 | 207 | 70 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 506
2016-08-02 | 16:00 | 505 | 124 | 247 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 506
2016-08-02 | 17:00 | 490 | 124 | 269 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 491
2016-08-02 | 18:00 | 471 | 124 | 268 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-08-02 | 19:00 | 457 | 124 | 256 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 458
2016-08-02 | 20:00 | 427 | 124 | 226 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-08-02 | 21:00 | 392 | 124 | 191 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-08-02 | 22:00 | 359 | 124 | 169 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-08-02 | 23:00 | 335 | 124 | 155 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-03 | 0:00 | 307 | 124 | 134 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-08-03 | 1:00 | 292 | 124 | 122 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-03 | 2:00 | 295 | 124 | 125 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-08-03 | 3:00 | 304 | 124 | 132 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-08-03 | 4:00 | 312 | 124 | 139 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-08-03 | 5:00 | 313 | 124 | 140 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-08-03 | 6:00 | 310 | 124 | 128 | 42 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-08-03 | 7:00 | 328 | 124 | 113 | 40 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-08-03 | 8:00 | 398 | 124 | 135 | 44 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-08-03 | 9:00 | 442 | 124 | 139 | 45 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-08-03 | 10:00 | 463 | 124 | 133 | 43 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-08-03 | 11:00 | 484 | 124 | 138 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-08-03 | 12:00 | 470 | 124 | 128 | 41 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-08-03 | 13:00 | 498 | 124 | 157 | 53 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 499
2016-08-03 | 14:00 | 499 | 124 | 171 | 63 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 500
2016-08-03 | 15:00 | 496 | 124 | 198 | 70 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 497
2016-08-03 | 16:00 | 495 | 124 | 238 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 497
2016-08-03 | 17:00 | 474 | 124 | 253 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-03 | 18:00 | 459 | 124 | 257 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-08-03 | 19:00 | 449 | 124 | 248 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 450
2016-08-03 | 20:00 | 422 | 124 | 221 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-08-03 | 21:00 | 389 | 124 | 188 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-08-03 | 22:00 | 358 | 124 | 166 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-08-03 | 23:00 | 334 | 124 | 152 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-08-04 | 0:00 | 302 | 124 | 114 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-08-04 | 1:00 | 288 | 124 | 104 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-08-04 | 2:00 | 289 | 124 | 94 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-04 | 3:00 | 298 | 124 | 96 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-08-04 | 4:00 | 310 | 124 | 113 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-08-04 | 5:00 | 316 | 124 | 124 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-08-04 | 6:00 | 309 | 124 | 113 | 43 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-04 | 7:00 | 329 | 124 | 101 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-08-04 | 8:00 | 402 | 124 | 117 | 43 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-04 | 9:00 | 447 | 124 | 121 | 44 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 448
2016-08-04 | 10:00 | 474 | 124 | 120 | 44 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-04 | 11:00 | 496 | 124 | 122 | 44 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 497
2016-08-04 | 12:00 | 486 | 124 | 117 | 43 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 488
2016-08-04 | 13:00 | 511 | 124 | 145 | 55 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-04 | 14:00 | 510 | 124 | 158 | 65 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 511
2016-08-04 | 15:00 | 502 | 124 | 186 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-04 | 16:00 | 503 | 124 | 232 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 503
2016-08-04 | 17:00 | 492 | 124 | 249 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 493
2016-08-04 | 18:00 | 477 | 124 | 247 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 477
2016-08-04 | 19:00 | 457 | 124 | 229 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 458
2016-08-04 | 20:00 | 429 | 124 | 199 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-08-04 | 21:00 | 394 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-08-04 | 22:00 | 363 | 124 | 152 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-08-04 | 23:00 | 338 | 124 | 134 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-08-05 | 0:00 | 311 | 124 | 140 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-08-05 | 1:00 | 294 | 124 | 125 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-08-05 | 2:00 | 296 | 124 | 127 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-05 | 3:00 | 305 | 124 | 135 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-05 | 4:00 | 316 | 124 | 144 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-05 | 5:00 | 321 | 124 | 148 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-08-05 | 6:00 | 316 | 124 | 134 | 42 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-08-05 | 7:00 | 335 | 124 | 120 | 40 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-08-05 | 8:00 | 408 | 124 | 145 | 44 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-08-05 | 9:00 | 450 | 124 | 147 | 44 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 451
2016-08-05 | 10:00 | 476 | 124 | 145 | 44 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-08-05 | 11:00 | 496 | 124 | 149 | 45 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 498
2016-08-05 | 12:00 | 482 | 124 | 139 | 42 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-08-05 | 13:00 | 507 | 124 | 166 | 53 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 508
2016-08-05 | 14:00 | 518 | 124 | 186 | 67 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 519
2016-08-05 | 15:00 | 507 | 124 | 209 | 70 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 508
2016-08-05 | 16:00 | 510 | 124 | 253 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-05 | 17:00 | 488 | 124 | 267 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 489
2016-08-05 | 18:00 | 472 | 124 | 270 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 473
2016-08-05 | 19:00 | 459 | 124 | 258 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-08-05 | 20:00 | 432 | 124 | 231 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 433
2016-08-05 | 21:00 | 398 | 124 | 198 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-08-05 | 22:00 | 366 | 124 | 176 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-08-05 | 23:00 | 346 | 124 | 163 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-08-06 | 0:00 | 314 | 124 | 118 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-06 | 1:00 | 298 | 124 | 109 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-08-06 | 2:00 | 298 | 124 | 101 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-08-06 | 3:00 | 305 | 124 | 101 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-06 | 4:00 | 313 | 124 | 112 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-08-06 | 5:00 | 315 | 124 | 118 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-06 | 6:00 | 311 | 124 | 110 | 46 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-06 | 7:00 | 320 | 124 | 92 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-08-06 | 8:00 | 371 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-08-06 | 9:00 | 413 | 124 | 92 | 40 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-08-06 | 10:00 | 440 | 124 | 91 | 40 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-08-06 | 11:00 | 461 | 124 | 92 | 40 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-08-06 | 12:00 | 456 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 458
2016-08-06 | 13:00 | 471 | 124 | 114 | 46 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-08-06 | 14:00 | 482 | 124 | 133 | 62 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-08-06 | 15:00 | 474 | 124 | 159 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-06 | 16:00 | 463 | 124 | 193 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-08-06 | 17:00 | 447 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 448
2016-08-06 | 18:00 | 430 | 124 | 201 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-08-06 | 19:00 | 422 | 124 | 194 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-08-06 | 20:00 | 400 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-08-06 | 21:00 | 373 | 124 | 149 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-08-06 | 22:00 | 346 | 124 | 133 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-08-06 | 23:00 | 326 | 124 | 120 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-08-07 | 0:00 | 300 | 124 | 97 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-07 | 1:00 | 286 | 124 | 89 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-08-07 | 2:00 | 285 | 124 | 81 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-07 | 3:00 | 291 | 124 | 80 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-07 | 4:00 | 300 | 124 | 91 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-07 | 5:00 | 301 | 124 | 97 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-07 | 6:00 | 291 | 124 | 85 | 52 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-08-07 | 7:00 | 287 | 124 | 59 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-08-07 | 8:00 | 320 | 124 | 42 | 37 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-08-07 | 9:00 | 349 | 124 | 33 | 35 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-08-07 | 10:00 | 374 | 124 | 59 | 35 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | -30 | -20 | 375
2016-08-07 | 11:00 | 390 | 124 | 56 | 35 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | -30 | -20 | 392
2016-08-07 | 12:00 | 397 | 124 | 35 | 35 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-08-07 | 13:00 | 402 | 124 | 53 | 38 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-07 | 14:00 | 402 | 124 | 71 | 44 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-07 | 15:00 | 408 | 124 | 103 | 60 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-08-07 | 16:00 | 404 | 124 | 134 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-08-07 | 17:00 | 403 | 124 | 147 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 13 | -20 | 404
2016-08-07 | 18:00 | 395 | 124 | 151 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | -20 | 396
2016-08-07 | 19:00 | 394 | 124 | 151 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | -20 | 394
2016-08-07 | 20:00 | 375 | 124 | 146 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-08-07 | 21:00 | 352 | 124 | 128 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-08-07 | 22:00 | 327 | 124 | 112 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-08-07 | 23:00 | 307 | 124 | 96 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-08-08 | 0:00 | 282 | 124 | 96 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-08-08 | 1:00 | 270 | 124 | 88 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-08-08 | 2:00 | 273 | 124 | 80 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-08-08 | 3:00 | 283 | 124 | 81 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-08-08 | 4:00 | 296 | 124 | 100 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-08 | 5:00 | 303 | 124 | 113 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-08-08 | 6:00 | 306 | 124 | 110 | 42 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-08 | 7:00 | 326 | 124 | 98 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-08-08 | 8:00 | 406 | 124 | 120 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-08-08 | 9:00 | 453 | 124 | 126 | 46 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 455
2016-08-08 | 10:00 | 480 | 124 | 125 | 45 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-08-08 | 11:00 | 506 | 124 | 130 | 47 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 508
2016-08-08 | 12:00 | 497 | 124 | 125 | 45 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 498
2016-08-08 | 13:00 | 526 | 124 | 158 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 527
2016-08-08 | 14:00 | 535 | 124 | 179 | 69 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 536
2016-08-08 | 15:00 | 538 | 124 | 222 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 538
2016-08-08 | 16:00 | 544 | 124 | 273 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 544
2016-08-08 | 17:00 | 515 | 124 | 272 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 516
2016-08-08 | 18:00 | 490 | 124 | 261 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 491
2016-08-08 | 19:00 | 474 | 124 | 246 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-08 | 20:00 | 445 | 124 | 215 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-08-08 | 21:00 | 408 | 124 | 184 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-08-08 | 22:00 | 372 | 124 | 163 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-08-08 | 23:00 | 345 | 124 | 140 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-08-09 | 0:00 | 316 | 124 | 128 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-08-09 | 1:00 | 300 | 124 | 116 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-09 | 2:00 | 300 | 124 | 106 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-09 | 3:00 | 306 | 124 | 104 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-09 | 4:00 | 316 | 124 | 120 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-08-09 | 5:00 | 324 | 124 | 133 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-08-09 | 6:00 | 326 | 124 | 129 | 43 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-08-09 | 7:00 | 348 | 124 | 119 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-08-09 | 8:00 | 424 | 124 | 137 | 45 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-08-09 | 9:00 | 468 | 124 | 141 | 46 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 470
2016-08-09 | 10:00 | 495 | 124 | 140 | 45 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-08-09 | 11:00 | 514 | 124 | 140 | 45 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 516
2016-08-09 | 12:00 | 505 | 124 | 135 | 43 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 506
2016-08-09 | 13:00 | 532 | 124 | 165 | 56 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 533
2016-08-09 | 14:00 | 538 | 124 | 183 | 68 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 539
2016-08-09 | 15:00 | 533 | 124 | 218 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 534
2016-08-09 | 16:00 | 540 | 124 | 269 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 540
2016-08-09 | 17:00 | 515 | 124 | 272 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 516
2016-08-09 | 18:00 | 493 | 124 | 264 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 494
2016-08-09 | 19:00 | 479 | 124 | 251 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-08-09 | 20:00 | 450 | 124 | 221 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 452
2016-08-09 | 21:00 | 416 | 124 | 191 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-08-09 | 22:00 | 381 | 124 | 172 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-08-09 | 23:00 | 354 | 124 | 150 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-08-10 | 0:00 | 322 | 124 | 130 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-08-10 | 1:00 | 304 | 124 | 118 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-10 | 2:00 | 300 | 124 | 105 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-10 | 3:00 | 306 | 124 | 104 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-08-10 | 4:00 | 318 | 124 | 120 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-08-10 | 5:00 | 326 | 124 | 132 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-08-10 | 6:00 | 325 | 124 | 126 | 45 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-08-10 | 7:00 | 341 | 124 | 112 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-08-10 | 8:00 | 413 | 124 | 126 | 45 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-08-10 | 9:00 | 451 | 124 | 126 | 44 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-08-10 | 10:00 | 473 | 124 | 121 | 43 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-10 | 11:00 | 491 | 124 | 119 | 42 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 492
2016-08-10 | 12:00 | 482 | 124 | 114 | 41 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-08-10 | 13:00 | 507 | 124 | 143 | 53 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 508
2016-08-10 | 14:00 | 511 | 124 | 158 | 66 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-10 | 15:00 | 503 | 124 | 187 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 503
2016-08-10 | 16:00 | 502 | 124 | 231 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-10 | 17:00 | 483 | 124 | 240 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 484
2016-08-10 | 18:00 | 463 | 124 | 233 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-08-10 | 19:00 | 448 | 124 | 220 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-08-10 | 20:00 | 419 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-08-10 | 21:00 | 388 | 124 | 164 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-08-10 | 22:00 | 355 | 124 | 148 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-08-10 | 23:00 | 332 | 124 | 131 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-08-11 | 0:00 | 303 | 124 | 103 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-11 | 1:00 | 286 | 124 | 94 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-08-11 | 2:00 | 284 | 124 | 84 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-08-11 | 3:00 | 292 | 124 | 84 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-11 | 4:00 | 300 | 124 | 95 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-11 | 5:00 | 304 | 124 | 103 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-11 | 6:00 | 294 | 124 | 92 | 49 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-08-11 | 7:00 | 296 | 124 | 68 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-11 | 8:00 | 342 | 124 | 62 | 38 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-08-11 | 9:00 | 376 | 124 | 57 | 38 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-08-11 | 10:00 | 400 | 124 | 53 | 37 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-08-11 | 11:00 | 418 | 124 | 51 | 37 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-11 | 12:00 | 421 | 124 | 57 | 38 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-08-11 | 13:00 | 429 | 124 | 77 | 41 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-08-11 | 14:00 | 435 | 124 | 98 | 50 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 436
2016-08-11 | 15:00 | 437 | 124 | 124 | 68 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-08-11 | 16:00 | 438 | 124 | 168 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-08-11 | 17:00 | 434 | 124 | 191 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-08-11 | 18:00 | 420 | 124 | 191 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-08-11 | 19:00 | 413 | 124 | 185 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-08-11 | 20:00 | 390 | 124 | 161 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-08-11 | 21:00 | 362 | 124 | 137 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-08-11 | 22:00 | 337 | 124 | 121 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-11 | 23:00 | 315 | 124 | 105 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-12 | 0:00 | 289 | 124 | 95 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-08-12 | 1:00 | 273 | 124 | 85 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-08-12 | 2:00 | 275 | 124 | 78 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-08-12 | 3:00 | 285 | 124 | 80 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-12 | 4:00 | 295 | 124 | 93 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-12 | 5:00 | 297 | 124 | 99 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-12 | 6:00 | 287 | 124 | 88 | 46 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-08-12 | 7:00 | 295 | 124 | 67 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-08-12 | 8:00 | 350 | 124 | 68 | 40 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-08-12 | 9:00 | 386 | 124 | 65 | 40 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-08-12 | 10:00 | 411 | 124 | 62 | 39 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-12 | 11:00 | 429 | 124 | 60 | 39 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-08-12 | 12:00 | 432 | 124 | 66 | 40 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 434
2016-08-12 | 13:00 | 446 | 124 | 90 | 45 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 447
2016-08-12 | 14:00 | 453 | 124 | 110 | 56 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 454
2016-08-12 | 15:00 | 456 | 124 | 140 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-08-12 | 16:00 | 455 | 124 | 185 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-08-12 | 17:00 | 447 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 448
2016-08-12 | 18:00 | 431 | 124 | 202 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-08-12 | 19:00 | 423 | 124 | 195 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-08-12 | 20:00 | 401 | 124 | 172 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-12 | 21:00 | 373 | 124 | 148 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-08-12 | 22:00 | 343 | 124 | 125 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-08-12 | 23:00 | 321 | 124 | 110 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-08-13 | 0:00 | 291 | 124 | 92 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-13 | 1:00 | 281 | 124 | 87 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-08-13 | 2:00 | 282 | 124 | 79 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-08-13 | 3:00 | 289 | 124 | 79 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-08-13 | 4:00 | 297 | 124 | 90 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-08-13 | 5:00 | 300 | 124 | 98 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-13 | 6:00 | 287 | 124 | 84 | 50 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-08-13 | 7:00 | 285 | 124 | 57 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-13 | 8:00 | 319 | 124 | 41 | 37 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-08-13 | 9:00 | 352 | 124 | 35 | 36 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-08-13 | 10:00 | 379 | 124 | 34 | 36 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-08-13 | 11:00 | 398 | 124 | 33 | 36 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-08-13 | 12:00 | 412 | 124 | 48 | 37 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-08-13 | 13:00 | 417 | 124 | 65 | 41 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-08-13 | 14:00 | 418 | 124 | 83 | 48 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-13 | 15:00 | 419 | 124 | 110 | 63 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-13 | 16:00 | 421 | 124 | 150 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-08-13 | 17:00 | 419 | 124 | 176 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-08-13 | 18:00 | 409 | 124 | 180 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-08-13 | 19:00 | 403 | 124 | 175 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-08-13 | 20:00 | 384 | 124 | 155 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-08-13 | 21:00 | 360 | 124 | 135 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-08-13 | 22:00 | 335 | 124 | 118 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-08-13 | 23:00 | 315 | 124 | 102 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-14 | 0:00 | 286 | 124 | 86 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-08-14 | 1:00 | 269 | 124 | 76 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-08-14 | 2:00 | 269 | 124 | 68 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-08-14 | 3:00 | 276 | 124 | 68 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-08-14 | 4:00 | 284 | 124 | 79 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-14 | 5:00 | 286 | 124 | 86 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-08-14 | 6:00 | 278 | 124 | 75 | 49 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-08-14 | 7:00 | 280 | 124 | 51 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-08-14 | 8:00 | 313 | 124 | 34 | 38 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-08-14 | 9:00 | 350 | 124 | 32 | 37 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-08-14 | 10:00 | 373 | 124 | 56 | 37 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | -30 | -20 | 374
2016-08-14 | 11:00 | 390 | 124 | 54 | 37 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | -30 | -20 | 392
2016-08-14 | 12:00 | 400 | 124 | 36 | 38 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-08-14 | 13:00 | 403 | 124 | 51 | 40 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-14 | 14:00 | 407 | 124 | 73 | 47 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-08-14 | 15:00 | 411 | 124 | 103 | 63 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-14 | 16:00 | 418 | 124 | 148 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-14 | 17:00 | 420 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 14 | -20 | 421
2016-08-14 | 18:00 | 406 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | -20 | 407
2016-08-14 | 19:00 | 405 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | -20 | 406
2016-08-14 | 20:00 | 389 | 124 | 159 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-08-14 | 21:00 | 365 | 124 | 141 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-08-14 | 22:00 | 340 | 124 | 122 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-08-14 | 23:00 | 317 | 124 | 100 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-08-15 | 0:00 | 289 | 124 | 108 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-15 | 1:00 | 272 | 124 | 98 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-08-15 | 2:00 | 272 | 124 | 97 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-08-15 | 3:00 | 277 | 124 | 101 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-08-15 | 4:00 | 286 | 124 | 108 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-08-15 | 5:00 | 289 | 124 | 109 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-15 | 6:00 | 281 | 124 | 95 | 45 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-08-15 | 7:00 | 288 | 124 | 74 | 40 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-15 | 8:00 | 337 | 124 | 78 | 40 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-08-15 | 9:00 | 376 | 124 | 78 | 40 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-08-15 | 10:00 | 401 | 124 | 74 | 39 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-08-15 | 11:00 | 415 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-08-15 | 12:00 | 423 | 124 | 82 | 40 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-08-15 | 13:00 | 419 | 124 | 89 | 42 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-08-15 | 14:00 | 412 | 124 | 101 | 46 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-08-15 | 15:00 | 410 | 124 | 122 | 60 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-08-15 | 16:00 | 416 | 124 | 158 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-08-15 | 17:00 | 416 | 124 | 196 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-08-15 | 18:00 | 406 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-08-15 | 19:00 | 404 | 124 | 203 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-08-15 | 20:00 | 383 | 124 | 182 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-08-15 | 21:00 | 357 | 124 | 156 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-08-15 | 22:00 | 333 | 124 | 133 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-08-15 | 23:00 | 311 | 124 | 120 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-08-16 | 0:00 | 284 | 124 | 108 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-08-16 | 1:00 | 266 | 124 | 96 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-08-16 | 2:00 | 268 | 124 | 97 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-08-16 | 3:00 | 277 | 124 | 104 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-08-16 | 4:00 | 285 | 124 | 110 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-16 | 5:00 | 291 | 124 | 114 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-08-16 | 6:00 | 283 | 124 | 99 | 43 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-08-16 | 7:00 | 293 | 124 | 78 | 39 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-08-16 | 8:00 | 350 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-08-16 | 9:00 | 398 | 124 | 98 | 42 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-08-16 | 10:00 | 423 | 124 | 94 | 41 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-08-16 | 11:00 | 442 | 124 | 98 | 42 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-08-16 | 12:00 | 448 | 124 | 103 | 43 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 448
2016-08-16 | 13:00 | 449 | 124 | 113 | 47 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-08-16 | 14:00 | 448 | 124 | 127 | 56 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-08-16 | 15:00 | 435 | 124 | 139 | 67 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-08-16 | 16:00 | 433 | 124 | 176 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-08-16 | 17:00 | 427 | 124 | 206 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-08-16 | 18:00 | 420 | 124 | 217 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-08-16 | 19:00 | 411 | 124 | 210 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-16 | 20:00 | 389 | 124 | 188 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-08-16 | 21:00 | 363 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-08-16 | 22:00 | 336 | 124 | 138 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-16 | 23:00 | 314 | 124 | 127 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-08-17 | 0:00 | 288 | 124 | 100 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-17 | 1:00 | 274 | 124 | 90 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-08-17 | 2:00 | 274 | 124 | 80 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-08-17 | 3:00 | 284 | 124 | 82 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-08-17 | 4:00 | 295 | 124 | 98 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-08-17 | 5:00 | 302 | 124 | 109 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-17 | 6:00 | 305 | 124 | 106 | 45 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-17 | 7:00 | 324 | 124 | 95 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-08-17 | 8:00 | 388 | 124 | 103 | 43 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-08-17 | 9:00 | 440 | 124 | 112 | 46 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-08-17 | 10:00 | 459 | 124 | 105 | 43 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 459
2016-08-17 | 11:00 | 476 | 124 | 104 | 43 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-08-17 | 12:00 | 475 | 124 | 105 | 43 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 476
2016-08-17 | 13:00 | 493 | 124 | 128 | 54 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 494
2016-08-17 | 14:00 | 489 | 124 | 139 | 63 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 490
2016-08-17 | 15:00 | 480 | 124 | 165 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-08-17 | 16:00 | 480 | 124 | 210 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-08-17 | 17:00 | 466 | 124 | 223 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 467
2016-08-17 | 18:00 | 452 | 124 | 223 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 453
2016-08-17 | 19:00 | 440 | 124 | 212 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-08-17 | 20:00 | 411 | 124 | 181 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-17 | 21:00 | 380 | 124 | 156 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-08-17 | 22:00 | 350 | 124 | 138 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-08-17 | 23:00 | 328 | 124 | 122 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-08-18 | 0:00 | 298 | 124 | 111 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-18 | 1:00 | 283 | 124 | 99 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-08-18 | 2:00 | 288 | 124 | 93 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-08-18 | 3:00 | 297 | 124 | 94 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-18 | 4:00 | 306 | 124 | 109 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-08-18 | 5:00 | 313 | 124 | 122 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-08-18 | 6:00 | 311 | 124 | 114 | 43 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-08-18 | 7:00 | 330 | 124 | 101 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-08-18 | 8:00 | 405 | 124 | 119 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-08-18 | 9:00 | 455 | 124 | 127 | 46 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-08-18 | 10:00 | 479 | 124 | 124 | 45 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-08-18 | 11:00 | 494 | 124 | 121 | 44 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-08-18 | 12:00 | 484 | 124 | 115 | 42 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 485
2016-08-18 | 13:00 | 505 | 124 | 142 | 53 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 507
2016-08-18 | 14:00 | 514 | 124 | 161 | 66 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 515
2016-08-18 | 15:00 | 511 | 124 | 196 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-18 | 16:00 | 511 | 124 | 241 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-18 | 17:00 | 494 | 124 | 251 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 495
2016-08-18 | 18:00 | 476 | 124 | 247 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 477
2016-08-18 | 19:00 | 464 | 124 | 236 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-08-18 | 20:00 | 434 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-08-18 | 21:00 | 400 | 124 | 175 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-08-18 | 22:00 | 367 | 124 | 156 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-08-18 | 23:00 | 342 | 124 | 136 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-08-19 | 0:00 | 313 | 124 | 125 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-08-19 | 1:00 | 296 | 124 | 113 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-19 | 2:00 | 296 | 124 | 102 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-19 | 3:00 | 303 | 124 | 101 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-08-19 | 4:00 | 312 | 124 | 116 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-08-19 | 5:00 | 321 | 124 | 130 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-08-19 | 6:00 | 322 | 124 | 125 | 43 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-08-19 | 7:00 | 336 | 124 | 108 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-19 | 8:00 | 411 | 124 | 127 | 43 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-08-19 | 9:00 | 465 | 124 | 138 | 46 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 467
2016-08-19 | 10:00 | 494 | 124 | 138 | 46 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 495
2016-08-19 | 11:00 | 518 | 124 | 142 | 47 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 520
2016-08-19 | 12:00 | 509 | 124 | 137 | 46 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 511
2016-08-19 | 13:00 | 528 | 124 | 160 | 57 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 529
2016-08-19 | 14:00 | 523 | 124 | 171 | 64 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 523
2016-08-19 | 15:00 | 527 | 124 | 211 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 527
2016-08-19 | 16:00 | 523 | 124 | 253 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 524
2016-08-19 | 17:00 | 503 | 124 | 260 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 504
2016-08-19 | 18:00 | 488 | 124 | 259 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 489
2016-08-19 | 19:00 | 470 | 124 | 242 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-08-19 | 20:00 | 438 | 124 | 208 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-08-19 | 21:00 | 403 | 124 | 179 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-08-19 | 22:00 | 373 | 124 | 164 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-08-19 | 23:00 | 348 | 124 | 144 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-08-20 | 0:00 | 318 | 124 | 121 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-08-20 | 1:00 | 300 | 124 | 111 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-20 | 2:00 | 299 | 124 | 101 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-20 | 3:00 | 304 | 124 | 99 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-08-20 | 4:00 | 310 | 124 | 110 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-08-20 | 5:00 | 316 | 124 | 120 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-08-20 | 6:00 | 306 | 124 | 108 | 45 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-08-20 | 7:00 | 320 | 124 | 92 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-08-20 | 8:00 | 375 | 124 | 93 | 41 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-08-20 | 9:00 | 415 | 124 | 93 | 40 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-08-20 | 10:00 | 442 | 124 | 91 | 40 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-08-20 | 11:00 | 460 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 461
2016-08-20 | 12:00 | 459 | 124 | 92 | 40 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 460
2016-08-20 | 13:00 | 471 | 124 | 114 | 46 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-08-20 | 14:00 | 474 | 124 | 131 | 56 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 475
2016-08-20 | 15:00 | 475 | 124 | 160 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 476
2016-08-20 | 16:00 | 472 | 124 | 202 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 473
2016-08-20 | 17:00 | 461 | 124 | 218 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 462
2016-08-20 | 18:00 | 448 | 124 | 219 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-08-20 | 19:00 | 440 | 124 | 212 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-08-20 | 20:00 | 413 | 124 | 184 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-08-20 | 21:00 | 384 | 124 | 160 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-08-20 | 22:00 | 356 | 124 | 141 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-08-20 | 23:00 | 337 | 124 | 127 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-21 | 0:00 | 308 | 124 | 107 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-21 | 1:00 | 293 | 124 | 98 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-08-21 | 2:00 | 291 | 124 | 89 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-08-21 | 3:00 | 297 | 124 | 87 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-21 | 4:00 | 303 | 124 | 97 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-21 | 5:00 | 306 | 124 | 105 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-08-21 | 6:00 | 296 | 124 | 93 | 50 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-21 | 7:00 | 296 | 124 | 67 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-21 | 8:00 | 330 | 124 | 51 | 37 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-08-21 | 9:00 | 367 | 124 | 49 | 37 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-08-21 | 10:00 | 391 | 124 | 45 | 36 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-08-21 | 11:00 | 400 | 124 | 35 | 36 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-08-21 | 12:00 | 412 | 124 | 49 | 37 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-08-21 | 13:00 | 415 | 124 | 64 | 40 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-08-21 | 14:00 | 417 | 124 | 84 | 46 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-08-21 | 15:00 | 422 | 124 | 117 | 60 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-08-21 | 16:00 | 425 | 124 | 155 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-08-21 | 17:00 | 433 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 434
2016-08-21 | 18:00 | 427 | 124 | 198 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-08-21 | 19:00 | 424 | 124 | 196 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-08-21 | 20:00 | 402 | 124 | 173 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-08-21 | 21:00 | 373 | 124 | 149 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-08-21 | 22:00 | 348 | 124 | 130 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-08-21 | 23:00 | 326 | 124 | 113 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-08-22 | 0:00 | 299 | 124 | 113 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-22 | 1:00 | 283 | 124 | 101 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-08-22 | 2:00 | 284 | 124 | 92 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-22 | 3:00 | 291 | 124 | 91 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-22 | 4:00 | 300 | 124 | 107 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-22 | 5:00 | 312 | 124 | 124 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-08-22 | 6:00 | 317 | 124 | 122 | 41 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-08-22 | 7:00 | 345 | 124 | 117 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-08-22 | 8:00 | 425 | 124 | 138 | 45 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-08-22 | 9:00 | 480 | 124 | 150 | 48 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 481
2016-08-22 | 10:00 | 509 | 124 | 151 | 48 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 510
2016-08-22 | 11:00 | 534 | 124 | 155 | 50 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 536
2016-08-22 | 12:00 | 523 | 124 | 149 | 48 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 525
2016-08-22 | 13:00 | 554 | 124 | 181 | 62 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 555
2016-08-22 | 14:00 | 562 | 124 | 205 | 70 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 563
2016-08-22 | 15:00 | 558 | 124 | 243 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 559
2016-08-22 | 16:00 | 552 | 124 | 281 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 552
2016-08-22 | 17:00 | 516 | 124 | 273 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 517
2016-08-22 | 18:00 | 492 | 124 | 263 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 493
2016-08-22 | 19:00 | 476 | 124 | 248 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 477
2016-08-22 | 20:00 | 444 | 124 | 215 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-08-22 | 21:00 | 411 | 124 | 189 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-22 | 22:00 | 377 | 124 | 171 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-08-22 | 23:00 | 350 | 124 | 147 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-08-23 | 0:00 | 319 | 124 | 129 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-08-23 | 1:00 | 305 | 124 | 120 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-23 | 2:00 | 306 | 124 | 111 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-08-23 | 3:00 | 312 | 124 | 110 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-08-23 | 4:00 | 319 | 124 | 123 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-08-23 | 5:00 | 329 | 124 | 137 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-08-23 | 6:00 | 332 | 124 | 133 | 45 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-08-23 | 7:00 | 346 | 124 | 117 | 41 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-08-23 | 8:00 | 417 | 124 | 131 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-08-23 | 9:00 | 472 | 124 | 143 | 48 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 474
2016-08-23 | 10:00 | 498 | 124 | 142 | 47 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 500
2016-08-23 | 11:00 | 510 | 124 | 136 | 45 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-23 | 12:00 | 494 | 124 | 126 | 42 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 496
2016-08-23 | 13:00 | 516 | 124 | 153 | 52 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 517
2016-08-23 | 14:00 | 525 | 124 | 171 | 67 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 526
2016-08-23 | 15:00 | 522 | 124 | 206 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 522
2016-08-23 | 16:00 | 520 | 124 | 250 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 521
2016-08-23 | 17:00 | 501 | 124 | 258 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-23 | 18:00 | 485 | 124 | 256 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-08-23 | 19:00 | 465 | 124 | 237 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 466
2016-08-23 | 20:00 | 432 | 124 | 202 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 433
2016-08-23 | 21:00 | 398 | 124 | 174 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-08-23 | 22:00 | 364 | 124 | 159 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-08-23 | 23:00 | 339 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-08-24 | 0:00 | 314 | 124 | 142 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-08-24 | 1:00 | 297 | 124 | 129 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-08-24 | 2:00 | 297 | 124 | 128 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-08-24 | 3:00 | 304 | 124 | 135 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-24 | 4:00 | 314 | 124 | 143 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-08-24 | 5:00 | 323 | 124 | 150 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-08-24 | 6:00 | 324 | 124 | 141 | 42 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-08-24 | 7:00 | 344 | 124 | 128 | 41 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-08-24 | 8:00 | 414 | 124 | 150 | 45 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-08-24 | 9:00 | 463 | 124 | 157 | 47 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 464
2016-08-24 | 10:00 | 485 | 124 | 152 | 45 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-08-24 | 11:00 | 501 | 124 | 153 | 45 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-24 | 12:00 | 485 | 124 | 142 | 42 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 486
2016-08-24 | 13:00 | 500 | 124 | 162 | 49 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 500
2016-08-24 | 14:00 | 513 | 124 | 183 | 65 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 514
2016-08-24 | 15:00 | 500 | 124 | 202 | 70 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 501
2016-08-24 | 16:00 | 505 | 124 | 247 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 506
2016-08-24 | 17:00 | 482 | 124 | 261 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 483
2016-08-24 | 18:00 | 471 | 124 | 268 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-08-24 | 19:00 | 458 | 124 | 257 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 459
2016-08-24 | 20:00 | 428 | 124 | 227 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-08-24 | 21:00 | 395 | 124 | 195 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-08-24 | 22:00 | 368 | 124 | 176 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-08-24 | 23:00 | 346 | 124 | 164 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-08-25 | 0:00 | 317 | 124 | 145 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-08-25 | 1:00 | 300 | 124 | 131 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-08-25 | 2:00 | 301 | 124 | 132 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-25 | 3:00 | 309 | 124 | 139 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-25 | 4:00 | 318 | 124 | 147 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-08-25 | 5:00 | 327 | 124 | 153 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-08-25 | 6:00 | 331 | 124 | 147 | 44 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-08-25 | 7:00 | 349 | 124 | 133 | 41 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-08-25 | 8:00 | 406 | 124 | 144 | 43 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-08-25 | 9:00 | 463 | 124 | 158 | 47 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-08-25 | 10:00 | 488 | 124 | 155 | 46 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 490
2016-08-25 | 11:00 | 498 | 124 | 151 | 44 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 499
2016-08-25 | 12:00 | 490 | 124 | 146 | 43 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 491
2016-08-25 | 13:00 | 511 | 124 | 169 | 54 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 512
2016-08-25 | 14:00 | 506 | 124 | 179 | 62 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 507
2016-08-25 | 15:00 | 489 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 489
2016-08-25 | 16:00 | 501 | 124 | 243 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-25 | 17:00 | 488 | 124 | 267 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 489
2016-08-25 | 18:00 | 471 | 124 | 269 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-08-25 | 19:00 | 455 | 124 | 254 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-08-25 | 20:00 | 422 | 124 | 221 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-08-25 | 21:00 | 391 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-08-25 | 22:00 | 362 | 124 | 173 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-08-25 | 23:00 | 340 | 124 | 161 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-08-26 | 0:00 | 310 | 124 | 121 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-08-26 | 1:00 | 294 | 124 | 110 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-08-26 | 2:00 | 294 | 124 | 99 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-08-26 | 3:00 | 302 | 124 | 100 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-26 | 4:00 | 311 | 124 | 115 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-08-26 | 5:00 | 319 | 124 | 128 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-08-26 | 6:00 | 320 | 124 | 123 | 43 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-08-26 | 7:00 | 339 | 124 | 111 | 40 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-08-26 | 8:00 | 413 | 124 | 127 | 44 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-08-26 | 9:00 | 470 | 124 | 140 | 48 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 471
2016-08-26 | 10:00 | 496 | 124 | 139 | 48 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 498
2016-08-26 | 11:00 | 514 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 516
2016-08-26 | 12:00 | 500 | 124 | 130 | 44 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 502
2016-08-26 | 13:00 | 530 | 124 | 160 | 59 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 531
2016-08-26 | 14:00 | 528 | 124 | 171 | 69 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 528
2016-08-26 | 15:00 | 532 | 124 | 216 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 532
2016-08-26 | 16:00 | 529 | 124 | 259 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 530
2016-08-26 | 17:00 | 499 | 124 | 256 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 500
2016-08-26 | 18:00 | 473 | 124 | 244 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 474
2016-08-26 | 19:00 | 451 | 124 | 223 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 452
2016-08-26 | 20:00 | 417 | 124 | 187 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-08-26 | 21:00 | 384 | 124 | 164 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-08-26 | 22:00 | 356 | 124 | 152 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-08-26 | 23:00 | 337 | 124 | 135 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-08-27 | 0:00 | 309 | 124 | 118 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-27 | 1:00 | 292 | 124 | 109 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-08-27 | 2:00 | 293 | 124 | 109 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-08-27 | 3:00 | 299 | 124 | 113 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-27 | 4:00 | 305 | 124 | 117 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-08-27 | 5:00 | 311 | 124 | 120 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-08-27 | 6:00 | 301 | 124 | 107 | 53 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-08-27 | 7:00 | 304 | 124 | 87 | 42 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-08-27 | 8:00 | 338 | 124 | 80 | 39 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-08-27 | 9:00 | 366 | 124 | 71 | 36 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-08-27 | 10:00 | 379 | 124 | 57 | 34 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-08-27 | 11:00 | 398 | 124 | 61 | 35 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-08-27 | 12:00 | 388 | 124 | 53 | 34 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-08-27 | 13:00 | 384 | 124 | 61 | 35 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-08-27 | 14:00 | 382 | 124 | 79 | 39 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-08-27 | 15:00 | 388 | 124 | 107 | 52 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-08-27 | 16:00 | 391 | 124 | 133 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-08-27 | 17:00 | 379 | 124 | 159 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-08-27 | 18:00 | 375 | 124 | 173 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-08-27 | 19:00 | 367 | 124 | 166 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-08-27 | 20:00 | 346 | 124 | 145 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-08-27 | 21:00 | 322 | 124 | 124 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-08-27 | 22:00 | 298 | 124 | 112 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-08-27 | 23:00 | 284 | 124 | 103 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-08-28 | 0:00 | 263 | 124 | 80 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-08-28 | 1:00 | 252 | 124 | 72 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-08-28 | 2:00 | 260 | 124 | 78 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-08-28 | 3:00 | 273 | 124 | 88 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-08-28 | 4:00 | 283 | 124 | 95 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-08-28 | 5:00 | 285 | 124 | 96 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-08-28 | 6:00 | 270 | 124 | 77 | 53 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-08-28 | 7:00 | 262 | 124 | 45 | 42 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-08-28 | 8:00 | 283 | 124 | 56 | 37 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | -30 | -20 | 283
2016-08-28 | 9:00 | 308 | 124 | 49 | 35 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | -5 | -30 | -20 | 309
2016-08-28 | 10:00 | 319 | 124 | 39 | 34 | － | 18 | 162 | -7 | 5 | -5 | -30 | -20 | 320
2016-08-28 | 11:00 | 334 | 124 | 40 | 34 | － | 18 | 176 | -7 | 6 | -6 | -30 | -20 | 335
2016-08-28 | 12:00 | 350 | 124 | 50 | 35 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | -6 | -30 | -20 | 351
2016-08-28 | 13:00 | 340 | 124 | 47 | 36 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | -30 | -20 | 342
2016-08-28 | 14:00 | 337 | 124 | 33 | 39 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-08-28 | 15:00 | 347 | 124 | 69 | 49 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-08-28 | 16:00 | 354 | 124 | 102 | 64 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-08-28 | 17:00 | 363 | 124 | 118 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 24 | -20 | 364
2016-08-28 | 18:00 | 369 | 124 | 136 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30 | -20 | 369
2016-08-28 | 19:00 | 365 | 124 | 134 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -20 | 366
2016-08-28 | 20:00 | 348 | 124 | 118 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | -20 | 349
2016-08-28 | 21:00 | 329 | 124 | 115 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | -20 | 329
2016-08-28 | 22:00 | 307 | 124 | 108 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-08-28 | 23:00 | 291 | 124 | 98 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-29 | 0:00 | 270 | 124 | 94 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-08-29 | 1:00 | 257 | 124 | 85 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-08-29 | 2:00 | 262 | 124 | 89 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-08-29 | 3:00 | 273 | 124 | 97 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-08-29 | 4:00 | 287 | 124 | 105 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-08-29 | 5:00 | 295 | 124 | 110 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-08-29 | 6:00 | 295 | 124 | 103 | 52 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-29 | 7:00 | 312 | 124 | 92 | 46 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-08-29 | 8:00 | 371 | 124 | 101 | 50 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-08-29 | 9:00 | 401 | 124 | 96 | 47 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-08-29 | 10:00 | 407 | 124 | 80 | 40 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-08-29 | 11:00 | 411 | 124 | 71 | 37 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-08-29 | 12:00 | 387 | 124 | 52 | 34 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-08-29 | 13:00 | 414 | 124 | 85 | 41 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-08-29 | 14:00 | 429 | 124 | 109 | 55 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-08-29 | 15:00 | 419 | 124 | 123 | 67 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-29 | 16:00 | 409 | 124 | 152 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-08-29 | 17:00 | 389 | 124 | 169 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-08-29 | 18:00 | 374 | 124 | 171 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-08-29 | 19:00 | 358 | 124 | 157 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-08-29 | 20:00 | 334 | 124 | 133 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-08-29 | 21:00 | 310 | 124 | 117 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-08-29 | 22:00 | 289 | 124 | 105 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-08-29 | 23:00 | 277 | 124 | 98 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-08-30 | 0:00 | 258 | 124 | 81 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-08-30 | 1:00 | 248 | 124 | 75 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-08-30 | 2:00 | 255 | 124 | 79 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-08-30 | 3:00 | 270 | 124 | 89 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-08-30 | 4:00 | 284 | 124 | 98 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-08-30 | 5:00 | 292 | 124 | 102 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-08-30 | 6:00 | 282 | 124 | 89 | 53 | － | 18 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-08-30 | 7:00 | 282 | 124 | 65 | 42 | － | 18 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-08-30 | 8:00 | 332 | 124 | 70 | 43 | － | 18 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-08-30 | 9:00 | 361 | 124 | 63 | 40 | － | 18 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-08-30 | 10:00 | 383 | 124 | 57 | 38 | － | 18 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-08-30 | 11:00 | 388 | 124 | 49 | 36 | － | 18 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-08-30 | 12:00 | 369 | 124 | 33 | 34 | － | 18 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-08-30 | 13:00 | 387 | 124 | 60 | 39 | － | 18 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-08-30 | 14:00 | 391 | 124 | 80 | 46 | － | 18 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-08-30 | 15:00 | 393 | 124 | 104 | 61 | － | 18 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-08-30 | 16:00 | 389 | 124 | 132 | 70 | － | 18 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-08-30 | 17:00 | 374 | 124 | 153 | 70 | － | 18 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-08-30 | 18:00 | 367 | 124 | 165 | 70 | － | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-08-30 | 19:00 | 358 | 124 | 157 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-08-30 | 20:00 | 335 | 124 | 134 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-08-30 | 21:00 | 310 | 124 | 110 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-08-30 | 22:00 | 287 | 124 | 98 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-08-30 | 23:00 | 273 | 124 | 90 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-08-31 | 0:00 | 254 | 124 | 62 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-08-31 | 1:00 | 244 | 124 | 57 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-08-31 | 2:00 | 252 | 124 | 54 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-08-31 | 3:00 | 269 | 124 | 61 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-08-31 | 4:00 | 283 | 124 | 75 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-08-31 | 5:00 | 287 | 124 | 83 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-08-31 | 6:00 | 277 | 124 | 72 | 51 | － | 18 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-08-31 | 7:00 | 280 | 124 | 51 | 42 | － | 18 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-08-31 | 8:00 | 332 | 124 | 50 | 41 | － | 18 | 108 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-08-31 | 9:00 | 370 | 124 | 48 | 40 | － | 18 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-08-31 | 10:00 | 389 | 124 | 40 | 39 | － | 18 | 184 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-08-31 | 11:00 | 403 | 124 | 36 | 38 | － | 18 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-08-31 | 12:00 | 388 | 124 | 54 | 38 | － | 18 | 201 | 0 | 5 | 0 | -30 | -20 | 390
2016-08-31 | 13:00 | 413 | 124 | 59 | 43 | － | 18 | 176 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-08-31 | 14:00 | 416 | 124 | 77 | 52 | － | 18 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-08-31 | 15:00 | 419 | 124 | 103 | 70 | － | 18 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-08-31 | 16:00 | 419 | 124 | 149 | 70 | － | 18 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-08-31 | 17:00 | 400 | 124 | 136 | 70 | － | 18 | 14 | 0 | 38 | 0 | 21 | -20 | 401
2016-08-31 | 18:00 | 385 | 124 | 156 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-08-31 | 19:00 | 375 | 124 | 147 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-08-31 | 20:00 | 350 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-08-31 | 21:00 | 320 | 124 | 96 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-08-31 | 22:00 | 296 | 124 | 87 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-08-31 | 23:00 | 283 | 124 | 75 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-09-01 | 0:00 | 261 | 124 | 64 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-01 | 1:00 | 252 | 124 | 60 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-09-01 | 2:00 | 259 | 124 | 68 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-09-01 | 3:00 | 273 | 124 | 77 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-01 | 4:00 | 288 | 124 | 85 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-01 | 5:00 | 292 | 124 | 91 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-01 | 6:00 | 280 | 124 | 81 | 48 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-09-01 | 7:00 | 281 | 124 | 66 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-01 | 8:00 | 333 | 124 | 67 | 41 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-01 | 9:00 | 370 | 124 | 60 | 39 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-09-01 | 10:00 | 387 | 124 | 44 | 36 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-09-01 | 11:00 | 414 | 124 | 53 | 37 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-09-01 | 12:00 | 389 | 124 | 36 | 35 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-09-01 | 13:00 | 404 | 124 | 64 | 40 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-09-01 | 14:00 | 412 | 124 | 84 | 48 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-09-01 | 15:00 | 396 | 124 | 95 | 56 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-09-01 | 16:00 | 416 | 124 | 148 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-09-01 | 17:00 | 400 | 124 | 158 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-09-01 | 18:00 | 390 | 124 | 155 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-09-01 | 19:00 | 374 | 124 | 137 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-09-01 | 20:00 | 347 | 124 | 111 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-09-01 | 21:00 | 319 | 124 | 97 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-09-01 | 22:00 | 297 | 124 | 86 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-01 | 23:00 | 282 | 124 | 78 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-02 | 0:00 | 262 | 124 | 67 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-02 | 1:00 | 253 | 124 | 62 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-09-02 | 2:00 | 261 | 124 | 72 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-09-02 | 3:00 | 277 | 124 | 83 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-09-02 | 4:00 | 292 | 124 | 93 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-02 | 5:00 | 296 | 124 | 99 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-02 | 6:00 | 282 | 124 | 86 | 44 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-02 | 7:00 | 284 | 124 | 71 | 39 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-09-02 | 8:00 | 333 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-02 | 9:00 | 375 | 124 | 67 | 38 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-09-02 | 10:00 | 398 | 124 | 54 | 37 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-09-02 | 11:00 | 422 | 124 | 62 | 37 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-09-02 | 12:00 | 406 | 124 | 52 | 36 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-09-02 | 13:00 | 434 | 124 | 90 | 44 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 436
2016-09-02 | 14:00 | 433 | 124 | 102 | 51 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 434
2016-09-02 | 15:00 | 443 | 124 | 128 | 70 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-09-02 | 16:00 | 441 | 124 | 173 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-09-02 | 17:00 | 419 | 124 | 178 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-09-02 | 18:00 | 405 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-09-02 | 19:00 | 391 | 124 | 153 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-09-02 | 20:00 | 365 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-09-02 | 21:00 | 336 | 124 | 112 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-09-02 | 22:00 | 311 | 124 | 100 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-09-02 | 23:00 | 296 | 124 | 91 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-03 | 0:00 | 274 | 124 | 73 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-03 | 1:00 | 264 | 124 | 68 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-03 | 2:00 | 269 | 124 | 75 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-03 | 3:00 | 282 | 124 | 83 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-03 | 4:00 | 293 | 124 | 89 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-09-03 | 5:00 | 294 | 124 | 92 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-03 | 6:00 | 281 | 124 | 81 | 48 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-09-03 | 7:00 | 280 | 124 | 65 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-09-03 | 8:00 | 321 | 124 | 58 | 38 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-09-03 | 9:00 | 350 | 124 | 44 | 35 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-09-03 | 10:00 | 382 | 124 | 41 | 34 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-09-03 | 11:00 | 382 | 124 | 55 | 33 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 383
2016-09-03 | 12:00 | 374 | 124 | 54 | 33 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | -30 | -20 | 375
2016-09-03 | 13:00 | 393 | 124 | 56 | 37 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-09-03 | 14:00 | 396 | 124 | 74 | 43 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-09-03 | 15:00 | 395 | 124 | 95 | 55 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-09-03 | 16:00 | 384 | 124 | 116 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-09-03 | 17:00 | 376 | 124 | 121 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 13 | -20 | 377
2016-09-03 | 18:00 | 379 | 124 | 128 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | -20 | 380
2016-09-03 | 19:00 | 370 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | -20 | 371
2016-09-03 | 20:00 | 352 | 124 | 116 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-09-03 | 21:00 | 326 | 124 | 101 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-09-03 | 22:00 | 306 | 124 | 92 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-09-03 | 23:00 | 292 | 124 | 84 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-04 | 0:00 | 270 | 124 | 64 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-09-04 | 1:00 | 261 | 124 | 60 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-09-04 | 2:00 | 267 | 124 | 67 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-09-04 | 3:00 | 279 | 124 | 74 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-04 | 4:00 | 289 | 124 | 80 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-09-04 | 5:00 | 288 | 124 | 83 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-04 | 6:00 | 270 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-09-04 | 7:00 | 269 | 124 | 51 | 44 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-04 | 8:00 | 288 | 124 | 56 | 37 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 289
2016-09-04 | 9:00 | 311 | 124 | 58 | 33 | － | 18 | 150 | -22 | 0 | 0 | -30 | -20 | 311
2016-09-04 | 10:00 | 318 | 124 | 39 | 31 | － | 18 | 185 | -28 | 1 | -1 | -30 | -20 | 319
2016-09-04 | 11:00 | 331 | 124 | 39 | 31 | － | 18 | 203 | -34 | 0 | 0 | -30 | -20 | 331
2016-09-04 | 12:00 | 341 | 124 | 49 | 32 | － | 18 | 181 | -27 | 15 | 0 | -30 | -20 | 342
2016-09-04 | 13:00 | 340 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | -5 | -30 | -20 | 341
2016-09-04 | 14:00 | 348 | 124 | 61 | 38 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | -30 | -20 | 350
2016-09-04 | 15:00 | 344 | 124 | 54 | 45 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-09-04 | 16:00 | 345 | 124 | 74 | 60 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 346
2016-09-04 | 17:00 | 348 | 124 | 79 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 28 | -20 | 350
2016-09-04 | 18:00 | 354 | 124 | 89 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 355
2016-09-04 | 19:00 | 349 | 124 | 82 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | -20 | 350
2016-09-04 | 20:00 | 332 | 124 | 78 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | -20 | 332
2016-09-04 | 21:00 | 314 | 124 | 76 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 315
2016-09-04 | 22:00 | 293 | 124 | 64 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 293
2016-09-04 | 23:00 | 277 | 124 | 67 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-09-05 | 0:00 | 257 | 124 | 90 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-09-05 | 1:00 | 248 | 124 | 82 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-09-05 | 2:00 | 258 | 124 | 93 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-09-05 | 3:00 | 272 | 124 | 105 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-09-05 | 4:00 | 287 | 124 | 117 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-05 | 5:00 | 292 | 124 | 120 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-05 | 6:00 | 291 | 124 | 116 | 39 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-05 | 7:00 | 310 | 124 | 117 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-05 | 8:00 | 373 | 124 | 143 | 50 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-09-05 | 9:00 | 403 | 124 | 146 | 52 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-09-05 | 10:00 | 406 | 124 | 132 | 44 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-09-05 | 11:00 | 423 | 124 | 137 | 46 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-09-05 | 12:00 | 395 | 124 | 117 | 39 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-09-05 | 13:00 | 414 | 124 | 136 | 46 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-09-05 | 14:00 | 424 | 124 | 153 | 57 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-09-05 | 15:00 | 432 | 124 | 172 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-09-05 | 16:00 | 437 | 124 | 205 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-09-05 | 17:00 | 417 | 124 | 205 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-09-05 | 18:00 | 410 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-09-05 | 19:00 | 394 | 124 | 188 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-09-05 | 20:00 | 369 | 124 | 165 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-09-05 | 21:00 | 343 | 124 | 152 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-09-05 | 22:00 | 319 | 124 | 138 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-09-05 | 23:00 | 301 | 124 | 125 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-09-06 | 0:00 | 278 | 124 | 83 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-09-06 | 1:00 | 268 | 124 | 77 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-09-06 | 2:00 | 274 | 124 | 87 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-06 | 3:00 | 287 | 124 | 96 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-06 | 4:00 | 299 | 124 | 105 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-09-06 | 5:00 | 303 | 124 | 112 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-06 | 6:00 | 296 | 124 | 103 | 41 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-06 | 7:00 | 310 | 124 | 96 | 39 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-09-06 | 8:00 | 366 | 124 | 101 | 40 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-09-06 | 9:00 | 411 | 124 | 100 | 40 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-09-06 | 10:00 | 433 | 124 | 88 | 38 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 434
2016-09-06 | 11:00 | 455 | 124 | 93 | 38 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-09-06 | 12:00 | 450 | 124 | 95 | 38 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 451
2016-09-06 | 13:00 | 470 | 124 | 123 | 47 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-09-06 | 14:00 | 471 | 124 | 135 | 56 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 472
2016-09-06 | 15:00 | 461 | 124 | 147 | 70 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 463
2016-09-06 | 16:00 | 463 | 124 | 196 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 465
2016-09-06 | 17:00 | 450 | 124 | 209 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 452
2016-09-06 | 18:00 | 443 | 124 | 208 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 444
2016-09-06 | 19:00 | 427 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-09-06 | 20:00 | 399 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-09-06 | 21:00 | 368 | 124 | 140 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-09-06 | 22:00 | 338 | 124 | 127 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-09-06 | 23:00 | 319 | 124 | 115 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-09-07 | 0:00 | 292 | 124 | 97 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-07 | 1:00 | 279 | 124 | 88 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-07 | 2:00 | 284 | 124 | 96 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-07 | 3:00 | 295 | 124 | 105 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-07 | 4:00 | 306 | 124 | 113 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-09-07 | 5:00 | 311 | 124 | 120 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-09-07 | 6:00 | 305 | 124 | 112 | 41 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-09-07 | 7:00 | 321 | 124 | 107 | 40 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-09-07 | 8:00 | 385 | 124 | 117 | 43 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-09-07 | 9:00 | 424 | 124 | 113 | 41 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-09-07 | 10:00 | 442 | 124 | 97 | 38 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 443
2016-09-07 | 11:00 | 455 | 124 | 94 | 38 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 457
2016-09-07 | 12:00 | 455 | 124 | 100 | 38 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 456
2016-09-07 | 13:00 | 478 | 124 | 130 | 48 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 480
2016-09-07 | 14:00 | 480 | 124 | 143 | 58 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 482
2016-09-07 | 15:00 | 477 | 124 | 162 | 70 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-09-07 | 16:00 | 476 | 124 | 209 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 478
2016-09-07 | 17:00 | 448 | 124 | 206 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-09-07 | 18:00 | 442 | 124 | 207 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 443
2016-09-07 | 19:00 | 426 | 124 | 189 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-07 | 20:00 | 400 | 124 | 164 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-09-07 | 21:00 | 369 | 124 | 144 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-09-07 | 22:00 | 341 | 124 | 131 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-09-07 | 23:00 | 321 | 124 | 119 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-09-08 | 0:00 | 295 | 124 | 97 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-08 | 1:00 | 281 | 124 | 89 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-08 | 2:00 | 282 | 124 | 93 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-09-08 | 3:00 | 294 | 124 | 100 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-08 | 4:00 | 306 | 124 | 106 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-09-08 | 5:00 | 312 | 124 | 113 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-09-08 | 6:00 | 314 | 124 | 111 | 51 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-09-08 | 7:00 | 329 | 124 | 107 | 48 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-09-08 | 8:00 | 382 | 124 | 109 | 49 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-09-08 | 9:00 | 405 | 124 | 94 | 40 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-09-08 | 10:00 | 413 | 124 | 71 | 35 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-09-08 | 11:00 | 441 | 124 | 81 | 36 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-09-08 | 12:00 | 416 | 124 | 64 | 35 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-09-08 | 13:00 | 436 | 124 | 95 | 40 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-09-08 | 14:00 | 441 | 124 | 112 | 50 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 443
2016-09-08 | 15:00 | 430 | 124 | 124 | 62 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-09-08 | 16:00 | 432 | 124 | 164 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 433
2016-09-08 | 17:00 | 410 | 124 | 169 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-09-08 | 18:00 | 404 | 124 | 169 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-09-08 | 19:00 | 386 | 124 | 148 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-09-08 | 20:00 | 360 | 124 | 127 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-09-08 | 21:00 | 332 | 124 | 115 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-08 | 22:00 | 307 | 124 | 102 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-09-08 | 23:00 | 292 | 124 | 93 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-09 | 0:00 | 270 | 124 | 74 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-09-09 | 1:00 | 260 | 124 | 68 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-09-09 | 2:00 | 266 | 124 | 76 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-09 | 3:00 | 280 | 124 | 86 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-09 | 4:00 | 293 | 124 | 93 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-09-09 | 5:00 | 298 | 124 | 99 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-09-09 | 6:00 | 291 | 124 | 93 | 47 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-09 | 7:00 | 294 | 124 | 79 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-09 | 8:00 | 343 | 124 | 78 | 40 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-09-09 | 9:00 | 381 | 124 | 72 | 38 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-09-09 | 10:00 | 406 | 124 | 62 | 37 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-09-09 | 11:00 | 420 | 124 | 60 | 36 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-09-09 | 12:00 | 407 | 124 | 54 | 36 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-09-09 | 13:00 | 430 | 124 | 87 | 43 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-09-09 | 14:00 | 437 | 124 | 104 | 53 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-09-09 | 15:00 | 435 | 124 | 120 | 70 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 436
2016-09-09 | 16:00 | 436 | 124 | 169 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-09-09 | 17:00 | 411 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-09-09 | 18:00 | 398 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-09-09 | 19:00 | 382 | 124 | 144 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-09-09 | 20:00 | 354 | 124 | 119 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-09-09 | 21:00 | 324 | 124 | 104 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-09-09 | 22:00 | 300 | 124 | 93 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-09 | 23:00 | 286 | 124 | 85 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-10 | 0:00 | 264 | 124 | 60 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-09-10 | 1:00 | 253 | 124 | 55 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-09-10 | 2:00 | 260 | 124 | 62 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-09-10 | 3:00 | 274 | 124 | 70 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-10 | 4:00 | 287 | 124 | 77 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-10 | 5:00 | 286 | 124 | 79 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-10 | 6:00 | 267 | 124 | 65 | 50 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-09-10 | 7:00 | 260 | 124 | 45 | 40 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-09-10 | 8:00 | 290 | 124 | 30 | 36 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-10 | 9:00 | 325 | 124 | 50 | 34 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 326
2016-09-10 | 10:00 | 341 | 124 | 40 | 32 | － | 18 | 185 | -8 | 1 | -1 | -30 | -20 | 341
2016-09-10 | 11:00 | 357 | 124 | 42 | 32 | － | 18 | 203 | -10 | 0 | 0 | -30 | -20 | 359
2016-09-10 | 12:00 | 356 | 124 | 41 | 32 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | -4 | -30 | -20 | 357
2016-09-10 | 13:00 | 363 | 124 | 54 | 35 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | -26 | 0 | -20 | 365
2016-09-10 | 14:00 | 360 | 124 | 42 | 38 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-09-10 | 15:00 | 361 | 124 | 66 | 50 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-09-10 | 16:00 | 359 | 124 | 79 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 361
2016-09-10 | 17:00 | 348 | 124 | 86 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 20 | -20 | 349
2016-09-10 | 18:00 | 353 | 124 | 88 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 354
2016-09-10 | 19:00 | 345 | 124 | 87 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | -20 | 346
2016-09-10 | 20:00 | 325 | 124 | 90 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-09-10 | 21:00 | 301 | 124 | 78 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-09-10 | 22:00 | 279 | 124 | 68 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-10 | 23:00 | 264 | 124 | 59 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-11 | 0:00 | 246 | 124 | 43 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-09-11 | 1:00 | 237 | 124 | 39 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 238
2016-09-11 | 2:00 | 245 | 124 | 48 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-09-11 | 3:00 | 261 | 124 | 57 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-09-11 | 4:00 | 273 | 124 | 65 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-11 | 5:00 | 273 | 124 | 68 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-09-11 | 6:00 | 254 | 124 | 53 | 50 | － | 18 | 9 | -1 | 21 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-09-11 | 7:00 | 244 | 124 | 34 | 42 | － | 18 | 51 | -5 | 2 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-09-11 | 8:00 | 250 | 124 | 47 | 34 | － | 18 | 103 | -25 | 1 | 0 | -30 | -20 | 252
2016-09-11 | 9:00 | 275 | 124 | 40 | 32 | － | 18 | 150 | -37 | 0 | 0 | -30 | -20 | 277
2016-09-11 | 10:00 | 302 | 124 | 39 | 32 | － | 18 | 185 | -46 | 1 | 0 | -30 | -20 | 303
2016-09-11 | 11:00 | 324 | 124 | 48 | 32 | － | 18 | 203 | -50 | 0 | 0 | -30 | -20 | 325
2016-09-11 | 12:00 | 335 | 124 | 60 | 33 | － | 18 | 181 | -45 | 15 | 0 | -30 | -20 | 336
2016-09-11 | 13:00 | 330 | 124 | 40 | 34 | － | 18 | 143 | -14 | 37 | 0 | -30 | -20 | 332
2016-09-11 | 14:00 | 335 | 124 | 31 | 38 | － | 18 | 134 | -13 | 25 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-09-11 | 15:00 | 338 | 124 | 57 | 47 | － | 18 | 118 | -12 | 6 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-09-11 | 16:00 | 342 | 124 | 72 | 64 | － | 18 | 53 | -5 | 24 | 0 | 13 | -20 | 343
2016-09-11 | 17:00 | 340 | 124 | 74 | 70 | － | 18 | 6 | -1 | 45 | 0 | 25 | -20 | 341
2016-09-11 | 18:00 | 348 | 124 | 83 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 349
2016-09-11 | 19:00 | 343 | 124 | 75 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | -20 | 343
2016-09-11 | 20:00 | 325 | 124 | 74 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | -20 | 326
2016-09-11 | 21:00 | 304 | 124 | 64 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 305
2016-09-11 | 22:00 | 281 | 124 | 65 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-11 | 23:00 | 267 | 124 | 56 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-09-12 | 0:00 | 249 | 124 | 83 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-09-12 | 1:00 | 241 | 124 | 76 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-09-12 | 2:00 | 249 | 124 | 85 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-09-12 | 3:00 | 264 | 124 | 98 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-12 | 4:00 | 279 | 124 | 110 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-12 | 5:00 | 286 | 124 | 116 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-12 | 6:00 | 286 | 124 | 111 | 38 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-12 | 7:00 | 305 | 124 | 113 | 38 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-09-12 | 8:00 | 365 | 124 | 138 | 48 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-09-12 | 9:00 | 404 | 124 | 146 | 52 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-09-12 | 10:00 | 419 | 124 | 141 | 49 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-09-12 | 11:00 | 425 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-12 | 12:00 | 396 | 124 | 118 | 39 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-09-12 | 13:00 | 425 | 124 | 143 | 50 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-09-12 | 14:00 | 435 | 124 | 159 | 62 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 436
2016-09-12 | 15:00 | 427 | 124 | 167 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-12 | 16:00 | 427 | 124 | 194 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-12 | 17:00 | 413 | 124 | 201 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-09-12 | 18:00 | 410 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-09-12 | 19:00 | 389 | 124 | 183 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-09-12 | 20:00 | 365 | 124 | 163 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-09-12 | 21:00 | 340 | 124 | 150 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-09-12 | 22:00 | 315 | 124 | 135 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-09-12 | 23:00 | 299 | 124 | 124 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-13 | 0:00 | 278 | 124 | 109 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-09-13 | 1:00 | 270 | 124 | 103 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-09-13 | 2:00 | 277 | 124 | 111 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-09-13 | 3:00 | 292 | 124 | 123 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-13 | 4:00 | 304 | 124 | 131 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-09-13 | 5:00 | 309 | 124 | 133 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-09-13 | 6:00 | 307 | 124 | 129 | 42 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-09-13 | 7:00 | 319 | 124 | 125 | 40 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-09-13 | 8:00 | 375 | 124 | 143 | 51 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-09-13 | 9:00 | 403 | 124 | 145 | 52 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-09-13 | 10:00 | 404 | 124 | 132 | 42 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-09-13 | 11:00 | 413 | 124 | 131 | 41 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-09-13 | 12:00 | 387 | 124 | 112 | 36 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-09-13 | 13:00 | 416 | 124 | 138 | 45 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-09-13 | 14:00 | 427 | 124 | 151 | 62 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-09-13 | 15:00 | 425 | 124 | 165 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-09-13 | 16:00 | 418 | 124 | 186 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-09-13 | 17:00 | 402 | 124 | 190 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-09-13 | 18:00 | 400 | 124 | 194 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-09-13 | 19:00 | 381 | 124 | 175 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-09-13 | 20:00 | 357 | 124 | 153 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-09-13 | 21:00 | 332 | 124 | 145 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-13 | 22:00 | 307 | 124 | 131 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-09-13 | 23:00 | 291 | 124 | 120 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-14 | 0:00 | 270 | 124 | 101 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-09-14 | 1:00 | 260 | 124 | 93 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-09-14 | 2:00 | 266 | 124 | 100 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-09-14 | 3:00 | 282 | 124 | 113 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-09-14 | 4:00 | 295 | 124 | 121 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-14 | 5:00 | 299 | 124 | 123 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-09-14 | 6:00 | 295 | 124 | 117 | 41 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-14 | 7:00 | 310 | 124 | 116 | 40 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-14 | 8:00 | 362 | 124 | 131 | 51 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-09-14 | 9:00 | 398 | 124 | 135 | 57 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-09-14 | 10:00 | 403 | 124 | 127 | 46 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-09-14 | 11:00 | 399 | 124 | 118 | 41 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-09-14 | 12:00 | 375 | 124 | 101 | 36 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-09-14 | 13:00 | 397 | 124 | 122 | 43 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-09-14 | 14:00 | 401 | 124 | 133 | 54 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-09-14 | 15:00 | 401 | 124 | 142 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-09-14 | 16:00 | 402 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-09-14 | 17:00 | 386 | 124 | 174 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-09-14 | 18:00 | 383 | 124 | 177 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-09-14 | 19:00 | 364 | 124 | 158 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-09-14 | 20:00 | 342 | 124 | 138 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-09-14 | 21:00 | 319 | 124 | 131 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-09-14 | 22:00 | 297 | 124 | 120 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-14 | 23:00 | 284 | 124 | 112 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-09-15 | 0:00 | 264 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-15 | 1:00 | 257 | 124 | 65 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-09-15 | 2:00 | 265 | 124 | 75 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-15 | 3:00 | 282 | 124 | 85 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-09-15 | 4:00 | 297 | 124 | 94 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-15 | 5:00 | 300 | 124 | 99 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-15 | 6:00 | 293 | 124 | 92 | 50 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-09-15 | 7:00 | 300 | 124 | 82 | 44 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-15 | 8:00 | 348 | 124 | 81 | 43 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-09-15 | 9:00 | 374 | 124 | 65 | 37 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-09-15 | 10:00 | 393 | 124 | 51 | 35 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-09-15 | 11:00 | 402 | 124 | 44 | 34 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-09-15 | 12:00 | 389 | 124 | 38 | 34 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-09-15 | 13:00 | 428 | 124 | 84 | 44 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-09-15 | 14:00 | 418 | 124 | 91 | 47 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-09-15 | 15:00 | 408 | 124 | 105 | 58 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-09-15 | 16:00 | 408 | 124 | 141 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-09-15 | 17:00 | 395 | 124 | 153 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-09-15 | 18:00 | 394 | 124 | 159 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-09-15 | 19:00 | 376 | 124 | 138 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-09-15 | 20:00 | 352 | 124 | 117 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-09-15 | 21:00 | 327 | 124 | 105 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-09-15 | 22:00 | 303 | 124 | 93 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-15 | 23:00 | 287 | 124 | 84 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-16 | 0:00 | 269 | 124 | 75 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-09-16 | 1:00 | 261 | 124 | 71 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-09-16 | 2:00 | 270 | 124 | 81 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-16 | 3:00 | 285 | 124 | 91 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-09-16 | 4:00 | 298 | 124 | 99 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-09-16 | 5:00 | 302 | 124 | 104 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-09-16 | 6:00 | 297 | 124 | 99 | 47 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-16 | 7:00 | 303 | 124 | 88 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-16 | 8:00 | 348 | 124 | 84 | 40 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-09-16 | 9:00 | 388 | 124 | 79 | 38 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-09-16 | 10:00 | 411 | 124 | 68 | 36 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-09-16 | 11:00 | 429 | 124 | 69 | 36 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-09-16 | 12:00 | 413 | 124 | 60 | 36 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-09-16 | 13:00 | 436 | 124 | 93 | 42 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-09-16 | 14:00 | 444 | 124 | 112 | 53 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 446
2016-09-16 | 15:00 | 439 | 124 | 125 | 69 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 440
2016-09-16 | 16:00 | 438 | 124 | 170 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 439
2016-09-16 | 17:00 | 416 | 124 | 175 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-09-16 | 18:00 | 411 | 124 | 175 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-09-16 | 19:00 | 388 | 124 | 151 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-09-16 | 20:00 | 364 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-09-16 | 21:00 | 338 | 124 | 115 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-09-16 | 22:00 | 315 | 124 | 105 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-09-16 | 23:00 | 299 | 124 | 96 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-17 | 0:00 | 276 | 124 | 73 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-09-17 | 1:00 | 266 | 124 | 68 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-17 | 2:00 | 269 | 124 | 74 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-17 | 3:00 | 283 | 124 | 82 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-17 | 4:00 | 293 | 124 | 88 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-17 | 5:00 | 292 | 124 | 90 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-17 | 6:00 | 275 | 124 | 76 | 47 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-17 | 7:00 | 278 | 124 | 63 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-09-17 | 8:00 | 316 | 124 | 53 | 38 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-09-17 | 9:00 | 347 | 124 | 41 | 35 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-09-17 | 10:00 | 367 | 124 | 57 | 33 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | -30 | -20 | 368
2016-09-17 | 11:00 | 383 | 124 | 56 | 33 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 384
2016-09-17 | 12:00 | 364 | 124 | 44 | 32 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | -30 | -20 | 364
2016-09-17 | 13:00 | 392 | 124 | 54 | 38 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-09-17 | 14:00 | 400 | 124 | 75 | 46 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-09-17 | 15:00 | 388 | 124 | 89 | 54 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-09-17 | 16:00 | 385 | 124 | 104 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 386
2016-09-17 | 17:00 | 369 | 124 | 114 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 14 | -20 | 371
2016-09-17 | 18:00 | 372 | 124 | 114 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | -20 | 373
2016-09-17 | 19:00 | 359 | 124 | 109 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | -20 | 360
2016-09-17 | 20:00 | 341 | 124 | 107 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-09-17 | 21:00 | 318 | 124 | 95 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-09-17 | 22:00 | 295 | 124 | 84 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-09-17 | 23:00 | 280 | 124 | 75 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-09-18 | 0:00 | 263 | 124 | 83 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-18 | 1:00 | 255 | 124 | 79 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-09-18 | 2:00 | 262 | 124 | 84 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-18 | 3:00 | 277 | 124 | 91 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-09-18 | 4:00 | 287 | 124 | 96 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-18 | 5:00 | 285 | 124 | 95 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-09-18 | 6:00 | 266 | 124 | 83 | 47 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-09-18 | 7:00 | 262 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-18 | 8:00 | 288 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-18 | 9:00 | 302 | 124 | 61 | 36 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-18 | 10:00 | 317 | 124 | 53 | 34 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-09-18 | 11:00 | 317 | 124 | 44 | 33 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-09-18 | 12:00 | 313 | 124 | 41 | 33 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-09-18 | 13:00 | 311 | 124 | 45 | 33 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-18 | 14:00 | 315 | 124 | 65 | 37 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-09-18 | 15:00 | 322 | 124 | 85 | 48 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-09-18 | 16:00 | 325 | 124 | 99 | 63 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-09-18 | 17:00 | 333 | 124 | 121 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-18 | 18:00 | 341 | 124 | 135 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-09-18 | 19:00 | 331 | 124 | 125 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-09-18 | 20:00 | 315 | 124 | 110 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-09-18 | 21:00 | 296 | 124 | 99 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-18 | 22:00 | 276 | 124 | 89 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-09-18 | 23:00 | 263 | 124 | 83 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-09-19 | 0:00 | 248 | 124 | 77 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-09-19 | 1:00 | 242 | 124 | 73 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 243
2016-09-19 | 2:00 | 249 | 124 | 79 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-09-19 | 3:00 | 265 | 124 | 88 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-09-19 | 4:00 | 281 | 124 | 94 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-19 | 5:00 | 280 | 124 | 94 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-09-19 | 6:00 | 269 | 124 | 87 | 45 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-19 | 7:00 | 274 | 124 | 80 | 40 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-19 | 8:00 | 313 | 124 | 88 | 45 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-09-19 | 9:00 | 336 | 124 | 87 | 43 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-09-19 | 10:00 | 342 | 124 | 75 | 37 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-09-19 | 11:00 | 348 | 124 | 72 | 36 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-09-19 | 12:00 | 341 | 124 | 66 | 36 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-09-19 | 13:00 | 348 | 124 | 78 | 38 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-09-19 | 14:00 | 343 | 124 | 87 | 43 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-09-19 | 15:00 | 338 | 124 | 94 | 54 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-09-19 | 16:00 | 340 | 124 | 107 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-09-19 | 17:00 | 341 | 124 | 129 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-09-19 | 18:00 | 342 | 124 | 136 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-09-19 | 19:00 | 329 | 124 | 123 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-09-19 | 20:00 | 312 | 124 | 108 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-09-19 | 21:00 | 293 | 124 | 96 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-19 | 22:00 | 275 | 124 | 91 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-09-19 | 23:00 | 265 | 124 | 87 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-20 | 0:00 | 250 | 124 | 82 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-09-20 | 1:00 | 244 | 124 | 78 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-09-20 | 2:00 | 253 | 124 | 86 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-09-20 | 3:00 | 273 | 124 | 98 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-09-20 | 4:00 | 290 | 124 | 106 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-20 | 5:00 | 295 | 124 | 107 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-20 | 6:00 | 286 | 124 | 102 | 48 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-20 | 7:00 | 298 | 124 | 99 | 44 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-20 | 8:00 | 344 | 124 | 108 | 56 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-09-20 | 9:00 | 370 | 124 | 108 | 56 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-09-20 | 10:00 | 378 | 124 | 102 | 46 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-09-20 | 11:00 | 374 | 124 | 95 | 39 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-09-20 | 12:00 | 346 | 124 | 73 | 34 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-09-20 | 13:00 | 358 | 124 | 89 | 37 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-09-20 | 14:00 | 356 | 124 | 99 | 43 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-09-20 | 15:00 | 352 | 124 | 107 | 54 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-09-20 | 16:00 | 356 | 124 | 124 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-09-20 | 17:00 | 345 | 124 | 133 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-09-20 | 18:00 | 346 | 124 | 140 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-09-20 | 19:00 | 332 | 124 | 126 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-09-20 | 20:00 | 314 | 124 | 111 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-09-20 | 21:00 | 294 | 124 | 106 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-20 | 22:00 | 272 | 124 | 96 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-09-20 | 23:00 | 262 | 124 | 90 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-21 | 0:00 | 247 | 124 | 79 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-09-21 | 1:00 | 243 | 124 | 76 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-09-21 | 2:00 | 254 | 124 | 86 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-09-21 | 3:00 | 278 | 124 | 101 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-09-21 | 4:00 | 293 | 124 | 109 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-21 | 5:00 | 293 | 124 | 109 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-09-21 | 6:00 | 282 | 124 | 101 | 45 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-21 | 7:00 | 285 | 124 | 92 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-09-21 | 8:00 | 324 | 124 | 100 | 43 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-09-21 | 9:00 | 351 | 124 | 101 | 44 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-09-21 | 10:00 | 359 | 124 | 91 | 38 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-09-21 | 11:00 | 364 | 124 | 87 | 37 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-09-21 | 12:00 | 347 | 124 | 73 | 35 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-09-21 | 13:00 | 370 | 124 | 97 | 41 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-09-21 | 14:00 | 371 | 124 | 108 | 50 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-09-21 | 15:00 | 367 | 124 | 115 | 62 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-09-21 | 16:00 | 373 | 124 | 141 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-09-21 | 17:00 | 358 | 124 | 146 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-09-21 | 18:00 | 362 | 124 | 156 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-09-21 | 19:00 | 346 | 124 | 139 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-09-21 | 20:00 | 325 | 124 | 121 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-09-21 | 21:00 | 305 | 124 | 112 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-09-21 | 22:00 | 288 | 124 | 105 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-21 | 23:00 | 278 | 124 | 100 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-09-22 | 0:00 | 261 | 124 | 86 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-09-22 | 1:00 | 256 | 124 | 84 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-09-22 | 2:00 | 265 | 124 | 91 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-22 | 3:00 | 286 | 124 | 101 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-22 | 4:00 | 299 | 124 | 106 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-09-22 | 5:00 | 292 | 124 | 103 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-22 | 6:00 | 274 | 124 | 92 | 46 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-09-22 | 7:00 | 279 | 124 | 85 | 40 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-22 | 8:00 | 316 | 124 | 91 | 44 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-09-22 | 9:00 | 338 | 124 | 90 | 43 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-09-22 | 10:00 | 337 | 124 | 73 | 35 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-09-22 | 11:00 | 339 | 124 | 65 | 34 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-09-22 | 12:00 | 329 | 124 | 57 | 33 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-09-22 | 13:00 | 334 | 124 | 68 | 34 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-09-22 | 14:00 | 337 | 124 | 84 | 39 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-09-22 | 15:00 | 339 | 124 | 99 | 50 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-09-22 | 16:00 | 341 | 124 | 109 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-09-22 | 17:00 | 342 | 124 | 130 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-09-22 | 18:00 | 346 | 124 | 140 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-09-22 | 19:00 | 333 | 124 | 127 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-22 | 20:00 | 317 | 124 | 112 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-09-22 | 21:00 | 297 | 124 | 104 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-09-22 | 22:00 | 276 | 124 | 95 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-09-22 | 23:00 | 266 | 124 | 89 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-09-23 | 0:00 | 254 | 124 | 86 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-09-23 | 1:00 | 250 | 124 | 83 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-09-23 | 2:00 | 263 | 124 | 96 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-23 | 3:00 | 285 | 124 | 110 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-09-23 | 4:00 | 299 | 124 | 116 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-09-23 | 5:00 | 298 | 124 | 116 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-09-23 | 6:00 | 288 | 124 | 109 | 43 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-09-23 | 7:00 | 296 | 124 | 103 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-23 | 8:00 | 338 | 124 | 112 | 46 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-09-23 | 9:00 | 365 | 124 | 113 | 46 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-09-23 | 10:00 | 377 | 124 | 107 | 41 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-09-23 | 11:00 | 386 | 124 | 106 | 40 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-09-23 | 12:00 | 363 | 124 | 89 | 35 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-09-23 | 13:00 | 385 | 124 | 110 | 43 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-09-23 | 14:00 | 388 | 124 | 120 | 54 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-09-23 | 15:00 | 384 | 124 | 124 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-09-23 | 16:00 | 379 | 124 | 147 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-09-23 | 17:00 | 365 | 124 | 152 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-09-23 | 18:00 | 365 | 124 | 159 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-09-23 | 19:00 | 349 | 124 | 142 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-09-23 | 20:00 | 328 | 124 | 123 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-09-23 | 21:00 | 306 | 124 | 118 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-09-23 | 22:00 | 286 | 124 | 109 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-23 | 23:00 | 274 | 124 | 101 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-24 | 0:00 | 257 | 124 | 54 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-09-24 | 1:00 | 251 | 124 | 51 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-09-24 | 2:00 | 263 | 124 | 63 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-24 | 3:00 | 284 | 124 | 76 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-09-24 | 4:00 | 296 | 124 | 83 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-24 | 5:00 | 291 | 124 | 82 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-09-24 | 6:00 | 270 | 124 | 66 | 52 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-09-24 | 7:00 | 266 | 124 | 47 | 44 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-09-24 | 8:00 | 296 | 124 | 32 | 39 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-09-24 | 9:00 | 329 | 124 | 52 | 36 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 330
2016-09-24 | 10:00 | 332 | 124 | 51 | 32 | － | 18 | 185 | -27 | 1 | 0 | -30 | -20 | 334
2016-09-24 | 11:00 | 329 | 124 | 39 | 31 | － | 18 | 203 | -35 | 0 | 0 | -30 | -20 | 330
2016-09-24 | 12:00 | 326 | 124 | 39 | 31 | － | 18 | 181 | -27 | 15 | -4 | -30 | -20 | 327
2016-09-24 | 13:00 | 346 | 124 | 68 | 34 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | -26 | -30 | -20 | 348
2016-09-24 | 14:00 | 347 | 124 | 60 | 38 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | -30 | -20 | 349
2016-09-24 | 15:00 | 346 | 124 | 55 | 47 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-09-24 | 16:00 | 345 | 124 | 69 | 63 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 16 | -20 | 347
2016-09-24 | 17:00 | 335 | 124 | 69 | 69 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 25 | -20 | 336
2016-09-24 | 18:00 | 342 | 124 | 77 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 343
2016-09-24 | 19:00 | 330 | 124 | 69 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | -20 | 331
2016-09-24 | 20:00 | 314 | 124 | 68 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | -20 | 314
2016-09-24 | 21:00 | 294 | 124 | 61 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -20 | 295
2016-09-24 | 22:00 | 275 | 124 | 63 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-24 | 23:00 | 261 | 124 | 55 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-09-25 | 0:00 | 248 | 124 | 70 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-09-25 | 1:00 | 242 | 124 | 67 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 243
2016-09-25 | 2:00 | 255 | 124 | 75 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-09-25 | 3:00 | 275 | 124 | 85 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-25 | 4:00 | 285 | 124 | 90 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-09-25 | 5:00 | 279 | 124 | 87 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-09-25 | 6:00 | 255 | 124 | 72 | 47 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-09-25 | 7:00 | 245 | 124 | 54 | 37 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-09-25 | 8:00 | 261 | 124 | 46 | 35 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-09-25 | 9:00 | 275 | 124 | 37 | 33 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-09-25 | 10:00 | 291 | 124 | 58 | 33 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | -30 | -20 | 292
2016-09-25 | 11:00 | 301 | 124 | 59 | 33 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 304
2016-09-25 | 12:00 | 299 | 124 | 58 | 33 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 301
2016-09-25 | 13:00 | 318 | 124 | 50 | 35 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-09-25 | 14:00 | 304 | 124 | 54 | 37 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-09-25 | 15:00 | 306 | 124 | 71 | 45 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-09-25 | 16:00 | 307 | 124 | 86 | 59 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-09-25 | 17:00 | 315 | 124 | 90 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13 | -20 | 316
2016-09-25 | 18:00 | 326 | 124 | 98 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | -20 | 327
2016-09-25 | 19:00 | 320 | 124 | 98 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -20 | 320
2016-09-25 | 20:00 | 306 | 124 | 88 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -20 | 307
2016-09-25 | 21:00 | 288 | 124 | 89 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-09-25 | 22:00 | 271 | 124 | 82 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-09-25 | 23:00 | 261 | 124 | 77 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-09-26 | 0:00 | 247 | 124 | 54 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-09-26 | 1:00 | 239 | 124 | 49 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 239
2016-09-26 | 2:00 | 250 | 124 | 63 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-09-26 | 3:00 | 273 | 124 | 80 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-09-26 | 4:00 | 289 | 124 | 90 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-09-26 | 5:00 | 290 | 124 | 93 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-09-26 | 6:00 | 283 | 124 | 87 | 45 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-26 | 7:00 | 303 | 124 | 85 | 44 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-26 | 8:00 | 360 | 124 | 89 | 46 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-09-26 | 9:00 | 389 | 124 | 78 | 40 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-09-26 | 10:00 | 402 | 124 | 59 | 36 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-09-26 | 11:00 | 414 | 124 | 54 | 36 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-09-26 | 12:00 | 404 | 124 | 51 | 36 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-09-26 | 13:00 | 421 | 124 | 80 | 41 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-09-26 | 14:00 | 428 | 124 | 98 | 50 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 429
2016-09-26 | 15:00 | 424 | 124 | 113 | 66 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-09-26 | 16:00 | 425 | 124 | 158 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-26 | 17:00 | 404 | 124 | 163 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-09-26 | 18:00 | 403 | 124 | 168 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-09-26 | 19:00 | 382 | 124 | 145 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-09-26 | 20:00 | 357 | 124 | 122 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-09-26 | 21:00 | 332 | 124 | 107 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-09-26 | 22:00 | 309 | 124 | 98 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-26 | 23:00 | 294 | 124 | 89 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-09-27 | 0:00 | 274 | 124 | 79 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-09-27 | 1:00 | 264 | 124 | 73 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-09-27 | 2:00 | 272 | 124 | 84 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-09-27 | 3:00 | 290 | 124 | 96 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-27 | 4:00 | 303 | 124 | 103 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-09-27 | 5:00 | 302 | 124 | 106 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-09-27 | 6:00 | 292 | 124 | 97 | 44 | － | 18 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-27 | 7:00 | 304 | 124 | 89 | 41 | － | 18 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-09-27 | 8:00 | 353 | 124 | 88 | 40 | － | 18 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-09-27 | 9:00 | 387 | 124 | 78 | 38 | － | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-09-27 | 10:00 | 407 | 124 | 64 | 36 | － | 18 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-09-27 | 11:00 | 426 | 124 | 66 | 36 | － | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-27 | 12:00 | 413 | 124 | 60 | 36 | － | 18 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-09-27 | 13:00 | 436 | 124 | 94 | 42 | － | 18 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-09-27 | 14:00 | 443 | 124 | 112 | 52 | － | 18 | 134 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 445
2016-09-27 | 15:00 | 437 | 124 | 127 | 65 | － | 18 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-09-27 | 16:00 | 436 | 124 | 168 | 70 | － | 18 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-09-27 | 17:00 | 421 | 124 | 180 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-09-27 | 18:00 | 422 | 124 | 186 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 422
2016-09-27 | 19:00 | 399 | 124 | 161 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-09-27 | 20:00 | 374 | 124 | 138 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-09-27 | 21:00 | 348 | 124 | 122 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-09-27 | 22:00 | 324 | 124 | 111 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-09-27 | 23:00 | 307 | 124 | 102 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-09-28 | 0:00 | 286 | 124 | 118 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-09-28 | 1:00 | 275 | 124 | 109 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-09-28 | 2:00 | 282 | 124 | 117 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-09-28 | 3:00 | 298 | 124 | 131 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-09-28 | 4:00 | 311 | 124 | 140 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-09-28 | 5:00 | 311 | 124 | 139 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-28 | 6:00 | 306 | 124 | 132 | 37 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-09-28 | 7:00 | 322 | 124 | 131 | 37 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-09-28 | 8:00 | 383 | 124 | 155 | 48 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-09-28 | 9:00 | 426 | 124 | 164 | 56 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 427
2016-09-28 | 10:00 | 434 | 124 | 156 | 48 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-09-28 | 11:00 | 449 | 124 | 158 | 50 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 450
2016-09-28 | 12:00 | 427 | 124 | 146 | 42 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-09-28 | 13:00 | 441 | 124 | 159 | 50 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 442
2016-09-28 | 14:00 | 440 | 124 | 167 | 59 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-09-28 | 15:00 | 433 | 124 | 173 | 70 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 433
2016-09-28 | 16:00 | 431 | 124 | 198 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-09-28 | 17:00 | 416 | 124 | 204 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-09-28 | 18:00 | 414 | 124 | 208 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-09-28 | 19:00 | 393 | 124 | 187 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-09-28 | 20:00 | 370 | 124 | 169 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-09-28 | 21:00 | 345 | 124 | 158 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-09-28 | 22:00 | 323 | 124 | 146 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-09-28 | 23:00 | 309 | 124 | 137 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-29 | 0:00 | 291 | 124 | 122 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-09-29 | 1:00 | 281 | 124 | 115 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-09-29 | 2:00 | 288 | 124 | 122 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-29 | 3:00 | 304 | 124 | 133 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-09-29 | 4:00 | 316 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-09-29 | 5:00 | 316 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-09-29 | 6:00 | 311 | 124 | 134 | 41 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-09-29 | 7:00 | 323 | 124 | 131 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-09-29 | 8:00 | 382 | 124 | 143 | 58 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-09-29 | 9:00 | 418 | 124 | 145 | 68 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-09-29 | 10:00 | 420 | 124 | 141 | 49 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-09-29 | 11:00 | 425 | 124 | 140 | 46 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 428
2016-09-29 | 12:00 | 408 | 124 | 131 | 38 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-09-29 | 13:00 | 415 | 124 | 138 | 44 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-09-29 | 14:00 | 413 | 124 | 143 | 55 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-09-29 | 15:00 | 403 | 124 | 145 | 69 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-09-29 | 16:00 | 396 | 124 | 164 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-09-29 | 17:00 | 384 | 124 | 172 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-09-29 | 18:00 | 379 | 124 | 173 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-09-29 | 19:00 | 357 | 124 | 151 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-09-29 | 20:00 | 336 | 124 | 143 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-09-29 | 21:00 | 310 | 124 | 134 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-29 | 22:00 | 292 | 124 | 123 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-09-29 | 23:00 | 283 | 124 | 114 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-09-30 | 0:00 | 265 | 124 | 95 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-09-30 | 1:00 | 256 | 124 | 88 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-09-30 | 2:00 | 268 | 124 | 99 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-09-30 | 3:00 | 290 | 124 | 112 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-09-30 | 4:00 | 303 | 124 | 118 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-09-30 | 5:00 | 300 | 124 | 116 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-09-30 | 6:00 | 287 | 124 | 108 | 43 | － | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-09-30 | 7:00 | 292 | 124 | 99 | 39 | － | 18 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-09-30 | 8:00 | 333 | 124 | 109 | 44 | － | 18 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-09-30 | 9:00 | 355 | 124 | 108 | 42 | － | 18 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-09-30 | 10:00 | 374 | 124 | 104 | 40 | － | 18 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-09-30 | 11:00 | 377 | 124 | 99 | 38 | － | 18 | 109 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-09-30 | 12:00 | 355 | 124 | 81 | 36 | － | 18 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-09-30 | 13:00 | 376 | 124 | 104 | 40 | － | 18 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-09-30 | 14:00 | 384 | 124 | 118 | 52 | － | 18 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 385
2016-09-30 | 15:00 | 379 | 124 | 123 | 66 | － | 18 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-09-30 | 16:00 | 379 | 124 | 146 | 70 | － | 18 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-09-30 | 17:00 | 370 | 124 | 157 | 70 | － | 18 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-09-30 | 18:00 | 368 | 124 | 162 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-09-30 | 19:00 | 349 | 124 | 143 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-09-30 | 20:00 | 331 | 124 | 127 | 70 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-09-30 | 21:00 | 310 | 124 | 119 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-09-30 | 22:00 | 290 | 124 | 111 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-09-30 | 23:00 | 278 | 124 | 103 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-10-01 | 0:00 | 262 | 124 | 98 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-10-01 | 1:00 | 254 | 124 | 92 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-01 | 2:00 | 262 | 124 | 98 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-01 | 3:00 | 283 | 124 | 110 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-10-01 | 4:00 | 299 | 124 | 117 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-10-01 | 5:00 | 298 | 124 | 116 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-10-01 | 6:00 | 279 | 124 | 106 | 29 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-10-01 | 7:00 | 278 | 124 | 93 | 23 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-01 | 8:00 | 315 | 124 | 96 | 24 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-10-01 | 9:00 | 340 | 124 | 92 | 23 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-10-01 | 10:00 | 359 | 124 | 89 | 23 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-10-01 | 11:00 | 362 | 124 | 80 | 22 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-01 | 12:00 | 358 | 124 | 82 | 22 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-10-01 | 13:00 | 362 | 124 | 100 | 25 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-10-01 | 14:00 | 369 | 124 | 117 | 39 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-10-01 | 15:00 | 364 | 124 | 123 | 61 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-10-01 | 16:00 | 361 | 124 | 141 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-10-01 | 17:00 | 353 | 124 | 148 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-10-01 | 18:00 | 358 | 124 | 154 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-10-01 | 19:00 | 344 | 124 | 139 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-10-01 | 20:00 | 326 | 124 | 122 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-10-01 | 21:00 | 304 | 124 | 119 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-01 | 22:00 | 283 | 124 | 111 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-10-01 | 23:00 | 270 | 124 | 103 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-10-02 | 0:00 | 256 | 124 | 64 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-10-02 | 1:00 | 249 | 124 | 58 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-10-02 | 2:00 | 257 | 124 | 60 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-02 | 3:00 | 274 | 124 | 72 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-02 | 4:00 | 287 | 124 | 81 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-02 | 5:00 | 279 | 124 | 71 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-02 | 6:00 | 255 | 124 | 53 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-10-02 | 7:00 | 248 | 124 | 37 | 26 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | -7 | 0 | -20 | 250
2016-10-02 | 8:00 | 264 | 124 | 57 | 20 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | -31 | -30 | -20 | 266
2016-10-02 | 9:00 | 293 | 124 | 40 | 19 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -31 | -30 | -20 | 294
2016-10-02 | 10:00 | 323 | 124 | 56 | 18 | － | 18 | 182 | -27 | 31 | -27 | -30 | -20 | 325
2016-10-02 | 11:00 | 339 | 124 | 43 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -20 | -30 | -20 | 340
2016-10-02 | 12:00 | 343 | 124 | 52 | 18 | － | 18 | 209 | -31 | 27 | -23 | -30 | -20 | 344
2016-10-02 | 13:00 | 343 | 124 | 41 | 19 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -22 | -30 | -20 | 344
2016-10-02 | 14:00 | 335 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | -20 | 0 | -20 | 337
2016-10-02 | 15:00 | 338 | 124 | 66 | 36 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-10-02 | 16:00 | 341 | 124 | 95 | 60 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 13 | -20 | 342
2016-10-02 | 17:00 | 352 | 124 | 99 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 26 | -20 | 354
2016-10-02 | 18:00 | 367 | 124 | 114 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 368
2016-10-02 | 19:00 | 356 | 124 | 99 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | -20 | 358
2016-10-02 | 20:00 | 339 | 124 | 99 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16 | -20 | 341
2016-10-02 | 21:00 | 318 | 124 | 86 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 319
2016-10-02 | 22:00 | 297 | 124 | 86 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-10-02 | 23:00 | 281 | 124 | 77 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-03 | 0:00 | 264 | 124 | 104 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-03 | 1:00 | 257 | 124 | 96 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-03 | 2:00 | 267 | 124 | 105 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-03 | 3:00 | 285 | 124 | 120 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-10-03 | 4:00 | 300 | 124 | 130 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-03 | 5:00 | 301 | 124 | 130 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-10-03 | 6:00 | 295 | 124 | 125 | 27 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-10-03 | 7:00 | 313 | 124 | 125 | 26 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-10-03 | 8:00 | 365 | 124 | 137 | 33 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-10-03 | 9:00 | 401 | 124 | 141 | 35 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-10-03 | 10:00 | 411 | 124 | 133 | 29 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-10-03 | 11:00 | 408 | 124 | 124 | 25 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-10-03 | 12:00 | 379 | 124 | 103 | 22 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-10-03 | 13:00 | 414 | 124 | 141 | 36 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-10-03 | 14:00 | 413 | 124 | 151 | 50 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-10-03 | 15:00 | 400 | 124 | 154 | 66 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-10-03 | 16:00 | 401 | 124 | 182 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-10-03 | 17:00 | 391 | 124 | 186 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-10-03 | 18:00 | 390 | 124 | 186 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-10-03 | 19:00 | 368 | 124 | 163 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-10-03 | 20:00 | 347 | 124 | 152 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-10-03 | 21:00 | 323 | 124 | 144 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-10-03 | 22:00 | 300 | 124 | 131 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-03 | 23:00 | 286 | 124 | 121 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-10-04 | 0:00 | 272 | 124 | 110 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-10-04 | 1:00 | 266 | 124 | 104 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-10-04 | 2:00 | 276 | 124 | 113 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-04 | 3:00 | 294 | 124 | 127 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-10-04 | 4:00 | 308 | 124 | 136 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-10-04 | 5:00 | 308 | 124 | 136 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-10-04 | 6:00 | 299 | 124 | 128 | 27 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-10-04 | 7:00 | 305 | 124 | 118 | 24 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-04 | 8:00 | 350 | 124 | 128 | 27 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-10-04 | 9:00 | 378 | 124 | 127 | 26 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-10-04 | 10:00 | 393 | 124 | 120 | 25 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-10-04 | 11:00 | 406 | 124 | 121 | 25 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-10-04 | 12:00 | 398 | 124 | 119 | 24 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-10-04 | 13:00 | 422 | 124 | 147 | 38 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-10-04 | 14:00 | 420 | 124 | 155 | 53 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-10-04 | 15:00 | 413 | 124 | 164 | 69 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-10-04 | 16:00 | 413 | 124 | 193 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-10-04 | 17:00 | 400 | 124 | 195 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-10-04 | 18:00 | 400 | 124 | 196 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-10-04 | 19:00 | 375 | 124 | 170 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-10-04 | 20:00 | 350 | 124 | 155 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-10-04 | 21:00 | 324 | 124 | 147 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-10-04 | 22:00 | 304 | 124 | 135 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-04 | 23:00 | 291 | 124 | 125 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-05 | 0:00 | 273 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-05 | 1:00 | 264 | 124 | 102 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-05 | 2:00 | 274 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-10-05 | 3:00 | 292 | 124 | 126 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-05 | 4:00 | 307 | 124 | 136 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-10-05 | 5:00 | 306 | 124 | 135 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-10-05 | 6:00 | 298 | 124 | 128 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-05 | 7:00 | 303 | 124 | 116 | 24 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-05 | 8:00 | 360 | 124 | 136 | 29 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-10-05 | 9:00 | 391 | 124 | 137 | 29 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-10-05 | 10:00 | 406 | 124 | 131 | 27 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-10-05 | 11:00 | 408 | 124 | 124 | 25 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 409
2016-10-05 | 12:00 | 388 | 124 | 110 | 23 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-10-05 | 13:00 | 421 | 124 | 149 | 35 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 422
2016-10-05 | 14:00 | 430 | 124 | 164 | 54 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-10-05 | 15:00 | 424 | 124 | 174 | 69 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-10-05 | 16:00 | 429 | 124 | 210 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-10-05 | 17:00 | 415 | 124 | 209 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-10-05 | 18:00 | 410 | 124 | 205 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-10-05 | 19:00 | 383 | 124 | 178 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-10-05 | 20:00 | 358 | 124 | 164 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-10-05 | 21:00 | 332 | 124 | 153 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-05 | 22:00 | 311 | 124 | 140 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-10-05 | 23:00 | 294 | 124 | 128 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-10-06 | 0:00 | 273 | 124 | 84 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-10-06 | 1:00 | 265 | 124 | 78 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-06 | 2:00 | 273 | 124 | 80 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-10-06 | 3:00 | 291 | 124 | 93 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-06 | 4:00 | 305 | 124 | 101 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-10-06 | 5:00 | 305 | 124 | 98 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-06 | 6:00 | 296 | 124 | 91 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-10-06 | 7:00 | 298 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-10-06 | 8:00 | 339 | 124 | 65 | 25 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-10-06 | 9:00 | 370 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-10-06 | 10:00 | 396 | 124 | 42 | 21 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-10-06 | 11:00 | 407 | 124 | 58 | 20 | － | 18 | 211 | 0 | 27 | 0 | -30 | -20 | 408
2016-10-06 | 12:00 | 393 | 124 | 46 | 20 | － | 18 | 209 | 0 | 27 | 0 | -30 | -20 | 394
2016-10-06 | 13:00 | 418 | 124 | 60 | 24 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-10-06 | 14:00 | 419 | 124 | 92 | 34 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-10-06 | 15:00 | 412 | 124 | 122 | 54 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 413
2016-10-06 | 16:00 | 408 | 124 | 150 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 16 | -20 | 409
2016-10-06 | 17:00 | 385 | 124 | 145 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 13 | -20 | 387
2016-10-06 | 18:00 | 383 | 124 | 147 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | -20 | 384
2016-10-06 | 19:00 | 359 | 124 | 132 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-10-06 | 20:00 | 337 | 124 | 122 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-10-06 | 21:00 | 312 | 124 | 104 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-10-06 | 22:00 | 288 | 124 | 90 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-06 | 23:00 | 273 | 124 | 80 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-07 | 0:00 | 257 | 124 | 68 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-07 | 1:00 | 252 | 124 | 64 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-07 | 2:00 | 265 | 124 | 70 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-10-07 | 3:00 | 286 | 124 | 84 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-10-07 | 4:00 | 302 | 124 | 94 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-07 | 5:00 | 301 | 124 | 90 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-07 | 6:00 | 289 | 124 | 81 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-07 | 7:00 | 280 | 124 | 58 | 29 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-10-07 | 8:00 | 313 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-10-07 | 9:00 | 344 | 124 | 34 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -6 | 0 | -20 | 345
2016-10-07 | 10:00 | 362 | 124 | 56 | 19 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -17 | -30 | -20 | 363
2016-10-07 | 11:00 | 378 | 124 | 58 | 19 | － | 18 | 211 | 0 | 27 | -27 | -30 | -20 | 380
2016-10-07 | 12:00 | 363 | 124 | 44 | 18 | － | 18 | 209 | 0 | 27 | -27 | -30 | -20 | 363
2016-10-07 | 13:00 | 379 | 124 | 50 | 21 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -26 | 0 | -20 | 381
2016-10-07 | 14:00 | 377 | 124 | 57 | 28 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-10-07 | 15:00 | 376 | 124 | 95 | 45 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-10-07 | 16:00 | 372 | 124 | 114 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 17 | -20 | 374
2016-10-07 | 17:00 | 362 | 124 | 114 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 21 | -20 | 364
2016-10-07 | 18:00 | 362 | 124 | 114 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | -20 | 363
2016-10-07 | 19:00 | 341 | 124 | 118 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-10-07 | 20:00 | 323 | 124 | 108 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-10-07 | 21:00 | 303 | 124 | 93 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-07 | 22:00 | 283 | 124 | 81 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-10-07 | 23:00 | 271 | 124 | 73 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-10-08 | 0:00 | 253 | 124 | 62 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-08 | 1:00 | 248 | 124 | 57 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-10-08 | 2:00 | 260 | 124 | 62 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-10-08 | 3:00 | 280 | 124 | 77 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-08 | 4:00 | 293 | 124 | 86 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-10-08 | 5:00 | 286 | 124 | 77 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-10-08 | 6:00 | 267 | 124 | 62 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-10-08 | 7:00 | 264 | 124 | 43 | 29 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-10-08 | 8:00 | 291 | 124 | 55 | 23 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | -6 | -30 | -20 | 292
2016-10-08 | 9:00 | 321 | 124 | 44 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -9 | -30 | -20 | 322
2016-10-08 | 10:00 | 329 | 124 | 65 | 18 | － | 18 | 182 | -27 | 31 | -31 | -30 | -20 | 330
2016-10-08 | 11:00 | 327 | 124 | 40 | 18 | － | 18 | 211 | -32 | 27 | -27 | -30 | -20 | 329
2016-10-08 | 12:00 | 348 | 124 | 61 | 18 | － | 18 | 209 | -31 | 27 | -27 | -30 | -20 | 349
2016-10-08 | 13:00 | 367 | 124 | 49 | 22 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -8 | -30 | -20 | 369
2016-10-08 | 14:00 | 355 | 124 | 36 | 27 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-10-08 | 15:00 | 352 | 124 | 76 | 40 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-10-08 | 16:00 | 349 | 124 | 93 | 61 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 23 | -20 | 351
2016-10-08 | 17:00 | 355 | 124 | 97 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 356
2016-10-08 | 18:00 | 358 | 124 | 105 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 359
2016-10-08 | 19:00 | 342 | 124 | 93 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 26 | -20 | 344
2016-10-08 | 20:00 | 326 | 124 | 92 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | -20 | 327
2016-10-08 | 21:00 | 307 | 124 | 94 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-10-08 | 22:00 | 287 | 124 | 81 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-08 | 23:00 | 275 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-09 | 0:00 | 260 | 124 | 79 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-10-09 | 1:00 | 254 | 124 | 75 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-09 | 2:00 | 262 | 124 | 79 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-09 | 3:00 | 277 | 124 | 87 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-09 | 4:00 | 286 | 124 | 90 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-10-09 | 5:00 | 276 | 124 | 85 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-09 | 6:00 | 255 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-10-09 | 7:00 | 246 | 124 | 55 | 29 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-10-09 | 8:00 | 258 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-10-09 | 9:00 | 268 | 124 | 35 | 20 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | -12 | 0 | -20 | 270
2016-10-09 | 10:00 | 262 | 124 | 40 | 18 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 263
2016-10-09 | 11:00 | 269 | 124 | 36 | 18 | － | 18 | 125 | -1 | 13 | -13 | -30 | -20 | 270
2016-10-09 | 12:00 | 274 | 124 | 45 | 18 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 275
2016-10-09 | 13:00 | 275 | 124 | 57 | 19 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | -8 | -30 | -20 | 276
2016-10-09 | 14:00 | 273 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-10-09 | 15:00 | 278 | 124 | 64 | 33 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-10-09 | 16:00 | 281 | 124 | 70 | 47 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | -20 | 281
2016-10-09 | 17:00 | 288 | 124 | 80 | 58 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | -20 | 289
2016-10-09 | 18:00 | 302 | 124 | 82 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | -20 | 303
2016-10-09 | 19:00 | 294 | 124 | 82 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -20 | 296
2016-10-09 | 20:00 | 281 | 124 | 77 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -20 | 282
2016-10-09 | 21:00 | 265 | 124 | 68 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | -20 | 265
2016-10-09 | 22:00 | 249 | 124 | 72 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-10-09 | 23:00 | 238 | 124 | 65 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-10-10 | 0:00 | 226 | 124 | 33 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 227
2016-10-10 | 1:00 | 223 | 124 | 30 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 225
2016-10-10 | 2:00 | 239 | 124 | 38 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-10-10 | 3:00 | 262 | 124 | 54 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-10 | 4:00 | 276 | 124 | 63 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-10 | 5:00 | 269 | 124 | 54 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-10-10 | 6:00 | 245 | 124 | 36 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-10-10 | 7:00 | 239 | 124 | 54 | 31 | － | 18 | 40 | -8 | 32 | 0 | -30 | -20 | 241
2016-10-10 | 8:00 | 259 | 124 | 56 | 24 | － | 18 | 93 | -18 | 35 | -20 | -30 | -20 | 262
2016-10-10 | 9:00 | 273 | 124 | 50 | 20 | － | 18 | 140 | -28 | 34 | -34 | -30 | -20 | 274
2016-10-10 | 10:00 | 288 | 124 | 37 | 18 | － | 18 | 182 | -40 | 31 | -31 | -30 | -20 | 289
2016-10-10 | 11:00 | 297 | 124 | 51 | 18 | － | 18 | 211 | -73 | 27 | -27 | -30 | -20 | 299
2016-10-10 | 12:00 | 290 | 124 | 38 | 18 | － | 18 | 209 | -73 | 27 | -20 | -30 | -20 | 291
2016-10-10 | 13:00 | 297 | 124 | 58 | 18 | － | 18 | 188 | -65 | 26 | -18 | -30 | -20 | 299
2016-10-10 | 14:00 | 297 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 148 | -29 | 24 | 0 | -30 | -20 | 300
2016-10-10 | 15:00 | 302 | 124 | 36 | 35 | － | 18 | 92 | -18 | 23 | 0 | 13 | -20 | 303
2016-10-10 | 16:00 | 304 | 124 | 49 | 57 | － | 18 | 27 | -5 | 25 | 0 | 30 | -20 | 305
2016-10-10 | 17:00 | 303 | 124 | 52 | 63 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 305
2016-10-10 | 18:00 | 307 | 124 | 56 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 308
2016-10-10 | 19:00 | 297 | 124 | 47 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 298
2016-10-10 | 20:00 | 283 | 124 | 47 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | -20 | 285
2016-10-10 | 21:00 | 270 | 124 | 44 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 271
2016-10-10 | 22:00 | 254 | 124 | 47 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-10 | 23:00 | 243 | 124 | 40 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-10-11 | 0:00 | 232 | 124 | 45 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 232
2016-10-11 | 1:00 | 231 | 124 | 44 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 233
2016-10-11 | 2:00 | 247 | 124 | 52 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-10-11 | 3:00 | 273 | 124 | 71 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-11 | 4:00 | 290 | 124 | 82 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-11 | 5:00 | 288 | 124 | 76 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-11 | 6:00 | 272 | 124 | 64 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-11 | 7:00 | 269 | 124 | 47 | 31 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-11 | 8:00 | 308 | 124 | 33 | 26 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-10-11 | 9:00 | 330 | 124 | 47 | 22 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -34 | 0 | -20 | 331
2016-10-11 | 10:00 | 330 | 124 | 40 | 18 | － | 18 | 182 | -1 | 31 | -31 | -30 | -20 | 331
2016-10-11 | 11:00 | 348 | 124 | 59 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -27 | -30 | -20 | 349
2016-10-11 | 12:00 | 334 | 124 | 43 | 18 | － | 18 | 209 | -31 | 27 | -23 | -30 | -20 | 335
2016-10-11 | 13:00 | 361 | 124 | 56 | 21 | － | 18 | 188 | -28 | 26 | -22 | 0 | -20 | 363
2016-10-11 | 14:00 | 361 | 124 | 40 | 28 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-11 | 15:00 | 353 | 124 | 75 | 42 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-10-11 | 16:00 | 352 | 124 | 100 | 67 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 13 | -20 | 354
2016-10-11 | 17:00 | 349 | 124 | 105 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 17 | -20 | 351
2016-10-11 | 18:00 | 348 | 124 | 105 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | -20 | 349
2016-10-11 | 19:00 | 331 | 124 | 95 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 333
2016-10-11 | 20:00 | 312 | 124 | 97 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-10-11 | 21:00 | 291 | 124 | 81 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-11 | 22:00 | 272 | 124 | 69 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-10-11 | 23:00 | 262 | 124 | 62 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-10-12 | 0:00 | 248 | 124 | 58 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-10-12 | 1:00 | 245 | 124 | 55 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-10-12 | 2:00 | 260 | 124 | 63 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-10-12 | 3:00 | 286 | 124 | 80 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-10-12 | 4:00 | 300 | 124 | 89 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-12 | 5:00 | 296 | 124 | 83 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-12 | 6:00 | 278 | 124 | 69 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-12 | 7:00 | 275 | 124 | 51 | 31 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-12 | 8:00 | 306 | 124 | 33 | 25 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-10-12 | 9:00 | 327 | 124 | 45 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -34 | 0 | -20 | 328
2016-10-12 | 10:00 | 333 | 124 | 42 | 18 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -31 | -30 | -20 | 334
2016-10-12 | 11:00 | 346 | 124 | 58 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -27 | -30 | -20 | 348
2016-10-12 | 12:00 | 337 | 124 | 42 | 18 | － | 18 | 209 | -31 | 27 | -20 | -30 | -20 | 337
2016-10-12 | 13:00 | 342 | 124 | 65 | 19 | － | 18 | 188 | -28 | 26 | -18 | -30 | -20 | 344
2016-10-12 | 14:00 | 341 | 124 | 55 | 24 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | -30 | -20 | 343
2016-10-12 | 15:00 | 349 | 124 | 74 | 39 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-10-12 | 16:00 | 353 | 124 | 93 | 67 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 21 | -20 | 355
2016-10-12 | 17:00 | 346 | 124 | 93 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 26 | -20 | 348
2016-10-12 | 18:00 | 346 | 124 | 93 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 347
2016-10-12 | 19:00 | 329 | 124 | 93 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | -20 | 331
2016-10-12 | 20:00 | 311 | 124 | 84 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 312
2016-10-12 | 21:00 | 290 | 124 | 81 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-12 | 22:00 | 272 | 124 | 69 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-12 | 23:00 | 263 | 124 | 64 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-10-13 | 0:00 | 252 | 124 | 87 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-10-13 | 1:00 | 249 | 124 | 85 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-10-13 | 2:00 | 264 | 124 | 95 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-13 | 3:00 | 287 | 124 | 107 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-13 | 4:00 | 302 | 124 | 112 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-10-13 | 5:00 | 297 | 124 | 110 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-13 | 6:00 | 280 | 124 | 101 | 35 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-13 | 7:00 | 280 | 124 | 90 | 27 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-10-13 | 8:00 | 316 | 124 | 93 | 28 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-10-13 | 9:00 | 329 | 124 | 81 | 23 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-10-13 | 10:00 | 333 | 124 | 65 | 20 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-10-13 | 11:00 | 347 | 124 | 67 | 20 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-10-13 | 12:00 | 324 | 124 | 50 | 19 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-10-13 | 13:00 | 346 | 124 | 85 | 25 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-10-13 | 14:00 | 339 | 124 | 96 | 30 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-10-13 | 15:00 | 343 | 124 | 114 | 49 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-10-13 | 16:00 | 343 | 124 | 124 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-10-13 | 17:00 | 346 | 124 | 140 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-10-13 | 18:00 | 345 | 124 | 141 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-10-13 | 19:00 | 327 | 124 | 122 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-10-13 | 20:00 | 309 | 124 | 117 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-10-13 | 21:00 | 290 | 124 | 109 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-13 | 22:00 | 269 | 124 | 98 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-10-13 | 23:00 | 257 | 124 | 90 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-14 | 0:00 | 245 | 124 | 81 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-10-14 | 1:00 | 245 | 124 | 80 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-10-14 | 2:00 | 262 | 124 | 91 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-14 | 3:00 | 289 | 124 | 106 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-14 | 4:00 | 301 | 124 | 111 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-10-14 | 5:00 | 296 | 124 | 108 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-10-14 | 6:00 | 281 | 124 | 100 | 38 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-14 | 7:00 | 276 | 124 | 85 | 28 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-14 | 8:00 | 307 | 124 | 85 | 28 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-10-14 | 9:00 | 322 | 124 | 74 | 23 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-10-14 | 10:00 | 325 | 124 | 57 | 20 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-10-14 | 11:00 | 332 | 124 | 53 | 19 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-14 | 12:00 | 309 | 124 | 36 | 18 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-10-14 | 13:00 | 330 | 124 | 71 | 23 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-14 | 14:00 | 338 | 124 | 93 | 32 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-10-14 | 15:00 | 336 | 124 | 109 | 46 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-10-14 | 16:00 | 338 | 124 | 120 | 67 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-10-14 | 17:00 | 337 | 124 | 132 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-10-14 | 18:00 | 340 | 124 | 135 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-10-14 | 19:00 | 323 | 124 | 120 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-10-14 | 20:00 | 305 | 124 | 114 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-14 | 21:00 | 284 | 124 | 104 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-10-14 | 22:00 | 265 | 124 | 93 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-10-14 | 23:00 | 253 | 124 | 85 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-15 | 0:00 | 239 | 124 | 44 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-10-15 | 1:00 | 238 | 124 | 42 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-10-15 | 2:00 | 254 | 124 | 50 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-15 | 3:00 | 278 | 124 | 66 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-10-15 | 4:00 | 290 | 124 | 73 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-15 | 5:00 | 280 | 124 | 63 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-10-15 | 6:00 | 255 | 124 | 45 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-10-15 | 7:00 | 241 | 124 | 56 | 30 | － | 18 | 40 | -8 | 32 | 0 | -30 | -20 | 242
2016-10-15 | 8:00 | 257 | 124 | 55 | 23 | － | 18 | 93 | -18 | 35 | -20 | -30 | -20 | 260
2016-10-15 | 9:00 | 275 | 124 | 53 | 19 | － | 18 | 140 | -28 | 34 | -34 | -30 | -20 | 276
2016-10-15 | 10:00 | 286 | 124 | 37 | 18 | － | 18 | 182 | -41 | 31 | -31 | -30 | -20 | 288
2016-10-15 | 11:00 | 298 | 124 | 39 | 18 | － | 18 | 211 | -60 | 27 | -27 | -30 | -20 | 300
2016-10-15 | 12:00 | 297 | 124 | 39 | 18 | － | 18 | 209 | -59 | 27 | -27 | -30 | -20 | 299
2016-10-15 | 13:00 | 303 | 124 | 43 | 18 | － | 18 | 188 | -37 | 26 | -26 | -30 | -20 | 304
2016-10-15 | 14:00 | 304 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 148 | -29 | 24 | -20 | 0 | -20 | 306
2016-10-15 | 15:00 | 302 | 124 | 50 | 34 | － | 18 | 92 | -18 | 23 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-15 | 16:00 | 295 | 124 | 51 | 53 | － | 18 | 27 | -5 | 25 | 0 | 24 | -20 | 297
2016-10-15 | 17:00 | 302 | 124 | 53 | 61 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 304
2016-10-15 | 18:00 | 307 | 124 | 58 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 308
2016-10-15 | 19:00 | 297 | 124 | 51 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28 | -20 | 299
2016-10-15 | 20:00 | 286 | 124 | 51 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | -20 | 288
2016-10-15 | 21:00 | 269 | 124 | 45 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | -20 | 270
2016-10-15 | 22:00 | 250 | 124 | 45 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-10-15 | 23:00 | 239 | 124 | 39 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-10-16 | 0:00 | 225 | 124 | 54 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 227
2016-10-16 | 1:00 | 226 | 124 | 53 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 226
2016-10-16 | 2:00 | 244 | 124 | 64 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-10-16 | 3:00 | 268 | 124 | 76 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-10-16 | 4:00 | 279 | 124 | 81 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-16 | 5:00 | 266 | 124 | 74 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-16 | 6:00 | 238 | 124 | 58 | 36 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 238
2016-10-16 | 7:00 | 225 | 124 | 37 | 26 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 227
2016-10-16 | 8:00 | 233 | 124 | 54 | 20 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | -6 | -30 | -20 | 234
2016-10-16 | 9:00 | 245 | 124 | 47 | 18 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | -16 | -30 | -20 | 246
2016-10-16 | 10:00 | 252 | 124 | 35 | 18 | － | 18 | 113 | -4 | 14 | -14 | -30 | -20 | 254
2016-10-16 | 11:00 | 262 | 124 | 36 | 18 | － | 18 | 125 | -8 | 13 | -13 | -30 | -20 | 263
2016-10-16 | 12:00 | 265 | 124 | 36 | 18 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 266
2016-10-16 | 13:00 | 263 | 124 | 52 | 19 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | -15 | -30 | -20 | 264
2016-10-16 | 14:00 | 263 | 124 | 58 | 23 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | -30 | -20 | 264
2016-10-16 | 15:00 | 263 | 124 | 51 | 32 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-16 | 16:00 | 269 | 124 | 58 | 47 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | -20 | 269
2016-10-16 | 17:00 | 288 | 124 | 59 | 67 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 27 | -20 | 291
2016-10-16 | 18:00 | 295 | 124 | 60 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -20 | 295
2016-10-16 | 19:00 | 287 | 124 | 59 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | -20 | 289
2016-10-16 | 20:00 | 275 | 124 | 58 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | -20 | 275
2016-10-16 | 21:00 | 260 | 124 | 58 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | -20 | 261
2016-10-16 | 22:00 | 244 | 124 | 51 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -20 | 245
2016-10-16 | 23:00 | 237 | 124 | 59 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 237
2016-10-17 | 0:00 | 227 | 124 | 44 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 228
2016-10-17 | 1:00 | 229 | 124 | 44 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 230
2016-10-17 | 2:00 | 246 | 124 | 54 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-10-17 | 3:00 | 275 | 124 | 74 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-10-17 | 4:00 | 287 | 124 | 82 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-17 | 5:00 | 280 | 124 | 73 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-10-17 | 6:00 | 268 | 124 | 64 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-10-17 | 7:00 | 274 | 124 | 53 | 29 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-17 | 8:00 | 309 | 124 | 36 | 25 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-10-17 | 9:00 | 326 | 124 | 34 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -24 | 0 | -20 | 327
2016-10-17 | 10:00 | 344 | 124 | 52 | 19 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -31 | -30 | -20 | 345
2016-10-17 | 11:00 | 366 | 124 | 45 | 19 | － | 18 | 211 | 0 | 27 | -27 | -30 | -20 | 367
2016-10-17 | 12:00 | 356 | 124 | 42 | 19 | － | 18 | 209 | -5 | 27 | -27 | -30 | -20 | 357
2016-10-17 | 13:00 | 382 | 124 | 50 | 22 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -26 | 0 | -20 | 382
2016-10-17 | 14:00 | 388 | 124 | 63 | 33 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-10-17 | 15:00 | 382 | 124 | 96 | 50 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-10-17 | 16:00 | 378 | 124 | 118 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 18 | -20 | 379
2016-10-17 | 17:00 | 368 | 124 | 118 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 22 | -20 | 369
2016-10-17 | 18:00 | 363 | 124 | 118 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 23 | -20 | 365
2016-10-17 | 19:00 | 344 | 124 | 116 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-10-17 | 20:00 | 324 | 124 | 106 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-10-17 | 21:00 | 303 | 124 | 91 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-17 | 22:00 | 280 | 124 | 76 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-17 | 23:00 | 266 | 124 | 68 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-18 | 0:00 | 254 | 124 | 68 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-18 | 1:00 | 252 | 124 | 66 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-18 | 2:00 | 268 | 124 | 74 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-10-18 | 3:00 | 291 | 124 | 91 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-18 | 4:00 | 303 | 124 | 98 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-18 | 5:00 | 298 | 124 | 91 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-10-18 | 6:00 | 288 | 124 | 83 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-18 | 7:00 | 290 | 124 | 68 | 29 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-18 | 8:00 | 329 | 124 | 55 | 26 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-10-18 | 9:00 | 361 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-18 | 10:00 | 370 | 124 | 60 | 20 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -13 | -30 | -20 | 372
2016-10-18 | 11:00 | 384 | 124 | 53 | 19 | － | 18 | 211 | 0 | 27 | -16 | -30 | -20 | 386
2016-10-18 | 12:00 | 373 | 124 | 44 | 19 | － | 18 | 209 | 0 | 27 | -16 | -30 | -20 | 375
2016-10-18 | 13:00 | 399 | 124 | 57 | 23 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -15 | 0 | -20 | 401
2016-10-18 | 14:00 | 404 | 124 | 80 | 32 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-10-18 | 15:00 | 399 | 124 | 113 | 50 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-10-18 | 16:00 | 394 | 124 | 133 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 19 | -20 | 395
2016-10-18 | 17:00 | 382 | 124 | 133 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 22 | -20 | 384
2016-10-18 | 18:00 | 377 | 124 | 133 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -20 | 379
2016-10-18 | 19:00 | 354 | 124 | 129 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-10-18 | 20:00 | 334 | 124 | 118 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-10-18 | 21:00 | 311 | 124 | 102 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-10-18 | 22:00 | 290 | 124 | 88 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-18 | 23:00 | 276 | 124 | 79 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-19 | 0:00 | 263 | 124 | 100 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-19 | 1:00 | 258 | 124 | 96 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-10-19 | 2:00 | 271 | 124 | 106 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-19 | 3:00 | 293 | 124 | 120 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-10-19 | 4:00 | 304 | 124 | 125 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-10-19 | 5:00 | 301 | 124 | 123 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-10-19 | 6:00 | 289 | 124 | 116 | 30 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-19 | 7:00 | 291 | 124 | 104 | 25 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-19 | 8:00 | 332 | 124 | 110 | 27 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-10-19 | 9:00 | 358 | 124 | 107 | 26 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-10-19 | 10:00 | 368 | 124 | 97 | 23 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-10-19 | 11:00 | 377 | 124 | 95 | 23 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-10-19 | 12:00 | 361 | 124 | 84 | 22 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-19 | 13:00 | 382 | 124 | 116 | 29 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-10-19 | 14:00 | 384 | 124 | 129 | 42 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-10-19 | 15:00 | 378 | 124 | 136 | 62 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-10-19 | 16:00 | 380 | 124 | 161 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-10-19 | 17:00 | 379 | 124 | 174 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-10-19 | 18:00 | 372 | 124 | 168 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-10-19 | 19:00 | 352 | 124 | 147 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-10-19 | 20:00 | 331 | 124 | 135 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-19 | 21:00 | 310 | 124 | 129 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-10-19 | 22:00 | 290 | 124 | 118 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-19 | 23:00 | 278 | 124 | 111 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-10-20 | 0:00 | 262 | 124 | 72 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-10-20 | 1:00 | 256 | 124 | 67 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-20 | 2:00 | 269 | 124 | 73 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-10-20 | 3:00 | 293 | 124 | 90 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-10-20 | 4:00 | 306 | 124 | 98 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-10-20 | 5:00 | 300 | 124 | 90 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-20 | 6:00 | 287 | 124 | 80 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-20 | 7:00 | 289 | 124 | 66 | 31 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-20 | 8:00 | 329 | 124 | 53 | 27 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-10-20 | 9:00 | 351 | 124 | 33 | 23 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-10-20 | 10:00 | 364 | 124 | 35 | 20 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -24 | 0 | -20 | 366
2016-10-20 | 11:00 | 370 | 124 | 50 | 18 | － | 18 | 211 | 0 | 27 | -27 | -30 | -20 | 371
2016-10-20 | 12:00 | 353 | 124 | 42 | 18 | － | 18 | 209 | -7 | 27 | -27 | -30 | -20 | 354
2016-10-20 | 13:00 | 374 | 124 | 44 | 20 | － | 18 | 188 | 0 | 26 | -26 | 0 | -20 | 374
2016-10-20 | 14:00 | 372 | 124 | 53 | 27 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-10-20 | 15:00 | 372 | 124 | 94 | 42 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-10-20 | 16:00 | 371 | 124 | 117 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 13 | -20 | 373
2016-10-20 | 17:00 | 371 | 124 | 129 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 15 | -20 | 373
2016-10-20 | 18:00 | 365 | 124 | 129 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 | -20 | 367
2016-10-20 | 19:00 | 343 | 124 | 122 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-10-20 | 20:00 | 324 | 124 | 111 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-10-20 | 21:00 | 301 | 124 | 93 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-10-20 | 22:00 | 281 | 124 | 80 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-20 | 23:00 | 271 | 124 | 73 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-10-21 | 0:00 | 256 | 124 | 91 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-10-21 | 1:00 | 253 | 124 | 89 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 255
2016-10-21 | 2:00 | 268 | 124 | 99 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-10-21 | 3:00 | 292 | 124 | 112 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-21 | 4:00 | 304 | 124 | 117 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-21 | 5:00 | 300 | 124 | 115 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-21 | 6:00 | 288 | 124 | 108 | 36 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-21 | 7:00 | 287 | 124 | 96 | 28 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-21 | 8:00 | 323 | 124 | 99 | 29 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-10-21 | 9:00 | 342 | 124 | 91 | 26 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-10-21 | 10:00 | 340 | 124 | 72 | 21 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-10-21 | 11:00 | 346 | 124 | 66 | 20 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-10-21 | 12:00 | 323 | 124 | 50 | 19 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-10-21 | 13:00 | 361 | 124 | 96 | 28 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-21 | 14:00 | 349 | 124 | 104 | 32 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-10-21 | 15:00 | 352 | 124 | 122 | 50 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-10-21 | 16:00 | 355 | 124 | 135 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-10-21 | 17:00 | 357 | 124 | 152 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-10-21 | 18:00 | 350 | 124 | 146 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-10-21 | 19:00 | 331 | 124 | 129 | 66 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-21 | 20:00 | 314 | 124 | 123 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-10-21 | 21:00 | 293 | 124 | 114 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-10-21 | 22:00 | 274 | 124 | 102 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-10-21 | 23:00 | 262 | 124 | 95 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-10-22 | 0:00 | 249 | 124 | 80 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-10-22 | 1:00 | 245 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-10-22 | 2:00 | 261 | 124 | 86 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-10-22 | 3:00 | 286 | 124 | 98 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-10-22 | 4:00 | 302 | 124 | 103 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-22 | 5:00 | 295 | 124 | 100 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-10-22 | 6:00 | 273 | 124 | 90 | 40 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-22 | 7:00 | 266 | 124 | 75 | 28 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-22 | 8:00 | 293 | 124 | 72 | 26 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-10-22 | 9:00 | 309 | 124 | 61 | 22 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-10-22 | 10:00 | 315 | 124 | 48 | 19 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-10-22 | 11:00 | 315 | 124 | 38 | 18 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-10-22 | 12:00 | 300 | 124 | 58 | 18 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 302
2016-10-22 | 13:00 | 305 | 124 | 49 | 19 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-22 | 14:00 | 306 | 124 | 69 | 25 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-10-22 | 15:00 | 307 | 124 | 89 | 37 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-10-22 | 16:00 | 310 | 124 | 103 | 57 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-10-22 | 17:00 | 317 | 124 | 91 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 | -20 | 319
2016-10-22 | 18:00 | 315 | 124 | 111 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-10-22 | 19:00 | 304 | 124 | 105 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-10-22 | 20:00 | 291 | 124 | 101 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-22 | 21:00 | 276 | 124 | 94 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-22 | 22:00 | 257 | 124 | 83 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-22 | 23:00 | 246 | 124 | 77 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-10-23 | 0:00 | 235 | 124 | 60 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-10-23 | 1:00 | 234 | 124 | 60 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 236
2016-10-23 | 2:00 | 252 | 124 | 70 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-10-23 | 3:00 | 276 | 124 | 82 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-23 | 4:00 | 286 | 124 | 85 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-10-23 | 5:00 | 273 | 124 | 79 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-23 | 6:00 | 244 | 124 | 63 | 38 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-10-23 | 7:00 | 230 | 124 | 41 | 27 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 232
2016-10-23 | 8:00 | 246 | 124 | 59 | 22 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | -30 | -20 | 247
2016-10-23 | 9:00 | 260 | 124 | 53 | 20 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | -9 | -30 | -20 | 261
2016-10-23 | 10:00 | 265 | 124 | 43 | 18 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 266
2016-10-23 | 11:00 | 263 | 124 | 36 | 18 | － | 18 | 125 | -6 | 13 | -13 | -30 | -20 | 265
2016-10-23 | 12:00 | 260 | 124 | 35 | 18 | － | 18 | 120 | -3 | 14 | -14 | -30 | -20 | 262
2016-10-23 | 13:00 | 265 | 124 | 54 | 19 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | -15 | -30 | -20 | 266
2016-10-23 | 14:00 | 258 | 124 | 54 | 21 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | -30 | -20 | 258
2016-10-23 | 15:00 | 260 | 124 | 49 | 30 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-10-23 | 16:00 | 264 | 124 | 57 | 44 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | -20 | 265
2016-10-23 | 17:00 | 285 | 124 | 60 | 63 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 27 | -20 | 288
2016-10-23 | 18:00 | 294 | 124 | 60 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -20 | 294
2016-10-23 | 19:00 | 286 | 124 | 60 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | -20 | 288
2016-10-23 | 20:00 | 274 | 124 | 60 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | -20 | 275
2016-10-23 | 21:00 | 260 | 124 | 59 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | -20 | 260
2016-10-23 | 22:00 | 244 | 124 | 52 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -20 | 245
2016-10-23 | 23:00 | 234 | 124 | 59 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-10-24 | 0:00 | 225 | 124 | 39 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 226
2016-10-24 | 1:00 | 226 | 124 | 38 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 227
2016-10-24 | 2:00 | 246 | 124 | 50 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-10-24 | 3:00 | 273 | 124 | 69 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-10-24 | 4:00 | 287 | 124 | 78 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-24 | 5:00 | 284 | 124 | 72 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-10-24 | 6:00 | 271 | 124 | 62 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-24 | 7:00 | 264 | 124 | 41 | 31 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-10-24 | 8:00 | 292 | 124 | 32 | 25 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | -13 | 0 | -20 | 294
2016-10-24 | 9:00 | 313 | 124 | 40 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -13 | -30 | -20 | 314
2016-10-24 | 10:00 | 330 | 124 | 58 | 19 | － | 18 | 182 | -27 | 31 | -24 | -30 | -20 | 331
2016-10-24 | 11:00 | 335 | 124 | 47 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -27 | -30 | -20 | 337
2016-10-24 | 12:00 | 321 | 124 | 40 | 18 | － | 18 | 209 | -36 | 27 | -27 | -30 | -20 | 323
2016-10-24 | 13:00 | 344 | 124 | 73 | 20 | － | 18 | 188 | -28 | 26 | -26 | -30 | -20 | 345
2016-10-24 | 14:00 | 346 | 124 | 57 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | -30 | -20 | 347
2016-10-24 | 15:00 | 346 | 124 | 69 | 41 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-10-24 | 16:00 | 353 | 124 | 82 | 69 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 30 | -20 | 355
2016-10-24 | 17:00 | 344 | 124 | 87 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 346
2016-10-24 | 18:00 | 342 | 124 | 89 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 343
2016-10-24 | 19:00 | 325 | 124 | 81 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | -20 | 327
2016-10-24 | 20:00 | 308 | 124 | 80 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 309
2016-10-24 | 21:00 | 289 | 124 | 78 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-24 | 22:00 | 267 | 124 | 64 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-10-24 | 23:00 | 255 | 124 | 56 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-10-25 | 0:00 | 244 | 124 | 54 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-10-25 | 1:00 | 245 | 124 | 54 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-10-25 | 2:00 | 263 | 124 | 65 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-10-25 | 3:00 | 291 | 124 | 84 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-25 | 4:00 | 303 | 124 | 92 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-25 | 5:00 | 296 | 124 | 83 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-10-25 | 6:00 | 281 | 124 | 72 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-25 | 7:00 | 275 | 124 | 52 | 32 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-25 | 8:00 | 305 | 124 | 34 | 26 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | -3 | 0 | -20 | 307
2016-10-25 | 9:00 | 322 | 124 | 41 | 21 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -6 | -30 | -20 | 322
2016-10-25 | 10:00 | 334 | 124 | 62 | 19 | － | 18 | 182 | -27 | 31 | -24 | -30 | -20 | 335
2016-10-25 | 11:00 | 339 | 124 | 51 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -27 | -30 | -20 | 341
2016-10-25 | 12:00 | 322 | 124 | 40 | 18 | － | 18 | 209 | -35 | 27 | -27 | -30 | -20 | 324
2016-10-25 | 13:00 | 345 | 124 | 74 | 20 | － | 18 | 188 | -28 | 26 | -26 | -30 | -20 | 346
2016-10-25 | 14:00 | 341 | 124 | 54 | 25 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | -30 | -20 | 343
2016-10-25 | 15:00 | 347 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-10-25 | 16:00 | 352 | 124 | 88 | 63 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 28 | -20 | 353
2016-10-25 | 17:00 | 357 | 124 | 99 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 358
2016-10-25 | 18:00 | 350 | 124 | 98 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 352
2016-10-25 | 19:00 | 332 | 124 | 88 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 24 | -20 | 333
2016-10-25 | 20:00 | 314 | 124 | 88 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | -20 | 316
2016-10-25 | 21:00 | 294 | 124 | 85 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-10-25 | 22:00 | 276 | 124 | 73 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-25 | 23:00 | 264 | 124 | 65 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-26 | 0:00 | 253 | 124 | 91 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-26 | 1:00 | 252 | 124 | 90 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-26 | 2:00 | 271 | 124 | 102 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-10-26 | 3:00 | 295 | 124 | 115 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-10-26 | 4:00 | 306 | 124 | 119 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-10-26 | 5:00 | 297 | 124 | 115 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-26 | 6:00 | 282 | 124 | 107 | 32 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-10-26 | 7:00 | 280 | 124 | 93 | 25 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-26 | 8:00 | 314 | 124 | 94 | 25 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-10-26 | 9:00 | 344 | 124 | 94 | 25 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-10-26 | 10:00 | 353 | 124 | 83 | 22 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-10-26 | 11:00 | 353 | 124 | 72 | 21 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-10-26 | 12:00 | 344 | 124 | 68 | 21 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-10-26 | 13:00 | 356 | 124 | 94 | 25 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-10-26 | 14:00 | 361 | 124 | 113 | 36 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-10-26 | 15:00 | 364 | 124 | 125 | 58 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-10-26 | 16:00 | 365 | 124 | 146 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-10-26 | 17:00 | 366 | 124 | 161 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-10-26 | 18:00 | 357 | 124 | 153 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-10-26 | 19:00 | 337 | 124 | 132 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-10-26 | 20:00 | 319 | 124 | 124 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-10-26 | 21:00 | 297 | 124 | 117 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-26 | 22:00 | 275 | 124 | 105 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-26 | 23:00 | 260 | 124 | 94 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-10-27 | 0:00 | 245 | 124 | 55 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 245
2016-10-27 | 1:00 | 245 | 124 | 54 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-10-27 | 2:00 | 264 | 124 | 65 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-27 | 3:00 | 289 | 124 | 82 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-10-27 | 4:00 | 300 | 124 | 89 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-27 | 5:00 | 292 | 124 | 79 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-10-27 | 6:00 | 278 | 124 | 69 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-10-27 | 7:00 | 275 | 124 | 51 | 31 | － | 18 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-27 | 8:00 | 302 | 124 | 59 | 25 | － | 18 | 93 | 0 | 35 | 0 | -30 | -20 | 304
2016-10-27 | 9:00 | 330 | 124 | 67 | 22 | － | 18 | 140 | 0 | 34 | -24 | -30 | -20 | 331
2016-10-27 | 10:00 | 346 | 124 | 44 | 19 | － | 18 | 182 | 0 | 31 | -20 | -30 | -20 | 348
2016-10-27 | 11:00 | 350 | 124 | 58 | 18 | － | 18 | 211 | -31 | 27 | -23 | -30 | -20 | 352
2016-10-27 | 12:00 | 334 | 124 | 43 | 18 | － | 18 | 209 | -31 | 27 | -23 | -30 | -20 | 335
2016-10-27 | 13:00 | 348 | 124 | 44 | 19 | － | 18 | 188 | -28 | 26 | -22 | 0 | -20 | 349
2016-10-27 | 14:00 | 353 | 124 | 35 | 26 | － | 18 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-10-27 | 15:00 | 351 | 124 | 75 | 40 | － | 18 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-10-27 | 16:00 | 348 | 124 | 92 | 64 | － | 18 | 27 | 0 | 25 | 0 | 19 | -20 | 349
2016-10-27 | 17:00 | 349 | 124 | 92 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 29 | -20 | 350
2016-10-27 | 18:00 | 345 | 124 | 92 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 346
2016-10-27 | 19:00 | 326 | 124 | 92 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | -20 | 327
2016-10-27 | 20:00 | 308 | 124 | 82 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -20 | 309
2016-10-27 | 21:00 | 288 | 124 | 79 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-10-27 | 22:00 | 269 | 124 | 67 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-10-27 | 23:00 | 257 | 124 | 59 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-10-28 | 0:00 | 249 | 124 | 85 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-10-28 | 1:00 | 250 | 124 | 86 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-10-28 | 2:00 | 266 | 124 | 97 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-10-28 | 3:00 | 293 | 124 | 112 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-10-28 | 4:00 | 305 | 124 | 117 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-10-28 | 5:00 | 294 | 124 | 112 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-10-28 | 6:00 | 282 | 124 | 104 | 34 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-10-28 | 7:00 | 282 | 124 | 92 | 27 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-10-28 | 8:00 | 315 | 124 | 93 | 27 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-10-28 | 9:00 | 344 | 124 | 92 | 27 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-10-28 | 10:00 | 352 | 124 | 81 | 23 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-10-28 | 11:00 | 347 | 124 | 67 | 20 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-10-28 | 12:00 | 321 | 124 | 47 | 19 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-10-28 | 13:00 | 348 | 124 | 87 | 25 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-10-28 | 14:00 | 351 | 124 | 105 | 34 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-10-28 | 15:00 | 347 | 124 | 118 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-10-28 | 16:00 | 352 | 124 | 133 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-10-28 | 17:00 | 355 | 124 | 150 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-10-28 | 18:00 | 347 | 124 | 143 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-10-28 | 19:00 | 330 | 124 | 127 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-10-28 | 20:00 | 313 | 124 | 122 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-10-28 | 21:00 | 292 | 124 | 113 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-28 | 22:00 | 275 | 124 | 102 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-28 | 23:00 | 265 | 124 | 96 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-10-29 | 0:00 | 248 | 124 | 77 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-10-29 | 1:00 | 246 | 124 | 76 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 248
2016-10-29 | 2:00 | 263 | 124 | 84 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-10-29 | 3:00 | 288 | 124 | 95 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-29 | 4:00 | 298 | 124 | 97 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-10-29 | 5:00 | 288 | 124 | 94 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-10-29 | 6:00 | 264 | 124 | 83 | 38 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-10-29 | 7:00 | 255 | 124 | 66 | 26 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-10-29 | 8:00 | 284 | 124 | 64 | 25 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-10-29 | 9:00 | 304 | 124 | 56 | 22 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-10-29 | 10:00 | 304 | 124 | 38 | 18 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-10-29 | 11:00 | 315 | 124 | 37 | 18 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-10-29 | 12:00 | 296 | 124 | 54 | 18 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 298
2016-10-29 | 13:00 | 298 | 124 | 43 | 19 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-10-29 | 14:00 | 300 | 124 | 63 | 25 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-10-29 | 15:00 | 300 | 124 | 82 | 36 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-10-29 | 16:00 | 302 | 124 | 96 | 56 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-10-29 | 17:00 | 307 | 124 | 102 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-10-29 | 18:00 | 307 | 124 | 81 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | -20 | 307
2016-10-29 | 19:00 | 296 | 124 | 98 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-10-29 | 20:00 | 284 | 124 | 94 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-10-29 | 21:00 | 270 | 124 | 88 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-10-29 | 22:00 | 250 | 124 | 77 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-10-29 | 23:00 | 240 | 124 | 71 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-10-30 | 0:00 | 231 | 124 | 33 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -20 | 232
2016-10-30 | 1:00 | 233 | 124 | 33 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 234
2016-10-30 | 2:00 | 253 | 124 | 45 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 254
2016-10-30 | 3:00 | 279 | 124 | 63 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-10-30 | 4:00 | 289 | 124 | 70 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-10-30 | 5:00 | 276 | 124 | 56 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-10-30 | 6:00 | 247 | 124 | 34 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-10-30 | 7:00 | 229 | 124 | 53 | 33 | － | 18 | 40 | -16 | 32 | -3 | -30 | -20 | 231
2016-10-30 | 8:00 | 232 | 124 | 58 | 24 | － | 18 | 93 | -37 | 35 | -31 | -30 | -20 | 234
2016-10-30 | 9:00 | 232 | 124 | 35 | 19 | － | 18 | 140 | -56 | 34 | -31 | -30 | -20 | 233
2016-10-30 | 10:00 | 243 | 124 | 48 | 18 | － | 18 | 182 | -99 | 31 | -27 | -30 | -20 | 245
2016-10-30 | 11:00 | 250 | 124 | 35 | 18 | － | 18 | 211 | -115 | 27 | -16 | -30 | -20 | 252
2016-10-30 | 12:00 | 254 | 124 | 50 | 18 | － | 18 | 209 | -114 | 27 | -27 | -30 | -20 | 255
2016-10-30 | 13:00 | 255 | 124 | 35 | 18 | － | 18 | 188 | -77 | 26 | -26 | -30 | -20 | 256
2016-10-30 | 14:00 | 256 | 124 | 55 | 21 | － | 18 | 148 | -59 | 24 | -24 | -30 | -20 | 257
2016-10-30 | 15:00 | 259 | 124 | 35 | 30 | － | 18 | 92 | -37 | 23 | -5 | 0 | -20 | 260
2016-10-30 | 16:00 | 263 | 124 | 29 | 46 | － | 18 | 27 | -11 | 25 | 0 | 26 | -20 | 264
2016-10-30 | 17:00 | 279 | 124 | 36 | 55 | － | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 30 | -20 | 281
2016-10-30 | 18:00 | 287 | 124 | 44 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -20 | 288
2016-10-30 | 19:00 | 282 | 124 | 37 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 284
2016-10-30 | 20:00 | 271 | 124 | 29 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -20 | 272
2016-10-30 | 21:00 | 257 | 124 | 29 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | -20 | 258
2016-10-30 | 22:00 | 241 | 124 | 34 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-10-30 | 23:00 | 231 | 124 | 58 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | -30 | -20 | 232
2016-10-31 | 0:00 | 222 | 124 | 60 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 223
2016-10-31 | 1:00 | 227 | 124 | 64 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 228
2016-10-31 | 2:00 | 251 | 124 | 85 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-10-31 | 3:00 | 280 | 124 | 103 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-10-31 | 4:00 | 292 | 124 | 108 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-31 | 5:00 | 284 | 124 | 104 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-10-31 | 6:00 | 274 | 124 | 98 | 33 | － | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 275
2016-10-31 | 7:00 | 275 | 124 | 85 | 27 | － | 18 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-10-31 | 8:00 | 303 | 124 | 82 | 26 | － | 18 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-10-31 | 9:00 | 319 | 124 | 70 | 24 | － | 18 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-10-31 | 10:00 | 331 | 124 | 60 | 23 | － | 18 | 113 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-10-31 | 11:00 | 333 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-10-31 | 12:00 | 313 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-10-31 | 13:00 | 349 | 124 | 85 | 27 | － | 18 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-10-31 | 14:00 | 342 | 124 | 98 | 32 | － | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-10-31 | 15:00 | 340 | 124 | 111 | 48 | － | 18 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-10-31 | 16:00 | 346 | 124 | 127 | 69 | － | 18 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-10-31 | 17:00 | 352 | 124 | 133 | 69 | － | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 14 | -20 | 354
2016-10-31 | 18:00 | 347 | 124 | 129 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -20 | 347
2016-10-31 | 19:00 | 329 | 124 | 124 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-10-31 | 20:00 | 313 | 124 | 112 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-10-31 | 21:00 | 293 | 124 | 109 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-10-31 | 22:00 | 270 | 124 | 98 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-10-31 | 23:00 | 261 | 124 | 92 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-11-01 | 0:00 | 249 | 124 | 60 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-11-01 | 1:00 | 252 | 124 | 60 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-11-01 | 2:00 | 273 | 124 | 75 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-11-01 | 3:00 | 299 | 124 | 95 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-01 | 4:00 | 309 | 124 | 101 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-11-01 | 5:00 | 299 | 124 | 94 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-01 | 6:00 | 284 | 124 | 82 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-11-01 | 7:00 | 281 | 124 | 69 | 19 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-01 | 8:00 | 302 | 124 | 45 | 15 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-01 | 9:00 | 324 | 124 | 57 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -6 | -30 | -20 | 326
2016-11-01 | 10:00 | 340 | 124 | 82 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -46 | -30 | -20 | 341
2016-11-01 | 11:00 | 332 | 124 | 41 | 12 | － | 18 | 195 | -6 | 12 | -12 | -30 | -20 | 334
2016-11-01 | 12:00 | 319 | 124 | 40 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -53 | -30 | -20 | 320
2016-11-01 | 13:00 | 347 | 124 | 61 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -54 | 0 | -20 | 348
2016-11-01 | 14:00 | 337 | 124 | 36 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-01 | 15:00 | 334 | 124 | 76 | 21 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-11-01 | 16:00 | 340 | 124 | 104 | 41 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 340
2016-11-01 | 17:00 | 348 | 124 | 105 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -20 | 349
2016-11-01 | 18:00 | 349 | 124 | 105 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 | -20 | 349
2016-11-01 | 19:00 | 334 | 124 | 105 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | -20 | 335
2016-11-01 | 20:00 | 317 | 124 | 98 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 318
2016-11-01 | 21:00 | 299 | 124 | 97 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-01 | 22:00 | 275 | 124 | 79 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-01 | 23:00 | 261 | 124 | 69 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-11-02 | 0:00 | 251 | 124 | 61 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-11-02 | 1:00 | 255 | 124 | 62 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-11-02 | 2:00 | 277 | 124 | 78 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-02 | 3:00 | 305 | 124 | 99 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-02 | 4:00 | 314 | 124 | 105 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-02 | 5:00 | 304 | 124 | 98 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-11-02 | 6:00 | 293 | 124 | 89 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-02 | 7:00 | 286 | 124 | 73 | 20 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-02 | 8:00 | 305 | 124 | 48 | 15 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-02 | 9:00 | 317 | 124 | 38 | 12 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -24 | 0 | -20 | 318
2016-11-02 | 10:00 | 322 | 124 | 40 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -21 | -30 | -20 | 324
2016-11-02 | 11:00 | 331 | 124 | 51 | 12 | － | 18 | 195 | -29 | 12 | 0 | -30 | -20 | 333
2016-11-02 | 12:00 | 317 | 124 | 39 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -28 | -30 | -20 | 318
2016-11-02 | 13:00 | 337 | 124 | 49 | 12 | － | 18 | 153 | -23 | 54 | -30 | 0 | -20 | 337
2016-11-02 | 14:00 | 338 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-02 | 15:00 | 338 | 124 | 79 | 21 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-02 | 16:00 | 345 | 124 | 108 | 42 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 345
2016-11-02 | 17:00 | 348 | 124 | 110 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | -20 | 349
2016-11-02 | 18:00 | 348 | 124 | 110 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | -20 | 349
2016-11-02 | 19:00 | 332 | 124 | 108 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 334
2016-11-02 | 20:00 | 317 | 124 | 112 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-11-02 | 21:00 | 298 | 124 | 97 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-02 | 22:00 | 276 | 124 | 80 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-02 | 23:00 | 264 | 124 | 72 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-11-03 | 0:00 | 253 | 124 | 60 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-11-03 | 1:00 | 256 | 124 | 60 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-11-03 | 2:00 | 278 | 124 | 76 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-11-03 | 3:00 | 305 | 124 | 95 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-03 | 4:00 | 312 | 124 | 99 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-03 | 5:00 | 298 | 124 | 90 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-03 | 6:00 | 275 | 124 | 72 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-03 | 7:00 | 267 | 124 | 55 | 19 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-03 | 8:00 | 279 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | -22 | 0 | -20 | 280
2016-11-03 | 9:00 | 290 | 124 | 42 | 12 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -24 | -30 | -20 | 292
2016-11-03 | 10:00 | 296 | 124 | 62 | 12 | － | 18 | 155 | -23 | 46 | -46 | -30 | -20 | 298
2016-11-03 | 11:00 | 304 | 124 | 39 | 12 | － | 18 | 195 | -32 | 12 | -12 | -30 | -20 | 306
2016-11-03 | 12:00 | 300 | 124 | 47 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -53 | -30 | -20 | 301
2016-11-03 | 13:00 | 306 | 124 | 65 | 12 | － | 18 | 153 | -23 | 54 | -47 | -30 | -20 | 306
2016-11-03 | 14:00 | 300 | 124 | 48 | 12 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -18 | -30 | -20 | 300
2016-11-03 | 15:00 | 300 | 124 | 48 | 17 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | -3 | 0 | -20 | 301
2016-11-03 | 16:00 | 310 | 124 | 83 | 33 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 311
2016-11-03 | 17:00 | 324 | 124 | 83 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | -20 | 324
2016-11-03 | 18:00 | 331 | 124 | 85 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 332
2016-11-03 | 19:00 | 321 | 124 | 83 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 26 | -20 | 322
2016-11-03 | 20:00 | 309 | 124 | 83 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19 | -20 | 310
2016-11-03 | 21:00 | 292 | 124 | 76 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 13 | -20 | 293
2016-11-03 | 22:00 | 272 | 124 | 74 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-11-03 | 23:00 | 259 | 124 | 65 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-11-04 | 0:00 | 248 | 124 | 59 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-11-04 | 1:00 | 255 | 124 | 63 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 256
2016-11-04 | 2:00 | 281 | 124 | 83 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-04 | 3:00 | 309 | 124 | 104 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-04 | 4:00 | 319 | 124 | 111 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-11-04 | 5:00 | 311 | 124 | 105 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-11-04 | 6:00 | 303 | 124 | 98 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-11-04 | 7:00 | 294 | 124 | 81 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-11-04 | 8:00 | 310 | 124 | 53 | 15 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-04 | 9:00 | 325 | 124 | 31 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -10 | 0 | -20 | 326
2016-11-04 | 10:00 | 336 | 124 | 48 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -46 | 0 | -20 | 337
2016-11-04 | 11:00 | 336 | 124 | 41 | 12 | － | 18 | 195 | -2 | 12 | -12 | -30 | -20 | 338
2016-11-04 | 12:00 | 317 | 124 | 39 | 11 | － | 18 | 177 | -1 | 53 | -53 | -30 | -20 | 318
2016-11-04 | 13:00 | 340 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -54 | 0 | -20 | 341
2016-11-04 | 14:00 | 341 | 124 | 47 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -7 | 0 | -20 | 342
2016-11-04 | 15:00 | 342 | 124 | 84 | 21 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-11-04 | 16:00 | 352 | 124 | 115 | 42 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 352
2016-11-04 | 17:00 | 354 | 124 | 120 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -20 | 355
2016-11-04 | 18:00 | 354 | 124 | 120 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -20 | 354
2016-11-04 | 19:00 | 339 | 124 | 128 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-11-04 | 20:00 | 324 | 124 | 119 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-04 | 21:00 | 305 | 124 | 104 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-04 | 22:00 | 283 | 124 | 86 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-11-04 | 23:00 | 270 | 124 | 78 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-11-05 | 0:00 | 257 | 124 | 63 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-11-05 | 1:00 | 262 | 124 | 64 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-11-05 | 2:00 | 284 | 124 | 79 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-11-05 | 3:00 | 309 | 124 | 97 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-05 | 4:00 | 314 | 124 | 100 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-05 | 5:00 | 301 | 124 | 91 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-11-05 | 6:00 | 282 | 124 | 77 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-11-05 | 7:00 | 272 | 124 | 58 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-11-05 | 8:00 | 288 | 124 | 45 | 15 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | -15 | 0 | -20 | 288
2016-11-05 | 9:00 | 296 | 124 | 47 | 12 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -24 | -30 | -20 | 297
2016-11-05 | 10:00 | 297 | 124 | 63 | 12 | － | 18 | 155 | -23 | 46 | -46 | -30 | -20 | 299
2016-11-05 | 11:00 | 302 | 124 | 39 | 12 | － | 18 | 195 | -34 | 12 | -12 | -30 | -20 | 304
2016-11-05 | 12:00 | 293 | 124 | 40 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -53 | -30 | -20 | 294
2016-11-05 | 13:00 | 305 | 124 | 72 | 12 | － | 18 | 153 | -23 | 54 | -54 | -30 | -20 | 306
2016-11-05 | 14:00 | 306 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -18 | -30 | -20 | 307
2016-11-05 | 15:00 | 306 | 124 | 49 | 18 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-05 | 16:00 | 310 | 124 | 76 | 34 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 19 | -20 | 311
2016-11-05 | 17:00 | 316 | 124 | 77 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | -20 | 317
2016-11-05 | 18:00 | 319 | 124 | 77 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 320
2016-11-05 | 19:00 | 307 | 124 | 76 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | -20 | 307
2016-11-05 | 20:00 | 293 | 124 | 76 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | -20 | 294
2016-11-05 | 21:00 | 277 | 124 | 64 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 13 | -20 | 278
2016-11-05 | 22:00 | 260 | 124 | 64 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-11-05 | 23:00 | 249 | 124 | 56 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-11-06 | 0:00 | 239 | 124 | 75 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-11-06 | 1:00 | 245 | 124 | 80 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-11-06 | 2:00 | 268 | 124 | 96 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-11-06 | 3:00 | 293 | 124 | 110 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-06 | 4:00 | 299 | 124 | 112 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-06 | 5:00 | 281 | 124 | 103 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-06 | 6:00 | 253 | 124 | 84 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-11-06 | 7:00 | 240 | 124 | 63 | 17 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-11-06 | 8:00 | 246 | 124 | 34 | 13 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-11-06 | 9:00 | 256 | 124 | 58 | 12 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | -18 | -30 | -20 | 257
2016-11-06 | 10:00 | 261 | 124 | 41 | 11 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | -21 | -30 | -20 | 262
2016-11-06 | 11:00 | 263 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 129 | -4 | 21 | -21 | -30 | -20 | 264
2016-11-06 | 12:00 | 261 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 128 | -5 | 22 | -22 | -30 | -20 | 262
2016-11-06 | 13:00 | 264 | 124 | 57 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | -22 | -30 | -20 | 265
2016-11-06 | 14:00 | 259 | 124 | 31 | 13 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-11-06 | 15:00 | 259 | 124 | 62 | 16 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-11-06 | 16:00 | 270 | 124 | 79 | 26 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 272
2016-11-06 | 17:00 | 298 | 124 | 91 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | -20 | 299
2016-11-06 | 18:00 | 305 | 124 | 91 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | -20 | 306
2016-11-06 | 19:00 | 298 | 124 | 91 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | -20 | 299
2016-11-06 | 20:00 | 288 | 124 | 91 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | -20 | 290
2016-11-06 | 21:00 | 273 | 124 | 86 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | -20 | 274
2016-11-06 | 22:00 | 252 | 124 | 85 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-11-06 | 23:00 | 241 | 124 | 77 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-11-07 | 0:00 | 234 | 124 | 47 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 235
2016-11-07 | 1:00 | 241 | 124 | 50 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-11-07 | 2:00 | 268 | 124 | 71 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-07 | 3:00 | 294 | 124 | 92 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-07 | 4:00 | 304 | 124 | 99 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-11-07 | 5:00 | 297 | 124 | 94 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-07 | 6:00 | 294 | 124 | 90 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-07 | 7:00 | 294 | 124 | 80 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-07 | 8:00 | 319 | 124 | 60 | 17 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-11-07 | 9:00 | 331 | 124 | 40 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -13 | 0 | -20 | 332
2016-11-07 | 10:00 | 334 | 124 | 41 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -11 | -30 | -20 | 335
2016-11-07 | 11:00 | 334 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 195 | -29 | 12 | 0 | -30 | -20 | 336
2016-11-07 | 12:00 | 314 | 124 | 40 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -32 | -30 | -20 | 315
2016-11-07 | 13:00 | 339 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 153 | -23 | 54 | -33 | 0 | -20 | 339
2016-11-07 | 14:00 | 340 | 124 | 39 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-11-07 | 15:00 | 341 | 124 | 82 | 22 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-11-07 | 16:00 | 348 | 124 | 112 | 42 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 349
2016-11-07 | 17:00 | 355 | 124 | 115 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | -20 | 356
2016-11-07 | 18:00 | 355 | 124 | 115 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | -20 | 356
2016-11-07 | 19:00 | 340 | 124 | 113 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 341
2016-11-07 | 20:00 | 325 | 124 | 118 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-11-07 | 21:00 | 306 | 124 | 103 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-07 | 22:00 | 281 | 124 | 84 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-07 | 23:00 | 269 | 124 | 76 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-11-08 | 0:00 | 261 | 124 | 103 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-11-08 | 1:00 | 266 | 124 | 109 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-08 | 2:00 | 289 | 124 | 128 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-11-08 | 3:00 | 314 | 124 | 144 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-08 | 4:00 | 320 | 124 | 148 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-11-08 | 5:00 | 309 | 124 | 141 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-11-08 | 6:00 | 300 | 124 | 135 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-11-08 | 7:00 | 305 | 124 | 127 | 17 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-08 | 8:00 | 343 | 124 | 127 | 17 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-11-08 | 9:00 | 362 | 124 | 114 | 14 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-08 | 10:00 | 364 | 124 | 93 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-11-08 | 11:00 | 365 | 124 | 82 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-11-08 | 12:00 | 340 | 124 | 59 | 12 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-11-08 | 13:00 | 361 | 124 | 102 | 13 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-08 | 14:00 | 361 | 124 | 129 | 17 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-08 | 15:00 | 360 | 124 | 150 | 28 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-11-08 | 16:00 | 368 | 124 | 163 | 52 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-11-08 | 17:00 | 374 | 124 | 169 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-11-08 | 18:00 | 368 | 124 | 164 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-11-08 | 19:00 | 349 | 124 | 161 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-11-08 | 20:00 | 334 | 124 | 155 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-11-08 | 21:00 | 313 | 124 | 145 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-08 | 22:00 | 291 | 124 | 129 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-11-08 | 23:00 | 276 | 124 | 117 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-09 | 0:00 | 263 | 124 | 75 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-11-09 | 1:00 | 267 | 124 | 75 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-09 | 2:00 | 292 | 124 | 95 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-11-09 | 3:00 | 316 | 124 | 114 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-11-09 | 4:00 | 322 | 124 | 118 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-11-09 | 5:00 | 314 | 124 | 111 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-09 | 6:00 | 306 | 124 | 104 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-09 | 7:00 | 305 | 124 | 93 | 20 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-11-09 | 8:00 | 335 | 124 | 77 | 17 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-11-09 | 9:00 | 341 | 124 | 37 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-09 | 10:00 | 353 | 124 | 49 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 354
2016-11-09 | 11:00 | 359 | 124 | 50 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -1 | -30 | -20 | 360
2016-11-09 | 12:00 | 329 | 124 | 40 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -42 | -30 | -20 | 331
2016-11-09 | 13:00 | 356 | 124 | 59 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -44 | 0 | -20 | 356
2016-11-09 | 14:00 | 357 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-11-09 | 15:00 | 353 | 124 | 95 | 20 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-11-09 | 16:00 | 364 | 124 | 130 | 40 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 365
2016-11-09 | 17:00 | 377 | 124 | 137 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | -20 | 378
2016-11-09 | 18:00 | 377 | 124 | 137 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | -20 | 378
2016-11-09 | 19:00 | 365 | 124 | 136 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 365
2016-11-09 | 20:00 | 351 | 124 | 141 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-09 | 21:00 | 329 | 124 | 125 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-11-09 | 22:00 | 302 | 124 | 105 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-09 | 23:00 | 288 | 124 | 95 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-11-10 | 0:00 | 275 | 124 | 117 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-10 | 1:00 | 282 | 124 | 123 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-10 | 2:00 | 306 | 124 | 143 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-11-10 | 3:00 | 332 | 124 | 161 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-11-10 | 4:00 | 339 | 124 | 165 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-10 | 5:00 | 329 | 124 | 159 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-10 | 6:00 | 326 | 124 | 157 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-11-10 | 7:00 | 323 | 124 | 144 | 19 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-10 | 8:00 | 357 | 124 | 141 | 17 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-11-10 | 9:00 | 373 | 124 | 125 | 14 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-11-10 | 10:00 | 367 | 124 | 96 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-11-10 | 11:00 | 362 | 124 | 79 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-10 | 12:00 | 339 | 124 | 58 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-11-10 | 13:00 | 360 | 124 | 101 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-11-10 | 14:00 | 362 | 124 | 131 | 15 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-10 | 15:00 | 366 | 124 | 159 | 25 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-11-10 | 16:00 | 380 | 124 | 181 | 46 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-11-10 | 17:00 | 391 | 124 | 186 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-11-10 | 18:00 | 385 | 124 | 185 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-11-10 | 19:00 | 368 | 124 | 180 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-11-10 | 20:00 | 354 | 124 | 174 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-10 | 21:00 | 329 | 124 | 160 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-10 | 22:00 | 302 | 124 | 140 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-10 | 23:00 | 285 | 124 | 126 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-11-11 | 0:00 | 269 | 124 | 79 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-11-11 | 1:00 | 275 | 124 | 81 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-11 | 2:00 | 299 | 124 | 99 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-11 | 3:00 | 324 | 124 | 117 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-11 | 4:00 | 329 | 124 | 120 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-11-11 | 5:00 | 320 | 124 | 114 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-11-11 | 6:00 | 317 | 124 | 110 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-11-11 | 7:00 | 316 | 124 | 100 | 23 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-11-11 | 8:00 | 338 | 124 | 79 | 18 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-11-11 | 9:00 | 343 | 124 | 39 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-11-11 | 10:00 | 345 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -43 | 0 | -20 | 346
2016-11-11 | 11:00 | 344 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -8 | -30 | -20 | 347
2016-11-11 | 12:00 | 325 | 124 | 42 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -49 | -30 | -20 | 326
2016-11-11 | 13:00 | 344 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -51 | 0 | -20 | 344
2016-11-11 | 14:00 | 349 | 124 | 51 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -4 | 0 | -20 | 349
2016-11-11 | 15:00 | 353 | 124 | 94 | 21 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-11-11 | 16:00 | 355 | 124 | 135 | 39 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-11 | 17:00 | 362 | 124 | 129 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -20 | 362
2016-11-11 | 18:00 | 360 | 124 | 129 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -20 | 361
2016-11-11 | 19:00 | 344 | 124 | 122 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 345
2016-11-11 | 20:00 | 329 | 124 | 125 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-11-11 | 21:00 | 310 | 124 | 110 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-11 | 22:00 | 289 | 124 | 93 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-11-11 | 23:00 | 276 | 124 | 84 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-12 | 0:00 | 263 | 124 | 68 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-11-12 | 1:00 | 268 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-12 | 2:00 | 292 | 124 | 86 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-11-12 | 3:00 | 315 | 124 | 102 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-12 | 4:00 | 319 | 124 | 104 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-11-12 | 5:00 | 304 | 124 | 94 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-11-12 | 6:00 | 284 | 124 | 78 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-12 | 7:00 | 276 | 124 | 64 | 21 | － | 18 | 19 | -2 | 53 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-12 | 8:00 | 284 | 124 | 46 | 15 | － | 18 | 71 | -7 | 50 | -11 | 0 | -20 | 286
2016-11-12 | 9:00 | 290 | 124 | 42 | 12 | － | 18 | 121 | -12 | 49 | -13 | -30 | -20 | 291
2016-11-12 | 10:00 | 291 | 124 | 69 | 12 | － | 18 | 155 | -38 | 46 | -43 | -30 | -20 | 293
2016-11-12 | 11:00 | 290 | 124 | 38 | 12 | － | 18 | 195 | -48 | 12 | -8 | -30 | -20 | 293
2016-11-12 | 12:00 | 288 | 124 | 49 | 11 | － | 18 | 177 | -44 | 53 | -49 | -30 | -20 | 289
2016-11-12 | 13:00 | 294 | 124 | 40 | 12 | － | 18 | 153 | -15 | 54 | -40 | -30 | -20 | 296
2016-11-12 | 14:00 | 297 | 124 | 44 | 13 | － | 18 | 116 | -12 | 50 | -36 | 0 | -20 | 297
2016-11-12 | 15:00 | 297 | 124 | 50 | 17 | － | 18 | 71 | -7 | 46 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-12 | 16:00 | 298 | 124 | 75 | 30 | － | 18 | 10 | -1 | 50 | 0 | 13 | -20 | 299
2016-11-12 | 17:00 | 317 | 124 | 81 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 | -20 | 318
2016-11-12 | 18:00 | 320 | 124 | 81 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | -20 | 322
2016-11-12 | 19:00 | 311 | 124 | 81 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | -20 | 313
2016-11-12 | 20:00 | 300 | 124 | 80 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 | -20 | 301
2016-11-12 | 21:00 | 284 | 124 | 83 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-12 | 22:00 | 263 | 124 | 66 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-11-12 | 23:00 | 253 | 124 | 59 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 253
2016-11-13 | 0:00 | 245 | 124 | 50 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 246
2016-11-13 | 1:00 | 252 | 124 | 52 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-11-13 | 2:00 | 275 | 124 | 68 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-13 | 3:00 | 299 | 124 | 85 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-13 | 4:00 | 303 | 124 | 87 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-11-13 | 5:00 | 285 | 124 | 75 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-13 | 6:00 | 260 | 124 | 55 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-11-13 | 7:00 | 246 | 124 | 40 | 19 | － | 18 | 19 | -6 | 53 | 0 | 0 | -20 | 247
2016-11-13 | 8:00 | 248 | 124 | 35 | 14 | － | 18 | 71 | -21 | 50 | -22 | 0 | -20 | 249
2016-11-13 | 9:00 | 251 | 124 | 35 | 12 | － | 18 | 121 | -36 | 49 | -20 | -30 | -20 | 253
2016-11-13 | 10:00 | 251 | 124 | 34 | 11 | － | 18 | 155 | -69 | 46 | -18 | -30 | -20 | 251
2016-11-13 | 11:00 | 258 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 195 | -87 | 12 | 0 | -30 | -20 | 259
2016-11-13 | 12:00 | 265 | 124 | 47 | 11 | － | 18 | 177 | -79 | 53 | -35 | -30 | -20 | 266
2016-11-13 | 13:00 | 263 | 124 | 35 | 11 | － | 18 | 153 | -46 | 54 | -37 | -30 | -20 | 262
2016-11-13 | 14:00 | 264 | 124 | 32 | 12 | － | 18 | 116 | -35 | 50 | -32 | 0 | -20 | 265
2016-11-13 | 15:00 | 261 | 124 | 32 | 15 | － | 18 | 71 | -21 | 46 | -3 | 0 | -20 | 262
2016-11-13 | 16:00 | 270 | 124 | 52 | 27 | － | 18 | 10 | -3 | 50 | 0 | 13 | -20 | 271
2016-11-13 | 17:00 | 294 | 124 | 65 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 | -20 | 295
2016-11-13 | 18:00 | 301 | 124 | 65 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | -20 | 302
2016-11-13 | 19:00 | 294 | 124 | 65 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 20 | -20 | 294
2016-11-13 | 20:00 | 284 | 124 | 65 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14 | -20 | 285
2016-11-13 | 21:00 | 270 | 124 | 54 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 13 | -20 | 270
2016-11-13 | 22:00 | 250 | 124 | 52 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 251
2016-11-13 | 23:00 | 240 | 124 | 45 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-11-14 | 0:00 | 233 | 124 | 76 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 234
2016-11-14 | 1:00 | 240 | 124 | 84 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 242
2016-11-14 | 2:00 | 266 | 124 | 107 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-11-14 | 3:00 | 291 | 124 | 126 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-11-14 | 4:00 | 300 | 124 | 132 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-11-14 | 5:00 | 291 | 124 | 125 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-11-14 | 6:00 | 285 | 124 | 121 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-11-14 | 7:00 | 293 | 124 | 115 | 17 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-11-14 | 8:00 | 331 | 124 | 115 | 17 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-11-14 | 9:00 | 351 | 124 | 103 | 14 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-11-14 | 10:00 | 354 | 124 | 82 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-11-14 | 11:00 | 351 | 124 | 68 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-11-14 | 12:00 | 326 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-11-14 | 13:00 | 362 | 124 | 101 | 14 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-14 | 14:00 | 356 | 124 | 122 | 19 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-11-14 | 15:00 | 357 | 124 | 144 | 31 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-11-14 | 16:00 | 363 | 124 | 157 | 54 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-11-14 | 17:00 | 371 | 124 | 165 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-11-14 | 18:00 | 363 | 124 | 158 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-11-14 | 19:00 | 345 | 124 | 154 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-11-14 | 20:00 | 327 | 124 | 148 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-11-14 | 21:00 | 305 | 124 | 136 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-14 | 22:00 | 284 | 124 | 121 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-14 | 23:00 | 272 | 124 | 111 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-11-15 | 0:00 | 262 | 124 | 103 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-15 | 1:00 | 264 | 124 | 106 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-11-15 | 2:00 | 286 | 124 | 123 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-15 | 3:00 | 309 | 124 | 138 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-15 | 4:00 | 316 | 124 | 141 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-11-15 | 5:00 | 303 | 124 | 134 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-11-15 | 6:00 | 294 | 124 | 128 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-15 | 7:00 | 299 | 124 | 120 | 18 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-15 | 8:00 | 323 | 124 | 110 | 15 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-15 | 9:00 | 341 | 124 | 94 | 13 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-15 | 10:00 | 346 | 124 | 74 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-11-15 | 11:00 | 341 | 124 | 58 | 11 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-11-15 | 12:00 | 333 | 124 | 52 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-11-15 | 13:00 | 352 | 124 | 93 | 13 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-11-15 | 14:00 | 348 | 124 | 116 | 16 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-11-15 | 15:00 | 350 | 124 | 140 | 28 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-15 | 16:00 | 354 | 124 | 152 | 50 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-15 | 17:00 | 359 | 124 | 153 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-11-15 | 18:00 | 354 | 124 | 153 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-15 | 19:00 | 337 | 124 | 149 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-15 | 20:00 | 321 | 124 | 144 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-11-15 | 21:00 | 302 | 124 | 134 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-15 | 22:00 | 282 | 124 | 120 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-11-15 | 23:00 | 270 | 124 | 110 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-11-16 | 0:00 | 256 | 124 | 67 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 257
2016-11-16 | 1:00 | 261 | 124 | 68 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 261
2016-11-16 | 2:00 | 286 | 124 | 88 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-16 | 3:00 | 313 | 124 | 109 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-16 | 4:00 | 321 | 124 | 114 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-11-16 | 5:00 | 313 | 124 | 108 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-16 | 6:00 | 306 | 124 | 101 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-11-16 | 7:00 | 302 | 124 | 88 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-16 | 8:00 | 323 | 124 | 65 | 17 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-16 | 9:00 | 338 | 124 | 34 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-16 | 10:00 | 348 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | 0 | -30 | -20 | 349
2016-11-16 | 11:00 | 342 | 124 | 62 | 12 | － | 18 | 195 | -29 | 12 | 0 | -30 | -20 | 344
2016-11-16 | 12:00 | 315 | 124 | 41 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -32 | -30 | -20 | 316
2016-11-16 | 13:00 | 341 | 124 | 56 | 12 | － | 18 | 153 | -23 | 54 | -33 | 0 | -20 | 341
2016-11-16 | 14:00 | 347 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-11-16 | 15:00 | 351 | 124 | 91 | 22 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-11-16 | 16:00 | 357 | 124 | 123 | 41 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 359
2016-11-16 | 17:00 | 362 | 124 | 126 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 17 | -20 | 363
2016-11-16 | 18:00 | 364 | 124 | 126 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | -20 | 365
2016-11-16 | 19:00 | 349 | 124 | 124 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 350
2016-11-16 | 20:00 | 334 | 124 | 128 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-11-16 | 21:00 | 315 | 124 | 113 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-16 | 22:00 | 292 | 124 | 95 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-11-16 | 23:00 | 278 | 124 | 85 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-11-17 | 0:00 | 266 | 124 | 76 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-11-17 | 1:00 | 273 | 124 | 79 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-11-17 | 2:00 | 298 | 124 | 98 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-17 | 3:00 | 322 | 124 | 116 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-11-17 | 4:00 | 331 | 124 | 122 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-11-17 | 5:00 | 324 | 124 | 117 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-17 | 6:00 | 321 | 124 | 113 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-11-17 | 7:00 | 318 | 124 | 101 | 24 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-11-17 | 8:00 | 336 | 124 | 77 | 18 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-17 | 9:00 | 344 | 124 | 41 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-11-17 | 10:00 | 344 | 124 | 57 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -46 | 0 | -20 | 346
2016-11-17 | 11:00 | 341 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -12 | -30 | -20 | 343
2016-11-17 | 12:00 | 324 | 124 | 45 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -53 | -30 | -20 | 325
2016-11-17 | 13:00 | 344 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -51 | 0 | -20 | 344
2016-11-17 | 14:00 | 346 | 124 | 49 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -4 | 0 | -20 | 347
2016-11-17 | 15:00 | 345 | 124 | 88 | 20 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-11-17 | 16:00 | 352 | 124 | 133 | 38 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-11-17 | 17:00 | 364 | 124 | 130 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -20 | 364
2016-11-17 | 18:00 | 362 | 124 | 131 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -20 | 364
2016-11-17 | 19:00 | 347 | 124 | 123 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 347
2016-11-17 | 20:00 | 333 | 124 | 128 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-11-17 | 21:00 | 311 | 124 | 111 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-17 | 22:00 | 286 | 124 | 91 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-17 | 23:00 | 273 | 124 | 82 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 274
2016-11-18 | 0:00 | 265 | 124 | 106 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 267
2016-11-18 | 1:00 | 272 | 124 | 112 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-11-18 | 2:00 | 295 | 124 | 131 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-11-18 | 3:00 | 319 | 124 | 146 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-11-18 | 4:00 | 324 | 124 | 149 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-18 | 5:00 | 317 | 124 | 144 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-11-18 | 6:00 | 311 | 124 | 140 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-18 | 7:00 | 308 | 124 | 128 | 20 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-18 | 8:00 | 328 | 124 | 114 | 16 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-18 | 9:00 | 338 | 124 | 91 | 13 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-18 | 10:00 | 334 | 124 | 63 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-11-18 | 11:00 | 337 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-18 | 12:00 | 317 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-11-18 | 13:00 | 340 | 124 | 82 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-18 | 14:00 | 350 | 124 | 118 | 17 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-18 | 15:00 | 350 | 124 | 142 | 26 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-18 | 16:00 | 358 | 124 | 161 | 44 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-11-18 | 17:00 | 367 | 124 | 166 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-11-18 | 18:00 | 360 | 124 | 165 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-18 | 19:00 | 344 | 124 | 159 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-11-18 | 20:00 | 329 | 124 | 152 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-11-18 | 21:00 | 309 | 124 | 140 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-18 | 22:00 | 286 | 124 | 124 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-11-18 | 23:00 | 273 | 124 | 112 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-11-19 | 0:00 | 262 | 124 | 98 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-19 | 1:00 | 265 | 124 | 101 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-11-19 | 2:00 | 288 | 124 | 116 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-11-19 | 3:00 | 309 | 124 | 127 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-19 | 4:00 | 312 | 124 | 128 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-19 | 5:00 | 295 | 124 | 120 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-11-19 | 6:00 | 275 | 124 | 107 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 276
2016-11-19 | 7:00 | 277 | 124 | 98 | 19 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-11-19 | 8:00 | 303 | 124 | 88 | 16 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-11-19 | 9:00 | 315 | 124 | 68 | 13 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-19 | 10:00 | 311 | 124 | 40 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-11-19 | 11:00 | 309 | 124 | 56 | 11 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | -30 | -20 | 309
2016-11-19 | 12:00 | 293 | 124 | 42 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | -30 | -20 | 295
2016-11-19 | 13:00 | 311 | 124 | 53 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-11-19 | 14:00 | 306 | 124 | 76 | 14 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-19 | 15:00 | 307 | 124 | 104 | 21 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-19 | 16:00 | 311 | 124 | 124 | 34 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-19 | 17:00 | 324 | 124 | 118 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | -20 | 326
2016-11-19 | 18:00 | 323 | 124 | 118 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | -20 | 325
2016-11-19 | 19:00 | 311 | 124 | 115 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 312
2016-11-19 | 20:00 | 298 | 124 | 121 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-11-19 | 21:00 | 280 | 124 | 111 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-11-19 | 22:00 | 262 | 124 | 98 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-19 | 23:00 | 251 | 124 | 90 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-11-20 | 0:00 | 242 | 124 | 78 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-11-20 | 1:00 | 248 | 124 | 82 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-11-20 | 2:00 | 270 | 124 | 97 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-11-20 | 3:00 | 294 | 124 | 110 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-11-20 | 4:00 | 297 | 124 | 111 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-11-20 | 5:00 | 279 | 124 | 102 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 280
2016-11-20 | 6:00 | 252 | 124 | 84 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 252
2016-11-20 | 7:00 | 242 | 124 | 65 | 17 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 244
2016-11-20 | 8:00 | 247 | 124 | 41 | 13 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | -5 | 0 | -20 | 249
2016-11-20 | 9:00 | 248 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | -21 | -30 | -20 | 250
2016-11-20 | 10:00 | 256 | 124 | 35 | 11 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | -21 | -30 | -20 | 256
2016-11-20 | 11:00 | 269 | 124 | 38 | 11 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | -21 | -30 | -20 | 270
2016-11-20 | 12:00 | 264 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 128 | -2 | 22 | -22 | -30 | -20 | 265
2016-11-20 | 13:00 | 267 | 124 | 30 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | -22 | 0 | -20 | 268
2016-11-20 | 14:00 | 264 | 124 | 36 | 13 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-11-20 | 15:00 | 267 | 124 | 68 | 17 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 268
2016-11-20 | 16:00 | 278 | 124 | 84 | 29 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 280
2016-11-20 | 17:00 | 301 | 124 | 93 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | -20 | 303
2016-11-20 | 18:00 | 304 | 124 | 93 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | -20 | 306
2016-11-20 | 19:00 | 296 | 124 | 93 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | -20 | 298
2016-11-20 | 20:00 | 282 | 124 | 91 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 284
2016-11-20 | 21:00 | 266 | 124 | 94 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 266
2016-11-20 | 22:00 | 249 | 124 | 82 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 249
2016-11-20 | 23:00 | 241 | 124 | 76 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 241
2016-11-21 | 0:00 | 231 | 124 | 75 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 233
2016-11-21 | 1:00 | 239 | 124 | 82 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 240
2016-11-21 | 2:00 | 263 | 124 | 104 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-11-21 | 3:00 | 289 | 124 | 123 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-11-21 | 4:00 | 297 | 124 | 129 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-11-21 | 5:00 | 289 | 124 | 123 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-11-21 | 6:00 | 282 | 124 | 118 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-21 | 7:00 | 288 | 124 | 111 | 16 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-11-21 | 8:00 | 324 | 124 | 109 | 16 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-21 | 9:00 | 344 | 124 | 96 | 14 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-11-21 | 10:00 | 348 | 124 | 76 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-11-21 | 11:00 | 347 | 124 | 64 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-11-21 | 12:00 | 326 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-11-21 | 13:00 | 349 | 124 | 90 | 13 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-21 | 14:00 | 354 | 124 | 120 | 19 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-11-21 | 15:00 | 353 | 124 | 141 | 30 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-11-21 | 16:00 | 360 | 124 | 153 | 55 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-21 | 17:00 | 367 | 124 | 161 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-11-21 | 18:00 | 361 | 124 | 156 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-21 | 19:00 | 342 | 124 | 151 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-11-21 | 20:00 | 324 | 124 | 144 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-21 | 21:00 | 305 | 124 | 135 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-21 | 22:00 | 284 | 124 | 121 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-21 | 23:00 | 271 | 124 | 110 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-11-22 | 0:00 | 258 | 124 | 68 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-11-22 | 1:00 | 263 | 124 | 69 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-22 | 2:00 | 284 | 124 | 85 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-22 | 3:00 | 309 | 124 | 104 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-22 | 4:00 | 315 | 124 | 107 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-22 | 5:00 | 305 | 124 | 101 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-11-22 | 6:00 | 296 | 124 | 92 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-11-22 | 7:00 | 294 | 124 | 80 | 20 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-11-22 | 8:00 | 314 | 124 | 57 | 16 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-22 | 9:00 | 331 | 124 | 34 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -6 | 0 | -20 | 333
2016-11-22 | 10:00 | 342 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -46 | 0 | -20 | 343
2016-11-22 | 11:00 | 340 | 124 | 43 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -12 | -30 | -20 | 342
2016-11-22 | 12:00 | 324 | 124 | 45 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -53 | -30 | -20 | 325
2016-11-22 | 13:00 | 341 | 124 | 52 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -51 | 0 | -20 | 342
2016-11-22 | 14:00 | 343 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -4 | 0 | -20 | 343
2016-11-22 | 15:00 | 344 | 124 | 85 | 21 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-11-22 | 16:00 | 347 | 124 | 125 | 41 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-11-22 | 17:00 | 357 | 124 | 119 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | -20 | 358
2016-11-22 | 18:00 | 353 | 124 | 119 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | -20 | 353
2016-11-22 | 19:00 | 336 | 124 | 112 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 338
2016-11-22 | 20:00 | 321 | 124 | 116 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-11-22 | 21:00 | 299 | 124 | 99 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-22 | 22:00 | 281 | 124 | 85 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-11-22 | 23:00 | 269 | 124 | 77 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 270
2016-11-23 | 0:00 | 257 | 124 | 98 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 259
2016-11-23 | 1:00 | 261 | 124 | 102 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-23 | 2:00 | 283 | 124 | 119 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-11-23 | 3:00 | 307 | 124 | 134 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-23 | 4:00 | 313 | 124 | 138 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-23 | 5:00 | 301 | 124 | 130 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-11-23 | 6:00 | 280 | 124 | 116 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-11-23 | 7:00 | 278 | 124 | 102 | 15 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-11-23 | 8:00 | 307 | 124 | 95 | 14 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-11-23 | 9:00 | 321 | 124 | 75 | 12 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-11-23 | 10:00 | 328 | 124 | 57 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-23 | 11:00 | 330 | 124 | 47 | 11 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-23 | 12:00 | 314 | 124 | 32 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-23 | 13:00 | 324 | 124 | 65 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-11-23 | 14:00 | 322 | 124 | 93 | 14 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-11-23 | 15:00 | 326 | 124 | 123 | 21 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-11-23 | 16:00 | 337 | 124 | 146 | 38 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-23 | 17:00 | 355 | 124 | 154 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-23 | 18:00 | 355 | 124 | 154 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-11-23 | 19:00 | 345 | 124 | 152 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-11-23 | 20:00 | 332 | 124 | 147 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-11-23 | 21:00 | 313 | 124 | 139 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-23 | 22:00 | 291 | 124 | 125 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-11-23 | 23:00 | 277 | 124 | 114 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 277
2016-11-24 | 0:00 | 264 | 124 | 76 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 265
2016-11-24 | 1:00 | 271 | 124 | 79 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-11-24 | 2:00 | 295 | 124 | 98 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-11-24 | 3:00 | 321 | 124 | 119 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-11-24 | 4:00 | 327 | 124 | 123 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-11-24 | 5:00 | 320 | 124 | 118 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-11-24 | 6:00 | 315 | 124 | 112 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-24 | 7:00 | 318 | 124 | 104 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-11-24 | 8:00 | 347 | 124 | 88 | 18 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-11-24 | 9:00 | 361 | 124 | 56 | 14 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-24 | 10:00 | 355 | 124 | 64 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -43 | 0 | -20 | 356
2016-11-24 | 11:00 | 345 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -8 | -30 | -20 | 347
2016-11-24 | 12:00 | 326 | 124 | 44 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -49 | -30 | -20 | 328
2016-11-24 | 13:00 | 362 | 124 | 69 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -47 | 0 | -20 | 363
2016-11-24 | 14:00 | 361 | 124 | 59 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-11-24 | 15:00 | 367 | 124 | 108 | 22 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-11-24 | 16:00 | 375 | 124 | 153 | 41 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-11-24 | 17:00 | 384 | 124 | 149 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 384
2016-11-24 | 18:00 | 386 | 124 | 149 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 16 | -20 | 386
2016-11-24 | 19:00 | 370 | 124 | 143 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 371
2016-11-24 | 20:00 | 354 | 124 | 147 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-11-24 | 21:00 | 334 | 124 | 131 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-11-24 | 22:00 | 308 | 124 | 111 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-11-24 | 23:00 | 290 | 124 | 98 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-11-25 | 0:00 | 277 | 124 | 87 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-11-25 | 1:00 | 283 | 124 | 90 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 284
2016-11-25 | 2:00 | 307 | 124 | 108 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-25 | 3:00 | 331 | 124 | 126 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-11-25 | 4:00 | 336 | 124 | 130 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-11-25 | 5:00 | 330 | 124 | 125 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-11-25 | 6:00 | 327 | 124 | 122 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-11-25 | 7:00 | 330 | 124 | 113 | 23 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-25 | 8:00 | 359 | 124 | 98 | 19 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-11-25 | 9:00 | 364 | 124 | 59 | 14 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-11-25 | 10:00 | 357 | 124 | 66 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | -43 | 0 | -20 | 358
2016-11-25 | 11:00 | 344 | 124 | 43 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | -8 | -30 | -20 | 346
2016-11-25 | 12:00 | 334 | 124 | 51 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -49 | -30 | -20 | 335
2016-11-25 | 13:00 | 352 | 124 | 52 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -40 | 0 | -20 | 353
2016-11-25 | 14:00 | 358 | 124 | 57 | 14 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-11-25 | 15:00 | 358 | 124 | 100 | 20 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-11-25 | 16:00 | 362 | 124 | 145 | 36 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-25 | 17:00 | 376 | 124 | 144 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 376
2016-11-25 | 18:00 | 378 | 124 | 144 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 16 | -20 | 379
2016-11-25 | 19:00 | 364 | 124 | 139 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 365
2016-11-25 | 20:00 | 350 | 124 | 144 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-11-25 | 21:00 | 329 | 124 | 128 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-11-25 | 22:00 | 305 | 124 | 109 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-11-25 | 23:00 | 292 | 124 | 99 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-11-26 | 0:00 | 278 | 124 | 84 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 279
2016-11-26 | 1:00 | 284 | 124 | 87 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-11-26 | 2:00 | 310 | 124 | 105 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-26 | 3:00 | 334 | 124 | 121 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-11-26 | 4:00 | 337 | 124 | 124 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-26 | 5:00 | 326 | 124 | 116 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-11-26 | 6:00 | 311 | 124 | 103 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-11-26 | 7:00 | 308 | 124 | 91 | 23 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-26 | 8:00 | 323 | 124 | 64 | 17 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-11-26 | 9:00 | 322 | 124 | 55 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | -6 | -30 | -20 | 324
2016-11-26 | 10:00 | 316 | 124 | 71 | 12 | － | 18 | 155 | -23 | 46 | -36 | -30 | -20 | 317
2016-11-26 | 11:00 | 318 | 124 | 39 | 12 | － | 18 | 195 | -29 | 12 | -1 | -30 | -20 | 320
2016-11-26 | 12:00 | 308 | 124 | 44 | 11 | － | 18 | 177 | -26 | 53 | -42 | -30 | -20 | 309
2016-11-26 | 13:00 | 326 | 124 | 56 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -40 | -30 | -20 | 327
2016-11-26 | 14:00 | 316 | 124 | 34 | 13 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | -18 | 0 | -20 | 317
2016-11-26 | 15:00 | 312 | 124 | 57 | 16 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-26 | 16:00 | 323 | 124 | 98 | 31 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 13 | -20 | 324
2016-11-26 | 17:00 | 343 | 124 | 102 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | -20 | 343
2016-11-26 | 18:00 | 344 | 124 | 102 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -20 | 345
2016-11-26 | 19:00 | 332 | 124 | 102 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 | -20 | 332
2016-11-26 | 20:00 | 318 | 124 | 102 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | -20 | 319
2016-11-26 | 21:00 | 300 | 124 | 100 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-11-26 | 22:00 | 279 | 124 | 84 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 281
2016-11-26 | 23:00 | 270 | 124 | 78 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-11-27 | 0:00 | 262 | 124 | 99 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-27 | 1:00 | 268 | 124 | 104 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 269
2016-11-27 | 2:00 | 289 | 124 | 119 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-11-27 | 3:00 | 310 | 124 | 128 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-27 | 4:00 | 311 | 124 | 129 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-11-27 | 5:00 | 291 | 124 | 119 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-11-27 | 6:00 | 264 | 124 | 100 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 264
2016-11-27 | 7:00 | 261 | 124 | 86 | 15 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 263
2016-11-27 | 8:00 | 284 | 124 | 73 | 13 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-11-27 | 9:00 | 302 | 124 | 56 | 12 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-11-27 | 10:00 | 305 | 124 | 33 | 11 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-11-27 | 11:00 | 307 | 124 | 54 | 11 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | -30 | -20 | 307
2016-11-27 | 12:00 | 305 | 124 | 54 | 11 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | -30 | -20 | 307
2016-11-27 | 13:00 | 302 | 124 | 44 | 12 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-11-27 | 14:00 | 301 | 124 | 72 | 13 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-11-27 | 15:00 | 302 | 124 | 102 | 19 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-11-27 | 16:00 | 312 | 124 | 126 | 33 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-11-27 | 17:00 | 331 | 124 | 121 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | -20 | 332
2016-11-27 | 18:00 | 331 | 124 | 121 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | -20 | 333
2016-11-27 | 19:00 | 323 | 124 | 120 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | -20 | 324
2016-11-27 | 20:00 | 312 | 124 | 130 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-11-27 | 21:00 | 294 | 124 | 121 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-27 | 22:00 | 270 | 124 | 106 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-11-27 | 23:00 | 258 | 124 | 96 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 258
2016-11-28 | 0:00 | 249 | 124 | 92 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 250
2016-11-28 | 1:00 | 261 | 124 | 104 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 262
2016-11-28 | 2:00 | 285 | 124 | 126 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-11-28 | 3:00 | 308 | 124 | 144 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-11-28 | 4:00 | 314 | 124 | 148 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-28 | 5:00 | 308 | 124 | 143 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-28 | 6:00 | 307 | 124 | 143 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-11-28 | 7:00 | 314 | 124 | 136 | 17 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-11-28 | 8:00 | 348 | 124 | 133 | 16 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-11-28 | 9:00 | 359 | 124 | 112 | 13 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-11-28 | 10:00 | 348 | 124 | 76 | 12 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-11-28 | 11:00 | 361 | 124 | 78 | 12 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-28 | 12:00 | 345 | 124 | 63 | 12 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-11-28 | 13:00 | 360 | 124 | 101 | 13 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-11-28 | 14:00 | 365 | 124 | 133 | 16 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-11-28 | 15:00 | 364 | 124 | 157 | 25 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-11-28 | 16:00 | 378 | 124 | 177 | 49 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-11-28 | 17:00 | 393 | 124 | 187 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-11-28 | 18:00 | 391 | 124 | 186 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-11-28 | 19:00 | 375 | 124 | 178 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-11-28 | 20:00 | 358 | 124 | 173 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-11-28 | 21:00 | 335 | 124 | 162 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-11-28 | 22:00 | 312 | 124 | 147 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-11-28 | 23:00 | 295 | 124 | 134 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-11-29 | 0:00 | 286 | 124 | 97 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-11-29 | 1:00 | 293 | 124 | 100 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-11-29 | 2:00 | 319 | 124 | 120 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-11-29 | 3:00 | 340 | 124 | 136 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-29 | 4:00 | 343 | 124 | 138 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 344
2016-11-29 | 5:00 | 337 | 124 | 133 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-11-29 | 6:00 | 338 | 124 | 132 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-29 | 7:00 | 340 | 124 | 124 | 23 | － | 18 | 19 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-11-29 | 8:00 | 364 | 124 | 104 | 18 | － | 18 | 71 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-11-29 | 9:00 | 365 | 124 | 61 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-11-29 | 10:00 | 368 | 124 | 35 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-11-29 | 11:00 | 372 | 124 | 33 | 12 | － | 18 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-11-29 | 12:00 | 347 | 124 | 43 | 11 | － | 18 | 177 | 0 | 53 | -28 | -30 | -20 | 348
2016-11-29 | 13:00 | 365 | 124 | 54 | 12 | － | 18 | 153 | 0 | 54 | -30 | 0 | -20 | 365
2016-11-29 | 14:00 | 363 | 124 | 62 | 13 | － | 18 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-11-29 | 15:00 | 367 | 124 | 110 | 19 | － | 18 | 71 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-11-29 | 16:00 | 374 | 124 | 156 | 37 | － | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-11-29 | 17:00 | 391 | 124 | 171 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-11-29 | 18:00 | 391 | 124 | 151 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 48 | 0 | 21 | -20 | 392
2016-11-29 | 19:00 | 377 | 124 | 164 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-11-29 | 20:00 | 363 | 124 | 156 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-11-29 | 21:00 | 339 | 124 | 138 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-11-29 | 22:00 | 315 | 124 | 119 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-29 | 23:00 | 298 | 124 | 106 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-11-30 | 0:00 | 286 | 124 | 128 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 288
2016-11-30 | 1:00 | 294 | 124 | 136 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-11-30 | 2:00 | 318 | 124 | 158 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-11-30 | 3:00 | 338 | 124 | 171 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-11-30 | 4:00 | 342 | 124 | 174 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-11-30 | 5:00 | 336 | 124 | 170 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-11-30 | 6:00 | 337 | 124 | 170 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-11-30 | 7:00 | 341 | 124 | 162 | 18 | － | 18 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-30 | 8:00 | 373 | 124 | 157 | 17 | － | 18 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-11-30 | 9:00 | 380 | 124 | 133 | 14 | － | 18 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-11-30 | 10:00 | 360 | 124 | 87 | 13 | － | 18 | 118 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-11-30 | 11:00 | 367 | 124 | 82 | 13 | － | 18 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-11-30 | 12:00 | 343 | 124 | 60 | 13 | － | 18 | 128 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-11-30 | 13:00 | 373 | 124 | 114 | 13 | － | 18 | 104 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-11-30 | 14:00 | 376 | 124 | 146 | 15 | － | 18 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-11-30 | 15:00 | 376 | 124 | 173 | 22 | － | 18 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-11-30 | 16:00 | 390 | 124 | 183 | 55 | － | 18 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-11-30 | 17:00 | 401 | 124 | 195 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-11-30 | 18:00 | 397 | 124 | 193 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-11-30 | 19:00 | 380 | 124 | 183 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-11-30 | 20:00 | 363 | 124 | 183 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-11-30 | 21:00 | 341 | 124 | 174 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-11-30 | 22:00 | 316 | 124 | 155 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-11-30 | 23:00 | 299 | 124 | 140 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-12-01 | 0:00 | 284 | 124 | 92 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-12-01 | 1:00 | 291 | 124 | 96 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-12-01 | 2:00 | 315 | 124 | 116 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-01 | 3:00 | 334 | 124 | 129 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-12-01 | 4:00 | 337 | 124 | 131 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-12-01 | 5:00 | 326 | 124 | 126 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-12-01 | 6:00 | 323 | 124 | 124 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-01 | 7:00 | 331 | 124 | 125 | 25 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-01 | 8:00 | 366 | 124 | 118 | 20 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-01 | 9:00 | 383 | 124 | 86 | 14 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-12-01 | 10:00 | 368 | 124 | 35 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-01 | 11:00 | 366 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | -30 | -20 | 366
2016-12-01 | 12:00 | 346 | 124 | 42 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 346
2016-12-01 | 13:00 | 358 | 124 | 45 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-01 | 14:00 | 359 | 124 | 67 | 14 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-01 | 15:00 | 360 | 124 | 114 | 19 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-01 | 16:00 | 373 | 124 | 132 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-12-01 | 17:00 | 387 | 124 | 129 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 | -20 | 388
2016-12-01 | 18:00 | 383 | 124 | 129 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 | -20 | 384
2016-12-01 | 19:00 | 368 | 124 | 132 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-01 | 20:00 | 352 | 124 | 133 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-01 | 21:00 | 331 | 124 | 126 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-01 | 22:00 | 306 | 124 | 110 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-12-01 | 23:00 | 288 | 124 | 94 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-12-02 | 0:00 | 277 | 124 | 86 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 278
2016-12-02 | 1:00 | 285 | 124 | 90 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-12-02 | 2:00 | 309 | 124 | 112 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-02 | 3:00 | 332 | 124 | 127 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-12-02 | 4:00 | 335 | 124 | 129 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-02 | 5:00 | 328 | 124 | 126 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-02 | 6:00 | 329 | 124 | 126 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-02 | 7:00 | 330 | 124 | 124 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-02 | 8:00 | 356 | 124 | 110 | 18 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-12-02 | 9:00 | 362 | 124 | 66 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-12-02 | 10:00 | 358 | 124 | 56 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 360
2016-12-02 | 11:00 | 356 | 124 | 53 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -9 | -30 | -20 | 356
2016-12-02 | 12:00 | 337 | 124 | 40 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -6 | -30 | -20 | 338
2016-12-02 | 13:00 | 354 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -13 | 0 | -20 | 355
2016-12-02 | 14:00 | 357 | 124 | 65 | 13 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-02 | 15:00 | 358 | 124 | 112 | 19 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-02 | 16:00 | 364 | 124 | 131 | 54 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-12-02 | 17:00 | 381 | 124 | 128 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 | -20 | 382
2016-12-02 | 18:00 | 383 | 124 | 129 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 | -20 | 384
2016-12-02 | 19:00 | 369 | 124 | 120 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 370
2016-12-02 | 20:00 | 354 | 124 | 118 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | -20 | 355
2016-12-02 | 21:00 | 334 | 124 | 127 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-02 | 22:00 | 310 | 124 | 114 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-12-02 | 23:00 | 297 | 124 | 102 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-12-03 | 0:00 | 285 | 124 | 91 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-12-03 | 1:00 | 293 | 124 | 96 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-12-03 | 2:00 | 318 | 124 | 110 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-03 | 3:00 | 336 | 124 | 113 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-12-03 | 4:00 | 338 | 124 | 112 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-03 | 5:00 | 325 | 124 | 113 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-03 | 6:00 | 314 | 124 | 110 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-03 | 7:00 | 315 | 124 | 108 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-12-03 | 8:00 | 332 | 124 | 89 | 15 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-03 | 9:00 | 330 | 124 | 52 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -15 | 0 | -20 | 331
2016-12-03 | 10:00 | 327 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -26 | -30 | -20 | 328
2016-12-03 | 11:00 | 326 | 124 | 47 | 10 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -30 | -30 | -20 | 326
2016-12-03 | 12:00 | 314 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -27 | -30 | -20 | 315
2016-12-03 | 13:00 | 315 | 124 | 69 | 10 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -35 | -30 | -20 | 315
2016-12-03 | 14:00 | 313 | 124 | 54 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 314
2016-12-03 | 15:00 | 323 | 124 | 82 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-03 | 16:00 | 327 | 124 | 95 | 37 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 17 | -20 | 329
2016-12-03 | 17:00 | 345 | 124 | 96 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | -20 | 346
2016-12-03 | 18:00 | 348 | 124 | 96 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | -20 | 348
2016-12-03 | 19:00 | 338 | 124 | 96 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | -20 | 340
2016-12-03 | 20:00 | 326 | 124 | 96 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | -20 | 328
2016-12-03 | 21:00 | 309 | 124 | 93 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 311
2016-12-03 | 22:00 | 292 | 124 | 83 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 292
2016-12-03 | 23:00 | 281 | 124 | 88 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-12-04 | 0:00 | 273 | 124 | 111 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 273
2016-12-04 | 1:00 | 282 | 124 | 117 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-12-04 | 2:00 | 305 | 124 | 128 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-12-04 | 3:00 | 323 | 124 | 127 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-04 | 4:00 | 325 | 124 | 125 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-12-04 | 5:00 | 307 | 124 | 129 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-04 | 6:00 | 280 | 124 | 118 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-12-04 | 7:00 | 272 | 124 | 106 | 14 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 272
2016-12-04 | 8:00 | 284 | 124 | 91 | 13 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-12-04 | 9:00 | 295 | 124 | 64 | 12 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-12-04 | 10:00 | 302 | 124 | 43 | 12 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-12-04 | 11:00 | 307 | 124 | 34 | 12 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-04 | 12:00 | 308 | 124 | 37 | 12 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-04 | 13:00 | 308 | 124 | 50 | 12 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-04 | 14:00 | 310 | 124 | 79 | 12 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-12-04 | 15:00 | 313 | 124 | 113 | 15 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-12-04 | 16:00 | 322 | 124 | 129 | 40 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-04 | 17:00 | 342 | 124 | 133 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-04 | 18:00 | 340 | 124 | 131 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-04 | 19:00 | 329 | 124 | 123 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-04 | 20:00 | 319 | 124 | 128 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-12-04 | 21:00 | 303 | 124 | 128 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-04 | 22:00 | 282 | 124 | 118 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-12-04 | 23:00 | 270 | 124 | 108 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-12-05 | 0:00 | 260 | 124 | 68 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 260
2016-12-05 | 1:00 | 269 | 124 | 75 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 271
2016-12-05 | 2:00 | 295 | 124 | 98 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-12-05 | 3:00 | 314 | 124 | 113 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-12-05 | 4:00 | 318 | 124 | 116 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-12-05 | 5:00 | 310 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-05 | 6:00 | 309 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-05 | 7:00 | 315 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-12-05 | 8:00 | 342 | 124 | 97 | 18 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-05 | 9:00 | 351 | 124 | 54 | 14 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-12-05 | 10:00 | 355 | 124 | 35 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -12 | 0 | -20 | 357
2016-12-05 | 11:00 | 345 | 124 | 55 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -23 | -30 | -20 | 344
2016-12-05 | 12:00 | 325 | 124 | 41 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -20 | -30 | -20 | 325
2016-12-05 | 13:00 | 348 | 124 | 62 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -28 | 0 | -20 | 348
2016-12-05 | 14:00 | 352 | 124 | 59 | 14 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-05 | 15:00 | 353 | 124 | 105 | 20 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-05 | 16:00 | 363 | 124 | 122 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-12-05 | 17:00 | 378 | 124 | 121 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 23 | -20 | 379
2016-12-05 | 18:00 | 376 | 124 | 121 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -20 | 377
2016-12-05 | 19:00 | 361 | 124 | 124 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-05 | 20:00 | 347 | 124 | 123 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-05 | 21:00 | 325 | 124 | 117 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-05 | 22:00 | 304 | 124 | 106 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-12-05 | 23:00 | 292 | 124 | 96 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-12-06 | 0:00 | 281 | 124 | 89 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 282
2016-12-06 | 1:00 | 290 | 124 | 95 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 291
2016-12-06 | 2:00 | 314 | 124 | 116 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-12-06 | 3:00 | 336 | 124 | 132 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-06 | 4:00 | 337 | 124 | 133 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-06 | 5:00 | 326 | 124 | 127 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-06 | 6:00 | 323 | 124 | 125 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-06 | 7:00 | 330 | 124 | 126 | 23 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-12-06 | 8:00 | 365 | 124 | 118 | 20 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-06 | 9:00 | 367 | 124 | 70 | 14 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-12-06 | 10:00 | 355 | 124 | 53 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | -30 | -20 | 357
2016-12-06 | 11:00 | 360 | 124 | 56 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -9 | -30 | -20 | 359
2016-12-06 | 12:00 | 338 | 124 | 40 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -6 | -30 | -20 | 338
2016-12-06 | 13:00 | 365 | 124 | 64 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -13 | 0 | -20 | 365
2016-12-06 | 14:00 | 369 | 124 | 76 | 14 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-12-06 | 15:00 | 373 | 124 | 124 | 22 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-12-06 | 16:00 | 376 | 124 | 137 | 60 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-06 | 17:00 | 393 | 124 | 133 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | -20 | 394
2016-12-06 | 18:00 | 394 | 124 | 133 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 24 | -20 | 394
2016-12-06 | 19:00 | 378 | 124 | 128 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 378
2016-12-06 | 20:00 | 361 | 124 | 139 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-12-06 | 21:00 | 339 | 124 | 132 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-12-06 | 22:00 | 315 | 124 | 118 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-12-06 | 23:00 | 300 | 124 | 105 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 302
2016-12-07 | 0:00 | 291 | 124 | 100 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-12-07 | 1:00 | 303 | 124 | 109 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-07 | 2:00 | 330 | 124 | 131 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-07 | 3:00 | 347 | 124 | 144 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-07 | 4:00 | 354 | 124 | 147 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-07 | 5:00 | 350 | 124 | 145 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-12-07 | 6:00 | 356 | 124 | 148 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-12-07 | 7:00 | 358 | 124 | 146 | 31 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-07 | 8:00 | 380 | 124 | 133 | 20 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-12-07 | 9:00 | 379 | 124 | 83 | 12 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-12-07 | 10:00 | 367 | 124 | 36 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-07 | 11:00 | 366 | 124 | 34 | 12 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -9 | 0 | -20 | 366
2016-12-07 | 12:00 | 337 | 124 | 41 | 12 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -6 | -30 | -20 | 338
2016-12-07 | 13:00 | 364 | 124 | 65 | 12 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -13 | 0 | -20 | 365
2016-12-07 | 14:00 | 365 | 124 | 74 | 12 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-07 | 15:00 | 374 | 124 | 129 | 19 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-07 | 16:00 | 385 | 124 | 150 | 56 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-12-07 | 17:00 | 398 | 124 | 143 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -20 | 399
2016-12-07 | 18:00 | 400 | 124 | 163 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-12-07 | 19:00 | 385 | 124 | 149 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-12-07 | 20:00 | 368 | 124 | 150 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-12-07 | 21:00 | 345 | 124 | 141 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-12-07 | 22:00 | 319 | 124 | 124 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-12-07 | 23:00 | 306 | 124 | 113 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-08 | 0:00 | 294 | 124 | 102 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-12-08 | 1:00 | 303 | 124 | 108 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-08 | 2:00 | 327 | 124 | 128 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-12-08 | 3:00 | 346 | 124 | 142 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-08 | 4:00 | 349 | 124 | 144 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-08 | 5:00 | 343 | 124 | 141 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-08 | 6:00 | 344 | 124 | 142 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-12-08 | 7:00 | 347 | 124 | 140 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-08 | 8:00 | 374 | 124 | 127 | 19 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-12-08 | 9:00 | 375 | 124 | 79 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-08 | 10:00 | 369 | 124 | 37 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-08 | 11:00 | 365 | 124 | 58 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -5 | -30 | -20 | 365
2016-12-08 | 12:00 | 340 | 124 | 40 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -3 | -30 | -20 | 341
2016-12-08 | 13:00 | 366 | 124 | 63 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -10 | 0 | -20 | 367
2016-12-08 | 14:00 | 366 | 124 | 74 | 13 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-12-08 | 15:00 | 366 | 124 | 121 | 17 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-08 | 16:00 | 382 | 124 | 150 | 53 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-12-08 | 17:00 | 402 | 124 | 153 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | -20 | 403
2016-12-08 | 18:00 | 403 | 124 | 153 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -20 | 404
2016-12-08 | 19:00 | 390 | 124 | 140 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 390
2016-12-08 | 20:00 | 374 | 124 | 150 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-08 | 21:00 | 352 | 124 | 144 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-08 | 22:00 | 325 | 124 | 128 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-08 | 23:00 | 308 | 124 | 113 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-09 | 0:00 | 301 | 124 | 109 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-12-09 | 1:00 | 312 | 124 | 117 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-12-09 | 2:00 | 338 | 124 | 137 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-09 | 3:00 | 353 | 124 | 145 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-09 | 4:00 | 354 | 124 | 146 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-09 | 5:00 | 347 | 124 | 143 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-09 | 6:00 | 353 | 124 | 146 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-09 | 7:00 | 361 | 124 | 146 | 34 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-12-09 | 8:00 | 397 | 124 | 143 | 27 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-12-09 | 9:00 | 402 | 124 | 106 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-09 | 10:00 | 396 | 124 | 65 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-12-09 | 11:00 | 376 | 124 | 35 | 12 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-09 | 12:00 | 348 | 124 | 46 | 12 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 349
2016-12-09 | 13:00 | 368 | 124 | 56 | 12 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-09 | 14:00 | 372 | 124 | 81 | 12 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-12-09 | 15:00 | 374 | 124 | 129 | 18 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-09 | 16:00 | 382 | 124 | 147 | 55 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-12-09 | 17:00 | 395 | 124 | 141 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -20 | 397
2016-12-09 | 18:00 | 392 | 124 | 156 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-09 | 19:00 | 376 | 124 | 147 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-09 | 20:00 | 360 | 124 | 146 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-09 | 21:00 | 340 | 124 | 138 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-09 | 22:00 | 317 | 124 | 123 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-09 | 23:00 | 303 | 124 | 110 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-10 | 0:00 | 291 | 124 | 98 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-12-10 | 1:00 | 299 | 124 | 102 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-12-10 | 2:00 | 323 | 124 | 118 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-10 | 3:00 | 340 | 124 | 122 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-10 | 4:00 | 341 | 124 | 122 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-10 | 5:00 | 329 | 124 | 121 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-10 | 6:00 | 319 | 124 | 118 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-12-10 | 7:00 | 324 | 124 | 117 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-12-10 | 8:00 | 349 | 124 | 104 | 17 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-10 | 9:00 | 353 | 124 | 66 | 11 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -8 | 0 | -20 | 353
2016-12-10 | 10:00 | 336 | 124 | 51 | 11 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -15 | -30 | -20 | 338
2016-12-10 | 11:00 | 337 | 124 | 39 | 11 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -12 | -30 | -20 | 337
2016-12-10 | 12:00 | 333 | 124 | 41 | 11 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -10 | -30 | -20 | 333
2016-12-10 | 13:00 | 325 | 124 | 60 | 11 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -17 | -30 | -20 | 325
2016-12-10 | 14:00 | 326 | 124 | 36 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-12-10 | 15:00 | 326 | 124 | 86 | 13 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 327
2016-12-10 | 16:00 | 334 | 124 | 108 | 35 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 336
2016-12-10 | 17:00 | 359 | 124 | 110 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 16 | -20 | 361
2016-12-10 | 18:00 | 363 | 124 | 110 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | -20 | 363
2016-12-10 | 19:00 | 355 | 124 | 105 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 355
2016-12-10 | 20:00 | 342 | 124 | 109 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | -20 | 344
2016-12-10 | 21:00 | 326 | 124 | 105 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 327
2016-12-10 | 22:00 | 303 | 124 | 107 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-10 | 23:00 | 291 | 124 | 97 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-12-11 | 0:00 | 282 | 124 | 87 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 283
2016-12-11 | 1:00 | 290 | 124 | 91 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 292
2016-12-11 | 2:00 | 315 | 124 | 105 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-11 | 3:00 | 332 | 124 | 110 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-12-11 | 4:00 | 331 | 124 | 110 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-12-11 | 5:00 | 314 | 124 | 107 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-11 | 6:00 | 294 | 124 | 97 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-12-11 | 7:00 | 287 | 124 | 88 | 19 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 289
2016-12-11 | 8:00 | 300 | 124 | 60 | 12 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-12-11 | 9:00 | 303 | 124 | 56 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -47 | 0 | -20 | 303
2016-12-11 | 10:00 | 295 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -44 | -30 | -20 | 296
2016-12-11 | 11:00 | 297 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 167 | -10 | 40 | -40 | -30 | -20 | 298
2016-12-11 | 12:00 | 291 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 161 | -10 | 38 | -38 | -30 | -20 | 291
2016-12-11 | 13:00 | 291 | 124 | 56 | 10 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -45 | -30 | -20 | 292
2016-12-11 | 14:00 | 289 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | -9 | -30 | -20 | 289
2016-12-11 | 15:00 | 290 | 124 | 65 | 11 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | -13 | 0 | -20 | 291
2016-12-11 | 16:00 | 302 | 124 | 86 | 24 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 303
2016-12-11 | 17:00 | 337 | 124 | 93 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 16 | -20 | 339
2016-12-11 | 18:00 | 348 | 124 | 94 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 | -20 | 349
2016-12-11 | 19:00 | 345 | 124 | 94 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | -20 | 346
2016-12-11 | 20:00 | 337 | 124 | 93 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | -20 | 338
2016-12-11 | 21:00 | 320 | 124 | 93 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | -20 | 321
2016-12-11 | 22:00 | 300 | 124 | 86 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 301
2016-12-11 | 23:00 | 292 | 124 | 93 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 293
2016-12-12 | 0:00 | 287 | 124 | 124 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 287
2016-12-12 | 1:00 | 298 | 124 | 135 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-12-12 | 2:00 | 323 | 124 | 159 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-12 | 3:00 | 340 | 124 | 174 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-12 | 4:00 | 343 | 124 | 176 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-12 | 5:00 | 341 | 124 | 175 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-12-12 | 6:00 | 354 | 124 | 185 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-12-12 | 7:00 | 362 | 124 | 186 | 25 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-12-12 | 8:00 | 398 | 124 | 189 | 27 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-12 | 9:00 | 401 | 124 | 164 | 17 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-12-12 | 10:00 | 395 | 124 | 132 | 16 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-12-12 | 11:00 | 393 | 124 | 115 | 16 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 394
2016-12-12 | 12:00 | 372 | 124 | 97 | 16 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-12-12 | 13:00 | 389 | 124 | 126 | 16 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-12-12 | 14:00 | 392 | 124 | 156 | 17 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-12 | 15:00 | 394 | 124 | 186 | 24 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-12-12 | 16:00 | 409 | 124 | 194 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-12-12 | 17:00 | 424 | 124 | 216 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 426
2016-12-12 | 18:00 | 421 | 124 | 212 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 422
2016-12-12 | 19:00 | 400 | 124 | 191 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-12-12 | 20:00 | 381 | 124 | 193 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-12-12 | 21:00 | 357 | 124 | 186 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-12 | 22:00 | 329 | 124 | 166 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-12-12 | 23:00 | 312 | 124 | 149 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-12-13 | 0:00 | 298 | 124 | 135 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-12-13 | 1:00 | 309 | 124 | 145 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-13 | 2:00 | 333 | 124 | 168 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-12-13 | 3:00 | 350 | 124 | 182 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-13 | 4:00 | 350 | 124 | 183 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-13 | 5:00 | 340 | 124 | 175 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-13 | 6:00 | 343 | 124 | 178 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-13 | 7:00 | 356 | 124 | 184 | 21 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-12-13 | 8:00 | 401 | 124 | 193 | 27 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-13 | 9:00 | 422 | 124 | 182 | 20 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-12-13 | 10:00 | 417 | 124 | 153 | 17 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-12-13 | 11:00 | 414 | 124 | 135 | 17 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-12-13 | 12:00 | 392 | 124 | 116 | 17 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-13 | 13:00 | 415 | 124 | 151 | 17 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-12-13 | 14:00 | 413 | 124 | 175 | 19 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 414
2016-12-13 | 15:00 | 410 | 124 | 195 | 30 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 410
2016-12-13 | 16:00 | 419 | 124 | 204 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 420
2016-12-13 | 17:00 | 423 | 124 | 215 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-12-13 | 18:00 | 415 | 124 | 207 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-12-13 | 19:00 | 396 | 124 | 188 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 397
2016-12-13 | 20:00 | 377 | 124 | 195 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-13 | 21:00 | 352 | 124 | 184 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-13 | 22:00 | 321 | 124 | 158 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-12-13 | 23:00 | 306 | 124 | 143 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-14 | 0:00 | 294 | 124 | 131 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 295
2016-12-14 | 1:00 | 305 | 124 | 141 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-12-14 | 2:00 | 331 | 124 | 166 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-14 | 3:00 | 347 | 124 | 181 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-14 | 4:00 | 348 | 124 | 182 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-14 | 5:00 | 336 | 124 | 172 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-14 | 6:00 | 339 | 124 | 175 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-12-14 | 7:00 | 349 | 124 | 179 | 19 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-12-14 | 8:00 | 390 | 124 | 188 | 21 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-12-14 | 9:00 | 409 | 124 | 172 | 18 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-12-14 | 10:00 | 414 | 124 | 150 | 17 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-12-14 | 11:00 | 414 | 124 | 136 | 17 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-12-14 | 12:00 | 386 | 124 | 110 | 17 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-12-14 | 13:00 | 399 | 124 | 135 | 17 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-14 | 14:00 | 404 | 124 | 167 | 17 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-12-14 | 15:00 | 403 | 124 | 194 | 24 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-14 | 16:00 | 418 | 124 | 203 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-12-14 | 17:00 | 430 | 124 | 221 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-12-14 | 18:00 | 428 | 124 | 220 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 430
2016-12-14 | 19:00 | 410 | 124 | 201 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-12-14 | 20:00 | 393 | 124 | 199 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-14 | 21:00 | 371 | 124 | 197 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-12-14 | 22:00 | 346 | 124 | 181 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-14 | 23:00 | 329 | 124 | 165 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-15 | 0:00 | 317 | 124 | 124 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-12-15 | 1:00 | 329 | 124 | 133 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-15 | 2:00 | 352 | 124 | 154 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-15 | 3:00 | 369 | 124 | 167 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-12-15 | 4:00 | 369 | 124 | 169 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-12-15 | 5:00 | 355 | 124 | 159 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-12-15 | 6:00 | 366 | 124 | 166 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-15 | 7:00 | 373 | 124 | 167 | 26 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-15 | 8:00 | 403 | 124 | 156 | 20 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 404
2016-12-15 | 9:00 | 403 | 124 | 105 | 14 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-15 | 10:00 | 389 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 390
2016-12-15 | 11:00 | 388 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-15 | 12:00 | 370 | 124 | 36 | 14 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-15 | 13:00 | 402 | 124 | 87 | 14 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-12-15 | 14:00 | 400 | 124 | 107 | 14 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-12-15 | 15:00 | 401 | 124 | 154 | 20 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-12-15 | 16:00 | 423 | 124 | 183 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 425
2016-12-15 | 17:00 | 439 | 124 | 206 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 441
2016-12-15 | 18:00 | 438 | 124 | 201 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 438
2016-12-15 | 19:00 | 420 | 124 | 184 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-12-15 | 20:00 | 401 | 124 | 179 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 402
2016-12-15 | 21:00 | 376 | 124 | 170 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-12-15 | 22:00 | 348 | 124 | 151 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-15 | 23:00 | 333 | 124 | 138 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-12-16 | 0:00 | 324 | 124 | 163 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-16 | 1:00 | 335 | 124 | 173 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-16 | 2:00 | 356 | 124 | 191 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-12-16 | 3:00 | 370 | 124 | 203 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-16 | 4:00 | 370 | 124 | 204 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-16 | 5:00 | 364 | 124 | 199 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-12-16 | 6:00 | 375 | 124 | 208 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-16 | 7:00 | 388 | 124 | 213 | 24 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 389
2016-12-16 | 8:00 | 430 | 124 | 219 | 30 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 432
2016-12-16 | 9:00 | 435 | 124 | 198 | 18 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 437
2016-12-16 | 10:00 | 423 | 124 | 160 | 15 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-12-16 | 11:00 | 422 | 124 | 145 | 15 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 423
2016-12-16 | 12:00 | 392 | 124 | 118 | 15 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-16 | 13:00 | 411 | 124 | 149 | 15 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-12-16 | 14:00 | 418 | 124 | 183 | 16 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 419
2016-12-16 | 15:00 | 417 | 124 | 210 | 22 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 417
2016-12-16 | 16:00 | 435 | 124 | 219 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 435
2016-12-16 | 17:00 | 450 | 124 | 241 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 451
2016-12-16 | 18:00 | 448 | 124 | 239 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 449
2016-12-16 | 19:00 | 429 | 124 | 221 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 431
2016-12-16 | 20:00 | 412 | 124 | 220 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-12-16 | 21:00 | 390 | 124 | 216 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-12-16 | 22:00 | 360 | 124 | 196 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-16 | 23:00 | 349 | 124 | 186 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-12-17 | 0:00 | 339 | 124 | 141 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-12-17 | 1:00 | 349 | 124 | 145 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 350
2016-12-17 | 2:00 | 366 | 124 | 153 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-12-17 | 3:00 | 373 | 124 | 154 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-12-17 | 4:00 | 369 | 124 | 154 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-17 | 5:00 | 353 | 124 | 150 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-17 | 6:00 | 347 | 124 | 147 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-17 | 7:00 | 360 | 124 | 150 | 29 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-17 | 8:00 | 399 | 124 | 147 | 24 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-17 | 9:00 | 392 | 124 | 98 | 11 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 393
2016-12-17 | 10:00 | 373 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-17 | 11:00 | 363 | 124 | 54 | 10 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | -30 | -20 | 363
2016-12-17 | 12:00 | 343 | 124 | 43 | 10 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 344
2016-12-17 | 13:00 | 357 | 124 | 47 | 10 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-17 | 14:00 | 358 | 124 | 69 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-17 | 15:00 | 361 | 124 | 120 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 362
2016-12-17 | 16:00 | 370 | 124 | 154 | 37 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-17 | 17:00 | 388 | 124 | 140 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | -20 | 390
2016-12-17 | 18:00 | 391 | 124 | 140 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -20 | 391
2016-12-17 | 19:00 | 380 | 124 | 140 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -20 | 381
2016-12-17 | 20:00 | 368 | 124 | 153 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-17 | 21:00 | 350 | 124 | 146 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-17 | 22:00 | 324 | 124 | 131 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-17 | 23:00 | 313 | 124 | 120 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 314
2016-12-18 | 0:00 | 308 | 124 | 108 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-18 | 1:00 | 320 | 124 | 114 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-12-18 | 2:00 | 341 | 124 | 125 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-12-18 | 3:00 | 352 | 124 | 128 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 353
2016-12-18 | 4:00 | 346 | 124 | 127 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-12-18 | 5:00 | 327 | 124 | 121 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-12-18 | 6:00 | 310 | 124 | 112 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-12-18 | 7:00 | 308 | 124 | 106 | 21 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-18 | 8:00 | 318 | 124 | 77 | 13 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-18 | 9:00 | 306 | 124 | 34 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -22 | 0 | -20 | 306
2016-12-18 | 10:00 | 294 | 124 | 58 | 10 | － | 18 | 155 | -23 | 44 | -40 | -30 | -20 | 296
2016-12-18 | 11:00 | 287 | 124 | 40 | 10 | － | 18 | 167 | -25 | 40 | -37 | -30 | -20 | 287
2016-12-18 | 12:00 | 285 | 124 | 43 | 10 | － | 18 | 161 | -24 | 38 | -35 | -30 | -20 | 285
2016-12-18 | 13:00 | 287 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -38 | -30 | -20 | 287
2016-12-18 | 14:00 | 289 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | -9 | -30 | -20 | 289
2016-12-18 | 15:00 | 293 | 124 | 68 | 11 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | -13 | 0 | -20 | 294
2016-12-18 | 16:00 | 307 | 124 | 107 | 21 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-18 | 17:00 | 349 | 124 | 108 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | -20 | 351
2016-12-18 | 18:00 | 362 | 124 | 108 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -20 | 362
2016-12-18 | 19:00 | 361 | 124 | 108 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | -20 | 362
2016-12-18 | 20:00 | 351 | 124 | 108 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 19 | -20 | 353
2016-12-18 | 21:00 | 336 | 124 | 108 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | -20 | 338
2016-12-18 | 22:00 | 310 | 124 | 97 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 311
2016-12-18 | 23:00 | 301 | 124 | 103 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-12-19 | 0:00 | 300 | 124 | 109 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-12-19 | 1:00 | 313 | 124 | 119 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-19 | 2:00 | 341 | 124 | 142 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 341
2016-12-19 | 3:00 | 354 | 124 | 152 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 355
2016-12-19 | 4:00 | 355 | 124 | 154 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-12-19 | 5:00 | 347 | 124 | 149 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-19 | 6:00 | 360 | 124 | 155 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-12-19 | 7:00 | 375 | 124 | 159 | 36 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-19 | 8:00 | 406 | 124 | 152 | 26 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 406
2016-12-19 | 9:00 | 398 | 124 | 102 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-19 | 10:00 | 379 | 124 | 48 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-12-19 | 11:00 | 372 | 124 | 31 | 12 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-12-19 | 12:00 | 350 | 124 | 47 | 12 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 350
2016-12-19 | 13:00 | 371 | 124 | 58 | 12 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 371
2016-12-19 | 14:00 | 375 | 124 | 83 | 13 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-19 | 15:00 | 382 | 124 | 137 | 18 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-12-19 | 16:00 | 394 | 124 | 161 | 55 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-12-19 | 17:00 | 409 | 124 | 176 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 411
2016-12-19 | 18:00 | 413 | 124 | 156 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 21 | -20 | 414
2016-12-19 | 19:00 | 398 | 124 | 162 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-19 | 20:00 | 382 | 124 | 161 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-12-19 | 21:00 | 357 | 124 | 152 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-19 | 22:00 | 331 | 124 | 136 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-19 | 23:00 | 315 | 124 | 121 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-12-20 | 0:00 | 310 | 124 | 149 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-12-20 | 1:00 | 322 | 124 | 160 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-20 | 2:00 | 344 | 124 | 178 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-12-20 | 3:00 | 358 | 124 | 187 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-20 | 4:00 | 357 | 124 | 187 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-20 | 5:00 | 347 | 124 | 181 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-20 | 6:00 | 353 | 124 | 186 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-20 | 7:00 | 365 | 124 | 188 | 25 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-12-20 | 8:00 | 406 | 124 | 193 | 32 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-12-20 | 9:00 | 423 | 124 | 183 | 20 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 424
2016-12-20 | 10:00 | 415 | 124 | 153 | 15 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 416
2016-12-20 | 11:00 | 402 | 124 | 126 | 14 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-20 | 12:00 | 374 | 124 | 101 | 14 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-20 | 13:00 | 396 | 124 | 135 | 14 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 396
2016-12-20 | 14:00 | 391 | 124 | 156 | 15 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-12-20 | 15:00 | 388 | 124 | 183 | 20 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-20 | 16:00 | 402 | 124 | 187 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 403
2016-12-20 | 17:00 | 417 | 124 | 208 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-12-20 | 18:00 | 414 | 124 | 205 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-12-20 | 19:00 | 399 | 124 | 190 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-12-20 | 20:00 | 381 | 124 | 193 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-12-20 | 21:00 | 359 | 124 | 188 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-12-20 | 22:00 | 330 | 124 | 168 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-12-20 | 23:00 | 315 | 124 | 154 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 317
2016-12-21 | 0:00 | 307 | 124 | 147 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-21 | 1:00 | 318 | 124 | 156 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 319
2016-12-21 | 2:00 | 342 | 124 | 173 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-21 | 3:00 | 356 | 124 | 180 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-12-21 | 4:00 | 357 | 124 | 180 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-12-21 | 5:00 | 347 | 124 | 176 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-21 | 6:00 | 351 | 124 | 178 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-12-21 | 7:00 | 360 | 124 | 180 | 29 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-21 | 8:00 | 393 | 124 | 181 | 31 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-12-21 | 9:00 | 398 | 124 | 162 | 16 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-21 | 10:00 | 387 | 124 | 127 | 13 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-21 | 11:00 | 376 | 124 | 102 | 13 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-12-21 | 12:00 | 343 | 124 | 72 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-12-21 | 13:00 | 362 | 124 | 103 | 13 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 363
2016-12-21 | 14:00 | 369 | 124 | 136 | 13 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-21 | 15:00 | 378 | 124 | 173 | 21 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-12-21 | 16:00 | 391 | 124 | 177 | 61 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-12-21 | 17:00 | 404 | 124 | 195 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 405
2016-12-21 | 18:00 | 398 | 124 | 189 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 399
2016-12-21 | 19:00 | 382 | 124 | 178 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-12-21 | 20:00 | 365 | 124 | 182 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 366
2016-12-21 | 21:00 | 342 | 124 | 173 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-21 | 22:00 | 317 | 124 | 156 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-21 | 23:00 | 302 | 124 | 142 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-22 | 0:00 | 293 | 124 | 131 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-12-22 | 1:00 | 303 | 124 | 139 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-22 | 2:00 | 326 | 124 | 156 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-22 | 3:00 | 338 | 124 | 162 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-22 | 4:00 | 338 | 124 | 162 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-12-22 | 5:00 | 321 | 124 | 155 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-22 | 6:00 | 319 | 124 | 154 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-12-22 | 7:00 | 331 | 124 | 157 | 23 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 332
2016-12-22 | 8:00 | 372 | 124 | 163 | 28 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 374
2016-12-22 | 9:00 | 390 | 124 | 152 | 19 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-12-22 | 10:00 | 379 | 124 | 117 | 15 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-12-22 | 11:00 | 377 | 124 | 101 | 15 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-12-22 | 12:00 | 353 | 124 | 79 | 15 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-22 | 13:00 | 375 | 124 | 113 | 15 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-22 | 14:00 | 377 | 124 | 140 | 16 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 376
2016-12-22 | 15:00 | 379 | 124 | 164 | 30 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-12-22 | 16:00 | 387 | 124 | 172 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-22 | 17:00 | 387 | 124 | 178 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-22 | 18:00 | 376 | 124 | 167 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-22 | 19:00 | 359 | 124 | 161 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 360
2016-12-22 | 20:00 | 342 | 124 | 163 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-22 | 21:00 | 323 | 124 | 155 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-22 | 22:00 | 306 | 124 | 143 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-12-22 | 23:00 | 296 | 124 | 133 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 297
2016-12-23 | 0:00 | 286 | 124 | 93 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 286
2016-12-23 | 1:00 | 295 | 124 | 99 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 296
2016-12-23 | 2:00 | 319 | 124 | 118 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-12-23 | 3:00 | 335 | 124 | 127 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-23 | 4:00 | 336 | 124 | 128 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-23 | 5:00 | 323 | 124 | 122 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-23 | 6:00 | 308 | 124 | 113 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 309
2016-12-23 | 7:00 | 311 | 124 | 111 | 19 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-12-23 | 8:00 | 335 | 124 | 93 | 15 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-23 | 9:00 | 336 | 124 | 52 | 12 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -11 | 0 | -20 | 337
2016-12-23 | 10:00 | 335 | 124 | 45 | 12 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -12 | -30 | -20 | 336
2016-12-23 | 11:00 | 344 | 124 | 48 | 12 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | -16 | -30 | -20 | 343
2016-12-23 | 12:00 | 330 | 124 | 41 | 12 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | -13 | -30 | -20 | 331
2016-12-23 | 13:00 | 344 | 124 | 52 | 12 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -20 | 0 | -20 | 345
2016-12-23 | 14:00 | 345 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-23 | 15:00 | 346 | 124 | 102 | 17 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-23 | 16:00 | 353 | 124 | 116 | 45 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 354
2016-12-23 | 17:00 | 375 | 124 | 123 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | -20 | 376
2016-12-23 | 18:00 | 379 | 124 | 123 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -20 | 379
2016-12-23 | 19:00 | 370 | 124 | 121 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 371
2016-12-23 | 20:00 | 359 | 124 | 130 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-23 | 21:00 | 342 | 124 | 128 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-23 | 22:00 | 321 | 124 | 120 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-12-23 | 23:00 | 309 | 124 | 111 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-24 | 0:00 | 303 | 124 | 141 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 304
2016-12-24 | 1:00 | 312 | 124 | 147 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 313
2016-12-24 | 2:00 | 333 | 124 | 158 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-12-24 | 3:00 | 348 | 124 | 159 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-24 | 4:00 | 348 | 124 | 159 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-24 | 5:00 | 337 | 124 | 159 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 338
2016-12-24 | 6:00 | 324 | 124 | 155 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-12-24 | 7:00 | 328 | 124 | 154 | 23 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-24 | 8:00 | 359 | 124 | 155 | 23 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-24 | 9:00 | 354 | 124 | 123 | 12 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 356
2016-12-24 | 10:00 | 342 | 124 | 83 | 11 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-12-24 | 11:00 | 335 | 124 | 62 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-24 | 12:00 | 326 | 124 | 55 | 11 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-24 | 13:00 | 325 | 124 | 67 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-12-24 | 14:00 | 325 | 124 | 93 | 12 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 325
2016-12-24 | 15:00 | 328 | 124 | 130 | 13 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-12-24 | 16:00 | 342 | 124 | 159 | 30 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-24 | 17:00 | 367 | 124 | 158 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-12-24 | 18:00 | 373 | 124 | 165 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 375
2016-12-24 | 19:00 | 363 | 124 | 154 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 364
2016-12-24 | 20:00 | 351 | 124 | 158 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 352
2016-12-24 | 21:00 | 334 | 124 | 158 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-12-24 | 22:00 | 311 | 124 | 147 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-12-24 | 23:00 | 299 | 124 | 138 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-12-25 | 0:00 | 289 | 124 | 92 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-12-25 | 1:00 | 299 | 124 | 97 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-12-25 | 2:00 | 322 | 124 | 109 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 322
2016-12-25 | 3:00 | 335 | 124 | 113 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-25 | 4:00 | 334 | 124 | 113 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2016-12-25 | 5:00 | 321 | 124 | 110 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-12-25 | 6:00 | 304 | 124 | 103 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 305
2016-12-25 | 7:00 | 298 | 124 | 96 | 22 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 300
2016-12-25 | 8:00 | 311 | 124 | 70 | 14 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-12-25 | 9:00 | 302 | 124 | 34 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -25 | 0 | -20 | 303
2016-12-25 | 10:00 | 293 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 155 | -23 | 44 | -37 | -30 | -20 | 294
2016-12-25 | 11:00 | 289 | 124 | 46 | 10 | － | 18 | 167 | -25 | 40 | -40 | -30 | -20 | 290
2016-12-25 | 12:00 | 279 | 124 | 40 | 10 | － | 18 | 161 | -24 | 38 | -38 | -30 | -20 | 279
2016-12-25 | 13:00 | 281 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 134 | -20 | 45 | -45 | -30 | -20 | 281
2016-12-25 | 14:00 | 282 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | -16 | -30 | -20 | 283
2016-12-25 | 15:00 | 290 | 124 | 71 | 11 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | -21 | 0 | -20 | 289
2016-12-25 | 16:00 | 303 | 124 | 86 | 24 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 303
2016-12-25 | 17:00 | 335 | 124 | 96 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 17 | -20 | 337
2016-12-25 | 18:00 | 347 | 124 | 96 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | -20 | 348
2016-12-25 | 19:00 | 343 | 124 | 96 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | -20 | 344
2016-12-25 | 20:00 | 336 | 124 | 96 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | -20 | 339
2016-12-25 | 21:00 | 319 | 124 | 95 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 321
2016-12-25 | 22:00 | 300 | 124 | 86 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 301
2016-12-25 | 23:00 | 289 | 124 | 91 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 290
2016-12-26 | 0:00 | 284 | 124 | 122 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 285
2016-12-26 | 1:00 | 297 | 124 | 134 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-12-26 | 2:00 | 321 | 124 | 156 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-12-26 | 3:00 | 337 | 124 | 171 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-26 | 4:00 | 338 | 124 | 172 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-26 | 5:00 | 329 | 124 | 165 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-26 | 6:00 | 328 | 124 | 164 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 328
2016-12-26 | 7:00 | 347 | 124 | 175 | 21 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-26 | 8:00 | 399 | 124 | 186 | 32 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 401
2016-12-26 | 9:00 | 419 | 124 | 178 | 22 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 421
2016-12-26 | 10:00 | 417 | 124 | 153 | 17 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 418
2016-12-26 | 11:00 | 414 | 124 | 136 | 16 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 415
2016-12-26 | 12:00 | 379 | 124 | 104 | 16 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 380
2016-12-26 | 13:00 | 391 | 124 | 128 | 16 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-12-26 | 14:00 | 395 | 124 | 158 | 17 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-12-26 | 15:00 | 399 | 124 | 185 | 30 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 400
2016-12-26 | 16:00 | 407 | 124 | 192 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 408
2016-12-26 | 17:00 | 411 | 124 | 202 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 412
2016-12-26 | 18:00 | 406 | 124 | 197 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 407
2016-12-26 | 19:00 | 387 | 124 | 178 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 388
2016-12-26 | 20:00 | 369 | 124 | 185 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 369
2016-12-26 | 21:00 | 345 | 124 | 177 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 347
2016-12-26 | 22:00 | 321 | 124 | 157 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-12-26 | 23:00 | 307 | 124 | 144 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 308
2016-12-27 | 0:00 | 294 | 124 | 132 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-12-27 | 1:00 | 302 | 124 | 139 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-12-27 | 2:00 | 324 | 124 | 157 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-27 | 3:00 | 338 | 124 | 167 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-27 | 4:00 | 336 | 124 | 166 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-27 | 5:00 | 322 | 124 | 157 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-27 | 6:00 | 314 | 124 | 152 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-27 | 7:00 | 328 | 124 | 158 | 19 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-27 | 8:00 | 376 | 124 | 169 | 25 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-27 | 9:00 | 389 | 124 | 153 | 17 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 391
2016-12-27 | 10:00 | 382 | 124 | 120 | 15 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 383
2016-12-27 | 11:00 | 390 | 124 | 114 | 15 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 392
2016-12-27 | 12:00 | 357 | 124 | 83 | 15 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 358
2016-12-27 | 13:00 | 372 | 124 | 110 | 15 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 372
2016-12-27 | 14:00 | 370 | 124 | 135 | 15 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 370
2016-12-27 | 15:00 | 376 | 124 | 168 | 24 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-27 | 16:00 | 381 | 124 | 166 | 62 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-12-27 | 17:00 | 394 | 124 | 185 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 395
2016-12-27 | 18:00 | 396 | 124 | 188 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 398
2016-12-27 | 19:00 | 382 | 124 | 174 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 384
2016-12-27 | 20:00 | 367 | 124 | 170 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-12-27 | 21:00 | 345 | 124 | 170 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-12-27 | 22:00 | 321 | 124 | 156 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 321
2016-12-27 | 23:00 | 309 | 124 | 146 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 310
2016-12-28 | 0:00 | 302 | 124 | 110 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 303
2016-12-28 | 1:00 | 315 | 124 | 119 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 316
2016-12-28 | 2:00 | 339 | 124 | 138 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-28 | 3:00 | 352 | 124 | 147 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-28 | 4:00 | 351 | 124 | 147 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-28 | 5:00 | 343 | 124 | 143 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-28 | 6:00 | 345 | 124 | 144 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-12-28 | 7:00 | 356 | 124 | 146 | 29 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 357
2016-12-28 | 8:00 | 385 | 124 | 137 | 21 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 386
2016-12-28 | 9:00 | 381 | 124 | 85 | 13 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | 0 | 0 | -20 | 382
2016-12-28 | 10:00 | 371 | 124 | 39 | 13 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-12-28 | 11:00 | 370 | 124 | 58 | 13 | － | 18 | 167 | 0 | 40 | 0 | -30 | -20 | 370
2016-12-28 | 12:00 | 356 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 161 | 0 | 38 | 0 | -30 | -20 | 358
2016-12-28 | 13:00 | 367 | 124 | 54 | 13 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -20 | 368
2016-12-28 | 14:00 | 372 | 124 | 80 | 13 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 373
2016-12-28 | 15:00 | 367 | 124 | 123 | 16 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 367
2016-12-28 | 16:00 | 377 | 124 | 151 | 47 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 378
2016-12-28 | 17:00 | 396 | 124 | 149 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 397
2016-12-28 | 18:00 | 403 | 124 | 150 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | -20 | 403
2016-12-28 | 19:00 | 390 | 124 | 140 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 390
2016-12-28 | 20:00 | 378 | 124 | 151 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 379
2016-12-28 | 21:00 | 358 | 124 | 148 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 359
2016-12-28 | 22:00 | 332 | 124 | 135 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 333
2016-12-28 | 23:00 | 322 | 124 | 126 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 323
2016-12-29 | 0:00 | 317 | 124 | 153 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-29 | 1:00 | 325 | 124 | 158 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 326
2016-12-29 | 2:00 | 345 | 124 | 166 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 345
2016-12-29 | 3:00 | 353 | 124 | 168 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-29 | 4:00 | 349 | 124 | 167 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 349
2016-12-29 | 5:00 | 333 | 124 | 163 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-12-29 | 6:00 | 323 | 124 | 158 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -20 | 324
2016-12-29 | 7:00 | 333 | 124 | 160 | 22 | － | 18 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-12-29 | 8:00 | 359 | 124 | 158 | 20 | － | 18 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 361
2016-12-29 | 9:00 | 349 | 124 | 117 | 13 | － | 18 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-29 | 10:00 | 341 | 124 | 82 | 12 | － | 18 | 107 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 342
2016-12-29 | 11:00 | 335 | 124 | 62 | 12 | － | 18 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 337
2016-12-29 | 12:00 | 335 | 124 | 64 | 12 | － | 18 | 115 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-29 | 13:00 | 350 | 124 | 92 | 12 | － | 18 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 351
2016-12-29 | 14:00 | 346 | 124 | 114 | 12 | － | 18 | 75 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 346
2016-12-29 | 15:00 | 342 | 124 | 143 | 15 | － | 18 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 343
2016-12-29 | 16:00 | 354 | 124 | 167 | 33 | － | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 354
2016-12-29 | 17:00 | 379 | 124 | 171 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 381
2016-12-29 | 18:00 | 385 | 124 | 177 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 387
2016-12-29 | 19:00 | 376 | 124 | 167 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 377
2016-12-29 | 20:00 | 364 | 124 | 166 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 365
2016-12-29 | 21:00 | 347 | 124 | 167 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 348
2016-12-29 | 22:00 | 317 | 124 | 153 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-29 | 23:00 | 305 | 124 | 143 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 306
2016-12-30 | 0:00 | 300 | 124 | 102 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 301
2016-12-30 | 1:00 | 310 | 124 | 107 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 312
2016-12-30 | 2:00 | 330 | 124 | 116 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 330
2016-12-30 | 3:00 | 339 | 124 | 119 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 340
2016-12-30 | 4:00 | 335 | 124 | 119 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 336
2016-12-30 | 5:00 | 320 | 124 | 114 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 320
2016-12-30 | 6:00 | 306 | 124 | 108 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-12-30 | 7:00 | 309 | 124 | 106 | 23 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-12-30 | 8:00 | 328 | 124 | 86 | 15 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 329
2016-12-30 | 9:00 | 322 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -36 | 0 | -20 | 323
2016-12-30 | 10:00 | 306 | 124 | 50 | 10 | － | 18 | 155 | 0 | 44 | -44 | -30 | -20 | 307
2016-12-30 | 11:00 | 301 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 167 | -6 | 40 | -40 | -30 | -20 | 302
2016-12-30 | 12:00 | 294 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 161 | -7 | 38 | -38 | -30 | -20 | 294
2016-12-30 | 13:00 | 282 | 124 | 47 | 10 | － | 18 | 134 | 0 | 45 | -45 | -30 | -20 | 283
2016-12-30 | 14:00 | 281 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 19 | -16 | -30 | -20 | 282
2016-12-30 | 15:00 | 290 | 124 | 73 | 11 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | -21 | 0 | -20 | 291
2016-12-30 | 16:00 | 309 | 124 | 93 | 24 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 13 | -20 | 310
2016-12-30 | 17:00 | 340 | 124 | 105 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -20 | 342
2016-12-30 | 18:00 | 352 | 124 | 105 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 353
2016-12-30 | 19:00 | 351 | 124 | 105 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 352
2016-12-30 | 20:00 | 343 | 124 | 105 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 13 | -20 | 344
2016-12-30 | 21:00 | 331 | 124 | 103 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 332
2016-12-30 | 22:00 | 312 | 124 | 96 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 313
2016-12-30 | 23:00 | 308 | 124 | 93 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 309
2016-12-31 | 0:00 | 307 | 124 | 102 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 307
2016-12-31 | 1:00 | 317 | 124 | 106 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 318
2016-12-31 | 2:00 | 333 | 124 | 111 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 334
2016-12-31 | 3:00 | 338 | 124 | 111 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 339
2016-12-31 | 4:00 | 330 | 124 | 111 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 331
2016-12-31 | 5:00 | 310 | 124 | 105 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 311
2016-12-31 | 6:00 | 293 | 124 | 96 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 294
2016-12-31 | 7:00 | 296 | 124 | 94 | 22 | － | 18 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 298
2016-12-31 | 8:00 | 315 | 124 | 73 | 14 | － | 18 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | -20 | 315
2016-12-31 | 9:00 | 301 | 124 | 37 | 10 | － | 18 | 115 | 0 | 47 | -29 | 0 | -20 | 302
2016-12-31 | 10:00 | 288 | 124 | 52 | 10 | － | 18 | 155 | -23 | 44 | -40 | -30 | -20 | 290
2016-12-31 | 11:00 | 285 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 167 | -25 | 40 | -40 | -30 | -20 | 286
2016-12-31 | 12:00 | 277 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 161 | -24 | 38 | -38 | -30 | -20 | 278
2016-12-31 | 13:00 | 273 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 134 | -20 | 45 | -45 | -30 | -20 | 273
2016-12-31 | 14:00 | 272 | 124 | 36 | 10 | － | 18 | 139 | -4 | 19 | -19 | -30 | -20 | 273
2016-12-31 | 15:00 | 280 | 124 | 66 | 11 | － | 18 | 82 | 0 | 24 | -24 | 0 | -20 | 281
2016-12-31 | 16:00 | 297 | 124 | 96 | 23 | － | 18 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 299
2016-12-31 | 17:00 | 328 | 124 | 93 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 17 | -20 | 329
2016-12-31 | 18:00 | 343 | 124 | 93 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | -20 | 343
2016-12-31 | 19:00 | 336 | 124 | 93 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | -20 | 336
2016-12-31 | 20:00 | 323 | 124 | 93 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | -20 | 325
2016-12-31 | 21:00 | 310 | 124 | 90 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 312
2016-12-31 | 22:00 | 299 | 124 | 85 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 300
2016-12-31 | 23:00 | 305 | 124 | 87 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 306
2017-01-01 | 0:00 | 308 | 124 | 104 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-01-01 | 1:00 | 314 | 124 | 108 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-01-01 | 2:00 | 327 | 124 | 116 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-01-01 | 3:00 | 330 | 124 | 117 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-01 | 4:00 | 321 | 124 | 114 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-01-01 | 5:00 | 298 | 124 | 97 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-01-01 | 6:00 | 272 | 124 | 78 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 273
2017-01-01 | 7:00 | 265 | 124 | 69 | 16 | － | 18 | 9 | -4 | 53 | 0 | 0 | -20 | 265
2017-01-01 | 8:00 | 280 | 124 | 60 | 13 | － | 18 | 52 | -20 | 55 | 0 | 0 | -20 | 282
2017-01-01 | 9:00 | 266 | 124 | 52 | 10 | － | 18 | 96 | -38 | 54 | -30 | 0 | -20 | 266
2017-01-01 | 10:00 | 252 | 124 | 31 | 10 | － | 18 | 148 | -59 | 51 | -51 | 0 | -20 | 252
2017-01-01 | 11:00 | 246 | 124 | 36 | 10 | － | 18 | 181 | -72 | 50 | -50 | -30 | -20 | 247
2017-01-01 | 12:00 | 244 | 124 | 60 | 10 | － | 18 | 182 | -99 | 50 | -50 | -30 | -20 | 245
2017-01-01 | 13:00 | 238 | 124 | 35 | 10 | － | 18 | 200 | -109 | 14 | -4 | -30 | -20 | 238
2017-01-01 | 14:00 | 235 | 124 | 62 | 10 | － | 18 | 135 | -74 | 48 | -38 | -30 | -20 | 235
2017-01-01 | 15:00 | 246 | 124 | 54 | 10 | － | 18 | 85 | -34 | 48 | -9 | -30 | -20 | 246
2017-01-01 | 16:00 | 258 | 124 | 52 | 13 | － | 18 | 14 | -6 | 63 | 0 | 0 | -20 | 258
2017-01-01 | 17:00 | 284 | 124 | 73 | 20 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 13 | -20 | 286
2017-01-01 | 18:00 | 300 | 124 | 81 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 17 | -20 | 301
2017-01-01 | 19:00 | 300 | 124 | 81 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 18 | -20 | 301
2017-01-01 | 20:00 | 299 | 124 | 81 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 17 | -20 | 301
2017-01-01 | 21:00 | 295 | 124 | 81 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 | -20 | 296
2017-01-01 | 22:00 | 283 | 124 | 74 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 283
2017-01-01 | 23:00 | 282 | 124 | 75 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 13 | -20 | 283
2017-01-02 | 0:00 | 284 | 124 | 116 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 284
2017-01-02 | 1:00 | 296 | 124 | 125 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-01-02 | 2:00 | 316 | 124 | 136 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-01-02 | 3:00 | 322 | 124 | 138 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-01-02 | 4:00 | 315 | 124 | 135 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-01-02 | 5:00 | 296 | 124 | 123 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-01-02 | 6:00 | 279 | 124 | 111 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 280
2017-01-02 | 7:00 | 278 | 124 | 105 | 16 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 279
2017-01-02 | 8:00 | 303 | 124 | 99 | 14 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-01-02 | 9:00 | 310 | 124 | 65 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-01-02 | 10:00 | 300 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | -4 | -30 | -20 | 300
2017-01-02 | 11:00 | 283 | 124 | 60 | 10 | － | 18 | 139 | -21 | 29 | -25 | -30 | -20 | 284
2017-01-02 | 12:00 | 260 | 124 | 37 | 10 | － | 18 | 140 | -21 | 30 | -27 | -30 | -20 | 261
2017-01-02 | 13:00 | 258 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 131 | -19 | 31 | -28 | -30 | -20 | 259
2017-01-02 | 14:00 | 272 | 124 | 31 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | -25 | 0 | -20 | 272
2017-01-02 | 15:00 | 269 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 270
2017-01-02 | 16:00 | 284 | 124 | 97 | 14 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 284
2017-01-02 | 17:00 | 315 | 124 | 118 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | -20 | 317
2017-01-02 | 18:00 | 326 | 124 | 118 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | -20 | 327
2017-01-02 | 19:00 | 322 | 124 | 118 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | -20 | 323
2017-01-02 | 20:00 | 313 | 124 | 118 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 | -20 | 314
2017-01-02 | 21:00 | 296 | 124 | 111 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | -20 | 296
2017-01-02 | 22:00 | 281 | 124 | 114 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 282
2017-01-02 | 23:00 | 275 | 124 | 110 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 275
2017-01-03 | 0:00 | 270 | 124 | 76 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 271
2017-01-03 | 1:00 | 281 | 124 | 84 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 282
2017-01-03 | 2:00 | 302 | 124 | 99 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 303
2017-01-03 | 3:00 | 313 | 124 | 105 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-01-03 | 4:00 | 309 | 124 | 104 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 310
2017-01-03 | 5:00 | 289 | 124 | 90 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 290
2017-01-03 | 6:00 | 266 | 124 | 73 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 267
2017-01-03 | 7:00 | 263 | 124 | 67 | 16 | － | 18 | 9 | -3 | 53 | 0 | 0 | -20 | 264
2017-01-03 | 8:00 | 283 | 124 | 58 | 13 | － | 18 | 52 | -15 | 55 | 0 | 0 | -20 | 285
2017-01-03 | 9:00 | 271 | 124 | 30 | 10 | － | 18 | 96 | -29 | 54 | -12 | 0 | -20 | 271
2017-01-03 | 10:00 | 262 | 124 | 58 | 10 | － | 18 | 148 | -66 | 51 | -30 | -30 | -20 | 263
2017-01-03 | 11:00 | 258 | 124 | 36 | 10 | － | 18 | 181 | -80 | 50 | -28 | -30 | -20 | 261
2017-01-03 | 12:00 | 259 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 182 | -81 | 50 | -47 | -30 | -20 | 259
2017-01-03 | 13:00 | 250 | 124 | 35 | 10 | － | 18 | 200 | -89 | 14 | -11 | -30 | -20 | 251
2017-01-03 | 14:00 | 251 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 135 | -60 | 48 | -45 | 0 | -20 | 251
2017-01-03 | 15:00 | 259 | 124 | 29 | 10 | － | 18 | 85 | -25 | 48 | -9 | 0 | -20 | 260
2017-01-03 | 16:00 | 270 | 124 | 61 | 14 | － | 18 | 14 | -4 | 63 | 0 | 0 | -20 | 270
2017-01-03 | 17:00 | 300 | 124 | 83 | 26 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 13 | -20 | 302
2017-01-03 | 18:00 | 316 | 124 | 89 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16 | -20 | 316
2017-01-03 | 19:00 | 315 | 124 | 89 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 16 | -20 | 315
2017-01-03 | 20:00 | 309 | 124 | 89 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 310
2017-01-03 | 21:00 | 303 | 124 | 85 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 303
2017-01-03 | 22:00 | 288 | 124 | 77 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -20 | 288
2017-01-03 | 23:00 | 283 | 124 | 88 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 284
2017-01-04 | 0:00 | 282 | 124 | 91 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 283
2017-01-04 | 1:00 | 296 | 124 | 103 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-01-04 | 2:00 | 320 | 124 | 120 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 321
2017-01-04 | 3:00 | 331 | 124 | 126 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-04 | 4:00 | 328 | 124 | 126 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-01-04 | 5:00 | 314 | 124 | 116 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-01-04 | 6:00 | 305 | 124 | 109 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 306
2017-01-04 | 7:00 | 316 | 124 | 112 | 21 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-01-04 | 8:00 | 345 | 124 | 100 | 17 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-04 | 9:00 | 336 | 124 | 54 | 11 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-01-04 | 10:00 | 319 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 148 | -22 | 51 | -30 | 0 | -20 | 320
2017-01-04 | 11:00 | 315 | 124 | 49 | 10 | － | 18 | 181 | -27 | 50 | -39 | -30 | -20 | 316
2017-01-04 | 12:00 | 305 | 124 | 49 | 10 | － | 18 | 182 | -27 | 50 | -50 | -30 | -20 | 306
2017-01-04 | 13:00 | 308 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 200 | -32 | 14 | -14 | -30 | -20 | 309
2017-01-04 | 14:00 | 304 | 124 | 58 | 10 | － | 18 | 135 | -20 | 48 | -48 | 0 | -20 | 305
2017-01-04 | 15:00 | 309 | 124 | 45 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-01-04 | 16:00 | 318 | 124 | 102 | 17 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-01-04 | 17:00 | 342 | 124 | 115 | 34 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 15 | -20 | 344
2017-01-04 | 18:00 | 350 | 124 | 115 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 | -20 | 351
2017-01-04 | 19:00 | 344 | 124 | 115 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 17 | -20 | 345
2017-01-04 | 20:00 | 334 | 124 | 114 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 335
2017-01-04 | 21:00 | 315 | 124 | 116 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 316
2017-01-04 | 22:00 | 295 | 124 | 103 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 296
2017-01-04 | 23:00 | 286 | 124 | 97 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 287
2017-01-05 | 0:00 | 284 | 124 | 125 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 285
2017-01-05 | 1:00 | 298 | 124 | 139 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 299
2017-01-05 | 2:00 | 323 | 124 | 162 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-01-05 | 3:00 | 336 | 124 | 172 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-01-05 | 4:00 | 336 | 124 | 172 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-01-05 | 5:00 | 326 | 124 | 162 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-01-05 | 6:00 | 330 | 124 | 166 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-01-05 | 7:00 | 345 | 124 | 174 | 15 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-05 | 8:00 | 383 | 124 | 178 | 16 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-01-05 | 9:00 | 387 | 124 | 142 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-05 | 10:00 | 382 | 124 | 102 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-05 | 11:00 | 382 | 124 | 82 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-05 | 12:00 | 365 | 124 | 63 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-05 | 13:00 | 383 | 124 | 89 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-05 | 14:00 | 382 | 124 | 116 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-05 | 15:00 | 384 | 124 | 155 | 12 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-01-05 | 16:00 | 401 | 124 | 198 | 30 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-01-05 | 17:00 | 415 | 124 | 204 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-05 | 18:00 | 417 | 124 | 208 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-01-05 | 19:00 | 402 | 124 | 202 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-01-05 | 20:00 | 387 | 124 | 201 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-05 | 21:00 | 363 | 124 | 192 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-05 | 22:00 | 333 | 124 | 171 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-01-05 | 23:00 | 317 | 124 | 157 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-01-06 | 0:00 | 306 | 124 | 119 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 307
2017-01-06 | 1:00 | 318 | 124 | 130 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-01-06 | 2:00 | 341 | 124 | 151 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-06 | 3:00 | 351 | 124 | 158 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-06 | 4:00 | 351 | 124 | 160 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-06 | 5:00 | 342 | 124 | 151 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-06 | 6:00 | 350 | 124 | 158 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-01-06 | 7:00 | 371 | 124 | 168 | 20 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-06 | 8:00 | 423 | 124 | 174 | 22 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 425
2017-01-06 | 9:00 | 433 | 124 | 147 | 14 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-01-06 | 10:00 | 392 | 124 | 62 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-06 | 11:00 | 393 | 124 | 32 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-06 | 12:00 | 374 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 375
2017-01-06 | 13:00 | 389 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-06 | 14:00 | 383 | 124 | 69 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-06 | 15:00 | 390 | 124 | 125 | 12 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-01-06 | 16:00 | 406 | 124 | 181 | 27 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-06 | 17:00 | 420 | 124 | 193 | 48 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-01-06 | 18:00 | 429 | 124 | 172 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 429
2017-01-06 | 19:00 | 411 | 124 | 191 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-01-06 | 20:00 | 393 | 124 | 185 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-01-06 | 21:00 | 372 | 124 | 173 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-06 | 22:00 | 343 | 124 | 153 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-01-06 | 23:00 | 335 | 124 | 147 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-01-07 | 0:00 | 331 | 124 | 168 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-07 | 1:00 | 341 | 124 | 177 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-07 | 2:00 | 360 | 124 | 189 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-07 | 3:00 | 368 | 124 | 193 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-07 | 4:00 | 361 | 124 | 189 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-07 | 5:00 | 345 | 124 | 177 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-07 | 6:00 | 341 | 124 | 174 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-07 | 7:00 | 358 | 124 | 183 | 19 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-01-07 | 8:00 | 398 | 124 | 188 | 21 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-07 | 9:00 | 392 | 124 | 147 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-07 | 10:00 | 375 | 124 | 95 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-07 | 11:00 | 365 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-01-07 | 12:00 | 354 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-01-07 | 13:00 | 365 | 124 | 72 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-07 | 14:00 | 360 | 124 | 95 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-07 | 15:00 | 360 | 124 | 133 | 11 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-07 | 16:00 | 381 | 124 | 187 | 21 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-01-07 | 17:00 | 401 | 124 | 200 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-01-07 | 18:00 | 402 | 124 | 200 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-01-07 | 19:00 | 389 | 124 | 199 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-07 | 20:00 | 373 | 124 | 195 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-07 | 21:00 | 351 | 124 | 183 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-07 | 22:00 | 326 | 124 | 165 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-01-07 | 23:00 | 314 | 124 | 154 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-01-08 | 0:00 | 306 | 124 | 143 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 307
2017-01-08 | 1:00 | 314 | 124 | 149 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-01-08 | 2:00 | 335 | 124 | 161 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-01-08 | 3:00 | 346 | 124 | 165 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-08 | 4:00 | 336 | 124 | 161 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-01-08 | 5:00 | 316 | 124 | 149 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-01-08 | 6:00 | 293 | 124 | 130 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-01-08 | 7:00 | 293 | 124 | 124 | 12 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-01-08 | 8:00 | 323 | 124 | 122 | 11 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-01-08 | 9:00 | 342 | 124 | 98 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-08 | 10:00 | 346 | 124 | 66 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-08 | 11:00 | 347 | 124 | 48 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-01-08 | 12:00 | 340 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-01-08 | 13:00 | 335 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-01-08 | 14:00 | 331 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-08 | 15:00 | 333 | 124 | 106 | 10 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-01-08 | 16:00 | 340 | 124 | 150 | 17 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-08 | 17:00 | 363 | 124 | 167 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-01-08 | 18:00 | 370 | 124 | 165 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-08 | 19:00 | 361 | 124 | 167 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-01-08 | 20:00 | 348 | 124 | 166 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-01-08 | 21:00 | 331 | 124 | 159 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-08 | 22:00 | 309 | 124 | 146 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-01-08 | 23:00 | 300 | 124 | 139 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-01-09 | 0:00 | 295 | 124 | 134 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 296
2017-01-09 | 1:00 | 305 | 124 | 143 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 306
2017-01-09 | 2:00 | 327 | 124 | 160 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-01-09 | 3:00 | 338 | 124 | 166 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-01-09 | 4:00 | 338 | 124 | 166 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-01-09 | 5:00 | 322 | 124 | 155 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-01-09 | 6:00 | 308 | 124 | 143 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-01-09 | 7:00 | 314 | 124 | 143 | 14 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-01-09 | 8:00 | 342 | 124 | 140 | 13 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-01-09 | 9:00 | 350 | 124 | 106 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-09 | 10:00 | 345 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-09 | 11:00 | 341 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-09 | 12:00 | 332 | 124 | 31 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-01-09 | 13:00 | 337 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-01-09 | 14:00 | 334 | 124 | 69 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-01-09 | 15:00 | 338 | 124 | 111 | 11 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-09 | 16:00 | 351 | 124 | 159 | 19 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-09 | 17:00 | 374 | 124 | 177 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-01-09 | 18:00 | 383 | 124 | 176 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-09 | 19:00 | 374 | 124 | 177 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-09 | 20:00 | 363 | 124 | 176 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-09 | 21:00 | 345 | 124 | 170 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-01-09 | 22:00 | 322 | 124 | 156 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-01-09 | 23:00 | 310 | 124 | 147 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 310
2017-01-10 | 0:00 | 303 | 124 | 115 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-01-10 | 1:00 | 315 | 124 | 127 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-01-10 | 2:00 | 340 | 124 | 148 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-10 | 3:00 | 352 | 124 | 158 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-01-10 | 4:00 | 352 | 124 | 160 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-01-10 | 5:00 | 346 | 124 | 153 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-10 | 6:00 | 360 | 124 | 163 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-10 | 7:00 | 373 | 124 | 168 | 22 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-10 | 8:00 | 414 | 124 | 166 | 21 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-10 | 9:00 | 410 | 124 | 126 | 12 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-01-10 | 10:00 | 394 | 124 | 64 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-10 | 11:00 | 388 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | -14 | 0 | -20 | 390
2017-01-10 | 12:00 | 362 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | -15 | -30 | -20 | 363
2017-01-10 | 13:00 | 379 | 124 | 34 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-01-10 | 14:00 | 379 | 124 | 65 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-01-10 | 15:00 | 382 | 124 | 117 | 12 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-10 | 16:00 | 397 | 124 | 173 | 25 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-01-10 | 17:00 | 412 | 124 | 188 | 46 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-10 | 18:00 | 418 | 124 | 167 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 418
2017-01-10 | 19:00 | 405 | 124 | 187 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-01-10 | 20:00 | 390 | 124 | 181 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-01-10 | 21:00 | 365 | 124 | 166 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-01-10 | 22:00 | 339 | 124 | 149 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-10 | 23:00 | 327 | 124 | 139 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-01-11 | 0:00 | 319 | 124 | 131 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-01-11 | 1:00 | 331 | 124 | 142 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-01-11 | 2:00 | 354 | 124 | 163 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-01-11 | 3:00 | 365 | 124 | 172 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-11 | 4:00 | 366 | 124 | 174 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-01-11 | 5:00 | 354 | 124 | 162 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-01-11 | 6:00 | 367 | 124 | 173 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-01-11 | 7:00 | 382 | 124 | 179 | 20 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-11 | 8:00 | 425 | 124 | 178 | 20 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-01-11 | 9:00 | 421 | 124 | 137 | 12 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-01-11 | 10:00 | 399 | 124 | 69 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-11 | 11:00 | 397 | 124 | 36 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 399
2017-01-11 | 12:00 | 375 | 124 | 42 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 376
2017-01-11 | 13:00 | 391 | 124 | 46 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-01-11 | 14:00 | 390 | 124 | 75 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-11 | 15:00 | 394 | 124 | 129 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-11 | 16:00 | 411 | 124 | 188 | 25 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-01-11 | 17:00 | 429 | 124 | 205 | 46 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-01-11 | 18:00 | 438 | 124 | 184 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 438
2017-01-11 | 19:00 | 426 | 124 | 204 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-01-11 | 20:00 | 410 | 124 | 199 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-01-11 | 21:00 | 384 | 124 | 185 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-01-11 | 22:00 | 354 | 124 | 164 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-01-11 | 23:00 | 340 | 124 | 152 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-12 | 0:00 | 331 | 124 | 171 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-01-12 | 1:00 | 340 | 124 | 180 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-01-12 | 2:00 | 362 | 124 | 199 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-12 | 3:00 | 371 | 124 | 207 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-12 | 4:00 | 367 | 124 | 203 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-01-12 | 5:00 | 359 | 124 | 195 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-01-12 | 6:00 | 375 | 124 | 209 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-12 | 7:00 | 393 | 124 | 218 | 19 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-12 | 8:00 | 430 | 124 | 221 | 20 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 432
2017-01-12 | 9:00 | 435 | 124 | 189 | 12 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-01-12 | 10:00 | 426 | 124 | 145 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-01-12 | 11:00 | 418 | 124 | 119 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-12 | 12:00 | 393 | 124 | 91 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-01-12 | 13:00 | 406 | 124 | 112 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-12 | 14:00 | 406 | 124 | 140 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-12 | 15:00 | 409 | 124 | 180 | 12 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-01-12 | 16:00 | 427 | 124 | 229 | 25 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-01-12 | 17:00 | 450 | 124 | 239 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-01-12 | 18:00 | 456 | 124 | 246 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-01-12 | 19:00 | 437 | 124 | 238 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-01-12 | 20:00 | 418 | 124 | 235 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-01-12 | 21:00 | 389 | 124 | 221 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-12 | 22:00 | 359 | 124 | 198 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-12 | 23:00 | 343 | 124 | 184 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-01-13 | 0:00 | 332 | 124 | 145 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-01-13 | 1:00 | 342 | 124 | 154 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-13 | 2:00 | 363 | 124 | 172 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-01-13 | 3:00 | 372 | 124 | 180 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-01-13 | 4:00 | 370 | 124 | 180 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-13 | 5:00 | 363 | 124 | 172 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-13 | 6:00 | 373 | 124 | 181 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-01-13 | 7:00 | 390 | 124 | 188 | 19 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-01-13 | 8:00 | 436 | 124 | 190 | 19 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-01-13 | 9:00 | 443 | 124 | 159 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 444
2017-01-13 | 10:00 | 416 | 124 | 86 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-01-13 | 11:00 | 414 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-13 | 12:00 | 390 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 391
2017-01-13 | 13:00 | 407 | 124 | 62 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-01-13 | 14:00 | 407 | 124 | 92 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-13 | 15:00 | 418 | 124 | 153 | 12 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-13 | 16:00 | 435 | 124 | 208 | 29 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-01-13 | 17:00 | 450 | 124 | 219 | 52 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-01-13 | 18:00 | 455 | 124 | 199 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 456
2017-01-13 | 19:00 | 439 | 124 | 217 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-01-13 | 20:00 | 418 | 124 | 210 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-01-13 | 21:00 | 393 | 124 | 195 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-13 | 22:00 | 360 | 124 | 171 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-13 | 23:00 | 348 | 124 | 161 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-01-14 | 0:00 | 342 | 124 | 153 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-14 | 1:00 | 350 | 124 | 161 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-01-14 | 2:00 | 368 | 124 | 177 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-14 | 3:00 | 376 | 124 | 183 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-14 | 4:00 | 370 | 124 | 179 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-14 | 5:00 | 353 | 124 | 163 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-01-14 | 6:00 | 350 | 124 | 161 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-01-14 | 7:00 | 368 | 124 | 170 | 15 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-14 | 8:00 | 408 | 124 | 166 | 14 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 409
2017-01-14 | 9:00 | 407 | 124 | 124 | 11 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-14 | 10:00 | 394 | 124 | 64 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-14 | 11:00 | 394 | 124 | 33 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-14 | 12:00 | 377 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 378
2017-01-14 | 13:00 | 385 | 124 | 40 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-14 | 14:00 | 387 | 124 | 73 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-14 | 15:00 | 397 | 124 | 132 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-01-14 | 16:00 | 416 | 124 | 195 | 23 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-01-14 | 17:00 | 441 | 124 | 217 | 46 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 443
2017-01-14 | 18:00 | 452 | 124 | 197 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 452
2017-01-14 | 19:00 | 443 | 124 | 218 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 443
2017-01-14 | 20:00 | 428 | 124 | 213 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-14 | 21:00 | 406 | 124 | 203 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-14 | 22:00 | 372 | 124 | 180 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-01-14 | 23:00 | 368 | 124 | 178 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-15 | 0:00 | 364 | 124 | 197 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-01-15 | 1:00 | 371 | 124 | 202 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-15 | 2:00 | 382 | 124 | 209 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-15 | 3:00 | 382 | 124 | 208 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-15 | 4:00 | 368 | 124 | 199 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-15 | 5:00 | 347 | 124 | 182 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-15 | 6:00 | 339 | 124 | 174 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-01-15 | 7:00 | 349 | 124 | 178 | 14 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-01-15 | 8:00 | 376 | 124 | 174 | 13 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-01-15 | 9:00 | 375 | 124 | 131 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-15 | 10:00 | 366 | 124 | 86 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-01-15 | 11:00 | 356 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-01-15 | 12:00 | 348 | 124 | 47 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-15 | 13:00 | 341 | 124 | 48 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-15 | 14:00 | 339 | 124 | 74 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-15 | 15:00 | 346 | 124 | 119 | 10 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-15 | 16:00 | 364 | 124 | 177 | 14 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-15 | 17:00 | 402 | 124 | 216 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-01-15 | 18:00 | 424 | 124 | 221 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-01-15 | 19:00 | 420 | 124 | 221 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-01-15 | 20:00 | 407 | 124 | 219 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-01-15 | 21:00 | 387 | 124 | 211 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-01-15 | 22:00 | 356 | 124 | 191 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-01-15 | 23:00 | 348 | 124 | 186 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-16 | 0:00 | 345 | 124 | 186 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-16 | 1:00 | 356 | 124 | 196 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-01-16 | 2:00 | 372 | 124 | 211 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-01-16 | 3:00 | 376 | 124 | 214 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-16 | 4:00 | 369 | 124 | 208 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-16 | 5:00 | 362 | 124 | 200 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-16 | 6:00 | 385 | 124 | 221 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-01-16 | 7:00 | 413 | 124 | 238 | 18 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-16 | 8:00 | 459 | 124 | 247 | 23 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 461
2017-01-16 | 9:00 | 466 | 124 | 219 | 13 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 467
2017-01-16 | 10:00 | 449 | 124 | 169 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-01-16 | 11:00 | 436 | 124 | 136 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-16 | 12:00 | 411 | 124 | 109 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-01-16 | 13:00 | 427 | 124 | 133 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 428
2017-01-16 | 14:00 | 428 | 124 | 162 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-16 | 15:00 | 431 | 124 | 203 | 12 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-01-16 | 16:00 | 448 | 124 | 250 | 25 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 448
2017-01-16 | 17:00 | 467 | 124 | 259 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 468
2017-01-16 | 18:00 | 478 | 124 | 269 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 479
2017-01-16 | 19:00 | 463 | 124 | 259 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 464
2017-01-16 | 20:00 | 442 | 124 | 257 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 443
2017-01-16 | 21:00 | 414 | 124 | 244 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-16 | 22:00 | 381 | 124 | 220 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-16 | 23:00 | 373 | 124 | 213 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-17 | 0:00 | 364 | 124 | 175 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-17 | 1:00 | 374 | 124 | 183 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-01-17 | 2:00 | 388 | 124 | 195 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-01-17 | 3:00 | 393 | 124 | 199 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-01-17 | 4:00 | 386 | 124 | 195 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-17 | 5:00 | 378 | 124 | 186 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-01-17 | 6:00 | 399 | 124 | 203 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-17 | 7:00 | 424 | 124 | 215 | 26 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 425
2017-01-17 | 8:00 | 462 | 124 | 212 | 23 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 464
2017-01-17 | 9:00 | 454 | 124 | 169 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-01-17 | 10:00 | 432 | 124 | 102 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-01-17 | 11:00 | 418 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-17 | 12:00 | 390 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 391
2017-01-17 | 13:00 | 405 | 124 | 60 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-01-17 | 14:00 | 404 | 124 | 90 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-17 | 15:00 | 411 | 124 | 147 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-01-17 | 16:00 | 430 | 124 | 209 | 22 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 430
2017-01-17 | 17:00 | 452 | 124 | 231 | 43 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-01-17 | 18:00 | 463 | 124 | 212 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 464
2017-01-17 | 19:00 | 448 | 124 | 230 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 448
2017-01-17 | 20:00 | 431 | 124 | 222 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-01-17 | 21:00 | 404 | 124 | 206 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-01-17 | 22:00 | 372 | 124 | 183 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-01-17 | 23:00 | 364 | 124 | 176 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-18 | 0:00 | 360 | 124 | 170 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-18 | 1:00 | 369 | 124 | 179 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-01-18 | 2:00 | 387 | 124 | 193 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-18 | 3:00 | 392 | 124 | 197 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-18 | 4:00 | 386 | 124 | 194 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-01-18 | 5:00 | 378 | 124 | 185 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-01-18 | 6:00 | 402 | 124 | 204 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-01-18 | 7:00 | 425 | 124 | 213 | 29 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-01-18 | 8:00 | 463 | 124 | 210 | 26 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 465
2017-01-18 | 9:00 | 456 | 124 | 171 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-01-18 | 10:00 | 437 | 124 | 107 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-01-18 | 11:00 | 418 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-18 | 12:00 | 395 | 124 | 62 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 396
2017-01-18 | 13:00 | 408 | 124 | 63 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 409
2017-01-18 | 14:00 | 405 | 124 | 91 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-01-18 | 15:00 | 406 | 124 | 142 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-01-18 | 16:00 | 424 | 124 | 203 | 22 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-01-18 | 17:00 | 441 | 124 | 222 | 41 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 443
2017-01-18 | 18:00 | 453 | 124 | 203 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 454
2017-01-18 | 19:00 | 437 | 124 | 221 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-18 | 20:00 | 418 | 124 | 212 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-01-18 | 21:00 | 390 | 124 | 195 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-01-18 | 22:00 | 360 | 124 | 172 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-18 | 23:00 | 349 | 124 | 163 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-01-19 | 0:00 | 340 | 124 | 181 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-19 | 1:00 | 349 | 124 | 189 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-01-19 | 2:00 | 368 | 124 | 205 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-19 | 3:00 | 376 | 124 | 210 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-19 | 4:00 | 373 | 124 | 208 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-19 | 5:00 | 366 | 124 | 201 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-01-19 | 6:00 | 378 | 124 | 211 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-01-19 | 7:00 | 396 | 124 | 220 | 20 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-01-19 | 8:00 | 444 | 124 | 229 | 26 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 446
2017-01-19 | 9:00 | 455 | 124 | 206 | 15 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-01-19 | 10:00 | 428 | 124 | 147 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 428
2017-01-19 | 11:00 | 417 | 124 | 118 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-01-19 | 12:00 | 390 | 124 | 89 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-01-19 | 13:00 | 406 | 124 | 113 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-19 | 14:00 | 405 | 124 | 139 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-19 | 15:00 | 401 | 124 | 173 | 11 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-01-19 | 16:00 | 420 | 124 | 225 | 22 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-19 | 17:00 | 439 | 124 | 236 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-01-19 | 18:00 | 450 | 124 | 241 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-01-19 | 19:00 | 434 | 124 | 236 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 435
2017-01-19 | 20:00 | 417 | 124 | 234 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-01-19 | 21:00 | 391 | 124 | 222 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-01-19 | 22:00 | 360 | 124 | 199 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-19 | 23:00 | 349 | 124 | 190 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-01-20 | 0:00 | 345 | 124 | 186 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-20 | 1:00 | 355 | 124 | 196 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-01-20 | 2:00 | 373 | 124 | 212 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-20 | 3:00 | 379 | 124 | 216 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-01-20 | 4:00 | 374 | 124 | 211 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-20 | 5:00 | 363 | 124 | 201 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-01-20 | 6:00 | 381 | 124 | 217 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-20 | 7:00 | 404 | 124 | 231 | 16 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-20 | 8:00 | 456 | 124 | 245 | 22 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 458
2017-01-20 | 9:00 | 459 | 124 | 213 | 13 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 461
2017-01-20 | 10:00 | 443 | 124 | 162 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 444
2017-01-20 | 11:00 | 439 | 124 | 139 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-01-20 | 12:00 | 415 | 124 | 113 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-20 | 13:00 | 429 | 124 | 135 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 430
2017-01-20 | 14:00 | 429 | 124 | 163 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 430
2017-01-20 | 15:00 | 437 | 124 | 208 | 12 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-01-20 | 16:00 | 460 | 124 | 255 | 33 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 461
2017-01-20 | 17:00 | 470 | 124 | 259 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 471
2017-01-20 | 18:00 | 477 | 124 | 268 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 478
2017-01-20 | 19:00 | 457 | 124 | 257 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 458
2017-01-20 | 20:00 | 436 | 124 | 254 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-20 | 21:00 | 407 | 124 | 239 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-01-20 | 22:00 | 380 | 124 | 218 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-01-20 | 23:00 | 370 | 124 | 210 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-01-21 | 0:00 | 360 | 124 | 164 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-21 | 1:00 | 365 | 124 | 168 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-21 | 2:00 | 380 | 124 | 179 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-01-21 | 3:00 | 383 | 124 | 180 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-21 | 4:00 | 376 | 124 | 177 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-21 | 5:00 | 361 | 124 | 165 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-21 | 6:00 | 360 | 124 | 165 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-21 | 7:00 | 377 | 124 | 171 | 22 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-21 | 8:00 | 415 | 124 | 167 | 20 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-21 | 9:00 | 405 | 124 | 121 | 12 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-21 | 10:00 | 386 | 124 | 55 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-21 | 11:00 | 376 | 124 | 32 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | -18 | 0 | -20 | 377
2017-01-21 | 12:00 | 356 | 124 | 32 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | -39 | 0 | -20 | 357
2017-01-21 | 13:00 | 356 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | -4 | -30 | -20 | 356
2017-01-21 | 14:00 | 353 | 124 | 76 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | -38 | 0 | -20 | 353
2017-01-21 | 15:00 | 356 | 124 | 92 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-01-21 | 16:00 | 370 | 124 | 155 | 17 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-01-21 | 17:00 | 396 | 124 | 186 | 32 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-01-21 | 18:00 | 411 | 124 | 171 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 411
2017-01-21 | 19:00 | 402 | 124 | 190 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-01-21 | 20:00 | 390 | 124 | 183 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-21 | 21:00 | 368 | 124 | 170 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-21 | 22:00 | 342 | 124 | 152 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-01-21 | 23:00 | 334 | 124 | 146 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-01-22 | 0:00 | 330 | 124 | 168 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-22 | 1:00 | 339 | 124 | 176 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-01-22 | 2:00 | 358 | 124 | 190 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-01-22 | 3:00 | 361 | 124 | 191 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-01-22 | 4:00 | 351 | 124 | 184 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-01-22 | 5:00 | 331 | 124 | 167 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-01-22 | 6:00 | 317 | 124 | 154 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-01-22 | 7:00 | 320 | 124 | 152 | 12 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-01-22 | 8:00 | 347 | 124 | 146 | 12 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-22 | 9:00 | 353 | 124 | 109 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-01-22 | 10:00 | 348 | 124 | 68 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-22 | 11:00 | 347 | 124 | 48 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-01-22 | 12:00 | 339 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-22 | 13:00 | 330 | 124 | 36 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-01-22 | 14:00 | 337 | 124 | 71 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-01-22 | 15:00 | 345 | 124 | 118 | 10 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-22 | 16:00 | 366 | 124 | 177 | 16 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-01-22 | 17:00 | 403 | 124 | 210 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-01-22 | 18:00 | 419 | 124 | 213 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-22 | 19:00 | 414 | 124 | 213 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-22 | 20:00 | 404 | 124 | 211 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-22 | 21:00 | 386 | 124 | 206 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-22 | 22:00 | 357 | 124 | 189 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-01-22 | 23:00 | 352 | 124 | 186 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-01-23 | 0:00 | 348 | 124 | 189 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-01-23 | 1:00 | 359 | 124 | 200 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-01-23 | 2:00 | 375 | 124 | 215 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-23 | 3:00 | 378 | 124 | 217 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-01-23 | 4:00 | 372 | 124 | 211 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-01-23 | 5:00 | 367 | 124 | 204 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-01-23 | 6:00 | 395 | 124 | 231 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-23 | 7:00 | 426 | 124 | 253 | 17 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 428
2017-01-23 | 8:00 | 475 | 124 | 265 | 21 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 477
2017-01-23 | 9:00 | 482 | 124 | 235 | 13 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 483
2017-01-23 | 10:00 | 470 | 124 | 189 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 471
2017-01-23 | 11:00 | 461 | 124 | 161 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 462
2017-01-23 | 12:00 | 433 | 124 | 131 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 434
2017-01-23 | 13:00 | 454 | 124 | 159 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-01-23 | 14:00 | 457 | 124 | 191 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 458
2017-01-23 | 15:00 | 459 | 124 | 230 | 13 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 461
2017-01-23 | 16:00 | 473 | 124 | 273 | 27 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 473
2017-01-23 | 17:00 | 492 | 124 | 281 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 493
2017-01-23 | 18:00 | 504 | 124 | 295 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 505
2017-01-23 | 19:00 | 485 | 124 | 280 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 486
2017-01-23 | 20:00 | 466 | 124 | 279 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 467
2017-01-23 | 21:00 | 436 | 124 | 266 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-23 | 22:00 | 397 | 124 | 236 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-01-23 | 23:00 | 386 | 124 | 226 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-24 | 0:00 | 376 | 124 | 187 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-24 | 1:00 | 383 | 124 | 194 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-24 | 2:00 | 395 | 124 | 205 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-24 | 3:00 | 396 | 124 | 205 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-24 | 4:00 | 389 | 124 | 201 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-01-24 | 5:00 | 383 | 124 | 194 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-24 | 6:00 | 411 | 124 | 217 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-01-24 | 7:00 | 436 | 124 | 230 | 23 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-24 | 8:00 | 480 | 124 | 230 | 22 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 481
2017-01-24 | 9:00 | 477 | 124 | 193 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 478
2017-01-24 | 10:00 | 460 | 124 | 129 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 460
2017-01-24 | 11:00 | 449 | 124 | 88 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-01-24 | 12:00 | 420 | 124 | 57 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-01-24 | 13:00 | 434 | 124 | 89 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 435
2017-01-24 | 14:00 | 433 | 124 | 119 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 434
2017-01-24 | 15:00 | 435 | 124 | 171 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-01-24 | 16:00 | 456 | 124 | 234 | 24 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 457
2017-01-24 | 17:00 | 479 | 124 | 251 | 49 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 480
2017-01-24 | 18:00 | 490 | 124 | 255 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 491
2017-01-24 | 19:00 | 476 | 124 | 251 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 476
2017-01-24 | 20:00 | 453 | 124 | 243 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 453
2017-01-24 | 21:00 | 422 | 124 | 225 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-01-24 | 22:00 | 388 | 124 | 200 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-01-24 | 23:00 | 381 | 124 | 194 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-01-25 | 0:00 | 375 | 124 | 185 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-01-25 | 1:00 | 385 | 124 | 194 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-25 | 2:00 | 400 | 124 | 207 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-01-25 | 3:00 | 402 | 124 | 208 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-01-25 | 4:00 | 395 | 124 | 204 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-25 | 5:00 | 389 | 124 | 197 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-01-25 | 6:00 | 413 | 124 | 216 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-25 | 7:00 | 437 | 124 | 227 | 27 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-01-25 | 8:00 | 473 | 124 | 222 | 23 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 474
2017-01-25 | 9:00 | 463 | 124 | 178 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 463
2017-01-25 | 10:00 | 439 | 124 | 109 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-01-25 | 11:00 | 424 | 124 | 62 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 425
2017-01-25 | 12:00 | 394 | 124 | 61 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 395
2017-01-25 | 13:00 | 409 | 124 | 64 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-01-25 | 14:00 | 410 | 124 | 95 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-01-25 | 15:00 | 413 | 124 | 148 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-25 | 16:00 | 437 | 124 | 217 | 22 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-01-25 | 17:00 | 455 | 124 | 238 | 38 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-01-25 | 18:00 | 470 | 124 | 222 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 471
2017-01-25 | 19:00 | 459 | 124 | 241 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 459
2017-01-25 | 20:00 | 443 | 124 | 234 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 444
2017-01-25 | 21:00 | 417 | 124 | 218 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-01-25 | 22:00 | 383 | 124 | 193 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-25 | 23:00 | 378 | 124 | 190 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-01-26 | 0:00 | 373 | 124 | 182 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-01-26 | 1:00 | 384 | 124 | 191 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-26 | 2:00 | 399 | 124 | 204 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-26 | 3:00 | 400 | 124 | 205 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-01-26 | 4:00 | 394 | 124 | 201 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-01-26 | 5:00 | 387 | 124 | 194 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-26 | 6:00 | 415 | 124 | 215 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-01-26 | 7:00 | 438 | 124 | 225 | 30 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-01-26 | 8:00 | 470 | 124 | 218 | 25 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 472
2017-01-26 | 9:00 | 456 | 124 | 172 | 13 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 457
2017-01-26 | 10:00 | 428 | 124 | 98 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-26 | 11:00 | 409 | 124 | 48 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-01-26 | 12:00 | 383 | 124 | 50 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 384
2017-01-26 | 13:00 | 395 | 124 | 50 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-26 | 14:00 | 392 | 124 | 78 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-26 | 15:00 | 395 | 124 | 131 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-01-26 | 16:00 | 420 | 124 | 202 | 19 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-01-26 | 17:00 | 440 | 124 | 229 | 33 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 442
2017-01-26 | 18:00 | 461 | 124 | 216 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 462
2017-01-26 | 19:00 | 449 | 124 | 234 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 450
2017-01-26 | 20:00 | 435 | 124 | 226 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 435
2017-01-26 | 21:00 | 409 | 124 | 211 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-01-26 | 22:00 | 379 | 124 | 189 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-01-26 | 23:00 | 374 | 124 | 186 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-01-27 | 0:00 | 371 | 124 | 207 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-27 | 1:00 | 379 | 124 | 213 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-01-27 | 2:00 | 393 | 124 | 222 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-01-27 | 3:00 | 395 | 124 | 223 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-27 | 4:00 | 388 | 124 | 218 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-27 | 5:00 | 378 | 124 | 210 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-01-27 | 6:00 | 401 | 124 | 225 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-01-27 | 7:00 | 422 | 124 | 232 | 33 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-01-27 | 8:00 | 455 | 124 | 232 | 33 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-01-27 | 9:00 | 440 | 124 | 193 | 13 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 441
2017-01-27 | 10:00 | 421 | 124 | 141 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-01-27 | 11:00 | 404 | 124 | 104 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-01-27 | 12:00 | 383 | 124 | 82 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-01-27 | 13:00 | 399 | 124 | 106 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-27 | 14:00 | 404 | 124 | 139 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-01-27 | 15:00 | 404 | 124 | 177 | 11 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-01-27 | 16:00 | 421 | 124 | 225 | 24 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-01-27 | 17:00 | 428 | 124 | 234 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-27 | 18:00 | 429 | 124 | 234 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-27 | 19:00 | 411 | 124 | 230 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-01-27 | 20:00 | 394 | 124 | 222 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-01-27 | 21:00 | 370 | 124 | 206 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-27 | 22:00 | 341 | 124 | 181 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-27 | 23:00 | 331 | 124 | 172 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-28 | 0:00 | 322 | 124 | 129 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-01-28 | 1:00 | 332 | 124 | 138 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-01-28 | 2:00 | 355 | 124 | 154 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-01-28 | 3:00 | 368 | 124 | 161 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-01-28 | 4:00 | 364 | 124 | 160 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-28 | 5:00 | 351 | 124 | 150 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-01-28 | 6:00 | 346 | 124 | 148 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-28 | 7:00 | 355 | 124 | 149 | 23 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-01-28 | 8:00 | 384 | 124 | 138 | 19 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-28 | 9:00 | 372 | 124 | 89 | 11 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-01-28 | 10:00 | 353 | 124 | 53 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | -30 | 0 | -20 | 354
2017-01-28 | 11:00 | 344 | 124 | 58 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | -46 | -30 | -20 | 345
2017-01-28 | 12:00 | 328 | 124 | 45 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | -50 | -30 | -20 | 329
2017-01-28 | 13:00 | 331 | 124 | 41 | 10 | － | 18 | 200 | -10 | 14 | -14 | -30 | -20 | 333
2017-01-28 | 14:00 | 322 | 124 | 56 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | -48 | 0 | -20 | 323
2017-01-28 | 15:00 | 322 | 124 | 58 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-01-28 | 16:00 | 339 | 124 | 125 | 16 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-01-28 | 17:00 | 357 | 124 | 140 | 26 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 13 | -20 | 359
2017-01-28 | 18:00 | 379 | 124 | 146 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 | -20 | 379
2017-01-28 | 19:00 | 375 | 124 | 146 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 18 | -20 | 376
2017-01-28 | 20:00 | 367 | 124 | 146 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 367
2017-01-28 | 21:00 | 347 | 124 | 148 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-01-28 | 22:00 | 322 | 124 | 131 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-01-28 | 23:00 | 317 | 124 | 128 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-01-29 | 0:00 | 316 | 124 | 150 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-01-29 | 1:00 | 326 | 124 | 157 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-01-29 | 2:00 | 347 | 124 | 169 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-01-29 | 3:00 | 353 | 124 | 172 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-01-29 | 4:00 | 346 | 124 | 168 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-29 | 5:00 | 326 | 124 | 155 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-01-29 | 6:00 | 310 | 124 | 143 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-01-29 | 7:00 | 311 | 124 | 139 | 15 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 312
2017-01-29 | 8:00 | 329 | 124 | 127 | 13 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-01-29 | 9:00 | 332 | 124 | 88 | 10 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-01-29 | 10:00 | 319 | 124 | 39 | 10 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-01-29 | 11:00 | 310 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | -4 | -30 | -20 | 310
2017-01-29 | 12:00 | 304 | 124 | 38 | 10 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | -5 | -30 | -20 | 305
2017-01-29 | 13:00 | 301 | 124 | 44 | 10 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | -7 | -30 | -20 | 301
2017-01-29 | 14:00 | 303 | 124 | 37 | 10 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 303
2017-01-29 | 15:00 | 312 | 124 | 86 | 10 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-01-29 | 16:00 | 330 | 124 | 141 | 16 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-01-29 | 17:00 | 359 | 124 | 158 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | -20 | 361
2017-01-29 | 18:00 | 371 | 124 | 158 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | -20 | 372
2017-01-29 | 19:00 | 365 | 124 | 158 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | -20 | 366
2017-01-29 | 20:00 | 354 | 124 | 158 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | -20 | 355
2017-01-29 | 21:00 | 333 | 124 | 161 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-01-29 | 22:00 | 306 | 124 | 143 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-01-29 | 23:00 | 296 | 124 | 135 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-01-30 | 0:00 | 293 | 124 | 134 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-01-30 | 1:00 | 307 | 124 | 148 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-01-30 | 2:00 | 329 | 124 | 168 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-01-30 | 3:00 | 341 | 124 | 178 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-01-30 | 4:00 | 338 | 124 | 176 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-01-30 | 5:00 | 328 | 124 | 165 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-01-30 | 6:00 | 336 | 124 | 173 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-01-30 | 7:00 | 360 | 124 | 188 | 15 | － | 18 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-01-30 | 8:00 | 415 | 124 | 204 | 22 | － | 18 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-01-30 | 9:00 | 438 | 124 | 189 | 15 | － | 18 | 85 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-01-30 | 10:00 | 428 | 124 | 147 | 11 | － | 18 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-01-30 | 11:00 | 415 | 124 | 116 | 11 | － | 18 | 139 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-01-30 | 12:00 | 370 | 124 | 68 | 11 | － | 18 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-01-30 | 13:00 | 385 | 124 | 91 | 11 | － | 18 | 131 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-01-30 | 14:00 | 387 | 124 | 121 | 11 | － | 18 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-01-30 | 15:00 | 391 | 124 | 163 | 12 | － | 18 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-01-30 | 16:00 | 409 | 124 | 210 | 26 | － | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 409
2017-01-30 | 17:00 | 423 | 124 | 217 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-01-30 | 18:00 | 435 | 124 | 226 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-01-30 | 19:00 | 421 | 124 | 217 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-01-30 | 20:00 | 403 | 124 | 216 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-01-30 | 21:00 | 377 | 124 | 205 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-01-30 | 22:00 | 345 | 124 | 183 | 14 | － | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-01-30 | 23:00 | 329 | 124 | 169 | 13 | － | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-01-31 | 0:00 | 322 | 124 | 135 | 11 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-01-31 | 1:00 | 337 | 124 | 149 | 12 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-01-31 | 2:00 | 359 | 124 | 168 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-01-31 | 3:00 | 369 | 124 | 177 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-01-31 | 4:00 | 369 | 124 | 178 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-01-31 | 5:00 | 363 | 124 | 171 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-01-31 | 6:00 | 382 | 124 | 186 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-01-31 | 7:00 | 400 | 124 | 194 | 23 | － | 18 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-01-31 | 8:00 | 438 | 124 | 190 | 21 | － | 18 | 52 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-01-31 | 9:00 | 432 | 124 | 148 | 12 | － | 18 | 96 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 432
2017-01-31 | 10:00 | 413 | 124 | 83 | 10 | － | 18 | 148 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-31 | 11:00 | 407 | 124 | 46 | 10 | － | 18 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 409
2017-01-31 | 12:00 | 378 | 124 | 45 | 10 | － | 18 | 182 | 0 | 50 | 0 | -30 | -20 | 379
2017-01-31 | 13:00 | 395 | 124 | 50 | 10 | － | 18 | 200 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-31 | 14:00 | 391 | 124 | 77 | 10 | － | 18 | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-01-31 | 15:00 | 394 | 124 | 130 | 11 | － | 18 | 85 | 0 | 48 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-01-31 | 16:00 | 414 | 124 | 193 | 22 | － | 18 | 14 | 0 | 63 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-01-31 | 17:00 | 424 | 124 | 210 | 36 | － | 18 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-01-31 | 18:00 | 447 | 124 | 195 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 448
2017-01-31 | 19:00 | 440 | 124 | 216 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-01-31 | 20:00 | 425 | 124 | 211 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-01-31 | 21:00 | 399 | 124 | 198 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-01-31 | 22:00 | 371 | 124 | 179 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-01-31 | 23:00 | 367 | 124 | 176 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-01 | 0:00 | 364 | 124 | 193 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-01 | 1:00 | 373 | 124 | 202 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-01 | 2:00 | 389 | 124 | 214 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-01 | 3:00 | 393 | 124 | 217 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-01 | 4:00 | 384 | 124 | 211 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-01 | 5:00 | 376 | 124 | 206 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-02-01 | 6:00 | 396 | 124 | 219 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-01 | 7:00 | 413 | 124 | 222 | 29 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-02-01 | 8:00 | 452 | 124 | 220 | 27 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 453
2017-02-01 | 9:00 | 455 | 124 | 191 | 17 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-02-01 | 10:00 | 434 | 124 | 139 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-02-01 | 11:00 | 431 | 124 | 114 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 432
2017-02-01 | 12:00 | 403 | 124 | 85 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-02-01 | 13:00 | 418 | 124 | 110 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-02-01 | 14:00 | 417 | 124 | 133 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-02-01 | 15:00 | 413 | 124 | 164 | 15 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-02-01 | 16:00 | 429 | 124 | 215 | 24 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-01 | 17:00 | 439 | 124 | 230 | 49 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-01 | 18:00 | 453 | 124 | 235 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-02-01 | 19:00 | 439 | 124 | 230 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-01 | 20:00 | 422 | 124 | 228 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-02-01 | 21:00 | 393 | 124 | 215 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-01 | 22:00 | 359 | 124 | 189 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-02-01 | 23:00 | 344 | 124 | 175 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-02-02 | 0:00 | 334 | 124 | 139 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-02-02 | 1:00 | 349 | 124 | 151 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-02 | 2:00 | 373 | 124 | 172 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-02 | 3:00 | 382 | 124 | 178 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-02-02 | 4:00 | 381 | 124 | 177 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-02 | 5:00 | 372 | 124 | 175 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-02-02 | 6:00 | 392 | 124 | 189 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-02 | 7:00 | 408 | 124 | 190 | 33 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-02-02 | 8:00 | 442 | 124 | 172 | 23 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 444
2017-02-02 | 9:00 | 439 | 124 | 122 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-02-02 | 10:00 | 413 | 124 | 64 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-02-02 | 11:00 | 404 | 124 | 47 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 406
2017-02-02 | 12:00 | 385 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -5 | 17 | -17 | -30 | -20 | 386
2017-02-02 | 13:00 | 398 | 124 | 36 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | 0 | -20 | 399
2017-02-02 | 14:00 | 392 | 124 | 48 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-02 | 15:00 | 392 | 124 | 86 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-02-02 | 16:00 | 414 | 124 | 169 | 23 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-02-02 | 17:00 | 423 | 124 | 199 | 43 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-02-02 | 18:00 | 442 | 124 | 183 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -20 | 443
2017-02-02 | 19:00 | 430 | 124 | 201 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-02 | 20:00 | 413 | 124 | 195 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-02-02 | 21:00 | 384 | 124 | 179 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-02 | 22:00 | 354 | 124 | 156 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-02-02 | 23:00 | 342 | 124 | 144 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-03 | 0:00 | 339 | 124 | 140 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-03 | 1:00 | 353 | 124 | 151 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-02-03 | 2:00 | 372 | 124 | 167 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-02-03 | 3:00 | 380 | 124 | 172 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-03 | 4:00 | 377 | 124 | 170 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-02-03 | 5:00 | 367 | 124 | 167 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-03 | 6:00 | 384 | 124 | 178 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-02-03 | 7:00 | 401 | 124 | 180 | 37 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-02-03 | 8:00 | 432 | 124 | 160 | 24 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-02-03 | 9:00 | 419 | 124 | 103 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-02-03 | 10:00 | 399 | 124 | 50 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-03 | 11:00 | 387 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 223 | -33 | 23 | -16 | 0 | -20 | 388
2017-02-03 | 12:00 | 362 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -36 | 17 | -10 | -30 | -20 | 362
2017-02-03 | 13:00 | 377 | 124 | 71 | 14 | － | 18 | 227 | -34 | 14 | -6 | -30 | -20 | 378
2017-02-03 | 14:00 | 374 | 124 | 59 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 375
2017-02-03 | 15:00 | 371 | 124 | 65 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-03 | 16:00 | 391 | 124 | 147 | 21 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-02-03 | 17:00 | 395 | 124 | 166 | 35 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 396
2017-02-03 | 18:00 | 414 | 124 | 167 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | -20 | 415
2017-02-03 | 19:00 | 406 | 124 | 167 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | -20 | 407
2017-02-03 | 20:00 | 391 | 124 | 165 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 393
2017-02-03 | 21:00 | 372 | 124 | 165 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-03 | 22:00 | 346 | 124 | 147 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-02-03 | 23:00 | 338 | 124 | 139 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-04 | 0:00 | 336 | 124 | 160 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-02-04 | 1:00 | 348 | 124 | 169 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-04 | 2:00 | 367 | 124 | 178 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-04 | 3:00 | 372 | 124 | 179 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-04 | 4:00 | 363 | 124 | 177 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-04 | 5:00 | 347 | 124 | 169 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-02-04 | 6:00 | 345 | 124 | 167 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-04 | 7:00 | 359 | 124 | 169 | 28 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-02-04 | 8:00 | 388 | 124 | 161 | 23 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-02-04 | 9:00 | 385 | 124 | 123 | 15 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-04 | 10:00 | 372 | 124 | 76 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-02-04 | 11:00 | 357 | 124 | 40 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-04 | 12:00 | 339 | 124 | 52 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | -30 | -20 | 340
2017-02-04 | 13:00 | 344 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-04 | 14:00 | 339 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-04 | 15:00 | 338 | 124 | 89 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-02-04 | 16:00 | 346 | 124 | 138 | 17 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-02-04 | 17:00 | 357 | 124 | 169 | 28 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-04 | 18:00 | 379 | 124 | 158 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | -20 | 380
2017-02-04 | 19:00 | 376 | 124 | 179 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-04 | 20:00 | 364 | 124 | 175 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-04 | 21:00 | 344 | 124 | 165 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-04 | 22:00 | 319 | 124 | 146 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-02-04 | 23:00 | 309 | 124 | 139 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 310
2017-02-05 | 0:00 | 302 | 124 | 130 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-02-05 | 1:00 | 313 | 124 | 139 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-02-05 | 2:00 | 333 | 124 | 150 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-02-05 | 3:00 | 341 | 124 | 153 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-02-05 | 4:00 | 336 | 124 | 151 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-02-05 | 5:00 | 317 | 124 | 142 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-02-05 | 6:00 | 297 | 124 | 128 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-02-05 | 7:00 | 298 | 124 | 118 | 17 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-02-05 | 8:00 | 328 | 124 | 108 | 16 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-02-05 | 9:00 | 341 | 124 | 79 | 14 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-05 | 10:00 | 339 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-05 | 11:00 | 337 | 124 | 50 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | -30 | -20 | 338
2017-02-05 | 12:00 | 332 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | -30 | -20 | 333
2017-02-05 | 13:00 | 327 | 124 | 49 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | -30 | -20 | 327
2017-02-05 | 14:00 | 321 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-02-05 | 15:00 | 316 | 124 | 67 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-02-05 | 16:00 | 326 | 124 | 118 | 17 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-02-05 | 17:00 | 351 | 124 | 137 | 39 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 15 | -20 | 352
2017-02-05 | 18:00 | 366 | 124 | 137 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -20 | 366
2017-02-05 | 19:00 | 358 | 124 | 137 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -20 | 358
2017-02-05 | 20:00 | 350 | 124 | 137 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -20 | 351
2017-02-05 | 21:00 | 334 | 124 | 149 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-02-05 | 22:00 | 308 | 124 | 133 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-02-05 | 23:00 | 298 | 124 | 126 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 299
2017-02-06 | 0:00 | 294 | 124 | 100 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 295
2017-02-06 | 1:00 | 308 | 124 | 113 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-02-06 | 2:00 | 332 | 124 | 136 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-02-06 | 3:00 | 346 | 124 | 148 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-02-06 | 4:00 | 347 | 124 | 148 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-02-06 | 5:00 | 343 | 124 | 149 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-02-06 | 6:00 | 353 | 124 | 158 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-02-06 | 7:00 | 371 | 124 | 161 | 25 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-02-06 | 8:00 | 412 | 124 | 145 | 20 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-02-06 | 9:00 | 414 | 124 | 98 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-02-06 | 10:00 | 401 | 124 | 52 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-02-06 | 11:00 | 396 | 124 | 39 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 398
2017-02-06 | 12:00 | 375 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -15 | 17 | -17 | -30 | -20 | 376
2017-02-06 | 13:00 | 390 | 124 | 58 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 391
2017-02-06 | 14:00 | 390 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-02-06 | 15:00 | 394 | 124 | 87 | 15 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-02-06 | 16:00 | 412 | 124 | 164 | 26 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-02-06 | 17:00 | 425 | 124 | 176 | 55 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 426
2017-02-06 | 18:00 | 441 | 124 | 181 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | -20 | 442
2017-02-06 | 19:00 | 426 | 124 | 176 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13 | -20 | 427
2017-02-06 | 20:00 | 407 | 124 | 185 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-02-06 | 21:00 | 381 | 124 | 172 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-02-06 | 22:00 | 349 | 124 | 149 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-06 | 23:00 | 339 | 124 | 140 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-07 | 0:00 | 334 | 124 | 166 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-02-07 | 1:00 | 349 | 124 | 180 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-07 | 2:00 | 370 | 124 | 199 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-02-07 | 3:00 | 380 | 124 | 206 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-07 | 4:00 | 377 | 124 | 204 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-02-07 | 5:00 | 371 | 124 | 200 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-07 | 6:00 | 388 | 124 | 211 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-07 | 7:00 | 403 | 124 | 213 | 27 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-02-07 | 8:00 | 437 | 124 | 209 | 25 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-07 | 9:00 | 438 | 124 | 174 | 16 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-02-07 | 10:00 | 418 | 124 | 122 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-02-07 | 11:00 | 404 | 124 | 86 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-02-07 | 12:00 | 380 | 124 | 62 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-02-07 | 13:00 | 400 | 124 | 92 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-07 | 14:00 | 397 | 124 | 112 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-02-07 | 15:00 | 403 | 124 | 153 | 15 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-02-07 | 16:00 | 425 | 124 | 209 | 25 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-02-07 | 17:00 | 435 | 124 | 227 | 48 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-02-07 | 18:00 | 452 | 124 | 234 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 453
2017-02-07 | 19:00 | 438 | 124 | 227 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-02-07 | 20:00 | 420 | 124 | 225 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-02-07 | 21:00 | 393 | 124 | 212 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-07 | 22:00 | 365 | 124 | 192 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-07 | 23:00 | 356 | 124 | 185 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-02-08 | 0:00 | 353 | 124 | 155 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-02-08 | 1:00 | 364 | 124 | 164 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-08 | 2:00 | 383 | 124 | 180 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-02-08 | 3:00 | 389 | 124 | 184 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-08 | 4:00 | 384 | 124 | 180 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-02-08 | 5:00 | 378 | 124 | 180 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-02-08 | 6:00 | 398 | 124 | 194 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-08 | 7:00 | 412 | 124 | 195 | 34 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-02-08 | 8:00 | 444 | 124 | 174 | 23 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 446
2017-02-08 | 9:00 | 446 | 124 | 129 | 16 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 447
2017-02-08 | 10:00 | 423 | 124 | 74 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-02-08 | 11:00 | 414 | 124 | 56 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 415
2017-02-08 | 12:00 | 385 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -5 | 17 | -17 | -30 | -20 | 386
2017-02-08 | 13:00 | 404 | 124 | 42 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | 0 | -20 | 405
2017-02-08 | 14:00 | 399 | 124 | 54 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-08 | 15:00 | 393 | 124 | 87 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-08 | 16:00 | 414 | 124 | 170 | 22 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-02-08 | 17:00 | 429 | 124 | 204 | 44 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 430
2017-02-08 | 18:00 | 442 | 124 | 186 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -20 | 443
2017-02-08 | 19:00 | 432 | 124 | 205 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-02-08 | 20:00 | 413 | 124 | 198 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-02-08 | 21:00 | 384 | 124 | 180 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-02-08 | 22:00 | 356 | 124 | 158 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-08 | 23:00 | 345 | 124 | 147 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-02-09 | 0:00 | 337 | 124 | 169 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-02-09 | 1:00 | 347 | 124 | 180 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-02-09 | 2:00 | 368 | 124 | 200 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-02-09 | 3:00 | 377 | 124 | 208 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-09 | 4:00 | 376 | 124 | 207 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-09 | 5:00 | 371 | 124 | 203 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-09 | 6:00 | 384 | 124 | 213 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-02-09 | 7:00 | 401 | 124 | 217 | 22 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-02-09 | 8:00 | 454 | 124 | 225 | 25 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-02-09 | 9:00 | 470 | 124 | 204 | 18 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 470
2017-02-09 | 10:00 | 457 | 124 | 161 | 15 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 459
2017-02-09 | 11:00 | 438 | 124 | 121 | 15 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-09 | 12:00 | 409 | 124 | 91 | 15 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-02-09 | 13:00 | 426 | 124 | 118 | 15 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-02-09 | 14:00 | 430 | 124 | 145 | 15 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 432
2017-02-09 | 15:00 | 433 | 124 | 183 | 16 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 435
2017-02-09 | 16:00 | 453 | 124 | 232 | 30 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-02-09 | 17:00 | 459 | 124 | 239 | 60 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 460
2017-02-09 | 18:00 | 469 | 124 | 251 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 470
2017-02-09 | 19:00 | 455 | 124 | 239 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 456
2017-02-09 | 20:00 | 437 | 124 | 239 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-02-09 | 21:00 | 410 | 124 | 228 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-02-09 | 22:00 | 378 | 124 | 205 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-02-09 | 23:00 | 367 | 124 | 196 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-10 | 0:00 | 361 | 124 | 193 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-02-10 | 1:00 | 370 | 124 | 202 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-02-10 | 2:00 | 385 | 124 | 217 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-10 | 3:00 | 386 | 124 | 218 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-02-10 | 4:00 | 380 | 124 | 212 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-10 | 5:00 | 374 | 124 | 208 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-10 | 6:00 | 398 | 124 | 228 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-02-10 | 7:00 | 424 | 124 | 239 | 22 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-02-10 | 8:00 | 467 | 124 | 241 | 23 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 470
2017-02-10 | 9:00 | 472 | 124 | 208 | 16 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 472
2017-02-10 | 10:00 | 458 | 124 | 162 | 15 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 460
2017-02-10 | 11:00 | 448 | 124 | 130 | 15 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 449
2017-02-10 | 12:00 | 423 | 124 | 104 | 15 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-02-10 | 13:00 | 438 | 124 | 130 | 15 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 439
2017-02-10 | 14:00 | 440 | 124 | 155 | 15 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 442
2017-02-10 | 15:00 | 453 | 124 | 202 | 16 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 454
2017-02-10 | 16:00 | 474 | 124 | 253 | 30 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 475
2017-02-10 | 17:00 | 483 | 124 | 262 | 61 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 484
2017-02-10 | 18:00 | 496 | 124 | 277 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 496
2017-02-10 | 19:00 | 480 | 124 | 262 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 481
2017-02-10 | 20:00 | 459 | 124 | 261 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 460
2017-02-10 | 21:00 | 433 | 124 | 250 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 433
2017-02-10 | 22:00 | 403 | 124 | 230 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-10 | 23:00 | 396 | 124 | 224 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-11 | 0:00 | 387 | 124 | 207 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-11 | 1:00 | 390 | 124 | 209 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-02-11 | 2:00 | 399 | 124 | 214 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-11 | 3:00 | 397 | 124 | 213 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-11 | 4:00 | 383 | 124 | 206 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-02-11 | 5:00 | 364 | 124 | 193 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-11 | 6:00 | 364 | 124 | 193 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-11 | 7:00 | 381 | 124 | 196 | 22 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-11 | 8:00 | 413 | 124 | 190 | 20 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-02-11 | 9:00 | 412 | 124 | 150 | 15 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-02-11 | 10:00 | 399 | 124 | 103 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-11 | 11:00 | 385 | 124 | 68 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-11 | 12:00 | 374 | 124 | 56 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-11 | 13:00 | 369 | 124 | 62 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-02-11 | 14:00 | 361 | 124 | 77 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-02-11 | 15:00 | 366 | 124 | 117 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-11 | 16:00 | 380 | 124 | 172 | 17 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-11 | 17:00 | 407 | 124 | 214 | 34 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 409
2017-02-11 | 18:00 | 430 | 124 | 220 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-11 | 19:00 | 425 | 124 | 220 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 426
2017-02-11 | 20:00 | 414 | 124 | 218 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-02-11 | 21:00 | 392 | 124 | 209 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-02-11 | 22:00 | 363 | 124 | 189 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-02-11 | 23:00 | 361 | 124 | 188 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-02-12 | 0:00 | 357 | 124 | 179 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-12 | 1:00 | 364 | 124 | 184 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-12 | 2:00 | 376 | 124 | 192 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-12 | 3:00 | 375 | 124 | 192 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-12 | 4:00 | 364 | 124 | 185 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-12 | 5:00 | 343 | 124 | 171 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-12 | 6:00 | 335 | 124 | 164 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-02-12 | 7:00 | 347 | 124 | 164 | 21 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-02-12 | 8:00 | 362 | 124 | 141 | 17 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-02-12 | 9:00 | 354 | 124 | 93 | 14 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-02-12 | 10:00 | 342 | 124 | 47 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-02-12 | 11:00 | 330 | 124 | 50 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | -7 | -30 | -20 | 331
2017-02-12 | 12:00 | 321 | 124 | 42 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | -8 | -30 | -20 | 322
2017-02-12 | 13:00 | 314 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | -8 | -30 | -20 | 314
2017-02-12 | 14:00 | 314 | 124 | 35 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | -6 | 0 | -20 | 315
2017-02-12 | 15:00 | 319 | 124 | 70 | 14 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-02-12 | 16:00 | 339 | 124 | 132 | 16 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-12 | 17:00 | 375 | 124 | 186 | 29 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-12 | 18:00 | 409 | 124 | 185 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -20 | 410
2017-02-12 | 19:00 | 409 | 124 | 185 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -20 | 411
2017-02-12 | 20:00 | 399 | 124 | 185 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | -20 | 400
2017-02-12 | 21:00 | 379 | 124 | 179 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | -20 | 380
2017-02-12 | 22:00 | 352 | 124 | 174 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-02-12 | 23:00 | 349 | 124 | 173 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-13 | 0:00 | 350 | 124 | 152 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-02-13 | 1:00 | 360 | 124 | 161 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-02-13 | 2:00 | 373 | 124 | 173 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-13 | 3:00 | 377 | 124 | 176 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-13 | 4:00 | 371 | 124 | 171 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-02-13 | 5:00 | 364 | 124 | 170 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-13 | 6:00 | 389 | 124 | 189 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-02-13 | 7:00 | 415 | 124 | 197 | 34 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-02-13 | 8:00 | 449 | 124 | 178 | 24 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 451
2017-02-13 | 9:00 | 448 | 124 | 131 | 16 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 449
2017-02-13 | 10:00 | 424 | 124 | 75 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 425
2017-02-13 | 11:00 | 408 | 124 | 50 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 409
2017-02-13 | 12:00 | 383 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -7 | 17 | -17 | -30 | -20 | 384
2017-02-13 | 13:00 | 398 | 124 | 35 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | 0 | -20 | 398
2017-02-13 | 14:00 | 397 | 124 | 53 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 399
2017-02-13 | 15:00 | 396 | 124 | 90 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-13 | 16:00 | 420 | 124 | 175 | 23 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-02-13 | 17:00 | 429 | 124 | 206 | 43 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-13 | 18:00 | 450 | 124 | 190 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -20 | 451
2017-02-13 | 19:00 | 441 | 124 | 210 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -20 | 443
2017-02-13 | 20:00 | 424 | 124 | 204 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-02-13 | 21:00 | 398 | 124 | 190 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 399
2017-02-13 | 22:00 | 365 | 124 | 165 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-13 | 23:00 | 358 | 124 | 159 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-02-14 | 0:00 | 361 | 124 | 191 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-02-14 | 1:00 | 372 | 124 | 202 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-14 | 2:00 | 391 | 124 | 217 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-02-14 | 3:00 | 393 | 124 | 219 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-14 | 4:00 | 386 | 124 | 213 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-02-14 | 5:00 | 376 | 124 | 207 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-14 | 6:00 | 397 | 124 | 222 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-02-14 | 7:00 | 420 | 124 | 229 | 29 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-02-14 | 8:00 | 466 | 124 | 232 | 30 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 468
2017-02-14 | 9:00 | 474 | 124 | 207 | 19 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 474
2017-02-14 | 10:00 | 445 | 124 | 149 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 446
2017-02-14 | 11:00 | 426 | 124 | 109 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-02-14 | 12:00 | 388 | 124 | 70 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-14 | 13:00 | 410 | 124 | 102 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-02-14 | 14:00 | 410 | 124 | 126 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-02-14 | 15:00 | 415 | 124 | 165 | 15 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-02-14 | 16:00 | 436 | 124 | 221 | 24 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 437
2017-02-14 | 17:00 | 447 | 124 | 241 | 47 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 449
2017-02-14 | 18:00 | 463 | 124 | 244 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 463
2017-02-14 | 19:00 | 448 | 124 | 241 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 448
2017-02-14 | 20:00 | 431 | 124 | 237 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-14 | 21:00 | 405 | 124 | 224 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-14 | 22:00 | 378 | 124 | 205 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-02-14 | 23:00 | 371 | 124 | 200 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-15 | 0:00 | 367 | 124 | 166 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-15 | 1:00 | 378 | 124 | 174 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-15 | 2:00 | 392 | 124 | 186 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-02-15 | 3:00 | 389 | 124 | 184 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-02-15 | 4:00 | 381 | 124 | 178 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-15 | 5:00 | 373 | 124 | 176 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-15 | 6:00 | 400 | 124 | 195 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-02-15 | 7:00 | 422 | 124 | 200 | 38 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-02-15 | 8:00 | 448 | 124 | 176 | 24 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 449
2017-02-15 | 9:00 | 432 | 124 | 115 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 432
2017-02-15 | 10:00 | 406 | 124 | 57 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-02-15 | 11:00 | 397 | 124 | 39 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 398
2017-02-15 | 12:00 | 370 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -19 | 17 | -17 | -30 | -20 | 372
2017-02-15 | 13:00 | 386 | 124 | 54 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 387
2017-02-15 | 14:00 | 383 | 124 | 71 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | -31 | 0 | -20 | 386
2017-02-15 | 15:00 | 381 | 124 | 75 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-02-15 | 16:00 | 403 | 124 | 160 | 20 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-02-15 | 17:00 | 410 | 124 | 195 | 34 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-02-15 | 18:00 | 435 | 124 | 191 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 16 | -20 | 436
2017-02-15 | 19:00 | 429 | 124 | 191 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13 | -20 | 430
2017-02-15 | 20:00 | 414 | 124 | 185 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 415
2017-02-15 | 21:00 | 391 | 124 | 184 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-02-15 | 22:00 | 364 | 124 | 164 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-02-15 | 23:00 | 358 | 124 | 159 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-02-16 | 0:00 | 356 | 124 | 155 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-02-16 | 1:00 | 367 | 124 | 163 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-16 | 2:00 | 385 | 124 | 177 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-16 | 3:00 | 389 | 124 | 179 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-16 | 4:00 | 382 | 124 | 175 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-02-16 | 5:00 | 375 | 124 | 174 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-16 | 6:00 | 398 | 124 | 188 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 399
2017-02-16 | 7:00 | 416 | 124 | 191 | 42 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-02-16 | 8:00 | 438 | 124 | 166 | 25 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-16 | 9:00 | 427 | 124 | 110 | 16 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 428
2017-02-16 | 10:00 | 400 | 124 | 51 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-02-16 | 11:00 | 389 | 124 | 57 | 14 | － | 18 | 223 | -33 | 23 | -16 | 0 | -20 | 390
2017-02-16 | 12:00 | 361 | 124 | 43 | 14 | － | 18 | 241 | -36 | 17 | -10 | -30 | -20 | 361
2017-02-16 | 13:00 | 379 | 124 | 73 | 14 | － | 18 | 227 | -34 | 14 | -6 | -30 | -20 | 380
2017-02-16 | 14:00 | 375 | 124 | 61 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 377
2017-02-16 | 15:00 | 369 | 124 | 63 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-02-16 | 16:00 | 382 | 124 | 140 | 19 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-02-16 | 17:00 | 391 | 124 | 165 | 32 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 392
2017-02-16 | 18:00 | 414 | 124 | 170 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -20 | 416
2017-02-16 | 19:00 | 407 | 124 | 170 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | -20 | 407
2017-02-16 | 20:00 | 389 | 124 | 165 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 390
2017-02-16 | 21:00 | 365 | 124 | 162 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-16 | 22:00 | 337 | 124 | 139 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-02-16 | 23:00 | 325 | 124 | 128 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-02-17 | 0:00 | 324 | 124 | 154 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 325
2017-02-17 | 1:00 | 336 | 124 | 165 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-02-17 | 2:00 | 356 | 124 | 178 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-02-17 | 3:00 | 365 | 124 | 182 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-17 | 4:00 | 362 | 124 | 181 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-02-17 | 5:00 | 351 | 124 | 176 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-02-17 | 6:00 | 360 | 124 | 180 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-02-17 | 7:00 | 371 | 124 | 180 | 29 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-17 | 8:00 | 410 | 124 | 179 | 27 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-02-17 | 9:00 | 418 | 124 | 154 | 17 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-02-17 | 10:00 | 416 | 124 | 120 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-02-17 | 11:00 | 410 | 124 | 93 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-02-17 | 12:00 | 373 | 124 | 56 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-17 | 13:00 | 388 | 124 | 80 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-17 | 14:00 | 386 | 124 | 102 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-17 | 15:00 | 391 | 124 | 141 | 15 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-02-17 | 16:00 | 393 | 124 | 177 | 26 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-02-17 | 17:00 | 394 | 124 | 185 | 49 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-02-17 | 18:00 | 398 | 124 | 183 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-02-17 | 19:00 | 382 | 124 | 185 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-02-17 | 20:00 | 365 | 124 | 180 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-17 | 21:00 | 342 | 124 | 167 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-17 | 22:00 | 318 | 124 | 148 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-02-17 | 23:00 | 307 | 124 | 139 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-02-18 | 0:00 | 299 | 124 | 100 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-02-18 | 1:00 | 312 | 124 | 110 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 312
2017-02-18 | 2:00 | 334 | 124 | 128 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-02-18 | 3:00 | 344 | 124 | 134 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-18 | 4:00 | 341 | 124 | 132 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-18 | 5:00 | 323 | 124 | 124 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-02-18 | 6:00 | 313 | 124 | 117 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-02-18 | 7:00 | 319 | 124 | 113 | 23 | － | 18 | 11 | -1 | 51 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-02-18 | 8:00 | 356 | 124 | 101 | 18 | － | 18 | 101 | -10 | 26 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-18 | 9:00 | 357 | 124 | 55 | 15 | － | 18 | 142 | -14 | 38 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-02-18 | 10:00 | 344 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 194 | -19 | 20 | 0 | -30 | -20 | 346
2017-02-18 | 11:00 | 338 | 124 | 66 | 14 | － | 18 | 223 | -55 | 23 | -23 | -30 | -20 | 340
2017-02-18 | 12:00 | 320 | 124 | 40 | 14 | － | 18 | 241 | -65 | 17 | -17 | -30 | -20 | 322
2017-02-18 | 13:00 | 326 | 124 | 50 | 14 | － | 18 | 227 | -56 | 14 | -14 | -30 | -20 | 327
2017-02-18 | 14:00 | 322 | 124 | 82 | 14 | － | 18 | 171 | -42 | 39 | -31 | -30 | -20 | 325
2017-02-18 | 15:00 | 321 | 124 | 57 | 14 | － | 18 | 119 | -12 | 52 | 0 | -30 | -20 | 322
2017-02-18 | 16:00 | 342 | 124 | 105 | 20 | － | 18 | 48 | -5 | 53 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-18 | 17:00 | 356 | 124 | 119 | 37 | － | 18 | 5 | -1 | 55 | 0 | 20 | -20 | 357
2017-02-18 | 18:00 | 375 | 124 | 120 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 28 | -20 | 377
2017-02-18 | 19:00 | 373 | 124 | 120 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 27 | -20 | 375
2017-02-18 | 20:00 | 363 | 124 | 119 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 23 | -20 | 363
2017-02-18 | 21:00 | 347 | 124 | 119 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 16 | -20 | 348
2017-02-18 | 22:00 | 325 | 124 | 107 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 326
2017-02-18 | 23:00 | 317 | 124 | 114 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-02-19 | 0:00 | 312 | 124 | 108 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-02-19 | 1:00 | 319 | 124 | 113 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-02-19 | 2:00 | 339 | 124 | 128 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-19 | 3:00 | 351 | 124 | 135 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-02-19 | 4:00 | 345 | 124 | 132 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-02-19 | 5:00 | 328 | 124 | 124 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-02-19 | 6:00 | 312 | 124 | 114 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-02-19 | 7:00 | 312 | 124 | 107 | 24 | － | 18 | 11 | -3 | 51 | 0 | 0 | -20 | 312
2017-02-19 | 8:00 | 313 | 124 | 80 | 16 | － | 18 | 101 | -30 | 26 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-02-19 | 9:00 | 305 | 124 | 56 | 14 | － | 18 | 142 | -42 | 38 | -24 | 0 | -20 | 306
2017-02-19 | 10:00 | 294 | 124 | 39 | 14 | － | 18 | 194 | -58 | 20 | -6 | -30 | -20 | 295
2017-02-19 | 11:00 | 289 | 124 | 53 | 14 | － | 18 | 223 | -99 | 23 | -16 | -30 | -20 | 290
2017-02-19 | 12:00 | 285 | 124 | 40 | 14 | － | 18 | 241 | -107 | 17 | -10 | -30 | -20 | 287
2017-02-19 | 13:00 | 283 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 227 | -101 | 14 | -6 | -30 | -20 | 285
2017-02-19 | 14:00 | 280 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 171 | -51 | 39 | -21 | -30 | -20 | 281
2017-02-19 | 15:00 | 282 | 124 | 46 | 14 | － | 18 | 119 | -35 | 52 | -34 | 0 | -20 | 284
2017-02-19 | 16:00 | 300 | 124 | 76 | 17 | － | 18 | 48 | -14 | 53 | 0 | 0 | -20 | 302
2017-02-19 | 17:00 | 324 | 124 | 104 | 28 | － | 18 | 5 | -2 | 55 | 0 | 13 | -20 | 325
2017-02-19 | 18:00 | 356 | 124 | 110 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | -20 | 357
2017-02-19 | 19:00 | 359 | 124 | 110 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 27 | -20 | 360
2017-02-19 | 20:00 | 352 | 124 | 110 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 24 | -20 | 352
2017-02-19 | 21:00 | 336 | 124 | 109 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | -20 | 336
2017-02-19 | 22:00 | 313 | 124 | 109 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-02-19 | 23:00 | 306 | 124 | 103 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-02-20 | 0:00 | 305 | 124 | 138 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 307
2017-02-20 | 1:00 | 318 | 124 | 151 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-02-20 | 2:00 | 340 | 124 | 171 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-20 | 3:00 | 350 | 124 | 179 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-02-20 | 4:00 | 347 | 124 | 177 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-02-20 | 5:00 | 341 | 124 | 173 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-20 | 6:00 | 354 | 124 | 182 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-02-20 | 7:00 | 368 | 124 | 183 | 23 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-02-20 | 8:00 | 407 | 124 | 182 | 22 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-02-20 | 9:00 | 427 | 124 | 163 | 17 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 428
2017-02-20 | 10:00 | 420 | 124 | 124 | 15 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-02-20 | 11:00 | 418 | 124 | 100 | 15 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-02-20 | 12:00 | 387 | 124 | 69 | 15 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-20 | 13:00 | 412 | 124 | 104 | 15 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 413
2017-02-20 | 14:00 | 418 | 124 | 133 | 15 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-02-20 | 15:00 | 419 | 124 | 167 | 17 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-02-20 | 16:00 | 426 | 124 | 197 | 38 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 427
2017-02-20 | 17:00 | 421 | 124 | 198 | 63 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-02-20 | 18:00 | 419 | 124 | 201 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-02-20 | 19:00 | 406 | 124 | 197 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-02-20 | 20:00 | 389 | 124 | 197 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-02-20 | 21:00 | 368 | 124 | 188 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-02-20 | 22:00 | 341 | 124 | 170 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-20 | 23:00 | 329 | 124 | 159 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-02-21 | 0:00 | 323 | 124 | 128 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 325
2017-02-21 | 1:00 | 340 | 124 | 143 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-21 | 2:00 | 366 | 124 | 165 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-21 | 3:00 | 375 | 124 | 172 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-02-21 | 4:00 | 371 | 124 | 169 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-21 | 5:00 | 366 | 124 | 169 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-21 | 6:00 | 384 | 124 | 182 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-02-21 | 7:00 | 396 | 124 | 182 | 31 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-21 | 8:00 | 421 | 124 | 154 | 20 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-02-21 | 9:00 | 419 | 124 | 103 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-02-21 | 10:00 | 410 | 124 | 61 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-02-21 | 11:00 | 406 | 124 | 49 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 408
2017-02-21 | 12:00 | 379 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -11 | 17 | -17 | -30 | -20 | 380
2017-02-21 | 13:00 | 390 | 124 | 58 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 391
2017-02-21 | 14:00 | 389 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-02-21 | 15:00 | 387 | 124 | 81 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-21 | 16:00 | 406 | 124 | 161 | 22 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-02-21 | 17:00 | 411 | 124 | 191 | 39 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-02-21 | 18:00 | 437 | 124 | 184 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | -20 | 438
2017-02-21 | 19:00 | 431 | 124 | 184 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14 | -20 | 432
2017-02-21 | 20:00 | 417 | 124 | 181 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 418
2017-02-21 | 21:00 | 389 | 124 | 180 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-02-21 | 22:00 | 357 | 124 | 158 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-02-21 | 23:00 | 351 | 124 | 152 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-02-22 | 0:00 | 351 | 124 | 181 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-02-22 | 1:00 | 365 | 124 | 194 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-22 | 2:00 | 382 | 124 | 208 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-02-22 | 3:00 | 387 | 124 | 211 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-22 | 4:00 | 380 | 124 | 206 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-02-22 | 5:00 | 373 | 124 | 202 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-02-22 | 6:00 | 393 | 124 | 215 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-02-22 | 7:00 | 404 | 124 | 214 | 28 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-22 | 8:00 | 434 | 124 | 207 | 23 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 436
2017-02-22 | 9:00 | 430 | 124 | 167 | 16 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 431
2017-02-22 | 10:00 | 415 | 124 | 119 | 14 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-02-22 | 11:00 | 404 | 124 | 87 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-22 | 12:00 | 383 | 124 | 65 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-02-22 | 13:00 | 414 | 124 | 106 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-02-22 | 14:00 | 422 | 124 | 138 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 424
2017-02-22 | 15:00 | 429 | 124 | 178 | 16 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 430
2017-02-22 | 16:00 | 439 | 124 | 218 | 30 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 440
2017-02-22 | 17:00 | 444 | 124 | 226 | 59 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 446
2017-02-22 | 18:00 | 447 | 124 | 229 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 448
2017-02-22 | 19:00 | 429 | 124 | 226 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-02-22 | 20:00 | 406 | 124 | 219 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-02-22 | 21:00 | 376 | 124 | 201 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-02-22 | 22:00 | 347 | 124 | 177 | 16 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-02-22 | 23:00 | 332 | 124 | 163 | 15 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-02-23 | 0:00 | 323 | 124 | 154 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 325
2017-02-23 | 1:00 | 334 | 124 | 163 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-02-23 | 2:00 | 354 | 124 | 179 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-02-23 | 3:00 | 361 | 124 | 184 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-02-23 | 4:00 | 357 | 124 | 181 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-02-23 | 5:00 | 343 | 124 | 172 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-02-23 | 6:00 | 347 | 124 | 175 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-02-23 | 7:00 | 361 | 124 | 176 | 23 | － | 18 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-02-23 | 8:00 | 400 | 124 | 174 | 21 | － | 18 | 55 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-02-23 | 9:00 | 420 | 124 | 156 | 17 | － | 18 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 421
2017-02-23 | 10:00 | 416 | 124 | 120 | 15 | － | 18 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-02-23 | 11:00 | 404 | 124 | 86 | 14 | － | 18 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 404
2017-02-23 | 12:00 | 366 | 124 | 48 | 14 | － | 18 | 153 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-23 | 13:00 | 386 | 124 | 78 | 14 | － | 18 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-02-23 | 14:00 | 388 | 124 | 103 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-23 | 15:00 | 391 | 124 | 141 | 15 | － | 18 | 82 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-02-23 | 16:00 | 398 | 124 | 182 | 25 | － | 18 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 399
2017-02-23 | 17:00 | 405 | 124 | 195 | 51 | － | 18 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-02-23 | 18:00 | 416 | 124 | 198 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-02-23 | 19:00 | 404 | 124 | 195 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-23 | 20:00 | 387 | 124 | 193 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-02-23 | 21:00 | 362 | 124 | 182 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-02-23 | 22:00 | 335 | 124 | 163 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-02-23 | 23:00 | 326 | 124 | 156 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-02-24 | 0:00 | 318 | 124 | 122 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-02-24 | 1:00 | 331 | 124 | 133 | 19 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-02-24 | 2:00 | 353 | 124 | 153 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-02-24 | 3:00 | 366 | 124 | 162 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-24 | 4:00 | 368 | 124 | 163 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-24 | 5:00 | 363 | 124 | 163 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-02-24 | 6:00 | 371 | 124 | 170 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-02-24 | 7:00 | 383 | 124 | 169 | 30 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-02-24 | 8:00 | 416 | 124 | 148 | 21 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-02-24 | 9:00 | 417 | 124 | 100 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-02-24 | 10:00 | 404 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-02-24 | 11:00 | 395 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 223 | 0 | 23 | -23 | 0 | -20 | 396
2017-02-24 | 12:00 | 369 | 124 | 44 | 14 | － | 18 | 241 | -21 | 17 | -17 | -30 | -20 | 370
2017-02-24 | 13:00 | 385 | 124 | 53 | 14 | － | 18 | 227 | 0 | 14 | -14 | -30 | -20 | 386
2017-02-24 | 14:00 | 383 | 124 | 70 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | -31 | 0 | -20 | 385
2017-02-24 | 15:00 | 379 | 124 | 73 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-02-24 | 16:00 | 396 | 124 | 151 | 23 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-24 | 17:00 | 399 | 124 | 179 | 39 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-24 | 18:00 | 420 | 124 | 171 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | -20 | 421
2017-02-24 | 19:00 | 414 | 124 | 171 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14 | -20 | 416
2017-02-24 | 20:00 | 399 | 124 | 167 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 401
2017-02-24 | 21:00 | 377 | 124 | 168 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-02-24 | 22:00 | 350 | 124 | 149 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-02-24 | 23:00 | 339 | 124 | 140 | 20 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-02-25 | 0:00 | 332 | 124 | 128 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-02-25 | 1:00 | 342 | 124 | 136 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-02-25 | 2:00 | 361 | 124 | 149 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-02-25 | 3:00 | 371 | 124 | 154 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-02-25 | 4:00 | 367 | 124 | 153 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-02-25 | 5:00 | 352 | 124 | 147 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-02-25 | 6:00 | 346 | 124 | 144 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-02-25 | 7:00 | 351 | 124 | 140 | 28 | － | 18 | 11 | -1 | 51 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-02-25 | 8:00 | 362 | 124 | 107 | 18 | － | 18 | 101 | -10 | 26 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-02-25 | 9:00 | 352 | 124 | 71 | 14 | － | 18 | 142 | -14 | 38 | -20 | 0 | -20 | 353
2017-02-25 | 10:00 | 340 | 124 | 42 | 14 | － | 18 | 194 | -19 | 20 | -3 | -30 | -20 | 340
2017-02-25 | 11:00 | 335 | 124 | 62 | 14 | － | 18 | 223 | -55 | 23 | -23 | -30 | -20 | 336
2017-02-25 | 12:00 | 325 | 124 | 40 | 14 | － | 18 | 241 | -61 | 17 | -17 | -30 | -20 | 326
2017-02-25 | 13:00 | 329 | 124 | 53 | 14 | － | 18 | 227 | -56 | 14 | -14 | -30 | -20 | 330
2017-02-25 | 14:00 | 326 | 124 | 82 | 14 | － | 18 | 171 | -42 | 39 | -28 | -30 | -20 | 328
2017-02-25 | 15:00 | 324 | 124 | 60 | 14 | － | 18 | 119 | -12 | 52 | 0 | -30 | -20 | 325
2017-02-25 | 16:00 | 334 | 124 | 99 | 17 | － | 18 | 48 | -5 | 53 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-02-25 | 17:00 | 348 | 124 | 118 | 29 | － | 18 | 5 | -1 | 55 | 0 | 21 | -20 | 349
2017-02-25 | 18:00 | 373 | 124 | 123 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | -20 | 374
2017-02-25 | 19:00 | 374 | 124 | 123 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 30 | -20 | 375
2017-02-25 | 20:00 | 359 | 124 | 118 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 28 | -20 | 360
2017-02-25 | 21:00 | 342 | 124 | 118 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 17 | -20 | 342
2017-02-25 | 22:00 | 321 | 124 | 120 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-02-25 | 23:00 | 314 | 124 | 114 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 316
2017-02-26 | 0:00 | 314 | 124 | 109 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-02-26 | 1:00 | 326 | 124 | 118 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-02-26 | 2:00 | 345 | 124 | 132 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-02-26 | 3:00 | 352 | 124 | 135 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-02-26 | 4:00 | 344 | 124 | 131 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-02-26 | 5:00 | 325 | 124 | 122 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-02-26 | 6:00 | 309 | 124 | 112 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-02-26 | 7:00 | 305 | 124 | 102 | 23 | － | 18 | 11 | -3 | 51 | 0 | 0 | -20 | 306
2017-02-26 | 8:00 | 317 | 124 | 83 | 16 | － | 18 | 101 | -30 | 26 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-02-26 | 9:00 | 308 | 124 | 35 | 14 | － | 18 | 142 | -42 | 38 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-02-26 | 10:00 | 299 | 124 | 38 | 14 | － | 18 | 194 | -58 | 20 | 0 | -30 | -20 | 300
2017-02-26 | 11:00 | 294 | 124 | 51 | 14 | － | 18 | 223 | -99 | 23 | -9 | -30 | -20 | 295
2017-02-26 | 12:00 | 290 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 241 | -107 | 17 | -3 | -30 | -20 | 291
2017-02-26 | 13:00 | 287 | 124 | 43 | 14 | － | 18 | 227 | -101 | 14 | 0 | -30 | -20 | 289
2017-02-26 | 14:00 | 280 | 124 | 37 | 14 | － | 18 | 171 | -51 | 39 | -21 | -30 | -20 | 281
2017-02-26 | 15:00 | 284 | 124 | 47 | 14 | － | 18 | 119 | -35 | 52 | -34 | 0 | -20 | 285
2017-02-26 | 16:00 | 298 | 124 | 74 | 17 | － | 18 | 48 | -14 | 53 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-02-26 | 17:00 | 327 | 124 | 106 | 29 | － | 18 | 5 | -2 | 55 | 0 | 13 | -20 | 328
2017-02-26 | 18:00 | 355 | 124 | 108 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 27 | -20 | 357
2017-02-26 | 19:00 | 354 | 124 | 108 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | -20 | 356
2017-02-26 | 20:00 | 349 | 124 | 108 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | -20 | 351
2017-02-26 | 21:00 | 333 | 124 | 107 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | -20 | 333
2017-02-26 | 22:00 | 310 | 124 | 106 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-02-26 | 23:00 | 300 | 124 | 98 | 22 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-02-27 | 0:00 | 297 | 124 | 102 | 17 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 299
2017-02-27 | 1:00 | 312 | 124 | 115 | 18 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-02-27 | 2:00 | 337 | 124 | 137 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-02-27 | 3:00 | 349 | 124 | 145 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-02-27 | 4:00 | 349 | 124 | 145 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-02-27 | 5:00 | 339 | 124 | 142 | 25 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-02-27 | 6:00 | 353 | 124 | 153 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-02-27 | 7:00 | 367 | 124 | 153 | 30 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-27 | 8:00 | 398 | 124 | 130 | 21 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-02-27 | 9:00 | 398 | 124 | 81 | 15 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-02-27 | 10:00 | 388 | 124 | 39 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-02-27 | 11:00 | 379 | 124 | 51 | 14 | － | 18 | 223 | -33 | 23 | -20 | 0 | -20 | 380
2017-02-27 | 12:00 | 357 | 124 | 43 | 14 | － | 18 | 241 | -36 | 17 | -13 | -30 | -20 | 358
2017-02-27 | 13:00 | 369 | 124 | 67 | 14 | － | 18 | 227 | -34 | 14 | -10 | -30 | -20 | 370
2017-02-27 | 14:00 | 366 | 124 | 52 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 368
2017-02-27 | 15:00 | 365 | 124 | 59 | 14 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-27 | 16:00 | 383 | 124 | 138 | 23 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-02-27 | 17:00 | 386 | 124 | 151 | 41 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 387
2017-02-27 | 18:00 | 405 | 124 | 151 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 19 | -20 | 406
2017-02-27 | 19:00 | 400 | 124 | 151 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | -20 | 401
2017-02-27 | 20:00 | 386 | 124 | 151 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | -20 | 387
2017-02-27 | 21:00 | 363 | 124 | 153 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-02-27 | 22:00 | 338 | 124 | 136 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-02-27 | 23:00 | 329 | 124 | 129 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-02-28 | 0:00 | 329 | 124 | 129 | 21 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-02-28 | 1:00 | 345 | 124 | 142 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-02-28 | 2:00 | 367 | 124 | 161 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-02-28 | 3:00 | 374 | 124 | 167 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-02-28 | 4:00 | 372 | 124 | 165 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-02-28 | 5:00 | 365 | 124 | 164 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-02-28 | 6:00 | 386 | 124 | 180 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-02-28 | 7:00 | 397 | 124 | 179 | 34 | － | 18 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-02-28 | 8:00 | 410 | 124 | 140 | 23 | － | 18 | 101 | 0 | 26 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-02-28 | 9:00 | 403 | 124 | 85 | 16 | － | 18 | 142 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 403
2017-02-28 | 10:00 | 391 | 124 | 42 | 14 | － | 18 | 194 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-02-28 | 11:00 | 381 | 124 | 57 | 14 | － | 18 | 223 | -33 | 23 | -23 | 0 | -20 | 383
2017-02-28 | 12:00 | 355 | 124 | 45 | 14 | － | 18 | 241 | -36 | 17 | -17 | -30 | -20 | 356
2017-02-28 | 13:00 | 373 | 124 | 75 | 14 | － | 18 | 227 | -34 | 14 | -14 | -30 | -20 | 374
2017-02-28 | 14:00 | 369 | 124 | 55 | 14 | － | 18 | 171 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 371
2017-02-28 | 15:00 | 368 | 124 | 62 | 15 | － | 18 | 119 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-02-28 | 16:00 | 380 | 124 | 136 | 22 | － | 18 | 48 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-02-28 | 17:00 | 386 | 124 | 160 | 32 | － | 18 | 5 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 387
2017-02-28 | 18:00 | 410 | 124 | 170 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | -20 | 412
2017-02-28 | 19:00 | 407 | 124 | 170 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 61 | 0 | 17 | -20 | 408
2017-02-28 | 20:00 | 397 | 124 | 169 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -20 | 398
2017-02-28 | 21:00 | 374 | 124 | 165 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 374
2017-02-28 | 22:00 | 348 | 124 | 145 | 24 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-02-28 | 23:00 | 341 | 124 | 138 | 23 | － | 18 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-01 | 0:00 | 342 | 124 | 169 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-01 | 1:00 | 355 | 124 | 179 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-01 | 2:00 | 373 | 124 | 191 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-03-01 | 3:00 | 380 | 124 | 194 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-03-01 | 4:00 | 376 | 124 | 192 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-03-01 | 5:00 | 367 | 124 | 187 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-03-01 | 6:00 | 384 | 124 | 195 | 47 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-03-01 | 7:00 | 392 | 124 | 188 | 41 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-01 | 8:00 | 417 | 124 | 176 | 34 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-03-01 | 9:00 | 415 | 124 | 139 | 25 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-03-01 | 10:00 | 401 | 124 | 96 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-01 | 11:00 | 389 | 124 | 67 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-03-01 | 12:00 | 369 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-01 | 13:00 | 390 | 124 | 83 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-03-01 | 14:00 | 389 | 124 | 110 | 23 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-03-01 | 15:00 | 383 | 124 | 136 | 25 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-03-01 | 16:00 | 393 | 124 | 175 | 34 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-01 | 17:00 | 397 | 124 | 197 | 48 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-01 | 18:00 | 418 | 124 | 208 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-03-01 | 19:00 | 410 | 124 | 206 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 411
2017-03-01 | 20:00 | 395 | 124 | 200 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-01 | 21:00 | 371 | 124 | 189 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-03-01 | 22:00 | 343 | 124 | 170 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-03-01 | 23:00 | 330 | 124 | 160 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-03-02 | 0:00 | 324 | 124 | 154 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 325
2017-03-02 | 1:00 | 336 | 124 | 163 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-02 | 2:00 | 355 | 124 | 177 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-03-02 | 3:00 | 365 | 124 | 182 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-02 | 4:00 | 363 | 124 | 181 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-03-02 | 5:00 | 353 | 124 | 175 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-02 | 6:00 | 363 | 124 | 181 | 41 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-02 | 7:00 | 375 | 124 | 174 | 37 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-03-02 | 8:00 | 404 | 124 | 165 | 33 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-03-02 | 9:00 | 406 | 124 | 130 | 26 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-03-02 | 10:00 | 391 | 124 | 86 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-03-02 | 11:00 | 379 | 124 | 56 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-03-02 | 12:00 | 360 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-03-02 | 13:00 | 376 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-03-02 | 14:00 | 386 | 124 | 106 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-03-02 | 15:00 | 388 | 124 | 139 | 27 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-03-02 | 16:00 | 400 | 124 | 177 | 38 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-03-02 | 17:00 | 407 | 124 | 197 | 58 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 408
2017-03-02 | 18:00 | 422 | 124 | 211 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 423
2017-03-02 | 19:00 | 405 | 124 | 200 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 407
2017-03-02 | 20:00 | 392 | 124 | 195 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-02 | 21:00 | 368 | 124 | 184 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-02 | 22:00 | 340 | 124 | 166 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-02 | 23:00 | 328 | 124 | 157 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-03-03 | 0:00 | 318 | 124 | 111 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-03 | 1:00 | 330 | 124 | 120 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-03-03 | 2:00 | 354 | 124 | 138 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-03-03 | 3:00 | 365 | 124 | 142 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-03-03 | 4:00 | 366 | 124 | 145 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-03-03 | 5:00 | 361 | 124 | 139 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-03-03 | 6:00 | 372 | 124 | 146 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-03-03 | 7:00 | 376 | 124 | 134 | 41 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-03-03 | 8:00 | 395 | 124 | 109 | 32 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-03-03 | 9:00 | 397 | 124 | 64 | 25 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-03 | 10:00 | 381 | 124 | 61 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | -26 | -30 | -20 | 381
2017-03-03 | 11:00 | 371 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -20 | -30 | -20 | 373
2017-03-03 | 12:00 | 354 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 237 | -38 | 22 | -22 | -30 | -20 | 356
2017-03-03 | 13:00 | 373 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -25 | -30 | -20 | 374
2017-03-03 | 14:00 | 370 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | -2 | -30 | -20 | 370
2017-03-03 | 15:00 | 367 | 124 | 60 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-03 | 16:00 | 380 | 124 | 120 | 35 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-03-03 | 17:00 | 380 | 124 | 132 | 48 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 16 | -20 | 382
2017-03-03 | 18:00 | 397 | 124 | 132 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | -20 | 398
2017-03-03 | 19:00 | 394 | 124 | 132 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -20 | 394
2017-03-03 | 20:00 | 380 | 124 | 132 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -20 | 381
2017-03-03 | 21:00 | 359 | 124 | 126 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 360
2017-03-03 | 22:00 | 336 | 124 | 124 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-03 | 23:00 | 328 | 124 | 117 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-03-04 | 0:00 | 322 | 124 | 106 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-04 | 1:00 | 331 | 124 | 112 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-03-04 | 2:00 | 349 | 124 | 124 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-03-04 | 3:00 | 357 | 124 | 126 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-03-04 | 4:00 | 353 | 124 | 125 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-04 | 5:00 | 336 | 124 | 112 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-04 | 6:00 | 329 | 124 | 107 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-03-04 | 7:00 | 338 | 124 | 102 | 39 | － | 18 | 22 | -4 | 58 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-04 | 8:00 | 355 | 124 | 93 | 31 | － | 18 | 116 | -23 | 17 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-04 | 9:00 | 344 | 124 | 46 | 24 | － | 18 | 173 | -34 | 14 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-04 | 10:00 | 329 | 124 | 46 | 23 | － | 18 | 191 | -66 | 40 | -26 | 0 | -20 | 330
2017-03-04 | 11:00 | 320 | 124 | 53 | 23 | － | 18 | 234 | -81 | 20 | -20 | -30 | -20 | 321
2017-03-04 | 12:00 | 304 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 237 | -84 | 22 | -22 | -30 | -20 | 306
2017-03-04 | 13:00 | 308 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 223 | -77 | 25 | -25 | -30 | -20 | 310
2017-03-04 | 14:00 | 309 | 124 | 61 | 23 | － | 18 | 189 | -66 | 26 | -16 | -30 | -20 | 309
2017-03-04 | 15:00 | 308 | 124 | 59 | 24 | － | 18 | 139 | -28 | 23 | 0 | -30 | -20 | 309
2017-03-04 | 16:00 | 320 | 124 | 78 | 30 | － | 18 | 67 | -13 | 38 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-04 | 17:00 | 329 | 124 | 91 | 41 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 13 | -20 | 330
2017-03-04 | 18:00 | 349 | 124 | 94 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 350
2017-03-04 | 19:00 | 349 | 124 | 94 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 29 | -20 | 350
2017-03-04 | 20:00 | 340 | 124 | 94 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 | -20 | 342
2017-03-04 | 21:00 | 324 | 124 | 92 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 325
2017-03-04 | 22:00 | 303 | 124 | 91 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-03-04 | 23:00 | 293 | 124 | 83 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-03-05 | 0:00 | 291 | 124 | 113 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-05 | 1:00 | 302 | 124 | 120 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 302
2017-03-05 | 2:00 | 325 | 124 | 134 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-03-05 | 3:00 | 337 | 124 | 140 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-05 | 4:00 | 334 | 124 | 138 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-05 | 5:00 | 316 | 124 | 129 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-03-05 | 6:00 | 298 | 124 | 117 | 40 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-03-05 | 7:00 | 289 | 124 | 97 | 32 | － | 18 | 24 | -2 | 18 | 0 | 0 | -20 | 291
2017-03-05 | 8:00 | 294 | 124 | 68 | 26 | － | 18 | 68 | -7 | 18 | 0 | 0 | -20 | 295
2017-03-05 | 9:00 | 286 | 124 | 54 | 23 | － | 18 | 113 | -11 | 17 | 0 | -30 | -20 | 288
2017-03-05 | 10:00 | 280 | 124 | 54 | 23 | － | 18 | 144 | -36 | 17 | -13 | -30 | -20 | 281
2017-03-05 | 11:00 | 277 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 161 | -40 | 18 | -14 | -30 | -20 | 279
2017-03-05 | 12:00 | 273 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 154 | -38 | 19 | -16 | -30 | -20 | 273
2017-03-05 | 13:00 | 272 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 142 | -35 | 21 | -14 | -30 | -20 | 273
2017-03-05 | 14:00 | 268 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 114 | -11 | 21 | -7 | -30 | -20 | 269
2017-03-05 | 15:00 | 275 | 124 | 45 | 24 | － | 18 | 79 | -8 | 22 | -8 | 0 | -20 | 276
2017-03-05 | 16:00 | 290 | 124 | 82 | 28 | － | 18 | 42 | -4 | 22 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-05 | 17:00 | 317 | 124 | 108 | 43 | － | 18 | 9 | -1 | 22 | 0 | 15 | -20 | 318
2017-03-05 | 18:00 | 336 | 124 | 108 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -20 | 337
2017-03-05 | 19:00 | 335 | 124 | 108 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | -20 | 335
2017-03-05 | 20:00 | 325 | 124 | 108 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | -20 | 326
2017-03-05 | 21:00 | 307 | 124 | 108 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | -20 | 309
2017-03-05 | 22:00 | 287 | 124 | 96 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -20 | 288
2017-03-05 | 23:00 | 279 | 124 | 104 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 281
2017-03-06 | 0:00 | 276 | 124 | 110 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 277
2017-03-06 | 1:00 | 292 | 124 | 124 | 28 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2017-03-06 | 2:00 | 317 | 124 | 143 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-06 | 3:00 | 332 | 124 | 152 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-06 | 4:00 | 332 | 124 | 152 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-03-06 | 5:00 | 325 | 124 | 148 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-03-06 | 6:00 | 334 | 124 | 153 | 40 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-03-06 | 7:00 | 342 | 124 | 144 | 35 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-03-06 | 8:00 | 383 | 124 | 143 | 34 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-03-06 | 9:00 | 399 | 124 | 121 | 27 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-03-06 | 10:00 | 396 | 124 | 90 | 24 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-03-06 | 11:00 | 388 | 124 | 65 | 24 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-03-06 | 12:00 | 353 | 124 | 34 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-06 | 13:00 | 371 | 124 | 64 | 24 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-03-06 | 14:00 | 364 | 124 | 84 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-06 | 15:00 | 365 | 124 | 117 | 27 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-03-06 | 16:00 | 375 | 124 | 152 | 39 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-03-06 | 17:00 | 376 | 124 | 167 | 57 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-03-06 | 18:00 | 394 | 124 | 183 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-06 | 19:00 | 385 | 124 | 174 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-03-06 | 20:00 | 371 | 124 | 168 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-06 | 21:00 | 348 | 124 | 160 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-03-06 | 22:00 | 325 | 124 | 148 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-06 | 23:00 | 312 | 124 | 139 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-07 | 0:00 | 304 | 124 | 101 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 305
2017-03-07 | 1:00 | 317 | 124 | 111 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-07 | 2:00 | 340 | 124 | 130 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-03-07 | 3:00 | 354 | 124 | 136 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-07 | 4:00 | 355 | 124 | 139 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-07 | 5:00 | 349 | 124 | 132 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-07 | 6:00 | 361 | 124 | 140 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-07 | 7:00 | 371 | 124 | 131 | 38 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-07 | 8:00 | 389 | 124 | 104 | 30 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-03-07 | 9:00 | 391 | 124 | 59 | 25 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-07 | 10:00 | 386 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | -4 | -30 | -20 | 387
2017-03-07 | 11:00 | 382 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -20 | -30 | -20 | 383
2017-03-07 | 12:00 | 358 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 237 | -35 | 22 | -22 | -30 | -20 | 359
2017-03-07 | 13:00 | 381 | 124 | 78 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -25 | -30 | -20 | 383
2017-03-07 | 14:00 | 379 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | 0 | -30 | -20 | 379
2017-03-07 | 15:00 | 380 | 124 | 72 | 26 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-03-07 | 16:00 | 395 | 124 | 132 | 37 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-03-07 | 17:00 | 405 | 124 | 146 | 56 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 18 | -20 | 406
2017-03-07 | 18:00 | 423 | 124 | 147 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 29 | -20 | 424
2017-03-07 | 19:00 | 412 | 124 | 147 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 | -20 | 413
2017-03-07 | 20:00 | 399 | 124 | 146 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | -20 | 400
2017-03-07 | 21:00 | 375 | 124 | 138 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 376
2017-03-07 | 22:00 | 346 | 124 | 133 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-03-07 | 23:00 | 333 | 124 | 122 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-03-08 | 0:00 | 328 | 124 | 159 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-03-08 | 1:00 | 341 | 124 | 170 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-08 | 2:00 | 364 | 124 | 186 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-08 | 3:00 | 372 | 124 | 191 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-08 | 4:00 | 368 | 124 | 188 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-08 | 5:00 | 361 | 124 | 184 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-08 | 6:00 | 375 | 124 | 192 | 41 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-08 | 7:00 | 384 | 124 | 185 | 37 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-03-08 | 8:00 | 414 | 124 | 175 | 32 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 415
2017-03-08 | 9:00 | 417 | 124 | 141 | 26 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-03-08 | 10:00 | 402 | 124 | 96 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-08 | 11:00 | 392 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-08 | 12:00 | 370 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-03-08 | 13:00 | 396 | 124 | 89 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 397
2017-03-08 | 14:00 | 391 | 124 | 111 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-03-08 | 15:00 | 395 | 124 | 147 | 26 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 396
2017-03-08 | 16:00 | 411 | 124 | 188 | 38 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-03-08 | 17:00 | 417 | 124 | 209 | 57 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 419
2017-03-08 | 18:00 | 436 | 124 | 226 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 438
2017-03-08 | 19:00 | 428 | 124 | 217 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 429
2017-03-08 | 20:00 | 409 | 124 | 209 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 410
2017-03-08 | 21:00 | 386 | 124 | 199 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-03-08 | 22:00 | 355 | 124 | 180 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-03-08 | 23:00 | 344 | 124 | 172 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-03-09 | 0:00 | 337 | 124 | 130 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-09 | 1:00 | 350 | 124 | 138 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-09 | 2:00 | 370 | 124 | 154 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-09 | 3:00 | 376 | 124 | 155 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 377
2017-03-09 | 4:00 | 371 | 124 | 153 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-09 | 5:00 | 365 | 124 | 146 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-03-09 | 6:00 | 380 | 124 | 156 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-03-09 | 7:00 | 387 | 124 | 146 | 40 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-03-09 | 8:00 | 420 | 124 | 131 | 34 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-03-09 | 9:00 | 421 | 124 | 87 | 26 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 422
2017-03-09 | 10:00 | 404 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | 0 | -30 | -20 | 405
2017-03-09 | 11:00 | 392 | 124 | 72 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -13 | -30 | -20 | 393
2017-03-09 | 12:00 | 367 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 237 | -35 | 22 | -15 | -30 | -20 | 368
2017-03-09 | 13:00 | 387 | 124 | 76 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -18 | -30 | -20 | 388
2017-03-09 | 14:00 | 381 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | 0 | -30 | -20 | 382
2017-03-09 | 15:00 | 382 | 124 | 74 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-03-09 | 16:00 | 397 | 124 | 135 | 36 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-09 | 17:00 | 402 | 124 | 150 | 51 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 17 | -20 | 404
2017-03-09 | 18:00 | 419 | 124 | 150 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 29 | -20 | 420
2017-03-09 | 19:00 | 413 | 124 | 150 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | -20 | 413
2017-03-09 | 20:00 | 397 | 124 | 150 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 | -20 | 398
2017-03-09 | 21:00 | 371 | 124 | 139 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 372
2017-03-09 | 22:00 | 345 | 124 | 134 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-03-09 | 23:00 | 333 | 124 | 124 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-03-10 | 0:00 | 328 | 124 | 117 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-03-10 | 1:00 | 339 | 124 | 124 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-10 | 2:00 | 357 | 124 | 137 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-03-10 | 3:00 | 364 | 124 | 139 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-10 | 4:00 | 361 | 124 | 139 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-03-10 | 5:00 | 352 | 124 | 130 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-10 | 6:00 | 363 | 124 | 138 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-03-10 | 7:00 | 370 | 124 | 128 | 41 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-10 | 8:00 | 389 | 124 | 103 | 32 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-03-10 | 9:00 | 390 | 124 | 57 | 25 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-03-10 | 10:00 | 382 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | -22 | -30 | -20 | 383
2017-03-10 | 11:00 | 374 | 124 | 61 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -20 | -30 | -20 | 375
2017-03-10 | 12:00 | 351 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 237 | -41 | 22 | -22 | -30 | -20 | 352
2017-03-10 | 13:00 | 368 | 124 | 65 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -25 | -30 | -20 | 370
2017-03-10 | 14:00 | 364 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | -9 | -30 | -20 | 364
2017-03-10 | 15:00 | 358 | 124 | 56 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | -5 | 0 | -20 | 360
2017-03-10 | 16:00 | 369 | 124 | 110 | 34 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-10 | 17:00 | 370 | 124 | 123 | 47 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 16 | -20 | 372
2017-03-10 | 18:00 | 386 | 124 | 123 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | -20 | 387
2017-03-10 | 19:00 | 382 | 124 | 123 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | -20 | 382
2017-03-10 | 20:00 | 369 | 124 | 123 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -20 | 371
2017-03-10 | 21:00 | 348 | 124 | 116 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 349
2017-03-10 | 22:00 | 323 | 124 | 113 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-03-10 | 23:00 | 313 | 124 | 104 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-03-11 | 0:00 | 306 | 124 | 95 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 307
2017-03-11 | 1:00 | 320 | 124 | 104 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 321
2017-03-11 | 2:00 | 344 | 124 | 121 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-11 | 3:00 | 355 | 124 | 124 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-11 | 4:00 | 353 | 124 | 125 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-11 | 5:00 | 341 | 124 | 115 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-11 | 6:00 | 338 | 124 | 113 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-11 | 7:00 | 338 | 124 | 102 | 39 | － | 18 | 22 | -4 | 58 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-11 | 8:00 | 343 | 124 | 83 | 29 | － | 18 | 116 | -23 | 17 | 0 | 0 | -20 | 344
2017-03-11 | 9:00 | 338 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 173 | -34 | 14 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-03-11 | 10:00 | 329 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 191 | -38 | 40 | -26 | -30 | -20 | 330
2017-03-11 | 11:00 | 322 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 234 | -81 | 20 | -17 | -30 | -20 | 323
2017-03-11 | 12:00 | 313 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 237 | -82 | 22 | -19 | -30 | -20 | 314
2017-03-11 | 13:00 | 314 | 124 | 51 | 23 | － | 18 | 223 | -77 | 25 | -22 | -30 | -20 | 315
2017-03-11 | 14:00 | 310 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 189 | -38 | 26 | -23 | -30 | -20 | 310
2017-03-11 | 15:00 | 305 | 124 | 46 | 24 | － | 18 | 139 | -28 | 23 | -19 | 0 | -20 | 307
2017-03-11 | 16:00 | 313 | 124 | 72 | 29 | － | 18 | 67 | -13 | 38 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-03-11 | 17:00 | 325 | 124 | 88 | 40 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 13 | -20 | 326
2017-03-11 | 18:00 | 347 | 124 | 93 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 | -20 | 347
2017-03-11 | 19:00 | 351 | 124 | 94 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 29 | -20 | 352
2017-03-11 | 20:00 | 341 | 124 | 93 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 | -20 | 342
2017-03-11 | 21:00 | 326 | 124 | 93 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 327
2017-03-11 | 22:00 | 307 | 124 | 94 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-03-11 | 23:00 | 300 | 124 | 88 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-03-12 | 0:00 | 297 | 124 | 82 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-03-12 | 1:00 | 312 | 124 | 93 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-12 | 2:00 | 335 | 124 | 108 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-12 | 3:00 | 345 | 124 | 111 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-12 | 4:00 | 339 | 124 | 109 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-12 | 5:00 | 318 | 124 | 94 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-03-12 | 6:00 | 304 | 124 | 84 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 305
2017-03-12 | 7:00 | 299 | 124 | 72 | 35 | － | 18 | 22 | -9 | 58 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-03-12 | 8:00 | 292 | 124 | 57 | 26 | － | 18 | 116 | -46 | 17 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-12 | 9:00 | 287 | 124 | 55 | 23 | － | 18 | 173 | -69 | 14 | 0 | -30 | -20 | 288
2017-03-12 | 10:00 | 281 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 191 | -76 | 40 | -40 | -30 | -20 | 282
2017-03-12 | 11:00 | 274 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 234 | -110 | 20 | -20 | -30 | -20 | 275
2017-03-12 | 12:00 | 275 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 237 | -112 | 22 | -22 | -30 | -20 | 277
2017-03-12 | 13:00 | 271 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 223 | -102 | 25 | -25 | -30 | -20 | 272
2017-03-12 | 14:00 | 264 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 189 | -75 | 26 | -26 | -30 | -20 | 265
2017-03-12 | 15:00 | 268 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 139 | -55 | 23 | -23 | 0 | -20 | 269
2017-03-12 | 16:00 | 279 | 124 | 52 | 28 | － | 18 | 67 | -27 | 38 | 0 | 0 | -20 | 280
2017-03-12 | 17:00 | 297 | 124 | 63 | 38 | － | 18 | 5 | -2 | 59 | 0 | 13 | -20 | 298
2017-03-12 | 18:00 | 326 | 124 | 74 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 | -20 | 327
2017-03-12 | 19:00 | 333 | 124 | 76 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -20 | 334
2017-03-12 | 20:00 | 327 | 124 | 74 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -20 | 328
2017-03-12 | 21:00 | 311 | 124 | 74 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 16 | -20 | 312
2017-03-12 | 22:00 | 292 | 124 | 64 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -20 | 292
2017-03-12 | 23:00 | 284 | 124 | 71 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 285
2017-03-13 | 0:00 | 281 | 124 | 114 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 281
2017-03-13 | 1:00 | 291 | 124 | 124 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-13 | 2:00 | 316 | 124 | 144 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-13 | 3:00 | 332 | 124 | 154 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-13 | 4:00 | 333 | 124 | 155 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-13 | 5:00 | 325 | 124 | 150 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-03-13 | 6:00 | 333 | 124 | 154 | 38 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-13 | 7:00 | 339 | 124 | 144 | 32 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-03-13 | 8:00 | 383 | 124 | 144 | 32 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-03-13 | 9:00 | 400 | 124 | 123 | 27 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-13 | 10:00 | 397 | 124 | 91 | 24 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-13 | 11:00 | 391 | 124 | 68 | 24 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-13 | 12:00 | 362 | 124 | 43 | 24 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-03-13 | 13:00 | 389 | 124 | 81 | 24 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-03-13 | 14:00 | 392 | 124 | 111 | 26 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 394
2017-03-13 | 15:00 | 388 | 124 | 136 | 30 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-03-13 | 16:00 | 393 | 124 | 164 | 45 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-13 | 17:00 | 394 | 124 | 174 | 68 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-13 | 18:00 | 404 | 124 | 194 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-03-13 | 19:00 | 392 | 124 | 181 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-13 | 20:00 | 372 | 124 | 171 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 373
2017-03-13 | 21:00 | 346 | 124 | 162 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-03-13 | 22:00 | 322 | 124 | 147 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-03-13 | 23:00 | 310 | 124 | 139 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 312
2017-03-14 | 0:00 | 300 | 124 | 95 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-03-14 | 1:00 | 313 | 124 | 104 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-14 | 2:00 | 335 | 124 | 121 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-14 | 3:00 | 349 | 124 | 128 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-14 | 4:00 | 349 | 124 | 130 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-14 | 5:00 | 338 | 124 | 119 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-14 | 6:00 | 342 | 124 | 122 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-14 | 7:00 | 352 | 124 | 116 | 37 | － | 18 | 22 | -2 | 58 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-14 | 8:00 | 394 | 124 | 118 | 34 | － | 18 | 116 | -12 | 17 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-14 | 9:00 | 401 | 124 | 84 | 26 | － | 18 | 173 | -17 | 14 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-14 | 10:00 | 384 | 124 | 67 | 23 | － | 18 | 191 | -19 | 40 | -40 | 0 | -20 | 384
2017-03-14 | 11:00 | 369 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 234 | -23 | 20 | -20 | -30 | -20 | 370
2017-03-14 | 12:00 | 347 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 237 | -46 | 22 | -22 | -30 | -20 | 348
2017-03-14 | 13:00 | 363 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 223 | -22 | 25 | -25 | -30 | -20 | 365
2017-03-14 | 14:00 | 361 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 189 | -19 | 26 | -19 | 0 | -20 | 362
2017-03-14 | 15:00 | 360 | 124 | 67 | 25 | － | 18 | 139 | -14 | 23 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-03-14 | 16:00 | 375 | 124 | 120 | 36 | － | 18 | 67 | -7 | 38 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-14 | 17:00 | 378 | 124 | 129 | 52 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 13 | -20 | 379
2017-03-14 | 18:00 | 395 | 124 | 134 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 19 | -20 | 395
2017-03-14 | 19:00 | 390 | 124 | 134 | 62 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -20 | 390
2017-03-14 | 20:00 | 376 | 124 | 133 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -20 | 377
2017-03-14 | 21:00 | 354 | 124 | 132 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-03-14 | 22:00 | 329 | 124 | 116 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-03-14 | 23:00 | 317 | 124 | 106 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-15 | 0:00 | 306 | 124 | 102 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 307
2017-03-15 | 1:00 | 320 | 124 | 112 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-03-15 | 2:00 | 346 | 124 | 132 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 346
2017-03-15 | 3:00 | 360 | 124 | 139 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-15 | 4:00 | 361 | 124 | 141 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-15 | 5:00 | 352 | 124 | 133 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-15 | 6:00 | 358 | 124 | 137 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-03-15 | 7:00 | 367 | 124 | 128 | 38 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-03-15 | 8:00 | 398 | 124 | 111 | 32 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-15 | 9:00 | 400 | 124 | 67 | 25 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 401
2017-03-15 | 10:00 | 391 | 124 | 46 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | 0 | -30 | -20 | 392
2017-03-15 | 11:00 | 387 | 124 | 71 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -17 | -30 | -20 | 388
2017-03-15 | 12:00 | 363 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 237 | -35 | 22 | -19 | -30 | -20 | 364
2017-03-15 | 13:00 | 383 | 124 | 76 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -22 | -30 | -20 | 384
2017-03-15 | 14:00 | 377 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | 0 | -30 | -20 | 378
2017-03-15 | 15:00 | 374 | 124 | 67 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-15 | 16:00 | 391 | 124 | 128 | 37 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-03-15 | 17:00 | 393 | 124 | 136 | 54 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 18 | -20 | 394
2017-03-15 | 18:00 | 408 | 124 | 137 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | -20 | 409
2017-03-15 | 19:00 | 402 | 124 | 137 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 | -20 | 402
2017-03-15 | 20:00 | 386 | 124 | 136 | 55 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | -20 | 387
2017-03-15 | 21:00 | 363 | 124 | 129 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 364
2017-03-15 | 22:00 | 340 | 124 | 128 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-15 | 23:00 | 327 | 124 | 117 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-03-16 | 0:00 | 317 | 124 | 109 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-03-16 | 1:00 | 330 | 124 | 118 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-03-16 | 2:00 | 351 | 124 | 134 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-16 | 3:00 | 361 | 124 | 137 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-16 | 4:00 | 361 | 124 | 139 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-16 | 5:00 | 355 | 124 | 133 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-16 | 6:00 | 364 | 124 | 138 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-03-16 | 7:00 | 363 | 124 | 125 | 39 | － | 18 | 22 | -2 | 58 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-03-16 | 8:00 | 385 | 124 | 111 | 31 | － | 18 | 116 | -12 | 17 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-03-16 | 9:00 | 389 | 124 | 73 | 25 | － | 18 | 173 | -17 | 14 | 0 | 0 | -20 | 390
2017-03-16 | 10:00 | 375 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 191 | -19 | 40 | -40 | 0 | -20 | 376
2017-03-16 | 11:00 | 369 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 234 | -23 | 20 | -20 | -30 | -20 | 371
2017-03-16 | 12:00 | 348 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 237 | -45 | 22 | -22 | -30 | -20 | 349
2017-03-16 | 13:00 | 366 | 124 | 52 | 23 | － | 18 | 223 | -22 | 25 | -25 | -30 | -20 | 368
2017-03-16 | 14:00 | 360 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 189 | -19 | 26 | -19 | 0 | -20 | 361
2017-03-16 | 15:00 | 359 | 124 | 65 | 25 | － | 18 | 139 | -14 | 23 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-03-16 | 16:00 | 371 | 124 | 118 | 34 | － | 18 | 67 | -7 | 38 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-16 | 17:00 | 374 | 124 | 129 | 48 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 13 | -20 | 375
2017-03-16 | 18:00 | 394 | 124 | 137 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 19 | -20 | 395
2017-03-16 | 19:00 | 389 | 124 | 137 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -20 | 390
2017-03-16 | 20:00 | 375 | 124 | 135 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -20 | 376
2017-03-16 | 21:00 | 353 | 124 | 133 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-16 | 22:00 | 327 | 124 | 116 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-03-16 | 23:00 | 313 | 124 | 104 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-03-17 | 0:00 | 308 | 124 | 101 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-03-17 | 1:00 | 324 | 124 | 112 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-03-17 | 2:00 | 350 | 124 | 131 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-17 | 3:00 | 364 | 124 | 137 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-17 | 4:00 | 365 | 124 | 139 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 365
2017-03-17 | 5:00 | 359 | 124 | 133 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-03-17 | 6:00 | 369 | 124 | 139 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-17 | 7:00 | 366 | 124 | 126 | 41 | － | 18 | 22 | -2 | 58 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-03-17 | 8:00 | 378 | 124 | 105 | 31 | － | 18 | 116 | -12 | 17 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-03-17 | 9:00 | 378 | 124 | 63 | 25 | － | 18 | 173 | -17 | 14 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-03-17 | 10:00 | 366 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 191 | -19 | 40 | -1 | -30 | -20 | 367
2017-03-17 | 11:00 | 363 | 124 | 66 | 23 | － | 18 | 234 | -58 | 20 | -13 | -30 | -20 | 364
2017-03-17 | 12:00 | 342 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 237 | -59 | 22 | -15 | -30 | -20 | 343
2017-03-17 | 13:00 | 358 | 124 | 70 | 23 | － | 18 | 223 | -55 | 25 | -18 | -30 | -20 | 360
2017-03-17 | 14:00 | 356 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 189 | -19 | 26 | 0 | -30 | -20 | 356
2017-03-17 | 15:00 | 352 | 124 | 59 | 25 | － | 18 | 139 | -14 | 23 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-17 | 16:00 | 362 | 124 | 109 | 34 | － | 18 | 67 | -7 | 38 | 0 | 0 | -20 | 363
2017-03-17 | 17:00 | 361 | 124 | 116 | 45 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 15 | -20 | 361
2017-03-17 | 18:00 | 376 | 124 | 117 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 377
2017-03-17 | 19:00 | 376 | 124 | 117 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 29 | -20 | 378
2017-03-17 | 20:00 | 362 | 124 | 116 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -20 | 363
2017-03-17 | 21:00 | 342 | 124 | 111 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 344
2017-03-17 | 22:00 | 320 | 124 | 109 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 321
2017-03-17 | 23:00 | 309 | 124 | 100 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 310
2017-03-18 | 0:00 | 304 | 124 | 91 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-03-18 | 1:00 | 317 | 124 | 100 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-03-18 | 2:00 | 341 | 124 | 116 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-03-18 | 3:00 | 352 | 124 | 120 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-18 | 4:00 | 348 | 124 | 119 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-03-18 | 5:00 | 335 | 124 | 109 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-03-18 | 6:00 | 326 | 124 | 103 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-18 | 7:00 | 320 | 124 | 87 | 36 | － | 18 | 22 | -4 | 58 | 0 | 0 | -20 | 321
2017-03-18 | 8:00 | 331 | 124 | 72 | 28 | － | 18 | 116 | -23 | 17 | 0 | 0 | -20 | 332
2017-03-18 | 9:00 | 326 | 124 | 59 | 24 | － | 18 | 173 | -34 | 14 | 0 | -30 | -20 | 328
2017-03-18 | 10:00 | 316 | 124 | 73 | 23 | － | 18 | 191 | -66 | 40 | -36 | -30 | -20 | 317
2017-03-18 | 11:00 | 311 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 234 | -81 | 20 | -20 | -30 | -20 | 313
2017-03-18 | 12:00 | 303 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 237 | -86 | 22 | -22 | -30 | -20 | 304
2017-03-18 | 13:00 | 309 | 124 | 50 | 23 | － | 18 | 223 | -77 | 25 | -25 | -30 | -20 | 311
2017-03-18 | 14:00 | 309 | 124 | 32 | 23 | － | 18 | 189 | -66 | 26 | -16 | 0 | -20 | 310
2017-03-18 | 15:00 | 315 | 124 | 35 | 25 | － | 18 | 139 | -28 | 23 | 0 | 0 | -20 | 316
2017-03-18 | 16:00 | 320 | 124 | 77 | 31 | － | 18 | 67 | -13 | 38 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-18 | 17:00 | 329 | 124 | 89 | 43 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 14 | -20 | 331
2017-03-18 | 18:00 | 347 | 124 | 89 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 | -20 | 348
2017-03-18 | 19:00 | 346 | 124 | 89 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 29 | -20 | 347
2017-03-18 | 20:00 | 333 | 124 | 89 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -20 | 334
2017-03-18 | 21:00 | 317 | 124 | 85 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 318
2017-03-18 | 22:00 | 296 | 124 | 84 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-03-18 | 23:00 | 287 | 124 | 77 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 288
2017-03-19 | 0:00 | 283 | 124 | 68 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 284
2017-03-19 | 1:00 | 296 | 124 | 76 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 296
2017-03-19 | 2:00 | 320 | 124 | 93 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 321
2017-03-19 | 3:00 | 332 | 124 | 97 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-19 | 4:00 | 330 | 124 | 98 | 57 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-03-19 | 5:00 | 312 | 124 | 84 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-19 | 6:00 | 295 | 124 | 73 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 296
2017-03-19 | 7:00 | 287 | 124 | 59 | 35 | － | 18 | 22 | -9 | 58 | 0 | 0 | -20 | 287
2017-03-19 | 8:00 | 286 | 124 | 51 | 27 | － | 18 | 116 | -46 | 17 | 0 | 0 | -20 | 287
2017-03-19 | 9:00 | 277 | 124 | 45 | 23 | － | 18 | 173 | -69 | 14 | 0 | -30 | -20 | 278
2017-03-19 | 10:00 | 271 | 124 | 59 | 23 | － | 18 | 191 | -104 | 40 | -29 | -30 | -20 | 272
2017-03-19 | 11:00 | 266 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 234 | -127 | 20 | -13 | -30 | -20 | 268
2017-03-19 | 12:00 | 264 | 124 | 35 | 23 | － | 18 | 237 | -129 | 22 | -15 | -30 | -20 | 265
2017-03-19 | 13:00 | 261 | 124 | 38 | 23 | － | 18 | 223 | -121 | 25 | -18 | -30 | -20 | 262
2017-03-19 | 14:00 | 259 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 189 | -103 | 26 | -16 | -30 | -20 | 260
2017-03-19 | 15:00 | 259 | 124 | 39 | 24 | － | 18 | 139 | -55 | 23 | 0 | -30 | -20 | 262
2017-03-19 | 16:00 | 267 | 124 | 40 | 28 | － | 18 | 67 | -27 | 38 | 0 | 0 | -20 | 268
2017-03-19 | 17:00 | 282 | 124 | 48 | 38 | － | 18 | 5 | -2 | 59 | 0 | 13 | -20 | 283
2017-03-19 | 18:00 | 303 | 124 | 51 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 303
2017-03-19 | 19:00 | 309 | 124 | 54 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -20 | 309
2017-03-19 | 20:00 | 304 | 124 | 52 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -20 | 306
2017-03-19 | 21:00 | 292 | 124 | 51 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | -20 | 293
2017-03-19 | 22:00 | 274 | 124 | 47 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | -20 | 275
2017-03-19 | 23:00 | 265 | 124 | 40 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | -20 | 266
2017-03-20 | 0:00 | 265 | 124 | 94 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 266
2017-03-20 | 1:00 | 279 | 124 | 105 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 280
2017-03-20 | 2:00 | 306 | 124 | 124 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 308
2017-03-20 | 3:00 | 321 | 124 | 132 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-20 | 4:00 | 322 | 124 | 132 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-03-20 | 5:00 | 310 | 124 | 125 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 310
2017-03-20 | 6:00 | 298 | 124 | 117 | 39 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 299
2017-03-20 | 7:00 | 292 | 124 | 97 | 31 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-20 | 8:00 | 299 | 124 | 66 | 26 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-03-20 | 9:00 | 299 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | -17 | 0 | -20 | 300
2017-03-20 | 10:00 | 297 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | -17 | -30 | -20 | 298
2017-03-20 | 11:00 | 297 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 161 | -24 | 18 | -18 | -30 | -20 | 299
2017-03-20 | 12:00 | 288 | 124 | 39 | 23 | － | 18 | 154 | -23 | 19 | -16 | -30 | -20 | 288
2017-03-20 | 13:00 | 291 | 124 | 53 | 23 | － | 18 | 142 | -21 | 21 | -17 | -30 | -20 | 293
2017-03-20 | 14:00 | 289 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | -4 | -30 | -20 | 290
2017-03-20 | 15:00 | 290 | 124 | 45 | 24 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 292
2017-03-20 | 16:00 | 310 | 124 | 95 | 31 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 312
2017-03-20 | 17:00 | 332 | 124 | 118 | 49 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 333
2017-03-20 | 18:00 | 347 | 124 | 119 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | -20 | 348
2017-03-20 | 19:00 | 346 | 124 | 119 | 63 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | -20 | 347
2017-03-20 | 20:00 | 339 | 124 | 119 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | -20 | 340
2017-03-20 | 21:00 | 323 | 124 | 119 | 50 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -20 | 325
2017-03-20 | 22:00 | 299 | 124 | 105 | 40 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -20 | 300
2017-03-20 | 23:00 | 288 | 124 | 111 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 289
2017-03-21 | 0:00 | 284 | 124 | 117 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 285
2017-03-21 | 1:00 | 297 | 124 | 128 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-03-21 | 2:00 | 322 | 124 | 146 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-21 | 3:00 | 336 | 124 | 155 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-21 | 4:00 | 336 | 124 | 155 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-21 | 5:00 | 326 | 124 | 149 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-21 | 6:00 | 326 | 124 | 148 | 36 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-21 | 7:00 | 340 | 124 | 143 | 34 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-03-21 | 8:00 | 391 | 124 | 149 | 36 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 393
2017-03-21 | 9:00 | 415 | 124 | 135 | 30 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-03-21 | 10:00 | 410 | 124 | 104 | 25 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 412
2017-03-21 | 11:00 | 399 | 124 | 76 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 400
2017-03-21 | 12:00 | 357 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-03-21 | 13:00 | 382 | 124 | 75 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-03-21 | 14:00 | 375 | 124 | 95 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-21 | 15:00 | 370 | 124 | 121 | 27 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-21 | 16:00 | 380 | 124 | 155 | 40 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-03-21 | 17:00 | 380 | 124 | 168 | 61 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 382
2017-03-21 | 18:00 | 391 | 124 | 180 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-03-21 | 19:00 | 382 | 124 | 171 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-03-21 | 20:00 | 366 | 124 | 166 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-03-21 | 21:00 | 344 | 124 | 159 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-21 | 22:00 | 319 | 124 | 144 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-03-21 | 23:00 | 305 | 124 | 134 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 306
2017-03-22 | 0:00 | 294 | 124 | 88 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-03-22 | 1:00 | 309 | 124 | 99 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-03-22 | 2:00 | 334 | 124 | 118 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-22 | 3:00 | 350 | 124 | 125 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-22 | 4:00 | 351 | 124 | 128 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-22 | 5:00 | 347 | 124 | 122 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-03-22 | 6:00 | 351 | 124 | 125 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-03-22 | 7:00 | 347 | 124 | 110 | 38 | － | 18 | 22 | -2 | 58 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-03-22 | 8:00 | 367 | 124 | 94 | 30 | － | 18 | 116 | -12 | 17 | 0 | 0 | -20 | 367
2017-03-22 | 9:00 | 375 | 124 | 59 | 25 | － | 18 | 173 | -17 | 14 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-22 | 10:00 | 369 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 191 | -19 | 40 | 0 | -30 | -20 | 369
2017-03-22 | 11:00 | 365 | 124 | 65 | 23 | － | 18 | 234 | -58 | 20 | -10 | -30 | -20 | 366
2017-03-22 | 12:00 | 344 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 237 | -59 | 22 | -12 | -30 | -20 | 345
2017-03-22 | 13:00 | 358 | 124 | 66 | 23 | － | 18 | 223 | -55 | 25 | -14 | -30 | -20 | 360
2017-03-22 | 14:00 | 355 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 189 | -19 | 26 | 0 | -30 | -20 | 355
2017-03-22 | 15:00 | 348 | 124 | 55 | 25 | － | 18 | 139 | -14 | 23 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-22 | 16:00 | 357 | 124 | 105 | 34 | － | 18 | 67 | -7 | 38 | 0 | 0 | -20 | 359
2017-03-22 | 17:00 | 358 | 124 | 112 | 47 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 15 | -20 | 359
2017-03-22 | 18:00 | 376 | 124 | 112 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 377
2017-03-22 | 19:00 | 377 | 124 | 112 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -20 | 377
2017-03-22 | 20:00 | 363 | 124 | 112 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 22 | -20 | 364
2017-03-22 | 21:00 | 341 | 124 | 107 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 342
2017-03-22 | 22:00 | 317 | 124 | 105 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-22 | 23:00 | 303 | 124 | 94 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 304
2017-03-23 | 0:00 | 296 | 124 | 128 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 296
2017-03-23 | 1:00 | 310 | 124 | 140 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-03-23 | 2:00 | 336 | 124 | 158 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-23 | 3:00 | 350 | 124 | 166 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-03-23 | 4:00 | 352 | 124 | 167 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-23 | 5:00 | 345 | 124 | 163 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-23 | 6:00 | 345 | 124 | 163 | 41 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 347
2017-03-23 | 7:00 | 348 | 124 | 151 | 34 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-03-23 | 8:00 | 390 | 124 | 150 | 33 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-03-23 | 9:00 | 401 | 124 | 124 | 26 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-23 | 10:00 | 393 | 124 | 88 | 24 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 395
2017-03-23 | 11:00 | 387 | 124 | 65 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 389
2017-03-23 | 12:00 | 355 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-03-23 | 13:00 | 371 | 124 | 64 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-23 | 14:00 | 370 | 124 | 91 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-23 | 15:00 | 369 | 124 | 121 | 26 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-03-23 | 16:00 | 381 | 124 | 159 | 38 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 383
2017-03-23 | 17:00 | 386 | 124 | 177 | 57 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-03-23 | 18:00 | 400 | 124 | 190 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 402
2017-03-23 | 19:00 | 390 | 124 | 180 | 68 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 391
2017-03-23 | 20:00 | 374 | 124 | 176 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 375
2017-03-23 | 21:00 | 349 | 124 | 166 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-03-23 | 22:00 | 325 | 124 | 151 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-23 | 23:00 | 313 | 124 | 142 | 31 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 315
2017-03-24 | 0:00 | 306 | 124 | 99 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 306
2017-03-24 | 1:00 | 318 | 124 | 108 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-03-24 | 2:00 | 342 | 124 | 125 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-24 | 3:00 | 353 | 124 | 129 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 354
2017-03-24 | 4:00 | 355 | 124 | 132 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 355
2017-03-24 | 5:00 | 349 | 124 | 126 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-24 | 6:00 | 352 | 124 | 128 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-24 | 7:00 | 352 | 124 | 113 | 37 | － | 18 | 22 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-24 | 8:00 | 377 | 124 | 92 | 31 | － | 18 | 116 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 378
2017-03-24 | 9:00 | 382 | 124 | 50 | 25 | － | 18 | 173 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 384
2017-03-24 | 10:00 | 378 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 191 | 0 | 40 | -12 | -30 | -20 | 378
2017-03-24 | 11:00 | 376 | 124 | 63 | 23 | － | 18 | 234 | -35 | 20 | -20 | -30 | -20 | 377
2017-03-24 | 12:00 | 352 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 237 | -40 | 22 | -22 | -30 | -20 | 353
2017-03-24 | 13:00 | 369 | 124 | 66 | 23 | － | 18 | 223 | -33 | 25 | -25 | -30 | -20 | 371
2017-03-24 | 14:00 | 364 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 189 | 0 | 26 | -9 | -30 | -20 | 364
2017-03-24 | 15:00 | 358 | 124 | 55 | 25 | － | 18 | 139 | 0 | 23 | -5 | 0 | -20 | 359
2017-03-24 | 16:00 | 366 | 124 | 106 | 35 | － | 18 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 368
2017-03-24 | 17:00 | 368 | 124 | 118 | 49 | － | 18 | 5 | 0 | 59 | 0 | 17 | -20 | 370
2017-03-24 | 18:00 | 384 | 124 | 118 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 384
2017-03-24 | 19:00 | 379 | 124 | 118 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | -20 | 380
2017-03-24 | 20:00 | 367 | 124 | 118 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -20 | 368
2017-03-24 | 21:00 | 346 | 124 | 112 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 347
2017-03-24 | 22:00 | 323 | 124 | 111 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-03-24 | 23:00 | 308 | 124 | 99 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-03-25 | 0:00 | 302 | 124 | 129 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 303
2017-03-25 | 1:00 | 315 | 124 | 138 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 316
2017-03-25 | 2:00 | 340 | 124 | 153 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 341
2017-03-25 | 3:00 | 352 | 124 | 158 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-25 | 4:00 | 351 | 124 | 158 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 353
2017-03-25 | 5:00 | 337 | 124 | 151 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 337
2017-03-25 | 6:00 | 325 | 124 | 144 | 40 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-25 | 7:00 | 319 | 124 | 125 | 31 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 320
2017-03-25 | 8:00 | 349 | 124 | 114 | 28 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-25 | 9:00 | 357 | 124 | 82 | 24 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-03-25 | 10:00 | 350 | 124 | 46 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-25 | 11:00 | 349 | 124 | 57 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | -30 | -20 | 351
2017-03-25 | 12:00 | 328 | 124 | 40 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 328
2017-03-25 | 13:00 | 331 | 124 | 55 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | -30 | -20 | 333
2017-03-25 | 14:00 | 328 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 329
2017-03-25 | 15:00 | 329 | 124 | 83 | 24 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 330
2017-03-25 | 16:00 | 342 | 124 | 126 | 31 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 343
2017-03-25 | 17:00 | 355 | 124 | 141 | 49 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 13 | -20 | 356
2017-03-25 | 18:00 | 369 | 124 | 144 | 64 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | -20 | 370
2017-03-25 | 19:00 | 363 | 124 | 144 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | -20 | 365
2017-03-25 | 20:00 | 351 | 124 | 143 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -20 | 351
2017-03-25 | 21:00 | 331 | 124 | 148 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-25 | 22:00 | 310 | 124 | 134 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-03-25 | 23:00 | 300 | 124 | 127 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-03-26 | 0:00 | 294 | 124 | 115 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 295
2017-03-26 | 1:00 | 304 | 124 | 122 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 305
2017-03-26 | 2:00 | 327 | 124 | 135 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-03-26 | 3:00 | 339 | 124 | 141 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 340
2017-03-26 | 4:00 | 336 | 124 | 140 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-26 | 5:00 | 318 | 124 | 130 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 318
2017-03-26 | 6:00 | 297 | 124 | 116 | 39 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 298
2017-03-26 | 7:00 | 287 | 124 | 96 | 31 | － | 18 | 24 | -2 | 18 | 0 | 0 | -20 | 289
2017-03-26 | 8:00 | 295 | 124 | 70 | 26 | － | 18 | 68 | -7 | 18 | 0 | 0 | -20 | 297
2017-03-26 | 9:00 | 295 | 124 | 46 | 23 | － | 18 | 113 | -11 | 17 | -13 | 0 | -20 | 297
2017-03-26 | 10:00 | 287 | 124 | 43 | 23 | － | 18 | 144 | -14 | 17 | -17 | -30 | -20 | 288
2017-03-26 | 11:00 | 281 | 124 | 37 | 23 | － | 18 | 161 | -31 | 18 | -18 | -30 | -20 | 282
2017-03-26 | 12:00 | 276 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 154 | -28 | 19 | -19 | -30 | -20 | 277
2017-03-26 | 13:00 | 273 | 124 | 36 | 23 | － | 18 | 142 | -18 | 21 | -21 | -30 | -20 | 275
2017-03-26 | 14:00 | 276 | 124 | 30 | 23 | － | 18 | 114 | -11 | 21 | -21 | 0 | -20 | 278
2017-03-26 | 15:00 | 278 | 124 | 41 | 24 | － | 18 | 79 | -8 | 22 | 0 | 0 | -20 | 280
2017-03-26 | 16:00 | 281 | 124 | 74 | 27 | － | 18 | 42 | -4 | 22 | 0 | 0 | -20 | 283
2017-03-26 | 17:00 | 301 | 124 | 113 | 37 | － | 18 | 9 | -1 | 22 | 0 | 0 | -20 | 302
2017-03-26 | 18:00 | 331 | 124 | 114 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | -20 | 332
2017-03-26 | 19:00 | 337 | 124 | 114 | 56 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | -20 | 338
2017-03-26 | 20:00 | 331 | 124 | 114 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | -20 | 332
2017-03-26 | 21:00 | 315 | 124 | 114 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -20 | 316
2017-03-26 | 22:00 | 292 | 124 | 114 | 38 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 294
2017-03-26 | 23:00 | 281 | 124 | 105 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 282
2017-03-27 | 0:00 | 278 | 124 | 111 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 279
2017-03-27 | 1:00 | 292 | 124 | 123 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 293
2017-03-27 | 2:00 | 316 | 124 | 142 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 317
2017-03-27 | 3:00 | 330 | 124 | 151 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-03-27 | 4:00 | 332 | 124 | 152 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-27 | 5:00 | 326 | 124 | 148 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-03-27 | 6:00 | 330 | 124 | 150 | 38 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 331
2017-03-27 | 7:00 | 334 | 124 | 138 | 33 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-27 | 8:00 | 370 | 124 | 133 | 31 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-27 | 9:00 | 387 | 124 | 110 | 26 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-03-27 | 10:00 | 377 | 124 | 72 | 24 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 379
2017-03-27 | 11:00 | 370 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-27 | 12:00 | 344 | 124 | 55 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 343
2017-03-27 | 13:00 | 369 | 124 | 62 | 24 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-27 | 14:00 | 363 | 124 | 83 | 24 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 364
2017-03-27 | 15:00 | 371 | 124 | 121 | 28 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-27 | 16:00 | 385 | 124 | 158 | 43 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 387
2017-03-27 | 17:00 | 387 | 124 | 172 | 63 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 388
2017-03-27 | 18:00 | 398 | 124 | 166 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | -20 | 399
2017-03-27 | 19:00 | 391 | 124 | 180 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 392
2017-03-27 | 20:00 | 371 | 124 | 170 | 59 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 372
2017-03-27 | 21:00 | 348 | 124 | 161 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 349
2017-03-27 | 22:00 | 323 | 124 | 146 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 324
2017-03-27 | 23:00 | 308 | 124 | 135 | 32 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-03-28 | 0:00 | 299 | 124 | 93 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-03-28 | 1:00 | 312 | 124 | 103 | 35 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-28 | 2:00 | 337 | 124 | 121 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-28 | 3:00 | 350 | 124 | 126 | 46 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-03-28 | 4:00 | 352 | 124 | 129 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-28 | 5:00 | 344 | 124 | 122 | 43 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 345
2017-03-28 | 6:00 | 349 | 124 | 125 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-28 | 7:00 | 352 | 124 | 114 | 38 | － | 18 | 22 | -2 | 58 | 0 | 0 | -20 | 352
2017-03-28 | 8:00 | 380 | 124 | 105 | 32 | － | 18 | 116 | -12 | 17 | 0 | 0 | -20 | 380
2017-03-28 | 9:00 | 384 | 124 | 68 | 25 | － | 18 | 173 | -17 | 14 | 0 | 0 | -20 | 385
2017-03-28 | 10:00 | 374 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 191 | -19 | 40 | 0 | -30 | -20 | 375
2017-03-28 | 11:00 | 369 | 124 | 69 | 23 | － | 18 | 234 | -58 | 20 | -10 | -30 | -20 | 370
2017-03-28 | 12:00 | 344 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 237 | -59 | 22 | -12 | -30 | -20 | 344
2017-03-28 | 13:00 | 357 | 124 | 65 | 23 | － | 18 | 223 | -55 | 25 | -14 | -30 | -20 | 359
2017-03-28 | 14:00 | 358 | 124 | 47 | 23 | － | 18 | 189 | -19 | 26 | 0 | -30 | -20 | 358
2017-03-28 | 15:00 | 355 | 124 | 61 | 25 | － | 18 | 139 | -14 | 23 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-28 | 16:00 | 360 | 124 | 107 | 34 | － | 18 | 67 | -7 | 38 | 0 | 0 | -20 | 361
2017-03-28 | 17:00 | 363 | 124 | 114 | 48 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 16 | -20 | 363
2017-03-28 | 18:00 | 378 | 124 | 115 | 58 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27 | -20 | 379
2017-03-28 | 19:00 | 377 | 124 | 115 | 60 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -20 | 379
2017-03-28 | 20:00 | 364 | 124 | 115 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 22 | -20 | 366
2017-03-28 | 21:00 | 345 | 124 | 111 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 346
2017-03-28 | 22:00 | 321 | 124 | 109 | 37 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-28 | 23:00 | 304 | 124 | 95 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 305
2017-03-29 | 0:00 | 298 | 124 | 128 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 299
2017-03-29 | 1:00 | 312 | 124 | 138 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 313
2017-03-29 | 2:00 | 334 | 124 | 152 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 335
2017-03-29 | 3:00 | 348 | 124 | 159 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 348
2017-03-29 | 4:00 | 348 | 124 | 159 | 49 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 350
2017-03-29 | 5:00 | 338 | 124 | 154 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-29 | 6:00 | 338 | 124 | 153 | 43 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-29 | 7:00 | 341 | 124 | 142 | 36 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 342
2017-03-29 | 8:00 | 374 | 124 | 136 | 32 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 376
2017-03-29 | 9:00 | 380 | 124 | 104 | 25 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 381
2017-03-29 | 10:00 | 368 | 124 | 64 | 23 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-03-29 | 11:00 | 365 | 124 | 42 | 23 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 366
2017-03-29 | 12:00 | 336 | 124 | 49 | 23 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | -30 | -20 | 337
2017-03-29 | 13:00 | 355 | 124 | 48 | 23 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-29 | 14:00 | 355 | 124 | 76 | 23 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 356
2017-03-29 | 15:00 | 359 | 124 | 111 | 26 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-03-29 | 16:00 | 368 | 124 | 146 | 38 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 370
2017-03-29 | 17:00 | 362 | 124 | 160 | 49 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 362
2017-03-29 | 18:00 | 374 | 124 | 146 | 65 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | -20 | 375
2017-03-29 | 19:00 | 369 | 124 | 167 | 61 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 371
2017-03-29 | 20:00 | 356 | 124 | 162 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 357
2017-03-29 | 21:00 | 334 | 124 | 152 | 42 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 336
2017-03-29 | 22:00 | 312 | 124 | 138 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-03-29 | 23:00 | 299 | 124 | 128 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 300
2017-03-30 | 0:00 | 289 | 124 | 79 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 289
2017-03-30 | 1:00 | 300 | 124 | 87 | 39 | － | 18 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -20 | 301
2017-03-30 | 2:00 | 325 | 124 | 104 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 326
2017-03-30 | 3:00 | 338 | 124 | 109 | 51 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -20 | 339
2017-03-30 | 4:00 | 338 | 124 | 110 | 52 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 338
2017-03-30 | 5:00 | 325 | 124 | 100 | 45 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 325
2017-03-30 | 6:00 | 322 | 124 | 98 | 44 | － | 18 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -20 | 322
2017-03-30 | 7:00 | 323 | 124 | 88 | 37 | － | 18 | 22 | -4 | 58 | 0 | 0 | -20 | 323
2017-03-30 | 8:00 | 351 | 124 | 88 | 31 | － | 18 | 116 | -23 | 17 | 0 | 0 | -20 | 351
2017-03-30 | 9:00 | 357 | 124 | 58 | 25 | － | 18 | 173 | -34 | 14 | 0 | 0 | -20 | 358
2017-03-30 | 10:00 | 351 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 191 | -38 | 40 | 0 | -30 | -20 | 352
2017-03-30 | 11:00 | 343 | 124 | 66 | 23 | － | 18 | 234 | -81 | 20 | -10 | -30 | -20 | 344
2017-03-30 | 12:00 | 320 | 124 | 41 | 23 | － | 18 | 237 | -82 | 22 | -12 | -30 | -20 | 321
2017-03-30 | 13:00 | 338 | 124 | 68 | 23 | － | 18 | 223 | -77 | 25 | -14 | -30 | -20 | 340
2017-03-30 | 14:00 | 336 | 124 | 44 | 23 | － | 18 | 189 | -38 | 26 | 0 | -30 | -20 | 336
2017-03-30 | 15:00 | 333 | 124 | 53 | 25 | － | 18 | 139 | -28 | 23 | 0 | 0 | -20 | 334
2017-03-30 | 16:00 | 338 | 124 | 78 | 35 | － | 18 | 67 | -13 | 38 | 0 | 13 | -20 | 340
2017-03-30 | 17:00 | 333 | 124 | 87 | 47 | － | 18 | 5 | -1 | 59 | 0 | 16 | -20 | 335
2017-03-30 | 18:00 | 342 | 124 | 87 | 53 | － | 18 | 0 | 0 | 57 | 0 | 23 | -20 | 342
2017-03-30 | 19:00 | 340 | 124 | 87 | 54 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 | -20 | 341
2017-03-30 | 20:00 | 327 | 124 | 87 | 48 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 17 | -20 | 328
2017-03-30 | 21:00 | 309 | 124 | 78 | 41 | － | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | -20 | 310
2017-03-30 | 22:00 | 289 | 124 | 78 | 36 | － | 18 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -20 | 290
2017-03-30 | 23:00 | 278 | 124 | 69 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 279
2017-03-31 | 0:00 | 273 | 124 | 106 | 26 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 273
2017-03-31 | 1:00 | 284 | 124 | 117 | 27 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 285
2017-03-31 | 2:00 | 310 | 124 | 141 | 29 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 311
2017-03-31 | 3:00 | 326 | 124 | 153 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 327
2017-03-31 | 4:00 | 327 | 124 | 153 | 33 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 328
2017-03-31 | 5:00 | 313 | 124 | 143 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 314
2017-03-31 | 6:00 | 307 | 124 | 137 | 29 | － | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 309
2017-03-31 | 7:00 | 318 | 124 | 128 | 27 | － | 18 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 319
2017-03-31 | 8:00 | 368 | 124 | 133 | 28 | － | 18 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 369
2017-03-31 | 9:00 | 396 | 124 | 119 | 27 | － | 18 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-31 | 10:00 | 404 | 124 | 96 | 26 | － | 18 | 144 | 0 | 17 | 0 | 0 | -20 | 405
2017-03-31 | 11:00 | 416 | 124 | 91 | 26 | － | 18 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-03-31 | 12:00 | 397 | 124 | 77 | 26 | － | 18 | 154 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 398
2017-03-31 | 13:00 | 419 | 124 | 109 | 26 | － | 18 | 142 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 420
2017-03-31 | 14:00 | 416 | 124 | 132 | 28 | － | 18 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 417
2017-03-31 | 15:00 | 413 | 124 | 157 | 34 | － | 18 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-03-31 | 16:00 | 417 | 124 | 176 | 56 | － | 18 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 418
2017-03-31 | 17:00 | 413 | 124 | 192 | 69 | － | 18 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 414
2017-03-31 | 18:00 | 415 | 124 | 204 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 416
2017-03-31 | 19:00 | 404 | 124 | 194 | 69 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 406
2017-03-31 | 20:00 | 384 | 124 | 176 | 67 | － | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 386
2017-03-31 | 21:00 | 359 | 124 | 171 | 47 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 360
2017-03-31 | 22:00 | 332 | 124 | 157 | 34 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 333
2017-03-31 | 23:00 | 317 | 124 | 146 | 30 | － | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 318
合計（百万kWh） |  | 29560.97 | 10862.4 | 9165.11 | 3455.43 | 0 | 1576.8 | 4327.07 | -294.95 | 2570.88 | -171.39 | -88.27 | -1752.12 | 29650.96