## 連系線活用100%
四国電力送配電
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光257万kW、風力71万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、本四連系線および阿南紀北直流幹線の運用容量から、電制電源、水力の広域活用分を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 264.6 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2019-04-01 | 1:00 | 265.4 | 78.3 | 274.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-04-01 | 2:00 | 290.7 | 78.3 | 294.9 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2019-04-01 | 3:00 | 310.2 | 78.3 | 306.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 310.2
2019-04-01 | 4:00 | 316.8 | 78.3 | 308.5 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2019-04-01 | 5:00 | 314 | 78.3 | 305.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 314
2019-04-01 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 303.1 | 42.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2019-04-01 | 7:00 | 318.7 | 78.3 | 291.6 | 36.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2019-04-01 | 8:00 | 353.6 | 78.3 | 305.5 | 40 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2019-04-01 | 9:00 | 370.5 | 78.3 | 294.5 | 34.6 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 370.5
2019-04-01 | 10:00 | 367.1 | 78.3 | 263.2 | 26.6 | － | 26.3 | 111 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 367.1
2019-04-01 | 11:00 | 368 | 78.3 | 246.9 | 24.2 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 368
2019-04-01 | 12:00 | 344.1 | 78.3 | 201.9 | 21.8 | － | 26.3 | 147 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2019-04-01 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 225 | 22.4 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 357.7
2019-04-01 | 14:00 | 350.6 | 78.3 | 254.9 | 25.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-04-01 | 15:00 | 340 | 78.3 | 267 | 28.6 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -180 | 340
2019-04-01 | 16:00 | 346.9 | 78.3 | 287.4 | 34.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2019-04-01 | 17:00 | 359 | 78.3 | 287.9 | 47.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 51.7 | 0 | 30 | -180 | 359
2019-04-01 | 18:00 | 380.6 | 78.3 | 312.7 | 61.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 51.3 | 0 | 30 | -180 | 380.6
2019-04-01 | 19:00 | 381.4 | 78.3 | 313.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 30 | -180 | 381.4
2019-04-01 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 308.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 30 | -180 | 368.5
2019-04-01 | 21:00 | 347.2 | 78.3 | 308.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 22 | -180 | 347.2
2019-04-01 | 22:00 | 321.6 | 78.3 | 305 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 13 | -180 | 321.6
2019-04-01 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 301.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -180 | 307.2
2019-04-02 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 319.8 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2019-04-02 | 1:00 | 307.1 | 78.3 | 324.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2019-04-02 | 2:00 | 331.6 | 78.3 | 343.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 331.6
2019-04-02 | 3:00 | 348.6 | 78.3 | 358.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2019-04-02 | 4:00 | 350.7 | 78.3 | 361.7 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 350.7
2019-04-02 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 360.2 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2019-04-02 | 6:00 | 355.3 | 78.3 | 355.7 | 50.7 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2019-04-02 | 7:00 | 344.3 | 78.3 | 322 | 39 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2019-04-02 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 297.1 | 32 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2019-04-02 | 9:00 | 362.1 | 78.3 | 267.9 | 26.8 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2019-04-02 | 10:00 | 364 | 78.3 | 255.9 | 25.3 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 364
2019-04-02 | 11:00 | 358.3 | 78.3 | 235.9 | 23.5 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2019-04-02 | 12:00 | 336.1 | 78.3 | 186 | 21.8 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2019-04-02 | 13:00 | 348.3 | 78.3 | 203.9 | 22 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2019-04-02 | 14:00 | 335.5 | 78.3 | 231.3 | 23.6 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-04-02 | 15:00 | 330.5 | 78.3 | 267.1 | 27.9 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2019-04-02 | 16:00 | 343 | 78.3 | 309.1 | 36.2 | － | 26.3 | 54 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 343
2019-04-02 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 330 | 46.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 19.8 | 0 | 13 | -180 | 353.5
2019-04-02 | 18:00 | 370.3 | 78.3 | 351.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.6 | 0 | 16 | -180 | 370.3
2019-04-02 | 19:00 | 373 | 78.3 | 353.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 13 | -180 | 373
2019-04-02 | 20:00 | 363 | 78.3 | 355.9 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 363
2019-04-02 | 21:00 | 341.3 | 78.3 | 335.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2019-04-02 | 22:00 | 315 | 78.3 | 314.5 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 315
2019-04-02 | 23:00 | 299.6 | 78.3 | 306.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-04-03 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 307.7 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2019-04-03 | 1:00 | 302.4 | 78.3 | 323.6 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-04-03 | 2:00 | 328.4 | 78.3 | 345 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-04-03 | 3:00 | 345.8 | 78.3 | 359.9 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-04-03 | 4:00 | 348.6 | 78.3 | 363.1 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2019-04-03 | 5:00 | 344.6 | 78.3 | 362.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-04-03 | 6:00 | 351.9 | 78.3 | 354.7 | 49.3 | － | 26.3 | 18 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 351.9
2019-04-03 | 7:00 | 337.1 | 78.3 | 313.2 | 37.2 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-04-03 | 8:00 | 350.2 | 78.3 | 285.9 | 30.8 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2019-04-03 | 9:00 | 355.5 | 78.3 | 253.6 | 25.7 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2019-04-03 | 10:00 | 347.6 | 78.3 | 216.4 | 22.8 | － | 26.3 | 182 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2019-04-03 | 11:00 | 343.1 | 78.3 | 200.4 | 22.1 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2019-04-03 | 12:00 | 320.2 | 78.3 | 174.5 | 21.8 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2019-04-03 | 13:00 | 335 | 78.3 | 191.8 | 21.9 | － | 26.3 | 189.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 335
2019-04-03 | 14:00 | 326.8 | 78.3 | 208.9 | 22.6 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2019-04-03 | 15:00 | 316 | 78.3 | 239 | 25.1 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 316
2019-04-03 | 16:00 | 329.9 | 78.3 | 294.8 | 33.3 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-04-03 | 17:00 | 343.2 | 78.3 | 325.1 | 45.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 6.4 | 0 | 15.3 | -180 | 343.2
2019-04-03 | 18:00 | 358.1 | 78.3 | 349.3 | 55.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 21.2 | -180 | 358.1
2019-04-03 | 19:00 | 363.3 | 78.3 | 364.4 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 13.5 | -180 | 363.3
2019-04-03 | 20:00 | 355 | 78.3 | 359.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | -180 | 355
2019-04-03 | 21:00 | 340.3 | 78.3 | 361.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2019-04-03 | 22:00 | 315 | 78.3 | 340.3 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 315
2019-04-03 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 326.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2019-04-04 | 0:00 | 291.9 | 78.3 | 315.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2019-04-04 | 1:00 | 303.5 | 78.3 | 324.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 303.5
2019-04-04 | 2:00 | 325.9 | 78.3 | 341.8 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2019-04-04 | 3:00 | 343.1 | 78.3 | 353.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2019-04-04 | 4:00 | 344.7 | 78.3 | 358.3 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-04-04 | 5:00 | 339.9 | 78.3 | 355 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2019-04-04 | 6:00 | 348.2 | 78.3 | 348.6 | 49.5 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2019-04-04 | 7:00 | 334.1 | 78.3 | 308 | 37.6 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2019-04-04 | 8:00 | 345.1 | 78.3 | 280.7 | 31.2 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2019-04-04 | 9:00 | 347.7 | 78.3 | 240.8 | 25.3 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 347.7
2019-04-04 | 10:00 | 341.4 | 78.3 | 205.6 | 22.7 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2019-04-04 | 11:00 | 336.2 | 78.3 | 190.6 | 22.1 | － | 26.3 | 197.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2019-04-04 | 12:00 | 312.3 | 78.3 | 163.8 | 21.8 | － | 26.3 | 198.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2019-04-04 | 13:00 | 328 | 78.3 | 186 | 22 | － | 26.3 | 192.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-04-04 | 14:00 | 320.5 | 78.3 | 204.2 | 22.9 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2019-04-04 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 240.7 | 26.1 | － | 26.3 | 121 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-04-04 | 16:00 | 324.6 | 78.3 | 292.9 | 34.4 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2019-04-04 | 17:00 | 338.2 | 78.3 | 324.3 | 46.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.4 | 0 | 13 | -180 | 338.2
2019-04-04 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 348.9 | 55.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 16 | -180 | 349.7
2019-04-04 | 19:00 | 351.8 | 78.3 | 352 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | -180 | 351.8
2019-04-04 | 20:00 | 341.8 | 78.3 | 357 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2019-04-04 | 21:00 | 322.7 | 78.3 | 344.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2019-04-04 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 327 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2019-04-04 | 23:00 | 285 | 78.3 | 315.4 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 285
2019-04-05 | 0:00 | 275.3 | 78.3 | 306.5 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2019-04-05 | 1:00 | 284 | 78.3 | 311.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 284
2019-04-05 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 329.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-04-05 | 3:00 | 327.1 | 78.3 | 344.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2019-04-05 | 4:00 | 330.3 | 78.3 | 347 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2019-04-05 | 5:00 | 325.4 | 78.3 | 343.9 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-05 | 6:00 | 324.8 | 78.3 | 333.4 | 48.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-04-05 | 7:00 | 307.2 | 78.3 | 297.2 | 33.9 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2019-04-05 | 8:00 | 324.3 | 78.3 | 276 | 27.6 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2019-04-05 | 9:00 | 331.8 | 78.3 | 250.3 | 23.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-04-05 | 10:00 | 335.4 | 78.3 | 227.9 | 22 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-04-05 | 11:00 | 338.5 | 78.3 | 228.4 | 22 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2019-04-05 | 12:00 | 317.2 | 78.3 | 212.9 | 21.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-04-05 | 13:00 | 327.6 | 78.3 | 225.5 | 22 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 327.6
2019-04-05 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 238.2 | 22.7 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2019-04-05 | 15:00 | 319 | 78.3 | 277.1 | 28.3 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 319
2019-04-05 | 16:00 | 314.8 | 78.3 | 308.1 | 37.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2019-04-05 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 326.3 | 45.1 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2019-04-05 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 347.9 | 57.1 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2019-04-05 | 19:00 | 335 | 78.3 | 350.2 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 335
2019-04-05 | 20:00 | 325.4 | 78.3 | 344.2 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-05 | 21:00 | 308.4 | 78.3 | 332.6 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-04-05 | 22:00 | 288.4 | 78.3 | 318.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2019-04-05 | 23:00 | 276.6 | 78.3 | 306.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2019-04-06 | 0:00 | 268.1 | 78.3 | 282 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2019-04-06 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 282.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2019-04-06 | 2:00 | 299.5 | 78.3 | 298.9 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2019-04-06 | 3:00 | 317.8 | 78.3 | 311.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 317.8
2019-04-06 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 307.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2019-04-06 | 5:00 | 304.8 | 78.3 | 295.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-04-06 | 6:00 | 292 | 78.3 | 271.9 | 43 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-04-06 | 7:00 | 277.2 | 78.3 | 234.3 | 33.6 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2019-04-06 | 8:00 | 286.5 | 78.3 | 212 | 28.8 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 286.5
2019-04-06 | 9:00 | 288.5 | 78.3 | 179.3 | 24.4 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2019-04-06 | 10:00 | 287.3 | 78.3 | 148.7 | 22.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2019-04-06 | 11:00 | 284.3 | 78.3 | 133.8 | 21.9 | － | 26.3 | 193 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-04-06 | 12:00 | 271.6 | 78.3 | 118.7 | 21.8 | － | 26.3 | 194.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2019-04-06 | 13:00 | 277.4 | 78.3 | 133.4 | 21.9 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2019-04-06 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 160.9 | 23.1 | － | 26.3 | 156 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2019-04-06 | 15:00 | 266.2 | 78.3 | 197.8 | 26.7 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2019-04-06 | 16:00 | 271.7 | 78.3 | 241.1 | 34.3 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-04-06 | 17:00 | 282.8 | 78.3 | 282.7 | 45.4 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-04-06 | 18:00 | 290.3 | 78.3 | 308.1 | 54.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-04-06 | 19:00 | 294.6 | 78.3 | 308.8 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-04-06 | 20:00 | 285.8 | 78.3 | 301.3 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2019-04-06 | 21:00 | 273.2 | 78.3 | 293 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2019-04-06 | 22:00 | 255.8 | 78.3 | 281.3 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2019-04-06 | 23:00 | 248.1 | 78.3 | 276.1 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2019-04-07 | 0:00 | 242.4 | 78.3 | 268.4 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 242.4
2019-04-07 | 1:00 | 251.3 | 78.3 | 273.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 251.3
2019-04-07 | 2:00 | 275.7 | 78.3 | 290.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-04-07 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 305 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-04-07 | 4:00 | 298.7 | 78.3 | 305.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-04-07 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 291.7 | 54 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2019-04-07 | 6:00 | 261 | 78.3 | 259.4 | 44.1 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-04-07 | 7:00 | 239.9 | 78.3 | 215.8 | 33.5 | － | 26.3 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 239.9
2019-04-07 | 8:00 | 240.2 | 78.3 | 181.4 | 27.6 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 240.2
2019-04-07 | 9:00 | 242.1 | 78.3 | 146.7 | 23.8 | － | 26.3 | 136.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 242.1
2019-04-07 | 10:00 | 245.9 | 78.3 | 120.3 | 22.2 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-04-07 | 11:00 | 243.3 | 78.3 | 101.3 | 21.8 | － | 26.3 | 189.2 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2019-04-07 | 12:00 | 243.6 | 78.3 | 94.7 | 21.8 | － | 26.3 | 194 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 243.6
2019-04-07 | 13:00 | 240.7 | 78.3 | 97.7 | 21.8 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 240.7
2019-04-07 | 14:00 | 236.1 | 78.3 | 119.8 | 22.3 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2019-04-07 | 15:00 | 236.8 | 78.3 | 167.6 | 25.9 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2019-04-07 | 16:00 | 245.8 | 78.3 | 221.2 | 34.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2019-04-07 | 17:00 | 265.2 | 78.3 | 264.4 | 45.2 | － | 26.3 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2019-04-07 | 18:00 | 278.8 | 78.3 | 263.3 | 53 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.7 | 0 | 24.4 | -180 | 278.8
2019-04-07 | 19:00 | 281.4 | 78.3 | 262.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 26 | -180 | 281.4
2019-04-07 | 20:00 | 273.8 | 78.3 | 258.2 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | -180 | 273.8
2019-04-07 | 21:00 | 259.3 | 78.3 | 247.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 14.5 | -180 | 259.3
2019-04-07 | 22:00 | 243.2 | 78.3 | 256.5 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2019-04-07 | 23:00 | 235.8 | 78.3 | 259.3 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2019-04-08 | 0:00 | 230.2 | 78.3 | 257.3 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 230.2
2019-04-08 | 1:00 | 236.8 | 78.3 | 256.2 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2019-04-08 | 2:00 | 263.1 | 78.3 | 262.9 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2019-04-08 | 3:00 | 286.3 | 78.3 | 281.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2019-04-08 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 275.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-04-08 | 5:00 | 280.7 | 78.3 | 264.6 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2019-04-08 | 6:00 | 278.4 | 78.3 | 250.9 | 41.9 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2019-04-08 | 7:00 | 270.7 | 78.3 | 218.4 | 32.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2019-04-08 | 8:00 | 294.8 | 78.3 | 206.1 | 29 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 294.8
2019-04-08 | 9:00 | 307.7 | 78.3 | 186.4 | 25.4 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 307.7
2019-04-08 | 10:00 | 312.5 | 78.3 | 164.6 | 23.1 | － | 26.3 | 180.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2019-04-08 | 11:00 | 313.6 | 78.3 | 148.4 | 22.2 | － | 26.3 | 194 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2019-04-08 | 12:00 | 295.9 | 78.3 | 121.1 | 21.8 | － | 26.3 | 197.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-04-08 | 13:00 | 313.5 | 78.3 | 143.1 | 22.1 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-04-08 | 14:00 | 309.7 | 78.3 | 166.5 | 23.5 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 309.7
2019-04-08 | 15:00 | 307.9 | 78.3 | 201.6 | 28 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-04-08 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 247.4 | 38.6 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2019-04-08 | 17:00 | 316.4 | 78.3 | 256.7 | 50 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 39.6 | 0 | 21.3 | -180 | 316.4
2019-04-08 | 18:00 | 320 | 78.3 | 265.9 | 58.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 30 | -180 | 320
2019-04-08 | 19:00 | 317 | 78.3 | 267 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | -180 | 317
2019-04-08 | 20:00 | 304 | 78.3 | 257.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 30 | -180 | 304
2019-04-08 | 21:00 | 288.7 | 78.3 | 242.6 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | -180 | 288.7
2019-04-08 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 242 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13.7 | -180 | 271.1
2019-04-08 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 235.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 13 | -180 | 260.4
2019-04-09 | 0:00 | 253.7 | 78.3 | 251.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 253.7
2019-04-09 | 1:00 | 262 | 78.3 | 256.3 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-04-09 | 2:00 | 285 | 78.3 | 276.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 285
2019-04-09 | 3:00 | 308.5 | 78.3 | 296.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 308.5
2019-04-09 | 4:00 | 315.9 | 78.3 | 306.6 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 315.9
2019-04-09 | 5:00 | 312.1 | 78.3 | 304.1 | 53.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-04-09 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 290.4 | 47.1 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-04-09 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 250.5 | 34.2 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2019-04-09 | 8:00 | 308.2 | 78.3 | 230.6 | 28.8 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-04-09 | 9:00 | 320.5 | 78.3 | 199.6 | 24 | － | 26.3 | 155.7 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2019-04-09 | 10:00 | 319.9 | 78.3 | 169.4 | 22.1 | － | 26.3 | 187.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2019-04-09 | 11:00 | 321.1 | 78.3 | 167.9 | 22 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2019-04-09 | 12:00 | 302.5 | 78.3 | 150.2 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2019-04-09 | 13:00 | 321.4 | 78.3 | 186.7 | 22.9 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-04-09 | 14:00 | 315.2 | 78.3 | 207.2 | 24.8 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2019-04-09 | 15:00 | 309.8 | 78.3 | 233.7 | 29.2 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-04-09 | 16:00 | 320.9 | 78.3 | 282.7 | 42.2 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 320.9
2019-04-09 | 17:00 | 324 | 78.3 | 285.8 | 53.9 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 22.2 | -180 | 324
2019-04-09 | 18:00 | 333.1 | 78.3 | 292.4 | 61.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 30 | -180 | 333.1
2019-04-09 | 19:00 | 331 | 78.3 | 287.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -180 | 331
2019-04-09 | 20:00 | 318 | 78.3 | 273.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -180 | 318
2019-04-09 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 271.4 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13.8 | -180 | 300.1
2019-04-09 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 269.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-04-09 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 259.4 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2019-04-10 | 0:00 | 260 | 78.3 | 274.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 260
2019-04-10 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 279 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-04-10 | 2:00 | 292.4 | 78.3 | 303.9 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-04-10 | 3:00 | 317.1 | 78.3 | 322.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2019-04-10 | 4:00 | 322.3 | 78.3 | 323.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-04-10 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 320.3 | 34.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-04-10 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 321.7 | 34.8 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-04-10 | 7:00 | 311.6 | 78.3 | 329.1 | 42.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2019-04-10 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 340.5 | 68 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 348.8
2019-04-10 | 9:00 | 364 | 78.3 | 349.3 | 68 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 364
2019-04-10 | 10:00 | 368 | 78.3 | 342.4 | 63.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 368
2019-04-10 | 11:00 | 362.6 | 78.3 | 336 | 40 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2019-04-10 | 12:00 | 349.3 | 78.3 | 330.2 | 36.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2019-04-10 | 13:00 | 360 | 78.3 | 335.7 | 46 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 360
2019-04-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 333.4 | 44 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-04-10 | 15:00 | 344.4 | 78.3 | 331.1 | 41.9 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2019-04-10 | 16:00 | 353 | 78.3 | 330.5 | 42.5 | － | 26.3 | 9 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 353
2019-04-10 | 17:00 | 353.3 | 78.3 | 306.7 | 43.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 52.4 | 0 | 22.7 | -180 | 353.3
2019-04-10 | 18:00 | 359.4 | 78.3 | 302.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 52.4 | 0 | 30 | -180 | 359.4
2019-04-10 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 299.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 30 | -180 | 352.6
2019-04-10 | 20:00 | 336.9 | 78.3 | 294.2 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 27.8 | -180 | 336.9
2019-04-10 | 21:00 | 317.7 | 78.3 | 296.7 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 15.5 | -180 | 317.7
2019-04-10 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 293.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-04-10 | 23:00 | 279.4 | 78.3 | 282.2 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2019-04-11 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 259.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2019-04-11 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 267.8 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2019-04-11 | 2:00 | 299 | 78.3 | 286.7 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 299
2019-04-11 | 3:00 | 320.2 | 78.3 | 305.6 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2019-04-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 311.7 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2019-04-11 | 5:00 | 322.3 | 78.3 | 309 | 45.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-04-11 | 6:00 | 321.4 | 78.3 | 300.5 | 41.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-04-11 | 7:00 | 301.3 | 78.3 | 262.5 | 31 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-04-11 | 8:00 | 319 | 78.3 | 243.8 | 26.9 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 319
2019-04-11 | 9:00 | 325.4 | 78.3 | 218.7 | 23.6 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-11 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 190.7 | 21.9 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-04-11 | 11:00 | 332.5 | 78.3 | 185.6 | 21.9 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 332.5
2019-04-11 | 12:00 | 312.4 | 78.3 | 174.2 | 21.8 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 312.4
2019-04-11 | 13:00 | 324.7 | 78.3 | 207.6 | 22.8 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2019-04-11 | 14:00 | 316.5 | 78.3 | 230 | 25 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-04-11 | 15:00 | 318.7 | 78.3 | 281.6 | 34.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2019-04-11 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 327.1 | 50.8 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2019-04-11 | 17:00 | 337.9 | 78.3 | 344.5 | 58.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2019-04-11 | 18:00 | 352.9 | 78.3 | 341.9 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.4 | -180 | 352.9
2019-04-11 | 19:00 | 348.6 | 78.3 | 340.6 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 13.6 | -180 | 348.6
2019-04-11 | 20:00 | 334.5 | 78.3 | 332.4 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 13 | -180 | 334.5
2019-04-11 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 335.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-04-11 | 22:00 | 292.7 | 78.3 | 316.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2019-04-11 | 23:00 | 279 | 78.3 | 302.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 279
2019-04-12 | 0:00 | 268 | 78.3 | 296.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-04-12 | 1:00 | 274.7 | 78.3 | 302.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2019-04-12 | 2:00 | 299.3 | 78.3 | 320.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-04-12 | 3:00 | 321.5 | 78.3 | 335.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2019-04-12 | 4:00 | 328.3 | 78.3 | 338.8 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-04-12 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 333.9 | 52.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-04-12 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 321.6 | 47.4 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-04-12 | 7:00 | 305.7 | 78.3 | 292.1 | 38.3 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2019-04-12 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 286.1 | 35.5 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-04-12 | 9:00 | 335.3 | 78.3 | 244.4 | 26.8 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2019-04-12 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 197.2 | 22.4 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 332.4
2019-04-12 | 11:00 | 328.2 | 78.3 | 179.8 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2019-04-12 | 12:00 | 311.1 | 78.3 | 166.5 | 21.8 | － | 26.3 | 180.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 311.1
2019-04-12 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 189.9 | 22.2 | － | 26.3 | 167.1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-12 | 14:00 | 320.3 | 78.3 | 210.6 | 23.5 | － | 26.3 | 139 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-04-12 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 241.8 | 27.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 314.2
2019-04-12 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 278 | 34.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2019-04-12 | 17:00 | 330.2 | 78.3 | 291.5 | 45.1 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 24.8 | 0 | 23.1 | -180 | 330.2
2019-04-12 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 304.8 | 53 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 20.9 | 0 | 30 | -180 | 334.6
2019-04-12 | 19:00 | 335.5 | 78.3 | 306.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 30 | -180 | 335.5
2019-04-12 | 20:00 | 326 | 78.3 | 304.4 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 28.3 | -180 | 326
2019-04-12 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 311.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 14.6 | -180 | 309.4
2019-04-12 | 22:00 | 289.2 | 78.3 | 311.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 289.2
2019-04-12 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 303.8 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-04-13 | 0:00 | 269.2 | 78.3 | 292 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-04-13 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 296.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-04-13 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 316.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-04-13 | 3:00 | 318.7 | 78.3 | 331.6 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2019-04-13 | 4:00 | 325.1 | 78.3 | 336.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 325.1
2019-04-13 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 329.9 | 57.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 316.6
2019-04-13 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 302.1 | 47.7 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2019-04-13 | 7:00 | 271.1 | 78.3 | 244.9 | 33.1 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-04-13 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 208.4 | 26.8 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2019-04-13 | 9:00 | 275.1 | 78.3 | 170.2 | 23.1 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-04-13 | 10:00 | 274.5 | 78.3 | 142 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-04-13 | 11:00 | 276.4 | 78.3 | 134 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2019-04-13 | 12:00 | 271.7 | 78.3 | 127.8 | 21.8 | － | 26.3 | 196.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-04-13 | 13:00 | 283 | 78.3 | 155.7 | 22.3 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 283
2019-04-13 | 14:00 | 276.2 | 78.3 | 190.5 | 24.8 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2019-04-13 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 236.8 | 31.9 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2019-04-13 | 16:00 | 270.4 | 78.3 | 264.1 | 38.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-04-13 | 17:00 | 284.5 | 78.3 | 257.5 | 44.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 20.5 | 0 | 28.5 | -180 | 284.5
2019-04-13 | 18:00 | 303.4 | 78.3 | 271.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.9 | 0 | 30 | -180 | 303.4
2019-04-13 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 273.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | -180 | 307.2
2019-04-13 | 20:00 | 298 | 78.3 | 273.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 24.5 | -180 | 298
2019-04-13 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 274.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -180 | 284.3
2019-04-13 | 22:00 | 263.7 | 78.3 | 269.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 263.7
2019-04-13 | 23:00 | 254.4 | 78.3 | 265.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2019-04-14 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 266.7 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-04-14 | 1:00 | 253.8 | 78.3 | 271.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2019-04-14 | 2:00 | 276.8 | 78.3 | 283.3 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 276.8
2019-04-14 | 3:00 | 297 | 78.3 | 291.2 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 297
2019-04-14 | 4:00 | 299.8 | 78.3 | 292.1 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2019-04-14 | 5:00 | 282.8 | 78.3 | 283.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-04-14 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 260.2 | 26.4 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2019-04-14 | 7:00 | 239.4 | 78.3 | 238.2 | 22.5 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2019-04-14 | 8:00 | 252 | 78.3 | 257.7 | 25.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -180 | 252
2019-04-14 | 9:00 | 260.8 | 78.3 | 249.5 | 23.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2019-04-14 | 10:00 | 269.5 | 78.3 | 239.8 | 22.4 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2019-04-14 | 11:00 | 273.7 | 78.3 | 241 | 22.4 | － | 26.3 | 56 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-04-14 | 12:00 | 280.5 | 78.3 | 252.4 | 23.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2019-04-14 | 13:00 | 273.1 | 78.3 | 266.5 | 26.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2019-04-14 | 14:00 | 264.5 | 78.3 | 273.4 | 31.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-04-14 | 15:00 | 269.8 | 78.3 | 282.5 | 41 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2019-04-14 | 16:00 | 282.9 | 78.3 | 277.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | -180 | 282.9
2019-04-14 | 17:00 | 298.7 | 78.3 | 279.5 | 67.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 10.7 | 0 | 15.8 | -180 | 298.7
2019-04-14 | 18:00 | 309.2 | 78.3 | 285.2 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 22.2 | -180 | 309.2
2019-04-14 | 19:00 | 304.4 | 78.3 | 279.4 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | -180 | 304.4
2019-04-14 | 20:00 | 295.7 | 78.3 | 281.3 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 295.7
2019-04-14 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 289.3 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2019-04-14 | 22:00 | 255 | 78.3 | 276.6 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-04-14 | 23:00 | 243.8 | 78.3 | 263.4 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 243.8
2019-04-15 | 0:00 | 237.7 | 78.3 | 243.7 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 237.7
2019-04-15 | 1:00 | 247.9 | 78.3 | 249.8 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 247.9
2019-04-15 | 2:00 | 274.2 | 78.3 | 270.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2019-04-15 | 3:00 | 296.2 | 78.3 | 283.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2019-04-15 | 4:00 | 303.5 | 78.3 | 287.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 303.5
2019-04-15 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 279.2 | 46 | － | 26.3 | 1 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-04-15 | 6:00 | 296.6 | 78.3 | 266.4 | 41.7 | － | 26.3 | 19 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 296.6
2019-04-15 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 236.3 | 33.7 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-04-15 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 220.1 | 29.3 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-04-15 | 9:00 | 323.5 | 78.3 | 186 | 24.5 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2019-04-15 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 159 | 22.5 | － | 26.3 | 182 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2019-04-15 | 11:00 | 325.4 | 78.3 | 144.4 | 22 | － | 26.3 | 193 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-15 | 12:00 | 306 | 78.3 | 125.4 | 21.8 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 306
2019-04-15 | 13:00 | 320.6 | 78.3 | 147.9 | 22.1 | － | 26.3 | 189.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2019-04-15 | 14:00 | 312 | 78.3 | 165.3 | 22.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 312
2019-04-15 | 15:00 | 305.3 | 78.3 | 197.8 | 26.1 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2019-04-15 | 16:00 | 313 | 78.3 | 229.8 | 34.8 | － | 26.3 | 76.3 | 0 | 30.5 | 0 | 17 | -180 | 313
2019-04-15 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 278.1 | 48.4 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 22.3 | 0 | 16 | -180 | 322.8
2019-04-15 | 18:00 | 326.7 | 78.3 | 292.3 | 60.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 30 | -180 | 326.7
2019-04-15 | 19:00 | 328.4 | 78.3 | 298.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -180 | 328.4
2019-04-15 | 20:00 | 318.4 | 78.3 | 295.4 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -180 | 318.4
2019-04-15 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 286.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | -180 | 303.5
2019-04-15 | 22:00 | 281.7 | 78.3 | 278.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.9 | -180 | 281.7
2019-04-15 | 23:00 | 268.4 | 78.3 | 273.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16.1 | -180 | 268.4
2019-04-16 | 0:00 | 258.5 | 78.3 | 288.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 258.5
2019-04-16 | 1:00 | 267.4 | 78.3 | 296.2 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2019-04-16 | 2:00 | 291.8 | 78.3 | 313.7 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-04-16 | 3:00 | 315.9 | 78.3 | 332 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 315.9
2019-04-16 | 4:00 | 320.7 | 78.3 | 336 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2019-04-16 | 5:00 | 317.5 | 78.3 | 331.6 | 55.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-04-16 | 6:00 | 311.7 | 78.3 | 312.8 | 48 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 311.7
2019-04-16 | 7:00 | 293.1 | 78.3 | 272.2 | 35.7 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-04-16 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 252.2 | 30.4 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2019-04-16 | 9:00 | 320 | 78.3 | 224.6 | 25.7 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 320
2019-04-16 | 10:00 | 319.5 | 78.3 | 194.9 | 23 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2019-04-16 | 11:00 | 321.4 | 78.3 | 182.1 | 22.3 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-04-16 | 12:00 | 298.1 | 78.3 | 153.6 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2019-04-16 | 13:00 | 316.4 | 78.3 | 178.1 | 22.2 | － | 26.3 | 184 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 316.4
2019-04-16 | 14:00 | 314.3 | 78.3 | 204.5 | 23.9 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2019-04-16 | 15:00 | 311.5 | 78.3 | 244.5 | 29.4 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2019-04-16 | 16:00 | 305.9 | 78.3 | 275 | 36.8 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2019-04-16 | 17:00 | 316.3 | 78.3 | 285.7 | 44.6 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 24.4 | 0 | 14.6 | -180 | 316.3
2019-04-16 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 295 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 24.4 | 0 | 28.8 | -180 | 327.5
2019-04-16 | 19:00 | 327.3 | 78.3 | 294.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 28.9 | -180 | 327.3
2019-04-16 | 20:00 | 315.9 | 78.3 | 295 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 19.8 | -180 | 315.9
2019-04-16 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 287.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -180 | 297.3
2019-04-16 | 22:00 | 276.3 | 78.3 | 286.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-04-16 | 23:00 | 266.5 | 78.3 | 281.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2019-04-17 | 0:00 | 256.7 | 78.3 | 278.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 256.7
2019-04-17 | 1:00 | 263.5 | 78.3 | 281.3 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-04-17 | 2:00 | 286.8 | 78.3 | 297.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-04-17 | 3:00 | 309.8 | 78.3 | 316.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-04-17 | 4:00 | 315.2 | 78.3 | 320 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2019-04-17 | 5:00 | 307.9 | 78.3 | 318 | 49 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-04-17 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 302.7 | 43.4 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2019-04-17 | 7:00 | 291.7 | 78.3 | 280.2 | 36.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2019-04-17 | 8:00 | 311.9 | 78.3 | 278 | 34.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2019-04-17 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 264.9 | 31.2 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-04-17 | 10:00 | 320.3 | 78.3 | 217 | 24.1 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-04-17 | 11:00 | 320.1 | 78.3 | 192.9 | 22.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2019-04-17 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 162.5 | 21.8 | － | 26.3 | 183 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2019-04-17 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 204.3 | 23.1 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-04-17 | 14:00 | 310.5 | 78.3 | 239.8 | 27 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-04-17 | 15:00 | 299.6 | 78.3 | 270.5 | 33.3 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-04-17 | 16:00 | 301 | 78.3 | 304.8 | 43.4 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 301
2019-04-17 | 17:00 | 301.6 | 78.3 | 316.3 | 47.8 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-04-17 | 18:00 | 319.1 | 78.3 | 336.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2019-04-17 | 19:00 | 323.4 | 78.3 | 339.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2019-04-17 | 20:00 | 310.7 | 78.3 | 329.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2019-04-17 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 316.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-04-17 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 301.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2019-04-17 | 23:00 | 264.2 | 78.3 | 295 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 264.2
2019-04-18 | 0:00 | 255 | 78.3 | 285.1 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-04-18 | 1:00 | 262.4 | 78.3 | 291.4 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-04-18 | 2:00 | 287.4 | 78.3 | 310.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-04-18 | 3:00 | 310.8 | 78.3 | 327.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2019-04-18 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 331.2 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-04-18 | 5:00 | 309 | 78.3 | 325.8 | 56.4 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-04-18 | 6:00 | 305.7 | 78.3 | 303.5 | 46.6 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2019-04-18 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 255.7 | 32.8 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-04-18 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 233.2 | 27.8 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-04-18 | 9:00 | 308.7 | 78.3 | 207.5 | 24.2 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2019-04-18 | 10:00 | 312.9 | 78.3 | 185.5 | 22.5 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-04-18 | 11:00 | 316.9 | 78.3 | 176.6 | 22.1 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 316.9
2019-04-18 | 12:00 | 298.2 | 78.3 | 154.4 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-04-18 | 13:00 | 315.5 | 78.3 | 177.7 | 22.2 | － | 26.3 | 187.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2019-04-18 | 14:00 | 312.3 | 78.3 | 195.7 | 23.2 | － | 26.3 | 161.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2019-04-18 | 15:00 | 308 | 78.3 | 226.8 | 26.9 | － | 26.3 | 118.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 308
2019-04-18 | 16:00 | 317.7 | 78.3 | 268.8 | 35.3 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2019-04-18 | 17:00 | 318.5 | 78.3 | 282.7 | 45.2 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 20.9 | 0 | 15.8 | -180 | 318.5
2019-04-18 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 290.4 | 53.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.9 | 0 | 28 | -180 | 319.8
2019-04-18 | 19:00 | 317.9 | 78.3 | 290.1 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 29.1 | -180 | 317.9
2019-04-18 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 291.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.1 | -180 | 304.9
2019-04-18 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 287.1 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13 | -180 | 287.9
2019-04-18 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 288.5 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2019-04-18 | 23:00 | 257.7 | 78.3 | 284.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2019-04-19 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 278.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2019-04-19 | 1:00 | 253.2 | 78.3 | 284.5 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2019-04-19 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 302.3 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-04-19 | 3:00 | 300.9 | 78.3 | 319.5 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2019-04-19 | 4:00 | 306.4 | 78.3 | 322.9 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2019-04-19 | 5:00 | 298 | 78.3 | 314.2 | 53.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-04-19 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 290.4 | 44 | － | 26.3 | 27 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-04-19 | 7:00 | 280.3 | 78.3 | 247.7 | 31.9 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-04-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 230 | 27.6 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-04-19 | 9:00 | 312.6 | 78.3 | 203.1 | 23.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2019-04-19 | 10:00 | 319 | 78.3 | 177.6 | 22.1 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -180 | 319
2019-04-19 | 11:00 | 322.3 | 78.3 | 174.4 | 22 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-04-19 | 12:00 | 301.3 | 78.3 | 156.8 | 21.8 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-04-19 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 180.1 | 22.2 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-04-19 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 214.1 | 24.9 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2019-04-19 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 259 | 33.1 | － | 26.3 | 84 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-04-19 | 16:00 | 313.8 | 78.3 | 290.1 | 43.1 | － | 26.3 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 313.8
2019-04-19 | 17:00 | 310.8 | 78.3 | 287 | 47.8 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 23 | 0 | 13 | -180 | 310.8
2019-04-19 | 18:00 | 317.1 | 78.3 | 294.8 | 53.9 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 23.7 | 0 | 18.8 | -180 | 317.1
2019-04-19 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 298.6 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 18.1 | -180 | 313.8
2019-04-19 | 20:00 | 300.7 | 78.3 | 293.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 13 | -180 | 300.7
2019-04-19 | 21:00 | 282.8 | 78.3 | 292.1 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-04-19 | 22:00 | 263.5 | 78.3 | 276.7 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-04-19 | 23:00 | 254.3 | 78.3 | 270.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 254.3
2019-04-20 | 0:00 | 245.4 | 78.3 | 258.9 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 245.4
2019-04-20 | 1:00 | 249.1 | 78.3 | 266 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2019-04-20 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 278.8 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-04-20 | 3:00 | 295.3 | 78.3 | 297.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-04-20 | 4:00 | 302.4 | 78.3 | 304.2 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-04-20 | 5:00 | 288 | 78.3 | 293 | 56.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-04-20 | 6:00 | 268.8 | 78.3 | 262.9 | 44.7 | － | 26.3 | 27 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2019-04-20 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 223 | 33 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-04-20 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 202.2 | 28 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-04-20 | 9:00 | 269.6 | 78.3 | 171.4 | 23.8 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-04-20 | 10:00 | 273 | 78.3 | 145.3 | 22.1 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-04-20 | 11:00 | 276.2 | 78.3 | 136.2 | 21.9 | － | 26.3 | 191 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2019-04-20 | 12:00 | 269.3 | 78.3 | 124.8 | 21.8 | － | 26.3 | 193.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-04-20 | 13:00 | 273.8 | 78.3 | 139.3 | 22 | － | 26.3 | 182.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-04-20 | 14:00 | 267.1 | 78.3 | 158.6 | 22.9 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 267.1
2019-04-20 | 15:00 | 262.4 | 78.3 | 189.3 | 26.3 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-04-20 | 16:00 | 271.3 | 78.3 | 228.8 | 34.2 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2019-04-20 | 17:00 | 280.2 | 78.3 | 247.5 | 44.2 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 26.2 | 0 | 13 | -180 | 280.2
2019-04-20 | 18:00 | 283.9 | 78.3 | 259.3 | 51.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 27.3 | 0 | 19.2 | -180 | 283.9
2019-04-20 | 19:00 | 284.9 | 78.3 | 261.6 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 17.9 | -180 | 284.9
2019-04-20 | 20:00 | 276.1 | 78.3 | 262.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -180 | 276.1
2019-04-20 | 21:00 | 261.4 | 78.3 | 265.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2019-04-20 | 22:00 | 243.5 | 78.3 | 255.8 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2019-04-20 | 23:00 | 233.8 | 78.3 | 253.9 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2019-04-21 | 0:00 | 225.8 | 78.3 | 250.7 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 225.8
2019-04-21 | 1:00 | 230.7 | 78.3 | 256.7 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 230.7
2019-04-21 | 2:00 | 254 | 78.3 | 276 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-04-21 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 294.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2019-04-21 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 299.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-04-21 | 5:00 | 269.9 | 78.3 | 284.8 | 52.7 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2019-04-21 | 6:00 | 245.3 | 78.3 | 249.7 | 41.6 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2019-04-21 | 7:00 | 223.3 | 78.3 | 209.5 | 32 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 223.3
2019-04-21 | 8:00 | 224.4 | 78.3 | 174.7 | 26.2 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 224.4
2019-04-21 | 9:00 | 228 | 78.3 | 141.6 | 23 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 228
2019-04-21 | 10:00 | 233.9 | 78.3 | 118.2 | 22 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2019-04-21 | 11:00 | 238.9 | 78.3 | 105 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2019-04-21 | 12:00 | 243 | 78.3 | 134.8 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 243
2019-04-21 | 13:00 | 243.5 | 78.3 | 123 | 22 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2019-04-21 | 14:00 | 238.9 | 78.3 | 155.8 | 23.9 | － | 26.3 | 132.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2019-04-21 | 15:00 | 238.3 | 78.3 | 192.6 | 28.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2019-04-21 | 16:00 | 243.7 | 78.3 | 232.7 | 36.6 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 243.7
2019-04-21 | 17:00 | 259.6 | 78.3 | 238.4 | 47.1 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 259.6
2019-04-21 | 18:00 | 273.8 | 78.3 | 260.7 | 55.1 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | -180 | 273.8
2019-04-21 | 19:00 | 278 | 78.3 | 265 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -180 | 278
2019-04-21 | 20:00 | 266.7 | 78.3 | 254.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -180 | 266.7
2019-04-21 | 21:00 | 252.7 | 78.3 | 251.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.9 | -180 | 252.7
2019-04-21 | 22:00 | 236.5 | 78.3 | 249.3 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 13 | -180 | 236.5
2019-04-21 | 23:00 | 228.6 | 78.3 | 244.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 13 | -180 | 228.6
2019-04-22 | 0:00 | 220.4 | 78.3 | 258.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 220.4
2019-04-22 | 1:00 | 225.4 | 78.3 | 262 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 225.4
2019-04-22 | 2:00 | 246.3 | 78.3 | 278.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 246.3
2019-04-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 297.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2019-04-22 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 303 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-04-22 | 5:00 | 273.1 | 78.3 | 296.4 | 48.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2019-04-22 | 6:00 | 260.7 | 78.3 | 275.8 | 40.4 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 260.7
2019-04-22 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 255.5 | 33.9 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 259.6
2019-04-22 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 244.5 | 29.8 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-04-22 | 9:00 | 308.6 | 78.3 | 218.7 | 24.8 | － | 26.3 | 138 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-04-22 | 10:00 | 316.2 | 78.3 | 197.9 | 22.7 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2019-04-22 | 11:00 | 322.4 | 78.3 | 187.8 | 22.1 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2019-04-22 | 12:00 | 305.4 | 78.3 | 166.5 | 21.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2019-04-22 | 13:00 | 324.3 | 78.3 | 194.3 | 22.4 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2019-04-22 | 14:00 | 322.8 | 78.3 | 217.6 | 24.4 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2019-04-22 | 15:00 | 320.3 | 78.3 | 250.5 | 29.9 | － | 26.3 | 113.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-04-22 | 16:00 | 328.2 | 78.3 | 291.7 | 41.6 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2019-04-22 | 17:00 | 325.4 | 78.3 | 289.6 | 53.9 | － | 26.3 | 29 | 0 | 1.1 | 0 | 27.2 | -180 | 325.4
2019-04-22 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 300 | 62.5 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | -180 | 320.1
2019-04-22 | 19:00 | 315.8 | 78.3 | 298.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 315.8
2019-04-22 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 289 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 301.3
2019-04-22 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 275.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 282.5
2019-04-22 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 267.9 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | -180 | 260.2
2019-04-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 262.5 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | -180 | 251.6
2019-04-23 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 280.7 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2019-04-23 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 282.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2019-04-23 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 294.8 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2019-04-23 | 3:00 | 287.3 | 78.3 | 307.9 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2019-04-23 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 313.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-04-23 | 5:00 | 290 | 78.3 | 308.8 | 54.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 290
2019-04-23 | 6:00 | 266.9 | 78.3 | 286.8 | 37.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-04-23 | 7:00 | 256.4 | 78.3 | 261.1 | 27.2 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 256.4
2019-04-23 | 8:00 | 295.1 | 78.3 | 268.9 | 27.4 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2019-04-23 | 9:00 | 314.1 | 78.3 | 249.4 | 22.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 314.1
2019-04-23 | 10:00 | 323.8 | 78.3 | 231.4 | 21.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 323.8
2019-04-23 | 11:00 | 333.6 | 78.3 | 246.5 | 22.3 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2019-04-23 | 12:00 | 317.5 | 78.3 | 261.1 | 24.7 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-04-23 | 13:00 | 333.6 | 78.3 | 289.3 | 33.6 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2019-04-23 | 14:00 | 330.8 | 78.3 | 296.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2019-04-23 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 310.8 | 54.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-04-23 | 16:00 | 324.9 | 78.3 | 298.3 | 59.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 25.5 | 0 | 15.8 | -180 | 324.9
2019-04-23 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 285.1 | 55 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.1 | 0 | 23.8 | -180 | 325.1
2019-04-23 | 18:00 | 328.6 | 78.3 | 281.3 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 28.7 | -180 | 328.6
2019-04-23 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 279.3 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 23.7 | -180 | 317.4
2019-04-23 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 278.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13 | -180 | 301.7
2019-04-23 | 21:00 | 284.6 | 78.3 | 278.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2019-04-23 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 266.7 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-04-23 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 259.9 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2019-04-24 | 0:00 | 246.3 | 78.3 | 260.3 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 246.3
2019-04-24 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 262.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2019-04-24 | 2:00 | 268.9 | 78.3 | 282.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-04-24 | 3:00 | 291.4 | 78.3 | 295.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 291.4
2019-04-24 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 298.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-04-24 | 5:00 | 289.3 | 78.3 | 295.1 | 30.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2019-04-24 | 6:00 | 278.7 | 78.3 | 280.3 | 24.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2019-04-24 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 273.5 | 23.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-04-24 | 8:00 | 310.4 | 78.3 | 298.3 | 30 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2019-04-24 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 311.1 | 37.9 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2019-04-24 | 10:00 | 342.9 | 78.3 | 303.7 | 29.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2019-04-24 | 11:00 | 346.3 | 78.3 | 302.3 | 27.6 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2019-04-24 | 12:00 | 328.5 | 78.3 | 295.4 | 26 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 328.5
2019-04-24 | 13:00 | 340.9 | 78.3 | 313.7 | 37.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2019-04-24 | 14:00 | 331.8 | 78.3 | 318.2 | 51.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-04-24 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 318.3 | 61 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2019-04-24 | 16:00 | 331.4 | 78.3 | 327.6 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2019-04-24 | 17:00 | 328.9 | 78.3 | 331.2 | 68 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2019-04-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 330 | 68 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-04-24 | 19:00 | 317.3 | 78.3 | 320.1 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 317.3
2019-04-24 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 315.8 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-04-24 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 310.9 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2019-04-24 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 302.6 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2019-04-24 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 296.1 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2019-04-25 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 283.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 244.8
2019-04-25 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 283.5 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2019-04-25 | 2:00 | 266.6 | 78.3 | 296.3 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2019-04-25 | 3:00 | 290.2 | 78.3 | 309.9 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2019-04-25 | 4:00 | 297.2 | 78.3 | 313 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-04-25 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 309.4 | 47.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-04-25 | 6:00 | 277.5 | 78.3 | 298.6 | 38.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2019-04-25 | 7:00 | 278.9 | 78.3 | 292.6 | 34.2 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-04-25 | 8:00 | 317.1 | 78.3 | 312.3 | 44.7 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2019-04-25 | 9:00 | 325.1 | 78.3 | 299.3 | 33.1 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 325.1
2019-04-25 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 263.9 | 22.5 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2019-04-25 | 11:00 | 333.5 | 78.3 | 267.7 | 22.9 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2019-04-25 | 12:00 | 307.9 | 78.3 | 245.9 | 21.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-04-25 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 249.4 | 21.8 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-04-25 | 14:00 | 322.3 | 78.3 | 266.7 | 22.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-04-25 | 15:00 | 321.3 | 78.3 | 291.7 | 29.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2019-04-25 | 16:00 | 324.7 | 78.3 | 316.5 | 48.3 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2019-04-25 | 17:00 | 322.4 | 78.3 | 322.2 | 58.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2019-04-25 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 310.5 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0 | 16.4 | -180 | 327.5
2019-04-25 | 19:00 | 319.7 | 78.3 | 305.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 18.8 | -180 | 319.7
2019-04-25 | 20:00 | 304 | 78.3 | 302.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8 | -180 | 304
2019-04-25 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 291.9 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 13 | -180 | 284.3
2019-04-25 | 22:00 | 263.9 | 78.3 | 291.3 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 263.9
2019-04-25 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 288.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2019-04-26 | 0:00 | 244.1 | 78.3 | 265.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 244.1
2019-04-26 | 1:00 | 243.6 | 78.3 | 259.2 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 243.6
2019-04-26 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 272.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-04-26 | 3:00 | 285.7 | 78.3 | 286.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2019-04-26 | 4:00 | 294 | 78.3 | 288.7 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-04-26 | 5:00 | 286.9 | 78.3 | 283.5 | 55 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-04-26 | 6:00 | 274.2 | 78.3 | 264.3 | 43.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2019-04-26 | 7:00 | 267.2 | 78.3 | 245.5 | 34.2 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2019-04-26 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 230.4 | 27.5 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2019-04-26 | 9:00 | 312.1 | 78.3 | 220.2 | 24.5 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-04-26 | 10:00 | 318.7 | 78.3 | 209.3 | 23 | － | 26.3 | 137 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2019-04-26 | 11:00 | 324.8 | 78.3 | 207.8 | 22.7 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-04-26 | 12:00 | 309 | 78.3 | 183.3 | 21.8 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-04-26 | 13:00 | 325 | 78.3 | 190.5 | 21.8 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 325
2019-04-26 | 14:00 | 321 | 78.3 | 211.3 | 23.1 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 321
2019-04-26 | 15:00 | 314 | 78.3 | 232.7 | 27.2 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 314
2019-04-26 | 16:00 | 315.6 | 78.3 | 258.4 | 36.2 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 315.6
2019-04-26 | 17:00 | 314.9 | 78.3 | 258 | 49.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 33.3 | 0 | 21.7 | -180 | 314.9
2019-04-26 | 18:00 | 312 | 78.3 | 256.7 | 57.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 41 | 0 | 30 | -180 | 312
2019-04-26 | 19:00 | 305.4 | 78.3 | 254.2 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 30 | -180 | 305.4
2019-04-26 | 20:00 | 291.9 | 78.3 | 252.7 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 29.2 | -180 | 291.9
2019-04-26 | 21:00 | 273.1 | 78.3 | 253.4 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 15.2 | -180 | 273.1
2019-04-26 | 22:00 | 255.4 | 78.3 | 254.3 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-04-26 | 23:00 | 248.5 | 78.3 | 247.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2019-04-27 | 0:00 | 236.9 | 78.3 | 226.8 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 236.9
2019-04-27 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 221.7 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 236.9
2019-04-27 | 2:00 | 255.5 | 78.3 | 232.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -180 | 255.5
2019-04-27 | 3:00 | 280.4 | 78.3 | 250.9 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-04-27 | 4:00 | 288.6 | 78.3 | 258.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-04-27 | 5:00 | 279.3 | 78.3 | 249.8 | 50.1 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-04-27 | 6:00 | 257.6 | 78.3 | 220.6 | 40 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2019-04-27 | 7:00 | 236.2 | 78.3 | 184.6 | 30.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 236.2
2019-04-27 | 8:00 | 260.6 | 78.3 | 159.4 | 25.6 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-04-27 | 9:00 | 273 | 78.3 | 121 | 22.2 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-04-27 | 10:00 | 282.9 | 78.3 | 102.6 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -180 | 282.9
2019-04-27 | 11:00 | 286.7 | 78.3 | 105.7 | 21.8 | － | 26.3 | 187.9 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-04-27 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 106 | 21.8 | － | 26.3 | 179.9 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2019-04-27 | 13:00 | 282.3 | 78.3 | 115.1 | 21.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2019-04-27 | 14:00 | 271.8 | 78.3 | 127.7 | 22.5 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-04-27 | 15:00 | 260.5 | 78.3 | 151.5 | 24.5 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2019-04-27 | 16:00 | 265.2 | 78.3 | 198.1 | 32.1 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2019-04-27 | 17:00 | 274.6 | 78.3 | 242.1 | 45.4 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 274.6
2019-04-27 | 18:00 | 280 | 78.3 | 247.9 | 57.6 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 25.1 | 0 | 20.9 | -180 | 280
2019-04-27 | 19:00 | 289.9 | 78.3 | 280.5 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-04-27 | 20:00 | 280.7 | 78.3 | 274.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2019-04-27 | 21:00 | 267.4 | 78.3 | 268.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2019-04-27 | 22:00 | 249 | 78.3 | 258.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 249
2019-04-27 | 23:00 | 240.8 | 78.3 | 253.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2019-04-28 | 0:00 | 230.3 | 78.3 | 251.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 230.3
2019-04-28 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 256.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-04-28 | 2:00 | 257.5 | 78.3 | 272.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 257.5
2019-04-28 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 288.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2019-04-28 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 295.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-04-28 | 5:00 | 278.4 | 78.3 | 288.1 | 51.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2019-04-28 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 256.2 | 41.9 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2019-04-28 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 214.4 | 32.2 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 223.8
2019-04-28 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 191.8 | 28 | － | 26.3 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 227.5
2019-04-28 | 9:00 | 238.5 | 78.3 | 168.3 | 24.7 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 238.5
2019-04-28 | 10:00 | 239.9 | 78.3 | 139.9 | 22.6 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 239.9
2019-04-28 | 11:00 | 235.6 | 78.3 | 106.1 | 21.8 | － | 26.3 | 182 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 235.6
2019-04-28 | 12:00 | 254.5 | 78.3 | 148.8 | 23 | － | 26.3 | 157 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2019-04-28 | 13:00 | 251 | 78.3 | 196.7 | 28.1 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 251
2019-04-28 | 14:00 | 235.2 | 78.3 | 218.3 | 32.6 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 235.2
2019-04-28 | 15:00 | 230 | 78.3 | 235.8 | 37.1 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 230
2019-04-28 | 16:00 | 235.9 | 78.3 | 255.4 | 42.5 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2019-04-28 | 17:00 | 254.1 | 78.3 | 245.2 | 47.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 27.6 | -180 | 254.1
2019-04-28 | 18:00 | 273.3 | 78.3 | 256.7 | 51.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | -180 | 273.3
2019-04-28 | 19:00 | 278.9 | 78.3 | 258.8 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | -180 | 278.9
2019-04-28 | 20:00 | 270.4 | 78.3 | 250.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 30 | -180 | 270.4
2019-04-28 | 21:00 | 257.5 | 78.3 | 244.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.4 | -180 | 257.5
2019-04-28 | 22:00 | 238.3 | 78.3 | 239 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 13 | -180 | 238.3
2019-04-28 | 23:00 | 230 | 78.3 | 231.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | -180 | 230
2019-04-29 | 0:00 | 220.8 | 78.3 | 244.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 220.8
2019-04-29 | 1:00 | 226.6 | 78.3 | 247.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 226.6
2019-04-29 | 2:00 | 248.1 | 78.3 | 260 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2019-04-29 | 3:00 | 274.7 | 78.3 | 275.6 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2019-04-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 278 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-04-29 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 270.4 | 53.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2019-04-29 | 6:00 | 244.3 | 78.3 | 249.7 | 37.3 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2019-04-29 | 7:00 | 234 | 78.3 | 236.3 | 31.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 234
2019-04-29 | 8:00 | 254.8 | 78.3 | 244 | 33.2 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2019-04-29 | 9:00 | 266.1 | 78.3 | 244.3 | 32.2 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2019-04-29 | 10:00 | 269 | 78.3 | 226.8 | 25.5 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 269
2019-04-29 | 11:00 | 268.7 | 78.3 | 194.9 | 21.8 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2019-04-29 | 12:00 | 273.5 | 78.3 | 210.9 | 22.5 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 273.5
2019-04-29 | 13:00 | 276.5 | 78.3 | 242.1 | 30.4 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2019-04-29 | 14:00 | 266.9 | 78.3 | 248.2 | 35.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-04-29 | 15:00 | 265.1 | 78.3 | 250.7 | 38 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-04-29 | 16:00 | 276.6 | 78.3 | 260.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2019-04-29 | 17:00 | 286.3 | 78.3 | 242.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 47.1 | 0 | 22.4 | -180 | 286.3
2019-04-29 | 18:00 | 296.5 | 78.3 | 242.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 30 | -180 | 296.5
2019-04-29 | 19:00 | 292.6 | 78.3 | 241 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 30 | -180 | 292.6
2019-04-29 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 232.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | -180 | 282.3
2019-04-29 | 21:00 | 267.3 | 78.3 | 222.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 28.6 | -180 | 267.3
2019-04-29 | 22:00 | 249.1 | 78.3 | 227.2 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 14 | -180 | 249.1
2019-04-29 | 23:00 | 239.8 | 78.3 | 224.3 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 13 | -180 | 239.8
2019-04-30 | 0:00 | 231.4 | 78.3 | 243.2 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 231.4
2019-04-30 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 260.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 236.9
2019-04-30 | 2:00 | 259.4 | 78.3 | 277.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2019-04-30 | 3:00 | 282 | 78.3 | 291.5 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 282
2019-04-30 | 4:00 | 286.5 | 78.3 | 297.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 286.5
2019-04-30 | 5:00 | 275.2 | 78.3 | 295.8 | 50.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-04-30 | 6:00 | 247.2 | 78.3 | 278.2 | 36.5 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2019-04-30 | 7:00 | 244.3 | 78.3 | 272.5 | 32.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2019-04-30 | 8:00 | 273.4 | 78.3 | 281.1 | 35.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-04-30 | 9:00 | 283.2 | 78.3 | 281.4 | 34 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 283.2
2019-04-30 | 10:00 | 290.6 | 78.3 | 277.9 | 30 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-04-30 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 270.6 | 25.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-04-30 | 12:00 | 280.2 | 78.3 | 264.6 | 23.3 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-04-30 | 13:00 | 281.9 | 78.3 | 278.8 | 31.2 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2019-04-30 | 14:00 | 276.1 | 78.3 | 289.9 | 42.8 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-04-30 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 291.5 | 46.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-04-30 | 16:00 | 278.6 | 78.3 | 294.8 | 49.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-04-30 | 17:00 | 284.2 | 78.3 | 285.7 | 53.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | -180 | 284.2
2019-04-30 | 18:00 | 290.7 | 78.3 | 283.2 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20.7 | -180 | 290.7
2019-04-30 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 278.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 22.8 | -180 | 286.5
2019-04-30 | 20:00 | 278.5 | 78.3 | 281.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 14.5 | -180 | 278.5
2019-04-30 | 21:00 | 263 | 78.3 | 274.2 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | -180 | 263
2019-04-30 | 22:00 | 245.2 | 78.3 | 278.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2019-04-30 | 23:00 | 237.5 | 78.3 | 274.4 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2019-05-01 | 0:00 | 228.3 | 78.3 | 256.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2019-05-01 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 257.2 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 232.7
2019-05-01 | 2:00 | 252.6 | 78.3 | 261.8 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 252.6
2019-05-01 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 277.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2019-05-01 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 280.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-05-01 | 5:00 | 265.5 | 78.3 | 264.1 | 66.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-05-01 | 6:00 | 238 | 78.3 | 256.2 | 39.5 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 238
2019-05-01 | 7:00 | 229.4 | 78.3 | 251.3 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 229.4
2019-05-01 | 8:00 | 254.3 | 78.3 | 260.3 | 49.8 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 254.3
2019-05-01 | 9:00 | 275.2 | 78.3 | 264.6 | 53 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-05-01 | 10:00 | 284 | 78.3 | 265.6 | 43.8 | － | 26.3 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 284
2019-05-01 | 11:00 | 286.1 | 78.3 | 262.4 | 31.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2019-05-01 | 12:00 | 280.6 | 78.3 | 257.5 | 26.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2019-05-01 | 13:00 | 272.9 | 78.3 | 259 | 31.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2019-05-01 | 14:00 | 260 | 78.3 | 257.5 | 33.9 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 260
2019-05-01 | 15:00 | 250.9 | 78.3 | 256.1 | 35.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 250.9
2019-05-01 | 16:00 | 249.4 | 78.3 | 234 | 38.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 29.7 | 0 | 20.6 | -180 | 249.4
2019-05-01 | 17:00 | 262 | 78.3 | 228.8 | 48 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | -180 | 262
2019-05-01 | 18:00 | 275.6 | 78.3 | 230.9 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -180 | 275.6
2019-05-01 | 19:00 | 274.9 | 78.3 | 232.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 30 | -180 | 274.9
2019-05-01 | 20:00 | 266.4 | 78.3 | 231.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -180 | 266.4
2019-05-01 | 21:00 | 252 | 78.3 | 227.6 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 27.8 | -180 | 252
2019-05-01 | 22:00 | 233.5 | 78.3 | 245.6 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2019-05-01 | 23:00 | 224.9 | 78.3 | 239.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 224.9
2019-05-02 | 0:00 | 216.4 | 78.3 | 206.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 216.4
2019-05-02 | 1:00 | 220.8 | 78.3 | 207.3 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 220.8
2019-05-02 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 226.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2019-05-02 | 3:00 | 264.8 | 78.3 | 246.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2019-05-02 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 251.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-05-02 | 5:00 | 260.2 | 78.3 | 244.8 | 57.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2019-05-02 | 6:00 | 239.5 | 78.3 | 210.9 | 47.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -180 | 239.5
2019-05-02 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 172.6 | 36.8 | － | 26.3 | 73.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 223.8
2019-05-02 | 8:00 | 236.8 | 78.3 | 155 | 31.6 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2019-05-02 | 9:00 | 246.6 | 78.3 | 134.6 | 26.7 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 246.6
2019-05-02 | 10:00 | 252.6 | 78.3 | 118.3 | 23.8 | － | 26.3 | 180.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 252.6
2019-05-02 | 11:00 | 256.6 | 78.3 | 111.1 | 22.7 | － | 26.3 | 194.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2019-05-02 | 12:00 | 252.7 | 78.3 | 104.9 | 22.3 | － | 26.3 | 198.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2019-05-02 | 13:00 | 256 | 78.3 | 112.1 | 22.9 | － | 26.3 | 187.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-05-02 | 14:00 | 248.9 | 78.3 | 125.7 | 25.3 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2019-05-02 | 15:00 | 241.6 | 78.3 | 150.6 | 30.5 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2019-05-02 | 16:00 | 247 | 78.3 | 196.6 | 42.1 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 247
2019-05-02 | 17:00 | 252.2 | 78.3 | 214.9 | 54 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 6.4 | 0 | 20.7 | -180 | 252.2
2019-05-02 | 18:00 | 260.2 | 78.3 | 264.2 | 63.3 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2019-05-02 | 19:00 | 268.2 | 78.3 | 273.9 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2019-05-02 | 20:00 | 258.8 | 78.3 | 265.2 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-05-02 | 21:00 | 245 | 78.3 | 253.7 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 245
2019-05-02 | 22:00 | 228 | 78.3 | 241.1 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 228
2019-05-02 | 23:00 | 218.7 | 78.3 | 235.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 218.7
2019-05-03 | 0:00 | 210.1 | 78.3 | 233.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 210.1
2019-05-03 | 1:00 | 215.2 | 78.3 | 237.8 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 215.2
2019-05-03 | 2:00 | 237.6 | 78.3 | 255.1 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2019-05-03 | 3:00 | 260.3 | 78.3 | 272 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 260.3
2019-05-03 | 4:00 | 266.3 | 78.3 | 276.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-05-03 | 5:00 | 256.1 | 78.3 | 265.7 | 60.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2019-05-03 | 6:00 | 228 | 78.3 | 227.1 | 48.4 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 228
2019-05-03 | 7:00 | 206.9 | 78.3 | 188.6 | 37.2 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 206.9
2019-05-03 | 8:00 | 221.1 | 78.3 | 170.6 | 31.6 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 221.1
2019-05-03 | 9:00 | 233.2 | 78.3 | 150.3 | 26.5 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 233.2
2019-05-03 | 10:00 | 240.4 | 78.3 | 129.4 | 22.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 240.4
2019-05-03 | 11:00 | 247.4 | 78.3 | 127.8 | 22.6 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-05-03 | 12:00 | 245.6 | 78.3 | 123.8 | 22.3 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 245.6
2019-05-03 | 13:00 | 241.3 | 78.3 | 127.8 | 22.7 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2019-05-03 | 14:00 | 230.1 | 78.3 | 140.2 | 24.8 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 230.1
2019-05-03 | 15:00 | 223.1 | 78.3 | 165.6 | 30.4 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 223.1
2019-05-03 | 16:00 | 233.5 | 78.3 | 206.5 | 41 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2019-05-03 | 17:00 | 245.6 | 78.3 | 230.2 | 53.3 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | -180 | 245.6
2019-05-03 | 18:00 | 253.5 | 78.3 | 235.9 | 60.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 253.5
2019-05-03 | 19:00 | 260.4 | 78.3 | 242.9 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 260.4
2019-05-03 | 20:00 | 253 | 78.3 | 239.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | -180 | 253
2019-05-03 | 21:00 | 238.5 | 78.3 | 236.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | -180 | 238.5
2019-05-03 | 22:00 | 220.6 | 78.3 | 241.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 220.6
2019-05-03 | 23:00 | 214.7 | 78.3 | 236.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 214.7
2019-05-04 | 0:00 | 207 | 78.3 | 228.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 207
2019-05-04 | 1:00 | 210.5 | 78.3 | 230.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 210.5
2019-05-04 | 2:00 | 231 | 78.3 | 232.3 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13.5 | -180 | 231
2019-05-04 | 3:00 | 254.8 | 78.3 | 234.7 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 254.8
2019-05-04 | 4:00 | 263.3 | 78.3 | 241.5 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 263.3
2019-05-04 | 5:00 | 253.1 | 78.3 | 230.6 | 59.6 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 27.8 | -180 | 253.1
2019-05-04 | 6:00 | 231.5 | 78.3 | 217 | 48.3 | － | 26.3 | 37 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 231.5
2019-05-04 | 7:00 | 209.3 | 78.3 | 168.3 | 36.5 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 209.3
2019-05-04 | 8:00 | 215.3 | 78.3 | 140.3 | 30.1 | － | 26.3 | 119.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 215.3
2019-05-04 | 9:00 | 223.9 | 78.3 | 114.1 | 25.1 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 223.9
2019-05-04 | 10:00 | 229.6 | 78.3 | 94.9 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 229.6
2019-05-04 | 11:00 | 233.8 | 78.3 | 90.6 | 22.3 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2019-05-04 | 12:00 | 237.9 | 78.3 | 94 | 22.4 | － | 26.3 | 195.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 237.9
2019-05-04 | 13:00 | 237.5 | 78.3 | 101.4 | 23.1 | － | 26.3 | 186.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2019-05-04 | 14:00 | 232.1 | 78.3 | 120 | 25.8 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 232.1
2019-05-04 | 15:00 | 229.4 | 78.3 | 153.4 | 32.3 | － | 26.3 | 118 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 229.4
2019-05-04 | 16:00 | 232 | 78.3 | 192.9 | 41.5 | － | 26.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 232
2019-05-04 | 17:00 | 249 | 78.3 | 221.5 | 53.2 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 0.4 | 0 | 15.4 | -180 | 249
2019-05-04 | 18:00 | 253.7 | 78.3 | 232.7 | 60.9 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 253.7
2019-05-04 | 19:00 | 257.6 | 78.3 | 236.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | -180 | 257.6
2019-05-04 | 20:00 | 250.1 | 78.3 | 230.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -180 | 250.1
2019-05-04 | 21:00 | 236.4 | 78.3 | 220.6 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -180 | 236.4
2019-05-04 | 22:00 | 218.3 | 78.3 | 213.3 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 22.6 | -180 | 218.3
2019-05-04 | 23:00 | 212.2 | 78.3 | 216 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 14.1 | -180 | 212.2
2019-05-05 | 0:00 | 204.9 | 78.3 | 221.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 204.9
2019-05-05 | 1:00 | 207.8 | 78.3 | 224.1 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 207.8
2019-05-05 | 2:00 | 228.1 | 78.3 | 241 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 228.1
2019-05-05 | 3:00 | 251 | 78.3 | 246.7 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -180 | 251
2019-05-05 | 4:00 | 259.6 | 78.3 | 247.6 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 20.2 | -180 | 259.6
2019-05-05 | 5:00 | 248.8 | 78.3 | 240.8 | 61.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 13 | -180 | 248.8
2019-05-05 | 6:00 | 219.5 | 78.3 | 210.3 | 50 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 219.5
2019-05-05 | 7:00 | 197.3 | 78.3 | 159.3 | 37.3 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 197.3
2019-05-05 | 8:00 | 207 | 78.3 | 137.6 | 32 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 207
2019-05-05 | 9:00 | 215.6 | 78.3 | 115 | 27.3 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 215.6
2019-05-05 | 10:00 | 224.3 | 78.3 | 96.3 | 24.1 | － | 26.3 | 175 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 224.3
2019-05-05 | 11:00 | 226.8 | 78.3 | 82.7 | 22.5 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 226.8
2019-05-05 | 12:00 | 229 | 78.3 | 78.5 | 22.3 | － | 26.3 | 195.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 229
2019-05-05 | 13:00 | 227.8 | 78.3 | 84.6 | 22.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 227.8
2019-05-05 | 14:00 | 223.2 | 78.3 | 107.9 | 26.3 | － | 26.3 | 142.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 223.2
2019-05-05 | 15:00 | 220.8 | 78.3 | 144.9 | 33.8 | － | 26.3 | 92 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 220.8
2019-05-05 | 16:00 | 224.5 | 78.3 | 170.7 | 43.7 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 27.3 | 0 | 14.8 | -180 | 224.5
2019-05-05 | 17:00 | 235.1 | 78.3 | 188.2 | 52.5 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 26.9 | 0 | 30 | -180 | 235.1
2019-05-05 | 18:00 | 250 | 78.3 | 210.1 | 58.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 25.8 | 0 | 30 | -180 | 250
2019-05-05 | 19:00 | 255.5 | 78.3 | 213.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | -180 | 255.5
2019-05-05 | 20:00 | 247.7 | 78.3 | 203.2 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | -180 | 247.7
2019-05-05 | 21:00 | 235.8 | 78.3 | 194.1 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 26.7 | -180 | 235.8
2019-05-05 | 22:00 | 219.2 | 78.3 | 210.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 219.2
2019-05-05 | 23:00 | 213 | 78.3 | 206.8 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 213
2019-05-06 | 0:00 | 205.5 | 78.3 | 212.5 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 205.5
2019-05-06 | 1:00 | 208.2 | 78.3 | 218.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 208.2
2019-05-06 | 2:00 | 227.9 | 78.3 | 235.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 227.9
2019-05-06 | 3:00 | 251.5 | 78.3 | 240.8 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 17.3 | -180 | 251.5
2019-05-06 | 4:00 | 261.2 | 78.3 | 250 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 18.2 | -180 | 261.2
2019-05-06 | 5:00 | 250.6 | 78.3 | 245.1 | 54.6 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -180 | 250.6
2019-05-06 | 6:00 | 228.3 | 78.3 | 224.4 | 42.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2019-05-06 | 7:00 | 213.8 | 78.3 | 186.9 | 31.7 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 213.8
2019-05-06 | 8:00 | 237.5 | 78.3 | 181.4 | 28.9 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2019-05-06 | 9:00 | 251.5 | 78.3 | 169.6 | 25.7 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2019-05-06 | 10:00 | 259.6 | 78.3 | 148.8 | 22.3 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 259.6
2019-05-06 | 11:00 | 264.3 | 78.3 | 152.1 | 22.6 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2019-05-06 | 12:00 | 259 | 78.3 | 164.8 | 24.6 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 259
2019-05-06 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 186.3 | 29.3 | － | 26.3 | 115.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2019-05-06 | 14:00 | 257.4 | 78.3 | 222.9 | 40.5 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-05-06 | 15:00 | 258 | 78.3 | 254.6 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 258
2019-05-06 | 16:00 | 261.7 | 78.3 | 270 | 58.1 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-05-06 | 17:00 | 269.6 | 78.3 | 256.9 | 60.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.2 | 0 | 19.4 | -180 | 269.6
2019-05-06 | 18:00 | 279.6 | 78.3 | 262.3 | 64.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 26.3 | -180 | 279.6
2019-05-06 | 19:00 | 277.2 | 78.3 | 261.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 24.9 | -180 | 277.2
2019-05-06 | 20:00 | 266.6 | 78.3 | 259.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 17.7 | -180 | 266.6
2019-05-06 | 21:00 | 252.3 | 78.3 | 262.6 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2019-05-06 | 22:00 | 234.9 | 78.3 | 239.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 234.9
2019-05-06 | 23:00 | 227.3 | 78.3 | 226.1 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 227.3
2019-05-07 | 0:00 | 219.5 | 78.3 | 215.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 219.5
2019-05-07 | 1:00 | 222.8 | 78.3 | 216.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 222.8
2019-05-07 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 233.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2019-05-07 | 3:00 | 270.2 | 78.3 | 257.6 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 270.2
2019-05-07 | 4:00 | 282.6 | 78.3 | 265.9 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2019-05-07 | 5:00 | 277.6 | 78.3 | 258.2 | 54.9 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2019-05-07 | 6:00 | 264.7 | 78.3 | 225.3 | 46 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2019-05-07 | 7:00 | 249.1 | 78.3 | 182.1 | 35.2 | － | 26.3 | 81 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2019-05-07 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 169 | 31 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-05-07 | 9:00 | 292.2 | 78.3 | 135.6 | 26.4 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 17.3 | 0 | 13 | -180 | 292.2
2019-05-07 | 10:00 | 295.9 | 78.3 | 130.3 | 23.7 | － | 26.3 | 197.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-05-07 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 126.9 | 23.1 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2019-05-07 | 12:00 | 283 | 78.3 | 113.9 | 22.3 | － | 26.3 | 203.5 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 283
2019-05-07 | 13:00 | 302.3 | 78.3 | 138.9 | 24.6 | － | 26.3 | 195.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2019-05-07 | 14:00 | 300.3 | 78.3 | 140 | 28.2 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 14.8 | 0 | 20.3 | -180 | 300.3
2019-05-07 | 15:00 | 294.2 | 78.3 | 168.5 | 34.3 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 15.5 | 0 | 19.5 | -180 | 294.2
2019-05-07 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 211.8 | 45.4 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 13.8 | 0 | 21.7 | -180 | 302.6
2019-05-07 | 17:00 | 306.7 | 78.3 | 252.4 | 56.8 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 9.2 | 0 | 21.3 | -180 | 306.7
2019-05-07 | 18:00 | 304 | 78.3 | 280.6 | 65.1 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0 | 19.3 | -180 | 304
2019-05-07 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 290.6 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 14.7 | -180 | 303.9
2019-05-07 | 20:00 | 294.4 | 78.3 | 286.8 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | -180 | 294.4
2019-05-07 | 21:00 | 278.3 | 78.3 | 288.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 278.3
2019-05-07 | 22:00 | 259.5 | 78.3 | 273.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2019-05-07 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 265.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2019-05-08 | 0:00 | 239.5 | 78.3 | 260.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 239.5
2019-05-08 | 1:00 | 243 | 78.3 | 262 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 243
2019-05-08 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 280.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2019-05-08 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 303.8 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-05-08 | 4:00 | 304.9 | 78.3 | 314.6 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 304.9
2019-05-08 | 5:00 | 303.3 | 78.3 | 308.8 | 60.6 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2019-05-08 | 6:00 | 287.6 | 78.3 | 269.7 | 49.5 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2019-05-08 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 214.6 | 36 | － | 26.3 | 84 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 259.6
2019-05-08 | 8:00 | 279.8 | 78.3 | 198.4 | 31.4 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-05-08 | 9:00 | 294.3 | 78.3 | 179.8 | 27 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-05-08 | 10:00 | 298.4 | 78.3 | 162.6 | 24.2 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-05-08 | 11:00 | 302.9 | 78.3 | 157.8 | 23.5 | － | 26.3 | 196.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2019-05-08 | 12:00 | 289.3 | 78.3 | 142.5 | 22.3 | － | 26.3 | 199.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2019-05-08 | 13:00 | 311.2 | 78.3 | 172.5 | 25.4 | － | 26.3 | 187.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2019-05-08 | 14:00 | 307.8 | 78.3 | 197.7 | 30.3 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-05-08 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 235.3 | 39.2 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 305.6
2019-05-08 | 16:00 | 302.8 | 78.3 | 271.1 | 49.4 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 302.8
2019-05-08 | 17:00 | 295.9 | 78.3 | 289 | 55.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-05-08 | 18:00 | 307.4 | 78.3 | 304.5 | 59.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 307.4
2019-05-08 | 19:00 | 311.4 | 78.3 | 309.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2019-05-08 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 296.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2019-05-08 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 278.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-05-08 | 22:00 | 257.7 | 78.3 | 262.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2019-05-08 | 23:00 | 247.6 | 78.3 | 251.8 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2019-05-09 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 255.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2019-05-09 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 257.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2019-05-09 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 273.2 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2019-05-09 | 3:00 | 286.7 | 78.3 | 295.4 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-05-09 | 4:00 | 295 | 78.3 | 302.1 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-05-09 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 299.7 | 56.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2019-05-09 | 6:00 | 269.5 | 78.3 | 286.2 | 48.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2019-05-09 | 7:00 | 266.3 | 78.3 | 282.7 | 46.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-05-09 | 8:00 | 301.2 | 78.3 | 293.1 | 49.5 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2019-05-09 | 9:00 | 316.2 | 78.3 | 283 | 40.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2019-05-09 | 10:00 | 318 | 78.3 | 273.5 | 34.8 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 318
2019-05-09 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 264.1 | 29.7 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2019-05-09 | 12:00 | 293.8 | 78.3 | 237.2 | 22.3 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2019-05-09 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 239 | 22.3 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2019-05-09 | 14:00 | 310.6 | 78.3 | 250.2 | 24.6 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2019-05-09 | 15:00 | 308.2 | 78.3 | 267.4 | 32 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-05-09 | 16:00 | 310.9 | 78.3 | 275.2 | 44.6 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | -180 | 310.9
2019-05-09 | 17:00 | 308.8 | 78.3 | 276.9 | 55.9 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | -180 | 308.8
2019-05-09 | 18:00 | 309.5 | 78.3 | 283.6 | 66.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 309.5
2019-05-09 | 19:00 | 310.1 | 78.3 | 285 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | -180 | 310.1
2019-05-09 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 276.3 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -180 | 296.2
2019-05-09 | 21:00 | 277.6 | 78.3 | 269.4 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 26.1 | -180 | 277.6
2019-05-09 | 22:00 | 257 | 78.3 | 269.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 13.7 | -180 | 257
2019-05-09 | 23:00 | 249.3 | 78.3 | 278.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 249.3
2019-05-10 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 264.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2019-05-10 | 1:00 | 241.7 | 78.3 | 266.7 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 241.7
2019-05-10 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 283.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-05-10 | 3:00 | 289.3 | 78.3 | 304.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2019-05-10 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 312.7 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2019-05-10 | 5:00 | 292.2 | 78.3 | 301.9 | 57.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2019-05-10 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 267.5 | 47.2 | － | 26.3 | 36 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-05-10 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 227.2 | 36.4 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2019-05-10 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 222.5 | 33.7 | － | 26.3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-05-10 | 9:00 | 306.5 | 78.3 | 205.8 | 29.2 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2019-05-10 | 10:00 | 311.9 | 78.3 | 181.6 | 24.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2019-05-10 | 11:00 | 316.4 | 78.3 | 174.4 | 23.2 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 316.4
2019-05-10 | 12:00 | 300.5 | 78.3 | 161.5 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 300.5
2019-05-10 | 13:00 | 319.6 | 78.3 | 199.5 | 27.3 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 319.6
2019-05-10 | 14:00 | 312.5 | 78.3 | 215.5 | 31.1 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2019-05-10 | 15:00 | 310.1 | 78.3 | 233.5 | 35.6 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2019-05-10 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 271.9 | 46.2 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-05-10 | 17:00 | 313.9 | 78.3 | 268.4 | 55.2 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 313.9
2019-05-10 | 18:00 | 311.7 | 78.3 | 287.2 | 62 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | -180 | 311.7
2019-05-10 | 19:00 | 308.2 | 78.3 | 287.9 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -180 | 308.2
2019-05-10 | 20:00 | 295.6 | 78.3 | 277.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -180 | 295.6
2019-05-10 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 261.2 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | -180 | 276.4
2019-05-10 | 22:00 | 257.9 | 78.3 | 253.6 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 23.5 | -180 | 257.9
2019-05-10 | 23:00 | 248.8 | 78.3 | 255.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15.4 | -180 | 248.8
2019-05-11 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 259.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2019-05-11 | 1:00 | 237.2 | 78.3 | 260 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2019-05-11 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 276.5 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2019-05-11 | 3:00 | 283.6 | 78.3 | 297.5 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-05-11 | 4:00 | 292.2 | 78.3 | 304.3 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2019-05-11 | 5:00 | 282.3 | 78.3 | 290.2 | 59.2 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2019-05-11 | 6:00 | 258.7 | 78.3 | 247 | 46.9 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2019-05-11 | 7:00 | 243.5 | 78.3 | 203 | 35.3 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2019-05-11 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 186.4 | 30.6 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-05-11 | 9:00 | 278.7 | 78.3 | 169.2 | 26.4 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2019-05-11 | 10:00 | 285.6 | 78.3 | 153.4 | 23.7 | － | 26.3 | 183.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2019-05-11 | 11:00 | 290.5 | 78.3 | 148.9 | 23.1 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2019-05-11 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 138 | 22.3 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-05-11 | 13:00 | 289.4 | 78.3 | 156.2 | 24 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-05-11 | 14:00 | 286.7 | 78.3 | 175 | 27.2 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-05-11 | 15:00 | 283.7 | 78.3 | 203.2 | 33.5 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2019-05-11 | 16:00 | 288.3 | 78.3 | 242 | 43.7 | － | 26.3 | 77.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 288.3
2019-05-11 | 17:00 | 293.3 | 78.3 | 252 | 54.4 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | -180 | 293.3
2019-05-11 | 18:00 | 291.6 | 78.3 | 269.2 | 61.9 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 291.6
2019-05-11 | 19:00 | 288.4 | 78.3 | 270.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | -180 | 288.4
2019-05-11 | 20:00 | 277.6 | 78.3 | 264 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 26 | -180 | 277.6
2019-05-11 | 21:00 | 261.1 | 78.3 | 260.8 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | -180 | 261.1
2019-05-11 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 262.9 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-05-11 | 23:00 | 233.4 | 78.3 | 257 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 233.4
2019-05-12 | 0:00 | 222.1 | 78.3 | 244.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 222.1
2019-05-12 | 1:00 | 222.3 | 78.3 | 244.3 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 222.3
2019-05-12 | 2:00 | 240.9 | 78.3 | 259.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2019-05-12 | 3:00 | 265.1 | 78.3 | 277.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-05-12 | 4:00 | 275 | 78.3 | 285.8 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-05-12 | 5:00 | 266.6 | 78.3 | 273.5 | 59.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2019-05-12 | 6:00 | 238.1 | 78.3 | 231.3 | 48.6 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2019-05-12 | 7:00 | 217.7 | 78.3 | 187.8 | 37.7 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 217.7
2019-05-12 | 8:00 | 220 | 78.3 | 153.5 | 29.8 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 220
2019-05-12 | 9:00 | 229 | 78.3 | 129.1 | 25 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 229
2019-05-12 | 10:00 | 236.4 | 78.3 | 112.4 | 22.8 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 236.4
2019-05-12 | 11:00 | 245 | 78.3 | 107.7 | 22.3 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 245
2019-05-12 | 12:00 | 256.3 | 78.3 | 119.4 | 23.1 | － | 26.3 | 188.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 256.3
2019-05-12 | 13:00 | 251.1 | 78.3 | 129 | 24.4 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-05-12 | 14:00 | 240.5 | 78.3 | 145.9 | 27.7 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 240.5
2019-05-12 | 15:00 | 241.5 | 78.3 | 172.5 | 33.3 | － | 26.3 | 105.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2019-05-12 | 16:00 | 251.2 | 78.3 | 212.3 | 42.9 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2019-05-12 | 17:00 | 263.7 | 78.3 | 221 | 52.9 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 11 | 0 | 27.5 | -180 | 263.7
2019-05-12 | 18:00 | 268.4 | 78.3 | 239.7 | 59.3 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.7 | 0 | 30 | -180 | 268.4
2019-05-12 | 19:00 | 272.4 | 78.3 | 244.1 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | -180 | 272.4
2019-05-12 | 20:00 | 263.4 | 78.3 | 238.8 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 30 | -180 | 263.4
2019-05-12 | 21:00 | 249.7 | 78.3 | 234.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 23.4 | -180 | 249.7
2019-05-12 | 22:00 | 233.1 | 78.3 | 231.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 14.2 | -180 | 233.1
2019-05-12 | 23:00 | 225.2 | 78.3 | 227.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 13 | -180 | 225.2
2019-05-13 | 0:00 | 214.1 | 78.3 | 240 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 214.1
2019-05-13 | 1:00 | 216.3 | 78.3 | 241.5 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 216.3
2019-05-13 | 2:00 | 236.5 | 78.3 | 258.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 236.5
2019-05-13 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 277.4 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-05-13 | 4:00 | 276.4 | 78.3 | 286.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2019-05-13 | 5:00 | 273 | 78.3 | 281.3 | 56.7 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-05-13 | 6:00 | 257.4 | 78.3 | 248.9 | 46.8 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-05-13 | 7:00 | 249.2 | 78.3 | 215.5 | 37.1 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2019-05-13 | 8:00 | 283.3 | 78.3 | 211.6 | 34.5 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2019-05-13 | 9:00 | 312 | 78.3 | 207.2 | 31.9 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 312
2019-05-13 | 10:00 | 319.1 | 78.3 | 191.8 | 28.3 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2019-05-13 | 11:00 | 327.8 | 78.3 | 179.5 | 25.7 | － | 26.3 | 188.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2019-05-13 | 12:00 | 305.8 | 78.3 | 148.1 | 22.3 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2019-05-13 | 13:00 | 327.1 | 78.3 | 175.9 | 25.6 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2019-05-13 | 14:00 | 328.3 | 78.3 | 197.9 | 30.1 | － | 26.3 | 150.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-05-13 | 15:00 | 325.8 | 78.3 | 231.7 | 39.1 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-05-13 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 267.4 | 49.9 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2019-05-13 | 17:00 | 319.1 | 78.3 | 290.1 | 57.9 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2019-05-13 | 18:00 | 317.7 | 78.3 | 302.5 | 62.5 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2019-05-13 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 298.6 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 313.8
2019-05-13 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 282.7 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2019-05-13 | 21:00 | 277.7 | 78.3 | 268.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2019-05-13 | 22:00 | 258.8 | 78.3 | 256.7 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-05-13 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 253.1 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-05-14 | 0:00 | 239 | 78.3 | 255.2 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 239
2019-05-14 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 260.1 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2019-05-14 | 2:00 | 256.4 | 78.3 | 276.7 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 256.4
2019-05-14 | 3:00 | 280.2 | 78.3 | 293.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-05-14 | 4:00 | 290.4 | 78.3 | 300.5 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-05-14 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 291.5 | 48.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-05-14 | 6:00 | 266.7 | 78.3 | 271.1 | 37.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 266.7
2019-05-14 | 7:00 | 271.5 | 78.3 | 267.6 | 34.5 | － | 26.3 | 19 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2019-05-14 | 8:00 | 309.6 | 78.3 | 293.6 | 46.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-05-14 | 9:00 | 328.8 | 78.3 | 292.9 | 43.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 328.8
2019-05-14 | 10:00 | 334.8 | 78.3 | 275.7 | 31.7 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2019-05-14 | 11:00 | 335.7 | 78.3 | 261.6 | 25.1 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-05-14 | 12:00 | 317 | 78.3 | 247.1 | 22.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 317
2019-05-14 | 13:00 | 335.6 | 78.3 | 287.6 | 37.7 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 335.6
2019-05-14 | 14:00 | 334.6 | 78.3 | 300.8 | 47.4 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-05-14 | 15:00 | 322.4 | 78.3 | 300.7 | 49.1 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2019-05-14 | 16:00 | 320.6 | 78.3 | 307 | 54.5 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2019-05-14 | 17:00 | 314.2 | 78.3 | 281.3 | 58.9 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 7.1 | 0 | 28.7 | -180 | 314.2
2019-05-14 | 18:00 | 316.8 | 78.3 | 286.8 | 65.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | -180 | 316.8
2019-05-14 | 19:00 | 312.8 | 78.3 | 287.9 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 312.8
2019-05-14 | 20:00 | 299 | 78.3 | 279.4 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | -180 | 299
2019-05-14 | 21:00 | 280.9 | 78.3 | 281.8 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 15.2 | -180 | 280.9
2019-05-14 | 22:00 | 260.7 | 78.3 | 273.1 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -180 | 260.7
2019-05-14 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 279.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2019-05-15 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 262.1 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2019-05-15 | 1:00 | 237.5 | 78.3 | 260.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2019-05-15 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 277.5 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-05-15 | 3:00 | 283.3 | 78.3 | 297.3 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2019-05-15 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 307.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-05-15 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 298.8 | 57.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-05-15 | 6:00 | 271.1 | 78.3 | 268.3 | 48.1 | － | 26.3 | 29 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-05-15 | 7:00 | 262.1 | 78.3 | 237.1 | 38.9 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-05-15 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 229 | 35 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2019-05-15 | 9:00 | 310.1 | 78.3 | 207.1 | 28.8 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2019-05-15 | 10:00 | 317.1 | 78.3 | 190.8 | 25.1 | － | 26.3 | 174.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2019-05-15 | 11:00 | 324.9 | 78.3 | 188 | 24.4 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2019-05-15 | 12:00 | 304.5 | 78.3 | 166.6 | 22.3 | － | 26.3 | 188.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 304.5
2019-05-15 | 13:00 | 324.2 | 78.3 | 192 | 25.1 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2019-05-15 | 14:00 | 321 | 78.3 | 209.1 | 28.8 | － | 26.3 | 155.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 321
2019-05-15 | 15:00 | 316.1 | 78.3 | 237.5 | 36.2 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2019-05-15 | 16:00 | 323.5 | 78.3 | 264.7 | 48.3 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | -180 | 323.5
2019-05-15 | 17:00 | 323.3 | 78.3 | 274 | 57.6 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 323.3
2019-05-15 | 18:00 | 319.3 | 78.3 | 289.3 | 63.6 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -180 | 319.3
2019-05-15 | 19:00 | 315.4 | 78.3 | 284.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 30 | -180 | 315.4
2019-05-15 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 276.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 23 | -180 | 301.6
2019-05-15 | 21:00 | 284.7 | 78.3 | 286.3 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2019-05-15 | 22:00 | 263.3 | 78.3 | 271.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-05-15 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 266.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2019-05-16 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 259.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2019-05-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 260.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2019-05-16 | 2:00 | 256.8 | 78.3 | 275.6 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2019-05-16 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 295.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2019-05-16 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 305.5 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-05-16 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 297.8 | 58.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2019-05-16 | 6:00 | 274 | 78.3 | 261.6 | 46.4 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 274
2019-05-16 | 7:00 | 264.8 | 78.3 | 226.7 | 35.4 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2019-05-16 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 226.3 | 33.5 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-05-16 | 9:00 | 324.5 | 78.3 | 226.2 | 32.2 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2019-05-16 | 10:00 | 329.6 | 78.3 | 208.6 | 27.7 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2019-05-16 | 11:00 | 331.1 | 78.3 | 192.6 | 24.2 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2019-05-16 | 12:00 | 317.1 | 78.3 | 174.1 | 22.3 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2019-05-16 | 13:00 | 334.3 | 78.3 | 202.9 | 26.3 | － | 26.3 | 177.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2019-05-16 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 220.6 | 30.4 | － | 26.3 | 154.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2019-05-16 | 15:00 | 331.2 | 78.3 | 238.8 | 36.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2019-05-16 | 16:00 | 331 | 78.3 | 275 | 48.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 331
2019-05-16 | 17:00 | 325.2 | 78.3 | 281.7 | 57.8 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 17 | 0 | 16.9 | -180 | 325.2
2019-05-16 | 18:00 | 322 | 78.3 | 280.6 | 62.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.9 | 0 | 29 | -180 | 322
2019-05-16 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 279.8 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.6 | -180 | 317.4
2019-05-16 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 275.3 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 18.5 | -180 | 301.7
2019-05-16 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 265.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -180 | 283.4
2019-05-16 | 22:00 | 262.1 | 78.3 | 260.2 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-05-16 | 23:00 | 252.9 | 78.3 | 252.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 252.9
2019-05-17 | 0:00 | 240.6 | 78.3 | 244.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -180 | 240.6
2019-05-17 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 245.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2019-05-17 | 2:00 | 253.8 | 78.3 | 257.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2019-05-17 | 3:00 | 276.7 | 78.3 | 276 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-05-17 | 4:00 | 289 | 78.3 | 287.2 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-05-17 | 5:00 | 285.8 | 78.3 | 279.3 | 59.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2019-05-17 | 6:00 | 269.7 | 78.3 | 245.9 | 46.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2019-05-17 | 7:00 | 265.3 | 78.3 | 214.5 | 34.3 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2019-05-17 | 8:00 | 298.3 | 78.3 | 215.2 | 32.4 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-05-17 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 202.5 | 27.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2019-05-17 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 190.2 | 24.2 | － | 26.3 | 177.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-05-17 | 11:00 | 341.1 | 78.3 | 190.3 | 23.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2019-05-17 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 174.9 | 22.3 | － | 26.3 | 182.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2019-05-17 | 13:00 | 340.7 | 78.3 | 197 | 25.5 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2019-05-17 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 207 | 28.6 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2019-05-17 | 15:00 | 329.4 | 78.3 | 224.8 | 34.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 329.4
2019-05-17 | 16:00 | 334.9 | 78.3 | 256.2 | 46.8 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2019-05-17 | 17:00 | 326.8 | 78.3 | 267 | 58.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 36.1 | 0 | 13 | -180 | 326.8
2019-05-17 | 18:00 | 314.6 | 78.3 | 271.7 | 64.4 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | -180 | 314.6
2019-05-17 | 19:00 | 312.2 | 78.3 | 271.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -180 | 312.2
2019-05-17 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 265.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | -180 | 297.5
2019-05-17 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 267.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-05-17 | 22:00 | 262.5 | 78.3 | 253.1 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2019-05-17 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 245.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-05-18 | 0:00 | 240.1 | 78.3 | 239.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2019-05-18 | 1:00 | 237.4 | 78.3 | 238.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2019-05-18 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 244.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2019-05-18 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 255.3 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2019-05-18 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 256.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-05-18 | 5:00 | 275.6 | 78.3 | 253.2 | 58.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2019-05-18 | 6:00 | 248.9 | 78.3 | 234.9 | 37.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2019-05-18 | 7:00 | 235.7 | 78.3 | 214.9 | 23.3 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-05-18 | 8:00 | 261.4 | 78.3 | 227.8 | 28.1 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2019-05-18 | 9:00 | 280.4 | 78.3 | 228.9 | 26.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-05-18 | 10:00 | 291.3 | 78.3 | 232.3 | 27.4 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-05-18 | 11:00 | 295.2 | 78.3 | 223.4 | 22.6 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-05-18 | 12:00 | 287.8 | 78.3 | 221.4 | 22.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2019-05-18 | 13:00 | 290.2 | 78.3 | 235.4 | 30.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2019-05-18 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 242.5 | 39.8 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2019-05-18 | 15:00 | 268.7 | 78.3 | 243.8 | 45.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2019-05-18 | 16:00 | 267.5 | 78.3 | 248.6 | 52.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2019-05-18 | 17:00 | 275 | 78.3 | 253.5 | 60 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-05-18 | 18:00 | 285.7 | 78.3 | 259.9 | 68.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2019-05-18 | 19:00 | 284.3 | 78.3 | 258.2 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-05-18 | 20:00 | 273.2 | 78.3 | 253.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2019-05-18 | 21:00 | 259.1 | 78.3 | 248.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-05-18 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 242.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-05-18 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 236.3 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 235.6
2019-05-19 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 222.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 225.7
2019-05-19 | 1:00 | 223.7 | 78.3 | 223.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 223.7
2019-05-19 | 2:00 | 239.9 | 78.3 | 237.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 239.9
2019-05-19 | 3:00 | 263.8 | 78.3 | 254.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2019-05-19 | 4:00 | 273 | 78.3 | 260.3 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-05-19 | 5:00 | 263.6 | 78.3 | 249.5 | 56.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-05-19 | 6:00 | 237.3 | 78.3 | 212.9 | 42.8 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 237.3
2019-05-19 | 7:00 | 218.3 | 78.3 | 175.7 | 30.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 218.3
2019-05-19 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 154.1 | 24.8 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 227.5
2019-05-19 | 9:00 | 240.8 | 78.3 | 143.5 | 22.6 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2019-05-19 | 10:00 | 252.2 | 78.3 | 142.7 | 22.3 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2019-05-19 | 11:00 | 267.7 | 78.3 | 177.5 | 28.7 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-05-19 | 12:00 | 270.4 | 78.3 | 198.2 | 35.5 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-05-19 | 13:00 | 255.4 | 78.3 | 200.6 | 37.4 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-05-19 | 14:00 | 241.7 | 78.3 | 200.5 | 37.8 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 241.7
2019-05-19 | 15:00 | 242.9 | 78.3 | 211.5 | 41.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2019-05-19 | 16:00 | 246.7 | 78.3 | 212.9 | 48.2 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 35.1 | 0 | 13.8 | -180 | 246.7
2019-05-19 | 17:00 | 258 | 78.3 | 219.6 | 53.7 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 21.8 | -180 | 258
2019-05-19 | 18:00 | 272.6 | 78.3 | 224.6 | 58.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | -180 | 272.6
2019-05-19 | 19:00 | 273.7 | 78.3 | 229.9 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | -180 | 273.7
2019-05-19 | 20:00 | 264.6 | 78.3 | 227.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 30 | -180 | 264.6
2019-05-19 | 21:00 | 251.1 | 78.3 | 212.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | -180 | 251.1
2019-05-19 | 22:00 | 234.3 | 78.3 | 206.4 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 20 | -180 | 234.3
2019-05-19 | 23:00 | 229.4 | 78.3 | 209.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13.4 | -180 | 229.4
2019-05-20 | 0:00 | 219.3 | 78.3 | 237.9 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 219.3
2019-05-20 | 1:00 | 219.8 | 78.3 | 238.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 219.8
2019-05-20 | 2:00 | 233.5 | 78.3 | 246.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2019-05-20 | 3:00 | 260.1 | 78.3 | 260.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2019-05-20 | 4:00 | 273.8 | 78.3 | 266.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-05-20 | 5:00 | 272.1 | 78.3 | 264.2 | 46.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2019-05-20 | 6:00 | 254.7 | 78.3 | 253.1 | 33.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 254.7
2019-05-20 | 7:00 | 257.2 | 78.3 | 251.2 | 30.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 257.2
2019-05-20 | 8:00 | 298 | 78.3 | 262.2 | 35.9 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-05-20 | 9:00 | 323.3 | 78.3 | 270.2 | 42.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2019-05-20 | 10:00 | 336.4 | 78.3 | 269.6 | 37.6 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-05-20 | 11:00 | 339 | 78.3 | 266.7 | 32.1 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -180 | 339
2019-05-20 | 12:00 | 316.6 | 78.3 | 250 | 23.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 316.6
2019-05-20 | 13:00 | 329.9 | 78.3 | 262.3 | 29.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-05-20 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 270.3 | 42.5 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2019-05-20 | 15:00 | 324.7 | 78.3 | 276.2 | 56.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2019-05-20 | 16:00 | 327.3 | 78.3 | 267.1 | 69.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 42.1 | 0 | 13 | -180 | 327.3
2019-05-20 | 17:00 | 320.1 | 78.3 | 247.7 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 44.2 | 0 | 30 | -180 | 320.1
2019-05-20 | 18:00 | 321.9 | 78.3 | 259.9 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | -180 | 321.9
2019-05-20 | 19:00 | 313.9 | 78.3 | 264.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | -180 | 313.9
2019-05-20 | 20:00 | 299.2 | 78.3 | 248 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | -180 | 299.2
2019-05-20 | 21:00 | 283.9 | 78.3 | 242.7 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | -180 | 283.9
2019-05-20 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 248.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13 | -180 | 266.1
2019-05-20 | 23:00 | 255.7 | 78.3 | 243.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 13 | -180 | 255.7
2019-05-21 | 0:00 | 245 | 78.3 | 233.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 245
2019-05-21 | 1:00 | 243.9 | 78.3 | 232.1 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2019-05-21 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 239.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 258.6
2019-05-21 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 258.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2019-05-21 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 263.5 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-05-21 | 5:00 | 285.3 | 78.3 | 253 | 52.6 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2019-05-21 | 6:00 | 262.8 | 78.3 | 228.6 | 46.2 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2019-05-21 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 203.1 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2019-05-21 | 8:00 | 290.8 | 78.3 | 189.2 | 34.3 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-05-21 | 9:00 | 316.3 | 78.3 | 175.6 | 29.9 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 316.3
2019-05-21 | 10:00 | 322.2 | 78.3 | 155.8 | 25.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2019-05-21 | 11:00 | 319.8 | 78.3 | 139.1 | 23.3 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2019-05-21 | 12:00 | 300.8 | 78.3 | 124.8 | 22.3 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-05-21 | 13:00 | 324.1 | 78.3 | 163.9 | 26.7 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2019-05-21 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 189.2 | 31.6 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2019-05-21 | 15:00 | 321 | 78.3 | 213.9 | 37.7 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 321
2019-05-21 | 16:00 | 329.4 | 78.3 | 233.8 | 47 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 24.1 | 0 | 13 | -180 | 329.4
2019-05-21 | 17:00 | 332.3 | 78.3 | 246.6 | 56.4 | － | 26.3 | 45 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | -180 | 332.3
2019-05-21 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 264 | 62.7 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | -180 | 322.5
2019-05-21 | 19:00 | 314.2 | 78.3 | 264.8 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | -180 | 314.2
2019-05-21 | 20:00 | 300.8 | 78.3 | 257.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.7 | -180 | 300.8
2019-05-21 | 21:00 | 281 | 78.3 | 257 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 14.3 | -180 | 281
2019-05-21 | 22:00 | 261.9 | 78.3 | 256.3 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2019-05-21 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 252.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2019-05-22 | 0:00 | 236.4 | 78.3 | 241.6 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 236.4
2019-05-22 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 238.7 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-05-22 | 2:00 | 253.3 | 78.3 | 253.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2019-05-22 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 272.2 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-05-22 | 4:00 | 292.9 | 78.3 | 279.4 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 292.9
2019-05-22 | 5:00 | 295.6 | 78.3 | 274.6 | 55.8 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-05-22 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 242.4 | 45.9 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-05-22 | 7:00 | 262.9 | 78.3 | 209.9 | 36.8 | － | 26.3 | 75 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2019-05-22 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 206.6 | 34.2 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-05-22 | 9:00 | 320 | 78.3 | 190.2 | 29.1 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -180 | 320
2019-05-22 | 10:00 | 328 | 78.3 | 170.1 | 25.1 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-05-22 | 11:00 | 332.3 | 78.3 | 162.8 | 23.9 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-05-22 | 12:00 | 314.5 | 78.3 | 144.4 | 22.3 | － | 26.3 | 196.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 314.5
2019-05-22 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 170.2 | 25 | － | 26.3 | 188.9 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2019-05-22 | 14:00 | 332.7 | 78.3 | 186.8 | 28.4 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2019-05-22 | 15:00 | 327.5 | 78.3 | 213.6 | 34.9 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-05-22 | 16:00 | 330.7 | 78.3 | 237.1 | 45.7 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 24.4 | 0 | 13.3 | -180 | 330.7
2019-05-22 | 17:00 | 328.6 | 78.3 | 257.3 | 56.1 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 21.9 | 0 | 24.8 | -180 | 328.6
2019-05-22 | 18:00 | 320.4 | 78.3 | 270.5 | 62.9 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 24.1 | 0 | 28.8 | -180 | 320.4
2019-05-22 | 19:00 | 313.6 | 78.3 | 274.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.1 | -180 | 313.6
2019-05-22 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 272.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 19 | -180 | 299.3
2019-05-22 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 269.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 279.5
2019-05-22 | 22:00 | 259.7 | 78.3 | 270.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2019-05-22 | 23:00 | 249.9 | 78.3 | 264 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 249.9
2019-05-23 | 0:00 | 238.1 | 78.3 | 258.6 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2019-05-23 | 1:00 | 238.5 | 78.3 | 260 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 238.5
2019-05-23 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 273.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 253.9
2019-05-23 | 3:00 | 280.3 | 78.3 | 292.3 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-05-23 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 303.3 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2019-05-23 | 5:00 | 296.3 | 78.3 | 297.2 | 57 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2019-05-23 | 6:00 | 279.8 | 78.3 | 259.1 | 44.4 | － | 26.3 | 46 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-05-23 | 7:00 | 264 | 78.3 | 216.6 | 32.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 264
2019-05-23 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 210.9 | 29.4 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2019-05-23 | 9:00 | 318.3 | 78.3 | 204.5 | 26.8 | － | 26.3 | 161.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2019-05-23 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 194.2 | 24.5 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2019-05-23 | 11:00 | 333.8 | 78.3 | 192 | 24 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 333.8
2019-05-23 | 12:00 | 316.4 | 78.3 | 174.4 | 22.3 | － | 26.3 | 193 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 316.4
2019-05-23 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 202.7 | 25.8 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2019-05-23 | 14:00 | 342.9 | 78.3 | 221.2 | 29.8 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2019-05-23 | 15:00 | 336.4 | 78.3 | 245.7 | 36.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-05-23 | 16:00 | 342.1 | 78.3 | 284.5 | 49 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 342.1
2019-05-23 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 312.7 | 59.7 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2019-05-23 | 18:00 | 325.5 | 78.3 | 326.3 | 66 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2019-05-23 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 326.8 | 66.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2019-05-23 | 20:00 | 304.2 | 78.3 | 313.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2019-05-23 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 296.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-05-23 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 280.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2019-05-23 | 23:00 | 254.6 | 78.3 | 273.9 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2019-05-24 | 0:00 | 241.6 | 78.3 | 264.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2019-05-24 | 1:00 | 238.2 | 78.3 | 261.6 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2019-05-24 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 272.7 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2019-05-24 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 293 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-05-24 | 4:00 | 293.8 | 78.3 | 303.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2019-05-24 | 5:00 | 295.4 | 78.3 | 295.1 | 56.4 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 295.4
2019-05-24 | 6:00 | 282.1 | 78.3 | 261.8 | 44.1 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2019-05-24 | 7:00 | 272.5 | 78.3 | 225.8 | 32.4 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2019-05-24 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 220.6 | 29.2 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-05-24 | 9:00 | 330.4 | 78.3 | 213.6 | 26.4 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2019-05-24 | 10:00 | 339 | 78.3 | 204.7 | 24.2 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 339
2019-05-24 | 11:00 | 345.6 | 78.3 | 203.7 | 23.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 345.6
2019-05-24 | 12:00 | 328.4 | 78.3 | 188.4 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-05-24 | 13:00 | 353.2 | 78.3 | 215 | 25.8 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2019-05-24 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 232.5 | 30.1 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2019-05-24 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 254.3 | 37.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-05-24 | 16:00 | 353.3 | 78.3 | 286.4 | 48.7 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-05-24 | 17:00 | 345.4 | 78.3 | 282.5 | 59.3 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 8.9 | 0 | 27.7 | -180 | 345.4
2019-05-24 | 18:00 | 331.4 | 78.3 | 292.4 | 66 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | -180 | 331.4
2019-05-24 | 19:00 | 321.2 | 78.3 | 292.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -180 | 321.2
2019-05-24 | 20:00 | 305.4 | 78.3 | 287.5 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 25.3 | -180 | 305.4
2019-05-24 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 287.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | -180 | 285.9
2019-05-24 | 22:00 | 264.7 | 78.3 | 283.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2019-05-24 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 273.2 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-05-25 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 256.8 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2019-05-25 | 1:00 | 233 | 78.3 | 254.4 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 233
2019-05-25 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 266.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 247.5
2019-05-25 | 3:00 | 271 | 78.3 | 284.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 271
2019-05-25 | 4:00 | 283.2 | 78.3 | 295.1 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 283.2
2019-05-25 | 5:00 | 280 | 78.3 | 285.6 | 57.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 280
2019-05-25 | 6:00 | 259.9 | 78.3 | 246.1 | 44.4 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2019-05-25 | 7:00 | 246.8 | 78.3 | 208 | 32.8 | － | 26.3 | 81 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2019-05-25 | 8:00 | 263.5 | 78.3 | 192.4 | 28 | － | 26.3 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-05-25 | 9:00 | 281.7 | 78.3 | 180.8 | 24.7 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2019-05-25 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 170.4 | 22.8 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-05-25 | 11:00 | 305.1 | 78.3 | 171.1 | 22.6 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-05-25 | 12:00 | 302.2 | 78.3 | 166.9 | 22.3 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2019-05-25 | 13:00 | 311.6 | 78.3 | 183.9 | 24.2 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2019-05-25 | 14:00 | 313.1 | 78.3 | 203.9 | 28.6 | － | 26.3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-05-25 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 235.9 | 37.5 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 314.2
2019-05-25 | 16:00 | 315.8 | 78.3 | 272.2 | 50 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2019-05-25 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 273.8 | 59.6 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 2.1 | 0 | 20.5 | -180 | 309.4
2019-05-25 | 18:00 | 303.6 | 78.3 | 277.2 | 65.2 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 28.8 | -180 | 303.6
2019-05-25 | 19:00 | 307.6 | 78.3 | 281.5 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26.8 | -180 | 307.6
2019-05-25 | 20:00 | 294.7 | 78.3 | 281.7 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 15.9 | -180 | 294.7
2019-05-25 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 267.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 275.2
2019-05-25 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 263.2 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2019-05-25 | 23:00 | 244.8 | 78.3 | 255.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 244.8
2019-05-26 | 0:00 | 231.6 | 78.3 | 238.3 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2019-05-26 | 1:00 | 226.7 | 78.3 | 234.4 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -180 | 226.7
2019-05-26 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 245.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2019-05-26 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 265.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2019-05-26 | 4:00 | 272.3 | 78.3 | 276.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-05-26 | 5:00 | 262.8 | 78.3 | 263.8 | 59.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2019-05-26 | 6:00 | 229.2 | 78.3 | 227.9 | 45.9 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 229.2
2019-05-26 | 7:00 | 218.8 | 78.3 | 198.3 | 35.2 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 218.8
2019-05-26 | 8:00 | 231.7 | 78.3 | 192.5 | 32.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 231.7
2019-05-26 | 9:00 | 245.7 | 78.3 | 184.9 | 29.5 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2019-05-26 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 179.4 | 27.2 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2019-05-26 | 11:00 | 271.8 | 78.3 | 172.4 | 25.2 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-05-26 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 168.8 | 24.4 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-05-26 | 13:00 | 268 | 78.3 | 153.6 | 22.3 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-05-26 | 14:00 | 273.4 | 78.3 | 155.3 | 22.4 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-05-26 | 15:00 | 277.5 | 78.3 | 183.9 | 28.2 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2019-05-26 | 16:00 | 286.2 | 78.3 | 220.2 | 39.8 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2019-05-26 | 17:00 | 297.9 | 78.3 | 257.3 | 54.7 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-05-26 | 18:00 | 295.2 | 78.3 | 261.8 | 63.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 24.1 | 0 | 13.5 | -180 | 295.2
2019-05-26 | 19:00 | 292.8 | 78.3 | 263.4 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 15.5 | -180 | 292.8
2019-05-26 | 20:00 | 283 | 78.3 | 256.4 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -180 | 283
2019-05-26 | 21:00 | 267.1 | 78.3 | 257.8 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 267.1
2019-05-26 | 22:00 | 248.5 | 78.3 | 245 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2019-05-26 | 23:00 | 236.6 | 78.3 | 237.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 236.6
2019-05-27 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 242.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 225.3
2019-05-27 | 1:00 | 222.2 | 78.3 | 239.8 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 222.2
2019-05-27 | 2:00 | 235.7 | 78.3 | 249.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-05-27 | 3:00 | 257.7 | 78.3 | 261.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2019-05-27 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 270 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2019-05-27 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 267.1 | 48.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-05-27 | 6:00 | 255 | 78.3 | 249.7 | 34.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-05-27 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 234.4 | 25.2 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-05-27 | 8:00 | 295.4 | 78.3 | 248.1 | 28.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 295.4
2019-05-27 | 9:00 | 328.6 | 78.3 | 254.1 | 28 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2019-05-27 | 10:00 | 340.8 | 78.3 | 244.2 | 23.2 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-05-27 | 11:00 | 359.8 | 78.3 | 254.8 | 25.4 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 359.8
2019-05-27 | 12:00 | 338.7 | 78.3 | 253.7 | 26.7 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2019-05-27 | 13:00 | 358.3 | 78.3 | 274.3 | 39.6 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2019-05-27 | 14:00 | 351 | 78.3 | 283.8 | 52 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 351
2019-05-27 | 15:00 | 330.7 | 78.3 | 283.3 | 55.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 330.7
2019-05-27 | 16:00 | 336.3 | 78.3 | 283.1 | 70 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 32.2 | 0 | 13 | -180 | 336.3
2019-05-27 | 17:00 | 333.3 | 78.3 | 272.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34 | 0 | 30 | -180 | 333.3
2019-05-27 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 275.1 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | -180 | 334.6
2019-05-27 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 264.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -180 | 324.9
2019-05-27 | 20:00 | 308.8 | 78.3 | 253.7 | 65 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 29.1 | -180 | 308.8
2019-05-27 | 21:00 | 293.1 | 78.3 | 259.8 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 14.9 | -180 | 293.1
2019-05-27 | 22:00 | 274.8 | 78.3 | 265.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-05-27 | 23:00 | 264.5 | 78.3 | 258.4 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-05-28 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 267.4 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-05-28 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 263.5 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2019-05-28 | 2:00 | 259.3 | 78.3 | 271.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2019-05-28 | 3:00 | 280.1 | 78.3 | 284.6 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 280.1
2019-05-28 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 290.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-05-28 | 5:00 | 293.3 | 78.3 | 288.7 | 36.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-05-28 | 6:00 | 277.6 | 78.3 | 280.5 | 29.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2019-05-28 | 7:00 | 284.7 | 78.3 | 284.1 | 32.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2019-05-28 | 8:00 | 326.1 | 78.3 | 303.3 | 50.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2019-05-28 | 9:00 | 355 | 78.3 | 315.3 | 64.6 | － | 26.3 | 20 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-05-28 | 10:00 | 365.2 | 78.3 | 313.7 | 54 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2019-05-28 | 11:00 | 370.3 | 78.3 | 313.6 | 48.6 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 370.3
2019-05-28 | 12:00 | 349 | 78.3 | 303.8 | 37.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 349
2019-05-28 | 13:00 | 361.7 | 78.3 | 318.6 | 62.4 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2019-05-28 | 14:00 | 353.3 | 78.3 | 317.6 | 64.4 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-05-28 | 15:00 | 343.8 | 78.3 | 316 | 67.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2019-05-28 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 319 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-05-28 | 17:00 | 344.7 | 78.3 | 313.2 | 65.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-05-28 | 18:00 | 335.6 | 78.3 | 309.5 | 61.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 335.6
2019-05-28 | 19:00 | 323.9 | 78.3 | 304.4 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2019-05-28 | 20:00 | 308.4 | 78.3 | 296.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-05-28 | 21:00 | 290.4 | 78.3 | 288.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-05-28 | 22:00 | 270.5 | 78.3 | 278.8 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-05-28 | 23:00 | 259.7 | 78.3 | 275.1 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2019-05-29 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 235.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-05-29 | 1:00 | 240.1 | 78.3 | 229.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2019-05-29 | 2:00 | 254.9 | 78.3 | 240.9 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 254.9
2019-05-29 | 3:00 | 279.8 | 78.3 | 258.4 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-05-29 | 4:00 | 294.9 | 78.3 | 271 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2019-05-29 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 263.2 | 50.3 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2019-05-29 | 6:00 | 263.3 | 78.3 | 237.5 | 41.3 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-05-29 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 220.8 | 34.6 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-05-29 | 8:00 | 294.1 | 78.3 | 225.2 | 33.5 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-05-29 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 221.3 | 30.2 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2019-05-29 | 10:00 | 335.5 | 78.3 | 213.7 | 26.9 | － | 26.3 | 159.6 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-05-29 | 11:00 | 342 | 78.3 | 209.2 | 25.4 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 342
2019-05-29 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 186.8 | 22.3 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2019-05-29 | 13:00 | 345.1 | 78.3 | 216.6 | 27.4 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2019-05-29 | 14:00 | 333.3 | 78.3 | 237.6 | 34.5 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2019-05-29 | 15:00 | 319.5 | 78.3 | 250.7 | 40.5 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2019-05-29 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 277.7 | 51.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-05-29 | 17:00 | 312.1 | 78.3 | 294.3 | 59.6 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-05-29 | 18:00 | 315.2 | 78.3 | 309.7 | 67.4 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2019-05-29 | 19:00 | 316.2 | 78.3 | 311.6 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2019-05-29 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 307.1 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-05-29 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 293.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-05-29 | 22:00 | 264.1 | 78.3 | 279.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 264.1
2019-05-29 | 23:00 | 253.3 | 78.3 | 270.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2019-05-30 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 262.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2019-05-30 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 259.2 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2019-05-30 | 2:00 | 251.6 | 78.3 | 270.8 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 251.6
2019-05-30 | 3:00 | 278.7 | 78.3 | 292.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2019-05-30 | 4:00 | 295.2 | 78.3 | 305.4 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-05-30 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 299.9 | 60.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2019-05-30 | 6:00 | 280.2 | 78.3 | 264.6 | 45.4 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-05-30 | 7:00 | 267.3 | 78.3 | 226.3 | 31.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-05-30 | 8:00 | 297.8 | 78.3 | 220.7 | 27.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2019-05-30 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 215.2 | 25.3 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2019-05-30 | 10:00 | 337.4 | 78.3 | 215 | 24.6 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2019-05-30 | 11:00 | 341.9 | 78.3 | 211 | 23.6 | － | 26.3 | 182 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2019-05-30 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 198 | 22.3 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2019-05-30 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 215.7 | 24.6 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2019-05-30 | 14:00 | 348 | 78.3 | 233.9 | 29.3 | － | 26.3 | 157 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-05-30 | 15:00 | 340.9 | 78.3 | 259.9 | 39.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2019-05-30 | 16:00 | 332.4 | 78.3 | 287.9 | 52.5 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 332.4
2019-05-30 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 300.8 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2019-05-30 | 18:00 | 325.4 | 78.3 | 311.9 | 65.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-05-30 | 19:00 | 325.3 | 78.3 | 312.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2019-05-30 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 300.3 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-05-30 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 284.8 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2019-05-30 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 267 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2019-05-30 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 259.5 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-05-31 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 268.1 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 244.6
2019-05-31 | 1:00 | 242.9 | 78.3 | 268.8 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2019-05-31 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 280.6 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2019-05-31 | 3:00 | 279 | 78.3 | 296.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 279
2019-05-31 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 304.4 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-05-31 | 5:00 | 291.2 | 78.3 | 304.4 | 44.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2019-05-31 | 6:00 | 272.1 | 78.3 | 294.6 | 33 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2019-05-31 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 287.6 | 26.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-05-31 | 8:00 | 306.4 | 78.3 | 307.3 | 40.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2019-05-31 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 313.3 | 44.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-05-31 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 312.7 | 40.8 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-05-31 | 11:00 | 353.4 | 78.3 | 321 | 53.5 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2019-05-31 | 12:00 | 331.7 | 78.3 | 311.8 | 40 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2019-05-31 | 13:00 | 335.5 | 78.3 | 300.8 | 27 | － | 26.3 | 81 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-05-31 | 14:00 | 337.2 | 78.3 | 311.7 | 38.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2019-05-31 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 318.7 | 66.2 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2019-05-31 | 16:00 | 328.5 | 78.3 | 327.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 328.5
2019-05-31 | 17:00 | 319.8 | 78.3 | 319.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2019-05-31 | 18:00 | 318.4 | 78.3 | 320.6 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2019-05-31 | 19:00 | 316 | 78.3 | 320 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 316
2019-05-31 | 20:00 | 302.9 | 78.3 | 313.7 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2019-05-31 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 307.8 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2019-05-31 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 299.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-05-31 | 23:00 | 256.1 | 78.3 | 294.9 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2019-06-01 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 263.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 241.7
2019-06-01 | 1:00 | 238.1 | 78.3 | 260.5 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2019-06-01 | 2:00 | 252.3 | 78.3 | 270.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2019-06-01 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 286.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-06-01 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 292 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2019-06-01 | 5:00 | 276.3 | 78.3 | 278.8 | 57.6 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-06-01 | 6:00 | 250.5 | 78.3 | 246.7 | 44.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2019-06-01 | 7:00 | 246.2 | 78.3 | 220.1 | 35.3 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2019-06-01 | 8:00 | 274.1 | 78.3 | 220 | 33.8 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2019-06-01 | 9:00 | 287.4 | 78.3 | 198.3 | 27.5 | － | 26.3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-06-01 | 10:00 | 293.6 | 78.3 | 178.7 | 23.8 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2019-06-01 | 11:00 | 301.8 | 78.3 | 167.1 | 22.5 | － | 26.3 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 301.8
2019-06-01 | 12:00 | 294.4 | 78.3 | 160.4 | 22.3 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2019-06-01 | 13:00 | 305.4 | 78.3 | 186.9 | 24.8 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2019-06-01 | 14:00 | 288.8 | 78.3 | 216.8 | 32.1 | － | 26.3 | 114.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2019-06-01 | 15:00 | 279.2 | 78.3 | 219.5 | 33.3 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2019-06-01 | 16:00 | 292.4 | 78.3 | 251.6 | 43.5 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-06-01 | 17:00 | 287.1 | 78.3 | 245.8 | 54.2 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 27.9 | -180 | 287.1
2019-06-01 | 18:00 | 290.1 | 78.3 | 258.9 | 62 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 30 | -180 | 290.1
2019-06-01 | 19:00 | 293 | 78.3 | 259.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -180 | 293
2019-06-01 | 20:00 | 283.2 | 78.3 | 257.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.7 | -180 | 283.2
2019-06-01 | 21:00 | 266.8 | 78.3 | 257.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13.4 | -180 | 266.8
2019-06-01 | 22:00 | 249.5 | 78.3 | 259.2 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -180 | 249.5
2019-06-01 | 23:00 | 241.4 | 78.3 | 254 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -180 | 241.4
2019-06-02 | 0:00 | 228.8 | 78.3 | 259.1 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 228.8
2019-06-02 | 1:00 | 225.3 | 78.3 | 258.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 225.3
2019-06-02 | 2:00 | 238.3 | 78.3 | 263 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2019-06-02 | 3:00 | 262.6 | 78.3 | 265.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-06-02 | 4:00 | 272.6 | 78.3 | 276.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2019-06-02 | 5:00 | 264.1 | 78.3 | 265.1 | 68.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 264.1
2019-06-02 | 6:00 | 230 | 78.3 | 261.3 | 34.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 230
2019-06-02 | 7:00 | 213 | 78.3 | 248.5 | 23.9 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 213
2019-06-02 | 8:00 | 226.8 | 78.3 | 254.5 | 25 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 226.8
2019-06-02 | 9:00 | 245.9 | 78.3 | 260.2 | 26.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-06-02 | 10:00 | 259.1 | 78.3 | 258.8 | 24.5 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-06-02 | 11:00 | 271.2 | 78.3 | 266.2 | 29.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2019-06-02 | 12:00 | 270.7 | 78.3 | 267.1 | 30.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2019-06-02 | 13:00 | 262.9 | 78.3 | 266.6 | 33.2 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2019-06-02 | 14:00 | 248 | 78.3 | 264.8 | 37.2 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 248
2019-06-02 | 15:00 | 239.3 | 78.3 | 263 | 40.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 239.3
2019-06-02 | 16:00 | 246.8 | 78.3 | 250.8 | 48.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 13 | -180 | 246.8
2019-06-02 | 17:00 | 261.5 | 78.3 | 233.8 | 64.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | -180 | 261.5
2019-06-02 | 18:00 | 273.7 | 78.3 | 242.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -180 | 273.7
2019-06-02 | 19:00 | 277.7 | 78.3 | 244.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 30 | -180 | 277.7
2019-06-02 | 20:00 | 268 | 78.3 | 235.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.8 | -180 | 268
2019-06-02 | 21:00 | 255.4 | 78.3 | 247.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 16.2 | -180 | 255.4
2019-06-02 | 22:00 | 239.3 | 78.3 | 262.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 239.3
2019-06-02 | 23:00 | 232.2 | 78.3 | 262 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 232.2
2019-06-03 | 0:00 | 221.3 | 78.3 | 252.3 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 221.3
2019-06-03 | 1:00 | 221.6 | 78.3 | 251.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 221.6
2019-06-03 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 263.4 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2019-06-03 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 280.7 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2019-06-03 | 4:00 | 277 | 78.3 | 292.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 277
2019-06-03 | 5:00 | 279.1 | 78.3 | 290.2 | 55 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2019-06-03 | 6:00 | 262.5 | 78.3 | 265.4 | 42.6 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2019-06-03 | 7:00 | 259.4 | 78.3 | 239.3 | 32 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2019-06-03 | 8:00 | 295 | 78.3 | 237.9 | 29.4 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-06-03 | 9:00 | 329.9 | 78.3 | 238.7 | 27.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-06-03 | 10:00 | 343.7 | 78.3 | 225 | 24 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 343.7
2019-06-03 | 11:00 | 350.5 | 78.3 | 225 | 23.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.5
2019-06-03 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 207.1 | 22.3 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2019-06-03 | 13:00 | 362 | 78.3 | 242.9 | 27.3 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 362
2019-06-03 | 14:00 | 353.6 | 78.3 | 270.3 | 37.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2019-06-03 | 15:00 | 337.9 | 78.3 | 284.8 | 45.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2019-06-03 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 287.7 | 55.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 3.9 | 0 | 13 | -180 | 338.5
2019-06-03 | 17:00 | 330.6 | 78.3 | 288 | 62.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 9.6 | 0 | 20.5 | -180 | 330.6
2019-06-03 | 18:00 | 329.6 | 78.3 | 287.3 | 69.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.8 | 0 | 30 | -180 | 329.6
2019-06-03 | 19:00 | 329 | 78.3 | 288.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -180 | 329
2019-06-03 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 278.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29.1 | -180 | 313.9
2019-06-03 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 273.3 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.4 | -180 | 293.6
2019-06-03 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 266.9 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -180 | 273.7
2019-06-03 | 23:00 | 263 | 78.3 | 262.6 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | -180 | 263
2019-06-04 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 275.1 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -180 | 248.6
2019-06-04 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 277 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 245.1
2019-06-04 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 284.8 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2019-06-04 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 299.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-06-04 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 308.2 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-06-04 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 301.8 | 48.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-06-04 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 281.3 | 34.6 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-06-04 | 7:00 | 271.8 | 78.3 | 269.7 | 28.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-06-04 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 279.2 | 28.7 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-06-04 | 9:00 | 349.3 | 78.3 | 271.7 | 24.2 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2019-06-04 | 10:00 | 364.6 | 78.3 | 265.7 | 22.9 | － | 26.3 | 145.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2019-06-04 | 11:00 | 371.2 | 78.3 | 269.7 | 23.2 | － | 26.3 | 148 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -180 | 371.2
2019-06-04 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 262.1 | 22.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2019-06-04 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 300 | 34.4 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2019-06-04 | 14:00 | 362.5 | 78.3 | 315.1 | 48.1 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 362.5
2019-06-04 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 328.2 | 66.5 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-06-04 | 16:00 | 355.1 | 78.3 | 342.5 | 70 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2019-06-04 | 17:00 | 341.1 | 78.3 | 302.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 28.6 | -180 | 341.1
2019-06-04 | 18:00 | 343.3 | 78.3 | 302.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -180 | 343.3
2019-06-04 | 19:00 | 333.4 | 78.3 | 293.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 30 | -180 | 333.4
2019-06-04 | 20:00 | 316.4 | 78.3 | 294.6 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.4 | -180 | 316.4
2019-06-04 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 295.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 13 | -180 | 298.8
2019-06-04 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 296.6 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-06-04 | 23:00 | 267.7 | 78.3 | 291.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-06-05 | 0:00 | 252.4 | 78.3 | 276.6 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 252.4
2019-06-05 | 1:00 | 249 | 78.3 | 273 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 249
2019-06-05 | 2:00 | 261 | 78.3 | 282.2 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-06-05 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 303.6 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-06-05 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 305.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2019-06-05 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 305.4 | 51.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-06-05 | 6:00 | 275 | 78.3 | 292.3 | 46.4 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-06-05 | 7:00 | 275 | 78.3 | 278.4 | 40 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-06-05 | 8:00 | 318.8 | 78.3 | 280.6 | 37.6 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 318.8
2019-06-05 | 9:00 | 346.1 | 78.3 | 265.8 | 30.9 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 346.1
2019-06-05 | 10:00 | 358.3 | 78.3 | 243.4 | 25 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2019-06-05 | 11:00 | 366.7 | 78.3 | 237 | 23.7 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2019-06-05 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 220.7 | 22.4 | － | 26.3 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-06-05 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 250.5 | 25.5 | － | 26.3 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2019-06-05 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 269.7 | 30 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 383.6
2019-06-05 | 15:00 | 377.3 | 78.3 | 292.6 | 38 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 377.3
2019-06-05 | 16:00 | 378.2 | 78.3 | 321.8 | 51.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 378.2
2019-06-05 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 339 | 62.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 367.1
2019-06-05 | 18:00 | 354.6 | 78.3 | 350.7 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 354.6
2019-06-05 | 19:00 | 345.8 | 78.3 | 350.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-06-05 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 338.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2019-06-05 | 21:00 | 307.4 | 78.3 | 322 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 307.4
2019-06-05 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 306.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2019-06-05 | 23:00 | 272 | 78.3 | 295.5 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 272
2019-06-06 | 0:00 | 255.5 | 78.3 | 281.9 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 255.5
2019-06-06 | 1:00 | 248.3 | 78.3 | 277 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 248.3
2019-06-06 | 2:00 | 259.2 | 78.3 | 284.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-06-06 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 296.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-06-06 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 305.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-06-06 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 302.6 | 56.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2019-06-06 | 6:00 | 287.7 | 78.3 | 278.6 | 39 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2019-06-06 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 253 | 27 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-06-06 | 8:00 | 332.1 | 78.3 | 258.7 | 26.3 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2019-06-06 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 259.3 | 24.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2019-06-06 | 10:00 | 373.3 | 78.3 | 251.8 | 23.2 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 373.3
2019-06-06 | 11:00 | 383.3 | 78.3 | 254.1 | 23.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 383.3
2019-06-06 | 12:00 | 376.2 | 78.3 | 247.3 | 22.8 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 376.2
2019-06-06 | 13:00 | 404 | 78.3 | 284 | 30.9 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 404
2019-06-06 | 14:00 | 391.3 | 78.3 | 286.6 | 33.6 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2019-06-06 | 15:00 | 386.7 | 78.3 | 298.1 | 41.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 386.7
2019-06-06 | 16:00 | 386.5 | 78.3 | 319.4 | 59.5 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 386.5
2019-06-06 | 17:00 | 367.9 | 78.3 | 324.7 | 69.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2019-06-06 | 18:00 | 359.1 | 78.3 | 334.8 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2019-06-06 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 332.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-06-06 | 20:00 | 335.9 | 78.3 | 315.9 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2019-06-06 | 21:00 | 313.2 | 78.3 | 300.2 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2019-06-06 | 22:00 | 288.9 | 78.3 | 284.2 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2019-06-06 | 23:00 | 276.3 | 78.3 | 275.9 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-06-07 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 275.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2019-06-07 | 1:00 | 253.3 | 78.3 | 266.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2019-06-07 | 2:00 | 262 | 78.3 | 273.4 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-06-07 | 3:00 | 282.1 | 78.3 | 287.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2019-06-07 | 4:00 | 296.1 | 78.3 | 296.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2019-06-07 | 5:00 | 298.8 | 78.3 | 296.6 | 32.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2019-06-07 | 6:00 | 289 | 78.3 | 287.6 | 27.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-06-07 | 7:00 | 298.3 | 78.3 | 296.2 | 32.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-06-07 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 324.6 | 59.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -180 | 348.8
2019-06-07 | 9:00 | 381.7 | 78.3 | 347.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2019-06-07 | 10:00 | 389.1 | 78.3 | 336.5 | 68.1 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 389.1
2019-06-07 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 331.3 | 52.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2019-06-07 | 12:00 | 364.2 | 78.3 | 320 | 41.9 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-06-07 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 310.6 | 30.9 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2019-06-07 | 14:00 | 374.4 | 78.3 | 318.7 | 38.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 374.4
2019-06-07 | 15:00 | 362.9 | 78.3 | 323.2 | 47.6 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2019-06-07 | 16:00 | 364.7 | 78.3 | 330 | 59.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2019-06-07 | 17:00 | 350.1 | 78.3 | 330 | 67.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-06-07 | 18:00 | 351 | 78.3 | 342.1 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 351
2019-06-07 | 19:00 | 341.6 | 78.3 | 314.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | -180 | 341.6
2019-06-07 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 325.2 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2019-06-07 | 21:00 | 301.6 | 78.3 | 312.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-06-07 | 22:00 | 279.8 | 78.3 | 301.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-06-07 | 23:00 | 268.7 | 78.3 | 293.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2019-06-08 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 259.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2019-06-08 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 256.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-06-08 | 2:00 | 256 | 78.3 | 262 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-06-08 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 272.1 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2019-06-08 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 276.5 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-06-08 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 267.6 | 51.8 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2019-06-08 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 242.3 | 33.8 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-06-08 | 7:00 | 258.7 | 78.3 | 212.9 | 22.9 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2019-06-08 | 8:00 | 283.8 | 78.3 | 222.3 | 23.8 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-06-08 | 9:00 | 295.8 | 78.3 | 213.8 | 22.4 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2019-06-08 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 220 | 22.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-06-08 | 11:00 | 314 | 78.3 | 230.4 | 24.4 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 314
2019-06-08 | 12:00 | 306.1 | 78.3 | 231.2 | 25 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2019-06-08 | 13:00 | 304.8 | 78.3 | 255 | 36.8 | － | 26.3 | 64 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-06-08 | 14:00 | 301.9 | 78.3 | 254.8 | 37.1 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2019-06-08 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 253.1 | 37.1 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2019-06-08 | 16:00 | 290.1 | 78.3 | 267.4 | 48.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-06-08 | 17:00 | 290.4 | 78.3 | 276.6 | 58.1 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-06-08 | 18:00 | 295.9 | 78.3 | 285.7 | 68.4 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-06-08 | 19:00 | 298.4 | 78.3 | 290.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-06-08 | 20:00 | 287.9 | 78.3 | 285 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2019-06-08 | 21:00 | 270.2 | 78.3 | 276.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 270.2
2019-06-08 | 22:00 | 251 | 78.3 | 268.4 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 251
2019-06-08 | 23:00 | 243.9 | 78.3 | 264.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2019-06-09 | 0:00 | 229.8 | 78.3 | 251 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 229.8
2019-06-09 | 1:00 | 225.2 | 78.3 | 244.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 225.2
2019-06-09 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 252.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2019-06-09 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 272.4 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2019-06-09 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 281.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2019-06-09 | 5:00 | 272.3 | 78.3 | 271 | 56.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-06-09 | 6:00 | 242.8 | 78.3 | 229.1 | 42.6 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 242.8
2019-06-09 | 7:00 | 225.9 | 78.3 | 190.4 | 31.6 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 225.9
2019-06-09 | 8:00 | 236.1 | 78.3 | 173 | 27.3 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2019-06-09 | 9:00 | 253 | 78.3 | 156.9 | 24.1 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 253
2019-06-09 | 10:00 | 263.4 | 78.3 | 141.2 | 22.4 | － | 26.3 | 169.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2019-06-09 | 11:00 | 269.9 | 78.3 | 139.5 | 22.3 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2019-06-09 | 12:00 | 272.9 | 78.3 | 146.3 | 22.6 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2019-06-09 | 13:00 | 269.7 | 78.3 | 160.4 | 24 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2019-06-09 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 185.9 | 28.7 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-06-09 | 15:00 | 254 | 78.3 | 213.6 | 36.3 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-06-09 | 16:00 | 252.2 | 78.3 | 246.6 | 47.8 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2019-06-09 | 17:00 | 266.2 | 78.3 | 261.6 | 58.5 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | -180 | 266.2
2019-06-09 | 18:00 | 279.2 | 78.3 | 269.7 | 64 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 19 | -180 | 279.2
2019-06-09 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 269.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8 | -180 | 286.5
2019-06-09 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 273.7 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.2 | -180 | 277.9
2019-06-09 | 21:00 | 264.1 | 78.3 | 265.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -180 | 264.1
2019-06-09 | 22:00 | 246.5 | 78.3 | 265.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 246.5
2019-06-09 | 23:00 | 238.3 | 78.3 | 259 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2019-06-10 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 263.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 225.3
2019-06-10 | 1:00 | 221.5 | 78.3 | 261.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 221.5
2019-06-10 | 2:00 | 234.6 | 78.3 | 270 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 234.6
2019-06-10 | 3:00 | 258.3 | 78.3 | 283.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 258.3
2019-06-10 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 290.5 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2019-06-10 | 5:00 | 280.5 | 78.3 | 290.4 | 53.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2019-06-10 | 6:00 | 266.2 | 78.3 | 275.7 | 40.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2019-06-10 | 7:00 | 270.1 | 78.3 | 268.4 | 34.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-06-10 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 278.2 | 35.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-06-10 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 279.9 | 33.1 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2019-06-10 | 10:00 | 348 | 78.3 | 273.8 | 28.9 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-06-10 | 11:00 | 359.7 | 78.3 | 266.9 | 25.5 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2019-06-10 | 12:00 | 341 | 78.3 | 251.9 | 23.4 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 341
2019-06-10 | 13:00 | 363.1 | 78.3 | 270.7 | 26.7 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2019-06-10 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 273.5 | 27.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2019-06-10 | 15:00 | 359.4 | 78.3 | 289.3 | 37.7 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2019-06-10 | 16:00 | 354.4 | 78.3 | 307.7 | 59.6 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 354.4
2019-06-10 | 17:00 | 341.6 | 78.3 | 313.8 | 70 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2019-06-10 | 18:00 | 339.5 | 78.3 | 327.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2019-06-10 | 19:00 | 329.4 | 78.3 | 322.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 329.4
2019-06-10 | 20:00 | 314.9 | 78.3 | 309.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2019-06-10 | 21:00 | 295.5 | 78.3 | 297.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2019-06-10 | 22:00 | 274.9 | 78.3 | 284.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 274.9
2019-06-10 | 23:00 | 262.8 | 78.3 | 275.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2019-06-11 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 265.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-06-11 | 1:00 | 241.1 | 78.3 | 265.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 241.1
2019-06-11 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 275.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2019-06-11 | 3:00 | 274.5 | 78.3 | 289.2 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-06-11 | 4:00 | 289.9 | 78.3 | 298.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-06-11 | 5:00 | 291.9 | 78.3 | 297.1 | 57.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2019-06-11 | 6:00 | 277.1 | 78.3 | 280 | 41.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-06-11 | 7:00 | 279.9 | 78.3 | 267.3 | 32.2 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-06-11 | 8:00 | 317 | 78.3 | 273 | 31.6 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 317
2019-06-11 | 9:00 | 343.6 | 78.3 | 270.1 | 27.8 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2019-06-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 261.7 | 24.2 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2019-06-11 | 11:00 | 364.3 | 78.3 | 268.3 | 25.6 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2019-06-11 | 12:00 | 341.8 | 78.3 | 248.7 | 22.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2019-06-11 | 13:00 | 366.7 | 78.3 | 274.9 | 27.8 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2019-06-11 | 14:00 | 363 | 78.3 | 289.4 | 36.4 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 363
2019-06-11 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 303.2 | 51.2 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2019-06-11 | 16:00 | 346.6 | 78.3 | 310.1 | 61.7 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2019-06-11 | 17:00 | 340.2 | 78.3 | 309.8 | 64.7 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2019-06-11 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 315.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-06-11 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 315.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2019-06-11 | 20:00 | 314.6 | 78.3 | 303.2 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 314.6
2019-06-11 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 292.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2019-06-11 | 22:00 | 270.9 | 78.3 | 281.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2019-06-11 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 275.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2019-06-12 | 0:00 | 246 | 78.3 | 258.3 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 246
2019-06-12 | 1:00 | 240.8 | 78.3 | 256.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2019-06-12 | 2:00 | 251.9 | 78.3 | 262.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 251.9
2019-06-12 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 279.8 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-06-12 | 4:00 | 290.9 | 78.3 | 291.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2019-06-12 | 5:00 | 297.6 | 78.3 | 291.9 | 56.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2019-06-12 | 6:00 | 284.2 | 78.3 | 264.7 | 42 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-06-12 | 7:00 | 279.6 | 78.3 | 234.3 | 30.1 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-06-12 | 8:00 | 317.5 | 78.3 | 236.6 | 28.7 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-06-12 | 9:00 | 343 | 78.3 | 238.4 | 27.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 343
2019-06-12 | 10:00 | 353.6 | 78.3 | 234.7 | 26.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2019-06-12 | 11:00 | 362.2 | 78.3 | 231.3 | 25.5 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 362.2
2019-06-12 | 12:00 | 343.5 | 78.3 | 206.2 | 22.6 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2019-06-12 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 231.8 | 25.3 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2019-06-12 | 14:00 | 361.7 | 78.3 | 245.9 | 29.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2019-06-12 | 15:00 | 357.8 | 78.3 | 261.4 | 34.7 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 357.8
2019-06-12 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 289.8 | 48.3 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 359.9
2019-06-12 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 308.1 | 60.9 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2019-06-12 | 18:00 | 342.7 | 78.3 | 303.8 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | -180 | 342.7
2019-06-12 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 325.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-06-12 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 314.1 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-06-12 | 21:00 | 296.3 | 78.3 | 301.3 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2019-06-12 | 22:00 | 276.1 | 78.3 | 288.7 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-06-12 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 281.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-06-13 | 0:00 | 249.6 | 78.3 | 271.6 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 249.6
2019-06-13 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 267 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2019-06-13 | 2:00 | 255.1 | 78.3 | 278.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 255.1
2019-06-13 | 3:00 | 277.6 | 78.3 | 293.5 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2019-06-13 | 4:00 | 294.1 | 78.3 | 303.5 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-06-13 | 5:00 | 300.2 | 78.3 | 300.8 | 57.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2019-06-13 | 6:00 | 287.4 | 78.3 | 271.7 | 42.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-06-13 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 241.2 | 31 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-06-13 | 8:00 | 323.1 | 78.3 | 242.4 | 29.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2019-06-13 | 9:00 | 349.6 | 78.3 | 238.1 | 26.8 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2019-06-13 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 231.2 | 24.7 | － | 26.3 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2019-06-13 | 11:00 | 364.9 | 78.3 | 226.6 | 23.8 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2019-06-13 | 12:00 | 348.7 | 78.3 | 208 | 22.3 | － | 26.3 | 191.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2019-06-13 | 13:00 | 370.6 | 78.3 | 232.5 | 24.8 | － | 26.3 | 184.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2019-06-13 | 14:00 | 373.6 | 78.3 | 249.2 | 28.8 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 373.6
2019-06-13 | 15:00 | 367.5 | 78.3 | 272.6 | 37.3 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2019-06-13 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 300.2 | 51.1 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-06-13 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 296.2 | 61 | － | 26.3 | 37 | 0 | 19.5 | 0 | 16.6 | -180 | 354.9
2019-06-13 | 18:00 | 347.2 | 78.3 | 290.2 | 68.1 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 30 | -180 | 347.2
2019-06-13 | 19:00 | 338.9 | 78.3 | 292 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.6 | -180 | 338.9
2019-06-13 | 20:00 | 324.5 | 78.3 | 294.7 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16.8 | -180 | 324.5
2019-06-13 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 286.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | -180 | 303.5
2019-06-13 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 284.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-06-13 | 23:00 | 268.9 | 78.3 | 277.2 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-06-14 | 0:00 | 253.3 | 78.3 | 289.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2019-06-14 | 1:00 | 246.9 | 78.3 | 286.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2019-06-14 | 2:00 | 257 | 78.3 | 293 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 257
2019-06-14 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 304.8 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-06-14 | 4:00 | 294.4 | 78.3 | 310.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2019-06-14 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 308.8 | 42 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-06-14 | 6:00 | 271.8 | 78.3 | 293.4 | 26 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-06-14 | 7:00 | 277.6 | 78.3 | 286.4 | 23 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2019-06-14 | 8:00 | 323.4 | 78.3 | 308.2 | 30.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2019-06-14 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 318.7 | 39.4 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2019-06-14 | 10:00 | 372.8 | 78.3 | 325.4 | 51.6 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2019-06-14 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 326.2 | 51.2 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-06-14 | 12:00 | 359.1 | 78.3 | 317.2 | 36.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2019-06-14 | 13:00 | 371.4 | 78.3 | 324.7 | 60.6 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2019-06-14 | 14:00 | 355 | 78.3 | 320.9 | 61 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-06-14 | 15:00 | 342.5 | 78.3 | 320.1 | 70 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 342.5
2019-06-14 | 16:00 | 342.7 | 78.3 | 331.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2019-06-14 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 323.4 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2019-06-14 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 297.5 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 21.7 | 0 | 21 | -180 | 335.1
2019-06-14 | 19:00 | 326 | 78.3 | 316.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 326
2019-06-14 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 312.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-06-14 | 21:00 | 291.8 | 78.3 | 306.6 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-06-14 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 297.6 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-06-14 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 291.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2019-06-15 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 266.4 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2019-06-15 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 265.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2019-06-15 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 267.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 255.3
2019-06-15 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 266.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-06-15 | 4:00 | 290 | 78.3 | 274.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 290
2019-06-15 | 5:00 | 287.5 | 78.3 | 268.3 | 59.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-06-15 | 6:00 | 258.2 | 78.3 | 266.5 | 29.2 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2019-06-15 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 259.3 | 22.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-06-15 | 8:00 | 279.6 | 78.3 | 268.7 | 55.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-06-15 | 9:00 | 303.3 | 78.3 | 268.4 | 64.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2019-06-15 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 275.2 | 36.3 | － | 26.3 | 35 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-06-15 | 11:00 | 324.4 | 78.3 | 277 | 46.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | -180 | 324.4
2019-06-15 | 12:00 | 318.2 | 78.3 | 276.4 | 39 | － | 26.3 | 38 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-06-15 | 13:00 | 316 | 78.3 | 275.1 | 42.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 316
2019-06-15 | 14:00 | 307.9 | 78.3 | 272.7 | 48.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-06-15 | 15:00 | 296 | 78.3 | 271.3 | 44.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 296
2019-06-15 | 16:00 | 294.4 | 78.3 | 270 | 49.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2019-06-15 | 17:00 | 294 | 78.3 | 268.4 | 54.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-06-15 | 18:00 | 293.7 | 78.3 | 267.2 | 58.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-06-15 | 19:00 | 291.1 | 78.3 | 267.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2019-06-15 | 20:00 | 281 | 78.3 | 268.1 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -180 | 281
2019-06-15 | 21:00 | 265.9 | 78.3 | 266.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -180 | 265.9
2019-06-15 | 22:00 | 250.1 | 78.3 | 261.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2019-06-15 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 256.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2019-06-16 | 0:00 | 227.9 | 78.3 | 201.2 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -180 | 227.9
2019-06-16 | 1:00 | 226.3 | 78.3 | 203.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -180 | 226.3
2019-06-16 | 2:00 | 241.3 | 78.3 | 218 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2019-06-16 | 3:00 | 261.5 | 78.3 | 242.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2019-06-16 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 257.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2019-06-16 | 5:00 | 268.2 | 78.3 | 243.3 | 73 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2019-06-16 | 6:00 | 241.2 | 78.3 | 209 | 65.6 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2019-06-16 | 7:00 | 220.8 | 78.3 | 172.8 | 52.9 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 220.8
2019-06-16 | 8:00 | 233.3 | 78.3 | 144.7 | 44.5 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 233.3
2019-06-16 | 9:00 | 256.2 | 78.3 | 122 | 40.1 | － | 26.3 | 139 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2019-06-16 | 10:00 | 264 | 78.3 | 112.7 | 39.2 | － | 26.3 | 156 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 264
2019-06-16 | 11:00 | 275.2 | 78.3 | 113.3 | 39.2 | － | 26.3 | 165 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-06-16 | 12:00 | 274.8 | 78.3 | 125.6 | 40.1 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-06-16 | 13:00 | 261 | 78.3 | 122.9 | 40 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-06-16 | 14:00 | 262.4 | 78.3 | 133.4 | 41.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-06-16 | 15:00 | 252.3 | 78.3 | 156.5 | 46.6 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2019-06-16 | 16:00 | 255.6 | 78.3 | 169.9 | 54.8 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 37 | 0 | 13 | -180 | 255.6
2019-06-16 | 17:00 | 256.5 | 78.3 | 180.6 | 66 | － | 26.3 | 19 | 0 | 36.3 | 0 | 30 | -180 | 256.5
2019-06-16 | 18:00 | 270.2 | 78.3 | 207.1 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 32.7 | 0 | 30 | -180 | 270.2
2019-06-16 | 19:00 | 279.6 | 78.3 | 222.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | -180 | 279.6
2019-06-16 | 20:00 | 270.2 | 78.3 | 217 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | -180 | 270.2
2019-06-16 | 21:00 | 255.7 | 78.3 | 206.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 29.2 | -180 | 255.7
2019-06-16 | 22:00 | 241 | 78.3 | 212.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 13.8 | -180 | 241
2019-06-16 | 23:00 | 232.8 | 78.3 | 206.2 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13 | -180 | 232.8
2019-06-17 | 0:00 | 221 | 78.3 | 226.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 221
2019-06-17 | 1:00 | 219 | 78.3 | 226.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 219
2019-06-17 | 2:00 | 233.1 | 78.3 | 234.8 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 233.1
2019-06-17 | 3:00 | 256.8 | 78.3 | 250.2 | 65.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2019-06-17 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 263 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-06-17 | 5:00 | 275.1 | 78.3 | 260 | 68.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-06-17 | 6:00 | 248.4 | 78.3 | 234.4 | 58.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2019-06-17 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 215.8 | 50.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2019-06-17 | 8:00 | 303 | 78.3 | 226.3 | 51.1 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 303
2019-06-17 | 9:00 | 329.8 | 78.3 | 213.4 | 46 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2019-06-17 | 10:00 | 346.2 | 78.3 | 206.3 | 43.5 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2019-06-17 | 11:00 | 351.2 | 78.3 | 199.6 | 42.1 | － | 26.3 | 184.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2019-06-17 | 12:00 | 335 | 78.3 | 176.4 | 40.1 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 335
2019-06-17 | 13:00 | 356 | 78.3 | 202.8 | 42.6 | － | 26.3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 356
2019-06-17 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 216.5 | 45.7 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2019-06-17 | 15:00 | 350 | 78.3 | 238.7 | 52.6 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 350
2019-06-17 | 16:00 | 354.3 | 78.3 | 252.2 | 65.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | -180 | 354.3
2019-06-17 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 269.7 | 73 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -180 | 347.7
2019-06-17 | 18:00 | 339.3 | 78.3 | 298 | 73 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -180 | 339.3
2019-06-17 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 297.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -180 | 325.8
2019-06-17 | 20:00 | 312.3 | 78.3 | 283.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -180 | 312.3
2019-06-17 | 21:00 | 290.1 | 78.3 | 261.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -180 | 290.1
2019-06-17 | 22:00 | 271.7 | 78.3 | 255.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | -180 | 271.7
2019-06-17 | 23:00 | 261.9 | 78.3 | 265.2 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2019-06-18 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 271.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2019-06-18 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 269.2 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2019-06-18 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 275.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 253.9
2019-06-18 | 3:00 | 276.6 | 78.3 | 287.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2019-06-18 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 295.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2019-06-18 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 293.1 | 67.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-06-18 | 6:00 | 274.1 | 78.3 | 271.5 | 46.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2019-06-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 251.5 | 39.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-06-18 | 8:00 | 312.1 | 78.3 | 274.8 | 44.3 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-06-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 286 | 48.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2019-06-18 | 10:00 | 350.2 | 78.3 | 287.3 | 48.3 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2019-06-18 | 11:00 | 361 | 78.3 | 291.4 | 49.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 361
2019-06-18 | 12:00 | 339.7 | 78.3 | 285.3 | 48.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 339.7
2019-06-18 | 13:00 | 351.2 | 78.3 | 301.1 | 63 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2019-06-18 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 299.9 | 64.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2019-06-18 | 15:00 | 329.2 | 78.3 | 298.8 | 66.2 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2019-06-18 | 16:00 | 328.6 | 78.3 | 297.5 | 64.1 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2019-06-18 | 17:00 | 336.6 | 78.3 | 303.7 | 72.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2019-06-18 | 18:00 | 332 | 78.3 | 325.8 | 73 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 332
2019-06-18 | 19:00 | 327.2 | 78.3 | 329.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-06-18 | 20:00 | 314.3 | 78.3 | 316.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2019-06-18 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 296.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-06-18 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 286.6 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-06-18 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 278.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2019-06-19 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 257.8 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-06-19 | 1:00 | 242.7 | 78.3 | 254.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2019-06-19 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 261.2 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2019-06-19 | 3:00 | 274.4 | 78.3 | 275.7 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2019-06-19 | 4:00 | 287.5 | 78.3 | 287.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-06-19 | 5:00 | 288.2 | 78.3 | 284.8 | 68.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2019-06-19 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 257.6 | 57.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-06-19 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 239.8 | 50.3 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-06-19 | 8:00 | 320 | 78.3 | 249.2 | 50.1 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 320
2019-06-19 | 9:00 | 354.1 | 78.3 | 243.2 | 46.1 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2019-06-19 | 10:00 | 366.7 | 78.3 | 228.8 | 42.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2019-06-19 | 11:00 | 373.7 | 78.3 | 224.6 | 41.1 | － | 26.3 | 183 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 373.7
2019-06-19 | 12:00 | 357 | 78.3 | 205 | 39.5 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 357
2019-06-19 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 236.8 | 43.4 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2019-06-19 | 14:00 | 379.4 | 78.3 | 251.4 | 47.3 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 379.4
2019-06-19 | 15:00 | 369.3 | 78.3 | 273.8 | 56 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 369.3
2019-06-19 | 16:00 | 368.2 | 78.3 | 302.2 | 69.9 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 368.2
2019-06-19 | 17:00 | 348.8 | 78.3 | 319.3 | 73 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 348.8
2019-06-19 | 18:00 | 341.8 | 78.3 | 337.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2019-06-19 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 339.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 337.5
2019-06-19 | 20:00 | 322.1 | 78.3 | 324.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 322.1
2019-06-19 | 21:00 | 301 | 78.3 | 303 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 301
2019-06-19 | 22:00 | 278 | 78.3 | 284.3 | 69.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 278
2019-06-19 | 23:00 | 265.6 | 78.3 | 275.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2019-06-20 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 262.8 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2019-06-20 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 258.5 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 244.7
2019-06-20 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 262.8 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2019-06-20 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 277.1 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2019-06-20 | 4:00 | 291.6 | 78.3 | 287.5 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2019-06-20 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 283.9 | 67.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2019-06-20 | 6:00 | 281.7 | 78.3 | 256.7 | 55.3 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2019-06-20 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 234.4 | 46.9 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-06-20 | 8:00 | 332.7 | 78.3 | 239.4 | 45.8 | － | 26.3 | 121 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2019-06-20 | 9:00 | 364.2 | 78.3 | 237.1 | 43.7 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-06-20 | 10:00 | 375 | 78.3 | 229.2 | 41.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 375
2019-06-20 | 11:00 | 386.5 | 78.3 | 230.8 | 41.7 | － | 26.3 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 386.5
2019-06-20 | 12:00 | 372.1 | 78.3 | 216.5 | 40.6 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2019-06-20 | 13:00 | 397.3 | 78.3 | 245.6 | 44.2 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 397.3
2019-06-20 | 14:00 | 398.2 | 78.3 | 263.9 | 49.4 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 398.2
2019-06-20 | 15:00 | 391.9 | 78.3 | 283.8 | 57.7 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 391.9
2019-06-20 | 16:00 | 393 | 78.3 | 312.8 | 73 | － | 26.3 | 82 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 393
2019-06-20 | 17:00 | 379.6 | 78.3 | 342.1 | 73 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 379.6
2019-06-20 | 18:00 | 366.8 | 78.3 | 357.3 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 366.8
2019-06-20 | 19:00 | 354 | 78.3 | 352.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 354
2019-06-20 | 20:00 | 337.1 | 78.3 | 332.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-06-20 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 309.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2019-06-20 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 287.3 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-06-20 | 23:00 | 274.2 | 78.3 | 275.6 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2019-06-21 | 0:00 | 256 | 78.3 | 270.7 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-06-21 | 1:00 | 247 | 78.3 | 265.4 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 247
2019-06-21 | 2:00 | 256 | 78.3 | 272.2 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-06-21 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 282.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-06-21 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 289.4 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2019-06-21 | 5:00 | 289.4 | 78.3 | 287 | 66.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-06-21 | 6:00 | 272.9 | 78.3 | 269.8 | 48.3 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2019-06-21 | 7:00 | 279 | 78.3 | 258 | 42 | － | 26.3 | 45 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 279
2019-06-21 | 8:00 | 335.2 | 78.3 | 273.3 | 43.9 | － | 26.3 | 78.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2019-06-21 | 9:00 | 369.4 | 78.3 | 283.9 | 46 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 369.4
2019-06-21 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 294.9 | 52.8 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 384.8
2019-06-21 | 11:00 | 391.1 | 78.3 | 287.4 | 46.2 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2019-06-21 | 12:00 | 369.4 | 78.3 | 269 | 41.3 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 369.4
2019-06-21 | 13:00 | 391.7 | 78.3 | 289.5 | 48.8 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 391.7
2019-06-21 | 14:00 | 382.5 | 78.3 | 300.7 | 66.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 382.5
2019-06-21 | 15:00 | 363.1 | 78.3 | 303.3 | 73 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2019-06-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 328.5 | 73 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 363.4
2019-06-21 | 17:00 | 350 | 78.3 | 319.6 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 350
2019-06-21 | 18:00 | 345.6 | 78.3 | 322.2 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 345.6
2019-06-21 | 19:00 | 338.7 | 78.3 | 319.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2019-06-21 | 20:00 | 321.4 | 78.3 | 305.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-06-21 | 21:00 | 301.5 | 78.3 | 289.7 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2019-06-21 | 22:00 | 278.6 | 78.3 | 282.9 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-06-21 | 23:00 | 266 | 78.3 | 277.9 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 266
2019-06-22 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 254.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2019-06-22 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 250.2 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-06-22 | 2:00 | 251.7 | 78.3 | 256.1 | 66.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 251.7
2019-06-22 | 3:00 | 269.3 | 78.3 | 268.6 | 72.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-06-22 | 4:00 | 283.6 | 78.3 | 282.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-06-22 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 272 | 72.9 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-06-22 | 6:00 | 260.1 | 78.3 | 239.1 | 57.1 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2019-06-22 | 7:00 | 252.8 | 78.3 | 212.5 | 46.8 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2019-06-22 | 8:00 | 282.1 | 78.3 | 210.9 | 44.7 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2019-06-22 | 9:00 | 305.2 | 78.3 | 211 | 43.4 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-06-22 | 10:00 | 315.8 | 78.3 | 203.8 | 41.4 | － | 26.3 | 143.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2019-06-22 | 11:00 | 325.8 | 78.3 | 196.1 | 39.8 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-06-22 | 12:00 | 324 | 78.3 | 185.5 | 39 | － | 26.3 | 173 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 324
2019-06-22 | 13:00 | 337.1 | 78.3 | 205.6 | 40.9 | － | 26.3 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-06-22 | 14:00 | 325.4 | 78.3 | 216.3 | 43.9 | － | 26.3 | 139 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-06-22 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 237.4 | 51.5 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2019-06-22 | 16:00 | 317.6 | 78.3 | 254.2 | 66.4 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | -180 | 317.6
2019-06-22 | 17:00 | 309.1 | 78.3 | 254.6 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 9.7 | 0 | 30 | -180 | 309.1
2019-06-22 | 18:00 | 312.4 | 78.3 | 270.9 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0 | 30 | -180 | 312.4
2019-06-22 | 19:00 | 313 | 78.3 | 271.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 30 | -180 | 313
2019-06-22 | 20:00 | 301.2 | 78.3 | 260.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 26.3 | -180 | 301.2
2019-06-22 | 21:00 | 281.9 | 78.3 | 269 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2019-06-22 | 22:00 | 262 | 78.3 | 254.6 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-06-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 249 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 251.6
2019-06-23 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 238.6 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-06-23 | 1:00 | 230.4 | 78.3 | 236.4 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 230.4
2019-06-23 | 2:00 | 238.9 | 78.3 | 241.8 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2019-06-23 | 3:00 | 257.4 | 78.3 | 251.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-06-23 | 4:00 | 269.6 | 78.3 | 261 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-06-23 | 5:00 | 267.9 | 78.3 | 254.4 | 71.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2019-06-23 | 6:00 | 240.9 | 78.3 | 236 | 58.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2019-06-23 | 7:00 | 227.9 | 78.3 | 221.4 | 48.7 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 227.9
2019-06-23 | 8:00 | 241.2 | 78.3 | 218.4 | 46 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2019-06-23 | 9:00 | 265.7 | 78.3 | 220.6 | 44.6 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 265.7
2019-06-23 | 10:00 | 277 | 78.3 | 212.1 | 40.8 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 277
2019-06-23 | 11:00 | 277.7 | 78.3 | 201.3 | 38.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2019-06-23 | 12:00 | 278.1 | 78.3 | 205.5 | 39.4 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2019-06-23 | 13:00 | 274.6 | 78.3 | 219.6 | 43.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 274.6
2019-06-23 | 14:00 | 260.9 | 78.3 | 232 | 51.6 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2019-06-23 | 15:00 | 252.2 | 78.3 | 238.8 | 58.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2019-06-23 | 16:00 | 255.8 | 78.3 | 248.8 | 67.3 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2019-06-23 | 17:00 | 269.2 | 78.3 | 262.1 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-06-23 | 18:00 | 278.3 | 78.3 | 272.9 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 278.3
2019-06-23 | 19:00 | 286.1 | 78.3 | 277.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2019-06-23 | 20:00 | 277.5 | 78.3 | 266.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2019-06-23 | 21:00 | 261.5 | 78.3 | 252.4 | 71.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2019-06-23 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 243.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2019-06-23 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 236.9 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 235.6
2019-06-24 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 225.8 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 221.9
2019-06-24 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 222.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 218.9
2019-06-24 | 2:00 | 230.1 | 78.3 | 230.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 230.1
2019-06-24 | 3:00 | 253.2 | 78.3 | 245.5 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2019-06-24 | 4:00 | 271.2 | 78.3 | 257.9 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2019-06-24 | 5:00 | 277.9 | 78.3 | 256.3 | 66.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2019-06-24 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 236.9 | 57.9 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2019-06-24 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 218.8 | 50.4 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-06-24 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 223.1 | 49 | － | 26.3 | 111 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2019-06-24 | 9:00 | 344.7 | 78.3 | 220.4 | 46.4 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-06-24 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 213 | 44.1 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2019-06-24 | 11:00 | 366.3 | 78.3 | 209.1 | 43.1 | － | 26.3 | 185.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 366.3
2019-06-24 | 12:00 | 347.6 | 78.3 | 187.9 | 41.2 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2019-06-24 | 13:00 | 370.8 | 78.3 | 211.2 | 43.4 | － | 26.3 | 184.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2019-06-24 | 14:00 | 372 | 78.3 | 224 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 372
2019-06-24 | 15:00 | 367.3 | 78.3 | 247.4 | 54.1 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 367.3
2019-06-24 | 16:00 | 370.3 | 78.3 | 268.2 | 69.6 | － | 26.3 | 92 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -180 | 370.3
2019-06-24 | 17:00 | 364.5 | 78.3 | 288 | 73 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 25.4 | -180 | 364.5
2019-06-24 | 18:00 | 355 | 78.3 | 309.2 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | -180 | 355
2019-06-24 | 19:00 | 335.7 | 78.3 | 305.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | -180 | 335.7
2019-06-24 | 20:00 | 319.4 | 78.3 | 289.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 30 | -180 | 319.4
2019-06-24 | 21:00 | 298 | 78.3 | 270 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -180 | 298
2019-06-24 | 22:00 | 276.4 | 78.3 | 261.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | -180 | 276.4
2019-06-24 | 23:00 | 263.3 | 78.3 | 253.5 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -180 | 263.3
2019-06-25 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 258.4 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-06-25 | 1:00 | 239.4 | 78.3 | 253.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2019-06-25 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 259.9 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2019-06-25 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 274.4 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2019-06-25 | 4:00 | 285.8 | 78.3 | 288.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2019-06-25 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 284.3 | 72.6 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-06-25 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 255.9 | 58.1 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2019-06-25 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 227.2 | 46.9 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-06-25 | 8:00 | 325.3 | 78.3 | 229.6 | 45.4 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2019-06-25 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 227.7 | 43.5 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 354.6
2019-06-25 | 10:00 | 367.3 | 78.3 | 220.5 | 41.5 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 367.3
2019-06-25 | 11:00 | 378.1 | 78.3 | 219 | 41 | － | 26.3 | 189.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2019-06-25 | 12:00 | 363.6 | 78.3 | 201.2 | 39.5 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2019-06-25 | 13:00 | 388.2 | 78.3 | 227 | 42.4 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 388.2
2019-06-25 | 14:00 | 389.8 | 78.3 | 242.9 | 46.4 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2019-06-25 | 15:00 | 383.5 | 78.3 | 261.6 | 53.6 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 383.5
2019-06-25 | 16:00 | 383.9 | 78.3 | 287.7 | 66.4 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 383.9
2019-06-25 | 17:00 | 371.5 | 78.3 | 277.9 | 73 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | -180 | 371.5
2019-06-25 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 300.2 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 19.1 | 0 | 30 | -180 | 361.3
2019-06-25 | 19:00 | 346.5 | 78.3 | 292.7 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | -180 | 346.5
2019-06-25 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 278.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 30 | -180 | 329.7
2019-06-25 | 21:00 | 306.3 | 78.3 | 287 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-06-25 | 22:00 | 283.5 | 78.3 | 272 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-06-25 | 23:00 | 270.4 | 78.3 | 262.7 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-06-26 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 258 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2019-06-26 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 254.5 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2019-06-26 | 2:00 | 250.6 | 78.3 | 262.6 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2019-06-26 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 272.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2019-06-26 | 4:00 | 286.3 | 78.3 | 280.9 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2019-06-26 | 5:00 | 291.1 | 78.3 | 278.9 | 64.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2019-06-26 | 6:00 | 274 | 78.3 | 263 | 49.1 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 274
2019-06-26 | 7:00 | 279.3 | 78.3 | 254.6 | 44.3 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-06-26 | 8:00 | 327.3 | 78.3 | 273.1 | 49 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2019-06-26 | 9:00 | 361.7 | 78.3 | 275.5 | 46.7 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2019-06-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 267.8 | 43.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2019-06-26 | 11:00 | 389 | 78.3 | 278.3 | 45.3 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 389
2019-06-26 | 12:00 | 369.8 | 78.3 | 287 | 54.2 | － | 26.3 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-06-26 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 297 | 67.4 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2019-06-26 | 14:00 | 380.8 | 78.3 | 309.6 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2019-06-26 | 15:00 | 367.8 | 78.3 | 307.3 | 73 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 23.6 | 0 | 15.1 | -180 | 367.8
2019-06-26 | 16:00 | 364.3 | 78.3 | 322.5 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 27.9 | 0 | 13 | -180 | 364.3
2019-06-26 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 310 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 31.1 | 0 | 13 | -180 | 353.5
2019-06-26 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 303.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 33.7 | 0 | 14.9 | -180 | 350.1
2019-06-26 | 19:00 | 343.1 | 78.3 | 300.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 13 | -180 | 343.1
2019-06-26 | 20:00 | 327.4 | 78.3 | 296.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -180 | 327.4
2019-06-26 | 21:00 | 308.1 | 78.3 | 280.7 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2019-06-26 | 22:00 | 288.1 | 78.3 | 268.6 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-06-26 | 23:00 | 277.3 | 78.3 | 259.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2019-06-27 | 0:00 | 259.3 | 78.3 | 248.2 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2019-06-27 | 1:00 | 252.5 | 78.3 | 245.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-06-27 | 2:00 | 260.6 | 78.3 | 249.3 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-06-27 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 265.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-06-27 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 274.8 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-06-27 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 275.3 | 46.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-06-27 | 6:00 | 282.8 | 78.3 | 269.3 | 44.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-06-27 | 7:00 | 298 | 78.3 | 280.7 | 48.6 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-06-27 | 8:00 | 352.2 | 78.3 | 313.3 | 67.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2019-06-27 | 9:00 | 389.6 | 78.3 | 341.3 | 73 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 389.6
2019-06-27 | 10:00 | 401.8 | 78.3 | 338.8 | 73 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -180 | 401.8
2019-06-27 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 324.9 | 69.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -180 | 403.3
2019-06-27 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 298.2 | 50.9 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2019-06-27 | 13:00 | 384.2 | 78.3 | 298.7 | 50 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 384.2
2019-06-27 | 14:00 | 392.3 | 78.3 | 316.7 | 62.3 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -180 | 392.3
2019-06-27 | 15:00 | 378.8 | 78.3 | 331.3 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -180 | 378.8
2019-06-27 | 16:00 | 376.3 | 78.3 | 345.1 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2019-06-27 | 17:00 | 358.8 | 78.3 | 332.3 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2019-06-27 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 343.3 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 361.3
2019-06-27 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 342.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-06-27 | 20:00 | 335.5 | 78.3 | 328.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-06-27 | 21:00 | 313.8 | 78.3 | 315.1 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 313.8
2019-06-27 | 22:00 | 292.2 | 78.3 | 303.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2019-06-27 | 23:00 | 280.7 | 78.3 | 297.1 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2019-06-28 | 0:00 | 259.9 | 78.3 | 284 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2019-06-28 | 1:00 | 254.4 | 78.3 | 280.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2019-06-28 | 2:00 | 262 | 78.3 | 286.1 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-06-28 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 296.6 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-06-28 | 4:00 | 293.2 | 78.3 | 304.6 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 293.2
2019-06-28 | 5:00 | 298.9 | 78.3 | 303.7 | 60.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 298.9
2019-06-28 | 6:00 | 290.1 | 78.3 | 287 | 47.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-06-28 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 272.6 | 42.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2019-06-28 | 8:00 | 353.5 | 78.3 | 290.4 | 43.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2019-06-28 | 9:00 | 390.1 | 78.3 | 314.1 | 54.6 | － | 26.3 | 90 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2019-06-28 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 309.2 | 49.2 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2019-06-28 | 11:00 | 413.7 | 78.3 | 311.6 | 49.3 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 413.7
2019-06-28 | 12:00 | 393.8 | 78.3 | 294.6 | 43 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 393.8
2019-06-28 | 13:00 | 417.1 | 78.3 | 325.5 | 61.6 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 417.1
2019-06-28 | 14:00 | 408.7 | 78.3 | 345.5 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 408.7
2019-06-28 | 15:00 | 384.9 | 78.3 | 319.5 | 64.8 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 384.9
2019-06-28 | 16:00 | 388.6 | 78.3 | 326.7 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 388.6
2019-06-28 | 17:00 | 376.3 | 78.3 | 341.1 | 73 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2019-06-28 | 18:00 | 376.6 | 78.3 | 338.8 | 73 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 21 | -180 | 376.6
2019-06-28 | 19:00 | 367.5 | 78.3 | 363.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2019-06-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 350.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-06-28 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 329.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-06-28 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 310.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-06-28 | 23:00 | 289 | 78.3 | 301.9 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-06-29 | 0:00 | 268.8 | 78.3 | 281.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2019-06-29 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 274.4 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2019-06-29 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 279.6 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-06-29 | 3:00 | 281.1 | 78.3 | 290.1 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2019-06-29 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 298.4 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2019-06-29 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 293.7 | 66.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2019-06-29 | 6:00 | 273.7 | 78.3 | 267.7 | 53.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-06-29 | 7:00 | 277.7 | 78.3 | 246.7 | 44.4 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2019-06-29 | 8:00 | 318.1 | 78.3 | 254 | 44.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 318.1
2019-06-29 | 9:00 | 352.5 | 78.3 | 248 | 41.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 352.5
2019-06-29 | 10:00 | 369.2 | 78.3 | 231.9 | 38.5 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 369.2
2019-06-29 | 11:00 | 379.3 | 78.3 | 243.4 | 39.5 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 379.3
2019-06-29 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 260.6 | 43.8 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2019-06-29 | 13:00 | 375 | 78.3 | 292.7 | 57.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 375
2019-06-29 | 14:00 | 358.2 | 78.3 | 312.8 | 73 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2019-06-29 | 15:00 | 342.9 | 78.3 | 318.1 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2019-06-29 | 16:00 | 336.7 | 78.3 | 320.2 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2019-06-29 | 17:00 | 336.8 | 78.3 | 319.2 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 336.8
2019-06-29 | 18:00 | 338.2 | 78.3 | 316.3 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2019-06-29 | 19:00 | 336.4 | 78.3 | 311.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-06-29 | 20:00 | 324.4 | 78.3 | 300.6 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 324.4
2019-06-29 | 21:00 | 305 | 78.3 | 286.4 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -180 | 305
2019-06-29 | 22:00 | 284.6 | 78.3 | 272.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2019-06-29 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 261.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-06-30 | 0:00 | 256.2 | 78.3 | 245.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2019-06-30 | 1:00 | 246.2 | 78.3 | 236 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2019-06-30 | 2:00 | 255 | 78.3 | 241.5 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-06-30 | 3:00 | 272.5 | 78.3 | 256.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2019-06-30 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 262.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-06-30 | 5:00 | 282.2 | 78.3 | 260.1 | 54.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2019-06-30 | 6:00 | 262.4 | 78.3 | 240 | 46.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-06-30 | 7:00 | 258.1 | 78.3 | 239.5 | 46.7 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2019-06-30 | 8:00 | 284 | 78.3 | 264.4 | 57.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 284
2019-06-30 | 9:00 | 301.7 | 78.3 | 271.1 | 65.1 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2019-06-30 | 10:00 | 317.3 | 78.3 | 272.4 | 61.6 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 317.3
2019-06-30 | 11:00 | 320.7 | 78.3 | 271.7 | 57.8 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2019-06-30 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 265.1 | 50.5 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-06-30 | 13:00 | 301.1 | 78.3 | 254.2 | 46.9 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2019-06-30 | 14:00 | 300 | 78.3 | 259.6 | 48.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 300
2019-06-30 | 15:00 | 296.3 | 78.3 | 271.5 | 61.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2019-06-30 | 16:00 | 301.7 | 78.3 | 279.8 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2019-06-30 | 17:00 | 312.4 | 78.3 | 306.9 | 73 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 312.4
2019-06-30 | 18:00 | 323.4 | 78.3 | 320.6 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2019-06-30 | 19:00 | 324.5 | 78.3 | 325 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2019-06-30 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 314.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2019-06-30 | 21:00 | 295.2 | 78.3 | 296.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-06-30 | 22:00 | 275.5 | 78.3 | 269.6 | 72.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2019-06-30 | 23:00 | 263.4 | 78.3 | 266.5 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2019-07-01 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 272 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 248.3
2019-07-01 | 1:00 | 241.4 | 78.3 | 261.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 241.4
2019-07-01 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 266.4 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 248.8
2019-07-01 | 3:00 | 266.5 | 78.3 | 284.5 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2019-07-01 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 299.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-07-01 | 5:00 | 285.5 | 78.3 | 300.2 | 53 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 285.5
2019-07-01 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 292.1 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-07-01 | 7:00 | 291.8 | 78.3 | 295.6 | 48.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-07-01 | 8:00 | 338.4 | 78.3 | 314.7 | 58.2 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-07-01 | 9:00 | 368.6 | 78.3 | 326.1 | 70.3 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 368.6
2019-07-01 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 334.4 | 73 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 383.4
2019-07-01 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 330.3 | 70.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2019-07-01 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 313.5 | 51.1 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2019-07-01 | 13:00 | 378.8 | 78.3 | 320.5 | 56.5 | － | 26.3 | 72 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 378.8
2019-07-01 | 14:00 | 375.8 | 78.3 | 322 | 58.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 375.8
2019-07-01 | 15:00 | 372.5 | 78.3 | 325.5 | 65.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2019-07-01 | 16:00 | 362.8 | 78.3 | 334.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -180 | 362.8
2019-07-01 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 322.8 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 356.1
2019-07-01 | 18:00 | 354.8 | 78.3 | 326.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -180 | 354.8
2019-07-01 | 19:00 | 348.9 | 78.3 | 320.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -180 | 348.9
2019-07-01 | 20:00 | 332.2 | 78.3 | 300.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | -180 | 332.2
2019-07-01 | 21:00 | 312.2 | 78.3 | 283.8 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | -180 | 312.2
2019-07-01 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 292.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -180 | 291.8
2019-07-01 | 23:00 | 278.8 | 78.3 | 287.3 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -180 | 278.8
2019-07-02 | 0:00 | 260.9 | 78.3 | 290.2 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2019-07-02 | 1:00 | 255 | 78.3 | 284.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-07-02 | 2:00 | 262.3 | 78.3 | 290.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2019-07-02 | 3:00 | 279.3 | 78.3 | 301.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-07-02 | 4:00 | 297.5 | 78.3 | 308.8 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2019-07-02 | 5:00 | 299.1 | 78.3 | 309.1 | 61.2 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2019-07-02 | 6:00 | 287.8 | 78.3 | 304.6 | 53.4 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2019-07-02 | 7:00 | 289.8 | 78.3 | 304.4 | 52.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-07-02 | 8:00 | 334 | 78.3 | 316.1 | 67.5 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 334
2019-07-02 | 9:00 | 358.3 | 78.3 | 319.1 | 56.1 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2019-07-02 | 10:00 | 377.3 | 78.3 | 312.3 | 46.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 377.3
2019-07-02 | 11:00 | 381.3 | 78.3 | 320 | 50.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 381.3
2019-07-02 | 12:00 | 359.7 | 78.3 | 314.7 | 49 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2019-07-02 | 13:00 | 372.7 | 78.3 | 322.8 | 60.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 372.7
2019-07-02 | 14:00 | 365 | 78.3 | 320.9 | 57.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 365
2019-07-02 | 15:00 | 350.5 | 78.3 | 328 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.5
2019-07-02 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 342.8 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-07-02 | 17:00 | 348 | 78.3 | 346.8 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-07-02 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 352 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-07-02 | 19:00 | 344 | 78.3 | 346 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 344
2019-07-02 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 331.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-07-02 | 21:00 | 310.1 | 78.3 | 311.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2019-07-02 | 22:00 | 290.6 | 78.3 | 306.5 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-07-02 | 23:00 | 279.1 | 78.3 | 302.4 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2019-07-03 | 0:00 | 261.6 | 78.3 | 294.7 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2019-07-03 | 1:00 | 255 | 78.3 | 288.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-07-03 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 295.5 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-07-03 | 3:00 | 282.9 | 78.3 | 309 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 282.9
2019-07-03 | 4:00 | 297.6 | 78.3 | 316.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2019-07-03 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 315.1 | 53.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-07-03 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 304.6 | 44.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-07-03 | 7:00 | 288.4 | 78.3 | 306.6 | 45.2 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2019-07-03 | 8:00 | 335.7 | 78.3 | 324.5 | 67.6 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-07-03 | 9:00 | 368.3 | 78.3 | 339 | 73 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 368.3
2019-07-03 | 10:00 | 380 | 78.3 | 337.2 | 73 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 380
2019-07-03 | 11:00 | 389.8 | 78.3 | 335.8 | 73 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2019-07-03 | 12:00 | 367.9 | 78.3 | 326.5 | 58.9 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2019-07-03 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 335.3 | 73 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-07-03 | 14:00 | 366.1 | 78.3 | 327.8 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 366.1
2019-07-03 | 15:00 | 354.8 | 78.3 | 333.2 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 354.8
2019-07-03 | 16:00 | 354.7 | 78.3 | 333.1 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2019-07-03 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 337 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2019-07-03 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 345.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2019-07-03 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 335.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2019-07-03 | 20:00 | 323 | 78.3 | 317.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 323
2019-07-03 | 21:00 | 304.7 | 78.3 | 305.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2019-07-03 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 303.1 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-07-03 | 23:00 | 276.1 | 78.3 | 303.2 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-07-04 | 0:00 | 260.6 | 78.3 | 282.3 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-07-04 | 1:00 | 254.1 | 78.3 | 277.1 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 254.1
2019-07-04 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 280.6 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-07-04 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 291.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2019-07-04 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 297.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-07-04 | 5:00 | 299.3 | 78.3 | 295.5 | 62.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-07-04 | 6:00 | 278.9 | 78.3 | 275.7 | 48.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-07-04 | 7:00 | 292 | 78.3 | 278 | 48.3 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-07-04 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 298.4 | 56.4 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2019-07-04 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 310.3 | 63.2 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2019-07-04 | 10:00 | 382.2 | 78.3 | 309.3 | 58.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 382.2
2019-07-04 | 11:00 | 387.2 | 78.3 | 300.6 | 50.1 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 387.2
2019-07-04 | 12:00 | 369.2 | 78.3 | 275.5 | 44.4 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 369.2
2019-07-04 | 13:00 | 392.3 | 78.3 | 287.5 | 45 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 392.3
2019-07-04 | 14:00 | 382.2 | 78.3 | 297.4 | 48.4 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 382.2
2019-07-04 | 15:00 | 375.2 | 78.3 | 297.1 | 48.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2019-07-04 | 16:00 | 395.5 | 78.3 | 318.2 | 68.1 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 395.5
2019-07-04 | 17:00 | 391.4 | 78.3 | 348.4 | 73 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 391.4
2019-07-04 | 18:00 | 374.9 | 78.3 | 364.1 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2019-07-04 | 19:00 | 360.6 | 78.3 | 362.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 360.6
2019-07-04 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 346.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-07-04 | 21:00 | 320.2 | 78.3 | 322.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2019-07-04 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 301.7 | 71.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-07-04 | 23:00 | 284.8 | 78.3 | 296 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-07-05 | 0:00 | 263 | 78.3 | 284.8 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 263
2019-07-05 | 1:00 | 255.8 | 78.3 | 279.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2019-07-05 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 285.1 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-07-05 | 3:00 | 280.7 | 78.3 | 295.1 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2019-07-05 | 4:00 | 295.6 | 78.3 | 301.6 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-07-05 | 5:00 | 298.4 | 78.3 | 299 | 61.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-07-05 | 6:00 | 284.4 | 78.3 | 279.8 | 49.3 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2019-07-05 | 7:00 | 300.1 | 78.3 | 272.2 | 45.5 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-07-05 | 8:00 | 353.8 | 78.3 | 286.1 | 46.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2019-07-05 | 9:00 | 381.9 | 78.3 | 288.7 | 45.7 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-07-05 | 10:00 | 395.7 | 78.3 | 286.4 | 44.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 395.7
2019-07-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 290.2 | 45.3 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 401
2019-07-05 | 12:00 | 385.2 | 78.3 | 274.3 | 43.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 385.2
2019-07-05 | 13:00 | 402.6 | 78.3 | 308.1 | 52.4 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 402.6
2019-07-05 | 14:00 | 388 | 78.3 | 320.7 | 68.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 388
2019-07-05 | 15:00 | 376.3 | 78.3 | 330.9 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2019-07-05 | 16:00 | 370 | 78.3 | 352.2 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 370
2019-07-05 | 17:00 | 361.6 | 78.3 | 357.3 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 361.6
2019-07-05 | 18:00 | 359.7 | 78.3 | 359.3 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2019-07-05 | 19:00 | 356.4 | 78.3 | 355.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2019-07-05 | 20:00 | 338.4 | 78.3 | 337.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-07-05 | 21:00 | 315.3 | 78.3 | 315.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2019-07-05 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 301.8 | 65.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-07-05 | 23:00 | 281.4 | 78.3 | 295.2 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2019-07-06 | 0:00 | 262.5 | 78.3 | 272 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2019-07-06 | 1:00 | 254.6 | 78.3 | 268.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2019-07-06 | 2:00 | 261.4 | 78.3 | 271.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2019-07-06 | 3:00 | 277 | 78.3 | 277.5 | 72.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 277
2019-07-06 | 4:00 | 289 | 78.3 | 286.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-07-06 | 5:00 | 288.7 | 78.3 | 280.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2019-07-06 | 6:00 | 272.8 | 78.3 | 268.1 | 57.9 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2019-07-06 | 7:00 | 272.3 | 78.3 | 257.5 | 48.5 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-07-06 | 8:00 | 300.6 | 78.3 | 259.3 | 46.6 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2019-07-06 | 9:00 | 321.5 | 78.3 | 260.2 | 44.9 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2019-07-06 | 10:00 | 333 | 78.3 | 255 | 42.6 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 333
2019-07-06 | 11:00 | 344.1 | 78.3 | 256.1 | 42.5 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2019-07-06 | 12:00 | 337.1 | 78.3 | 243 | 41.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-07-06 | 13:00 | 339.2 | 78.3 | 251.3 | 41.8 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 339.2
2019-07-06 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 253.5 | 42.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-07-06 | 15:00 | 328 | 78.3 | 266 | 47.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-07-06 | 16:00 | 327.7 | 78.3 | 282.1 | 64.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2019-07-06 | 17:00 | 320.9 | 78.3 | 290.7 | 73 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 320.9
2019-07-06 | 18:00 | 323.3 | 78.3 | 311.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2019-07-06 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 318.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-07-06 | 20:00 | 312.9 | 78.3 | 305.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-07-06 | 21:00 | 294.8 | 78.3 | 287.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 294.8
2019-07-06 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 274.1 | 67.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2019-07-06 | 23:00 | 263.9 | 78.3 | 269.6 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 263.9
2019-07-07 | 0:00 | 243 | 78.3 | 246.1 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 243
2019-07-07 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 241.2 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-07-07 | 2:00 | 243 | 78.3 | 248.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 243
2019-07-07 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 261.9 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2019-07-07 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 269.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2019-07-07 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 264.2 | 70.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-07-07 | 6:00 | 256 | 78.3 | 239 | 58.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-07-07 | 7:00 | 248.6 | 78.3 | 209.4 | 48.5 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 248.6
2019-07-07 | 8:00 | 266.5 | 78.3 | 192.3 | 43.9 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2019-07-07 | 9:00 | 284.5 | 78.3 | 177.3 | 41.7 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2019-07-07 | 10:00 | 297.9 | 78.3 | 163.9 | 40.8 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-07-07 | 11:00 | 309.9 | 78.3 | 164.3 | 40.8 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2019-07-07 | 12:00 | 314.3 | 78.3 | 169.8 | 40.9 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2019-07-07 | 13:00 | 315.1 | 78.3 | 177.6 | 41.2 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2019-07-07 | 14:00 | 311.4 | 78.3 | 194 | 42.9 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2019-07-07 | 15:00 | 310.4 | 78.3 | 222.9 | 49 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2019-07-07 | 16:00 | 314.9 | 78.3 | 258 | 62.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2019-07-07 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 292.9 | 73 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2019-07-07 | 18:00 | 328 | 78.3 | 320.1 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-07-07 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 328.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-07-07 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 316.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 313.9
2019-07-07 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 296.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-07-07 | 22:00 | 271.9 | 78.3 | 274.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 271.9
2019-07-07 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 263 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-07-08 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 272.8 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-07-08 | 1:00 | 235 | 78.3 | 266.1 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 235
2019-07-08 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 271.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2019-07-08 | 3:00 | 260.6 | 78.3 | 285.8 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-07-08 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 296 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-07-08 | 5:00 | 281.1 | 78.3 | 295.2 | 54.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2019-07-08 | 6:00 | 273.9 | 78.3 | 278.9 | 45.9 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2019-07-08 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 260.1 | 42.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-07-08 | 8:00 | 340.8 | 78.3 | 298.6 | 49.5 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-07-08 | 9:00 | 378.9 | 78.3 | 303 | 48.1 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 378.9
2019-07-08 | 10:00 | 394.1 | 78.3 | 315 | 54.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2019-07-08 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 322.2 | 59.3 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 403.3
2019-07-08 | 12:00 | 381.2 | 78.3 | 315.1 | 56.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-07-08 | 13:00 | 395 | 78.3 | 328.5 | 72.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 395
2019-07-08 | 14:00 | 386.1 | 78.3 | 332.7 | 73 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-07-08 | 15:00 | 380.6 | 78.3 | 343.6 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 380.6
2019-07-08 | 16:00 | 372.9 | 78.3 | 347.2 | 73 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2019-07-08 | 17:00 | 370.1 | 78.3 | 331.5 | 73 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.6 | 0 | 13 | -180 | 370.1
2019-07-08 | 18:00 | 369.1 | 78.3 | 331.8 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 9.4 | 0 | 26.2 | -180 | 369.1
2019-07-08 | 19:00 | 359.1 | 78.3 | 323.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | -180 | 359.1
2019-07-08 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 309 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 22.8 | -180 | 339.5
2019-07-08 | 21:00 | 319 | 78.3 | 299.5 | 71.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 13 | -180 | 319
2019-07-08 | 22:00 | 298.5 | 78.3 | 303.1 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 298.5
2019-07-08 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 297.8 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2019-07-09 | 0:00 | 267.4 | 78.3 | 286.7 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2019-07-09 | 1:00 | 258 | 78.3 | 279.4 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 258
2019-07-09 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 283.9 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 264.4
2019-07-09 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 295.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2019-07-09 | 4:00 | 295.8 | 78.3 | 301.7 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2019-07-09 | 5:00 | 301.1 | 78.3 | 301.9 | 58.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2019-07-09 | 6:00 | 292.7 | 78.3 | 291.8 | 48.4 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2019-07-09 | 7:00 | 298.7 | 78.3 | 292.6 | 48 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-07-09 | 8:00 | 344.4 | 78.3 | 313.3 | 65.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2019-07-09 | 9:00 | 368.9 | 78.3 | 319.1 | 71 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2019-07-09 | 10:00 | 377.1 | 78.3 | 309.4 | 50.3 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -180 | 377.1
2019-07-09 | 11:00 | 394.6 | 78.3 | 300.2 | 43.6 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 394.6
2019-07-09 | 12:00 | 372.5 | 78.3 | 286.1 | 42.3 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2019-07-09 | 13:00 | 389.9 | 78.3 | 320.3 | 61.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 389.9
2019-07-09 | 14:00 | 388 | 78.3 | 336 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 388
2019-07-09 | 15:00 | 370.3 | 78.3 | 335.4 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 370.3
2019-07-09 | 16:00 | 364.4 | 78.3 | 337.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2019-07-09 | 17:00 | 361.2 | 78.3 | 332.9 | 73 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 361.2
2019-07-09 | 18:00 | 358.9 | 78.3 | 320 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.8 | 0 | 21 | -180 | 358.9
2019-07-09 | 19:00 | 350.8 | 78.3 | 336.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-07-09 | 20:00 | 332.7 | 78.3 | 321.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2019-07-09 | 21:00 | 313.6 | 78.3 | 308 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2019-07-09 | 22:00 | 292.3 | 78.3 | 298.7 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-07-09 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 292.2 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-07-10 | 0:00 | 264 | 78.3 | 278.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 264
2019-07-10 | 1:00 | 256.7 | 78.3 | 273.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 256.7
2019-07-10 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 278.2 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2019-07-10 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 291.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2019-07-10 | 4:00 | 297.8 | 78.3 | 296.9 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2019-07-10 | 5:00 | 299 | 78.3 | 296.7 | 59.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 299
2019-07-10 | 6:00 | 288 | 78.3 | 291.1 | 50 | － | 26.3 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-07-10 | 7:00 | 295.6 | 78.3 | 291.9 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-07-10 | 8:00 | 340.5 | 78.3 | 303.9 | 68.6 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2019-07-10 | 9:00 | 365.9 | 78.3 | 308.3 | 69.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2019-07-10 | 10:00 | 378.7 | 78.3 | 310.3 | 57.7 | － | 26.3 | 65 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-07-10 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 310.9 | 53.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 388.9
2019-07-10 | 12:00 | 364.7 | 78.3 | 300.1 | 46.9 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2019-07-10 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 309.9 | 63.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2019-07-10 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 324.9 | 73 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 383.6
2019-07-10 | 15:00 | 362.1 | 78.3 | 330.1 | 73 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2019-07-10 | 16:00 | 362 | 78.3 | 332.9 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 362
2019-07-10 | 17:00 | 355 | 78.3 | 321.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-07-10 | 18:00 | 351.6 | 78.3 | 322.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2019-07-10 | 19:00 | 345.9 | 78.3 | 319.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2019-07-10 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 298.8 | 72 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-07-10 | 21:00 | 310.9 | 78.3 | 294.7 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2019-07-10 | 22:00 | 290.8 | 78.3 | 283.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-07-10 | 23:00 | 279.3 | 78.3 | 277.8 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2019-07-11 | 0:00 | 263.9 | 78.3 | 261.7 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -180 | 263.9
2019-07-11 | 1:00 | 256.9 | 78.3 | 258.4 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 256.9
2019-07-11 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 265 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-07-11 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 279.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-07-11 | 4:00 | 299.3 | 78.3 | 288.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-07-11 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 286.6 | 51.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-07-11 | 6:00 | 291.3 | 78.3 | 275.8 | 47.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-07-11 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 283 | 49.8 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 300.5
2019-07-11 | 8:00 | 350.9 | 78.3 | 309.7 | 61.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-07-11 | 9:00 | 374.5 | 78.3 | 316.1 | 62.9 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -180 | 374.5
2019-07-11 | 10:00 | 391.3 | 78.3 | 314.9 | 58.1 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2019-07-11 | 11:00 | 401.4 | 78.3 | 305.9 | 50.8 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 401.4
2019-07-11 | 12:00 | 387.4 | 78.3 | 274.1 | 44.2 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 387.4
2019-07-11 | 13:00 | 407.4 | 78.3 | 310.8 | 52.1 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 407.4
2019-07-11 | 14:00 | 408.3 | 78.3 | 331.7 | 70.3 | － | 26.3 | 72 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 408.3
2019-07-11 | 15:00 | 393.9 | 78.3 | 357.3 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 393.9
2019-07-11 | 16:00 | 392.2 | 78.3 | 368.4 | 73 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 392.2
2019-07-11 | 17:00 | 382.8 | 78.3 | 368.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 382.8
2019-07-11 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 369.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 376.4
2019-07-11 | 19:00 | 368.6 | 78.3 | 369.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 368.6
2019-07-11 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 351.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-07-11 | 21:00 | 328.8 | 78.3 | 329.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 328.8
2019-07-11 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 311.6 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2019-07-11 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 301.5 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-07-12 | 0:00 | 271.8 | 78.3 | 279.9 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-07-12 | 1:00 | 261 | 78.3 | 271.3 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-07-12 | 2:00 | 267.7 | 78.3 | 275.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-07-12 | 3:00 | 285.2 | 78.3 | 288.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 285.2
2019-07-12 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 297.6 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-07-12 | 5:00 | 303.6 | 78.3 | 295.9 | 66 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-07-12 | 6:00 | 301 | 78.3 | 279.6 | 55.3 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 301
2019-07-12 | 7:00 | 307 | 78.3 | 265.1 | 48.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 307
2019-07-12 | 8:00 | 358.6 | 78.3 | 285.7 | 53.1 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 358.6
2019-07-12 | 9:00 | 386.1 | 78.3 | 284 | 50.1 | － | 26.3 | 118 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-07-12 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 270.8 | 45.1 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2019-07-12 | 11:00 | 409.3 | 78.3 | 266.2 | 43.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2019-07-12 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 239.6 | 41.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-07-12 | 13:00 | 405.6 | 78.3 | 261.4 | 43.3 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 405.6
2019-07-12 | 14:00 | 409.7 | 78.3 | 276.8 | 46.1 | － | 26.3 | 157 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 409.7
2019-07-12 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 296.4 | 53.6 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 407.2
2019-07-12 | 16:00 | 412.3 | 78.3 | 324.3 | 72.8 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 412.3
2019-07-12 | 17:00 | 392.7 | 78.3 | 348.8 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 392.7
2019-07-12 | 18:00 | 386.4 | 78.3 | 369.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 386.4
2019-07-12 | 19:00 | 367.2 | 78.3 | 366 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2019-07-12 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 348.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2019-07-12 | 21:00 | 325.3 | 78.3 | 326.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2019-07-12 | 22:00 | 300.8 | 78.3 | 303.3 | 71.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-07-12 | 23:00 | 287.9 | 78.3 | 296.2 | 67.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2019-07-13 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 285.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2019-07-13 | 1:00 | 259.2 | 78.3 | 284.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-07-13 | 2:00 | 264.3 | 78.3 | 285 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2019-07-13 | 3:00 | 278 | 78.3 | 284.2 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 278
2019-07-13 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 288.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-07-13 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 284.6 | 70 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-07-13 | 6:00 | 268.5 | 78.3 | 284.2 | 44.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2019-07-13 | 7:00 | 261.9 | 78.3 | 276.6 | 41.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2019-07-13 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 290.5 | 49.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-07-13 | 9:00 | 320.8 | 78.3 | 295.4 | 48.2 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 320.8
2019-07-13 | 10:00 | 333.5 | 78.3 | 291.5 | 41.6 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2019-07-13 | 11:00 | 345.3 | 78.3 | 300 | 53.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 345.3
2019-07-13 | 12:00 | 339.9 | 78.3 | 293.6 | 72.9 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2019-07-13 | 13:00 | 339.3 | 78.3 | 307.2 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 339.3
2019-07-13 | 14:00 | 322.9 | 78.3 | 303.9 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2019-07-13 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 287.6 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-07-13 | 16:00 | 305 | 78.3 | 285.6 | 64.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 305
2019-07-13 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 283.8 | 72.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2019-07-13 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 289.2 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2019-07-13 | 19:00 | 309.8 | 78.3 | 292.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-07-13 | 20:00 | 297.2 | 78.3 | 284.6 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-07-13 | 21:00 | 279.9 | 78.3 | 284.5 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-07-13 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 278.8 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2019-07-13 | 23:00 | 256.5 | 78.3 | 276 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 256.5
2019-07-14 | 0:00 | 243.4 | 78.3 | 260.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2019-07-14 | 1:00 | 236 | 78.3 | 258.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 236
2019-07-14 | 2:00 | 245 | 78.3 | 265.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 245
2019-07-14 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 268.7 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-07-14 | 4:00 | 277.4 | 78.3 | 278.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2019-07-14 | 5:00 | 274.9 | 78.3 | 273.1 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 274.9
2019-07-14 | 6:00 | 250.2 | 78.3 | 266.1 | 49.5 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.2
2019-07-14 | 7:00 | 240.2 | 78.3 | 254.5 | 43.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 240.2
2019-07-14 | 8:00 | 258.8 | 78.3 | 266.5 | 47.4 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-07-14 | 9:00 | 278.6 | 78.3 | 273.1 | 57 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-07-14 | 10:00 | 295.2 | 78.3 | 276.1 | 58.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-07-14 | 11:00 | 301.4 | 78.3 | 274.7 | 48.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-07-14 | 12:00 | 297 | 78.3 | 264.5 | 43.7 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 297
2019-07-14 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 272.9 | 47.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-07-14 | 14:00 | 288.6 | 78.3 | 274.2 | 59.1 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-07-14 | 15:00 | 276.6 | 78.3 | 270.7 | 69 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2019-07-14 | 16:00 | 282.2 | 78.3 | 275.8 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2019-07-14 | 17:00 | 293.1 | 78.3 | 287.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-07-14 | 18:00 | 299 | 78.3 | 273.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 6.8 | 0 | 21 | -180 | 299
2019-07-14 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 297.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-07-14 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 286.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-07-14 | 21:00 | 275.7 | 78.3 | 271 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-07-14 | 22:00 | 259.1 | 78.3 | 267.7 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-07-14 | 23:00 | 250.7 | 78.3 | 263.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 250.7
2019-07-15 | 0:00 | 236 | 78.3 | 243.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 236
2019-07-15 | 1:00 | 230 | 78.3 | 239.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 230
2019-07-15 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 247.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2019-07-15 | 3:00 | 259.1 | 78.3 | 259.7 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-07-15 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 264.1 | 68.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-07-15 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 260.4 | 64.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2019-07-15 | 6:00 | 254.6 | 78.3 | 243.9 | 54 | － | 26.3 | 10 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2019-07-15 | 7:00 | 252.5 | 78.3 | 239.2 | 51.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-07-15 | 8:00 | 277.7 | 78.3 | 240.1 | 49.6 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2019-07-15 | 9:00 | 300.7 | 78.3 | 228.5 | 44.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2019-07-15 | 10:00 | 320.4 | 78.3 | 223.3 | 43.2 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2019-07-15 | 11:00 | 331.9 | 78.3 | 222.6 | 43.1 | － | 26.3 | 138 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2019-07-15 | 12:00 | 326.9 | 78.3 | 221.4 | 43.1 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2019-07-15 | 13:00 | 321.2 | 78.3 | 235.9 | 44.8 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2019-07-15 | 14:00 | 322.6 | 78.3 | 246.4 | 47.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2019-07-15 | 15:00 | 317.6 | 78.3 | 264.7 | 58.1 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 317.6
2019-07-15 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 286 | 73 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-07-15 | 17:00 | 317.6 | 78.3 | 288 | 73 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | -180 | 317.6
2019-07-15 | 18:00 | 323.2 | 78.3 | 290.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 30 | -180 | 323.2
2019-07-15 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 301.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 26.5 | -180 | 326.6
2019-07-15 | 20:00 | 315.5 | 78.3 | 303 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 13 | -180 | 315.5
2019-07-15 | 21:00 | 298.9 | 78.3 | 297.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 298.9
2019-07-15 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 276.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-07-15 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 266.7 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-07-16 | 0:00 | 251 | 78.3 | 275.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 251
2019-07-16 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 269.2 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-07-16 | 2:00 | 250.5 | 78.3 | 276.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2019-07-16 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 289.4 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-07-16 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 297.8 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-07-16 | 5:00 | 289.5 | 78.3 | 297.9 | 60.8 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2019-07-16 | 6:00 | 286.6 | 78.3 | 284.5 | 50.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-07-16 | 7:00 | 298.2 | 78.3 | 273 | 46.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-07-16 | 8:00 | 354.6 | 78.3 | 290.5 | 48 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 354.6
2019-07-16 | 9:00 | 389.8 | 78.3 | 289.2 | 46.7 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2019-07-16 | 10:00 | 406.7 | 78.3 | 289 | 46.6 | － | 26.3 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 406.7
2019-07-16 | 11:00 | 416.2 | 78.3 | 300.6 | 47.7 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 416.2
2019-07-16 | 12:00 | 398.3 | 78.3 | 288.6 | 46.6 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 398.3
2019-07-16 | 13:00 | 413.7 | 78.3 | 314 | 54.1 | － | 26.3 | 118.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 413.7
2019-07-16 | 14:00 | 409.9 | 78.3 | 326.9 | 73 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 409.9
2019-07-16 | 15:00 | 397.4 | 78.3 | 341.6 | 73 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 397.4
2019-07-16 | 16:00 | 394.3 | 78.3 | 368 | 73 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 394.3
2019-07-16 | 17:00 | 387.9 | 78.3 | 372.3 | 73 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 387.9
2019-07-16 | 18:00 | 382.2 | 78.3 | 370 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 382.2
2019-07-16 | 19:00 | 371 | 78.3 | 355.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 371
2019-07-16 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 338.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2019-07-16 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 318.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-07-16 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 303.2 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-07-16 | 23:00 | 289.7 | 78.3 | 297.1 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-07-17 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 286.3 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2019-07-17 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 280.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-07-17 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 285.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 264.4
2019-07-17 | 3:00 | 279.4 | 78.3 | 295.3 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2019-07-17 | 4:00 | 293 | 78.3 | 303.2 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 293
2019-07-17 | 5:00 | 299.4 | 78.3 | 304 | 64.1 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2019-07-17 | 6:00 | 296.9 | 78.3 | 291.3 | 53.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-07-17 | 7:00 | 307.8 | 78.3 | 280.9 | 47.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-07-17 | 8:00 | 361.4 | 78.3 | 296.9 | 49.9 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2019-07-17 | 9:00 | 398.1 | 78.3 | 298.4 | 47.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 398.1
2019-07-17 | 10:00 | 415.8 | 78.3 | 295.4 | 46.3 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 415.8
2019-07-17 | 11:00 | 429.8 | 78.3 | 295.1 | 45.9 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 429.8
2019-07-17 | 12:00 | 418 | 78.3 | 282 | 44.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 418
2019-07-17 | 13:00 | 441 | 78.3 | 312.3 | 50.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 441
2019-07-17 | 14:00 | 434 | 78.3 | 322.9 | 58.2 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 434
2019-07-17 | 15:00 | 429.8 | 78.3 | 331.9 | 70.7 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 429.8
2019-07-17 | 16:00 | 431.5 | 78.3 | 366.7 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 431.5
2019-07-17 | 17:00 | 408.6 | 78.3 | 376.1 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 408.6
2019-07-17 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 382 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5
2019-07-17 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 371.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 388.6
2019-07-17 | 20:00 | 368.1 | 78.3 | 348.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2019-07-17 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 324.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-07-17 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 305.2 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -180 | 319.4
2019-07-17 | 23:00 | 303 | 78.3 | 295.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -180 | 303
2019-07-18 | 0:00 | 281.1 | 78.3 | 288.9 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2019-07-18 | 1:00 | 268.5 | 78.3 | 278.6 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2019-07-18 | 2:00 | 273.9 | 78.3 | 287.1 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2019-07-18 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 300.1 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-07-18 | 4:00 | 302.8 | 78.3 | 309.1 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 302.8
2019-07-18 | 5:00 | 308.5 | 78.3 | 309.3 | 47.7 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | -180 | 308.5
2019-07-18 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 297.2 | 44.2 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-07-18 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 304.3 | 45.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2019-07-18 | 8:00 | 369.2 | 78.3 | 333.4 | 57.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 369.2
2019-07-18 | 9:00 | 407.8 | 78.3 | 343.7 | 62.1 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 407.8
2019-07-18 | 10:00 | 424.1 | 78.3 | 347.9 | 62.2 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 424.1
2019-07-18 | 11:00 | 437.6 | 78.3 | 366 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 437.6
2019-07-18 | 12:00 | 415.1 | 78.3 | 371 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 415.1
2019-07-18 | 13:00 | 424.2 | 78.3 | 387.9 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 424.2
2019-07-18 | 14:00 | 416.8 | 78.3 | 386.8 | 73 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 416.8
2019-07-18 | 15:00 | 404.1 | 78.3 | 372.2 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -180 | 404.1
2019-07-18 | 16:00 | 392.9 | 78.3 | 359.4 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -180 | 392.9
2019-07-18 | 17:00 | 378.9 | 78.3 | 354.9 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 378.9
2019-07-18 | 18:00 | 378 | 78.3 | 350.2 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -180 | 378
2019-07-18 | 19:00 | 365.2 | 78.3 | 340.9 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2019-07-18 | 20:00 | 346.8 | 78.3 | 334.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2019-07-18 | 21:00 | 326 | 78.3 | 325.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 326
2019-07-18 | 22:00 | 305.2 | 78.3 | 321 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-07-18 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 315.2 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-07-19 | 0:00 | 275.6 | 78.3 | 304.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2019-07-19 | 1:00 | 266.9 | 78.3 | 297.5 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-07-19 | 2:00 | 272.8 | 78.3 | 301.9 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2019-07-19 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 312.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-07-19 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 319.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-07-19 | 5:00 | 303.5 | 78.3 | 319.1 | 52.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 303.5
2019-07-19 | 6:00 | 291.5 | 78.3 | 311.4 | 48.2 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2019-07-19 | 7:00 | 301.5 | 78.3 | 315.5 | 49.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2019-07-19 | 8:00 | 354.4 | 78.3 | 338 | 69.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 354.4
2019-07-19 | 9:00 | 386.5 | 78.3 | 353.9 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 386.5
2019-07-19 | 10:00 | 399.1 | 78.3 | 352.1 | 73 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 399.1
2019-07-19 | 11:00 | 409.4 | 78.3 | 353.3 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 409.4
2019-07-19 | 12:00 | 388.7 | 78.3 | 337.9 | 58.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 388.7
2019-07-19 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 350.5 | 73 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 402.2
2019-07-19 | 14:00 | 391 | 78.3 | 362.8 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 391
2019-07-19 | 15:00 | 374.4 | 78.3 | 359.4 | 73 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 374.4
2019-07-19 | 16:00 | 377.9 | 78.3 | 362.8 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -180 | 377.9
2019-07-19 | 17:00 | 372.6 | 78.3 | 352.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2019-07-19 | 18:00 | 364.8 | 78.3 | 351.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 364.8
2019-07-19 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 334.2 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2019-07-19 | 20:00 | 336.4 | 78.3 | 321.9 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-07-19 | 21:00 | 316.8 | 78.3 | 305.7 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2019-07-19 | 22:00 | 298.4 | 78.3 | 289.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-07-19 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 281.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-07-20 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 254.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2019-07-20 | 1:00 | 260.1 | 78.3 | 247.1 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2019-07-20 | 2:00 | 267.3 | 78.3 | 253.2 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-07-20 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 261.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2019-07-20 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 265.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-07-20 | 5:00 | 294.4 | 78.3 | 265.2 | 56.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2019-07-20 | 6:00 | 274.8 | 78.3 | 253.5 | 47.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-07-20 | 7:00 | 275.3 | 78.3 | 253 | 46.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2019-07-20 | 8:00 | 312.8 | 78.3 | 269.8 | 62.4 | － | 26.3 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2019-07-20 | 9:00 | 345.8 | 78.3 | 275.8 | 73 | － | 26.3 | 27 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-07-20 | 10:00 | 359.2 | 78.3 | 278.1 | 61 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2019-07-20 | 11:00 | 370.4 | 78.3 | 273.5 | 48.5 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 370.4
2019-07-20 | 12:00 | 363 | 78.3 | 262.2 | 45.5 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -180 | 363
2019-07-20 | 13:00 | 364.4 | 78.3 | 269.4 | 46.8 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2019-07-20 | 14:00 | 360.3 | 78.3 | 276.7 | 53.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 360.3
2019-07-20 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 277.4 | 70.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2019-07-20 | 16:00 | 346.1 | 78.3 | 288.8 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 346.1
2019-07-20 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 296.9 | 73 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2019-07-20 | 18:00 | 350.6 | 78.3 | 315 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-07-20 | 19:00 | 347 | 78.3 | 315 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -180 | 347
2019-07-20 | 20:00 | 332.5 | 78.3 | 298.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -180 | 332.5
2019-07-20 | 21:00 | 314.2 | 78.3 | 279.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -180 | 314.2
2019-07-20 | 22:00 | 295.3 | 78.3 | 268.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-07-20 | 23:00 | 283.8 | 78.3 | 263.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-07-21 | 0:00 | 264.8 | 78.3 | 242.3 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2019-07-21 | 1:00 | 254.5 | 78.3 | 237.3 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2019-07-21 | 2:00 | 261.6 | 78.3 | 242 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2019-07-21 | 3:00 | 274.3 | 78.3 | 249.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2019-07-21 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 256.2 | 67.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2019-07-21 | 5:00 | 283.8 | 78.3 | 253.1 | 62.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-07-21 | 6:00 | 262 | 78.3 | 237.1 | 49 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-07-21 | 7:00 | 255.4 | 78.3 | 223.3 | 44.5 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-07-21 | 8:00 | 283.4 | 78.3 | 222 | 43.9 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2019-07-21 | 9:00 | 309 | 78.3 | 245.4 | 48.9 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-07-21 | 10:00 | 327 | 78.3 | 255.6 | 53.9 | － | 26.3 | 55 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -180 | 327
2019-07-21 | 11:00 | 332.6 | 78.3 | 251.3 | 49.5 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -180 | 332.6
2019-07-21 | 12:00 | 334.9 | 78.3 | 242.8 | 45.8 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2019-07-21 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 250.1 | 49.6 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2019-07-21 | 14:00 | 319.7 | 78.3 | 254.3 | 55.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2019-07-21 | 15:00 | 304.9 | 78.3 | 257.2 | 64.1 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 304.9
2019-07-21 | 16:00 | 309.2 | 78.3 | 269.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2019-07-21 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 296.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2019-07-21 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 308.1 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2019-07-21 | 19:00 | 336.9 | 78.3 | 306.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2019-07-21 | 20:00 | 325.5 | 78.3 | 296.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2019-07-21 | 21:00 | 306 | 78.3 | 275.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -180 | 306
2019-07-21 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 257.6 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2019-07-21 | 23:00 | 272.8 | 78.3 | 254.4 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2019-07-22 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 263.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2019-07-22 | 1:00 | 247 | 78.3 | 257.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -180 | 247
2019-07-22 | 2:00 | 254.3 | 78.3 | 264.5 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 254.3
2019-07-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 280.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2019-07-22 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 291.4 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-07-22 | 5:00 | 295 | 78.3 | 294.3 | 44.6 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-07-22 | 6:00 | 295.5 | 78.3 | 291.8 | 43.6 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2019-07-22 | 7:00 | 309.7 | 78.3 | 301.4 | 45.6 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 309.7
2019-07-22 | 8:00 | 370.5 | 78.3 | 330.3 | 54.3 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 370.5
2019-07-22 | 9:00 | 397.8 | 78.3 | 345.7 | 61.9 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 397.8
2019-07-22 | 10:00 | 418.1 | 78.3 | 352.9 | 64.8 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 418.1
2019-07-22 | 11:00 | 428.2 | 78.3 | 362.4 | 72.2 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 428.2
2019-07-22 | 12:00 | 411.9 | 78.3 | 356.3 | 68.4 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 411.9
2019-07-22 | 13:00 | 421.5 | 78.3 | 371.6 | 73 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 421.5
2019-07-22 | 14:00 | 405.2 | 78.3 | 363.8 | 73 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 405.2
2019-07-22 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 369.1 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 400.1
2019-07-22 | 16:00 | 393.1 | 78.3 | 380.3 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 393.1
2019-07-22 | 17:00 | 379.2 | 78.3 | 375.2 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2019-07-22 | 18:00 | 382.1 | 78.3 | 364.4 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | -180 | 382.1
2019-07-22 | 19:00 | 377.8 | 78.3 | 355.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | -180 | 377.8
2019-07-22 | 20:00 | 359.1 | 78.3 | 340.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 13 | -180 | 359.1
2019-07-22 | 21:00 | 337.8 | 78.3 | 339.7 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 337.8
2019-07-22 | 22:00 | 314.4 | 78.3 | 326.4 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-07-22 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 319.5 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2019-07-23 | 0:00 | 278.9 | 78.3 | 305.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-07-23 | 1:00 | 268.3 | 78.3 | 295.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2019-07-23 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 300.4 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-07-23 | 3:00 | 290.1 | 78.3 | 311.8 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-07-23 | 4:00 | 303.1 | 78.3 | 320.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 303.1
2019-07-23 | 5:00 | 310 | 78.3 | 320.9 | 52.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 310
2019-07-23 | 6:00 | 305.8 | 78.3 | 307.6 | 46.7 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2019-07-23 | 7:00 | 322.3 | 78.3 | 299.5 | 45.2 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-07-23 | 8:00 | 384.1 | 78.3 | 326.3 | 47.6 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 384.1
2019-07-23 | 9:00 | 418.4 | 78.3 | 341.6 | 52.6 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 418.4
2019-07-23 | 10:00 | 429.9 | 78.3 | 347.8 | 56.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 429.9
2019-07-23 | 11:00 | 435.6 | 78.3 | 354.8 | 65.2 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 435.6
2019-07-23 | 12:00 | 414.8 | 78.3 | 345.1 | 56.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2019-07-23 | 13:00 | 430 | 78.3 | 352.4 | 62.2 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 430
2019-07-23 | 14:00 | 436 | 78.3 | 357.5 | 71.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 436
2019-07-23 | 15:00 | 427.7 | 78.3 | 369.6 | 73 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 427.7
2019-07-23 | 16:00 | 408.2 | 78.3 | 384 | 73 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 408.2
2019-07-23 | 17:00 | 404.6 | 78.3 | 390.7 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 404.6
2019-07-23 | 18:00 | 402 | 78.3 | 398.4 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 402
2019-07-23 | 19:00 | 389 | 78.3 | 389.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 389
2019-07-23 | 20:00 | 367.8 | 78.3 | 368.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 367.8
2019-07-23 | 21:00 | 342.6 | 78.3 | 343.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 342.6
2019-07-23 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 332 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-07-23 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 321.7 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2019-07-24 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 301.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-07-24 | 1:00 | 268.6 | 78.3 | 289.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2019-07-24 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 295 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-07-24 | 3:00 | 289 | 78.3 | 305.2 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-07-24 | 4:00 | 303.6 | 78.3 | 314 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-07-24 | 5:00 | 307.5 | 78.3 | 314.4 | 56.2 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-07-24 | 6:00 | 299.3 | 78.3 | 300.5 | 50.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-07-24 | 7:00 | 316.4 | 78.3 | 298.8 | 49.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 316.4
2019-07-24 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 321.7 | 52.4 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2019-07-24 | 9:00 | 417.5 | 78.3 | 331 | 53.1 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 417.5
2019-07-24 | 10:00 | 432.3 | 78.3 | 326.9 | 50.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 432.3
2019-07-24 | 11:00 | 447.4 | 78.3 | 327 | 49.8 | － | 26.3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 447.4
2019-07-24 | 12:00 | 435.9 | 78.3 | 315.8 | 48.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 435.9
2019-07-24 | 13:00 | 453.9 | 78.3 | 340.9 | 54.8 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 453.9
2019-07-24 | 14:00 | 456.4 | 78.3 | 346.9 | 59.3 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 456.4
2019-07-24 | 15:00 | 455.2 | 78.3 | 358.5 | 73 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 455.2
2019-07-24 | 16:00 | 448.5 | 78.3 | 398.7 | 73 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 448.5
2019-07-24 | 17:00 | 425.4 | 78.3 | 409.3 | 73 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 425.4
2019-07-24 | 18:00 | 417.3 | 78.3 | 411.7 | 73 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 417.3
2019-07-24 | 19:00 | 408.3 | 78.3 | 403.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 408.3
2019-07-24 | 20:00 | 386.1 | 78.3 | 381.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-07-24 | 21:00 | 358.8 | 78.3 | 352.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2019-07-24 | 22:00 | 331 | 78.3 | 329.2 | 68.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 331
2019-07-24 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 320.3 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-07-25 | 0:00 | 288.7 | 78.3 | 307.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2019-07-25 | 1:00 | 275.8 | 78.3 | 299.9 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2019-07-25 | 2:00 | 279.7 | 78.3 | 302.9 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2019-07-25 | 3:00 | 292.9 | 78.3 | 312.5 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 292.9
2019-07-25 | 4:00 | 305.1 | 78.3 | 320 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-07-25 | 5:00 | 312.9 | 78.3 | 321.7 | 60.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-07-25 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 311.6 | 52.5 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2019-07-25 | 7:00 | 334.6 | 78.3 | 297 | 48.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-07-25 | 8:00 | 395.6 | 78.3 | 318.9 | 49.8 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 395.6
2019-07-25 | 9:00 | 435.3 | 78.3 | 330.1 | 51.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 435.3
2019-07-25 | 10:00 | 450.2 | 78.3 | 324.7 | 49 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 450.2
2019-07-25 | 11:00 | 459.7 | 78.3 | 326.1 | 48.9 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 459.7
2019-07-25 | 12:00 | 453.3 | 78.3 | 323.6 | 48.8 | － | 26.3 | 155 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 453.3
2019-07-25 | 13:00 | 470.8 | 78.3 | 344.7 | 55.5 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 470.8
2019-07-25 | 14:00 | 476 | 78.3 | 347.6 | 57.4 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 476
2019-07-25 | 15:00 | 473.4 | 78.3 | 356.3 | 72.1 | － | 26.3 | 110 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 473.4
2019-07-25 | 16:00 | 469.6 | 78.3 | 396.3 | 73 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 469.6
2019-07-25 | 17:00 | 451.5 | 78.3 | 406.8 | 73 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 451.5
2019-07-25 | 18:00 | 438.3 | 78.3 | 414 | 73 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 438.3
2019-07-25 | 19:00 | 423.2 | 78.3 | 405.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 423.2
2019-07-25 | 20:00 | 399.1 | 78.3 | 381.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 399.1
2019-07-25 | 21:00 | 370.6 | 78.3 | 348 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2019-07-25 | 22:00 | 341.2 | 78.3 | 324.1 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -180 | 341.2
2019-07-25 | 23:00 | 321.5 | 78.3 | 314.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2019-07-26 | 0:00 | 294.5 | 78.3 | 300.7 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2019-07-26 | 1:00 | 280.1 | 78.3 | 293.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 280.1
2019-07-26 | 2:00 | 282.8 | 78.3 | 296.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-07-26 | 3:00 | 294.1 | 78.3 | 306.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-07-26 | 4:00 | 305.6 | 78.3 | 315.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 305.6
2019-07-26 | 5:00 | 313.1 | 78.3 | 316.9 | 56.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-07-26 | 6:00 | 316.7 | 78.3 | 300.5 | 49.5 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2019-07-26 | 7:00 | 332 | 78.3 | 291.3 | 48.1 | － | 26.3 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 332
2019-07-26 | 8:00 | 394.5 | 78.3 | 321.7 | 51.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 394.5
2019-07-26 | 9:00 | 430.9 | 78.3 | 327.2 | 50.6 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 430.9
2019-07-26 | 10:00 | 454.3 | 78.3 | 319.3 | 48.2 | － | 26.3 | 159.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 454.3
2019-07-26 | 11:00 | 472.8 | 78.3 | 328.7 | 49 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 472.8
2019-07-26 | 12:00 | 459.7 | 78.3 | 324.5 | 48.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 459.7
2019-07-26 | 13:00 | 474.3 | 78.3 | 349.4 | 58 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 474.3
2019-07-26 | 14:00 | 472.7 | 78.3 | 352.7 | 61.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 472.7
2019-07-26 | 15:00 | 467.8 | 78.3 | 358.9 | 71.2 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 467.8
2019-07-26 | 16:00 | 470.3 | 78.3 | 394.5 | 73 | － | 26.3 | 74 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 470.3
2019-07-26 | 17:00 | 461.9 | 78.3 | 415.4 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 461.9
2019-07-26 | 18:00 | 440 | 78.3 | 424.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 440
2019-07-26 | 19:00 | 420.4 | 78.3 | 416.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 420.4
2019-07-26 | 20:00 | 396.5 | 78.3 | 389.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 396.5
2019-07-26 | 21:00 | 369.6 | 78.3 | 361.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2019-07-26 | 22:00 | 340.6 | 78.3 | 334.5 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2019-07-26 | 23:00 | 323.1 | 78.3 | 325.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2019-07-27 | 0:00 | 298.8 | 78.3 | 300.8 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2019-07-27 | 1:00 | 283.6 | 78.3 | 290.9 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-07-27 | 2:00 | 284.4 | 78.3 | 291.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2019-07-27 | 3:00 | 294.7 | 78.3 | 297.3 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-07-27 | 4:00 | 305.2 | 78.3 | 303.1 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-07-27 | 5:00 | 307.8 | 78.3 | 300.9 | 62.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-07-27 | 6:00 | 304.8 | 78.3 | 287.1 | 52.4 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-07-27 | 7:00 | 315 | 78.3 | 272 | 46.1 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 315
2019-07-27 | 8:00 | 362.6 | 78.3 | 286.3 | 47 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2019-07-27 | 9:00 | 396 | 78.3 | 286.2 | 45.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 396
2019-07-27 | 10:00 | 411.3 | 78.3 | 284.4 | 44.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 411.3
2019-07-27 | 11:00 | 420.5 | 78.3 | 283.8 | 44.6 | － | 26.3 | 167.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 420.5
2019-07-27 | 12:00 | 418.4 | 78.3 | 278.3 | 44.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 418.4
2019-07-27 | 13:00 | 423.2 | 78.3 | 294.4 | 46.1 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 423.2
2019-07-27 | 14:00 | 414.7 | 78.3 | 306.3 | 51 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -180 | 414.7
2019-07-27 | 15:00 | 401.7 | 78.3 | 317.9 | 61.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2019-07-27 | 16:00 | 398 | 78.3 | 334.1 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 398
2019-07-27 | 17:00 | 395 | 78.3 | 357.2 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 395
2019-07-27 | 18:00 | 396 | 78.3 | 379.4 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 396
2019-07-27 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 380.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 391.7
2019-07-27 | 20:00 | 373.1 | 78.3 | 363.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 373.1
2019-07-27 | 21:00 | 350.4 | 78.3 | 342.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-07-27 | 22:00 | 324.1 | 78.3 | 314.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2019-07-27 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 302.9 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2019-07-28 | 0:00 | 283.6 | 78.3 | 281.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-07-28 | 1:00 | 269.8 | 78.3 | 274.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2019-07-28 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 277 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-07-28 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 284.9 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-07-28 | 4:00 | 290.8 | 78.3 | 291.6 | 68.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-07-28 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 292.2 | 68.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-07-28 | 6:00 | 287.9 | 78.3 | 275.4 | 55.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2019-07-28 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 252.2 | 46.1 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-07-28 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 248.4 | 44.2 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2019-07-28 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 251.2 | 43.8 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2019-07-28 | 10:00 | 364.5 | 78.3 | 241.8 | 43 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 364.5
2019-07-28 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 250.1 | 43.2 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-07-28 | 12:00 | 389.8 | 78.3 | 265.7 | 45 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2019-07-28 | 13:00 | 378.5 | 78.3 | 269.4 | 46.3 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 378.5
2019-07-28 | 14:00 | 379 | 78.3 | 272 | 47.2 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -180 | 379
2019-07-28 | 15:00 | 375.1 | 78.3 | 290.6 | 56 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 375.1
2019-07-28 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 308.6 | 70.9 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 382.6
2019-07-28 | 17:00 | 395.6 | 78.3 | 343.7 | 73 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 395.6
2019-07-28 | 18:00 | 393.8 | 78.3 | 368.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -180 | 393.8
2019-07-28 | 19:00 | 380.7 | 78.3 | 365.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 380.7
2019-07-28 | 20:00 | 362.6 | 78.3 | 346.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2019-07-28 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 323.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2019-07-28 | 22:00 | 315 | 78.3 | 298.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 315
2019-07-28 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 288 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-07-29 | 0:00 | 273.1 | 78.3 | 280 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2019-07-29 | 1:00 | 260 | 78.3 | 266.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -180 | 260
2019-07-29 | 2:00 | 262.8 | 78.3 | 271.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2019-07-29 | 3:00 | 272.3 | 78.3 | 286 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-07-29 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 296.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-07-29 | 5:00 | 296.5 | 78.3 | 300.3 | 52.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2019-07-29 | 6:00 | 307.6 | 78.3 | 289.8 | 49.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2019-07-29 | 7:00 | 333.9 | 78.3 | 283.5 | 48.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-07-29 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 315.1 | 51 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 407.5
2019-07-29 | 9:00 | 453.5 | 78.3 | 330.9 | 53 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 453.5
2019-07-29 | 10:00 | 471.5 | 78.3 | 327.4 | 51.1 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 471.5
2019-07-29 | 11:00 | 492.3 | 78.3 | 337.4 | 52.6 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 492.3
2019-07-29 | 12:00 | 479.7 | 78.3 | 324.7 | 50.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -180 | 479.7
2019-07-29 | 13:00 | 500.1 | 78.3 | 346.3 | 55.4 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 500.1
2019-07-29 | 14:00 | 499.8 | 78.3 | 359.8 | 63.3 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 499.8
2019-07-29 | 15:00 | 497.1 | 78.3 | 380 | 73 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -180 | 497.1
2019-07-29 | 16:00 | 499.2 | 78.3 | 424.3 | 73 | － | 26.3 | 63 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 499.2
2019-07-29 | 17:00 | 481.5 | 78.3 | 442.7 | 73 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 481.5
2019-07-29 | 18:00 | 456.7 | 78.3 | 446.7 | 73 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 456.7
2019-07-29 | 19:00 | 437.3 | 78.3 | 436.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 437.3
2019-07-29 | 20:00 | 411.2 | 78.3 | 412 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 411.2
2019-07-29 | 21:00 | 381.7 | 78.3 | 381.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2019-07-29 | 22:00 | 350.1 | 78.3 | 348.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-07-29 | 23:00 | 327.4 | 78.3 | 330.1 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 327.4
2019-07-30 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 319.5 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-07-30 | 1:00 | 285.4 | 78.3 | 305.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 285.4
2019-07-30 | 2:00 | 285.1 | 78.3 | 305.2 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2019-07-30 | 3:00 | 297 | 78.3 | 317.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -180 | 297
2019-07-30 | 4:00 | 308.4 | 78.3 | 328.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-07-30 | 5:00 | 319.2 | 78.3 | 334.5 | 53.7 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-07-30 | 6:00 | 330.8 | 78.3 | 323.4 | 49.1 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2019-07-30 | 7:00 | 356.8 | 78.3 | 313.8 | 47.5 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2019-07-30 | 8:00 | 427.3 | 78.3 | 344.8 | 49.9 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 427.3
2019-07-30 | 9:00 | 469.2 | 78.3 | 355.8 | 50.9 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 469.2
2019-07-30 | 10:00 | 485.7 | 78.3 | 353.6 | 49.3 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 485.7
2019-07-30 | 11:00 | 502.1 | 78.3 | 362.1 | 51 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 502.1
2019-07-30 | 12:00 | 492.6 | 78.3 | 365.3 | 52.9 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 492.6
2019-07-30 | 13:00 | 508.4 | 78.3 | 389.5 | 71 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 508.4
2019-07-30 | 14:00 | 509.1 | 78.3 | 407.7 | 73 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 509.1
2019-07-30 | 15:00 | 496.9 | 78.3 | 411.1 | 73 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 496.9
2019-07-30 | 16:00 | 496.9 | 78.3 | 430.3 | 73 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 496.9
2019-07-30 | 17:00 | 484 | 78.3 | 442.9 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 484
2019-07-30 | 18:00 | 467.4 | 78.3 | 447.5 | 73 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 467.4
2019-07-30 | 19:00 | 450.6 | 78.3 | 435.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -180 | 450.6
2019-07-30 | 20:00 | 425 | 78.3 | 406.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 425
2019-07-30 | 21:00 | 393.6 | 78.3 | 375.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2019-07-30 | 22:00 | 360.8 | 78.3 | 352.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 360.8
2019-07-30 | 23:00 | 337.1 | 78.3 | 338.3 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-07-31 | 0:00 | 309.2 | 78.3 | 315.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2019-07-31 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 300.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-07-31 | 2:00 | 288.7 | 78.3 | 303.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2019-07-31 | 3:00 | 297.5 | 78.3 | 314.6 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2019-07-31 | 4:00 | 310 | 78.3 | 325.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 310
2019-07-31 | 5:00 | 321.1 | 78.3 | 331.5 | 56 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2019-07-31 | 6:00 | 335.4 | 78.3 | 323.1 | 51.1 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-07-31 | 7:00 | 358.2 | 78.3 | 316.2 | 48.5 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2019-07-31 | 8:00 | 425.7 | 78.3 | 343.4 | 52.1 | － | 26.3 | 104.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 425.7
2019-07-31 | 9:00 | 465.5 | 78.3 | 350 | 51.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 465.5
2019-07-31 | 10:00 | 481.6 | 78.3 | 345.2 | 49.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 481.6
2019-07-31 | 11:00 | 497.1 | 78.3 | 348.8 | 49.6 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -180 | 497.1
2019-07-31 | 12:00 | 486.5 | 78.3 | 337.4 | 48.4 | － | 26.3 | 173.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 486.5
2019-07-31 | 13:00 | 513.1 | 78.3 | 364.6 | 54.3 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 513.1
2019-07-31 | 14:00 | 514.2 | 78.3 | 377.9 | 63.3 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 514.2
2019-07-31 | 15:00 | 510.3 | 78.3 | 396.3 | 73 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 510.3
2019-07-31 | 16:00 | 509.9 | 78.3 | 435.4 | 73 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 509.9
2019-07-31 | 17:00 | 497.4 | 78.3 | 453.9 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 497.4
2019-07-31 | 18:00 | 478.3 | 78.3 | 461.5 | 73 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 478.3
2019-07-31 | 19:00 | 457.7 | 78.3 | 448.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -180 | 457.7
2019-07-31 | 20:00 | 433 | 78.3 | 419.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 433
2019-07-31 | 21:00 | 401.2 | 78.3 | 386.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 401.2
2019-07-31 | 22:00 | 369 | 78.3 | 356.3 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -180 | 369
2019-07-31 | 23:00 | 344.7 | 78.3 | 344.9 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-08-01 | 0:00 | 314.2 | 78.3 | 334.8 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 314.2
2019-08-01 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 319 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-08-01 | 2:00 | 292.8 | 78.3 | 317.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-08-01 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 324.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2019-08-01 | 4:00 | 311.4 | 78.3 | 336.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2019-08-01 | 5:00 | 320.1 | 78.3 | 341.3 | 47.2 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2019-08-01 | 6:00 | 329.3 | 78.3 | 332.9 | 43.3 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2019-08-01 | 7:00 | 356.4 | 78.3 | 331 | 41.8 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2019-08-01 | 8:00 | 426.4 | 78.3 | 355.5 | 44.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 426.4
2019-08-01 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 365.3 | 45.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 472.3
2019-08-01 | 10:00 | 488.8 | 78.3 | 359.8 | 42.6 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 488.8
2019-08-01 | 11:00 | 503.7 | 78.3 | 362.8 | 42.7 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 503.7
2019-08-01 | 12:00 | 494.2 | 78.3 | 351.4 | 41.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 494.2
2019-08-01 | 13:00 | 515.7 | 78.3 | 376.5 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 515.7
2019-08-01 | 14:00 | 518.1 | 78.3 | 392.2 | 56.5 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 518.1
2019-08-01 | 15:00 | 508.7 | 78.3 | 417.2 | 70 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 508.7
2019-08-01 | 16:00 | 514.1 | 78.3 | 450.5 | 70 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 514.1
2019-08-01 | 17:00 | 506.5 | 78.3 | 474.1 | 70 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 506.5
2019-08-01 | 18:00 | 488.3 | 78.3 | 482.1 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 488.3
2019-08-01 | 19:00 | 463.6 | 78.3 | 464.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 463.6
2019-08-01 | 20:00 | 436.6 | 78.3 | 436.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 436.6
2019-08-01 | 21:00 | 403.2 | 78.3 | 401.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 403.2
2019-08-01 | 22:00 | 368 | 78.3 | 372 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 368
2019-08-01 | 23:00 | 343.4 | 78.3 | 357.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2019-08-02 | 0:00 | 313.3 | 78.3 | 339 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2019-08-02 | 1:00 | 294.2 | 78.3 | 324.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2019-08-02 | 2:00 | 291.2 | 78.3 | 324 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2019-08-02 | 3:00 | 299.2 | 78.3 | 331.6 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 299.2
2019-08-02 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 339.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2019-08-02 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 344.9 | 47 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2019-08-02 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 338 | 42.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2019-08-02 | 7:00 | 364.2 | 78.3 | 330.6 | 40.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-08-02 | 8:00 | 435.9 | 78.3 | 359.9 | 44 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 435.9
2019-08-02 | 9:00 | 481.4 | 78.3 | 370.9 | 45.1 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 481.4
2019-08-02 | 10:00 | 498.1 | 78.3 | 367.2 | 42.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 498.1
2019-08-02 | 11:00 | 513.6 | 78.3 | 371.1 | 42.9 | － | 26.3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 513.6
2019-08-02 | 12:00 | 504.4 | 78.3 | 359.3 | 40.9 | － | 26.3 | 178.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 504.4
2019-08-02 | 13:00 | 527.5 | 78.3 | 383 | 47 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 527.5
2019-08-02 | 14:00 | 531.2 | 78.3 | 397.1 | 57 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 531.2
2019-08-02 | 15:00 | 524.2 | 78.3 | 415.7 | 70 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 524.2
2019-08-02 | 16:00 | 524.7 | 78.3 | 453.1 | 70 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 524.7
2019-08-02 | 17:00 | 505.7 | 78.3 | 467.9 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 505.7
2019-08-02 | 18:00 | 481.5 | 78.3 | 472.2 | 70 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 481.5
2019-08-02 | 19:00 | 462.9 | 78.3 | 460.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 462.9
2019-08-02 | 20:00 | 435.5 | 78.3 | 432.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 435.5
2019-08-02 | 21:00 | 401.7 | 78.3 | 400.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2019-08-02 | 22:00 | 370.8 | 78.3 | 374 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2019-08-02 | 23:00 | 346.9 | 78.3 | 363.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2019-08-03 | 0:00 | 314.7 | 78.3 | 333.6 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2019-08-03 | 1:00 | 296.8 | 78.3 | 322.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-08-03 | 2:00 | 295 | 78.3 | 321.8 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-08-03 | 3:00 | 300.6 | 78.3 | 325.3 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2019-08-03 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 330.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-08-03 | 5:00 | 316.5 | 78.3 | 332.9 | 54.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-08-03 | 6:00 | 319.4 | 78.3 | 321.7 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 319.4
2019-08-03 | 7:00 | 332.8 | 78.3 | 310.9 | 38.8 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2019-08-03 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 325.5 | 40.6 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2019-08-03 | 9:00 | 423.5 | 78.3 | 331.8 | 40.3 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 423.5
2019-08-03 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 327.9 | 37.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 442.4
2019-08-03 | 11:00 | 456 | 78.3 | 327.1 | 37.3 | － | 26.3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 456
2019-08-03 | 12:00 | 455.3 | 78.3 | 320.7 | 36.7 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 455.3
2019-08-03 | 13:00 | 467.5 | 78.3 | 338.9 | 40 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 467.5
2019-08-03 | 14:00 | 464.5 | 78.3 | 354.5 | 49.9 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 464.5
2019-08-03 | 15:00 | 454.5 | 78.3 | 364.7 | 63.9 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 454.5
2019-08-03 | 16:00 | 447.1 | 78.3 | 391.1 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 447.1
2019-08-03 | 17:00 | 436.4 | 78.3 | 406 | 70 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 436.4
2019-08-03 | 18:00 | 422.3 | 78.3 | 413.8 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 422.3
2019-08-03 | 19:00 | 408 | 78.3 | 407.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 408
2019-08-03 | 20:00 | 387.5 | 78.3 | 383.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 387.5
2019-08-03 | 21:00 | 363.3 | 78.3 | 358.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2019-08-03 | 22:00 | 337.1 | 78.3 | 341.4 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2019-08-03 | 23:00 | 320.7 | 78.3 | 334.1 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2019-08-04 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 305.4 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-08-04 | 1:00 | 278 | 78.3 | 295.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 278
2019-08-04 | 2:00 | 275.2 | 78.3 | 294.2 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-08-04 | 3:00 | 284.6 | 78.3 | 300.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2019-08-04 | 4:00 | 292 | 78.3 | 306.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-08-04 | 5:00 | 298.6 | 78.3 | 307.6 | 59.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 298.6
2019-08-04 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 290.8 | 49.9 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-08-04 | 7:00 | 296.4 | 78.3 | 268.4 | 40.5 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 296.4
2019-08-04 | 8:00 | 327.4 | 78.3 | 262.1 | 37.4 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.4
2019-08-04 | 9:00 | 358 | 78.3 | 263.1 | 36.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 358
2019-08-04 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 257.4 | 35.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 373.1
2019-08-04 | 11:00 | 383.8 | 78.3 | 252.7 | 35 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 383.8
2019-08-04 | 12:00 | 391.9 | 78.3 | 256.4 | 35.1 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 391.9
2019-08-04 | 13:00 | 392.5 | 78.3 | 263.7 | 35.6 | － | 26.3 | 167.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 392.5
2019-08-04 | 14:00 | 392.7 | 78.3 | 279.1 | 38.4 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 392.7
2019-08-04 | 15:00 | 390.7 | 78.3 | 301.2 | 46.2 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 390.7
2019-08-04 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 330.1 | 62.7 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 396.2
2019-08-04 | 17:00 | 403.4 | 78.3 | 371.1 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 403.4
2019-08-04 | 18:00 | 399.6 | 78.3 | 394.7 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2019-08-04 | 19:00 | 392.4 | 78.3 | 393.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 392.4
2019-08-04 | 20:00 | 375.2 | 78.3 | 375.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2019-08-04 | 21:00 | 351.5 | 78.3 | 352.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2019-08-04 | 22:00 | 324.4 | 78.3 | 327.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 324.4
2019-08-04 | 23:00 | 305.2 | 78.3 | 315.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-08-05 | 0:00 | 281 | 78.3 | 311.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 281
2019-08-05 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 298.7 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-08-05 | 2:00 | 266.5 | 78.3 | 299.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2019-08-05 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 308.2 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-08-05 | 4:00 | 288 | 78.3 | 318 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-08-05 | 5:00 | 303.4 | 78.3 | 326.5 | 46.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 303.4
2019-08-05 | 6:00 | 321.9 | 78.3 | 321.5 | 42.8 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 321.9
2019-08-05 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 313.2 | 40.6 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2019-08-05 | 8:00 | 419.7 | 78.3 | 342.3 | 43.6 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 419.7
2019-08-05 | 9:00 | 466.3 | 78.3 | 349.7 | 43.4 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 466.3
2019-08-05 | 10:00 | 483.4 | 78.3 | 340.7 | 40.8 | － | 26.3 | 168.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 483.4
2019-08-05 | 11:00 | 500.4 | 78.3 | 344.7 | 40.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 500.4
2019-08-05 | 12:00 | 499.7 | 78.3 | 342.1 | 40.7 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 499.7
2019-08-05 | 13:00 | 518.6 | 78.3 | 379.3 | 56.3 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 518.6
2019-08-05 | 14:00 | 515.4 | 78.3 | 409.6 | 70 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 515.4
2019-08-05 | 15:00 | 500.5 | 78.3 | 432.8 | 70 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 500.5
2019-08-05 | 16:00 | 490.1 | 78.3 | 451.7 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 490.1
2019-08-05 | 17:00 | 462.6 | 78.3 | 429.4 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 17.6 | 0 | 13 | -180 | 462.6
2019-08-05 | 18:00 | 450.9 | 78.3 | 422.5 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 16 | -180 | 450.9
2019-08-05 | 19:00 | 438.4 | 78.3 | 412.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -180 | 438.4
2019-08-05 | 20:00 | 412 | 78.3 | 398.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 412
2019-08-05 | 21:00 | 383.8 | 78.3 | 370 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 383.8
2019-08-05 | 22:00 | 354.8 | 78.3 | 354.7 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 354.8
2019-08-05 | 23:00 | 334.6 | 78.3 | 342.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-08-06 | 0:00 | 307.1 | 78.3 | 328.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2019-08-06 | 1:00 | 291.1 | 78.3 | 320.5 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2019-08-06 | 2:00 | 291.1 | 78.3 | 319.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2019-08-06 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 326.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2019-08-06 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 335.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-08-06 | 5:00 | 324.2 | 78.3 | 342.9 | 39.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2019-08-06 | 6:00 | 320 | 78.3 | 338.2 | 37.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 320
2019-08-06 | 7:00 | 334.3 | 78.3 | 345.1 | 40.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2019-08-06 | 8:00 | 400.8 | 78.3 | 371.4 | 65.6 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 400.8
2019-08-06 | 9:00 | 443 | 78.3 | 385.7 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 443
2019-08-06 | 10:00 | 466 | 78.3 | 397 | 70 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 466
2019-08-06 | 11:00 | 472 | 78.3 | 393.7 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 472
2019-08-06 | 12:00 | 450.4 | 78.3 | 376.7 | 58.4 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 450.4
2019-08-06 | 13:00 | 460 | 78.3 | 381.1 | 67.7 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 460
2019-08-06 | 14:00 | 455.3 | 78.3 | 383.6 | 70 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 455.3
2019-08-06 | 15:00 | 446.9 | 78.3 | 389.5 | 70 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 446.9
2019-08-06 | 16:00 | 437.8 | 78.3 | 385.9 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 437.8
2019-08-06 | 17:00 | 426.8 | 78.3 | 376.8 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 426.8
2019-08-06 | 18:00 | 421.1 | 78.3 | 379.5 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 421.1
2019-08-06 | 19:00 | 409.3 | 78.3 | 372.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2019-08-06 | 20:00 | 386.8 | 78.3 | 363.7 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 386.8
2019-08-06 | 21:00 | 360.7 | 78.3 | 352.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2019-08-06 | 22:00 | 334.6 | 78.3 | 335.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-08-06 | 23:00 | 318.7 | 78.3 | 324.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2019-08-07 | 0:00 | 295.3 | 78.3 | 298.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-08-07 | 1:00 | 281.4 | 78.3 | 289.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2019-08-07 | 2:00 | 282.5 | 78.3 | 295 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2019-08-07 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 306.3 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-08-07 | 4:00 | 304.2 | 78.3 | 314.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2019-08-07 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 323.1 | 43.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2019-08-07 | 6:00 | 319.2 | 78.3 | 315 | 39.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-08-07 | 7:00 | 342.7 | 78.3 | 322.6 | 40.4 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2019-08-07 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 356.9 | 55.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 407.5
2019-08-07 | 9:00 | 442.6 | 78.3 | 371.3 | 65.1 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 442.6
2019-08-07 | 10:00 | 458.5 | 78.3 | 368.3 | 57.6 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 458.5
2019-08-07 | 11:00 | 471.8 | 78.3 | 359.9 | 48.4 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 471.8
2019-08-07 | 12:00 | 461.4 | 78.3 | 345.4 | 41.5 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 461.4
2019-08-07 | 13:00 | 481.8 | 78.3 | 367.1 | 53.4 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 481.8
2019-08-07 | 14:00 | 481.3 | 78.3 | 374.4 | 60.9 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 481.3
2019-08-07 | 15:00 | 470 | 78.3 | 374.5 | 64 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 470
2019-08-07 | 16:00 | 471.4 | 78.3 | 400.6 | 70 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 471.4
2019-08-07 | 17:00 | 459.3 | 78.3 | 421.7 | 70 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 459.3
2019-08-07 | 18:00 | 443.7 | 78.3 | 428.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 443.7
2019-08-07 | 19:00 | 426.9 | 78.3 | 419.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 426.9
2019-08-07 | 20:00 | 402.3 | 78.3 | 392.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 402.3
2019-08-07 | 21:00 | 372.9 | 78.3 | 360.1 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2019-08-07 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 342.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2019-08-07 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 327.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2019-08-08 | 0:00 | 295.1 | 78.3 | 305 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2019-08-08 | 1:00 | 278.8 | 78.3 | 295.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 278.8
2019-08-08 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 301.8 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-08-08 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 309.9 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-08-08 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 319.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-08-08 | 5:00 | 312 | 78.3 | 323.1 | 48.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 312
2019-08-08 | 6:00 | 325 | 78.3 | 316.5 | 43.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 325
2019-08-08 | 7:00 | 347.6 | 78.3 | 307.1 | 40.5 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2019-08-08 | 8:00 | 413.4 | 78.3 | 336 | 44.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 413.4
2019-08-08 | 9:00 | 454.5 | 78.3 | 344.3 | 44.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 454.5
2019-08-08 | 10:00 | 470.5 | 78.3 | 341.1 | 42.3 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 470.5
2019-08-08 | 11:00 | 487.6 | 78.3 | 343.2 | 42 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 487.6
2019-08-08 | 12:00 | 479.4 | 78.3 | 330.7 | 40.4 | － | 26.3 | 181.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 479.4
2019-08-08 | 13:00 | 501.1 | 78.3 | 355.1 | 45.6 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 501.1
2019-08-08 | 14:00 | 503.2 | 78.3 | 370.2 | 55.9 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 503.2
2019-08-08 | 15:00 | 499.2 | 78.3 | 386.6 | 70 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 499.2
2019-08-08 | 16:00 | 497.9 | 78.3 | 430.6 | 70 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 497.9
2019-08-08 | 17:00 | 470.5 | 78.3 | 439.2 | 70 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 470.5
2019-08-08 | 18:00 | 450.3 | 78.3 | 438.9 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 450.3
2019-08-08 | 19:00 | 439.4 | 78.3 | 431.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 439.4
2019-08-08 | 20:00 | 413.6 | 78.3 | 406.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 413.6
2019-08-08 | 21:00 | 383.5 | 78.3 | 377.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 383.5
2019-08-08 | 22:00 | 351.1 | 78.3 | 351.2 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2019-08-08 | 23:00 | 328.6 | 78.3 | 339.5 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2019-08-09 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 322.9 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-08-09 | 1:00 | 281.1 | 78.3 | 309.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2019-08-09 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 309.8 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-08-09 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 317.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-08-09 | 4:00 | 300.2 | 78.3 | 325.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2019-08-09 | 5:00 | 309.6 | 78.3 | 328.1 | 50 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-08-09 | 6:00 | 317.4 | 78.3 | 317.3 | 43.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-08-09 | 7:00 | 337.9 | 78.3 | 307 | 40.2 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2019-08-09 | 8:00 | 403.7 | 78.3 | 333.9 | 43.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2019-08-09 | 9:00 | 446.7 | 78.3 | 343.2 | 43.7 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 446.7
2019-08-09 | 10:00 | 466.1 | 78.3 | 339.2 | 41.3 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 466.1
2019-08-09 | 11:00 | 484.3 | 78.3 | 345.5 | 42 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 484.3
2019-08-09 | 12:00 | 474.1 | 78.3 | 334.3 | 40.2 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 474.1
2019-08-09 | 13:00 | 494.1 | 78.3 | 352.7 | 44.1 | － | 26.3 | 169.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 494.1
2019-08-09 | 14:00 | 496.7 | 78.3 | 369 | 55.6 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 496.7
2019-08-09 | 15:00 | 489.2 | 78.3 | 384.4 | 70 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 489.2
2019-08-09 | 16:00 | 483.1 | 78.3 | 421.9 | 70 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 483.1
2019-08-09 | 17:00 | 464.3 | 78.3 | 433.8 | 70 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 464.3
2019-08-09 | 18:00 | 440.2 | 78.3 | 435.3 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 440.2
2019-08-09 | 19:00 | 425.3 | 78.3 | 423.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 425.3
2019-08-09 | 20:00 | 401.1 | 78.3 | 400 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 401.1
2019-08-09 | 21:00 | 371.1 | 78.3 | 367.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 371.1
2019-08-09 | 22:00 | 342 | 78.3 | 346.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 342
2019-08-09 | 23:00 | 321.6 | 78.3 | 335.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2019-08-10 | 0:00 | 292.8 | 78.3 | 304.1 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-08-10 | 1:00 | 274.6 | 78.3 | 292.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 274.6
2019-08-10 | 2:00 | 273.1 | 78.3 | 292.1 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2019-08-10 | 3:00 | 280.5 | 78.3 | 296.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2019-08-10 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 303.7 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-08-10 | 5:00 | 294.8 | 78.3 | 306.4 | 57.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 294.8
2019-08-10 | 6:00 | 290.3 | 78.3 | 291.6 | 47.4 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-08-10 | 7:00 | 301.9 | 78.3 | 277.9 | 40.2 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2019-08-10 | 8:00 | 348.6 | 78.3 | 286.8 | 40.2 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2019-08-10 | 9:00 | 386.6 | 78.3 | 292.3 | 39.7 | － | 26.3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 386.6
2019-08-10 | 10:00 | 404.8 | 78.3 | 284.4 | 37 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 404.8
2019-08-10 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 282.6 | 36.4 | － | 26.3 | 173 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 418.9
2019-08-10 | 12:00 | 420.7 | 78.3 | 275.9 | 35.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 420.7
2019-08-10 | 13:00 | 430.8 | 78.3 | 291.7 | 37.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 430.8
2019-08-10 | 14:00 | 430.5 | 78.3 | 309.3 | 43.6 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 430.5
2019-08-10 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 326.8 | 55.5 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 422.3
2019-08-10 | 16:00 | 421.6 | 78.3 | 354.3 | 70 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 421.6
2019-08-10 | 17:00 | 412.8 | 78.3 | 381.6 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 412.8
2019-08-10 | 18:00 | 400.5 | 78.3 | 394.7 | 70 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 400.5
2019-08-10 | 19:00 | 390.9 | 78.3 | 391.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 390.9
2019-08-10 | 20:00 | 370.8 | 78.3 | 365.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2019-08-10 | 21:00 | 345.5 | 78.3 | 337.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2019-08-10 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 318.1 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 319.4
2019-08-10 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 306.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-08-11 | 0:00 | 276.6 | 78.3 | 282.1 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2019-08-11 | 1:00 | 259.5 | 78.3 | 270.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2019-08-11 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 271.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 258.6
2019-08-11 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 277.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-08-11 | 4:00 | 275.5 | 78.3 | 282.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2019-08-11 | 5:00 | 281.4 | 78.3 | 282.3 | 56.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2019-08-11 | 6:00 | 276.2 | 78.3 | 264.3 | 48.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2019-08-11 | 7:00 | 273.9 | 78.3 | 240.3 | 39.8 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2019-08-11 | 8:00 | 305.3 | 78.3 | 235.4 | 37.2 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2019-08-11 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 232.2 | 35.6 | － | 26.3 | 141.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2019-08-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 224.8 | 34.4 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2019-08-11 | 11:00 | 369.7 | 78.3 | 220.6 | 34.2 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 369.7
2019-08-11 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 229 | 34.5 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-08-11 | 13:00 | 385.3 | 78.3 | 240.7 | 35.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 385.3
2019-08-11 | 14:00 | 387 | 78.3 | 268.4 | 42.2 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 387
2019-08-11 | 15:00 | 384.8 | 78.3 | 295.9 | 53.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 384.8
2019-08-11 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 324.5 | 69.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2019-08-11 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 363.6 | 70 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 398.4
2019-08-11 | 18:00 | 390.4 | 78.3 | 376.3 | 70 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2019-08-11 | 19:00 | 384.3 | 78.3 | 372.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2019-08-11 | 20:00 | 366.6 | 78.3 | 356 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-08-11 | 21:00 | 343.7 | 78.3 | 331.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 343.7
2019-08-11 | 22:00 | 318.2 | 78.3 | 310.1 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-08-11 | 23:00 | 299.9 | 78.3 | 300.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 299.9
2019-08-12 | 0:00 | 272.4 | 78.3 | 286 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-08-12 | 1:00 | 256 | 78.3 | 276.5 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-08-12 | 2:00 | 257 | 78.3 | 276.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 257
2019-08-12 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 281.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-08-12 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 288.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-08-12 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 291.1 | 53.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-08-12 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 278.7 | 46.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2019-08-12 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 256.9 | 39.1 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2019-08-12 | 8:00 | 334.5 | 78.3 | 263 | 38.9 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2019-08-12 | 9:00 | 368.1 | 78.3 | 266.5 | 38.6 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2019-08-12 | 10:00 | 385.1 | 78.3 | 266.9 | 38.5 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 385.1
2019-08-12 | 11:00 | 397.3 | 78.3 | 275.7 | 39 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 397.3
2019-08-12 | 12:00 | 403 | 78.3 | 270.4 | 38.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 403
2019-08-12 | 13:00 | 407.3 | 78.3 | 283.6 | 40 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 407.3
2019-08-12 | 14:00 | 409.2 | 78.3 | 299.1 | 44.9 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 409.2
2019-08-12 | 15:00 | 406.1 | 78.3 | 318 | 56.3 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 406.1
2019-08-12 | 16:00 | 411.2 | 78.3 | 345.9 | 70 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 411.2
2019-08-12 | 17:00 | 420.8 | 78.3 | 387.7 | 70 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 420.8
2019-08-12 | 18:00 | 411.5 | 78.3 | 405.7 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 411.5
2019-08-12 | 19:00 | 403 | 78.3 | 399.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 403
2019-08-12 | 20:00 | 385.4 | 78.3 | 381.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 385.4
2019-08-12 | 21:00 | 359.5 | 78.3 | 356.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 359.5
2019-08-12 | 22:00 | 331.4 | 78.3 | 329 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2019-08-12 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 312.2 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-08-13 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 300.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-08-13 | 1:00 | 265.8 | 78.3 | 289 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-08-13 | 2:00 | 264.9 | 78.3 | 289.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 264.9
2019-08-13 | 3:00 | 272.4 | 78.3 | 294.4 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-08-13 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 302.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-08-13 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 306.6 | 53.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-08-13 | 6:00 | 302.1 | 78.3 | 297 | 45.2 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-08-13 | 7:00 | 316.1 | 78.3 | 278.9 | 38.9 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2019-08-13 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 290.2 | 39.1 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2019-08-13 | 9:00 | 395.1 | 78.3 | 298 | 39.6 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2019-08-13 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 297.5 | 39 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 415.3
2019-08-13 | 11:00 | 428.5 | 78.3 | 306.8 | 40.4 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 428.5
2019-08-13 | 12:00 | 427.5 | 78.3 | 310.5 | 41.6 | － | 26.3 | 128 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 427.5
2019-08-13 | 13:00 | 423.7 | 78.3 | 325.1 | 51.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 423.7
2019-08-13 | 14:00 | 419.5 | 78.3 | 323.8 | 50.9 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 419.5
2019-08-13 | 15:00 | 424.7 | 78.3 | 325.5 | 51.4 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 424.7
2019-08-13 | 16:00 | 429.9 | 78.3 | 345.7 | 70 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 429.9
2019-08-13 | 17:00 | 430.1 | 78.3 | 379.9 | 70 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 430.1
2019-08-13 | 18:00 | 418.5 | 78.3 | 399.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 418.5
2019-08-13 | 19:00 | 408 | 78.3 | 397.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 408
2019-08-13 | 20:00 | 390.1 | 78.3 | 380.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2019-08-13 | 21:00 | 366 | 78.3 | 358.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 366
2019-08-13 | 22:00 | 340.3 | 78.3 | 329.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2019-08-13 | 23:00 | 320.3 | 78.3 | 314.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-08-14 | 0:00 | 292.4 | 78.3 | 298.7 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-08-14 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 287.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-08-14 | 2:00 | 273.5 | 78.3 | 284.6 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 273.5
2019-08-14 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 287.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-08-14 | 4:00 | 288.8 | 78.3 | 293.1 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2019-08-14 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 296.7 | 45.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-08-14 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 284.5 | 36.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-08-14 | 7:00 | 309.9 | 78.3 | 275.1 | 33.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2019-08-14 | 8:00 | 348.1 | 78.3 | 293.6 | 36.6 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2019-08-14 | 9:00 | 367 | 78.3 | 308.5 | 45.3 | － | 26.3 | 56 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 367
2019-08-14 | 10:00 | 378.9 | 78.3 | 315.3 | 51.9 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 378.9
2019-08-14 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 320.7 | 59.5 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 390.7
2019-08-14 | 12:00 | 383.5 | 78.3 | 320.5 | 62.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 383.5
2019-08-14 | 13:00 | 365.4 | 78.3 | 316.7 | 60.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2019-08-14 | 14:00 | 351.5 | 78.3 | 313.5 | 58.9 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2019-08-14 | 15:00 | 346.8 | 78.3 | 315.5 | 64.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2019-08-14 | 16:00 | 352.8 | 78.3 | 327.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 352.8
2019-08-14 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 324 | 70 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -180 | 354.9
2019-08-14 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 328.8 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.9 | 0 | 16 | -180 | 358.8
2019-08-14 | 19:00 | 354.3 | 78.3 | 328.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13 | -180 | 354.3
2019-08-14 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 328.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2019-08-14 | 21:00 | 320 | 78.3 | 313.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 320
2019-08-14 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 302.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-08-14 | 23:00 | 287.1 | 78.3 | 297.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2019-08-15 | 0:00 | 266.9 | 78.3 | 287.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-08-15 | 1:00 | 256.1 | 78.3 | 280.8 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2019-08-15 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 282.5 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2019-08-15 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 289.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-08-15 | 4:00 | 281.2 | 78.3 | 292.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 281.2
2019-08-15 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 293.1 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2019-08-15 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 288.1 | 37.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-08-15 | 7:00 | 273.5 | 78.3 | 287 | 36.4 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 273.5
2019-08-15 | 8:00 | 299.8 | 78.3 | 295.4 | 47 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2019-08-15 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 297.1 | 64.5 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2019-08-15 | 10:00 | 336.8 | 78.3 | 301.4 | 63.4 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 336.8
2019-08-15 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 302.8 | 66.8 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 348.4
2019-08-15 | 12:00 | 348 | 78.3 | 303.3 | 60.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-08-15 | 13:00 | 335.8 | 78.3 | 301 | 48 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2019-08-15 | 14:00 | 325.2 | 78.3 | 298.5 | 53.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-08-15 | 15:00 | 315.8 | 78.3 | 295.8 | 55.7 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2019-08-15 | 16:00 | 320.5 | 78.3 | 293.3 | 68 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2019-08-15 | 17:00 | 331.2 | 78.3 | 312.1 | 70 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2019-08-15 | 18:00 | 335.5 | 78.3 | 319.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-08-15 | 19:00 | 327.8 | 78.3 | 314.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2019-08-15 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 301.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 313.9
2019-08-15 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 292.3 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2019-08-15 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 291.6 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2019-08-15 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 283.2 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2019-08-16 | 0:00 | 248.9 | 78.3 | 260.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2019-08-16 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 254.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2019-08-16 | 2:00 | 242.4 | 78.3 | 260.8 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 242.4
2019-08-16 | 3:00 | 255.8 | 78.3 | 271 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2019-08-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 282.5 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-08-16 | 5:00 | 279.9 | 78.3 | 289.5 | 50.8 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-08-16 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 279.1 | 44.1 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-08-16 | 7:00 | 294.3 | 78.3 | 275.4 | 41.5 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-08-16 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 296.9 | 46.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-08-16 | 9:00 | 374.7 | 78.3 | 304.1 | 47.5 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 374.7
2019-08-16 | 10:00 | 398.6 | 78.3 | 306.3 | 45.9 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 398.6
2019-08-16 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 299.6 | 41.5 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 418.9
2019-08-16 | 12:00 | 417 | 78.3 | 296.8 | 40.9 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 417
2019-08-16 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 303.2 | 42.3 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 426.2
2019-08-16 | 14:00 | 426.2 | 78.3 | 316.4 | 50 | － | 26.3 | 128 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 426.2
2019-08-16 | 15:00 | 424 | 78.3 | 326.1 | 62.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 424
2019-08-16 | 16:00 | 422.9 | 78.3 | 355.5 | 70 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 422.9
2019-08-16 | 17:00 | 411.8 | 78.3 | 380.6 | 70 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 411.8
2019-08-16 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 390.7 | 70 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 397.5
2019-08-16 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 384.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 387.3
2019-08-16 | 20:00 | 366 | 78.3 | 367.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 366
2019-08-16 | 21:00 | 340.6 | 78.3 | 344 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2019-08-16 | 22:00 | 313.9 | 78.3 | 318.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 313.9
2019-08-16 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 306.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2019-08-17 | 0:00 | 271.5 | 78.3 | 286.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2019-08-17 | 1:00 | 256 | 78.3 | 276.8 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-08-17 | 2:00 | 256.2 | 78.3 | 276.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2019-08-17 | 3:00 | 266.2 | 78.3 | 283.9 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2019-08-17 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 293.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-08-17 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 295.9 | 57.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2019-08-17 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 281.4 | 48.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2019-08-17 | 7:00 | 292.5 | 78.3 | 270.1 | 42.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2019-08-17 | 8:00 | 335.8 | 78.3 | 277.2 | 41.9 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2019-08-17 | 9:00 | 368.8 | 78.3 | 267.5 | 37.4 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2019-08-17 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 256.6 | 35.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 383.4
2019-08-17 | 11:00 | 396.2 | 78.3 | 258.9 | 35.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 396.2
2019-08-17 | 12:00 | 398.6 | 78.3 | 260.6 | 35.9 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 398.6
2019-08-17 | 13:00 | 406.7 | 78.3 | 276.2 | 37.8 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 406.7
2019-08-17 | 14:00 | 408 | 78.3 | 290 | 41.7 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 408
2019-08-17 | 15:00 | 407.3 | 78.3 | 312.5 | 53.2 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 407.3
2019-08-17 | 16:00 | 413 | 78.3 | 341.3 | 70 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 413
2019-08-17 | 17:00 | 407.2 | 78.3 | 348.2 | 70 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 24.9 | -180 | 407.2
2019-08-17 | 18:00 | 388.8 | 78.3 | 361.4 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.3 | 0 | 25.1 | -180 | 388.8
2019-08-17 | 19:00 | 377.5 | 78.3 | 369.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -180 | 377.5
2019-08-17 | 20:00 | 356.1 | 78.3 | 360.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2019-08-17 | 21:00 | 332.3 | 78.3 | 336.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-08-17 | 22:00 | 307.5 | 78.3 | 312.7 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-08-17 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 302.8 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2019-08-18 | 0:00 | 265.6 | 78.3 | 284.7 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2019-08-18 | 1:00 | 250.6 | 78.3 | 274.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2019-08-18 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 274.3 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-08-18 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 281.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2019-08-18 | 4:00 | 272.2 | 78.3 | 289.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 272.2
2019-08-18 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 290.6 | 58.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-08-18 | 6:00 | 273.8 | 78.3 | 272.4 | 48.2 | － | 26.3 | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-08-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 244.8 | 38.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-08-18 | 8:00 | 297.1 | 78.3 | 238.6 | 36 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-08-18 | 9:00 | 327.8 | 78.3 | 236.4 | 35 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2019-08-18 | 10:00 | 345 | 78.3 | 232.4 | 34.6 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 345
2019-08-18 | 11:00 | 354.8 | 78.3 | 236.9 | 34.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 354.8
2019-08-18 | 12:00 | 367.6 | 78.3 | 247.1 | 35.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2019-08-18 | 13:00 | 372.8 | 78.3 | 261.9 | 37.9 | － | 26.3 | 148 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2019-08-18 | 14:00 | 371.6 | 78.3 | 281 | 43.9 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 371.6
2019-08-18 | 15:00 | 370.7 | 78.3 | 305.1 | 56.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 370.7
2019-08-18 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 326.4 | 70 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 374.7
2019-08-18 | 17:00 | 375.3 | 78.3 | 326.8 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 375.3
2019-08-18 | 18:00 | 371.8 | 78.3 | 342.6 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 371.8
2019-08-18 | 19:00 | 366.3 | 78.3 | 341.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -180 | 366.3
2019-08-18 | 20:00 | 349.7 | 78.3 | 339.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 15 | -180 | 349.7
2019-08-18 | 21:00 | 327.5 | 78.3 | 332.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-08-18 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 308 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-08-18 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 297.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2019-08-19 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 306.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2019-08-19 | 1:00 | 256.2 | 78.3 | 298.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2019-08-19 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 300.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2019-08-19 | 3:00 | 268.4 | 78.3 | 309 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 268.4
2019-08-19 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 321.8 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-08-19 | 5:00 | 296.8 | 78.3 | 331.6 | 37.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-08-19 | 6:00 | 302.5 | 78.3 | 329.9 | 36.6 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2019-08-19 | 7:00 | 319 | 78.3 | 340.5 | 40 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 319
2019-08-19 | 8:00 | 377.8 | 78.3 | 375.8 | 59.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 377.8
2019-08-19 | 9:00 | 414.1 | 78.3 | 394.3 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 414.1
2019-08-19 | 10:00 | 433.9 | 78.3 | 403 | 70 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 433.9
2019-08-19 | 11:00 | 441.5 | 78.3 | 401.3 | 70 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 441.5
2019-08-19 | 12:00 | 418.6 | 78.3 | 389.6 | 68.3 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 418.6
2019-08-19 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 404.4 | 70 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 426.2
2019-08-19 | 14:00 | 415.8 | 78.3 | 395 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 415.8
2019-08-19 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 393.4 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 400.1
2019-08-19 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 396.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 396.2
2019-08-19 | 17:00 | 382.7 | 78.3 | 356.2 | 69.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 27.2 | -180 | 382.7
2019-08-19 | 18:00 | 383.4 | 78.3 | 352.8 | 69.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | -180 | 383.4
2019-08-19 | 19:00 | 373.4 | 78.3 | 349.1 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -180 | 373.4
2019-08-19 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 339.9 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 25.8 | -180 | 352.5
2019-08-19 | 21:00 | 330.8 | 78.3 | 338.6 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -180 | 330.8
2019-08-19 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 337.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-08-19 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 327.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-08-20 | 0:00 | 277 | 78.3 | 305.5 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 277
2019-08-20 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 295.5 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-08-20 | 2:00 | 270.5 | 78.3 | 299.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-08-20 | 3:00 | 283.1 | 78.3 | 308.7 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-08-20 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 319 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-08-20 | 5:00 | 307 | 78.3 | 325.6 | 44.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 307
2019-08-20 | 6:00 | 305.4 | 78.3 | 318.5 | 40.6 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2019-08-20 | 7:00 | 320.3 | 78.3 | 314.2 | 38.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-08-20 | 8:00 | 381.5 | 78.3 | 342.9 | 47.3 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 381.5
2019-08-20 | 9:00 | 421.8 | 78.3 | 361.3 | 57.7 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 421.8
2019-08-20 | 10:00 | 442.9 | 78.3 | 363.7 | 55.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 442.9
2019-08-20 | 11:00 | 456.7 | 78.3 | 364 | 52.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 456.7
2019-08-20 | 12:00 | 443.7 | 78.3 | 354.2 | 45.8 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 443.7
2019-08-20 | 13:00 | 465.1 | 78.3 | 369.2 | 57.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 465.1
2019-08-20 | 14:00 | 463.3 | 78.3 | 376.4 | 69.5 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 463.3
2019-08-20 | 15:00 | 459.8 | 78.3 | 399.4 | 70 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 459.8
2019-08-20 | 16:00 | 449.9 | 78.3 | 413.9 | 70 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 449.9
2019-08-20 | 17:00 | 436.5 | 78.3 | 414.9 | 70 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 436.5
2019-08-20 | 18:00 | 426.9 | 78.3 | 414.5 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 426.9
2019-08-20 | 19:00 | 413.3 | 78.3 | 396.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 413.3
2019-08-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 370 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2019-08-20 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 351 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2019-08-20 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 337.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2019-08-20 | 23:00 | 318.1 | 78.3 | 325.7 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 318.1
2019-08-21 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 306.5 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-08-21 | 1:00 | 280.3 | 78.3 | 294.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-08-21 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 298.7 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-08-21 | 3:00 | 291.6 | 78.3 | 311.6 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2019-08-21 | 4:00 | 304.3 | 78.3 | 321.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 304.3
2019-08-21 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 327.9 | 45.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-08-21 | 6:00 | 319.6 | 78.3 | 323.5 | 42.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 319.6
2019-08-21 | 7:00 | 340.7 | 78.3 | 323 | 40.8 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2019-08-21 | 8:00 | 404.1 | 78.3 | 348.4 | 47.2 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 404.1
2019-08-21 | 9:00 | 443.2 | 78.3 | 358.1 | 48.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 443.2
2019-08-21 | 10:00 | 462.7 | 78.3 | 358.9 | 46.6 | － | 26.3 | 129 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 462.7
2019-08-21 | 11:00 | 476.9 | 78.3 | 361.4 | 46.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 476.9
2019-08-21 | 12:00 | 469.2 | 78.3 | 353.3 | 43 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 469.2
2019-08-21 | 13:00 | 489.5 | 78.3 | 374 | 54.9 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 489.5
2019-08-21 | 14:00 | 482.4 | 78.3 | 388.9 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 482.4
2019-08-21 | 15:00 | 474.3 | 78.3 | 404.4 | 70 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 474.3
2019-08-21 | 16:00 | 476.8 | 78.3 | 423.4 | 70 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 476.8
2019-08-21 | 17:00 | 459.6 | 78.3 | 429 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 459.6
2019-08-21 | 18:00 | 444.8 | 78.3 | 435.5 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 444.8
2019-08-21 | 19:00 | 427.6 | 78.3 | 419.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 427.6
2019-08-21 | 20:00 | 402 | 78.3 | 391.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 402
2019-08-21 | 21:00 | 373.9 | 78.3 | 361.7 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2019-08-21 | 22:00 | 345.8 | 78.3 | 346.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-08-21 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 334.6 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2019-08-22 | 0:00 | 300.1 | 78.3 | 314.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-08-22 | 1:00 | 284.5 | 78.3 | 301.3 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2019-08-22 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 303 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2019-08-22 | 3:00 | 294.8 | 78.3 | 314.9 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 294.8
2019-08-22 | 4:00 | 306.3 | 78.3 | 324.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-08-22 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 330.1 | 47.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 316.6
2019-08-22 | 6:00 | 328.3 | 78.3 | 323.5 | 42.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-08-22 | 7:00 | 350.2 | 78.3 | 313.7 | 39.5 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2019-08-22 | 8:00 | 418.2 | 78.3 | 343 | 43.8 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 418.2
2019-08-22 | 9:00 | 457.8 | 78.3 | 351.7 | 44.4 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 457.8
2019-08-22 | 10:00 | 480.8 | 78.3 | 352.5 | 43 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 480.8
2019-08-22 | 11:00 | 493.2 | 78.3 | 350.9 | 41.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 493.2
2019-08-22 | 12:00 | 483.3 | 78.3 | 336.5 | 39.4 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 483.3
2019-08-22 | 13:00 | 508.3 | 78.3 | 368.8 | 49.6 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 508.3
2019-08-22 | 14:00 | 502.5 | 78.3 | 384.5 | 69.9 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 502.5
2019-08-22 | 15:00 | 483.7 | 78.3 | 408.1 | 70 | － | 26.3 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 483.7
2019-08-22 | 16:00 | 479.9 | 78.3 | 430.7 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 479.9
2019-08-22 | 17:00 | 456.7 | 78.3 | 430.4 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 456.7
2019-08-22 | 18:00 | 452.3 | 78.3 | 436.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 452.3
2019-08-22 | 19:00 | 437 | 78.3 | 418 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 437
2019-08-22 | 20:00 | 410.2 | 78.3 | 392.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 410.2
2019-08-22 | 21:00 | 382.6 | 78.3 | 371 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 382.6
2019-08-22 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 352.6 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2019-08-22 | 23:00 | 336.2 | 78.3 | 345.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2019-08-23 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 337 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 306.9
2019-08-23 | 1:00 | 289.5 | 78.3 | 322.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2019-08-23 | 2:00 | 288.6 | 78.3 | 323 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-08-23 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 332.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2019-08-23 | 4:00 | 311.6 | 78.3 | 342.6 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2019-08-23 | 5:00 | 322.6 | 78.3 | 349 | 42.6 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2019-08-23 | 6:00 | 328.6 | 78.3 | 347.8 | 41.1 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2019-08-23 | 7:00 | 347.3 | 78.3 | 358.3 | 46.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 347.3
2019-08-23 | 8:00 | 400.5 | 78.3 | 390.3 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 400.5
2019-08-23 | 9:00 | 432.8 | 78.3 | 403.3 | 70 | － | 26.3 | 29 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2019-08-23 | 10:00 | 441.6 | 78.3 | 386.7 | 63.9 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 441.6
2019-08-23 | 11:00 | 447 | 78.3 | 381.9 | 52.8 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 447
2019-08-23 | 12:00 | 433.4 | 78.3 | 360.9 | 37.9 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 433.4
2019-08-23 | 13:00 | 454.2 | 78.3 | 376.1 | 44.3 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 454.2
2019-08-23 | 14:00 | 454.8 | 78.3 | 389.6 | 63.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 454.8
2019-08-23 | 15:00 | 447.7 | 78.3 | 398.8 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 447.7
2019-08-23 | 16:00 | 446.9 | 78.3 | 420.2 | 70 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 446.9
2019-08-23 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 418.9 | 70 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 428.9
2019-08-23 | 18:00 | 417.5 | 78.3 | 420.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 417.5
2019-08-23 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 405.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 401.3
2019-08-23 | 20:00 | 375.1 | 78.3 | 378.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 375.1
2019-08-23 | 21:00 | 349.4 | 78.3 | 366.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2019-08-23 | 22:00 | 324.9 | 78.3 | 353.3 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2019-08-23 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 340.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-08-24 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 303.9 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 283.9
2019-08-24 | 1:00 | 269.2 | 78.3 | 299.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-08-24 | 2:00 | 270.3 | 78.3 | 300.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-08-24 | 3:00 | 280 | 78.3 | 303.2 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 280
2019-08-24 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 304.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-08-24 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 303.9 | 61.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-08-24 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 305.3 | 45 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2019-08-24 | 7:00 | 284 | 78.3 | 302.7 | 38.9 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 284
2019-08-24 | 8:00 | 318.6 | 78.3 | 311.2 | 50.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2019-08-24 | 9:00 | 341.8 | 78.3 | 315.5 | 44.8 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2019-08-24 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 313.1 | 36.8 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2019-08-24 | 11:00 | 371.1 | 78.3 | 320.2 | 40.7 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 371.1
2019-08-24 | 12:00 | 358 | 78.3 | 316.9 | 58.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 358
2019-08-24 | 13:00 | 356.1 | 78.3 | 324.2 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2019-08-24 | 14:00 | 348 | 78.3 | 322 | 70 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-08-24 | 15:00 | 343.5 | 78.3 | 327.5 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2019-08-24 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 326.7 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2019-08-24 | 17:00 | 327.9 | 78.3 | 318.3 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 327.9
2019-08-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 317 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-08-24 | 19:00 | 318.2 | 78.3 | 306.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-08-24 | 20:00 | 302.6 | 78.3 | 304.1 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-08-24 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 303.7 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-08-24 | 22:00 | 269.8 | 78.3 | 299.7 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2019-08-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 295 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2019-08-25 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 256.5 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2019-08-25 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 248.7 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 232.7
2019-08-25 | 2:00 | 238 | 78.3 | 250.7 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 238
2019-08-25 | 3:00 | 251.9 | 78.3 | 258.5 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 251.9
2019-08-25 | 4:00 | 266.6 | 78.3 | 267.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2019-08-25 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 268.3 | 64.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2019-08-25 | 6:00 | 258.1 | 78.3 | 251.7 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2019-08-25 | 7:00 | 245.3 | 78.3 | 222.7 | 38.3 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2019-08-25 | 8:00 | 262.7 | 78.3 | 211.9 | 34.4 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2019-08-25 | 9:00 | 282.1 | 78.3 | 206.3 | 33 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2019-08-25 | 10:00 | 299.3 | 78.3 | 203.9 | 32.7 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-08-25 | 11:00 | 309.6 | 78.3 | 219.9 | 34.2 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-08-25 | 12:00 | 305.1 | 78.3 | 232.5 | 37.9 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-08-25 | 13:00 | 303.2 | 78.3 | 218.4 | 34.2 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2019-08-25 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 233.1 | 38 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-08-25 | 15:00 | 302.6 | 78.3 | 262.7 | 54 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-08-25 | 16:00 | 294 | 78.3 | 275.9 | 66.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-08-25 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 291.7 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2019-08-25 | 18:00 | 316.2 | 78.3 | 312.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2019-08-25 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 314.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-08-25 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 298.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-08-25 | 21:00 | 280.2 | 78.3 | 277.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-08-25 | 22:00 | 262.3 | 78.3 | 264.4 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2019-08-25 | 23:00 | 251.9 | 78.3 | 259.9 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 251.9
2019-08-26 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 265.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2019-08-26 | 1:00 | 227.3 | 78.3 | 258.4 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 227.3
2019-08-26 | 2:00 | 233.8 | 78.3 | 266.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2019-08-26 | 3:00 | 250.5 | 78.3 | 280.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2019-08-26 | 4:00 | 267.8 | 78.3 | 292.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2019-08-26 | 5:00 | 277.1 | 78.3 | 297 | 53 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-08-26 | 6:00 | 280.3 | 78.3 | 288.5 | 45 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-08-26 | 7:00 | 297 | 78.3 | 284 | 41.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 297
2019-08-26 | 8:00 | 346.3 | 78.3 | 307.7 | 50.8 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2019-08-26 | 9:00 | 381.5 | 78.3 | 311.2 | 47.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 381.5
2019-08-26 | 10:00 | 402.4 | 78.3 | 303.7 | 41 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 402.4
2019-08-26 | 11:00 | 417.9 | 78.3 | 303.3 | 39.8 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 417.9
2019-08-26 | 12:00 | 399.2 | 78.3 | 290.4 | 38.3 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 399.2
2019-08-26 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 309.9 | 42.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 417.4
2019-08-26 | 14:00 | 418.4 | 78.3 | 325.7 | 56.8 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 418.4
2019-08-26 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 337.5 | 70 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 407.2
2019-08-26 | 16:00 | 402.1 | 78.3 | 358.9 | 70 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 402.1
2019-08-26 | 17:00 | 394.5 | 78.3 | 345.7 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 29 | -180 | 394.5
2019-08-26 | 18:00 | 382.3 | 78.3 | 353.6 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | -180 | 382.3
2019-08-26 | 19:00 | 368.2 | 78.3 | 341 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | -180 | 368.2
2019-08-26 | 20:00 | 346.7 | 78.3 | 330.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 16 | -180 | 346.7
2019-08-26 | 21:00 | 325.2 | 78.3 | 325.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-08-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 309.2 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-08-26 | 23:00 | 289.6 | 78.3 | 302.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2019-08-27 | 0:00 | 269 | 78.3 | 302.7 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 269
2019-08-27 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 289.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-08-27 | 2:00 | 263.4 | 78.3 | 294.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2019-08-27 | 3:00 | 278.8 | 78.3 | 303.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 278.8
2019-08-27 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 312 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2019-08-27 | 5:00 | 299.8 | 78.3 | 315.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2019-08-27 | 6:00 | 293.9 | 78.3 | 308.5 | 38 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2019-08-27 | 7:00 | 304.4 | 78.3 | 312.7 | 40 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-08-27 | 8:00 | 359.8 | 78.3 | 335.7 | 60.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 359.8
2019-08-27 | 9:00 | 387.2 | 78.3 | 341.8 | 62.3 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 387.2
2019-08-27 | 10:00 | 408.3 | 78.3 | 345.9 | 65.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 408.3
2019-08-27 | 11:00 | 417.6 | 78.3 | 356.9 | 70 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 417.6
2019-08-27 | 12:00 | 393.5 | 78.3 | 339.2 | 56.5 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 393.5
2019-08-27 | 13:00 | 405.8 | 78.3 | 349.1 | 70 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 405.8
2019-08-27 | 14:00 | 391.8 | 78.3 | 348.5 | 70 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 391.8
2019-08-27 | 15:00 | 380.4 | 78.3 | 345.1 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2019-08-27 | 16:00 | 384.8 | 78.3 | 359.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 384.8
2019-08-27 | 17:00 | 379.5 | 78.3 | 358.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2019-08-27 | 18:00 | 375.6 | 78.3 | 359.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 375.6
2019-08-27 | 19:00 | 360.1 | 78.3 | 345.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 360.1
2019-08-27 | 20:00 | 340.4 | 78.3 | 330.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 340.4
2019-08-27 | 21:00 | 318.4 | 78.3 | 317.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2019-08-27 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 302.9 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-08-27 | 23:00 | 288 | 78.3 | 291.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-08-28 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 273.9 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-08-28 | 1:00 | 260.8 | 78.3 | 269.9 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2019-08-28 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 276.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-08-28 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 292.7 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2019-08-28 | 4:00 | 296.7 | 78.3 | 303.1 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2019-08-28 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 304.4 | 38.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-08-28 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 302.8 | 37.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-08-28 | 7:00 | 308.9 | 78.3 | 308.9 | 40.1 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2019-08-28 | 8:00 | 363.6 | 78.3 | 339.2 | 54.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2019-08-28 | 9:00 | 399.8 | 78.3 | 353.3 | 63.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 399.8
2019-08-28 | 10:00 | 417.2 | 78.3 | 358.8 | 65.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 417.2
2019-08-28 | 11:00 | 421.3 | 78.3 | 359.1 | 63.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 421.3
2019-08-28 | 12:00 | 397.4 | 78.3 | 349.3 | 55.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 397.4
2019-08-28 | 13:00 | 409.7 | 78.3 | 359.3 | 63 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 409.7
2019-08-28 | 14:00 | 401.7 | 78.3 | 366.8 | 70 | － | 26.3 | 27 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2019-08-28 | 15:00 | 389.4 | 78.3 | 370.6 | 70 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 389.4
2019-08-28 | 16:00 | 394 | 78.3 | 381.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 394
2019-08-28 | 17:00 | 383.2 | 78.3 | 377.4 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 383.2
2019-08-28 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 375.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 383.7
2019-08-28 | 19:00 | 369.4 | 78.3 | 358.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 369.4
2019-08-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 347.6 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-08-28 | 21:00 | 329.9 | 78.3 | 337.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-08-28 | 22:00 | 305.8 | 78.3 | 321.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2019-08-28 | 23:00 | 292.5 | 78.3 | 313.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2019-08-29 | 0:00 | 271.7 | 78.3 | 293.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-08-29 | 1:00 | 262.6 | 78.3 | 284.1 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-08-29 | 2:00 | 268 | 78.3 | 287.4 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-08-29 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 295.2 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-08-29 | 4:00 | 296.3 | 78.3 | 305.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2019-08-29 | 5:00 | 301.5 | 78.3 | 307.8 | 43.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2019-08-29 | 6:00 | 303.2 | 78.3 | 295.4 | 38.6 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2019-08-29 | 7:00 | 313.6 | 78.3 | 285 | 36.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2019-08-29 | 8:00 | 376.1 | 78.3 | 321.1 | 43.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 376.1
2019-08-29 | 9:00 | 415 | 78.3 | 340.9 | 52.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 415
2019-08-29 | 10:00 | 432.4 | 78.3 | 341.7 | 49.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 432.4
2019-08-29 | 11:00 | 445.2 | 78.3 | 346 | 50.6 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 445.2
2019-08-29 | 12:00 | 432.8 | 78.3 | 337.9 | 45.8 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2019-08-29 | 13:00 | 450.7 | 78.3 | 361 | 65.3 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 450.7
2019-08-29 | 14:00 | 439.5 | 78.3 | 364.7 | 70 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 439.5
2019-08-29 | 15:00 | 432.3 | 78.3 | 378.8 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 432.3
2019-08-29 | 16:00 | 423.4 | 78.3 | 396.9 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 423.4
2019-08-29 | 17:00 | 410.1 | 78.3 | 402.1 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 410.1
2019-08-29 | 18:00 | 407 | 78.3 | 403.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 407
2019-08-29 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 386.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 388.6
2019-08-29 | 20:00 | 363.5 | 78.3 | 360.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 363.5
2019-08-29 | 21:00 | 339.4 | 78.3 | 339 | 64.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2019-08-29 | 22:00 | 315.7 | 78.3 | 326.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2019-08-29 | 23:00 | 299.1 | 78.3 | 315.6 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2019-08-30 | 0:00 | 276.9 | 78.3 | 305.4 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2019-08-30 | 1:00 | 265.3 | 78.3 | 295.6 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2019-08-30 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 299.1 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2019-08-30 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 310 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2019-08-30 | 4:00 | 297 | 78.3 | 322.7 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 297
2019-08-30 | 5:00 | 304 | 78.3 | 327.5 | 42.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 304
2019-08-30 | 6:00 | 301.4 | 78.3 | 322.6 | 40 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-08-30 | 7:00 | 318.1 | 78.3 | 331.3 | 44.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 318.1
2019-08-30 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 357.3 | 69.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2019-08-30 | 9:00 | 402.9 | 78.3 | 377.3 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 402.9
2019-08-30 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 362.7 | 61 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 415.3
2019-08-30 | 11:00 | 427 | 78.3 | 364.6 | 60.1 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 427
2019-08-30 | 12:00 | 401.1 | 78.3 | 346.9 | 43.3 | － | 26.3 | 84 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 401.1
2019-08-30 | 13:00 | 414.9 | 78.3 | 358.5 | 53.5 | － | 26.3 | 75 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 414.9
2019-08-30 | 14:00 | 414.8 | 78.3 | 361.6 | 59.3 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2019-08-30 | 15:00 | 406.7 | 78.3 | 364.9 | 69.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 406.7
2019-08-30 | 16:00 | 396.4 | 78.3 | 379.9 | 70 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 396.4
2019-08-30 | 17:00 | 387.8 | 78.3 | 382.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 387.8
2019-08-30 | 18:00 | 384.7 | 78.3 | 388.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 384.7
2019-08-30 | 19:00 | 369.6 | 78.3 | 374.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2019-08-30 | 20:00 | 345.9 | 78.3 | 353.3 | 67.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2019-08-30 | 21:00 | 322.1 | 78.3 | 342.7 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 322.1
2019-08-30 | 22:00 | 301 | 78.3 | 330.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 301
2019-08-30 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 321.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-08-31 | 0:00 | 264.7 | 78.3 | 291.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2019-08-31 | 1:00 | 255 | 78.3 | 286.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-08-31 | 2:00 | 259.5 | 78.3 | 288 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2019-08-31 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 293.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2019-08-31 | 4:00 | 283.5 | 78.3 | 296.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-08-31 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 296.8 | 55.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2019-08-31 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 285.7 | 38.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-08-31 | 7:00 | 274.8 | 78.3 | 270.9 | 34 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2019-08-31 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 294.8 | 40.2 | － | 26.3 | 47 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2019-08-31 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 303.6 | 46.2 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2019-08-31 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 299.1 | 38.5 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2019-08-31 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 301.7 | 38.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2019-08-31 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 306.1 | 45.8 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2019-08-31 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 325 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2019-08-31 | 14:00 | 326.4 | 78.3 | 312.8 | 70 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2019-08-31 | 15:00 | 310 | 78.3 | 303.3 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 310
2019-08-31 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 314.2 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-08-31 | 17:00 | 312.9 | 78.3 | 312.4 | 70 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-08-31 | 18:00 | 317.6 | 78.3 | 320.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 317.6
2019-08-31 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 316.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2019-08-31 | 20:00 | 296 | 78.3 | 301.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 296
2019-08-31 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 296.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-08-31 | 22:00 | 262.4 | 78.3 | 290.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-08-31 | 23:00 | 252 | 78.3 | 285 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 252
2019-09-01 | 0:00 | 236.1 | 78.3 | 261.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2019-09-01 | 1:00 | 228.8 | 78.3 | 256.8 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 228.8
2019-09-01 | 2:00 | 236.7 | 78.3 | 262.1 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2019-09-01 | 3:00 | 253 | 78.3 | 272.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 253
2019-09-01 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 281.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2019-09-01 | 5:00 | 268 | 78.3 | 281.1 | 61.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-09-01 | 6:00 | 254 | 78.3 | 264.5 | 49.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-09-01 | 7:00 | 241.3 | 78.3 | 244.2 | 39.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2019-09-01 | 8:00 | 255.1 | 78.3 | 229.7 | 34.5 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 255.1
2019-09-01 | 9:00 | 270.6 | 78.3 | 220.6 | 32.6 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2019-09-01 | 10:00 | 283.5 | 78.3 | 211.2 | 32 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-09-01 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 223.3 | 32.5 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2019-09-01 | 12:00 | 300.7 | 78.3 | 242.2 | 35.6 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2019-09-01 | 13:00 | 298.6 | 78.3 | 240.4 | 35.2 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.6
2019-09-01 | 14:00 | 295.7 | 78.3 | 244.1 | 36.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2019-09-01 | 15:00 | 291.3 | 78.3 | 251.5 | 39 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-09-01 | 16:00 | 311 | 78.3 | 280.9 | 53.9 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 311
2019-09-01 | 17:00 | 318.2 | 78.3 | 305.9 | 70 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-09-01 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 320.7 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2019-09-01 | 19:00 | 314.4 | 78.3 | 312.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2019-09-01 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 298.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-09-01 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 285.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2019-09-01 | 22:00 | 264.3 | 78.3 | 272.5 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2019-09-01 | 23:00 | 254 | 78.3 | 264.5 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-09-02 | 0:00 | 239.8 | 78.3 | 263.3 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 239.8
2019-09-02 | 1:00 | 232.9 | 78.3 | 259.4 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 232.9
2019-09-02 | 2:00 | 240.8 | 78.3 | 269.2 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2019-09-02 | 3:00 | 258 | 78.3 | 282.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 258
2019-09-02 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 297.8 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2019-09-02 | 5:00 | 281.7 | 78.3 | 304.9 | 45.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2019-09-02 | 6:00 | 283.5 | 78.3 | 296.7 | 41.2 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2019-09-02 | 7:00 | 300.3 | 78.3 | 288.7 | 37.9 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2019-09-02 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 303.7 | 39 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2019-09-02 | 9:00 | 398.2 | 78.3 | 309.4 | 38.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 398.2
2019-09-02 | 10:00 | 420.2 | 78.3 | 306.2 | 37.1 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 420.2
2019-09-02 | 11:00 | 434.9 | 78.3 | 308 | 37 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 434.9
2019-09-02 | 12:00 | 428.9 | 78.3 | 300.3 | 36.4 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 428.9
2019-09-02 | 13:00 | 450.9 | 78.3 | 336.1 | 44.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 450.9
2019-09-02 | 14:00 | 444.4 | 78.3 | 346.7 | 53.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 444.4
2019-09-02 | 15:00 | 437.8 | 78.3 | 355.4 | 66 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 437.8
2019-09-02 | 16:00 | 434.9 | 78.3 | 381.4 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 434.9
2019-09-02 | 17:00 | 424.9 | 78.3 | 399.8 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 424.9
2019-09-02 | 18:00 | 415.8 | 78.3 | 407.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 415.8
2019-09-02 | 19:00 | 396.6 | 78.3 | 386.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 396.6
2019-09-02 | 20:00 | 370 | 78.3 | 364.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 370
2019-09-02 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 338.9 | 69.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2019-09-02 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 327.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-09-02 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 317.5 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2019-09-03 | 0:00 | 278.2 | 78.3 | 302.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2019-09-03 | 1:00 | 266.3 | 78.3 | 296.6 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-09-03 | 2:00 | 268.8 | 78.3 | 298.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2019-09-03 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 310.6 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2019-09-03 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 319.6 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2019-09-03 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 324.3 | 48.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-09-03 | 6:00 | 308.9 | 78.3 | 312.6 | 42.2 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2019-09-03 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 293.6 | 36.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2019-09-03 | 8:00 | 380.1 | 78.3 | 306.3 | 36.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2019-09-03 | 9:00 | 419.6 | 78.3 | 311.2 | 36.5 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 419.6
2019-09-03 | 10:00 | 439.4 | 78.3 | 315.1 | 36.6 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 439.4
2019-09-03 | 11:00 | 449.9 | 78.3 | 313.2 | 36.1 | － | 26.3 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 449.9
2019-09-03 | 12:00 | 442.2 | 78.3 | 301 | 35.5 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 442.2
2019-09-03 | 13:00 | 468.4 | 78.3 | 337.7 | 40.6 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 468.4
2019-09-03 | 14:00 | 459.9 | 78.3 | 357.5 | 51.3 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 459.9
2019-09-03 | 15:00 | 452.8 | 78.3 | 373.4 | 68.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 452.8
2019-09-03 | 16:00 | 454.8 | 78.3 | 413.3 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 454.8
2019-09-03 | 17:00 | 432.9 | 78.3 | 410.1 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 432.9
2019-09-03 | 18:00 | 427.3 | 78.3 | 417.4 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 427.3
2019-09-03 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 400.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 407.1
2019-09-03 | 20:00 | 381.2 | 78.3 | 376.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-09-03 | 21:00 | 352.2 | 78.3 | 351.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2019-09-03 | 22:00 | 325.3 | 78.3 | 334.5 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2019-09-03 | 23:00 | 308 | 78.3 | 325.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 308
2019-09-04 | 0:00 | 285 | 78.3 | 311.9 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 285
2019-09-04 | 1:00 | 270.9 | 78.3 | 298.5 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2019-09-04 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 302.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2019-09-04 | 3:00 | 286 | 78.3 | 315.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 286
2019-09-04 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 326.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2019-09-04 | 5:00 | 307 | 78.3 | 330.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 307
2019-09-04 | 6:00 | 315.8 | 78.3 | 324.2 | 41 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2019-09-04 | 7:00 | 331.8 | 78.3 | 309.9 | 37.6 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-09-04 | 8:00 | 392.5 | 78.3 | 329.9 | 38.5 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 392.5
2019-09-04 | 9:00 | 434.6 | 78.3 | 339.7 | 38.9 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 434.6
2019-09-04 | 10:00 | 455.9 | 78.3 | 341.3 | 38.5 | － | 26.3 | 146 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 455.9
2019-09-04 | 11:00 | 469 | 78.3 | 341.7 | 38.2 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 469
2019-09-04 | 12:00 | 456.5 | 78.3 | 330.9 | 37.5 | － | 26.3 | 157 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 456.5
2019-09-04 | 13:00 | 475.4 | 78.3 | 366.6 | 49.7 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 475.4
2019-09-04 | 14:00 | 466.6 | 78.3 | 374.8 | 64.6 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 466.6
2019-09-04 | 15:00 | 444.4 | 78.3 | 383.8 | 70 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 444.4
2019-09-04 | 16:00 | 439.6 | 78.3 | 399.5 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 439.6
2019-09-04 | 17:00 | 434 | 78.3 | 417.2 | 70 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 434
2019-09-04 | 18:00 | 427.4 | 78.3 | 423.7 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 427.4
2019-09-04 | 19:00 | 408.5 | 78.3 | 402.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 408.5
2019-09-04 | 20:00 | 381.9 | 78.3 | 373.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-09-04 | 21:00 | 353.1 | 78.3 | 350.1 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2019-09-04 | 22:00 | 327 | 78.3 | 334.3 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 327
2019-09-04 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 322.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-09-05 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 306.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-09-05 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 296.8 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2019-09-05 | 2:00 | 270.9 | 78.3 | 294.7 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2019-09-05 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 310.5 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2019-09-05 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 322.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-09-05 | 5:00 | 305.1 | 78.3 | 325.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-09-05 | 6:00 | 314.8 | 78.3 | 323.6 | 39 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2019-09-05 | 7:00 | 334.8 | 78.3 | 324.2 | 37.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2019-09-05 | 8:00 | 392.3 | 78.3 | 352.3 | 49.3 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 392.3
2019-09-05 | 9:00 | 424.8 | 78.3 | 364.4 | 59.5 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 424.8
2019-09-05 | 10:00 | 441.3 | 78.3 | 357.4 | 45.6 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 441.3
2019-09-05 | 11:00 | 457.7 | 78.3 | 365.6 | 52.7 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 457.7
2019-09-05 | 12:00 | 422.7 | 78.3 | 356.6 | 49.1 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 422.7
2019-09-05 | 13:00 | 444.4 | 78.3 | 359.8 | 49.6 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 444.4
2019-09-05 | 14:00 | 444.6 | 78.3 | 362.1 | 52.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 444.6
2019-09-05 | 15:00 | 430.6 | 78.3 | 364.6 | 63.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 430.6
2019-09-05 | 16:00 | 428.2 | 78.3 | 392.1 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 428.2
2019-09-05 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 373.7 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 19.2 | 0 | 26 | -180 | 428.9
2019-09-05 | 18:00 | 417.2 | 78.3 | 375.7 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 21.9 | 0 | 24 | -180 | 417.2
2019-09-05 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 365.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 13 | -180 | 397.2
2019-09-05 | 20:00 | 370.9 | 78.3 | 353.8 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2019-09-05 | 21:00 | 346 | 78.3 | 341.7 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 346
2019-09-05 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 325.3 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-09-05 | 23:00 | 304.4 | 78.3 | 314.2 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-09-06 | 0:00 | 277.3 | 78.3 | 284.5 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2019-09-06 | 1:00 | 264.5 | 78.3 | 270.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-09-06 | 2:00 | 266.7 | 78.3 | 272.1 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 266.7
2019-09-06 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 288.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2019-09-06 | 4:00 | 294.2 | 78.3 | 298.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2019-09-06 | 5:00 | 302.8 | 78.3 | 303.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 302.8
2019-09-06 | 6:00 | 307.9 | 78.3 | 294.5 | 40.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-09-06 | 7:00 | 327.3 | 78.3 | 292.8 | 39 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2019-09-06 | 8:00 | 389.5 | 78.3 | 311.7 | 41.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 389.5
2019-09-06 | 9:00 | 432.7 | 78.3 | 313.5 | 39.4 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 432.7
2019-09-06 | 10:00 | 460.1 | 78.3 | 308.1 | 38 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 460.1
2019-09-06 | 11:00 | 477.3 | 78.3 | 313.2 | 38 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 477.3
2019-09-06 | 12:00 | 467.8 | 78.3 | 308.6 | 37.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 467.8
2019-09-06 | 13:00 | 485.1 | 78.3 | 335.2 | 43.7 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 485.1
2019-09-06 | 14:00 | 486.6 | 78.3 | 349.6 | 56.8 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 486.6
2019-09-06 | 15:00 | 476.3 | 78.3 | 356.2 | 70 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 476.3
2019-09-06 | 16:00 | 477.2 | 78.3 | 389.1 | 70 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 477.2
2019-09-06 | 17:00 | 456.8 | 78.3 | 398.5 | 70 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 456.8
2019-09-06 | 18:00 | 432.8 | 78.3 | 396.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2019-09-06 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 379.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 413.2
2019-09-06 | 20:00 | 386.3 | 78.3 | 350.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 386.3
2019-09-06 | 21:00 | 358.3 | 78.3 | 328.5 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2019-09-06 | 22:00 | 333.2 | 78.3 | 314.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 333.2
2019-09-06 | 23:00 | 318.3 | 78.3 | 304.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2019-09-07 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 279.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2019-09-07 | 1:00 | 276.9 | 78.3 | 266.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2019-09-07 | 2:00 | 278.5 | 78.3 | 271.2 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2019-09-07 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 277 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-09-07 | 4:00 | 299.6 | 78.3 | 285.3 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-09-07 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 289.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-09-07 | 6:00 | 303.6 | 78.3 | 275 | 40.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-09-07 | 7:00 | 311.7 | 78.3 | 252.1 | 36.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 311.7
2019-09-07 | 8:00 | 359.4 | 78.3 | 264 | 36.2 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2019-09-07 | 9:00 | 397.1 | 78.3 | 276.5 | 36.6 | － | 26.3 | 118 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 397.1
2019-09-07 | 10:00 | 416.7 | 78.3 | 272.8 | 36.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 416.7
2019-09-07 | 11:00 | 428.7 | 78.3 | 285.9 | 37 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 428.7
2019-09-07 | 12:00 | 423.7 | 78.3 | 283.5 | 36.8 | － | 26.3 | 138 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 423.7
2019-09-07 | 13:00 | 435 | 78.3 | 304 | 41.8 | － | 26.3 | 130 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 435
2019-09-07 | 14:00 | 429.3 | 78.3 | 311.1 | 46.6 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 429.3
2019-09-07 | 15:00 | 422.4 | 78.3 | 319.1 | 54.5 | － | 26.3 | 90 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 422.4
2019-09-07 | 16:00 | 424.1 | 78.3 | 343.3 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 424.1
2019-09-07 | 17:00 | 414.4 | 78.3 | 367.2 | 70 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 414.4
2019-09-07 | 18:00 | 397.8 | 78.3 | 372.2 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 397.8
2019-09-07 | 19:00 | 385.3 | 78.3 | 361.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 385.3
2019-09-07 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 345.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 366.4
2019-09-07 | 21:00 | 343.2 | 78.3 | 317.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 343.2
2019-09-07 | 22:00 | 319.1 | 78.3 | 305.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2019-09-07 | 23:00 | 302.3 | 78.3 | 297.8 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2019-09-08 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 289.6 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-09-08 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 281 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-09-08 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 286.6 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2019-09-08 | 3:00 | 279.7 | 78.3 | 294.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2019-09-08 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 302.4 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2019-09-08 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 302.3 | 53.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2019-09-08 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 287.7 | 43.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-09-08 | 7:00 | 285.9 | 78.3 | 265.4 | 35.9 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-09-08 | 8:00 | 315.1 | 78.3 | 260 | 34.7 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2019-09-08 | 9:00 | 345.4 | 78.3 | 263 | 34.6 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2019-09-08 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 266.9 | 34.6 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2019-09-08 | 11:00 | 378.8 | 78.3 | 272.8 | 34.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 378.8
2019-09-08 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 269.4 | 34.6 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-09-08 | 13:00 | 387.5 | 78.3 | 278.3 | 35 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 387.5
2019-09-08 | 14:00 | 386.8 | 78.3 | 297.4 | 39.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 386.8
2019-09-08 | 15:00 | 382.1 | 78.3 | 315.3 | 50.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 382.1
2019-09-08 | 16:00 | 389.7 | 78.3 | 333.5 | 70 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 389.7
2019-09-08 | 17:00 | 390.9 | 78.3 | 361.5 | 70 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 390.9
2019-09-08 | 18:00 | 387.7 | 78.3 | 375 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 387.7
2019-09-08 | 19:00 | 379.4 | 78.3 | 366.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 379.4
2019-09-08 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 348.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2019-09-08 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 323.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2019-09-08 | 22:00 | 310.9 | 78.3 | 310.8 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2019-09-08 | 23:00 | 293.7 | 78.3 | 302.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-09-09 | 0:00 | 270.4 | 78.3 | 292.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-09-09 | 1:00 | 257.6 | 78.3 | 280.8 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2019-09-09 | 2:00 | 262.4 | 78.3 | 291.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-09-09 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 304.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-09-09 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 316.9 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-09-09 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 323.5 | 41.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-09-09 | 6:00 | 317.3 | 78.3 | 317.8 | 39.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 317.3
2019-09-09 | 7:00 | 344.2 | 78.3 | 307.4 | 37.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2019-09-09 | 8:00 | 410.4 | 78.3 | 330.6 | 38.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 410.4
2019-09-09 | 9:00 | 456.4 | 78.3 | 341.5 | 39 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 456.4
2019-09-09 | 10:00 | 476.8 | 78.3 | 339.2 | 37.9 | － | 26.3 | 165 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 476.8
2019-09-09 | 11:00 | 494.5 | 78.3 | 349.9 | 39.3 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 494.5
2019-09-09 | 12:00 | 484.4 | 78.3 | 345.4 | 38.8 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 484.4
2019-09-09 | 13:00 | 507.4 | 78.3 | 370.8 | 45.8 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 507.4
2019-09-09 | 14:00 | 506.8 | 78.3 | 383.6 | 53.4 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 506.8
2019-09-09 | 15:00 | 499.9 | 78.3 | 398.9 | 68.7 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 499.9
2019-09-09 | 16:00 | 508.1 | 78.3 | 437.1 | 70 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 508.1
2019-09-09 | 17:00 | 492.3 | 78.3 | 451.4 | 70 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 492.3
2019-09-09 | 18:00 | 469.2 | 78.3 | 454.2 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 469.2
2019-09-09 | 19:00 | 446.8 | 78.3 | 437.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 446.8
2019-09-09 | 20:00 | 415.6 | 78.3 | 408.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 415.6
2019-09-09 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 381.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 385.4
2019-09-09 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 362.8 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2019-09-09 | 23:00 | 331.8 | 78.3 | 347.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-09-10 | 0:00 | 302.6 | 78.3 | 326.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-09-10 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 310.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-09-10 | 2:00 | 286.9 | 78.3 | 313.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-09-10 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 324.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-09-10 | 4:00 | 309.9 | 78.3 | 337 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2019-09-10 | 5:00 | 320.6 | 78.3 | 347 | 41.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2019-09-10 | 6:00 | 335.3 | 78.3 | 345 | 40.5 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2019-09-10 | 7:00 | 361.7 | 78.3 | 336.7 | 38.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2019-09-10 | 8:00 | 428.6 | 78.3 | 357.5 | 39.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 428.6
2019-09-10 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 371.6 | 40.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 472.3
2019-09-10 | 10:00 | 489.5 | 78.3 | 370.9 | 39.7 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 489.5
2019-09-10 | 11:00 | 504.5 | 78.3 | 375.1 | 40.1 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 504.5
2019-09-10 | 12:00 | 491 | 78.3 | 363.9 | 38.5 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 491
2019-09-10 | 13:00 | 517.1 | 78.3 | 391 | 44.3 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 517.1
2019-09-10 | 14:00 | 522.4 | 78.3 | 408.5 | 53.5 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 522.4
2019-09-10 | 15:00 | 516.9 | 78.3 | 424.1 | 70 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 516.9
2019-09-10 | 16:00 | 519.7 | 78.3 | 465.5 | 70 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 519.7
2019-09-10 | 17:00 | 503.4 | 78.3 | 484.2 | 70 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 503.4
2019-09-10 | 18:00 | 482.6 | 78.3 | 484.6 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 482.6
2019-09-10 | 19:00 | 457.9 | 78.3 | 460.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 457.9
2019-09-10 | 20:00 | 426 | 78.3 | 426.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 426
2019-09-10 | 21:00 | 394.7 | 78.3 | 398.3 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 394.7
2019-09-10 | 22:00 | 363.5 | 78.3 | 379.8 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 363.5
2019-09-10 | 23:00 | 340.4 | 78.3 | 363.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 340.4
2019-09-11 | 0:00 | 307.5 | 78.3 | 338.2 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-09-11 | 1:00 | 291.2 | 78.3 | 324.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2019-09-11 | 2:00 | 290 | 78.3 | 325.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 290
2019-09-11 | 3:00 | 297.9 | 78.3 | 332.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-09-11 | 4:00 | 310.8 | 78.3 | 343.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2019-09-11 | 5:00 | 322.9 | 78.3 | 353.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2019-09-11 | 6:00 | 337.9 | 78.3 | 348.7 | 41.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2019-09-11 | 7:00 | 365 | 78.3 | 338.7 | 39 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 365
2019-09-11 | 8:00 | 431.9 | 78.3 | 364.1 | 40.7 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 431.9
2019-09-11 | 9:00 | 474.4 | 78.3 | 370.9 | 40.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 474.4
2019-09-11 | 10:00 | 492.4 | 78.3 | 365.7 | 39.2 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 492.4
2019-09-11 | 11:00 | 507.5 | 78.3 | 373.5 | 39.8 | － | 26.3 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 507.5
2019-09-11 | 12:00 | 497.2 | 78.3 | 361.4 | 39 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 497.2
2019-09-11 | 13:00 | 525 | 78.3 | 390 | 43.5 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 525
2019-09-11 | 14:00 | 526.2 | 78.3 | 408.3 | 56.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 526.2
2019-09-11 | 15:00 | 519 | 78.3 | 431.4 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 519
2019-09-11 | 16:00 | 513.5 | 78.3 | 475.6 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 513.5
2019-09-11 | 17:00 | 478.1 | 78.3 | 436.4 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -180 | 478.1
2019-09-11 | 18:00 | 467.6 | 78.3 | 431 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | -180 | 467.6
2019-09-11 | 19:00 | 444.1 | 78.3 | 412.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 24 | -180 | 444.1
2019-09-11 | 20:00 | 415.4 | 78.3 | 405.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 415.4
2019-09-11 | 21:00 | 385.7 | 78.3 | 385.2 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2019-09-11 | 22:00 | 353.2 | 78.3 | 368.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2019-09-11 | 23:00 | 331.1 | 78.3 | 353.4 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2019-09-12 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 323.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-09-12 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 311.8 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-09-12 | 2:00 | 284 | 78.3 | 309.5 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 284
2019-09-12 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 316.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2019-09-12 | 4:00 | 304.1 | 78.3 | 323.7 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2019-09-12 | 5:00 | 316 | 78.3 | 326.7 | 45.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 316
2019-09-12 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 322.4 | 41.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2019-09-12 | 7:00 | 340.8 | 78.3 | 326.1 | 41.6 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-09-12 | 8:00 | 394 | 78.3 | 343.8 | 48.9 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 394
2019-09-12 | 9:00 | 433.1 | 78.3 | 350.3 | 47.5 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 433.1
2019-09-12 | 10:00 | 451 | 78.3 | 345.3 | 40.7 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 451
2019-09-12 | 11:00 | 463.3 | 78.3 | 342.1 | 38.6 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 463.3
2019-09-12 | 12:00 | 441.9 | 78.3 | 325.8 | 36.8 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 441.9
2019-09-12 | 13:00 | 462 | 78.3 | 340.7 | 38.3 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 462
2019-09-12 | 14:00 | 462.1 | 78.3 | 354 | 45.6 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 462.1
2019-09-12 | 15:00 | 449.7 | 78.3 | 358.5 | 56.8 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 449.7
2019-09-12 | 16:00 | 447.3 | 78.3 | 377.9 | 70 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 447.3
2019-09-12 | 17:00 | 427.9 | 78.3 | 393.8 | 70 | － | 26.3 | 18 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 427.9
2019-09-12 | 18:00 | 412.6 | 78.3 | 401.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 412.6
2019-09-12 | 19:00 | 391.5 | 78.3 | 384.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 391.5
2019-09-12 | 20:00 | 364.2 | 78.3 | 364.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-09-12 | 21:00 | 339.9 | 78.3 | 343.4 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2019-09-12 | 22:00 | 313.7 | 78.3 | 331.4 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 313.7
2019-09-12 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 324.1 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2019-09-13 | 0:00 | 273.9 | 78.3 | 307.4 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2019-09-13 | 1:00 | 263.6 | 78.3 | 300.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-09-13 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 301.5 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2019-09-13 | 3:00 | 279.2 | 78.3 | 312.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2019-09-13 | 4:00 | 291.7 | 78.3 | 320.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2019-09-13 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 327.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-09-13 | 6:00 | 309.3 | 78.3 | 324.3 | 44.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2019-09-13 | 7:00 | 323.1 | 78.3 | 328.6 | 46.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2019-09-13 | 8:00 | 373.4 | 78.3 | 350.1 | 64.3 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 373.4
2019-09-13 | 9:00 | 397 | 78.3 | 352.3 | 58.4 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 397
2019-09-13 | 10:00 | 419.5 | 78.3 | 339 | 40.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 419.5
2019-09-13 | 11:00 | 431.6 | 78.3 | 327 | 35.8 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 431.6
2019-09-13 | 12:00 | 414.4 | 78.3 | 313.5 | 34.8 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 414.4
2019-09-13 | 13:00 | 437.3 | 78.3 | 324.3 | 35.2 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 437.3
2019-09-13 | 14:00 | 438.4 | 78.3 | 345.9 | 42.7 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 438.4
2019-09-13 | 15:00 | 429.5 | 78.3 | 360.5 | 64.1 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 429.5
2019-09-13 | 16:00 | 426 | 78.3 | 390.7 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 426
2019-09-13 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 390.5 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 400.7
2019-09-13 | 18:00 | 393.4 | 78.3 | 387.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 393.4
2019-09-13 | 19:00 | 373.9 | 78.3 | 369.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2019-09-13 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 346.7 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2019-09-13 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 334.5 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-09-13 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 317.9 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2019-09-13 | 23:00 | 294 | 78.3 | 311.2 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-09-14 | 0:00 | 261.5 | 78.3 | 278.2 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2019-09-14 | 1:00 | 255.6 | 78.3 | 276.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2019-09-14 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 281.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-09-14 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 293.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-09-14 | 4:00 | 287.4 | 78.3 | 300 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-09-14 | 5:00 | 289.8 | 78.3 | 302.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-09-14 | 6:00 | 288.5 | 78.3 | 288.7 | 46.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2019-09-14 | 7:00 | 289.9 | 78.3 | 262.7 | 36.6 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-09-14 | 8:00 | 323.5 | 78.3 | 260.2 | 34.8 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2019-09-14 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 255.2 | 33.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 354.6
2019-09-14 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 249.6 | 33.3 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2019-09-14 | 11:00 | 379.1 | 78.3 | 254.8 | 33.3 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 379.1
2019-09-14 | 12:00 | 383 | 78.3 | 256.2 | 33.4 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 383
2019-09-14 | 13:00 | 388.9 | 78.3 | 276.2 | 35.4 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 388.9
2019-09-14 | 14:00 | 385.7 | 78.3 | 292.9 | 40 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2019-09-14 | 15:00 | 380 | 78.3 | 315.4 | 52.1 | － | 26.3 | 83 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 380
2019-09-14 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 338.1 | 70 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 381.5
2019-09-14 | 17:00 | 375.1 | 78.3 | 363 | 70 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 375.1
2019-09-14 | 18:00 | 369.5 | 78.3 | 372.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 369.5
2019-09-14 | 19:00 | 356.1 | 78.3 | 358.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2019-09-14 | 20:00 | 337.3 | 78.3 | 335.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2019-09-14 | 21:00 | 315.7 | 78.3 | 317.8 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2019-09-14 | 22:00 | 294.1 | 78.3 | 306 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-09-14 | 23:00 | 279.5 | 78.3 | 298.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-09-15 | 0:00 | 259.1 | 78.3 | 280.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2019-09-15 | 1:00 | 247.2 | 78.3 | 272 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2019-09-15 | 2:00 | 250.7 | 78.3 | 274.7 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 250.7
2019-09-15 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 283.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2019-09-15 | 4:00 | 275.6 | 78.3 | 292.6 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2019-09-15 | 5:00 | 278.7 | 78.3 | 294.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2019-09-15 | 6:00 | 273.3 | 78.3 | 276.6 | 49.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2019-09-15 | 7:00 | 268 | 78.3 | 243.5 | 38.2 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-09-15 | 8:00 | 289.4 | 78.3 | 227.2 | 34.1 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2019-09-15 | 9:00 | 317.9 | 78.3 | 219.1 | 32.6 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 317.9
2019-09-15 | 10:00 | 333.1 | 78.3 | 209 | 31.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2019-09-15 | 11:00 | 345.5 | 78.3 | 206.8 | 31.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2019-09-15 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 211.9 | 31.8 | － | 26.3 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-09-15 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 224.4 | 32.4 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 355.9
2019-09-15 | 14:00 | 355 | 78.3 | 244.7 | 35.1 | － | 26.3 | 148 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-09-15 | 15:00 | 356 | 78.3 | 277.5 | 43.7 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 356
2019-09-15 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 313 | 60 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2019-09-15 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 342 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 367.1
2019-09-15 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 351.8 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2019-09-15 | 19:00 | 346.7 | 78.3 | 339.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 346.7
2019-09-15 | 20:00 | 328 | 78.3 | 321.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-09-15 | 21:00 | 306.6 | 78.3 | 308.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 306.6
2019-09-15 | 22:00 | 284.3 | 78.3 | 292.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-09-15 | 23:00 | 272.3 | 78.3 | 282.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-09-16 | 0:00 | 250.5 | 78.3 | 265.9 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2019-09-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 257.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2019-09-16 | 2:00 | 243.2 | 78.3 | 257.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2019-09-16 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 265.4 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2019-09-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 275.6 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-09-16 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 279.2 | 54.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-09-16 | 6:00 | 277.8 | 78.3 | 261.7 | 44.8 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2019-09-16 | 7:00 | 283.1 | 78.3 | 235.2 | 35.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-09-16 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 234.2 | 34.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-09-16 | 9:00 | 346.5 | 78.3 | 233.6 | 33.7 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 346.5
2019-09-16 | 10:00 | 364.8 | 78.3 | 223.5 | 32.8 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 364.8
2019-09-16 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 229.9 | 32.9 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 377.4
2019-09-16 | 12:00 | 377.1 | 78.3 | 230.6 | 32.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 377.1
2019-09-16 | 13:00 | 388.4 | 78.3 | 259.5 | 36.8 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 388.4
2019-09-16 | 14:00 | 382.3 | 78.3 | 275.8 | 42.7 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-09-16 | 15:00 | 379.7 | 78.3 | 297.3 | 55 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2019-09-16 | 16:00 | 376.5 | 78.3 | 304.5 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | -180 | 376.5
2019-09-16 | 17:00 | 368.2 | 78.3 | 305.1 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 30 | -180 | 368.2
2019-09-16 | 18:00 | 367.9 | 78.3 | 315.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | -180 | 367.9
2019-09-16 | 19:00 | 354.4 | 78.3 | 304.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 27 | -180 | 354.4
2019-09-16 | 20:00 | 333.4 | 78.3 | 299.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | -180 | 333.4
2019-09-16 | 21:00 | 308.9 | 78.3 | 281.8 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -180 | 308.9
2019-09-16 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 284 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-09-16 | 23:00 | 272.5 | 78.3 | 275.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2019-09-17 | 0:00 | 254.4 | 78.3 | 273.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2019-09-17 | 1:00 | 243.8 | 78.3 | 264.3 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 243.8
2019-09-17 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 265.6 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 247.5
2019-09-17 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 279.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2019-09-17 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 292.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2019-09-17 | 5:00 | 286.8 | 78.3 | 299.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-09-17 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 291.5 | 42.1 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-09-17 | 7:00 | 307.6 | 78.3 | 272.6 | 37.2 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2019-09-17 | 8:00 | 363.3 | 78.3 | 290.6 | 38.4 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2019-09-17 | 9:00 | 409.5 | 78.3 | 297.5 | 38.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 409.5
2019-09-17 | 10:00 | 427.4 | 78.3 | 298.8 | 37.8 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 427.4
2019-09-17 | 11:00 | 437.7 | 78.3 | 300.3 | 37.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 437.7
2019-09-17 | 12:00 | 428.6 | 78.3 | 281.9 | 36.3 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 428.6
2019-09-17 | 13:00 | 453.1 | 78.3 | 316.3 | 40.5 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 453.1
2019-09-17 | 14:00 | 450.5 | 78.3 | 335.1 | 48.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 450.5
2019-09-17 | 15:00 | 446.8 | 78.3 | 353.4 | 63.4 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 446.8
2019-09-17 | 16:00 | 449 | 78.3 | 380.6 | 70 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 8.4 | 0 | 13 | -180 | 449
2019-09-17 | 17:00 | 425.6 | 78.3 | 384.5 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.5 | 0 | 24.6 | -180 | 425.6
2019-09-17 | 18:00 | 410.5 | 78.3 | 381.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | -180 | 410.5
2019-09-17 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 365.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 24 | -180 | 387.3
2019-09-17 | 20:00 | 361.2 | 78.3 | 350.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13.4 | -180 | 361.2
2019-09-17 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 339.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2019-09-17 | 22:00 | 310.8 | 78.3 | 325 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2019-09-17 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 314.8 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-09-18 | 0:00 | 274.4 | 78.3 | 300.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2019-09-18 | 1:00 | 260.6 | 78.3 | 289.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-09-18 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 291.3 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2019-09-18 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 298.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-09-18 | 4:00 | 291.4 | 78.3 | 307.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 291.4
2019-09-18 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 311.4 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-09-18 | 6:00 | 306.5 | 78.3 | 306.2 | 46.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2019-09-18 | 7:00 | 318.9 | 78.3 | 297.4 | 40.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2019-09-18 | 8:00 | 370.8 | 78.3 | 317.2 | 46 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2019-09-18 | 9:00 | 401.7 | 78.3 | 320.6 | 44.6 | － | 26.3 | 99.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2019-09-18 | 10:00 | 422.1 | 78.3 | 297.2 | 35.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 422.1
2019-09-18 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 293.6 | 35.5 | － | 26.3 | 173 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 435.1
2019-09-18 | 12:00 | 419.4 | 78.3 | 296.9 | 35.7 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 419.4
2019-09-18 | 13:00 | 438.9 | 78.3 | 316.7 | 39 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 438.9
2019-09-18 | 14:00 | 445 | 78.3 | 329.1 | 44.7 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 445
2019-09-18 | 15:00 | 436.3 | 78.3 | 344.5 | 62.5 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 436.3
2019-09-18 | 16:00 | 438.8 | 78.3 | 383 | 70 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 438.8
2019-09-18 | 17:00 | 408.7 | 78.3 | 361.4 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 18.2 | 0 | 24.5 | -180 | 408.7
2019-09-18 | 18:00 | 396.2 | 78.3 | 367.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 17.5 | -180 | 396.2
2019-09-18 | 19:00 | 373.5 | 78.3 | 359.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 373.5
2019-09-18 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 332 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-09-18 | 21:00 | 316.7 | 78.3 | 318.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2019-09-18 | 22:00 | 291.2 | 78.3 | 300.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2019-09-18 | 23:00 | 277.6 | 78.3 | 290 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2019-09-19 | 0:00 | 257 | 78.3 | 264.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 257
2019-09-19 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 256.1 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2019-09-19 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 257.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-09-19 | 3:00 | 262.3 | 78.3 | 266.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2019-09-19 | 4:00 | 279.2 | 78.3 | 282 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2019-09-19 | 5:00 | 289.6 | 78.3 | 290.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2019-09-19 | 6:00 | 294 | 78.3 | 282.1 | 49.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-09-19 | 7:00 | 300.2 | 78.3 | 265.1 | 42 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2019-09-19 | 8:00 | 337.6 | 78.3 | 273.1 | 42.3 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2019-09-19 | 9:00 | 366.3 | 78.3 | 275 | 41.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 366.3
2019-09-19 | 10:00 | 384.3 | 78.3 | 258.3 | 35.8 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2019-09-19 | 11:00 | 394.1 | 78.3 | 243.9 | 33.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2019-09-19 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 221.5 | 32.1 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-09-19 | 13:00 | 400.6 | 78.3 | 245.2 | 33.3 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 400.6
2019-09-19 | 14:00 | 401.5 | 78.3 | 270.9 | 37.8 | － | 26.3 | 155.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 401.5
2019-09-19 | 15:00 | 397.3 | 78.3 | 301.5 | 49.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 397.3
2019-09-19 | 16:00 | 395 | 78.3 | 316.2 | 67.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 395
2019-09-19 | 17:00 | 381.3 | 78.3 | 337.3 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 14.7 | 0 | 14.9 | -180 | 381.3
2019-09-19 | 18:00 | 368 | 78.3 | 336.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.1 | -180 | 368
2019-09-19 | 19:00 | 347.8 | 78.3 | 327.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -180 | 347.8
2019-09-19 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 319.5 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2019-09-19 | 21:00 | 301.3 | 78.3 | 306 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2019-09-19 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 293.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-09-19 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 291.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-09-20 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 285.7 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2019-09-20 | 1:00 | 239.9 | 78.3 | 279.2 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 239.9
2019-09-20 | 2:00 | 246.6 | 78.3 | 283.6 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 246.6
2019-09-20 | 3:00 | 262.8 | 78.3 | 291.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2019-09-20 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 301.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-09-20 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 305.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-09-20 | 6:00 | 292.6 | 78.3 | 298.3 | 41.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2019-09-20 | 7:00 | 292.1 | 78.3 | 272.4 | 32.3 | － | 26.3 | 55 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 292.1
2019-09-20 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 281.7 | 32.4 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 327.9
2019-09-20 | 9:00 | 357.4 | 78.3 | 295 | 33.4 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 357.4
2019-09-20 | 10:00 | 370.3 | 78.3 | 307 | 36.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 370.3
2019-09-20 | 11:00 | 373.2 | 78.3 | 324.3 | 58 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 373.2
2019-09-20 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 319 | 57.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2019-09-20 | 13:00 | 360.7 | 78.3 | 327.9 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2019-09-20 | 14:00 | 348 | 78.3 | 330.2 | 70 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-09-20 | 15:00 | 345.5 | 78.3 | 325.7 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2019-09-20 | 16:00 | 351 | 78.3 | 336.3 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 351
2019-09-20 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 330.4 | 70 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2019-09-20 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 318.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-09-20 | 19:00 | 318.9 | 78.3 | 313.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2019-09-20 | 20:00 | 303.3 | 78.3 | 309.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2019-09-20 | 21:00 | 283 | 78.3 | 298.6 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 283
2019-09-20 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 290.2 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-09-20 | 23:00 | 257.5 | 78.3 | 285.7 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 257.5
2019-09-21 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 265.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2019-09-21 | 1:00 | 235.6 | 78.3 | 261.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 235.6
2019-09-21 | 2:00 | 243.4 | 78.3 | 266.5 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2019-09-21 | 3:00 | 262 | 78.3 | 273.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-09-21 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 276.2 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-09-21 | 5:00 | 279.7 | 78.3 | 276.4 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2019-09-21 | 6:00 | 269.3 | 78.3 | 271.4 | 49.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-09-21 | 7:00 | 262.6 | 78.3 | 262.6 | 38.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-09-21 | 8:00 | 285.7 | 78.3 | 270.2 | 42.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2019-09-21 | 9:00 | 303.2 | 78.3 | 273.5 | 42.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2019-09-21 | 10:00 | 311.2 | 78.3 | 262 | 33 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2019-09-21 | 11:00 | 314.9 | 78.3 | 252.9 | 31.6 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2019-09-21 | 12:00 | 315.2 | 78.3 | 259.1 | 32.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2019-09-21 | 13:00 | 316.5 | 78.3 | 275.2 | 41.8 | － | 26.3 | 55 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-09-21 | 14:00 | 308.7 | 78.3 | 274.5 | 44.2 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2019-09-21 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 276 | 48.5 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 305.6
2019-09-21 | 16:00 | 312.1 | 78.3 | 279.7 | 63.8 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2019-09-21 | 17:00 | 308.2 | 78.3 | 283.7 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-09-21 | 18:00 | 314.5 | 78.3 | 293.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 314.5
2019-09-21 | 19:00 | 304.5 | 78.3 | 283.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 304.5
2019-09-21 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 274.8 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-09-21 | 21:00 | 275.9 | 78.3 | 269.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2019-09-21 | 22:00 | 259.4 | 78.3 | 261.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2019-09-21 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 258.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-09-22 | 0:00 | 237.9 | 78.3 | 246.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 237.9
2019-09-22 | 1:00 | 231.7 | 78.3 | 240.6 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 231.7
2019-09-22 | 2:00 | 239.3 | 78.3 | 245.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 239.3
2019-09-22 | 3:00 | 256 | 78.3 | 255.3 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-09-22 | 4:00 | 271 | 78.3 | 263.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 271
2019-09-22 | 5:00 | 269.1 | 78.3 | 261.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2019-09-22 | 6:00 | 251.3 | 78.3 | 244 | 37 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 251.3
2019-09-22 | 7:00 | 244.6 | 78.3 | 234.6 | 36 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 244.6
2019-09-22 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 246.7 | 37.1 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-09-22 | 9:00 | 280.5 | 78.3 | 255.5 | 39.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2019-09-22 | 10:00 | 291.7 | 78.3 | 253.3 | 37.2 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2019-09-22 | 11:00 | 305.5 | 78.3 | 257.8 | 37.8 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 305.5
2019-09-22 | 12:00 | 308.2 | 78.3 | 261.2 | 38.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-09-22 | 13:00 | 299.4 | 78.3 | 260.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2019-09-22 | 14:00 | 293.6 | 78.3 | 267.5 | 44 | － | 26.3 | 36 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2019-09-22 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 273.6 | 53.9 | － | 26.3 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-09-22 | 16:00 | 305.3 | 78.3 | 282.6 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2019-09-22 | 17:00 | 317.4 | 78.3 | 281.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 12.4 | 0 | 22.6 | -180 | 317.4
2019-09-22 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 292.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 27.3 | -180 | 322.5
2019-09-22 | 19:00 | 315.2 | 78.3 | 299.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 13.1 | -180 | 315.2
2019-09-22 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 301.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-09-22 | 21:00 | 287.4 | 78.3 | 285.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-09-22 | 22:00 | 273 | 78.3 | 275.3 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-09-22 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 273.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2019-09-23 | 0:00 | 253 | 78.3 | 270.1 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 253
2019-09-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 264.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-09-23 | 2:00 | 253.4 | 78.3 | 267.5 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2019-09-23 | 3:00 | 270.5 | 78.3 | 274.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-09-23 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 284.5 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-09-23 | 5:00 | 284.5 | 78.3 | 283.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2019-09-23 | 6:00 | 269 | 78.3 | 263 | 47.2 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 269
2019-09-23 | 7:00 | 272.2 | 78.3 | 242.8 | 38.4 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 272.2
2019-09-23 | 8:00 | 303.7 | 78.3 | 242.8 | 36.4 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2019-09-23 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 233.7 | 33.3 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2019-09-23 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 226.3 | 32 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2019-09-23 | 11:00 | 346.5 | 78.3 | 215.1 | 31.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 346.5
2019-09-23 | 12:00 | 345.8 | 78.3 | 216.1 | 31.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2019-09-23 | 13:00 | 345.7 | 78.3 | 231.3 | 32.4 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2019-09-23 | 14:00 | 331.1 | 78.3 | 250.6 | 36.6 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2019-09-23 | 15:00 | 328.1 | 78.3 | 274.3 | 45.8 | － | 26.3 | 75 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2019-09-23 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 285 | 62.4 | － | 26.3 | 37 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -180 | 330.2
2019-09-23 | 17:00 | 327.8 | 78.3 | 289.7 | 70 | － | 26.3 | 9 | 0 | 11.4 | 0 | 23.1 | -180 | 327.8
2019-09-23 | 18:00 | 331.5 | 78.3 | 291.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -180 | 331.5
2019-09-23 | 19:00 | 321 | 78.3 | 283.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25.9 | -180 | 321
2019-09-23 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 284.8 | 67.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | -180 | 306.5
2019-09-23 | 21:00 | 291.4 | 78.3 | 291.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 291.4
2019-09-23 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 279.8 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-09-23 | 23:00 | 260.6 | 78.3 | 272.9 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2019-09-24 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 275 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2019-09-24 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 267.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2019-09-24 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 277.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2019-09-24 | 3:00 | 262.1 | 78.3 | 289.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-09-24 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 299.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2019-09-24 | 5:00 | 286.4 | 78.3 | 303.2 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2019-09-24 | 6:00 | 283.3 | 78.3 | 297.3 | 39.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2019-09-24 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 299.6 | 40 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2019-09-24 | 8:00 | 336.4 | 78.3 | 317.7 | 55.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-09-24 | 9:00 | 358.6 | 78.3 | 320.6 | 51.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 358.6
2019-09-24 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 320.5 | 46.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 373.1
2019-09-24 | 11:00 | 371.5 | 78.3 | 322.5 | 50.8 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2019-09-24 | 12:00 | 349.2 | 78.3 | 307.9 | 38.3 | － | 26.3 | 66 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 349.2
2019-09-24 | 13:00 | 367.6 | 78.3 | 323.7 | 56.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2019-09-24 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 323.8 | 61.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2019-09-24 | 15:00 | 360.6 | 78.3 | 325 | 68.2 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 360.6
2019-09-24 | 16:00 | 365 | 78.3 | 339.5 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 365
2019-09-24 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 338.3 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2019-09-24 | 18:00 | 352.5 | 78.3 | 340.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 352.5
2019-09-24 | 19:00 | 333.3 | 78.3 | 323.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2019-09-24 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 314.6 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2019-09-24 | 21:00 | 294.5 | 78.3 | 307.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2019-09-24 | 22:00 | 273.5 | 78.3 | 295.5 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 273.5
2019-09-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 285.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2019-09-25 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 256.7 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 241.7
2019-09-25 | 1:00 | 234.3 | 78.3 | 254.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 234.3
2019-09-25 | 2:00 | 244.1 | 78.3 | 263.1 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 244.1
2019-09-25 | 3:00 | 262.4 | 78.3 | 276.6 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-09-25 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 289 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2019-09-25 | 5:00 | 286.7 | 78.3 | 293.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-09-25 | 6:00 | 281.2 | 78.3 | 279.5 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 281.2
2019-09-25 | 7:00 | 287 | 78.3 | 257.4 | 40.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 287
2019-09-25 | 8:00 | 325.4 | 78.3 | 254 | 37.3 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-09-25 | 9:00 | 357.3 | 78.3 | 247.1 | 34.7 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2019-09-25 | 10:00 | 374.2 | 78.3 | 242.8 | 33.7 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 374.2
2019-09-25 | 11:00 | 382.6 | 78.3 | 239.2 | 33.2 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 382.6
2019-09-25 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 223.3 | 32.6 | － | 26.3 | 184.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2019-09-25 | 13:00 | 389.1 | 78.3 | 249.4 | 34.1 | － | 26.3 | 178.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 389.1
2019-09-25 | 14:00 | 390.1 | 78.3 | 274.9 | 39.2 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2019-09-25 | 15:00 | 384 | 78.3 | 304.3 | 51.1 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 384
2019-09-25 | 16:00 | 388.8 | 78.3 | 339 | 70 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 388.8
2019-09-25 | 17:00 | 368.8 | 78.3 | 359 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2019-09-25 | 18:00 | 357.5 | 78.3 | 341.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -180 | 357.5
2019-09-25 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 343.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2019-09-25 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 322.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-09-25 | 21:00 | 294.6 | 78.3 | 306.9 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-09-25 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 292.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2019-09-25 | 23:00 | 262.5 | 78.3 | 284.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2019-09-26 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 276.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 244.8
2019-09-26 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 269.4 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 235.5
2019-09-26 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 275.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2019-09-26 | 3:00 | 263 | 78.3 | 290 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 263
2019-09-26 | 4:00 | 280.2 | 78.3 | 302.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-09-26 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 305.3 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-09-26 | 6:00 | 285.1 | 78.3 | 292.7 | 46.7 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2019-09-26 | 7:00 | 288.5 | 78.3 | 264.7 | 36.3 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2019-09-26 | 8:00 | 328.7 | 78.3 | 262.1 | 34.5 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 328.7
2019-09-26 | 9:00 | 363 | 78.3 | 256.8 | 33.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 363
2019-09-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 252.4 | 33 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2019-09-26 | 11:00 | 389.7 | 78.3 | 259.6 | 33.1 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 389.7
2019-09-26 | 12:00 | 382.3 | 78.3 | 254.8 | 33 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-09-26 | 13:00 | 399.5 | 78.3 | 298.6 | 40.1 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 399.5
2019-09-26 | 14:00 | 400.8 | 78.3 | 324.6 | 53.2 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 400.8
2019-09-26 | 15:00 | 387 | 78.3 | 337.5 | 66.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 387
2019-09-26 | 16:00 | 391.5 | 78.3 | 365.7 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 391.5
2019-09-26 | 17:00 | 369.6 | 78.3 | 366.8 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2019-09-26 | 18:00 | 367.5 | 78.3 | 368.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2019-09-26 | 19:00 | 347.3 | 78.3 | 346.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 347.3
2019-09-26 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 327.2 | 68.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-09-26 | 21:00 | 306 | 78.3 | 312.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 306
2019-09-26 | 22:00 | 287 | 78.3 | 301 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 287
2019-09-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 293.3 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 276
2019-09-27 | 0:00 | 258.3 | 78.3 | 289.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 258.3
2019-09-27 | 1:00 | 249.4 | 78.3 | 279.9 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 249.4
2019-09-27 | 2:00 | 256 | 78.3 | 288.5 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-09-27 | 3:00 | 275 | 78.3 | 300.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-09-27 | 4:00 | 291 | 78.3 | 309.2 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 291
2019-09-27 | 5:00 | 295 | 78.3 | 314.5 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-09-27 | 6:00 | 295.9 | 78.3 | 309.4 | 41 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-09-27 | 7:00 | 311.8 | 78.3 | 311.9 | 40.8 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2019-09-27 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 330.4 | 55.7 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2019-09-27 | 9:00 | 389.4 | 78.3 | 339.4 | 66.7 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 389.4
2019-09-27 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 341.2 | 68.1 | － | 26.3 | 54 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 397.7
2019-09-27 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 339.1 | 60 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2019-09-27 | 12:00 | 380.1 | 78.3 | 321.1 | 38.7 | － | 26.3 | 83 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2019-09-27 | 13:00 | 399.9 | 78.3 | 324 | 38.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 399.9
2019-09-27 | 14:00 | 404.5 | 78.3 | 322.8 | 37.1 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 404.5
2019-09-27 | 15:00 | 399.9 | 78.3 | 338.9 | 55.6 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 399.9
2019-09-27 | 16:00 | 402.8 | 78.3 | 360.2 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 402.8
2019-09-27 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 346.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14 | 0 | 21.7 | -180 | 384.3
2019-09-27 | 18:00 | 376.2 | 78.3 | 346 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 20.3 | -180 | 376.2
2019-09-27 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 340.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2019-09-27 | 20:00 | 335 | 78.3 | 327.8 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 335
2019-09-27 | 21:00 | 312.5 | 78.3 | 316.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2019-09-27 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 299.7 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-09-27 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 290.2 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2019-09-28 | 0:00 | 259.4 | 78.3 | 272.2 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2019-09-28 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 266 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-09-28 | 2:00 | 255.4 | 78.3 | 270.1 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-09-28 | 3:00 | 270.1 | 78.3 | 279.6 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-09-28 | 4:00 | 283.3 | 78.3 | 288.4 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2019-09-28 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 286.1 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-09-28 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 275.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2019-09-28 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 268.2 | 37.6 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2019-09-28 | 8:00 | 301.9 | 78.3 | 272.7 | 37.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2019-09-28 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 287.1 | 41 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2019-09-28 | 10:00 | 343.4 | 78.3 | 295.5 | 45.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2019-09-28 | 11:00 | 345.9 | 78.3 | 284.7 | 38.1 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2019-09-28 | 12:00 | 344 | 78.3 | 259.8 | 32.9 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 344
2019-09-28 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 276.8 | 34.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2019-09-28 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 297.2 | 46 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2019-09-28 | 15:00 | 332.2 | 78.3 | 303 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 332.2
2019-09-28 | 16:00 | 329.1 | 78.3 | 289.7 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 16.3 | 0 | 22.1 | -180 | 329.1
2019-09-28 | 17:00 | 330.4 | 78.3 | 292.6 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 12.7 | 0 | 30 | -180 | 330.4
2019-09-28 | 18:00 | 338.1 | 78.3 | 306 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | -180 | 338.1
2019-09-28 | 19:00 | 324.6 | 78.3 | 300.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 22.9 | -180 | 324.6
2019-09-28 | 20:00 | 309.9 | 78.3 | 310.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2019-09-28 | 21:00 | 291.3 | 78.3 | 299.6 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-09-28 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 292.2 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-09-28 | 23:00 | 264.1 | 78.3 | 286.9 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 264.1
2019-09-29 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 276 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2019-09-29 | 1:00 | 244.5 | 78.3 | 271.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 244.5
2019-09-29 | 2:00 | 251.8 | 78.3 | 276.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2019-09-29 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 287.5 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 266.8
2019-09-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 297.3 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2019-09-29 | 5:00 | 278.9 | 78.3 | 296.8 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-09-29 | 6:00 | 264.5 | 78.3 | 277.5 | 47.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-09-29 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 251.8 | 38.7 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2019-09-29 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 232.2 | 33.9 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2019-09-29 | 9:00 | 294.7 | 78.3 | 211.9 | 31.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-09-29 | 10:00 | 317.2 | 78.3 | 205.4 | 30.9 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-09-29 | 11:00 | 326.4 | 78.3 | 221.3 | 31.4 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2019-09-29 | 12:00 | 330.7 | 78.3 | 240 | 33.5 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 330.7
2019-09-29 | 13:00 | 333.8 | 78.3 | 255.5 | 36.3 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 333.8
2019-09-29 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 280.3 | 45.1 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2019-09-29 | 15:00 | 309 | 78.3 | 299.5 | 54.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-09-29 | 16:00 | 309.8 | 78.3 | 313.1 | 62.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-09-29 | 17:00 | 323.5 | 78.3 | 326.8 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2019-09-29 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 339.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-09-29 | 19:00 | 323.2 | 78.3 | 328.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2019-09-29 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 318 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2019-09-29 | 21:00 | 291 | 78.3 | 306 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 291
2019-09-29 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 290.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-09-29 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 283.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-09-30 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 280.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2019-09-30 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 270.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 233.1
2019-09-30 | 2:00 | 241.2 | 78.3 | 277.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2019-09-30 | 3:00 | 257.3 | 78.3 | 289.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2019-09-30 | 4:00 | 274 | 78.3 | 303.2 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 274
2019-09-30 | 5:00 | 280 | 78.3 | 308.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 280
2019-09-30 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 302.9 | 40.8 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-09-30 | 7:00 | 300 | 78.3 | 289 | 38.1 | － | 26.3 | 45 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 300
2019-09-30 | 8:00 | 352.1 | 78.3 | 308.1 | 39.2 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 352.1
2019-09-30 | 9:00 | 400.2 | 78.3 | 313 | 38.5 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 400.2
2019-09-30 | 10:00 | 418.3 | 78.3 | 302.2 | 37.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 418.3
2019-09-30 | 11:00 | 425 | 78.3 | 305.8 | 37.7 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 425
2019-09-30 | 12:00 | 419.5 | 78.3 | 304.5 | 37.7 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 419.5
2019-09-30 | 13:00 | 438 | 78.3 | 342.1 | 45 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 438
2019-09-30 | 14:00 | 436.7 | 78.3 | 360 | 60.5 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 436.7
2019-09-30 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 388.9 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 422.3
2019-09-30 | 16:00 | 415.7 | 78.3 | 406.5 | 70 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 415.7
2019-09-30 | 17:00 | 401.1 | 78.3 | 401.6 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 401.1
2019-09-30 | 18:00 | 398.1 | 78.3 | 403.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 398.1
2019-09-30 | 19:00 | 377.7 | 78.3 | 382.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2019-09-30 | 20:00 | 355.5 | 78.3 | 360.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2019-09-30 | 21:00 | 331.5 | 78.3 | 342.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 331.5
2019-09-30 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 330 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-09-30 | 23:00 | 292 | 78.3 | 319.9 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-10-01 | 0:00 | 270.3 | 78.3 | 321.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-10-01 | 1:00 | 259 | 78.3 | 311.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 259
2019-10-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 313.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-10-01 | 3:00 | 275.6 | 78.3 | 326 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2019-10-01 | 4:00 | 290.6 | 78.3 | 337.4 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-10-01 | 5:00 | 296.1 | 78.3 | 341.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2019-10-01 | 6:00 | 293.8 | 78.3 | 332.7 | 26 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2019-10-01 | 7:00 | 310.1 | 78.3 | 324.7 | 23.6 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2019-10-01 | 8:00 | 365.2 | 78.3 | 345.9 | 26.1 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2019-10-01 | 9:00 | 407 | 78.3 | 343.8 | 23.7 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 407
2019-10-01 | 10:00 | 426.4 | 78.3 | 338 | 23.1 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 426.4
2019-10-01 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 357.5 | 25.6 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 435.1
2019-10-01 | 12:00 | 427.8 | 78.3 | 368.1 | 32.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 427.8
2019-10-01 | 13:00 | 430 | 78.3 | 377.9 | 54 | － | 26.3 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 430
2019-10-01 | 14:00 | 430.3 | 78.3 | 377.6 | 52 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 430.3
2019-10-01 | 15:00 | 421.9 | 78.3 | 383.3 | 69 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 421.9
2019-10-01 | 16:00 | 411.4 | 78.3 | 395.6 | 69 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -180 | 411.4
2019-10-01 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 377.1 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 26.6 | -180 | 400.7
2019-10-01 | 18:00 | 394.8 | 78.3 | 369.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -180 | 394.8
2019-10-01 | 19:00 | 368.3 | 78.3 | 350 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 22.4 | -180 | 368.3
2019-10-01 | 20:00 | 344.7 | 78.3 | 347.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | -180 | 344.7
2019-10-01 | 21:00 | 322.6 | 78.3 | 350.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2019-10-01 | 22:00 | 300 | 78.3 | 335.3 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 300
2019-10-01 | 23:00 | 286.6 | 78.3 | 324.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-10-02 | 0:00 | 266.2 | 78.3 | 305.9 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2019-10-02 | 1:00 | 256.8 | 78.3 | 295.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2019-10-02 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 297.1 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2019-10-02 | 3:00 | 276.9 | 78.3 | 310.5 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2019-10-02 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 321.8 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-10-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 325.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-10-02 | 6:00 | 298.7 | 78.3 | 323.2 | 27.9 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-10-02 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 325.3 | 28.9 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2019-10-02 | 8:00 | 359.2 | 78.3 | 340.6 | 57.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2019-10-02 | 9:00 | 390 | 78.3 | 346 | 57.3 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 390
2019-10-02 | 10:00 | 399.8 | 78.3 | 345.6 | 37.9 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 399.8
2019-10-02 | 11:00 | 405.3 | 78.3 | 336.2 | 24.5 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 405.3
2019-10-02 | 12:00 | 390.4 | 78.3 | 330.2 | 22.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2019-10-02 | 13:00 | 410.7 | 78.3 | 347.7 | 41 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 410.7
2019-10-02 | 14:00 | 400.6 | 78.3 | 346.3 | 60 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 400.6
2019-10-02 | 15:00 | 388.1 | 78.3 | 353.1 | 69 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2019-10-02 | 16:00 | 391.4 | 78.3 | 347.3 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.2 | 0 | 13 | -180 | 391.4
2019-10-02 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 328.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 36.8 | 0 | 17.9 | -180 | 377.8
2019-10-02 | 18:00 | 370.9 | 78.3 | 318.5 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 19.1 | -180 | 370.9
2019-10-02 | 19:00 | 351.7 | 78.3 | 323.3 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | -180 | 351.7
2019-10-02 | 20:00 | 333.3 | 78.3 | 331.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2019-10-02 | 21:00 | 312 | 78.3 | 321.1 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 312
2019-10-02 | 22:00 | 292.6 | 78.3 | 306.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2019-10-02 | 23:00 | 280.6 | 78.3 | 290.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2019-10-03 | 0:00 | 262.6 | 78.3 | 272.9 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-10-03 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 262.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2019-10-03 | 2:00 | 260.5 | 78.3 | 272.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2019-10-03 | 3:00 | 276.2 | 78.3 | 286.3 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2019-10-03 | 4:00 | 291.9 | 78.3 | 301.9 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2019-10-03 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 308 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-10-03 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 301.3 | 23.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-10-03 | 7:00 | 316.7 | 78.3 | 303.9 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2019-10-03 | 8:00 | 366.6 | 78.3 | 332 | 32.8 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-10-03 | 9:00 | 394.1 | 78.3 | 348.1 | 43.7 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2019-10-03 | 10:00 | 408.1 | 78.3 | 352.4 | 44.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 408.1
2019-10-03 | 11:00 | 408.5 | 78.3 | 344.9 | 35.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 408.5
2019-10-03 | 12:00 | 393 | 78.3 | 333.6 | 29 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 393
2019-10-03 | 13:00 | 411.8 | 78.3 | 334.8 | 27.6 | － | 26.3 | 101 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 411.8
2019-10-03 | 14:00 | 415.1 | 78.3 | 347.8 | 35.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 415.1
2019-10-03 | 15:00 | 412.9 | 78.3 | 360.3 | 52 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 412.9
2019-10-03 | 16:00 | 420.6 | 78.3 | 368.7 | 69 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -180 | 420.6
2019-10-03 | 17:00 | 400.5 | 78.3 | 375.9 | 69 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 9.4 | 0 | 15.9 | -180 | 400.5
2019-10-03 | 18:00 | 391.5 | 78.3 | 366.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 21.1 | -180 | 391.5
2019-10-03 | 19:00 | 368 | 78.3 | 348.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | -180 | 368
2019-10-03 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 350.6 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2019-10-03 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 341.9 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2019-10-03 | 22:00 | 303.5 | 78.3 | 328.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 303.5
2019-10-03 | 23:00 | 288.8 | 78.3 | 319.4 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2019-10-04 | 0:00 | 267.7 | 78.3 | 295.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-10-04 | 1:00 | 256.5 | 78.3 | 286.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 256.5
2019-10-04 | 2:00 | 262.7 | 78.3 | 289.4 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2019-10-04 | 3:00 | 277.9 | 78.3 | 299.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2019-10-04 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 306.4 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-10-04 | 5:00 | 298.7 | 78.3 | 308.1 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-10-04 | 6:00 | 300.3 | 78.3 | 300.1 | 33.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2019-10-04 | 7:00 | 312.3 | 78.3 | 284.2 | 23.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2019-10-04 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 288 | 22 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2019-10-04 | 9:00 | 396.9 | 78.3 | 289.3 | 20.5 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 396.9
2019-10-04 | 10:00 | 408.6 | 78.3 | 283 | 19.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 408.6
2019-10-04 | 11:00 | 415.8 | 78.3 | 282.4 | 19.3 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 415.8
2019-10-04 | 12:00 | 405.1 | 78.3 | 271 | 19 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 405.1
2019-10-04 | 13:00 | 422.4 | 78.3 | 306.9 | 24 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 422.4
2019-10-04 | 14:00 | 417.6 | 78.3 | 331.2 | 40.6 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 417.6
2019-10-04 | 15:00 | 406.4 | 78.3 | 336.6 | 53.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 406.4
2019-10-04 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 351.6 | 69 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2019-10-04 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 348.8 | 69 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 376.5
2019-10-04 | 18:00 | 368 | 78.3 | 346.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 368
2019-10-04 | 19:00 | 345.1 | 78.3 | 330.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2019-10-04 | 20:00 | 322.6 | 78.3 | 321.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2019-10-04 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 313 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2019-10-04 | 22:00 | 280.9 | 78.3 | 304.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-10-04 | 23:00 | 269.2 | 78.3 | 294.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-10-05 | 0:00 | 251.3 | 78.3 | 267.8 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 251.3
2019-10-05 | 1:00 | 241.5 | 78.3 | 265.3 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2019-10-05 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 273.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 248.8
2019-10-05 | 3:00 | 267.2 | 78.3 | 286.5 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2019-10-05 | 4:00 | 283.1 | 78.3 | 294.2 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-10-05 | 5:00 | 285.6 | 78.3 | 294.6 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2019-10-05 | 6:00 | 275.5 | 78.3 | 280.7 | 42.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2019-10-05 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 253.9 | 28.2 | － | 26.3 | 56 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2019-10-05 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 238.7 | 22.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2019-10-05 | 9:00 | 315.4 | 78.3 | 228 | 19.6 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2019-10-05 | 10:00 | 324.2 | 78.3 | 212.7 | 17.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2019-10-05 | 11:00 | 333.2 | 78.3 | 209.2 | 17.7 | － | 26.3 | 176.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 333.2
2019-10-05 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 199.2 | 17.5 | － | 26.3 | 185 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2019-10-05 | 13:00 | 344.6 | 78.3 | 216.2 | 18 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-10-05 | 14:00 | 340.2 | 78.3 | 236.2 | 20.6 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2019-10-05 | 15:00 | 335.7 | 78.3 | 268.9 | 30.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-10-05 | 16:00 | 341.5 | 78.3 | 300.5 | 49.9 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2019-10-05 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 309.8 | 63.8 | － | 26.3 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 325.1
2019-10-05 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 312.2 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2019-10-05 | 19:00 | 309 | 78.3 | 306.1 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-10-05 | 20:00 | 294.3 | 78.3 | 296.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-10-05 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 284.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-10-05 | 22:00 | 258.3 | 78.3 | 272.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 258.3
2019-10-05 | 23:00 | 250.2 | 78.3 | 269 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 250.2
2019-10-06 | 0:00 | 234.8 | 78.3 | 255.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2019-10-06 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 253.1 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2019-10-06 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 258.6 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2019-10-06 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 268.5 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2019-10-06 | 4:00 | 269.8 | 78.3 | 274.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2019-10-06 | 5:00 | 269.7 | 78.3 | 274.8 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2019-10-06 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 260.6 | 38.1 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2019-10-06 | 7:00 | 247.8 | 78.3 | 240.1 | 26.1 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2019-10-06 | 8:00 | 260.4 | 78.3 | 230.2 | 21.9 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2019-10-06 | 9:00 | 272.4 | 78.3 | 222.5 | 19.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-10-06 | 10:00 | 282.2 | 78.3 | 207.3 | 17.7 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2019-10-06 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 200.6 | 17.5 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2019-10-06 | 12:00 | 301.2 | 78.3 | 202.7 | 17.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2019-10-06 | 13:00 | 295.5 | 78.3 | 209.3 | 17.7 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2019-10-06 | 14:00 | 290.6 | 78.3 | 228.6 | 19.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-10-06 | 15:00 | 288.2 | 78.3 | 251.9 | 27.8 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2019-10-06 | 16:00 | 290.2 | 78.3 | 276.6 | 47.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2019-10-06 | 17:00 | 291 | 78.3 | 285.8 | 62.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 291
2019-10-06 | 18:00 | 301.6 | 78.3 | 290 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-10-06 | 19:00 | 291.6 | 78.3 | 286.8 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2019-10-06 | 20:00 | 278.6 | 78.3 | 282.5 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-10-06 | 21:00 | 263.6 | 78.3 | 276.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-10-06 | 22:00 | 247.2 | 78.3 | 268.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2019-10-06 | 23:00 | 240.5 | 78.3 | 264.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 240.5
2019-10-07 | 0:00 | 228 | 78.3 | 270 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 228
2019-10-07 | 1:00 | 221.8 | 78.3 | 268.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 221.8
2019-10-07 | 2:00 | 232.9 | 78.3 | 277.7 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 232.9
2019-10-07 | 3:00 | 256.1 | 78.3 | 293.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2019-10-07 | 4:00 | 275.2 | 78.3 | 305.3 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-10-07 | 5:00 | 279.8 | 78.3 | 308 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-10-07 | 6:00 | 279.9 | 78.3 | 301.5 | 37.9 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2019-10-07 | 7:00 | 286.1 | 78.3 | 282.6 | 24.8 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2019-10-07 | 8:00 | 321.3 | 78.3 | 275.5 | 21 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2019-10-07 | 9:00 | 353.9 | 78.3 | 267.1 | 19.6 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 353.9
2019-10-07 | 10:00 | 366.9 | 78.3 | 264.5 | 19.5 | － | 26.3 | 155 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 366.9
2019-10-07 | 11:00 | 368.3 | 78.3 | 269.7 | 19.6 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 368.3
2019-10-07 | 12:00 | 359.8 | 78.3 | 268 | 19.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 359.8
2019-10-07 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 308.7 | 28.7 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-10-07 | 14:00 | 379 | 78.3 | 323.5 | 43.5 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 379
2019-10-07 | 15:00 | 376.7 | 78.3 | 330.4 | 59.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 376.7
2019-10-07 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 334.3 | 69 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | -180 | 374.7
2019-10-07 | 17:00 | 360.6 | 78.3 | 333.1 | 69 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 16 | -180 | 360.6
2019-10-07 | 18:00 | 356 | 78.3 | 321 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 21.5 | -180 | 356
2019-10-07 | 19:00 | 337 | 78.3 | 302.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 18.3 | -180 | 337
2019-10-07 | 20:00 | 317.8 | 78.3 | 295.8 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17.2 | -180 | 317.8
2019-10-07 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 289.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 14 | -180 | 298.8
2019-10-07 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 280.2 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 13 | -180 | 279.2
2019-10-07 | 23:00 | 270.7 | 78.3 | 276.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | -180 | 270.7
2019-10-08 | 0:00 | 255.1 | 78.3 | 289.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 255.1
2019-10-08 | 1:00 | 247 | 78.3 | 282.5 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 247
2019-10-08 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 292.7 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2019-10-08 | 3:00 | 276.4 | 78.3 | 302.8 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2019-10-08 | 4:00 | 293.5 | 78.3 | 304.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-10-08 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 303.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-10-08 | 6:00 | 297.1 | 78.3 | 306.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-10-08 | 7:00 | 302.3 | 78.3 | 306 | 32 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2019-10-08 | 8:00 | 350.6 | 78.3 | 311.8 | 53.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-10-08 | 9:00 | 381.6 | 78.3 | 312.6 | 67.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 381.6
2019-10-08 | 10:00 | 381 | 78.3 | 316.9 | 51.9 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 381
2019-10-08 | 11:00 | 369.9 | 78.3 | 316.4 | 39.2 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 369.9
2019-10-08 | 12:00 | 359.9 | 78.3 | 292.1 | 17.5 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 359.9
2019-10-08 | 13:00 | 380.9 | 78.3 | 300.9 | 17.9 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 380.9
2019-10-08 | 14:00 | 371.4 | 78.3 | 309.7 | 23.3 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2019-10-08 | 15:00 | 359.2 | 78.3 | 312 | 35.5 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2019-10-08 | 16:00 | 356.3 | 78.3 | 294.1 | 62.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | -180 | 356.3
2019-10-08 | 17:00 | 347.2 | 78.3 | 287 | 64.2 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 53.1 | 0 | 16.8 | -180 | 347.2
2019-10-08 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 283 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 20.2 | -180 | 343.7
2019-10-08 | 19:00 | 324 | 78.3 | 292 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | -180 | 324
2019-10-08 | 20:00 | 305.3 | 78.3 | 302.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2019-10-08 | 21:00 | 288 | 78.3 | 298.5 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-10-08 | 22:00 | 269.4 | 78.3 | 285.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 269.4
2019-10-08 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 279.2 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-10-09 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 252.8 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2019-10-09 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 248.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 235.5
2019-10-09 | 2:00 | 245.5 | 78.3 | 258.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2019-10-09 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 275.1 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-10-09 | 4:00 | 288.9 | 78.3 | 289.7 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2019-10-09 | 5:00 | 292.3 | 78.3 | 289.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-10-09 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 274.4 | 37.7 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2019-10-09 | 7:00 | 285.2 | 78.3 | 246.3 | 26.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 285.2
2019-10-09 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 238.4 | 22.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2019-10-09 | 9:00 | 342.2 | 78.3 | 221.1 | 19.3 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2019-10-09 | 10:00 | 351.2 | 78.3 | 202.4 | 17.9 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2019-10-09 | 11:00 | 356.6 | 78.3 | 203 | 17.8 | － | 26.3 | 193 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 356.6
2019-10-09 | 12:00 | 340.6 | 78.3 | 191.3 | 17.7 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2019-10-09 | 13:00 | 360 | 78.3 | 224.3 | 19.1 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 360
2019-10-09 | 14:00 | 357.2 | 78.3 | 252.1 | 23.7 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2019-10-09 | 15:00 | 351.7 | 78.3 | 285 | 35 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2019-10-09 | 16:00 | 358.4 | 78.3 | 304.4 | 56.6 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 12.7 | 0 | 14.4 | -180 | 358.4
2019-10-09 | 17:00 | 339.4 | 78.3 | 304 | 69 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 11.1 | 0 | 24.5 | -180 | 339.4
2019-10-09 | 18:00 | 338 | 78.3 | 312.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.1 | -180 | 338
2019-10-09 | 19:00 | 320.6 | 78.3 | 322.5 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2019-10-09 | 20:00 | 303.9 | 78.3 | 313.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-10-09 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 302.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-10-09 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 291.4 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-10-09 | 23:00 | 255.3 | 78.3 | 285.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 255.3
2019-10-10 | 0:00 | 242 | 78.3 | 283.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 242
2019-10-10 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 278.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 235.1
2019-10-10 | 2:00 | 247.9 | 78.3 | 286 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 247.9
2019-10-10 | 3:00 | 272 | 78.3 | 303.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 272
2019-10-10 | 4:00 | 291.3 | 78.3 | 316.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-10-10 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 318.5 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2019-10-10 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 308.6 | 41.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-10-10 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 279.7 | 27.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-10-10 | 8:00 | 313.5 | 78.3 | 265.5 | 22.4 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-10-10 | 9:00 | 338.2 | 78.3 | 249.1 | 19 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2019-10-10 | 10:00 | 349.8 | 78.3 | 233.6 | 17.8 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2019-10-10 | 11:00 | 357.6 | 78.3 | 232.3 | 17.7 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2019-10-10 | 12:00 | 352.1 | 78.3 | 224 | 17.6 | － | 26.3 | 180.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 352.1
2019-10-10 | 13:00 | 371.9 | 78.3 | 260.2 | 19.7 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 371.9
2019-10-10 | 14:00 | 369.7 | 78.3 | 286.2 | 25.3 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 369.7
2019-10-10 | 15:00 | 368.6 | 78.3 | 319.4 | 40 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 368.6
2019-10-10 | 16:00 | 366.8 | 78.3 | 343.8 | 61.4 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 366.8
2019-10-10 | 17:00 | 351.8 | 78.3 | 346.5 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 351.8
2019-10-10 | 18:00 | 350.9 | 78.3 | 349.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-10-10 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 338.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-10-10 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 329.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 313.4
2019-10-10 | 21:00 | 293.2 | 78.3 | 316.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 293.2
2019-10-10 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 304.6 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-10-10 | 23:00 | 265.9 | 78.3 | 296.8 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 265.9
2019-10-11 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 294 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2019-10-11 | 1:00 | 243.4 | 78.3 | 285.8 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2019-10-11 | 2:00 | 254 | 78.3 | 289.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-10-11 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 302.1 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-10-11 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 308.5 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-10-11 | 5:00 | 294.7 | 78.3 | 309.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-10-11 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 307.9 | 37.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2019-10-11 | 7:00 | 307.5 | 78.3 | 301.6 | 25.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-10-11 | 8:00 | 350.1 | 78.3 | 312 | 28.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-10-11 | 9:00 | 375.3 | 78.3 | 302.5 | 20.9 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 375.3
2019-10-11 | 10:00 | 396.4 | 78.3 | 297.5 | 20 | － | 26.3 | 132.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 396.4
2019-10-11 | 11:00 | 400.5 | 78.3 | 307.3 | 20.8 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 400.5
2019-10-11 | 12:00 | 381.7 | 78.3 | 294.5 | 20 | － | 26.3 | 119.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2019-10-11 | 13:00 | 393.6 | 78.3 | 322.7 | 33.9 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2019-10-11 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 322.1 | 60 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2019-10-11 | 15:00 | 372.4 | 78.3 | 322 | 69 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2019-10-11 | 16:00 | 368.9 | 78.3 | 332.9 | 69 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2019-10-11 | 17:00 | 362.6 | 78.3 | 327.3 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2019-10-11 | 18:00 | 357.2 | 78.3 | 322.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2019-10-11 | 19:00 | 341 | 78.3 | 311.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 341
2019-10-11 | 20:00 | 322.9 | 78.3 | 310 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2019-10-11 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 301.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-10-11 | 22:00 | 280.3 | 78.3 | 287.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-10-11 | 23:00 | 269.8 | 78.3 | 278 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2019-10-12 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 263 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2019-10-12 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 256.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 244.7
2019-10-12 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 268.3 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2019-10-12 | 3:00 | 269.2 | 78.3 | 273.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-10-12 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 272.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2019-10-12 | 5:00 | 277.4 | 78.3 | 274 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2019-10-12 | 6:00 | 263.6 | 78.3 | 271.3 | 23.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2019-10-12 | 7:00 | 263 | 78.3 | 268.9 | 20.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 263
2019-10-12 | 8:00 | 286.7 | 78.3 | 276.9 | 31.7 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-10-12 | 9:00 | 304 | 78.3 | 278.9 | 38.1 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 304
2019-10-12 | 10:00 | 311.6 | 78.3 | 280.9 | 33.6 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2019-10-12 | 11:00 | 317 | 78.3 | 281.2 | 41.6 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 317
2019-10-12 | 12:00 | 309.3 | 78.3 | 280.7 | 39.8 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2019-10-12 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 276.5 | 51.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-10-12 | 14:00 | 296.2 | 78.3 | 274.7 | 50.7 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2019-10-12 | 15:00 | 292.6 | 78.3 | 271.5 | 56.1 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2019-10-12 | 16:00 | 294.6 | 78.3 | 238.5 | 63.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 36.5 | 0 | 28.2 | -180 | 294.6
2019-10-12 | 17:00 | 300.8 | 78.3 | 240.1 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | -180 | 300.8
2019-10-12 | 18:00 | 302.4 | 78.3 | 240.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 30 | -180 | 302.4
2019-10-12 | 19:00 | 290.5 | 78.3 | 239.6 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 28.7 | -180 | 290.5
2019-10-12 | 20:00 | 275.5 | 78.3 | 256.2 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 17.1 | -180 | 275.5
2019-10-12 | 21:00 | 259.9 | 78.3 | 257.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 13 | -180 | 259.9
2019-10-12 | 22:00 | 242.5 | 78.3 | 265.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2019-10-12 | 23:00 | 236.1 | 78.3 | 256.9 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2019-10-13 | 0:00 | 223.4 | 78.3 | 226.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 223.4
2019-10-13 | 1:00 | 218.6 | 78.3 | 222.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 218.6
2019-10-13 | 2:00 | 228.4 | 78.3 | 230.1 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 228.4
2019-10-13 | 3:00 | 250.9 | 78.3 | 245 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 250.9
2019-10-13 | 4:00 | 268 | 78.3 | 257.6 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-10-13 | 5:00 | 265.6 | 78.3 | 255.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2019-10-13 | 6:00 | 247.4 | 78.3 | 239 | 42.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-10-13 | 7:00 | 238.8 | 78.3 | 212 | 29.3 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2019-10-13 | 8:00 | 244 | 78.3 | 185.2 | 21.5 | － | 26.3 | 83 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 244
2019-10-13 | 9:00 | 257.4 | 78.3 | 170 | 18.8 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-10-13 | 10:00 | 265.6 | 78.3 | 166.1 | 18.3 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2019-10-13 | 11:00 | 268.6 | 78.3 | 156.6 | 17.7 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2019-10-13 | 12:00 | 279.8 | 78.3 | 148.2 | 17.5 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-10-13 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 148.3 | 17.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2019-10-13 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 171.3 | 18.7 | － | 26.3 | 130 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-10-13 | 15:00 | 265.4 | 78.3 | 205 | 25.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-10-13 | 16:00 | 273.9 | 78.3 | 230.1 | 42 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 29 | 0 | 13 | -180 | 273.9
2019-10-13 | 17:00 | 275 | 78.3 | 235 | 57.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 28 | 0 | 26.6 | -180 | 275
2019-10-13 | 18:00 | 282.7 | 78.3 | 239.4 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | -180 | 282.7
2019-10-13 | 19:00 | 275.6 | 78.3 | 240.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 25 | -180 | 275.6
2019-10-13 | 20:00 | 265.8 | 78.3 | 242.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 18.4 | -180 | 265.8
2019-10-13 | 21:00 | 252.4 | 78.3 | 241.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -180 | 252.4
2019-10-13 | 22:00 | 238.7 | 78.3 | 247.4 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2019-10-13 | 23:00 | 231.9 | 78.3 | 244.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 231.9
2019-10-14 | 0:00 | 220 | 78.3 | 244.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 220
2019-10-14 | 1:00 | 215.1 | 78.3 | 241.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 215.1
2019-10-14 | 2:00 | 227.7 | 78.3 | 249.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 227.7
2019-10-14 | 3:00 | 250.8 | 78.3 | 266 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2019-10-14 | 4:00 | 266.9 | 78.3 | 277.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-10-14 | 5:00 | 267.4 | 78.3 | 279.5 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2019-10-14 | 6:00 | 254 | 78.3 | 268.5 | 46.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 254
2019-10-14 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 253.8 | 36.6 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2019-10-14 | 8:00 | 267.3 | 78.3 | 237.3 | 28 | － | 26.3 | 72.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-10-14 | 9:00 | 287 | 78.3 | 211.8 | 20.5 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 287
2019-10-14 | 10:00 | 299.9 | 78.3 | 186.4 | 17.7 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 299.9
2019-10-14 | 11:00 | 302.4 | 78.3 | 175.4 | 17.5 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-10-14 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 176.1 | 17.5 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 301.8
2019-10-14 | 13:00 | 306.3 | 78.3 | 202.1 | 18.9 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-10-14 | 14:00 | 298.4 | 78.3 | 230.5 | 24.4 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2019-10-14 | 15:00 | 292 | 78.3 | 257.7 | 35.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-10-14 | 16:00 | 297.2 | 78.3 | 267.9 | 52.2 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | -180 | 297.2
2019-10-14 | 17:00 | 302.6 | 78.3 | 265.2 | 61.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 26.4 | 0 | 23.9 | -180 | 302.6
2019-10-14 | 18:00 | 306.4 | 78.3 | 260.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 30 | -180 | 306.4
2019-10-14 | 19:00 | 293.5 | 78.3 | 256 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | -180 | 293.5
2019-10-14 | 20:00 | 281.5 | 78.3 | 254.7 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19.1 | -180 | 281.5
2019-10-14 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 249.5 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -180 | 263.1
2019-10-14 | 22:00 | 245.5 | 78.3 | 253 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2019-10-14 | 23:00 | 236.7 | 78.3 | 249.3 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2019-10-15 | 0:00 | 224.6 | 78.3 | 252.1 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 224.6
2019-10-15 | 1:00 | 219.7 | 78.3 | 247.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 219.7
2019-10-15 | 2:00 | 231.6 | 78.3 | 255.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2019-10-15 | 3:00 | 254.4 | 78.3 | 270.3 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2019-10-15 | 4:00 | 272.7 | 78.3 | 278.8 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 272.7
2019-10-15 | 5:00 | 276.1 | 78.3 | 279.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-10-15 | 6:00 | 270.4 | 78.3 | 272.9 | 33.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-10-15 | 7:00 | 276.3 | 78.3 | 265.2 | 25.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-10-15 | 8:00 | 305.8 | 78.3 | 276.4 | 30.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2019-10-15 | 9:00 | 324.7 | 78.3 | 282.7 | 32.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2019-10-15 | 10:00 | 327.8 | 78.3 | 276.8 | 26.5 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2019-10-15 | 11:00 | 330.4 | 78.3 | 267.1 | 21.8 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2019-10-15 | 12:00 | 320.4 | 78.3 | 247.4 | 19.4 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2019-10-15 | 13:00 | 335.4 | 78.3 | 270.7 | 22.5 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-10-15 | 14:00 | 337.5 | 78.3 | 279.4 | 26.9 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 337.5
2019-10-15 | 15:00 | 335.4 | 78.3 | 291.9 | 48.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-10-15 | 16:00 | 331.1 | 78.3 | 296.2 | 69 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2019-10-15 | 17:00 | 326.2 | 78.3 | 305.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2019-10-15 | 18:00 | 326.4 | 78.3 | 286.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | -180 | 326.4
2019-10-15 | 19:00 | 309.3 | 78.3 | 292.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2019-10-15 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 285.2 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2019-10-15 | 21:00 | 275.4 | 78.3 | 280.3 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2019-10-15 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 273.6 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2019-10-15 | 23:00 | 249.4 | 78.3 | 269 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 249.4
2019-10-16 | 0:00 | 233.8 | 78.3 | 249.7 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2019-10-16 | 1:00 | 228.4 | 78.3 | 242.4 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 228.4
2019-10-16 | 2:00 | 242.8 | 78.3 | 252.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 242.8
2019-10-16 | 3:00 | 267.8 | 78.3 | 269.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2019-10-16 | 4:00 | 286.1 | 78.3 | 282.4 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2019-10-16 | 5:00 | 287.3 | 78.3 | 285.1 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2019-10-16 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 271.4 | 39.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-10-16 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 244.3 | 29 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-10-16 | 8:00 | 299.6 | 78.3 | 236.8 | 25.4 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-10-16 | 9:00 | 322.7 | 78.3 | 226.9 | 22.3 | － | 26.3 | 127 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2019-10-16 | 10:00 | 329.7 | 78.3 | 214 | 20.1 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2019-10-16 | 11:00 | 334.4 | 78.3 | 195.2 | 18.2 | － | 26.3 | 177.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 334.4
2019-10-16 | 12:00 | 323.2 | 78.3 | 170.1 | 17.5 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2019-10-16 | 13:00 | 339.9 | 78.3 | 202.8 | 18.7 | － | 26.3 | 176.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2019-10-16 | 14:00 | 335.2 | 78.3 | 235.6 | 23.2 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2019-10-16 | 15:00 | 330.3 | 78.3 | 272.5 | 34 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2019-10-16 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 308.9 | 52.6 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2019-10-16 | 17:00 | 327 | 78.3 | 322.8 | 65.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 327
2019-10-16 | 18:00 | 328.8 | 78.3 | 327.5 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 328.8
2019-10-16 | 19:00 | 312.3 | 78.3 | 319.6 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2019-10-16 | 20:00 | 296.6 | 78.3 | 310 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 296.6
2019-10-16 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 299.5 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-10-16 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 287.9 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2019-10-16 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 280.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2019-10-17 | 0:00 | 238.7 | 78.3 | 284.5 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2019-10-17 | 1:00 | 233.8 | 78.3 | 281.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2019-10-17 | 2:00 | 248.2 | 78.3 | 292.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 248.2
2019-10-17 | 3:00 | 275.2 | 78.3 | 309.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-10-17 | 4:00 | 292 | 78.3 | 318.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-10-17 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 318.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2019-10-17 | 6:00 | 284.1 | 78.3 | 309.7 | 39.9 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 284.1
2019-10-17 | 7:00 | 280.9 | 78.3 | 287.4 | 26 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-10-17 | 8:00 | 308.6 | 78.3 | 289.9 | 25 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-10-17 | 9:00 | 333.6 | 78.3 | 292.2 | 24.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2019-10-17 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 276.1 | 19.7 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-10-17 | 11:00 | 341.6 | 78.3 | 259.3 | 17.8 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2019-10-17 | 12:00 | 335.8 | 78.3 | 248.5 | 17.5 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2019-10-17 | 13:00 | 356.7 | 78.3 | 299.8 | 25.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2019-10-17 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 317.3 | 38.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2019-10-17 | 15:00 | 337.7 | 78.3 | 328.4 | 53 | － | 26.3 | 19 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2019-10-17 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 333.3 | 62.5 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2019-10-17 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 320.2 | 65.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.6 | 0 | 14.2 | -180 | 340.7
2019-10-17 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 318.3 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 14.8 | -180 | 337.2
2019-10-17 | 19:00 | 320.7 | 78.3 | 313.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -180 | 320.7
2019-10-17 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 322.7 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 304.9
2019-10-17 | 21:00 | 288.1 | 78.3 | 314.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-10-17 | 22:00 | 269.9 | 78.3 | 303.5 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2019-10-17 | 23:00 | 261.7 | 78.3 | 296.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-10-18 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 298.1 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 247.7
2019-10-18 | 1:00 | 242.5 | 78.3 | 291.8 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2019-10-18 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 302.5 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-10-18 | 3:00 | 280.6 | 78.3 | 318.7 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2019-10-18 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 325.8 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2019-10-18 | 5:00 | 295.1 | 78.3 | 326 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2019-10-18 | 6:00 | 286.8 | 78.3 | 319.1 | 26.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-10-18 | 7:00 | 296.5 | 78.3 | 319.5 | 25.3 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2019-10-18 | 8:00 | 325.2 | 78.3 | 330.3 | 34.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-10-18 | 9:00 | 337.6 | 78.3 | 333.4 | 42.2 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2019-10-18 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 334 | 37.6 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-10-18 | 11:00 | 357.3 | 78.3 | 326.2 | 23.4 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2019-10-18 | 12:00 | 338 | 78.3 | 315.3 | 20.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 338
2019-10-18 | 13:00 | 351.3 | 78.3 | 332.4 | 31.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2019-10-18 | 14:00 | 350 | 78.3 | 334.4 | 54 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 350
2019-10-18 | 15:00 | 345 | 78.3 | 333.9 | 69 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 345
2019-10-18 | 16:00 | 352.4 | 78.3 | 333.9 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.1 | 0 | 13 | -180 | 352.4
2019-10-18 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 330.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 14.5 | -180 | 347.7
2019-10-18 | 18:00 | 341 | 78.3 | 327 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 14.5 | -180 | 341
2019-10-18 | 19:00 | 324.8 | 78.3 | 329.3 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-10-18 | 20:00 | 306.3 | 78.3 | 329.2 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-10-18 | 21:00 | 285.7 | 78.3 | 324.2 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2019-10-18 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 310.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2019-10-18 | 23:00 | 257.1 | 78.3 | 302.2 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 257.1
2019-10-19 | 0:00 | 244 | 78.3 | 284.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 244
2019-10-19 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 281.5 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2019-10-19 | 2:00 | 250.8 | 78.3 | 285.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2019-10-19 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 276.8 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2019-10-19 | 4:00 | 285.2 | 78.3 | 286.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 285.2
2019-10-19 | 5:00 | 277.8 | 78.3 | 279.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2019-10-19 | 6:00 | 266.3 | 78.3 | 286.1 | 42.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-10-19 | 7:00 | 276.4 | 78.3 | 290.4 | 26.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2019-10-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 294.6 | 32.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-10-19 | 9:00 | 319.8 | 78.3 | 297.8 | 32 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2019-10-19 | 10:00 | 321 | 78.3 | 296.6 | 23.9 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 321
2019-10-19 | 11:00 | 326.3 | 78.3 | 295.6 | 22.3 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2019-10-19 | 12:00 | 318 | 78.3 | 295.3 | 26.5 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 318
2019-10-19 | 13:00 | 318.8 | 78.3 | 294.5 | 33.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 318.8
2019-10-19 | 14:00 | 316.8 | 78.3 | 293.1 | 35.8 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2019-10-19 | 15:00 | 313.2 | 78.3 | 292.2 | 36.9 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2019-10-19 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 271.6 | 49.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 38.1 | 0 | 14.4 | -180 | 313.5
2019-10-19 | 17:00 | 309.8 | 78.3 | 259.6 | 61.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 18.7 | -180 | 309.8
2019-10-19 | 18:00 | 309.6 | 78.3 | 259 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 16.9 | -180 | 309.6
2019-10-19 | 19:00 | 298.1 | 78.3 | 267.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | -180 | 298.1
2019-10-19 | 20:00 | 285.9 | 78.3 | 285.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-10-19 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 283.1 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-10-19 | 22:00 | 253 | 78.3 | 275.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 253
2019-10-19 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 270.4 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 244.2
2019-10-20 | 0:00 | 232.9 | 78.3 | 242 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 232.9
2019-10-20 | 1:00 | 228.1 | 78.3 | 239.9 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 228.1
2019-10-20 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 250.4 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2019-10-20 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 265.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-10-20 | 4:00 | 277.9 | 78.3 | 277.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2019-10-20 | 5:00 | 270.9 | 78.3 | 275.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2019-10-20 | 6:00 | 247 | 78.3 | 253.6 | 40.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 247
2019-10-20 | 7:00 | 239.1 | 78.3 | 232.6 | 31.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 239.1
2019-10-20 | 8:00 | 239.5 | 78.3 | 219.5 | 27.1 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 239.5
2019-10-20 | 9:00 | 254.8 | 78.3 | 196.8 | 21.4 | － | 26.3 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2019-10-20 | 10:00 | 269.4 | 78.3 | 168.3 | 18 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 269.4
2019-10-20 | 11:00 | 278.8 | 78.3 | 152.8 | 17.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 278.8
2019-10-20 | 12:00 | 282.5 | 78.3 | 157.8 | 17.5 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2019-10-20 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 188.7 | 19.3 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2019-10-20 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 211.1 | 23.2 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-10-20 | 15:00 | 261.8 | 78.3 | 245.2 | 34.6 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2019-10-20 | 16:00 | 266.1 | 78.3 | 254.1 | 45.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | -180 | 266.1
2019-10-20 | 17:00 | 283.3 | 78.3 | 259 | 56.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 25.5 | -180 | 283.3
2019-10-20 | 18:00 | 288.4 | 78.3 | 258.9 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 29.2 | -180 | 288.4
2019-10-20 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 257.3 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 27.1 | -180 | 279.2
2019-10-20 | 20:00 | 270.6 | 78.3 | 263.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 18.2 | -180 | 270.6
2019-10-20 | 21:00 | 256.1 | 78.3 | 261.8 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | -180 | 256.1
2019-10-20 | 22:00 | 239.8 | 78.3 | 265.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 239.8
2019-10-20 | 23:00 | 233.5 | 78.3 | 261.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2019-10-21 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 276.8 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 221.9
2019-10-21 | 1:00 | 220.5 | 78.3 | 276 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 220.5
2019-10-21 | 2:00 | 234.3 | 78.3 | 288.1 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 234.3
2019-10-21 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 300.9 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 256.9
2019-10-21 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 305.4 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2019-10-21 | 5:00 | 275.7 | 78.3 | 305.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-10-21 | 6:00 | 269.6 | 78.3 | 299.7 | 23.4 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-10-21 | 7:00 | 272.9 | 78.3 | 300.1 | 22.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2019-10-21 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 311.9 | 38.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-10-21 | 9:00 | 330.5 | 78.3 | 316 | 50.6 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2019-10-21 | 10:00 | 338.3 | 78.3 | 317.6 | 49.6 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2019-10-21 | 11:00 | 343.4 | 78.3 | 317.2 | 51.6 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2019-10-21 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 314.7 | 37.1 | － | 26.3 | 28 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2019-10-21 | 13:00 | 332.4 | 78.3 | 313.6 | 56.8 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 332.4
2019-10-21 | 14:00 | 327.5 | 78.3 | 311.3 | 61.6 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-10-21 | 15:00 | 325.5 | 78.3 | 311.3 | 59.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2019-10-21 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 291.6 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 26.4 | 0 | 17.2 | -180 | 333.4
2019-10-21 | 17:00 | 333.4 | 78.3 | 277.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 30 | -180 | 333.4
2019-10-21 | 18:00 | 327.6 | 78.3 | 277.9 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -180 | 327.6
2019-10-21 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 278.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | -180 | 311.2
2019-10-21 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 275.2 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 30 | -180 | 295.5
2019-10-21 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 278.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 17.8 | -180 | 276.4
2019-10-21 | 22:00 | 256.5 | 78.3 | 268.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 13 | -180 | 256.5
2019-10-21 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 276.4 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2019-10-22 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 250.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2019-10-22 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 248.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2019-10-22 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 260.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2019-10-22 | 3:00 | 272.8 | 78.3 | 275.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2019-10-22 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 286 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-10-22 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 282.3 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2019-10-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 262.6 | 37.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-10-22 | 7:00 | 266 | 78.3 | 244.7 | 28.7 | － | 26.3 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 266
2019-10-22 | 8:00 | 281.5 | 78.3 | 236.8 | 24.9 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2019-10-22 | 9:00 | 296.1 | 78.3 | 219.4 | 20.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2019-10-22 | 10:00 | 310.5 | 78.3 | 193.9 | 17.6 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-10-22 | 11:00 | 319.3 | 78.3 | 197.2 | 17.7 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2019-10-22 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 186.1 | 17.5 | － | 26.3 | 164.2 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2019-10-22 | 13:00 | 318.2 | 78.3 | 205.8 | 18.1 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-10-22 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 233.7 | 22.3 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-10-22 | 15:00 | 304.6 | 78.3 | 266.9 | 33.8 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2019-10-22 | 16:00 | 311.1 | 78.3 | 281 | 53.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 8.4 | 0 | 14.2 | -180 | 311.1
2019-10-22 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 275.6 | 66.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 30 | -180 | 309.4
2019-10-22 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 275.2 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -180 | 312.6
2019-10-22 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 282.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 17.8 | -180 | 300.4
2019-10-22 | 20:00 | 288.6 | 78.3 | 282.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 13 | -180 | 288.6
2019-10-22 | 21:00 | 272.4 | 78.3 | 287.2 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-10-22 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 273.5 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2019-10-22 | 23:00 | 242.7 | 78.3 | 265.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2019-10-23 | 0:00 | 230.5 | 78.3 | 271.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 230.5
2019-10-23 | 1:00 | 227.8 | 78.3 | 270.6 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 227.8
2019-10-23 | 2:00 | 242.9 | 78.3 | 281.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2019-10-23 | 3:00 | 266.7 | 78.3 | 296.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 266.7
2019-10-23 | 4:00 | 285.1 | 78.3 | 306.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2019-10-23 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 307.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2019-10-23 | 6:00 | 276.4 | 78.3 | 300 | 36.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2019-10-23 | 7:00 | 281.7 | 78.3 | 283.5 | 25.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2019-10-23 | 8:00 | 312.5 | 78.3 | 275.9 | 21.1 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2019-10-23 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 267.4 | 19.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2019-10-23 | 10:00 | 355.3 | 78.3 | 260.7 | 18.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2019-10-23 | 11:00 | 362.1 | 78.3 | 278.5 | 19.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2019-10-23 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 285.9 | 22 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2019-10-23 | 13:00 | 349.1 | 78.3 | 310.5 | 32.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 349.1
2019-10-23 | 14:00 | 344.8 | 78.3 | 314.8 | 37.7 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 344.8
2019-10-23 | 15:00 | 333.4 | 78.3 | 323.3 | 53.4 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2019-10-23 | 16:00 | 343.7 | 78.3 | 338.3 | 69 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 343.7
2019-10-23 | 17:00 | 343 | 78.3 | 347.8 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 343
2019-10-23 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 340.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 338.9
2019-10-23 | 19:00 | 321.3 | 78.3 | 325.5 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2019-10-23 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 319.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2019-10-23 | 21:00 | 287.5 | 78.3 | 308.8 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-10-23 | 22:00 | 268 | 78.3 | 296.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 268
2019-10-23 | 23:00 | 259 | 78.3 | 288 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 259
2019-10-24 | 0:00 | 247.2 | 78.3 | 289.3 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2019-10-24 | 1:00 | 243 | 78.3 | 283.3 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 243
2019-10-24 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 297.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 255.3
2019-10-24 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 317.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2019-10-24 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 327.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 292.8
2019-10-24 | 5:00 | 289.7 | 78.3 | 324.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-10-24 | 6:00 | 280.6 | 78.3 | 314.6 | 22.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2019-10-24 | 7:00 | 287.7 | 78.3 | 314.2 | 22.3 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2019-10-24 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 337.7 | 42.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-10-24 | 9:00 | 353.5 | 78.3 | 344.4 | 58.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2019-10-24 | 10:00 | 362.3 | 78.3 | 345.7 | 57.7 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 362.3
2019-10-24 | 11:00 | 365.9 | 78.3 | 346.5 | 66.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2019-10-24 | 12:00 | 338.5 | 78.3 | 341.1 | 46.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2019-10-24 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 343.7 | 54.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2019-10-24 | 14:00 | 347.8 | 78.3 | 341.5 | 46.9 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2019-10-24 | 15:00 | 348.4 | 78.3 | 342.8 | 57.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 348.4
2019-10-24 | 16:00 | 357 | 78.3 | 329.9 | 62.6 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -180 | 357
2019-10-24 | 17:00 | 352 | 78.3 | 323.8 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 18.2 | -180 | 352
2019-10-24 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 321.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18.8 | -180 | 343.7
2019-10-24 | 19:00 | 326.2 | 78.3 | 321.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 13 | -180 | 326.2
2019-10-24 | 20:00 | 312 | 78.3 | 328.9 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 312
2019-10-24 | 21:00 | 296.1 | 78.3 | 319.4 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2019-10-24 | 22:00 | 278 | 78.3 | 315.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 278
2019-10-24 | 23:00 | 270.1 | 78.3 | 308.6 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-10-25 | 0:00 | 256.4 | 78.3 | 279.8 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 256.4
2019-10-25 | 1:00 | 251.7 | 78.3 | 277.2 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 251.7
2019-10-25 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 284.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 265.8
2019-10-25 | 3:00 | 288.9 | 78.3 | 297.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2019-10-25 | 4:00 | 303.4 | 78.3 | 306.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 303.4
2019-10-25 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 304.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-10-25 | 6:00 | 292.1 | 78.3 | 292.3 | 36 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 292.1
2019-10-25 | 7:00 | 299.7 | 78.3 | 296.4 | 36.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 299.7
2019-10-25 | 8:00 | 332.2 | 78.3 | 305.2 | 40.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 332.2
2019-10-25 | 9:00 | 348 | 78.3 | 300.3 | 33.2 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 348
2019-10-25 | 10:00 | 349.7 | 78.3 | 276.6 | 21.9 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2019-10-25 | 11:00 | 360.2 | 78.3 | 255.3 | 17.8 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 360.2
2019-10-25 | 12:00 | 341.6 | 78.3 | 241.8 | 17.5 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2019-10-25 | 13:00 | 354.5 | 78.3 | 275.6 | 21.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2019-10-25 | 14:00 | 352.7 | 78.3 | 296.8 | 30.1 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2019-10-25 | 15:00 | 346.3 | 78.3 | 312.1 | 44.9 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2019-10-25 | 16:00 | 353.2 | 78.3 | 300.3 | 63 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 25.8 | 0 | 22 | -180 | 353.2
2019-10-25 | 17:00 | 342.9 | 78.3 | 294.7 | 68.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.7 | 0 | 26.9 | -180 | 342.9
2019-10-25 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 291.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26.9 | -180 | 334.6
2019-10-25 | 19:00 | 317.5 | 78.3 | 296 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16.2 | -180 | 317.5
2019-10-25 | 20:00 | 303 | 78.3 | 291.9 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 13 | -180 | 303
2019-10-25 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 295.4 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2019-10-25 | 22:00 | 268.2 | 78.3 | 290.3 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2019-10-25 | 23:00 | 261.2 | 78.3 | 284.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2019-10-26 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 269.7 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 248.3
2019-10-26 | 1:00 | 244 | 78.3 | 264.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 244
2019-10-26 | 2:00 | 256.3 | 78.3 | 270.7 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 256.3
2019-10-26 | 3:00 | 279 | 78.3 | 281.9 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 279
2019-10-26 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 292.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2019-10-26 | 5:00 | 286.3 | 78.3 | 290.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2019-10-26 | 6:00 | 265.4 | 78.3 | 278.1 | 38.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-10-26 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 267.6 | 31.6 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2019-10-26 | 8:00 | 286.3 | 78.3 | 279.9 | 36 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2019-10-26 | 9:00 | 301.6 | 78.3 | 272 | 28.7 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-10-26 | 10:00 | 312.4 | 78.3 | 270.3 | 26.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 312.4
2019-10-26 | 11:00 | 315.4 | 78.3 | 262.7 | 23.2 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2019-10-26 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 232.1 | 17.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 301.8
2019-10-26 | 13:00 | 307.5 | 78.3 | 222 | 17.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-10-26 | 14:00 | 302.2 | 78.3 | 241.3 | 18.8 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2019-10-26 | 15:00 | 301.1 | 78.3 | 261.6 | 29.4 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -180 | 301.1
2019-10-26 | 16:00 | 311.8 | 78.3 | 282.7 | 53.1 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 6.5 | 0 | 17.7 | -180 | 311.8
2019-10-26 | 17:00 | 308 | 78.3 | 283.4 | 65.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.4 | 0 | 21.3 | -180 | 308
2019-10-26 | 18:00 | 308.2 | 78.3 | 285.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 19 | -180 | 308.2
2019-10-26 | 19:00 | 295.4 | 78.3 | 286.7 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 13 | -180 | 295.4
2019-10-26 | 20:00 | 284.9 | 78.3 | 296.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2019-10-26 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 289.2 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-10-26 | 22:00 | 252.5 | 78.3 | 279.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-10-26 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 272.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 244.2
2019-10-27 | 0:00 | 231.1 | 78.3 | 251.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 231.1
2019-10-27 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 243.3 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2019-10-27 | 2:00 | 242.6 | 78.3 | 254.8 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 242.6
2019-10-27 | 3:00 | 266.6 | 78.3 | 271.1 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2019-10-27 | 4:00 | 278.7 | 78.3 | 277.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2019-10-27 | 5:00 | 271.9 | 78.3 | 275 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 271.9
2019-10-27 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 254.8 | 43.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2019-10-27 | 7:00 | 249.3 | 78.3 | 244 | 37.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 249.3
2019-10-27 | 8:00 | 255.4 | 78.3 | 226.4 | 29.3 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-10-27 | 9:00 | 264.5 | 78.3 | 194.6 | 21.1 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-10-27 | 10:00 | 265 | 78.3 | 167.7 | 18.1 | － | 26.3 | 136 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 265
2019-10-27 | 11:00 | 268.9 | 78.3 | 149.1 | 17.5 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2019-10-27 | 12:00 | 271 | 78.3 | 147.9 | 17.5 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 271
2019-10-27 | 13:00 | 268.2 | 78.3 | 153.7 | 17.6 | － | 26.3 | 144.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2019-10-27 | 14:00 | 262.2 | 78.3 | 180 | 19.4 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 262.2
2019-10-27 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 220.5 | 27.7 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2019-10-27 | 16:00 | 265.6 | 78.3 | 227.3 | 40.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 32 | 0 | 23.9 | -180 | 265.6
2019-10-27 | 17:00 | 281.7 | 78.3 | 242.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 29.8 | -180 | 281.7
2019-10-27 | 18:00 | 286.6 | 78.3 | 251.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.3 | -180 | 286.6
2019-10-27 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 258 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 18 | -180 | 279.2
2019-10-27 | 20:00 | 270.5 | 78.3 | 261 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -180 | 270.5
2019-10-27 | 21:00 | 256.2 | 78.3 | 250.5 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 13 | -180 | 256.2
2019-10-27 | 22:00 | 238.5 | 78.3 | 250.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 238.5
2019-10-27 | 23:00 | 231.6 | 78.3 | 249 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2019-10-28 | 0:00 | 222.3 | 78.3 | 256.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 222.3
2019-10-28 | 1:00 | 220.3 | 78.3 | 256.3 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 220.3
2019-10-28 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 270.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2019-10-28 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 291.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-10-28 | 4:00 | 281 | 78.3 | 303.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 281
2019-10-28 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 305.6 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2019-10-28 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 299.8 | 42.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2019-10-28 | 7:00 | 281.3 | 78.3 | 281.2 | 31.3 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2019-10-28 | 8:00 | 307.5 | 78.3 | 269.6 | 25.3 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2019-10-28 | 9:00 | 327.5 | 78.3 | 248.1 | 19.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-10-28 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 232.3 | 18.1 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2019-10-28 | 11:00 | 347 | 78.3 | 232.7 | 18 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 347
2019-10-28 | 12:00 | 329.5 | 78.3 | 213.2 | 17.5 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 329.5
2019-10-28 | 13:00 | 347.9 | 78.3 | 245.5 | 19.1 | － | 26.3 | 158.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2019-10-28 | 14:00 | 351.7 | 78.3 | 288.2 | 28.9 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2019-10-28 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 322.3 | 50.8 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-10-28 | 16:00 | 334.8 | 78.3 | 319.4 | 62.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -180 | 334.8
2019-10-28 | 17:00 | 338 | 78.3 | 315.9 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | -180 | 338
2019-10-28 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 305.3 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -180 | 335.8
2019-10-28 | 19:00 | 317.2 | 78.3 | 294.6 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | -180 | 317.2
2019-10-28 | 20:00 | 301.5 | 78.3 | 286.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 29.3 | -180 | 301.5
2019-10-28 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 289.6 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18.7 | -180 | 286.9
2019-10-28 | 22:00 | 267.7 | 78.3 | 283.1 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | -180 | 267.7
2019-10-28 | 23:00 | 258.4 | 78.3 | 278.2 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -180 | 258.4
2019-10-29 | 0:00 | 246.2 | 78.3 | 299.9 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2019-10-29 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 298.6 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2019-10-29 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 313 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-10-29 | 3:00 | 286.4 | 78.3 | 327.1 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2019-10-29 | 4:00 | 301.4 | 78.3 | 332.5 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-10-29 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 331.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-10-29 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 328.4 | 34.1 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-10-29 | 7:00 | 299 | 78.3 | 330.9 | 36.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 299
2019-10-29 | 8:00 | 334.2 | 78.3 | 339.6 | 64.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2019-10-29 | 9:00 | 351.5 | 78.3 | 344.6 | 69 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2019-10-29 | 10:00 | 352.2 | 78.3 | 342.8 | 57.1 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2019-10-29 | 11:00 | 351.7 | 78.3 | 342.6 | 49.2 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2019-10-29 | 12:00 | 326.4 | 78.3 | 319.1 | 20.5 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2019-10-29 | 13:00 | 343.6 | 78.3 | 304.5 | 17.7 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2019-10-29 | 14:00 | 350.8 | 78.3 | 312.7 | 17.9 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-10-29 | 15:00 | 347 | 78.3 | 330.4 | 24.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 347
2019-10-29 | 16:00 | 352.9 | 78.3 | 341.5 | 48.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2019-10-29 | 17:00 | 343.8 | 78.3 | 325.1 | 69 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 10.8 | 0 | 13.8 | -180 | 343.8
2019-10-29 | 18:00 | 340 | 78.3 | 323 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 15.2 | -180 | 340
2019-10-29 | 19:00 | 322 | 78.3 | 323.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 13 | -180 | 322
2019-10-29 | 20:00 | 308.6 | 78.3 | 333.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-10-29 | 21:00 | 290.6 | 78.3 | 327.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2019-10-29 | 22:00 | 270.2 | 78.3 | 317.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 270.2
2019-10-29 | 23:00 | 262 | 78.3 | 309.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 262
2019-10-30 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 284.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 247.7
2019-10-30 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 281.5 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 245.1
2019-10-30 | 2:00 | 262.1 | 78.3 | 294.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-10-30 | 3:00 | 288 | 78.3 | 311.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-10-30 | 4:00 | 304.4 | 78.3 | 320.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-10-30 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 319.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-10-30 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 309 | 41.3 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2019-10-30 | 7:00 | 294.1 | 78.3 | 293.1 | 31.6 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-10-30 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 287.3 | 27.3 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2019-10-30 | 9:00 | 339.5 | 78.3 | 275.1 | 22.6 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2019-10-30 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 250.1 | 18.5 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-10-30 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 234.2 | 17.6 | － | 26.3 | 170.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 348.4
2019-10-30 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 226.2 | 17.5 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2019-10-30 | 13:00 | 356 | 78.3 | 280.8 | 23.1 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 356
2019-10-30 | 14:00 | 346.9 | 78.3 | 300.7 | 30.3 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2019-10-30 | 15:00 | 337 | 78.3 | 318.5 | 41 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 337
2019-10-30 | 16:00 | 338.8 | 78.3 | 322.6 | 57.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | -180 | 338.8
2019-10-30 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 321.6 | 66.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 22.3 | -180 | 339.5
2019-10-30 | 18:00 | 337.4 | 78.3 | 321.6 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 21.7 | -180 | 337.4
2019-10-30 | 19:00 | 322 | 78.3 | 321.6 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | -180 | 322
2019-10-30 | 20:00 | 307.2 | 78.3 | 313.7 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -180 | 307.2
2019-10-30 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 314.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2019-10-30 | 22:00 | 270.3 | 78.3 | 302.9 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2019-10-30 | 23:00 | 262.2 | 78.3 | 298.2 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 262.2
2019-10-31 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 289.6 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2019-10-31 | 1:00 | 247.8 | 78.3 | 287.3 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2019-10-31 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 298.9 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2019-10-31 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 315.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2019-10-31 | 4:00 | 307.2 | 78.3 | 322.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2019-10-31 | 5:00 | 302.9 | 78.3 | 320 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2019-10-31 | 6:00 | 292.9 | 78.3 | 311.9 | 43.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 292.9
2019-10-31 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 304.5 | 34.4 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-10-31 | 8:00 | 321.6 | 78.3 | 286.9 | 24.7 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2019-10-31 | 9:00 | 339.7 | 78.3 | 267.5 | 20.1 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 339.7
2019-10-31 | 10:00 | 347.1 | 78.3 | 247.3 | 18.4 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2019-10-31 | 11:00 | 344.3 | 78.3 | 227.5 | 17.9 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2019-10-31 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 204.5 | 17.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2019-10-31 | 13:00 | 339.8 | 78.3 | 235.7 | 18 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2019-10-31 | 14:00 | 333 | 78.3 | 268.3 | 20.4 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 333
2019-10-31 | 15:00 | 333.1 | 78.3 | 306.6 | 31.8 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2019-10-31 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 329.8 | 58 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 341.2
2019-10-31 | 17:00 | 334.9 | 78.3 | 336.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2019-10-31 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 334 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2019-10-31 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 327 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2019-10-31 | 20:00 | 304.7 | 78.3 | 321.8 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2019-10-31 | 21:00 | 287 | 78.3 | 312.1 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 287
2019-10-31 | 22:00 | 267.3 | 78.3 | 299.7 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-10-31 | 23:00 | 259.5 | 78.3 | 295 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2019-11-01 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 292.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-11-01 | 1:00 | 245.2 | 78.3 | 290.3 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2019-11-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 303.3 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-11-01 | 3:00 | 287.4 | 78.3 | 322.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2019-11-01 | 4:00 | 303.2 | 78.3 | 327.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2019-11-01 | 5:00 | 299.9 | 78.3 | 319.6 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 299.9
2019-11-01 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 309 | 24.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-11-01 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 285.3 | 17.4 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2019-11-01 | 8:00 | 308.4 | 78.3 | 267.3 | 14 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-11-01 | 9:00 | 325.7 | 78.3 | 241.2 | 12 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 325.7
2019-11-01 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 217.4 | 11.5 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 332.4
2019-11-01 | 11:00 | 338.3 | 78.3 | 214.1 | 11.4 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2019-11-01 | 12:00 | 323.8 | 78.3 | 193.9 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 323.8
2019-11-01 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 228.2 | 11.6 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2019-11-01 | 14:00 | 335.6 | 78.3 | 264.7 | 13.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 335.6
2019-11-01 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 307.9 | 20.7 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2019-11-01 | 16:00 | 343.1 | 78.3 | 343.8 | 38.4 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2019-11-01 | 17:00 | 336.4 | 78.3 | 335.3 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.6 | -180 | 336.4
2019-11-01 | 18:00 | 332 | 78.3 | 327.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 19.8 | -180 | 332
2019-11-01 | 19:00 | 316.3 | 78.3 | 320.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.6 | -180 | 316.3
2019-11-01 | 20:00 | 302.5 | 78.3 | 315.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | -180 | 302.5
2019-11-01 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 320.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-11-01 | 22:00 | 270.1 | 78.3 | 309.6 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-11-01 | 23:00 | 260.5 | 78.3 | 302.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2019-11-02 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 290.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2019-11-02 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 287 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-11-02 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 300.8 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2019-11-02 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 318.6 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-11-02 | 4:00 | 298.6 | 78.3 | 325.5 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 298.6
2019-11-02 | 5:00 | 291 | 78.3 | 319.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 291
2019-11-02 | 6:00 | 271.4 | 78.3 | 302.9 | 26 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2019-11-02 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 276.4 | 18.1 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2019-11-02 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 249.7 | 13.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-11-02 | 9:00 | 286.5 | 78.3 | 218.7 | 11.9 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 286.5
2019-11-02 | 10:00 | 293.1 | 78.3 | 192.3 | 11.4 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-11-02 | 11:00 | 295.6 | 78.3 | 181.2 | 11.4 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-11-02 | 12:00 | 286.9 | 78.3 | 173 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2019-11-02 | 13:00 | 294.1 | 78.3 | 200.3 | 11.5 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-11-02 | 14:00 | 286.4 | 78.3 | 233.5 | 12.4 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2019-11-02 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 279.3 | 17.6 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2019-11-02 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 310.2 | 32.2 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -180 | 302.6
2019-11-02 | 17:00 | 304 | 78.3 | 318.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -180 | 304
2019-11-02 | 18:00 | 305.2 | 78.3 | 318.5 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | -180 | 305.2
2019-11-02 | 19:00 | 293.2 | 78.3 | 317.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 293.2
2019-11-02 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 323.3 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2019-11-02 | 21:00 | 267.6 | 78.3 | 313 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2019-11-02 | 22:00 | 249.4 | 78.3 | 299 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 249.4
2019-11-02 | 23:00 | 242.3 | 78.3 | 293.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2019-11-03 | 0:00 | 231 | 78.3 | 285.2 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 231
2019-11-03 | 1:00 | 232.2 | 78.3 | 285.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 232.2
2019-11-03 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 296.2 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2019-11-03 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 303.3 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-11-03 | 4:00 | 286.8 | 78.3 | 303.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-11-03 | 5:00 | 275.5 | 78.3 | 303.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2019-11-03 | 6:00 | 249.2 | 78.3 | 294.2 | 25.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2019-11-03 | 7:00 | 237.6 | 78.3 | 270.2 | 13.4 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2019-11-03 | 8:00 | 240.3 | 78.3 | 247 | 11.5 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2019-11-03 | 9:00 | 247.1 | 78.3 | 235.8 | 11.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 247.1
2019-11-03 | 10:00 | 261.1 | 78.3 | 245.2 | 11.4 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2019-11-03 | 11:00 | 262.5 | 78.3 | 270.8 | 12.8 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2019-11-03 | 12:00 | 260.1 | 78.3 | 251.6 | 11.5 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2019-11-03 | 13:00 | 261.2 | 78.3 | 249.5 | 11.5 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2019-11-03 | 14:00 | 249.5 | 78.3 | 275.1 | 14.5 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 249.5
2019-11-03 | 15:00 | 249.8 | 78.3 | 284 | 18.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2019-11-03 | 16:00 | 263.3 | 78.3 | 283.2 | 28.3 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | -180 | 263.3
2019-11-03 | 17:00 | 284.4 | 78.3 | 286.7 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.6 | -180 | 284.4
2019-11-03 | 18:00 | 288 | 78.3 | 278.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 23.3 | -180 | 288
2019-11-03 | 19:00 | 280.6 | 78.3 | 280.6 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | -180 | 280.6
2019-11-03 | 20:00 | 271.9 | 78.3 | 281.8 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13 | -180 | 271.9
2019-11-03 | 21:00 | 257.4 | 78.3 | 286.1 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2019-11-03 | 22:00 | 241.6 | 78.3 | 273 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2019-11-03 | 23:00 | 236.4 | 78.3 | 270.3 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 236.4
2019-11-04 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 259.3 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 225.7
2019-11-04 | 1:00 | 227.5 | 78.3 | 261.8 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 227.5
2019-11-04 | 2:00 | 247.2 | 78.3 | 275.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2019-11-04 | 3:00 | 273.9 | 78.3 | 289.6 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2019-11-04 | 4:00 | 286.7 | 78.3 | 296 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2019-11-04 | 5:00 | 280 | 78.3 | 292.4 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 280
2019-11-04 | 6:00 | 260.8 | 78.3 | 278.7 | 24.2 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2019-11-04 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 261.5 | 16.9 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2019-11-04 | 8:00 | 271.7 | 78.3 | 244.6 | 13.4 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-11-04 | 9:00 | 280.3 | 78.3 | 226.8 | 11.8 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2019-11-04 | 10:00 | 291.2 | 78.3 | 213.5 | 11.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2019-11-04 | 11:00 | 298.1 | 78.3 | 207.6 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2019-11-04 | 12:00 | 291.6 | 78.3 | 195.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2019-11-04 | 13:00 | 291.3 | 78.3 | 201.9 | 11.4 | － | 26.3 | 127 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-11-04 | 14:00 | 279.5 | 78.3 | 216.9 | 11.6 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-11-04 | 15:00 | 278.1 | 78.3 | 251.2 | 14.3 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2019-11-04 | 16:00 | 293.8 | 78.3 | 291.5 | 28.7 | － | 26.3 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2019-11-04 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 284.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 21.1 | -180 | 304.1
2019-11-04 | 18:00 | 308.4 | 78.3 | 278.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 28.8 | -180 | 308.4
2019-11-04 | 19:00 | 299.7 | 78.3 | 278 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 24.1 | -180 | 299.7
2019-11-04 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 280.8 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 18 | -180 | 290.1
2019-11-04 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 278.9 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -180 | 275.2
2019-11-04 | 22:00 | 257.1 | 78.3 | 281.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 257.1
2019-11-04 | 23:00 | 249.8 | 78.3 | 276.7 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2019-11-05 | 0:00 | 240.5 | 78.3 | 274.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 240.5
2019-11-05 | 1:00 | 243 | 78.3 | 275.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 243
2019-11-05 | 2:00 | 263.8 | 78.3 | 292.5 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2019-11-05 | 3:00 | 292.4 | 78.3 | 315.3 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-11-05 | 4:00 | 307.3 | 78.3 | 326.7 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 307.3
2019-11-05 | 5:00 | 306.1 | 78.3 | 325.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2019-11-05 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 318.5 | 27 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-11-05 | 7:00 | 297.4 | 78.3 | 295.5 | 19.5 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-11-05 | 8:00 | 310.2 | 78.3 | 270.9 | 14.8 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 310.2
2019-11-05 | 9:00 | 319.9 | 78.3 | 236.1 | 12.1 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2019-11-05 | 10:00 | 326 | 78.3 | 207.6 | 11.5 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 326
2019-11-05 | 11:00 | 328.8 | 78.3 | 198.6 | 11.4 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 328.8
2019-11-05 | 12:00 | 309.6 | 78.3 | 180 | 11.4 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-11-05 | 13:00 | 327.2 | 78.3 | 217.7 | 11.6 | － | 26.3 | 158.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-11-05 | 14:00 | 321.5 | 78.3 | 254.5 | 13 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2019-11-05 | 15:00 | 324 | 78.3 | 299.7 | 19.1 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 324
2019-11-05 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 329.5 | 34.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | -180 | 338.2
2019-11-05 | 17:00 | 337.5 | 78.3 | 336.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 18 | -180 | 337.5
2019-11-05 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 338.3 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 19 | -180 | 338.5
2019-11-05 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 337.2 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -180 | 324.9
2019-11-05 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 343 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2019-11-05 | 21:00 | 297.1 | 78.3 | 332.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-11-05 | 22:00 | 276.7 | 78.3 | 316.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2019-11-05 | 23:00 | 266.9 | 78.3 | 310.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2019-11-06 | 0:00 | 255 | 78.3 | 305 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-11-06 | 1:00 | 256 | 78.3 | 305.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 256
2019-11-06 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 321.4 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-11-06 | 3:00 | 305 | 78.3 | 341.4 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 305
2019-11-06 | 4:00 | 317.7 | 78.3 | 350 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2019-11-06 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 347.7 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2019-11-06 | 6:00 | 309.5 | 78.3 | 340.6 | 28.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 309.5
2019-11-06 | 7:00 | 309 | 78.3 | 317.7 | 20.2 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 309
2019-11-06 | 8:00 | 317.8 | 78.3 | 292.5 | 15 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 317.8
2019-11-06 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 261.8 | 12.3 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2019-11-06 | 10:00 | 326.1 | 78.3 | 229.6 | 11.5 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2019-11-06 | 11:00 | 328.1 | 78.3 | 217.1 | 11.4 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2019-11-06 | 12:00 | 311.3 | 78.3 | 199.8 | 11.4 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-11-06 | 13:00 | 329.1 | 78.3 | 236.3 | 11.6 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-11-06 | 14:00 | 325.6 | 78.3 | 271.5 | 12.9 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2019-11-06 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 317.5 | 19 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2019-11-06 | 16:00 | 341.8 | 78.3 | 346.7 | 34.7 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 13 | -180 | 341.8
2019-11-06 | 17:00 | 342.1 | 78.3 | 356.6 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15.6 | -180 | 342.1
2019-11-06 | 18:00 | 344.1 | 78.3 | 359.7 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | -180 | 344.1
2019-11-06 | 19:00 | 330.1 | 78.3 | 364.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2019-11-06 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 355.7 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-11-06 | 21:00 | 299.9 | 78.3 | 343.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 299.9
2019-11-06 | 22:00 | 278.2 | 78.3 | 325.8 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2019-11-06 | 23:00 | 269.6 | 78.3 | 318.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2019-11-07 | 0:00 | 255 | 78.3 | 310.8 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 255
2019-11-07 | 1:00 | 255.4 | 78.3 | 310.6 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-11-07 | 2:00 | 276 | 78.3 | 324.8 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 276
2019-11-07 | 3:00 | 304.1 | 78.3 | 342.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2019-11-07 | 4:00 | 317.3 | 78.3 | 348.5 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 317.3
2019-11-07 | 5:00 | 315.1 | 78.3 | 348.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2019-11-07 | 6:00 | 308.3 | 78.3 | 344.7 | 34.9 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2019-11-07 | 7:00 | 302.1 | 78.3 | 326.1 | 18.9 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2019-11-07 | 8:00 | 321 | 78.3 | 318.2 | 15.1 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 321
2019-11-07 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 302.7 | 12.4 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2019-11-07 | 10:00 | 345.5 | 78.3 | 283.8 | 11.5 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2019-11-07 | 11:00 | 350.6 | 78.3 | 280.5 | 11.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-11-07 | 12:00 | 327.5 | 78.3 | 263.1 | 11.4 | － | 26.3 | 118 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-11-07 | 13:00 | 344.7 | 78.3 | 309 | 13.1 | － | 26.3 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-11-07 | 14:00 | 328.4 | 78.3 | 320.5 | 15.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-11-07 | 15:00 | 328.4 | 78.3 | 327.6 | 18.4 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-11-07 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 335.5 | 35.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.3 | 0 | 13 | -180 | 341.2
2019-11-07 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 334 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 17.2 | -180 | 343.6
2019-11-07 | 18:00 | 341.6 | 78.3 | 331.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.7 | -180 | 341.6
2019-11-07 | 19:00 | 329 | 78.3 | 332.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 13.1 | -180 | 329
2019-11-07 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 338.3 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-11-07 | 21:00 | 296.9 | 78.3 | 326 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-11-07 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 311.6 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2019-11-07 | 23:00 | 265.4 | 78.3 | 306.4 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2019-11-08 | 0:00 | 252.8 | 78.3 | 291.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2019-11-08 | 1:00 | 255.7 | 78.3 | 294.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 255.7
2019-11-08 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 312.1 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2019-11-08 | 3:00 | 305.1 | 78.3 | 337.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-11-08 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 346.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 315.6
2019-11-08 | 5:00 | 311.3 | 78.3 | 344.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2019-11-08 | 6:00 | 301.8 | 78.3 | 335.7 | 27.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 301.8
2019-11-08 | 7:00 | 308.2 | 78.3 | 327.4 | 23 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-11-08 | 8:00 | 324.8 | 78.3 | 325.7 | 21.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-11-08 | 9:00 | 335.4 | 78.3 | 317.8 | 18.2 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-11-08 | 10:00 | 335.1 | 78.3 | 296.6 | 14.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2019-11-08 | 11:00 | 338.7 | 78.3 | 265.4 | 11.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2019-11-08 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 219.6 | 11.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2019-11-08 | 13:00 | 338.4 | 78.3 | 250.7 | 11.6 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2019-11-08 | 14:00 | 330.1 | 78.3 | 281.3 | 12.9 | － | 26.3 | 105.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2019-11-08 | 15:00 | 327 | 78.3 | 321.5 | 19.5 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 327
2019-11-08 | 16:00 | 339 | 78.3 | 341.3 | 35.7 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 5.2 | 0 | 14 | -180 | 339
2019-11-08 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 343.6 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19.5 | -180 | 339.5
2019-11-08 | 18:00 | 337.7 | 78.3 | 346.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 16.5 | -180 | 337.7
2019-11-08 | 19:00 | 323.3 | 78.3 | 341.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | -180 | 323.3
2019-11-08 | 20:00 | 309.8 | 78.3 | 346.5 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-11-08 | 21:00 | 293.7 | 78.3 | 334.6 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-11-08 | 22:00 | 274.4 | 78.3 | 321.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2019-11-08 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 314.8 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2019-11-09 | 0:00 | 252.5 | 78.3 | 295 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2019-11-09 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 295.2 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2019-11-09 | 2:00 | 273.3 | 78.3 | 309.9 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2019-11-09 | 3:00 | 299.3 | 78.3 | 326.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2019-11-09 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 332.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2019-11-09 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 327.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2019-11-09 | 6:00 | 281.8 | 78.3 | 314.1 | 30.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-11-09 | 7:00 | 280.5 | 78.3 | 290.7 | 21.5 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2019-11-09 | 8:00 | 286 | 78.3 | 261.7 | 15.3 | － | 26.3 | 74 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 286
2019-11-09 | 9:00 | 290.9 | 78.3 | 227.9 | 12.2 | － | 26.3 | 118 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2019-11-09 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 198 | 11.5 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-11-09 | 11:00 | 294 | 78.3 | 176.7 | 11.4 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 294
2019-11-09 | 12:00 | 287.5 | 78.3 | 170.7 | 11.4 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-11-09 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 191.2 | 11.4 | － | 26.3 | 147 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2019-11-09 | 14:00 | 284.8 | 78.3 | 224.5 | 12.2 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-11-09 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 267.9 | 16.4 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-11-09 | 16:00 | 298 | 78.3 | 310.9 | 28.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-11-09 | 17:00 | 305.9 | 78.3 | 326.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2019-11-09 | 18:00 | 307.1 | 78.3 | 326.5 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2019-11-09 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 323 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-11-09 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 309.7 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2019-11-09 | 21:00 | 271.5 | 78.3 | 298.3 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2019-11-09 | 22:00 | 253.6 | 78.3 | 288.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2019-11-09 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 284 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2019-11-10 | 0:00 | 236.3 | 78.3 | 268.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 236.3
2019-11-10 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 268.2 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2019-11-10 | 2:00 | 258.7 | 78.3 | 285.7 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2019-11-10 | 3:00 | 284.8 | 78.3 | 305.8 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-11-10 | 4:00 | 295.3 | 78.3 | 316.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-11-10 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 310.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-11-10 | 6:00 | 256.5 | 78.3 | 293.3 | 28.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 256.5
2019-11-10 | 7:00 | 250.1 | 78.3 | 268.8 | 20.1 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2019-11-10 | 8:00 | 245 | 78.3 | 232.5 | 14.2 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 245
2019-11-10 | 9:00 | 249 | 78.3 | 196.5 | 11.9 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 249
2019-11-10 | 10:00 | 250.6 | 78.3 | 161.3 | 11.4 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2019-11-10 | 11:00 | 254.1 | 78.3 | 149 | 11.4 | － | 26.3 | 168.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 254.1
2019-11-10 | 12:00 | 267.3 | 78.3 | 171 | 11.4 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2019-11-10 | 13:00 | 257.5 | 78.3 | 203.5 | 12.1 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 257.5
2019-11-10 | 14:00 | 248.2 | 78.3 | 226.6 | 13.5 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 248.2
2019-11-10 | 15:00 | 248.5 | 78.3 | 263.1 | 18.6 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2019-11-10 | 16:00 | 258.9 | 78.3 | 282.5 | 28.6 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 258.9
2019-11-10 | 17:00 | 285.2 | 78.3 | 300.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 18.8 | -180 | 285.2
2019-11-10 | 18:00 | 293.3 | 78.3 | 303.9 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 18.2 | -180 | 293.3
2019-11-10 | 19:00 | 287.2 | 78.3 | 303.8 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | -180 | 287.2
2019-11-10 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 309.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2019-11-10 | 21:00 | 263.4 | 78.3 | 294.5 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2019-11-10 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 276.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2019-11-10 | 23:00 | 235.4 | 78.3 | 268.3 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2019-11-11 | 0:00 | 226.1 | 78.3 | 263.9 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 226.1
2019-11-11 | 1:00 | 231 | 78.3 | 266.2 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 231
2019-11-11 | 2:00 | 254.7 | 78.3 | 285.3 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 254.7
2019-11-11 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 305.4 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2019-11-11 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 316.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-11-11 | 5:00 | 290.3 | 78.3 | 316.1 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-11-11 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 315.5 | 33.5 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2019-11-11 | 7:00 | 292.3 | 78.3 | 312.7 | 27.8 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-11-11 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 318.1 | 29.4 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-11-11 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 302.9 | 17.7 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2019-11-11 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 295.4 | 15.1 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2019-11-11 | 11:00 | 340.3 | 78.3 | 286.3 | 13.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2019-11-11 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 235.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2019-11-11 | 13:00 | 328.9 | 78.3 | 264.7 | 11.8 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2019-11-11 | 14:00 | 326 | 78.3 | 280.4 | 13.2 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 326
2019-11-11 | 15:00 | 324.8 | 78.3 | 304.3 | 19.8 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-11-11 | 16:00 | 336.1 | 78.3 | 309.6 | 38 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 35.2 | 0 | 13 | -180 | 336.1
2019-11-11 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 298.8 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 24.7 | -180 | 337.2
2019-11-11 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 293.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 29.5 | -180 | 336.2
2019-11-11 | 19:00 | 320.8 | 78.3 | 290.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.6 | -180 | 320.8
2019-11-11 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 285.1 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 25.3 | -180 | 305.8
2019-11-11 | 21:00 | 288.4 | 78.3 | 285 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13.9 | -180 | 288.4
2019-11-11 | 22:00 | 266.6 | 78.3 | 270.4 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 13 | -180 | 266.6
2019-11-11 | 23:00 | 255.4 | 78.3 | 278.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2019-11-12 | 0:00 | 243.3 | 78.3 | 269.6 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2019-11-12 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 278 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2019-11-12 | 2:00 | 266.4 | 78.3 | 297 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 266.4
2019-11-12 | 3:00 | 293.1 | 78.3 | 317.6 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2019-11-12 | 4:00 | 305 | 78.3 | 329.5 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 305
2019-11-12 | 5:00 | 301.4 | 78.3 | 331.3 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-11-12 | 6:00 | 294.7 | 78.3 | 326.1 | 26.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-11-12 | 7:00 | 300.8 | 78.3 | 313.5 | 20.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-11-12 | 8:00 | 313.2 | 78.3 | 294.1 | 15.6 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2019-11-12 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 263.1 | 12.2 | － | 26.3 | 118.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2019-11-12 | 10:00 | 328 | 78.3 | 234.9 | 11.5 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-11-12 | 11:00 | 329.9 | 78.3 | 228.5 | 11.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-11-12 | 12:00 | 311.5 | 78.3 | 210.5 | 11.4 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2019-11-12 | 13:00 | 326.6 | 78.3 | 243.8 | 11.6 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2019-11-12 | 14:00 | 321.9 | 78.3 | 275.7 | 13.1 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 321.9
2019-11-12 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 317.7 | 20.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2019-11-12 | 16:00 | 340 | 78.3 | 354 | 40.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 340
2019-11-12 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 362.5 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2019-11-12 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 361.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 338.9
2019-11-12 | 19:00 | 322.7 | 78.3 | 352.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2019-11-12 | 20:00 | 307.6 | 78.3 | 344.4 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2019-11-12 | 21:00 | 289.9 | 78.3 | 333.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-11-12 | 22:00 | 269.5 | 78.3 | 319.9 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2019-11-12 | 23:00 | 261 | 78.3 | 313.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-11-13 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 303.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2019-11-13 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 303.9 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2019-11-13 | 2:00 | 269.3 | 78.3 | 321.4 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-11-13 | 3:00 | 297.4 | 78.3 | 341.3 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-11-13 | 4:00 | 309.3 | 78.3 | 348.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2019-11-13 | 5:00 | 305.2 | 78.3 | 346.4 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-11-13 | 6:00 | 298.1 | 78.3 | 340.6 | 30.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2019-11-13 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 325.6 | 22.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-11-13 | 8:00 | 317.4 | 78.3 | 305.6 | 16.3 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-11-13 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 272.2 | 12.3 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2019-11-13 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 239.4 | 11.4 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2019-11-13 | 11:00 | 331.8 | 78.3 | 232.1 | 11.4 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-11-13 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 218.3 | 11.4 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2019-11-13 | 13:00 | 333.9 | 78.3 | 252.3 | 11.6 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-11-13 | 14:00 | 330.5 | 78.3 | 291.5 | 14.2 | － | 26.3 | 81 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2019-11-13 | 15:00 | 333.9 | 78.3 | 328.9 | 23.1 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-11-13 | 16:00 | 340.1 | 78.3 | 347.6 | 33.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2019-11-13 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 356.9 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2019-11-13 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 357.7 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2019-11-13 | 19:00 | 324.1 | 78.3 | 352.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2019-11-13 | 20:00 | 309.2 | 78.3 | 343.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2019-11-13 | 21:00 | 292.5 | 78.3 | 331 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2019-11-13 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 320 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-11-13 | 23:00 | 263.8 | 78.3 | 307.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2019-11-14 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 283.7 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2019-11-14 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 281.8 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-11-14 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 293.3 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-11-14 | 3:00 | 294.6 | 78.3 | 312.7 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-11-14 | 4:00 | 303.9 | 78.3 | 314.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-11-14 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 307.4 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-11-14 | 6:00 | 289 | 78.3 | 298.1 | 24.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 289
2019-11-14 | 7:00 | 302.5 | 78.3 | 297 | 23.6 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2019-11-14 | 8:00 | 331.9 | 78.3 | 306.9 | 25.9 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2019-11-14 | 9:00 | 340.2 | 78.3 | 291.1 | 19.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2019-11-14 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 241 | 12.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2019-11-14 | 11:00 | 344.9 | 78.3 | 209.5 | 11.5 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2019-11-14 | 12:00 | 320.3 | 78.3 | 180.1 | 11.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2019-11-14 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 210.8 | 11.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2019-11-14 | 14:00 | 324.7 | 78.3 | 241.6 | 12.7 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2019-11-14 | 15:00 | 326.7 | 78.3 | 284 | 18.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2019-11-14 | 16:00 | 342.2 | 78.3 | 307.6 | 32.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -180 | 342.2
2019-11-14 | 17:00 | 349.4 | 78.3 | 313.3 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 18.5 | -180 | 349.4
2019-11-14 | 18:00 | 349.9 | 78.3 | 314.2 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 18.5 | -180 | 349.9
2019-11-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 312.8 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -180 | 337.5
2019-11-14 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 318.7 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2019-11-14 | 21:00 | 305.2 | 78.3 | 306.5 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2019-11-14 | 22:00 | 283.4 | 78.3 | 292.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2019-11-14 | 23:00 | 271.1 | 78.3 | 282.6 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-11-15 | 0:00 | 259.2 | 78.3 | 275.4 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-11-15 | 1:00 | 264 | 78.3 | 283.9 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 264
2019-11-15 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 301.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2019-11-15 | 3:00 | 313 | 78.3 | 327.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 313
2019-11-15 | 4:00 | 326.3 | 78.3 | 343.5 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2019-11-15 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 348.4 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2019-11-15 | 6:00 | 326 | 78.3 | 350.8 | 31.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 326
2019-11-15 | 7:00 | 326.5 | 78.3 | 331.4 | 23.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2019-11-15 | 8:00 | 330.6 | 78.3 | 303.9 | 16.2 | － | 26.3 | 73.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 330.6
2019-11-15 | 9:00 | 334.1 | 78.3 | 268.5 | 12.5 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2019-11-15 | 10:00 | 334.6 | 78.3 | 239.1 | 11.5 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-11-15 | 11:00 | 332.1 | 78.3 | 223.9 | 11.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2019-11-15 | 12:00 | 312.8 | 78.3 | 204.4 | 11.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2019-11-15 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 237.9 | 11.5 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2019-11-15 | 14:00 | 321.4 | 78.3 | 270.4 | 12.7 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2019-11-15 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 317.9 | 18.8 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2019-11-15 | 16:00 | 344.3 | 78.3 | 346.2 | 34.4 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 13 | -180 | 344.3
2019-11-15 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 356.1 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 17.8 | -180 | 352.2
2019-11-15 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 355 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 19.2 | -180 | 353.7
2019-11-15 | 19:00 | 342.8 | 78.3 | 355.4 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -180 | 342.8
2019-11-15 | 20:00 | 332.1 | 78.3 | 364 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2019-11-15 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 353 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2019-11-15 | 22:00 | 294.7 | 78.3 | 338.4 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-11-15 | 23:00 | 282.6 | 78.3 | 328.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2019-11-16 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 313.1 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2019-11-16 | 1:00 | 271.7 | 78.3 | 314.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-11-16 | 2:00 | 293.7 | 78.3 | 331.6 | 29.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2019-11-16 | 3:00 | 318.6 | 78.3 | 349.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2019-11-16 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 352.1 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-11-16 | 5:00 | 319.5 | 78.3 | 348.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2019-11-16 | 6:00 | 304.4 | 78.3 | 338.3 | 31.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2019-11-16 | 7:00 | 305.1 | 78.3 | 321.8 | 24 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-11-16 | 8:00 | 306.3 | 78.3 | 290.5 | 16.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-11-16 | 9:00 | 304.8 | 78.3 | 246.5 | 12.3 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 304.8
2019-11-16 | 10:00 | 302.6 | 78.3 | 210.1 | 11.4 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-11-16 | 11:00 | 300.7 | 78.3 | 194.6 | 11.4 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2019-11-16 | 12:00 | 289.7 | 78.3 | 185 | 11.4 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2019-11-16 | 13:00 | 292.5 | 78.3 | 205.5 | 11.4 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2019-11-16 | 14:00 | 282.1 | 78.3 | 238 | 12.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2019-11-16 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 287.3 | 16.4 | － | 26.3 | 54 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2019-11-16 | 16:00 | 298 | 78.3 | 327.1 | 26.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-11-16 | 17:00 | 313.1 | 78.3 | 345.6 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-11-16 | 18:00 | 316.3 | 78.3 | 327.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | -180 | 316.3
2019-11-16 | 19:00 | 310 | 78.3 | 346.4 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 310
2019-11-16 | 20:00 | 300.2 | 78.3 | 339.8 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2019-11-16 | 21:00 | 287 | 78.3 | 329.6 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 287
2019-11-16 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 315.2 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2019-11-16 | 23:00 | 258 | 78.3 | 307.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 258
2019-11-17 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 294.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2019-11-17 | 1:00 | 252 | 78.3 | 297.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 252
2019-11-17 | 2:00 | 275 | 78.3 | 314.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 275
2019-11-17 | 3:00 | 300.8 | 78.3 | 331.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-11-17 | 4:00 | 307.9 | 78.3 | 335.2 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2019-11-17 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 327.5 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2019-11-17 | 6:00 | 271.7 | 78.3 | 310.3 | 29.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2019-11-17 | 7:00 | 269.3 | 78.3 | 293.9 | 22.3 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-11-17 | 8:00 | 264.5 | 78.3 | 260.7 | 15.1 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2019-11-17 | 9:00 | 261.3 | 78.3 | 222.6 | 12 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2019-11-17 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 188.3 | 11.4 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2019-11-17 | 11:00 | 262.2 | 78.3 | 174.2 | 11.4 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 262.2
2019-11-17 | 12:00 | 266.5 | 78.3 | 177.6 | 11.4 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2019-11-17 | 13:00 | 263.3 | 78.3 | 194.7 | 11.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2019-11-17 | 14:00 | 253.6 | 78.3 | 226.4 | 12.2 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2019-11-17 | 15:00 | 258.5 | 78.3 | 273.1 | 17.4 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 258.5
2019-11-17 | 16:00 | 270.1 | 78.3 | 305.5 | 26.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-11-17 | 17:00 | 293.9 | 78.3 | 309.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13.6 | -180 | 293.9
2019-11-17 | 18:00 | 300.9 | 78.3 | 309.1 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.4 | -180 | 300.9
2019-11-17 | 19:00 | 295.7 | 78.3 | 305.9 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | -180 | 295.7
2019-11-17 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 313.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2019-11-17 | 21:00 | 273.4 | 78.3 | 299.7 | 25.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-11-17 | 22:00 | 254.4 | 78.3 | 276.9 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2019-11-17 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 269.4 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2019-11-18 | 0:00 | 238.8 | 78.3 | 265.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2019-11-18 | 1:00 | 242.8 | 78.3 | 263.8 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 242.8
2019-11-18 | 2:00 | 266.3 | 78.3 | 286.9 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2019-11-18 | 3:00 | 291.5 | 78.3 | 308.6 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2019-11-18 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 315.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2019-11-18 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 310.5 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2019-11-18 | 6:00 | 289.3 | 78.3 | 305 | 16.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2019-11-18 | 7:00 | 303.3 | 78.3 | 302.3 | 14.8 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2019-11-18 | 8:00 | 324.6 | 78.3 | 298.4 | 13.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2019-11-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 294.3 | 12.8 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2019-11-18 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 282.9 | 12.3 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2019-11-18 | 11:00 | 344.5 | 78.3 | 277.6 | 12.2 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2019-11-18 | 12:00 | 326.2 | 78.3 | 268 | 12.2 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2019-11-18 | 13:00 | 346.9 | 78.3 | 314 | 15.5 | － | 26.3 | 56 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2019-11-18 | 14:00 | 351.1 | 78.3 | 339.2 | 41.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2019-11-18 | 15:00 | 346.5 | 78.3 | 336.7 | 58.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 346.5
2019-11-18 | 16:00 | 355.6 | 78.3 | 346.3 | 59.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2019-11-18 | 17:00 | 353 | 78.3 | 324.7 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 18.4 | -180 | 353
2019-11-18 | 18:00 | 345 | 78.3 | 307.9 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 27.1 | -180 | 345
2019-11-18 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 303.4 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | -180 | 326.6
2019-11-18 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 302.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 19.7 | -180 | 310.4
2019-11-18 | 21:00 | 292 | 78.3 | 297.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 13 | -180 | 292
2019-11-18 | 22:00 | 271.8 | 78.3 | 290.1 | 13.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-11-18 | 23:00 | 261.8 | 78.3 | 278.8 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2019-11-19 | 0:00 | 248 | 78.3 | 261.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 248
2019-11-19 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 261.8 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-11-19 | 2:00 | 271.8 | 78.3 | 280.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2019-11-19 | 3:00 | 295.6 | 78.3 | 298.8 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-11-19 | 4:00 | 306.1 | 78.3 | 304.8 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2019-11-19 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 301.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2019-11-19 | 6:00 | 297.8 | 78.3 | 299 | 21.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2019-11-19 | 7:00 | 310.4 | 78.3 | 297.6 | 19.6 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2019-11-19 | 8:00 | 332.3 | 78.3 | 304.5 | 21 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2019-11-19 | 9:00 | 340.9 | 78.3 | 296.6 | 16.8 | － | 26.3 | 54 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2019-11-19 | 10:00 | 341.9 | 78.3 | 274.7 | 12.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2019-11-19 | 11:00 | 342.3 | 78.3 | 264.3 | 11.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 342.3
2019-11-19 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 231.3 | 11.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2019-11-19 | 13:00 | 339.5 | 78.3 | 246.4 | 11.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2019-11-19 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 265.6 | 12 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-11-19 | 15:00 | 340.8 | 78.3 | 301.6 | 18.9 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-11-19 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 324.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2019-11-19 | 17:00 | 364.8 | 78.3 | 328.6 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -180 | 364.8
2019-11-19 | 18:00 | 365.9 | 78.3 | 329 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2019-11-19 | 19:00 | 352.8 | 78.3 | 326.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 352.8
2019-11-19 | 20:00 | 338.8 | 78.3 | 321.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 338.8
2019-11-19 | 21:00 | 319.7 | 78.3 | 313.5 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2019-11-19 | 22:00 | 296.8 | 78.3 | 298.6 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2019-11-19 | 23:00 | 284.3 | 78.3 | 289.9 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2019-11-20 | 0:00 | 270.1 | 78.3 | 280.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2019-11-20 | 1:00 | 273 | 78.3 | 281.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 273
2019-11-20 | 2:00 | 295.9 | 78.3 | 302.7 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2019-11-20 | 3:00 | 322.5 | 78.3 | 324.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2019-11-20 | 4:00 | 331.4 | 78.3 | 332.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2019-11-20 | 5:00 | 331 | 78.3 | 333 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 331
2019-11-20 | 6:00 | 329.5 | 78.3 | 332.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 329.5
2019-11-20 | 7:00 | 335.7 | 78.3 | 323.3 | 21.6 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-11-20 | 8:00 | 349.5 | 78.3 | 311.9 | 18.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2019-11-20 | 9:00 | 352 | 78.3 | 280.6 | 13.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 352
2019-11-20 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 241.9 | 11.6 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 353.9
2019-11-20 | 11:00 | 352.7 | 78.3 | 226.5 | 11.4 | － | 26.3 | 155 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2019-11-20 | 12:00 | 332.6 | 78.3 | 207 | 11.4 | － | 26.3 | 158.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 332.6
2019-11-20 | 13:00 | 346.6 | 78.3 | 242.1 | 11.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2019-11-20 | 14:00 | 341 | 78.3 | 279.7 | 13.3 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 341
2019-11-20 | 15:00 | 340.7 | 78.3 | 320.6 | 19.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2019-11-20 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 346 | 35.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 27.4 | 0 | 13 | -180 | 359.9
2019-11-20 | 17:00 | 373.7 | 78.3 | 356.7 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 17.2 | -180 | 373.7
2019-11-20 | 18:00 | 376.8 | 78.3 | 355.8 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19.8 | -180 | 376.8
2019-11-20 | 19:00 | 364.4 | 78.3 | 357.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | -180 | 364.4
2019-11-20 | 20:00 | 350 | 78.3 | 361.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 350
2019-11-20 | 21:00 | 331.3 | 78.3 | 352.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 331.3
2019-11-20 | 22:00 | 308.6 | 78.3 | 336 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2019-11-20 | 23:00 | 294.7 | 78.3 | 323 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2019-11-21 | 0:00 | 281.4 | 78.3 | 320.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2019-11-21 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 327.1 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2019-11-21 | 2:00 | 308.9 | 78.3 | 345.3 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2019-11-21 | 3:00 | 333.8 | 78.3 | 365.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 333.8
2019-11-21 | 4:00 | 342.3 | 78.3 | 370.9 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 342.3
2019-11-21 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 370.4 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2019-11-21 | 6:00 | 345.9 | 78.3 | 373.9 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2019-11-21 | 7:00 | 353.1 | 78.3 | 362.7 | 22.7 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2019-11-21 | 8:00 | 360.4 | 78.3 | 342.7 | 16.2 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2019-11-21 | 9:00 | 357.8 | 78.3 | 304.3 | 12 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 357.8
2019-11-21 | 10:00 | 356.3 | 78.3 | 279.9 | 11.4 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2019-11-21 | 11:00 | 355.8 | 78.3 | 276.1 | 11.4 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 355.8
2019-11-21 | 12:00 | 337.9 | 78.3 | 260.4 | 11.4 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2019-11-21 | 13:00 | 347.1 | 78.3 | 277.7 | 11.4 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2019-11-21 | 14:00 | 339.8 | 78.3 | 302.6 | 12 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2019-11-21 | 15:00 | 346.2 | 78.3 | 350.2 | 17.9 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2019-11-21 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 388.6 | 37 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2019-11-21 | 17:00 | 376.7 | 78.3 | 399.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 376.7
2019-11-21 | 18:00 | 377.7 | 78.3 | 400.1 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2019-11-21 | 19:00 | 365.1 | 78.3 | 394.3 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2019-11-21 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 386.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-11-21 | 21:00 | 331.8 | 78.3 | 374.3 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-11-21 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 358.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2019-11-21 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 348 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-11-22 | 0:00 | 282.3 | 78.3 | 339.1 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2019-11-22 | 1:00 | 286.8 | 78.3 | 342.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-11-22 | 2:00 | 308 | 78.3 | 365.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 308
2019-11-22 | 3:00 | 332.1 | 78.3 | 387.7 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2019-11-22 | 4:00 | 340 | 78.3 | 394.8 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 340
2019-11-22 | 5:00 | 335.9 | 78.3 | 391.8 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2019-11-22 | 6:00 | 335.7 | 78.3 | 387.4 | 15.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2019-11-22 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 386.3 | 14.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2019-11-22 | 8:00 | 375.6 | 78.3 | 400.4 | 18.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 375.6
2019-11-22 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 406.7 | 22.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2019-11-22 | 10:00 | 385.5 | 78.3 | 410.6 | 28.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 385.5
2019-11-22 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 412.6 | 33.1 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2019-11-22 | 12:00 | 371.5 | 78.3 | 406.5 | 25.6 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2019-11-22 | 13:00 | 387.1 | 78.3 | 410.8 | 35.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 387.1
2019-11-22 | 14:00 | 384.6 | 78.3 | 410.7 | 37.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 384.6
2019-11-22 | 15:00 | 384.3 | 78.3 | 410.9 | 41.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2019-11-22 | 16:00 | 393.8 | 78.3 | 410.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 393.8
2019-11-22 | 17:00 | 389.9 | 78.3 | 410.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 389.9
2019-11-22 | 18:00 | 382 | 78.3 | 410.5 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 382
2019-11-22 | 19:00 | 363.5 | 78.3 | 405.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 363.5
2019-11-22 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 396.4 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2019-11-22 | 21:00 | 323.4 | 78.3 | 379.2 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2019-11-22 | 22:00 | 298.3 | 78.3 | 357 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-11-22 | 23:00 | 285.8 | 78.3 | 344.9 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2019-11-23 | 0:00 | 268.7 | 78.3 | 313.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2019-11-23 | 1:00 | 267.5 | 78.3 | 313.9 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2019-11-23 | 2:00 | 288.8 | 78.3 | 331.3 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2019-11-23 | 3:00 | 311.9 | 78.3 | 346.6 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2019-11-23 | 4:00 | 318.6 | 78.3 | 349.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2019-11-23 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 339.6 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2019-11-23 | 6:00 | 282 | 78.3 | 323.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 282
2019-11-23 | 7:00 | 287.5 | 78.3 | 314.2 | 23.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2019-11-23 | 8:00 | 293 | 78.3 | 303.3 | 19.6 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 293
2019-11-23 | 9:00 | 288.4 | 78.3 | 272.8 | 14.4 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2019-11-23 | 10:00 | 285 | 78.3 | 237.5 | 12 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 285
2019-11-23 | 11:00 | 282.2 | 78.3 | 206.5 | 11.4 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2019-11-23 | 12:00 | 275.5 | 78.3 | 186.4 | 11.4 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2019-11-23 | 13:00 | 274.3 | 78.3 | 202.6 | 11.4 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2019-11-23 | 14:00 | 264.2 | 78.3 | 234.3 | 12 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 264.2
2019-11-23 | 15:00 | 271.1 | 78.3 | 281.7 | 16 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-11-23 | 16:00 | 286.8 | 78.3 | 323 | 26.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2019-11-23 | 17:00 | 303 | 78.3 | 321.7 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -180 | 303
2019-11-23 | 18:00 | 306.3 | 78.3 | 318.5 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | -180 | 306.3
2019-11-23 | 19:00 | 299.2 | 78.3 | 317.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | -180 | 299.2
2019-11-23 | 20:00 | 291.6 | 78.3 | 319.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.5 | -180 | 291.6
2019-11-23 | 21:00 | 278.6 | 78.3 | 323.6 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-11-23 | 22:00 | 260.4 | 78.3 | 306.9 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2019-11-23 | 23:00 | 253 | 78.3 | 300.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 253
2019-11-24 | 0:00 | 244.2 | 78.3 | 297.9 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 244.2
2019-11-24 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 305.7 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2019-11-24 | 2:00 | 272.7 | 78.3 | 322.4 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 272.7
2019-11-24 | 3:00 | 296.5 | 78.3 | 330.4 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2019-11-24 | 4:00 | 302.7 | 78.3 | 330.4 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 302.7
2019-11-24 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 329.7 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2019-11-24 | 6:00 | 261.7 | 78.3 | 318.1 | 17.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2019-11-24 | 7:00 | 253.7 | 78.3 | 301.9 | 12.4 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 253.7
2019-11-24 | 8:00 | 253.3 | 78.3 | 279.4 | 11.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2019-11-24 | 9:00 | 270.4 | 78.3 | 286.3 | 11.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2019-11-24 | 10:00 | 277.7 | 78.3 | 295.6 | 11.6 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2019-11-24 | 11:00 | 281.6 | 78.3 | 297 | 11.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 281.6
2019-11-24 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 305.1 | 12.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2019-11-24 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 302.8 | 12.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2019-11-24 | 14:00 | 272.9 | 78.3 | 295.9 | 12.1 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2019-11-24 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 311.1 | 14.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2019-11-24 | 16:00 | 281.8 | 78.3 | 326.3 | 24.1 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-11-24 | 17:00 | 310.3 | 78.3 | 311.8 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 15.9 | -180 | 310.3
2019-11-24 | 18:00 | 314.7 | 78.3 | 304.6 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.6 | -180 | 314.7
2019-11-24 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 309.6 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | -180 | 307.2
2019-11-24 | 20:00 | 297 | 78.3 | 317 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -180 | 297
2019-11-24 | 21:00 | 281.5 | 78.3 | 314.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 281.5
2019-11-24 | 22:00 | 263.4 | 78.3 | 319.7 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2019-11-24 | 23:00 | 253.8 | 78.3 | 312.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2019-11-25 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 305.7 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 244.6
2019-11-25 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 303.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2019-11-25 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 306.5 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2019-11-25 | 3:00 | 293.4 | 78.3 | 321.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2019-11-25 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 327.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2019-11-25 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 323.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2019-11-25 | 6:00 | 290.8 | 78.3 | 311.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-11-25 | 7:00 | 310.6 | 78.3 | 314.3 | 13.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2019-11-25 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 332.3 | 16.8 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2019-11-25 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 341.5 | 21.3 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2019-11-25 | 10:00 | 351.6 | 78.3 | 339.5 | 18.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2019-11-25 | 11:00 | 354.3 | 78.3 | 330.2 | 14.3 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 354.3
2019-11-25 | 12:00 | 338 | 78.3 | 303.6 | 12.8 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 338
2019-11-25 | 13:00 | 347.2 | 78.3 | 325.8 | 13.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2019-11-25 | 14:00 | 343.5 | 78.3 | 342.7 | 25.8 | － | 26.3 | 26 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2019-11-25 | 15:00 | 342.3 | 78.3 | 341.1 | 47.9 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 342.3
2019-11-25 | 16:00 | 355 | 78.3 | 347.9 | 59.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-11-25 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 329.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 16.1 | -180 | 356.1
2019-11-25 | 18:00 | 349.2 | 78.3 | 313.5 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 22.5 | -180 | 349.2
2019-11-25 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 320.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 19 | -180 | 335.2
2019-11-25 | 20:00 | 323 | 78.3 | 325.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13.4 | -180 | 323
2019-11-25 | 21:00 | 305.3 | 78.3 | 318.6 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 13 | -180 | 305.3
2019-11-25 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 314.3 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2019-11-25 | 23:00 | 273.7 | 78.3 | 303.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2019-11-26 | 0:00 | 262.4 | 78.3 | 292.8 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2019-11-26 | 1:00 | 266 | 78.3 | 293.7 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 266
2019-11-26 | 2:00 | 287.8 | 78.3 | 315.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2019-11-26 | 3:00 | 312.3 | 78.3 | 338.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2019-11-26 | 4:00 | 321.1 | 78.3 | 346.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2019-11-26 | 5:00 | 319.1 | 78.3 | 343.8 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2019-11-26 | 6:00 | 315.4 | 78.3 | 344.4 | 16.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2019-11-26 | 7:00 | 331 | 78.3 | 350.8 | 17.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 331
2019-11-26 | 8:00 | 355.2 | 78.3 | 356.9 | 18.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 355.2
2019-11-26 | 9:00 | 359.6 | 78.3 | 346.1 | 14.4 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 359.6
2019-11-26 | 10:00 | 362 | 78.3 | 319.2 | 11.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 362
2019-11-26 | 11:00 | 365.6 | 78.3 | 304.5 | 11.7 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2019-11-26 | 12:00 | 350.6 | 78.3 | 302.5 | 11.7 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-11-26 | 13:00 | 358.9 | 78.3 | 343 | 13.6 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2019-11-26 | 14:00 | 359.9 | 78.3 | 362.9 | 19.9 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 359.9
2019-11-26 | 15:00 | 358.9 | 78.3 | 374.7 | 34.4 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2019-11-26 | 16:00 | 367.2 | 78.3 | 377.8 | 53.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2019-11-26 | 17:00 | 373 | 78.3 | 380.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 373
2019-11-26 | 18:00 | 370.6 | 78.3 | 382.2 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2019-11-26 | 19:00 | 355.1 | 78.3 | 377 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2019-11-26 | 20:00 | 339.2 | 78.3 | 373.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 339.2
2019-11-26 | 21:00 | 318.5 | 78.3 | 364.4 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2019-11-26 | 22:00 | 295.5 | 78.3 | 350.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2019-11-26 | 23:00 | 284.1 | 78.3 | 342.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 284.1
2019-11-27 | 0:00 | 271.1 | 78.3 | 332.7 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2019-11-27 | 1:00 | 273.2 | 78.3 | 333.7 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2019-11-27 | 2:00 | 295.2 | 78.3 | 352.3 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-11-27 | 3:00 | 318.5 | 78.3 | 364.8 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2019-11-27 | 4:00 | 326.9 | 78.3 | 366.4 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2019-11-27 | 5:00 | 321.2 | 78.3 | 360.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2019-11-27 | 6:00 | 315.2 | 78.3 | 357.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2019-11-27 | 7:00 | 328.6 | 78.3 | 363.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2019-11-27 | 8:00 | 360.6 | 78.3 | 374.4 | 31 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 360.6
2019-11-27 | 9:00 | 365.5 | 78.3 | 372.3 | 23.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 365.5
2019-11-27 | 10:00 | 367.2 | 78.3 | 353.1 | 12.8 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2019-11-27 | 11:00 | 363.3 | 78.3 | 353 | 12.9 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2019-11-27 | 12:00 | 344.4 | 78.3 | 354.3 | 13.8 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2019-11-27 | 13:00 | 361.8 | 78.3 | 363.7 | 16.3 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 361.8
2019-11-27 | 14:00 | 362.7 | 78.3 | 372.9 | 28.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 362.7
2019-11-27 | 15:00 | 357.5 | 78.3 | 371.9 | 40.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 357.5
2019-11-27 | 16:00 | 370.1 | 78.3 | 368.5 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 370.1
2019-11-27 | 17:00 | 372.5 | 78.3 | 368.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2019-11-27 | 18:00 | 366.6 | 78.3 | 370.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-11-27 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 368.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2019-11-27 | 20:00 | 337 | 78.3 | 361.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 337
2019-11-27 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 342.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2019-11-27 | 22:00 | 295.6 | 78.3 | 319.7 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-11-27 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 306.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 282.7
2019-11-28 | 0:00 | 269.9 | 78.3 | 292.4 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2019-11-28 | 1:00 | 273.6 | 78.3 | 295.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 273.6
2019-11-28 | 2:00 | 294.4 | 78.3 | 316.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2019-11-28 | 3:00 | 317.9 | 78.3 | 338.8 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 317.9
2019-11-28 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 347.8 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2019-11-28 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 348.8 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2019-11-28 | 6:00 | 322.4 | 78.3 | 348.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2019-11-28 | 7:00 | 335.6 | 78.3 | 357.4 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 335.6
2019-11-28 | 8:00 | 372.8 | 78.3 | 379.9 | 28.5 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2019-11-28 | 9:00 | 390.5 | 78.3 | 386.2 | 35.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 390.5
2019-11-28 | 10:00 | 388.4 | 78.3 | 386.5 | 37.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 388.4
2019-11-28 | 11:00 | 392.7 | 78.3 | 386.9 | 36.6 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 392.7
2019-11-28 | 12:00 | 375.7 | 78.3 | 374.6 | 21.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 375.7
2019-11-28 | 13:00 | 390.5 | 78.3 | 377.7 | 21.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 390.5
2019-11-28 | 14:00 | 375.1 | 78.3 | 363.6 | 15.8 | － | 26.3 | 45 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 375.1
2019-11-28 | 15:00 | 373.3 | 78.3 | 370 | 18.8 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 373.3
2019-11-28 | 16:00 | 387.2 | 78.3 | 386.1 | 38 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 387.2
2019-11-28 | 17:00 | 399.7 | 78.3 | 388.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 399.7
2019-11-28 | 18:00 | 399.2 | 78.3 | 388 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 399.2
2019-11-28 | 19:00 | 386.1 | 78.3 | 384.4 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2019-11-28 | 20:00 | 372.5 | 78.3 | 377.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2019-11-28 | 21:00 | 350.8 | 78.3 | 367.5 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-11-28 | 22:00 | 323.5 | 78.3 | 348.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2019-11-28 | 23:00 | 307.6 | 78.3 | 333.9 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2019-11-29 | 0:00 | 293.9 | 78.3 | 316.9 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2019-11-29 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 323.2 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 299.2
2019-11-29 | 2:00 | 321.8 | 78.3 | 343.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2019-11-29 | 3:00 | 344.2 | 78.3 | 361.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2019-11-29 | 4:00 | 352.7 | 78.3 | 370.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2019-11-29 | 5:00 | 352.7 | 78.3 | 374 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2019-11-29 | 6:00 | 361.9 | 78.3 | 385.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2019-11-29 | 7:00 | 372.9 | 78.3 | 385.5 | 34.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2019-11-29 | 8:00 | 383.2 | 78.3 | 368.8 | 24.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 383.2
2019-11-29 | 9:00 | 375.9 | 78.3 | 326.2 | 14.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 375.9
2019-11-29 | 10:00 | 366.2 | 78.3 | 280.2 | 11.6 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 366.2
2019-11-29 | 11:00 | 361.4 | 78.3 | 258.4 | 11.4 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2019-11-29 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 240.5 | 11.4 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2019-11-29 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 285.3 | 11.9 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2019-11-29 | 14:00 | 348.5 | 78.3 | 296 | 12.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2019-11-29 | 15:00 | 350.1 | 78.3 | 334.1 | 16.8 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-11-29 | 16:00 | 369.9 | 78.3 | 363 | 30.9 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | -180 | 369.9
2019-11-29 | 17:00 | 385.9 | 78.3 | 374.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | -180 | 385.9
2019-11-29 | 18:00 | 389.2 | 78.3 | 375.2 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19 | -180 | 389.2
2019-11-29 | 19:00 | 377.6 | 78.3 | 372.4 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 13 | -180 | 377.6
2019-11-29 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 379.5 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2019-11-29 | 21:00 | 345.9 | 78.3 | 369.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2019-11-29 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 350.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2019-11-29 | 23:00 | 306.4 | 78.3 | 339 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2019-11-30 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 330.3 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2019-11-30 | 1:00 | 295.8 | 78.3 | 332.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2019-11-30 | 2:00 | 317.4 | 78.3 | 353.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2019-11-30 | 3:00 | 337.6 | 78.3 | 364.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2019-11-30 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 369.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2019-11-30 | 5:00 | 335.1 | 78.3 | 369.4 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2019-11-30 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 364.1 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2019-11-30 | 7:00 | 334 | 78.3 | 361.7 | 24.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 334
2019-11-30 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 349.1 | 17.9 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2019-11-30 | 9:00 | 334.2 | 78.3 | 303.6 | 12.2 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2019-11-30 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 259.8 | 11.4 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2019-11-30 | 11:00 | 324.1 | 78.3 | 227.9 | 11.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2019-11-30 | 12:00 | 308.7 | 78.3 | 209.5 | 11.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2019-11-30 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 231.6 | 11.4 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-11-30 | 14:00 | 296.9 | 78.3 | 264.9 | 11.5 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-11-30 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 318.8 | 13.5 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2019-11-30 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 365.1 | 27.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 330.2
2019-11-30 | 17:00 | 350.3 | 78.3 | 363 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | -180 | 350.3
2019-11-30 | 18:00 | 355.3 | 78.3 | 364.3 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | -180 | 355.3
2019-11-30 | 19:00 | 349.5 | 78.3 | 364.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -180 | 349.5
2019-11-30 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 374.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2019-11-30 | 21:00 | 328.1 | 78.3 | 367.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2019-11-30 | 22:00 | 305.6 | 78.3 | 353.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 305.6
2019-11-30 | 23:00 | 295.6 | 78.3 | 344.8 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-12-01 | 0:00 | 285.6 | 78.3 | 316.5 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2019-12-01 | 1:00 | 290.3 | 78.3 | 317.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2019-12-01 | 2:00 | 313.1 | 78.3 | 323.4 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2019-12-01 | 3:00 | 330.2 | 78.3 | 330.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 330.2
2019-12-01 | 4:00 | 331.6 | 78.3 | 332 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 331.6
2019-12-01 | 5:00 | 318.9 | 78.3 | 323.5 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2019-12-01 | 6:00 | 299.7 | 78.3 | 320.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 299.7
2019-12-01 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 314.3 | 25.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 300.5
2019-12-01 | 8:00 | 302 | 78.3 | 291.5 | 14.6 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 302
2019-12-01 | 9:00 | 292.3 | 78.3 | 244.3 | 11 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2019-12-01 | 10:00 | 290.5 | 78.3 | 208.7 | 10.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2019-12-01 | 11:00 | 283.6 | 78.3 | 186.9 | 10.8 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2019-12-01 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 182 | 10.8 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2019-12-01 | 13:00 | 272.4 | 78.3 | 191.9 | 10.8 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-12-01 | 14:00 | 270 | 78.3 | 230.2 | 10.9 | － | 26.3 | 75 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 270
2019-12-01 | 15:00 | 281.1 | 78.3 | 280.7 | 13.7 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2019-12-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 308.3 | 22.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2019-12-01 | 17:00 | 318.9 | 78.3 | 307.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 13.9 | -180 | 318.9
2019-12-01 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 306.7 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 14.4 | -180 | 322.7
2019-12-01 | 19:00 | 316 | 78.3 | 301.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13.7 | -180 | 316
2019-12-01 | 20:00 | 307 | 78.3 | 309.6 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 307
2019-12-01 | 21:00 | 291.7 | 78.3 | 297.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2019-12-01 | 22:00 | 269.1 | 78.3 | 283.1 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2019-12-01 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 284.3 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2019-12-02 | 0:00 | 250.9 | 78.3 | 283.5 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 250.9
2019-12-02 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 294.6 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2019-12-02 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 317.4 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2019-12-02 | 3:00 | 303.6 | 78.3 | 329 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-12-02 | 4:00 | 308.8 | 78.3 | 335.1 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 308.8
2019-12-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 335 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2019-12-02 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 331.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-12-02 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 331.3 | 18.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2019-12-02 | 8:00 | 349.8 | 78.3 | 339.5 | 28.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2019-12-02 | 9:00 | 358.2 | 78.3 | 342.2 | 25.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2019-12-02 | 10:00 | 361.5 | 78.3 | 326.3 | 16 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2019-12-02 | 11:00 | 368.4 | 78.3 | 326 | 16 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2019-12-02 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 316.9 | 15.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2019-12-02 | 13:00 | 358.8 | 78.3 | 326.3 | 16.1 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2019-12-02 | 14:00 | 355.2 | 78.3 | 319.4 | 15.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 355.2
2019-12-02 | 15:00 | 356.4 | 78.3 | 335.7 | 18.9 | － | 26.3 | 26 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2019-12-02 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 322.9 | 61.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-12-02 | 17:00 | 375 | 78.3 | 317.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 16.9 | -180 | 375
2019-12-02 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 318.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 16.9 | -180 | 374.1
2019-12-02 | 19:00 | 361.6 | 78.3 | 307.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 16.2 | -180 | 361.6
2019-12-02 | 20:00 | 347.3 | 78.3 | 318.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -180 | 347.3
2019-12-02 | 21:00 | 326.4 | 78.3 | 330.9 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2019-12-02 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 310 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-12-02 | 23:00 | 289.9 | 78.3 | 296.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2019-12-03 | 0:00 | 276.2 | 78.3 | 283.1 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2019-12-03 | 1:00 | 282.8 | 78.3 | 288.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2019-12-03 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 311.6 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2019-12-03 | 3:00 | 327.5 | 78.3 | 334.3 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-12-03 | 4:00 | 336.4 | 78.3 | 343 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2019-12-03 | 5:00 | 336.3 | 78.3 | 344.4 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2019-12-03 | 6:00 | 339 | 78.3 | 346.5 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 339
2019-12-03 | 7:00 | 350.3 | 78.3 | 343.9 | 18.1 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 350.3
2019-12-03 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 350.3 | 18.1 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2019-12-03 | 9:00 | 382 | 78.3 | 335.5 | 16 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 382
2019-12-03 | 10:00 | 378.3 | 78.3 | 308.6 | 15.6 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 378.3
2019-12-03 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 309.8 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-12-03 | 12:00 | 355.9 | 78.3 | 287.6 | 15.6 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 355.9
2019-12-03 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 324.8 | 15.7 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2019-12-03 | 14:00 | 370.4 | 78.3 | 339.9 | 16.5 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 370.4
2019-12-03 | 15:00 | 375.3 | 78.3 | 360.2 | 23.1 | － | 26.3 | 27 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 375.3
2019-12-03 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 357.1 | 61.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2019-12-03 | 17:00 | 408 | 78.3 | 380.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 408
2019-12-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 379.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 407.2
2019-12-03 | 19:00 | 393.4 | 78.3 | 362.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 393.4
2019-12-03 | 20:00 | 379.8 | 78.3 | 358.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 379.8
2019-12-03 | 21:00 | 357.2 | 78.3 | 361.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2019-12-03 | 22:00 | 329.9 | 78.3 | 353.8 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2019-12-03 | 23:00 | 313.5 | 78.3 | 343.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-12-04 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 336.4 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2019-12-04 | 1:00 | 307.4 | 78.3 | 340.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 307.4
2019-12-04 | 2:00 | 331.9 | 78.3 | 355.5 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2019-12-04 | 3:00 | 351.3 | 78.3 | 365.8 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2019-12-04 | 4:00 | 356.9 | 78.3 | 369.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 356.9
2019-12-04 | 5:00 | 356.5 | 78.3 | 370.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2019-12-04 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 369 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2019-12-04 | 7:00 | 369.7 | 78.3 | 367.6 | 27.1 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 369.7
2019-12-04 | 8:00 | 391.5 | 78.3 | 367.9 | 21.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 391.5
2019-12-04 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 338.9 | 11.9 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2019-12-04 | 10:00 | 376 | 78.3 | 302.6 | 10.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 376
2019-12-04 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 294.5 | 10.2 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 372.2
2019-12-04 | 12:00 | 349.9 | 78.3 | 249.8 | 10.2 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 349.9
2019-12-04 | 13:00 | 361.9 | 78.3 | 277.8 | 10.2 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2019-12-04 | 14:00 | 360.2 | 78.3 | 312.8 | 10.6 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 360.2
2019-12-04 | 15:00 | 370.1 | 78.3 | 352.7 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 370.1
2019-12-04 | 16:00 | 385.9 | 78.3 | 371.3 | 34.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 385.9
2019-12-04 | 17:00 | 403.2 | 78.3 | 369.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 403.2
2019-12-04 | 18:00 | 405.1 | 78.3 | 373.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 405.1
2019-12-04 | 19:00 | 391.4 | 78.3 | 370.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 391.4
2019-12-04 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 371 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2019-12-04 | 21:00 | 356.2 | 78.3 | 369.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 356.2
2019-12-04 | 22:00 | 329.8 | 78.3 | 356.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2019-12-04 | 23:00 | 313.6 | 78.3 | 349 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2019-12-05 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 338.1 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2019-12-05 | 1:00 | 307.2 | 78.3 | 341.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2019-12-05 | 2:00 | 331.8 | 78.3 | 362.1 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-12-05 | 3:00 | 352.7 | 78.3 | 375.1 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2019-12-05 | 4:00 | 359.3 | 78.3 | 377.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2019-12-05 | 5:00 | 360.3 | 78.3 | 377.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 360.3
2019-12-05 | 6:00 | 368.8 | 78.3 | 379.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2019-12-05 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 380.8 | 33.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-12-05 | 8:00 | 406.6 | 78.3 | 385.2 | 33.7 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 406.6
2019-12-05 | 9:00 | 410.6 | 78.3 | 376.3 | 19 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 410.6
2019-12-05 | 10:00 | 397.4 | 78.3 | 336.6 | 11.3 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 397.4
2019-12-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 316.7 | 10.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 401
2019-12-05 | 12:00 | 374 | 78.3 | 270.7 | 10.8 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 374
2019-12-05 | 13:00 | 389 | 78.3 | 308.4 | 10.8 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 389
2019-12-05 | 14:00 | 381.8 | 78.3 | 344.2 | 12.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 381.8
2019-12-05 | 15:00 | 385.1 | 78.3 | 372.3 | 20.9 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 385.1
2019-12-05 | 16:00 | 403.7 | 78.3 | 380.5 | 50.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2019-12-05 | 17:00 | 418.9 | 78.3 | 364.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 21 | -180 | 418.9
2019-12-05 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 381.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 417.4
2019-12-05 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 379.9 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 401.3
2019-12-05 | 20:00 | 384.4 | 78.3 | 377.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 384.4
2019-12-05 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 372.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2019-12-05 | 22:00 | 332.7 | 78.3 | 353.5 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2019-12-05 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 343.2 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-12-06 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 321.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2019-12-06 | 1:00 | 305.1 | 78.3 | 323.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2019-12-06 | 2:00 | 328 | 78.3 | 347.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 328
2019-12-06 | 3:00 | 346.9 | 78.3 | 370.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2019-12-06 | 4:00 | 355.3 | 78.3 | 377.7 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2019-12-06 | 5:00 | 355.2 | 78.3 | 373.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 355.2
2019-12-06 | 6:00 | 362.7 | 78.3 | 381 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 362.7
2019-12-06 | 7:00 | 374.3 | 78.3 | 383.5 | 17.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 374.3
2019-12-06 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 394.5 | 18.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 401.1
2019-12-06 | 9:00 | 408.4 | 78.3 | 379.1 | 16.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 408.4
2019-12-06 | 10:00 | 407.9 | 78.3 | 358.8 | 16.3 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 407.9
2019-12-06 | 11:00 | 410.1 | 78.3 | 357.5 | 16.3 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 410.1
2019-12-06 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 353.3 | 16.3 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 391.7
2019-12-06 | 13:00 | 401.8 | 78.3 | 388.7 | 17.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 401.8
2019-12-06 | 14:00 | 391.2 | 78.3 | 389.8 | 17.3 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 391.2
2019-12-06 | 15:00 | 396 | 78.3 | 411.8 | 29.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 396
2019-12-06 | 16:00 | 412.6 | 78.3 | 410.9 | 61.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 412.6
2019-12-06 | 17:00 | 425.3 | 78.3 | 425.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 425.3
2019-12-06 | 18:00 | 422.2 | 78.3 | 425.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 422.2
2019-12-06 | 19:00 | 406 | 78.3 | 413 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 406
2019-12-06 | 20:00 | 390 | 78.3 | 406 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 390
2019-12-06 | 21:00 | 368.5 | 78.3 | 408.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 368.5
2019-12-06 | 22:00 | 341.7 | 78.3 | 394.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 341.7
2019-12-06 | 23:00 | 325.4 | 78.3 | 380.2 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2019-12-07 | 0:00 | 308.4 | 78.3 | 367.9 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-12-07 | 1:00 | 311 | 78.3 | 369 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 311
2019-12-07 | 2:00 | 330.6 | 78.3 | 373.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 330.6
2019-12-07 | 3:00 | 347.1 | 78.3 | 360.4 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2019-12-07 | 4:00 | 351.9 | 78.3 | 355.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 351.9
2019-12-07 | 5:00 | 345 | 78.3 | 371.1 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 345
2019-12-07 | 6:00 | 335.1 | 78.3 | 374.1 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2019-12-07 | 7:00 | 344.5 | 78.3 | 375.4 | 26.5 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2019-12-07 | 8:00 | 378.2 | 78.3 | 363.5 | 61.9 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 378.2
2019-12-07 | 9:00 | 386.9 | 78.3 | 382.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 386.9
2019-12-07 | 10:00 | 380.3 | 78.3 | 378.1 | 13.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 380.3
2019-12-07 | 11:00 | 379.7 | 78.3 | 355.5 | 10.8 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2019-12-07 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 335.7 | 10.8 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2019-12-07 | 13:00 | 354.7 | 78.3 | 351.2 | 10.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2019-12-07 | 14:00 | 348.6 | 78.3 | 356.2 | 11 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2019-12-07 | 15:00 | 349.6 | 78.3 | 359.3 | 11.2 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2019-12-07 | 16:00 | 364.6 | 78.3 | 375.6 | 21.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2019-12-07 | 17:00 | 381.9 | 78.3 | 357.7 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-12-07 | 18:00 | 383.5 | 78.3 | 357.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 383.5
2019-12-07 | 19:00 | 374.9 | 78.3 | 369.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2019-12-07 | 20:00 | 362.9 | 78.3 | 374.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2019-12-07 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 364.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2019-12-07 | 22:00 | 319.3 | 78.3 | 341.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2019-12-07 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 329.1 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2019-12-08 | 0:00 | 295.6 | 78.3 | 311.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2019-12-08 | 1:00 | 302.9 | 78.3 | 318.8 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2019-12-08 | 2:00 | 324 | 78.3 | 332.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 324
2019-12-08 | 3:00 | 340.8 | 78.3 | 341.5 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-12-08 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 342.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2019-12-08 | 5:00 | 331.6 | 78.3 | 336.8 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 331.6
2019-12-08 | 6:00 | 312.8 | 78.3 | 324.9 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2019-12-08 | 7:00 | 315.7 | 78.3 | 320.2 | 19 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2019-12-08 | 8:00 | 315.4 | 78.3 | 297.9 | 13.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2019-12-08 | 9:00 | 300.3 | 78.3 | 259.7 | 10.5 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2019-12-08 | 10:00 | 295.4 | 78.3 | 225 | 10 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 295.4
2019-12-08 | 11:00 | 288.1 | 78.3 | 188 | 10 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-12-08 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 171.7 | 10 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2019-12-08 | 13:00 | 270.7 | 78.3 | 183.1 | 10 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2019-12-08 | 14:00 | 260.3 | 78.3 | 215.6 | 10 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 260.3
2019-12-08 | 15:00 | 273.4 | 78.3 | 273.5 | 11.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2019-12-08 | 16:00 | 300 | 78.3 | 311.2 | 21 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.9 | 0 | 13 | -180 | 300
2019-12-08 | 17:00 | 338.9 | 78.3 | 333.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 16.2 | -180 | 338.9
2019-12-08 | 18:00 | 353.2 | 78.3 | 330.8 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.8 | -180 | 353.2
2019-12-08 | 19:00 | 351 | 78.3 | 339.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | -180 | 351
2019-12-08 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 352.3 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2019-12-08 | 21:00 | 329.3 | 78.3 | 350.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2019-12-08 | 22:00 | 306 | 78.3 | 344 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 306
2019-12-08 | 23:00 | 295.3 | 78.3 | 339.1 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2019-12-09 | 0:00 | 289.5 | 78.3 | 351.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2019-12-09 | 1:00 | 298.2 | 78.3 | 358.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2019-12-09 | 2:00 | 322.3 | 78.3 | 378.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-12-09 | 3:00 | 341.3 | 78.3 | 391.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2019-12-09 | 4:00 | 348.3 | 78.3 | 395.7 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2019-12-09 | 5:00 | 349.4 | 78.3 | 396.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2019-12-09 | 6:00 | 365.5 | 78.3 | 403.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 365.5
2019-12-09 | 7:00 | 385.2 | 78.3 | 407.3 | 38.3 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 385.2
2019-12-09 | 8:00 | 406.7 | 78.3 | 406.2 | 27.4 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 406.7
2019-12-09 | 9:00 | 394.5 | 78.3 | 364.5 | 12.7 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 394.5
2019-12-09 | 10:00 | 378.2 | 78.3 | 311.2 | 10.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 378.2
2019-12-09 | 11:00 | 369.8 | 78.3 | 286.1 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-12-09 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 261.7 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2019-12-09 | 13:00 | 358.6 | 78.3 | 295.7 | 10.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 358.6
2019-12-09 | 14:00 | 351.9 | 78.3 | 328.6 | 11.2 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 351.9
2019-12-09 | 15:00 | 360.8 | 78.3 | 375.4 | 15.2 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 360.8
2019-12-09 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 406.7 | 38.5 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 381.5
2019-12-09 | 17:00 | 400.6 | 78.3 | 414.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 400.6
2019-12-09 | 18:00 | 404.9 | 78.3 | 418 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 404.9
2019-12-09 | 19:00 | 392.7 | 78.3 | 406.8 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 392.7
2019-12-09 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 406.7 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-12-09 | 21:00 | 358.2 | 78.3 | 400.3 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2019-12-09 | 22:00 | 331.8 | 78.3 | 385.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2019-12-09 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 374.3 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-12-10 | 0:00 | 305.5 | 78.3 | 364.2 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 305.5
2019-12-10 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 369.5 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-12-10 | 2:00 | 335.2 | 78.3 | 383.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2019-12-10 | 3:00 | 353.5 | 78.3 | 394.2 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2019-12-10 | 4:00 | 359.4 | 78.3 | 397.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2019-12-10 | 5:00 | 360 | 78.3 | 398.5 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 360
2019-12-10 | 6:00 | 369.1 | 78.3 | 401.5 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 369.1
2019-12-10 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 402.8 | 34.3 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-12-10 | 8:00 | 404.3 | 78.3 | 401.8 | 25.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 404.3
2019-12-10 | 9:00 | 401.6 | 78.3 | 376.4 | 13.8 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 401.6
2019-12-10 | 10:00 | 388.9 | 78.3 | 338.7 | 10.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 388.9
2019-12-10 | 11:00 | 385.7 | 78.3 | 320.3 | 10.7 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2019-12-10 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 265.2 | 10.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2019-12-10 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 286.7 | 10.6 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 355.9
2019-12-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 323.7 | 10.8 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-12-10 | 15:00 | 363 | 78.3 | 377.3 | 15.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 363
2019-12-10 | 16:00 | 384 | 78.3 | 405 | 42.8 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 384
2019-12-10 | 17:00 | 398.8 | 78.3 | 410 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 398.8
2019-12-10 | 18:00 | 397.3 | 78.3 | 408.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 397.3
2019-12-10 | 19:00 | 385.8 | 78.3 | 403.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 385.8
2019-12-10 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 402.5 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-12-10 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 394.4 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2019-12-10 | 22:00 | 322.8 | 78.3 | 376.8 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2019-12-10 | 23:00 | 308.3 | 78.3 | 366.7 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2019-12-11 | 0:00 | 299.1 | 78.3 | 358.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2019-12-11 | 1:00 | 305.5 | 78.3 | 365.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.5
2019-12-11 | 2:00 | 330.3 | 78.3 | 389.9 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2019-12-11 | 3:00 | 349.2 | 78.3 | 405.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 349.2
2019-12-11 | 4:00 | 356.5 | 78.3 | 409.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2019-12-11 | 5:00 | 355.9 | 78.3 | 409.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 355.9
2019-12-11 | 6:00 | 364.2 | 78.3 | 412.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-12-11 | 7:00 | 376 | 78.3 | 414.3 | 26.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 376
2019-12-11 | 8:00 | 406.2 | 78.3 | 419.2 | 31.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 406.2
2019-12-11 | 9:00 | 409.3 | 78.3 | 408.2 | 16.2 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2019-12-11 | 10:00 | 404.4 | 78.3 | 386 | 15.3 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 404.4
2019-12-11 | 11:00 | 403.1 | 78.3 | 377.4 | 15.3 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 403.1
2019-12-11 | 12:00 | 375.5 | 78.3 | 368.4 | 15.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 375.5
2019-12-11 | 13:00 | 383.3 | 78.3 | 401.1 | 15.9 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 383.3
2019-12-11 | 14:00 | 376.5 | 78.3 | 409.8 | 18.7 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 376.5
2019-12-11 | 15:00 | 378.6 | 78.3 | 414.1 | 27 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 378.6
2019-12-11 | 16:00 | 393.4 | 78.3 | 401.5 | 61.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 393.4
2019-12-11 | 17:00 | 404.3 | 78.3 | 416.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 404.3
2019-12-11 | 18:00 | 403.5 | 78.3 | 414.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 403.5
2019-12-11 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 400.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2019-12-11 | 20:00 | 376.7 | 78.3 | 410.4 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 376.7
2019-12-11 | 21:00 | 354.7 | 78.3 | 405.2 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2019-12-11 | 22:00 | 327.5 | 78.3 | 375.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2019-12-11 | 23:00 | 311.5 | 78.3 | 356.4 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2019-12-12 | 0:00 | 297.4 | 78.3 | 338.4 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2019-12-12 | 1:00 | 303 | 78.3 | 338 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 303
2019-12-12 | 2:00 | 322.8 | 78.3 | 344.7 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2019-12-12 | 3:00 | 341.7 | 78.3 | 350.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 341.7
2019-12-12 | 4:00 | 345 | 78.3 | 352.2 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 345
2019-12-12 | 5:00 | 341.4 | 78.3 | 349.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2019-12-12 | 6:00 | 345.1 | 78.3 | 350.7 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2019-12-12 | 7:00 | 358.7 | 78.3 | 352.8 | 25.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 358.7
2019-12-12 | 8:00 | 390.4 | 78.3 | 361.3 | 29.7 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2019-12-12 | 9:00 | 392.3 | 78.3 | 348.5 | 17.3 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 392.3
2019-12-12 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 316.1 | 12 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 384.8
2019-12-12 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 277.5 | 11.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 377.4
2019-12-12 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 243.9 | 11.3 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2019-12-12 | 13:00 | 366.6 | 78.3 | 264.6 | 11.3 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2019-12-12 | 14:00 | 355.7 | 78.3 | 281.4 | 11.3 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2019-12-12 | 15:00 | 361 | 78.3 | 324.6 | 13.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 361
2019-12-12 | 16:00 | 383.1 | 78.3 | 358.9 | 32.9 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2019-12-12 | 17:00 | 403.7 | 78.3 | 361.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2019-12-12 | 18:00 | 409.3 | 78.3 | 369 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2019-12-12 | 19:00 | 396.4 | 78.3 | 361.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 396.4
2019-12-12 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 358.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2019-12-12 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 357.7 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 362.4
2019-12-12 | 22:00 | 336.5 | 78.3 | 348.7 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2019-12-12 | 23:00 | 322.3 | 78.3 | 341.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-12-13 | 0:00 | 313.5 | 78.3 | 349.6 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-12-13 | 1:00 | 321.7 | 78.3 | 355.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2019-12-13 | 2:00 | 343.7 | 78.3 | 373.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 343.7
2019-12-13 | 3:00 | 361.3 | 78.3 | 386.5 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 361.3
2019-12-13 | 4:00 | 365.8 | 78.3 | 390.9 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 365.8
2019-12-13 | 5:00 | 367 | 78.3 | 393.6 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 367
2019-12-13 | 6:00 | 379.6 | 78.3 | 403.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 379.6
2019-12-13 | 7:00 | 394.3 | 78.3 | 407.8 | 41.8 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 394.3
2019-12-13 | 8:00 | 411.5 | 78.3 | 407 | 28.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 411.5
2019-12-13 | 9:00 | 396.2 | 78.3 | 363.7 | 12.6 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 396.2
2019-12-13 | 10:00 | 380.8 | 78.3 | 310.4 | 11 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2019-12-13 | 11:00 | 376.1 | 78.3 | 285.8 | 11 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 376.1
2019-12-13 | 12:00 | 353.6 | 78.3 | 265.4 | 11 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2019-12-13 | 13:00 | 363.9 | 78.3 | 294.2 | 11 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2019-12-13 | 14:00 | 354.9 | 78.3 | 329.5 | 11.2 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2019-12-13 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 378.3 | 15.8 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2019-12-13 | 16:00 | 387.1 | 78.3 | 407.6 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 387.1
2019-12-13 | 17:00 | 402 | 78.3 | 415.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 402
2019-12-13 | 18:00 | 403.7 | 78.3 | 417.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2019-12-13 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 406.2 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 391.7
2019-12-13 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 406.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-12-13 | 21:00 | 360 | 78.3 | 401.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 360
2019-12-13 | 22:00 | 335.4 | 78.3 | 388 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-12-13 | 23:00 | 323.2 | 78.3 | 377.7 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2019-12-14 | 0:00 | 313.6 | 78.3 | 353.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2019-12-14 | 1:00 | 321.1 | 78.3 | 355.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2019-12-14 | 2:00 | 340.7 | 78.3 | 362.7 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2019-12-14 | 3:00 | 354.1 | 78.3 | 363.9 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2019-12-14 | 4:00 | 352.2 | 78.3 | 364 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2019-12-14 | 5:00 | 342.4 | 78.3 | 363.9 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2019-12-14 | 6:00 | 334.1 | 78.3 | 362.9 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2019-12-14 | 7:00 | 345.5 | 78.3 | 364.7 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2019-12-14 | 8:00 | 370.7 | 78.3 | 368 | 35.7 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 370.7
2019-12-14 | 9:00 | 359.4 | 78.3 | 337.2 | 14.5 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2019-12-14 | 10:00 | 339.3 | 78.3 | 270.8 | 10.1 | － | 26.3 | 114.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 339.3
2019-12-14 | 11:00 | 331.4 | 78.3 | 230 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2019-12-14 | 12:00 | 310.5 | 78.3 | 209.9 | 10 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-12-14 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 223.4 | 10 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2019-12-14 | 14:00 | 304 | 78.3 | 274.8 | 10.3 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 304
2019-12-14 | 15:00 | 315.5 | 78.3 | 311.7 | 12.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2019-12-14 | 16:00 | 337.4 | 78.3 | 341.2 | 19.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2019-12-14 | 17:00 | 356.8 | 78.3 | 354.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2019-12-14 | 18:00 | 357.6 | 78.3 | 355.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2019-12-14 | 19:00 | 350.1 | 78.3 | 353.1 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-12-14 | 20:00 | 339 | 78.3 | 349.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 339
2019-12-14 | 21:00 | 323 | 78.3 | 342.9 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 323
2019-12-14 | 22:00 | 303.8 | 78.3 | 328.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 303.8
2019-12-14 | 23:00 | 293.5 | 78.3 | 322.6 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2019-12-15 | 0:00 | 283.3 | 78.3 | 313.9 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2019-12-15 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 320.5 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-12-15 | 2:00 | 311.6 | 78.3 | 336 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2019-12-15 | 3:00 | 328.3 | 78.3 | 343.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2019-12-15 | 4:00 | 330.8 | 78.3 | 344.6 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2019-12-15 | 5:00 | 318.2 | 78.3 | 340.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2019-12-15 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 330.5 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2019-12-15 | 7:00 | 300.4 | 78.3 | 325.7 | 19.4 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2019-12-15 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 319.4 | 15.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2019-12-15 | 9:00 | 305.4 | 78.3 | 274.4 | 10.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2019-12-15 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 231 | 10.1 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2019-12-15 | 11:00 | 285.1 | 78.3 | 209.3 | 10.1 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2019-12-15 | 12:00 | 280.9 | 78.3 | 203.3 | 10.1 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2019-12-15 | 13:00 | 270.9 | 78.3 | 192.9 | 10.1 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2019-12-15 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 217.7 | 10.1 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2019-12-15 | 15:00 | 275.1 | 78.3 | 276 | 10.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2019-12-15 | 16:00 | 301 | 78.3 | 327.6 | 19.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 301
2019-12-15 | 17:00 | 337.6 | 78.3 | 349.6 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2019-12-15 | 18:00 | 351.1 | 78.3 | 329.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 21 | -180 | 351.1
2019-12-15 | 19:00 | 349.9 | 78.3 | 350.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 349.9
2019-12-15 | 20:00 | 343.3 | 78.3 | 349.7 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2019-12-15 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 349.2 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2019-12-15 | 22:00 | 304.1 | 78.3 | 343.8 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2019-12-15 | 23:00 | 295 | 78.3 | 340.1 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 295
2019-12-16 | 0:00 | 288.9 | 78.3 | 349.9 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2019-12-16 | 1:00 | 299.6 | 78.3 | 358.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2019-12-16 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 377.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2019-12-16 | 3:00 | 341.6 | 78.3 | 387.2 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2019-12-16 | 4:00 | 345.7 | 78.3 | 388.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2019-12-16 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 389.3 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2019-12-16 | 6:00 | 361.3 | 78.3 | 393.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 361.3
2019-12-16 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 397.6 | 46.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-12-16 | 8:00 | 408.5 | 78.3 | 401.7 | 34.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 408.5
2019-12-16 | 9:00 | 397.3 | 78.3 | 368.1 | 14 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 397.3
2019-12-16 | 10:00 | 381.6 | 78.3 | 316.7 | 11.4 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 381.6
2019-12-16 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 289.2 | 11.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 372.2
2019-12-16 | 12:00 | 349.7 | 78.3 | 263.2 | 11.3 | － | 26.3 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2019-12-16 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 293.9 | 11.3 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2019-12-16 | 14:00 | 352.6 | 78.3 | 328.2 | 11.6 | － | 26.3 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2019-12-16 | 15:00 | 360.1 | 78.3 | 373.9 | 17 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 360.1
2019-12-16 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 397.2 | 46.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 382.6
2019-12-16 | 17:00 | 399.6 | 78.3 | 409.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2019-12-16 | 18:00 | 398.4 | 78.3 | 403.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 398.4
2019-12-16 | 19:00 | 381.2 | 78.3 | 394.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-12-16 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 390.4 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 366.4
2019-12-16 | 21:00 | 344.2 | 78.3 | 377.9 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2019-12-16 | 22:00 | 318.3 | 78.3 | 355.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2019-12-16 | 23:00 | 303.2 | 78.3 | 344.5 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2019-12-17 | 0:00 | 292 | 78.3 | 334.2 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 292
2019-12-17 | 1:00 | 298.7 | 78.3 | 338.6 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-12-17 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 363.2 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2019-12-17 | 3:00 | 337.4 | 78.3 | 380.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2019-12-17 | 4:00 | 340.8 | 78.3 | 383.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2019-12-17 | 5:00 | 334.9 | 78.3 | 381 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2019-12-17 | 6:00 | 337.7 | 78.3 | 383.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2019-12-17 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 396.4 | 17.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2019-12-17 | 8:00 | 396.9 | 78.3 | 410.5 | 33.2 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 396.9
2019-12-17 | 9:00 | 403.5 | 78.3 | 411.4 | 33.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 403.5
2019-12-17 | 10:00 | 399.2 | 78.3 | 411.3 | 30.4 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 399.2
2019-12-17 | 11:00 | 397.6 | 78.3 | 410.9 | 24.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 397.6
2019-12-17 | 12:00 | 370.6 | 78.3 | 385.1 | 14.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2019-12-17 | 13:00 | 385.5 | 78.3 | 404.9 | 18.9 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 385.5
2019-12-17 | 14:00 | 381.6 | 78.3 | 407.7 | 24.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 381.6
2019-12-17 | 15:00 | 386 | 78.3 | 403.3 | 45.7 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 386
2019-12-17 | 16:00 | 398.5 | 78.3 | 404.8 | 61.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 398.5
2019-12-17 | 17:00 | 401 | 78.3 | 409.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 401
2019-12-17 | 18:00 | 395.3 | 78.3 | 405.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 395.3
2019-12-17 | 19:00 | 377 | 78.3 | 401 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 377
2019-12-17 | 20:00 | 359.6 | 78.3 | 404.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 359.6
2019-12-17 | 21:00 | 338.2 | 78.3 | 393.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2019-12-17 | 22:00 | 311.9 | 78.3 | 370 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2019-12-17 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 358.1 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-12-18 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 344 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-12-18 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 349.4 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2019-12-18 | 2:00 | 313.5 | 78.3 | 367.9 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2019-12-18 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 373.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2019-12-18 | 4:00 | 333.4 | 78.3 | 372.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2019-12-18 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 363.2 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2019-12-18 | 6:00 | 322.8 | 78.3 | 353.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2019-12-18 | 7:00 | 342 | 78.3 | 362 | 15.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 342
2019-12-18 | 8:00 | 384.6 | 78.3 | 376.6 | 33.7 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 384.6
2019-12-18 | 9:00 | 390.3 | 78.3 | 378.5 | 30.6 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2019-12-18 | 10:00 | 388.6 | 78.3 | 372.9 | 16 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 388.6
2019-12-18 | 11:00 | 374.8 | 78.3 | 352.5 | 14 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2019-12-18 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 327.4 | 13.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2019-12-18 | 13:00 | 364.2 | 78.3 | 350.1 | 13.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 364.2
2019-12-18 | 14:00 | 368.9 | 78.3 | 367.3 | 15.6 | － | 26.3 | 19 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2019-12-18 | 15:00 | 371.4 | 78.3 | 376.3 | 25.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2019-12-18 | 16:00 | 381 | 78.3 | 363.6 | 56.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 381
2019-12-18 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 363.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2019-12-18 | 18:00 | 381.2 | 78.3 | 373.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2019-12-18 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 368.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 367.7
2019-12-18 | 20:00 | 354.2 | 78.3 | 362.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 354.2
2019-12-18 | 21:00 | 334.7 | 78.3 | 374 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2019-12-18 | 22:00 | 310.5 | 78.3 | 363.3 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2019-12-18 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 348.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2019-12-19 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 337.4 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2019-12-19 | 1:00 | 294.1 | 78.3 | 343.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-12-19 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 368.4 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2019-12-19 | 3:00 | 339.1 | 78.3 | 383.9 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 339.1
2019-12-19 | 4:00 | 343.5 | 78.3 | 385.7 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2019-12-19 | 5:00 | 340.6 | 78.3 | 385.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2019-12-19 | 6:00 | 344.1 | 78.3 | 386 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2019-12-19 | 7:00 | 361 | 78.3 | 382.3 | 46.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 361
2019-12-19 | 8:00 | 397.4 | 78.3 | 383.1 | 61.9 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 397.4
2019-12-19 | 9:00 | 398.8 | 78.3 | 395.6 | 33.2 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 398.8
2019-12-19 | 10:00 | 393.3 | 78.3 | 393.2 | 16.8 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 393.3
2019-12-19 | 11:00 | 395.3 | 78.3 | 395.5 | 19.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 395.3
2019-12-19 | 12:00 | 370.2 | 78.3 | 378.2 | 13.1 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 370.2
2019-12-19 | 13:00 | 385.4 | 78.3 | 376.8 | 12.6 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 385.4
2019-12-19 | 14:00 | 381.9 | 78.3 | 393.5 | 24.4 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2019-12-19 | 15:00 | 377.6 | 78.3 | 391.3 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2019-12-19 | 16:00 | 389.8 | 78.3 | 374.6 | 60.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2019-12-19 | 17:00 | 398 | 78.3 | 368.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | -180 | 398
2019-12-19 | 18:00 | 395.8 | 78.3 | 359.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | -180 | 395.8
2019-12-19 | 19:00 | 380.4 | 78.3 | 373.5 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | -180 | 380.4
2019-12-19 | 20:00 | 364.6 | 78.3 | 380.9 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2019-12-19 | 21:00 | 343.3 | 78.3 | 368.4 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2019-12-19 | 22:00 | 317.9 | 78.3 | 342.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 317.9
2019-12-19 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 322.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2019-12-20 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 297.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 283.9
2019-12-20 | 1:00 | 289.3 | 78.3 | 299.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2019-12-20 | 2:00 | 311.5 | 78.3 | 320.1 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2019-12-20 | 3:00 | 329.5 | 78.3 | 334.1 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 329.5
2019-12-20 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 337.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2019-12-20 | 5:00 | 335 | 78.3 | 336.5 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 335
2019-12-20 | 6:00 | 342.2 | 78.3 | 341.3 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2019-12-20 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 347.5 | 24.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2019-12-20 | 8:00 | 377.9 | 78.3 | 347 | 21.2 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 377.9
2019-12-20 | 9:00 | 369.8 | 78.3 | 305.7 | 13.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-12-20 | 10:00 | 361.1 | 78.3 | 254 | 12.6 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 361.1
2019-12-20 | 11:00 | 360.7 | 78.3 | 228.7 | 12.6 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2019-12-20 | 12:00 | 350.9 | 78.3 | 216 | 12.6 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-12-20 | 13:00 | 353.3 | 78.3 | 238.4 | 12.6 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2019-12-20 | 14:00 | 344.7 | 78.3 | 268.8 | 12.7 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2019-12-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 324.8 | 16 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2019-12-20 | 16:00 | 373.6 | 78.3 | 360.9 | 35.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 373.6
2019-12-20 | 17:00 | 392.8 | 78.3 | 370.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 392.8
2019-12-20 | 18:00 | 393.6 | 78.3 | 382.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2019-12-20 | 19:00 | 383.1 | 78.3 | 383.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2019-12-20 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 374.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-12-20 | 21:00 | 349.8 | 78.3 | 364.1 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2019-12-20 | 22:00 | 325.8 | 78.3 | 352.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-12-20 | 23:00 | 310.1 | 78.3 | 338.1 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2019-12-21 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 339.1 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2019-12-21 | 1:00 | 303.6 | 78.3 | 353.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2019-12-21 | 2:00 | 326.3 | 78.3 | 365.8 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2019-12-21 | 3:00 | 346.4 | 78.3 | 368 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2019-12-21 | 4:00 | 349.8 | 78.3 | 365.4 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2019-12-21 | 5:00 | 344 | 78.3 | 368.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 344
2019-12-21 | 6:00 | 333.9 | 78.3 | 368.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2019-12-21 | 7:00 | 342 | 78.3 | 369.2 | 26.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 342
2019-12-21 | 8:00 | 368.8 | 78.3 | 374.3 | 26.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2019-12-21 | 9:00 | 355.2 | 78.3 | 337.4 | 10.6 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 355.2
2019-12-21 | 10:00 | 348.7 | 78.3 | 292.1 | 10.3 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2019-12-21 | 11:00 | 350.1 | 78.3 | 298.8 | 10.3 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2019-12-21 | 12:00 | 339.5 | 78.3 | 304.2 | 10.3 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2019-12-21 | 13:00 | 334.9 | 78.3 | 327.6 | 10.5 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2019-12-21 | 14:00 | 330.3 | 78.3 | 347.8 | 12 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2019-12-21 | 15:00 | 334.6 | 78.3 | 366.8 | 21.5 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2019-12-21 | 16:00 | 350.9 | 78.3 | 369.1 | 40.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2019-12-21 | 17:00 | 363.9 | 78.3 | 363.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2019-12-21 | 18:00 | 363.8 | 78.3 | 363.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 363.8
2019-12-21 | 19:00 | 354.5 | 78.3 | 366.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2019-12-21 | 20:00 | 343.4 | 78.3 | 368.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2019-12-21 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 365.4 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2019-12-21 | 22:00 | 303.7 | 78.3 | 353.1 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2019-12-21 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 341.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2019-12-22 | 0:00 | 280.6 | 78.3 | 330.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2019-12-22 | 1:00 | 287.2 | 78.3 | 341.4 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2019-12-22 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 357.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2019-12-22 | 3:00 | 326.1 | 78.3 | 360.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2019-12-22 | 4:00 | 328.1 | 78.3 | 361.6 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2019-12-22 | 5:00 | 315 | 78.3 | 356.6 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 315
2019-12-22 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 342.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2019-12-22 | 7:00 | 299.4 | 78.3 | 336.1 | 16.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2019-12-22 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 349.5 | 16.9 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 327.9
2019-12-22 | 9:00 | 331.9 | 78.3 | 354 | 17.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2019-12-22 | 10:00 | 327.3 | 78.3 | 341.9 | 16.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2019-12-22 | 11:00 | 320.9 | 78.3 | 327.4 | 16.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 320.9
2019-12-22 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 333.7 | 16.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2019-12-22 | 13:00 | 330.2 | 78.3 | 347.1 | 16.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 330.2
2019-12-22 | 14:00 | 332.2 | 78.3 | 354.8 | 18.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 332.2
2019-12-22 | 15:00 | 337 | 78.3 | 359.7 | 20.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 337
2019-12-22 | 16:00 | 349.6 | 78.3 | 360 | 36.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2019-12-22 | 17:00 | 369.2 | 78.3 | 355 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 369.2
2019-12-22 | 18:00 | 373.9 | 78.3 | 357.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2019-12-22 | 19:00 | 366.5 | 78.3 | 358.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 366.5
2019-12-22 | 20:00 | 354.9 | 78.3 | 346.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2019-12-22 | 21:00 | 334.8 | 78.3 | 361.9 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2019-12-22 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 339.7 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 308.8
2019-12-22 | 23:00 | 295.1 | 78.3 | 317.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2019-12-23 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 310.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2019-12-23 | 1:00 | 291.7 | 78.3 | 317.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2019-12-23 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 342.8 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2019-12-23 | 3:00 | 335.4 | 78.3 | 360.8 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2019-12-23 | 4:00 | 340.9 | 78.3 | 363.4 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2019-12-23 | 5:00 | 343.9 | 78.3 | 367.4 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 343.9
2019-12-23 | 6:00 | 357.2 | 78.3 | 373.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2019-12-23 | 7:00 | 377.5 | 78.3 | 379.3 | 42.9 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 377.5
2019-12-23 | 8:00 | 405.7 | 78.3 | 385 | 37.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 405.7
2019-12-23 | 9:00 | 395.2 | 78.3 | 356.4 | 14.7 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 395.2
2019-12-23 | 10:00 | 379.9 | 78.3 | 303.6 | 10.9 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 379.9
2019-12-23 | 11:00 | 369 | 78.3 | 271.9 | 10.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 369
2019-12-23 | 12:00 | 343.3 | 78.3 | 242.4 | 10.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2019-12-23 | 13:00 | 352 | 78.3 | 267.9 | 10.8 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 352
2019-12-23 | 14:00 | 342.1 | 78.3 | 300.2 | 11 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 342.1
2019-12-23 | 15:00 | 351.8 | 78.3 | 352.5 | 16 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 351.8
2019-12-23 | 16:00 | 375.2 | 78.3 | 378.5 | 39.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2019-12-23 | 17:00 | 391.8 | 78.3 | 366 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 14.9 | -180 | 391.8
2019-12-23 | 18:00 | 393.7 | 78.3 | 371.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 14.1 | -180 | 393.7
2019-12-23 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 364.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | -180 | 382.7
2019-12-23 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 377.5 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 368.5
2019-12-23 | 21:00 | 346.6 | 78.3 | 372.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2019-12-23 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 355.3 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2019-12-23 | 23:00 | 308.5 | 78.3 | 343.5 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 308.5
2019-12-24 | 0:00 | 294.3 | 78.3 | 330 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-12-24 | 1:00 | 301.2 | 78.3 | 331.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2019-12-24 | 2:00 | 323 | 78.3 | 347.8 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 323
2019-12-24 | 3:00 | 342.1 | 78.3 | 367.2 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 342.1
2019-12-24 | 4:00 | 347.5 | 78.3 | 374.4 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2019-12-24 | 5:00 | 347.1 | 78.3 | 376.1 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2019-12-24 | 6:00 | 354.5 | 78.3 | 382.2 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2019-12-24 | 7:00 | 368.8 | 78.3 | 386.1 | 27.7 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2019-12-24 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 394.5 | 31.8 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 401.1
2019-12-24 | 9:00 | 401.9 | 78.3 | 374 | 16.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2019-12-24 | 10:00 | 383.9 | 78.3 | 320 | 13.4 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 383.9
2019-12-24 | 11:00 | 385 | 78.3 | 303.7 | 13.4 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 385
2019-12-24 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 287.2 | 13.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2019-12-24 | 13:00 | 373.9 | 78.3 | 314.5 | 13.4 | － | 26.3 | 110 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2019-12-24 | 14:00 | 355 | 78.3 | 326.3 | 13.5 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 355
2019-12-24 | 15:00 | 358 | 78.3 | 366 | 15.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 358
2019-12-24 | 16:00 | 375.6 | 78.3 | 392.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 375.6
2019-12-24 | 17:00 | 393.3 | 78.3 | 403.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 393.3
2019-12-24 | 18:00 | 396.7 | 78.3 | 408.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2019-12-24 | 19:00 | 385.5 | 78.3 | 378 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -180 | 385.5
2019-12-24 | 20:00 | 371.9 | 78.3 | 388.2 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 371.9
2019-12-24 | 21:00 | 354 | 78.3 | 389.2 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 354
2019-12-24 | 22:00 | 329.6 | 78.3 | 379 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2019-12-24 | 23:00 | 316.3 | 78.3 | 370.7 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 316.3
2019-12-25 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 362.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2019-12-25 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 368.8 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2019-12-25 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 381.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2019-12-25 | 3:00 | 350.6 | 78.3 | 386.7 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2019-12-25 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 387.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2019-12-25 | 5:00 | 353.2 | 78.3 | 387.2 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2019-12-25 | 6:00 | 361.5 | 78.3 | 387.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2019-12-25 | 7:00 | 380.4 | 78.3 | 390.5 | 44.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2019-12-25 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 396.1 | 35.7 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 409.2
2019-12-25 | 9:00 | 393.2 | 78.3 | 362.5 | 12.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 393.2
2019-12-25 | 10:00 | 378.6 | 78.3 | 317.7 | 10.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 378.6
2019-12-25 | 11:00 | 372.6 | 78.3 | 300.7 | 10 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2019-12-25 | 12:00 | 347.5 | 78.3 | 265.2 | 10 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2019-12-25 | 13:00 | 360.3 | 78.3 | 300.6 | 10 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 360.3
2019-12-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 345.2 | 11.2 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2019-12-25 | 15:00 | 355.4 | 78.3 | 374.3 | 17.9 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 355.4
2019-12-25 | 16:00 | 372.4 | 78.3 | 389.2 | 41.5 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2019-12-25 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 388.2 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 384.2
2019-12-25 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 366.4 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 21 | -180 | 383.7
2019-12-25 | 19:00 | 370.8 | 78.3 | 387.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2019-12-25 | 20:00 | 357.1 | 78.3 | 384.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2019-12-25 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 374 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2019-12-25 | 22:00 | 313.2 | 78.3 | 357.4 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2019-12-25 | 23:00 | 300 | 78.3 | 347.7 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 300
2019-12-26 | 0:00 | 288.1 | 78.3 | 341.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2019-12-26 | 1:00 | 296.2 | 78.3 | 347.6 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2019-12-26 | 2:00 | 317.2 | 78.3 | 371.1 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2019-12-26 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 385.1 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2019-12-26 | 4:00 | 334.2 | 78.3 | 381.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2019-12-26 | 5:00 | 324.3 | 78.3 | 373.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2019-12-26 | 6:00 | 320.4 | 78.3 | 369.8 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2019-12-26 | 7:00 | 339.1 | 78.3 | 382.2 | 16 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 339.1
2019-12-26 | 8:00 | 386.7 | 78.3 | 386.6 | 59 | － | 26.3 | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 386.7
2019-12-26 | 9:00 | 399.7 | 78.3 | 389.4 | 59 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 399.7
2019-12-26 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 399.6 | 22 | － | 26.3 | 46 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2019-12-26 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 391.7 | 15 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 390.7
2019-12-26 | 12:00 | 364.3 | 78.3 | 376.9 | 12.4 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2019-12-26 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 396.1 | 23.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2019-12-26 | 14:00 | 369.8 | 78.3 | 394.6 | 36.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2019-12-26 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 394.1 | 42.3 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2019-12-26 | 16:00 | 382.3 | 78.3 | 389 | 61.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2019-12-26 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 389.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 384.2
2019-12-26 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 384.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2019-12-26 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 392.3 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2019-12-26 | 20:00 | 349.9 | 78.3 | 388.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 349.9
2019-12-26 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 365.3 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2019-12-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 323.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2019-12-26 | 23:00 | 287.3 | 78.3 | 305.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2019-12-27 | 0:00 | 275.4 | 78.3 | 286.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2019-12-27 | 1:00 | 281 | 78.3 | 293.2 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 281
2019-12-27 | 2:00 | 304.1 | 78.3 | 316.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2019-12-27 | 3:00 | 321.2 | 78.3 | 331.4 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2019-12-27 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 337.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2019-12-27 | 5:00 | 323 | 78.3 | 336.2 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 323
2019-12-27 | 6:00 | 322.1 | 78.3 | 339.2 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 322.1
2019-12-27 | 7:00 | 341 | 78.3 | 344.5 | 24.2 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 341
2019-12-27 | 8:00 | 378.7 | 78.3 | 350.1 | 32.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2019-12-27 | 9:00 | 379.2 | 78.3 | 347.4 | 19.5 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2019-12-27 | 10:00 | 375.2 | 78.3 | 334.4 | 15.8 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2019-12-27 | 11:00 | 369.6 | 78.3 | 329.2 | 15.5 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2019-12-27 | 12:00 | 347.2 | 78.3 | 295.1 | 15.2 | － | 26.3 | 65 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2019-12-27 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 308.5 | 15.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2019-12-27 | 14:00 | 346.2 | 78.3 | 312 | 15.2 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2019-12-27 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 335.4 | 16.7 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2019-12-27 | 16:00 | 368.6 | 78.3 | 331.8 | 37.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 52.8 | 0 | 13 | -180 | 368.6
2019-12-27 | 17:00 | 382.2 | 78.3 | 331.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | -180 | 382.2
2019-12-27 | 18:00 | 385.1 | 78.3 | 329 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 19 | -180 | 385.1
2019-12-27 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 329.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 13 | -180 | 375.7
2019-12-27 | 20:00 | 358.7 | 78.3 | 320 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | -180 | 358.7
2019-12-27 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 329.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13 | -180 | 341.4
2019-12-27 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 342.3 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2019-12-27 | 23:00 | 308.7 | 78.3 | 335.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2019-12-28 | 0:00 | 298.7 | 78.3 | 323.8 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 298.7
2019-12-28 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 327 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 306.7
2019-12-28 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 338.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2019-12-28 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 345.3 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2019-12-28 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 344.9 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2019-12-28 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 342.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2019-12-28 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 338 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2019-12-28 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 345 | 26.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2019-12-28 | 8:00 | 351.4 | 78.3 | 340.1 | 19.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 351.4
2019-12-28 | 9:00 | 327.7 | 78.3 | 290.5 | 11.3 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2019-12-28 | 10:00 | 311.5 | 78.3 | 240.8 | 10.8 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2019-12-28 | 11:00 | 308.3 | 78.3 | 221.8 | 10.8 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2019-12-28 | 12:00 | 293.9 | 78.3 | 213.6 | 10.8 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2019-12-28 | 13:00 | 285.8 | 78.3 | 223.5 | 10.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2019-12-28 | 14:00 | 272.5 | 78.3 | 242.1 | 10.7 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2019-12-28 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 296.7 | 11.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2019-12-28 | 16:00 | 308.3 | 78.3 | 341.6 | 23.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2019-12-28 | 17:00 | 341.4 | 78.3 | 353.7 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2019-12-28 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 360.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 354.4
2019-12-28 | 19:00 | 351.5 | 78.3 | 360.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2019-12-28 | 20:00 | 342.8 | 78.3 | 353.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2019-12-28 | 21:00 | 329 | 78.3 | 352.9 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 329
2019-12-28 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 346.8 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2019-12-28 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 345 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2019-12-29 | 0:00 | 298.3 | 78.3 | 346.9 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2019-12-29 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 351.1 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 306.7
2019-12-29 | 2:00 | 326.7 | 78.3 | 356.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2019-12-29 | 3:00 | 336.5 | 78.3 | 356 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2019-12-29 | 4:00 | 334 | 78.3 | 356 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 334
2019-12-29 | 5:00 | 319 | 78.3 | 356.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 319
2019-12-29 | 6:00 | 302.4 | 78.3 | 350.9 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2019-12-29 | 7:00 | 309.3 | 78.3 | 351.1 | 24.3 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2019-12-29 | 8:00 | 326.8 | 78.3 | 345 | 16.8 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2019-12-29 | 9:00 | 310.4 | 78.3 | 302.6 | 10.4 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2019-12-29 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 260.8 | 10 | － | 26.3 | 96.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2019-12-29 | 11:00 | 288 | 78.3 | 241.4 | 10 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 288
2019-12-29 | 12:00 | 296.7 | 78.3 | 287 | 10.1 | － | 26.3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2019-12-29 | 13:00 | 287.2 | 78.3 | 299 | 10.4 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2019-12-29 | 14:00 | 287.6 | 78.3 | 324.2 | 12.6 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2019-12-29 | 15:00 | 298 | 78.3 | 343.3 | 18.9 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 298
2019-12-29 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 353.5 | 28.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2019-12-29 | 17:00 | 341.7 | 78.3 | 341.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 14.7 | -180 | 341.7
2019-12-29 | 18:00 | 345.8 | 78.3 | 337.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | -180 | 345.8
2019-12-29 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 339.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 16.3 | -180 | 339.9
2019-12-29 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 340.6 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15 | -180 | 331.7
2019-12-29 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 347.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 315.6
2019-12-29 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 326.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2019-12-29 | 23:00 | 279.8 | 78.3 | 314.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2019-12-30 | 0:00 | 269.3 | 78.3 | 297.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2019-12-30 | 1:00 | 276.3 | 78.3 | 304.2 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2019-12-30 | 2:00 | 295.8 | 78.3 | 323 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2019-12-30 | 3:00 | 310 | 78.3 | 333.4 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 310
2019-12-30 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 333.2 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2019-12-30 | 5:00 | 295.2 | 78.3 | 323.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2019-12-30 | 6:00 | 275.2 | 78.3 | 307.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2019-12-30 | 7:00 | 284.6 | 78.3 | 314.1 | 16.6 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2019-12-30 | 8:00 | 312.7 | 78.3 | 337.4 | 29.5 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2019-12-30 | 9:00 | 321.2 | 78.3 | 334.7 | 40.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2019-12-30 | 10:00 | 317.8 | 78.3 | 341 | 25.7 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 317.8
2019-12-30 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 336.3 | 18.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2019-12-30 | 12:00 | 309.2 | 78.3 | 333.6 | 17.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2019-12-30 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 328.2 | 17.1 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2019-12-30 | 14:00 | 290.1 | 78.3 | 333.1 | 18.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-12-30 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 336.4 | 25 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2019-12-30 | 16:00 | 299.8 | 78.3 | 330.4 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2019-12-30 | 17:00 | 321.2 | 78.3 | 321.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 321.2
2019-12-30 | 18:00 | 323.7 | 78.3 | 314.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 19.5 | -180 | 323.7
2019-12-30 | 19:00 | 315.7 | 78.3 | 305.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 17.5 | -180 | 315.7
2019-12-30 | 20:00 | 305.1 | 78.3 | 320.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13 | -180 | 305.1
2019-12-30 | 21:00 | 291.6 | 78.3 | 331.9 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2019-12-30 | 22:00 | 272.4 | 78.3 | 304.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2019-12-30 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 290.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2019-12-31 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 279.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2019-12-31 | 1:00 | 261 | 78.3 | 283.1 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 261
2019-12-31 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 293.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2019-12-31 | 3:00 | 297.3 | 78.3 | 297.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2019-12-31 | 4:00 | 296 | 78.3 | 297.4 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 296
2019-12-31 | 5:00 | 280.2 | 78.3 | 287.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2019-12-31 | 6:00 | 256.3 | 78.3 | 263 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 256.3
2019-12-31 | 7:00 | 258.9 | 78.3 | 261.9 | 13.9 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 258.9
2019-12-31 | 8:00 | 273.1 | 78.3 | 261 | 13.7 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2019-12-31 | 9:00 | 276.5 | 78.3 | 263.8 | 13.8 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2019-12-31 | 10:00 | 279 | 78.3 | 259 | 13.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 279
2019-12-31 | 11:00 | 279.5 | 78.3 | 254.4 | 13.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2019-12-31 | 12:00 | 278.6 | 78.3 | 250.5 | 13.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2019-12-31 | 13:00 | 272.1 | 78.3 | 229.9 | 13.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2019-12-31 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 225.6 | 13.4 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2019-12-31 | 15:00 | 271.5 | 78.3 | 245.5 | 13.4 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2019-12-31 | 16:00 | 296.1 | 78.3 | 291.7 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2019-12-31 | 17:00 | 328.4 | 78.3 | 293 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2019-12-31 | 18:00 | 337.9 | 78.3 | 288 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 15.8 | -180 | 337.9
2019-12-31 | 19:00 | 331.6 | 78.3 | 284.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15.8 | -180 | 331.6
2019-12-31 | 20:00 | 324 | 78.3 | 277 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 15.8 | -180 | 324
2019-12-31 | 21:00 | 312.9 | 78.3 | 295.7 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2019-12-31 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 297.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2019-12-31 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 281.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 15.6 | -180 | 302.9
2020-01-01 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 312.4 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2020-01-01 | 1:00 | 309.2 | 78.3 | 317.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2020-01-01 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 327.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2020-01-01 | 3:00 | 331.7 | 78.3 | 330.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2020-01-01 | 4:00 | 327.8 | 78.3 | 327.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2020-01-01 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 317 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2020-01-01 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 302.4 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2020-01-01 | 7:00 | 288.2 | 78.3 | 296.4 | 17 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2020-01-01 | 8:00 | 305.9 | 78.3 | 292.4 | 15.1 | － | 26.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2020-01-01 | 9:00 | 284.1 | 78.3 | 241.1 | 10.6 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 284.1
2020-01-01 | 10:00 | 270.1 | 78.3 | 186.8 | 10 | － | 26.3 | 118 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2020-01-01 | 11:00 | 261.7 | 78.3 | 152.6 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2020-01-01 | 12:00 | 256.4 | 78.3 | 141.4 | 10 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 256.4
2020-01-01 | 13:00 | 240.8 | 78.3 | 141 | 10 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2020-01-01 | 14:00 | 228.3 | 78.3 | 166.8 | 10 | － | 26.3 | 92 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2020-01-01 | 15:00 | 234.5 | 78.3 | 216.7 | 10.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 234.5
2020-01-01 | 16:00 | 264.2 | 78.3 | 277.4 | 13.7 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 264.2
2020-01-01 | 17:00 | 299.4 | 78.3 | 300.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13.5 | -180 | 299.4
2020-01-01 | 18:00 | 313.8 | 78.3 | 300.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 21.4 | -180 | 313.8
2020-01-01 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 307.8 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 15.1 | -180 | 313.1
2020-01-01 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 311.1 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 13 | -180 | 313.4
2020-01-01 | 21:00 | 309.6 | 78.3 | 323.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2020-01-01 | 22:00 | 296.1 | 78.3 | 313.2 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2020-01-01 | 23:00 | 293.1 | 78.3 | 313.3 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2020-01-02 | 0:00 | 289.4 | 78.3 | 313.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2020-01-02 | 1:00 | 298.4 | 78.3 | 321.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2020-01-02 | 2:00 | 316.1 | 78.3 | 335.6 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2020-01-02 | 3:00 | 322.8 | 78.3 | 339.3 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2020-01-02 | 4:00 | 318.9 | 78.3 | 338.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2020-01-02 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 330.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2020-01-02 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 316.2 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2020-01-02 | 7:00 | 294.9 | 78.3 | 315.6 | 18.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2020-01-02 | 8:00 | 310.1 | 78.3 | 305.5 | 15.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2020-01-02 | 9:00 | 291.9 | 78.3 | 254.5 | 10.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2020-01-02 | 10:00 | 278.7 | 78.3 | 201.1 | 10 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2020-01-02 | 11:00 | 267.8 | 78.3 | 167.3 | 10 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2020-01-02 | 12:00 | 260.5 | 78.3 | 157.4 | 10 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2020-01-02 | 13:00 | 250.8 | 78.3 | 161.6 | 10 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2020-01-02 | 14:00 | 239.9 | 78.3 | 187.5 | 10 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 239.9
2020-01-02 | 15:00 | 246.1 | 78.3 | 242.8 | 10.5 | － | 26.3 | 46 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 246.1
2020-01-02 | 16:00 | 271.9 | 78.3 | 296 | 14.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 271.9
2020-01-02 | 17:00 | 308.1 | 78.3 | 333.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2020-01-02 | 18:00 | 321.4 | 78.3 | 322.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 17.7 | -180 | 321.4
2020-01-02 | 19:00 | 320.4 | 78.3 | 321.9 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 17.2 | -180 | 320.4
2020-01-02 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 322.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 15.1 | -180 | 316.2
2020-01-02 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 319.1 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13 | -180 | 307.5
2020-01-02 | 22:00 | 290.5 | 78.3 | 318.8 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2020-01-02 | 23:00 | 283.5 | 78.3 | 313.7 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2020-01-03 | 0:00 | 278.5 | 78.3 | 307.8 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2020-01-03 | 1:00 | 284.6 | 78.3 | 310.6 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2020-01-03 | 2:00 | 302.9 | 78.3 | 320 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2020-01-03 | 3:00 | 313.7 | 78.3 | 323.6 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 313.7
2020-01-03 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 323.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2020-01-03 | 5:00 | 298.3 | 78.3 | 318 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2020-01-03 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 302.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2020-01-03 | 7:00 | 279.4 | 78.3 | 301.6 | 18.6 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2020-01-03 | 8:00 | 303.1 | 78.3 | 306.6 | 18.8 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 303.1
2020-01-03 | 9:00 | 294.4 | 78.3 | 275.3 | 12.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2020-01-03 | 10:00 | 282.4 | 78.3 | 227.2 | 10.1 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2020-01-03 | 11:00 | 271.7 | 78.3 | 188.8 | 10 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2020-01-03 | 12:00 | 268.1 | 78.3 | 166.5 | 10 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2020-01-03 | 13:00 | 255.2 | 78.3 | 165.7 | 10 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2020-01-03 | 14:00 | 244.8 | 78.3 | 186.4 | 10 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 244.8
2020-01-03 | 15:00 | 249.2 | 78.3 | 225.6 | 10.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2020-01-03 | 16:00 | 273 | 78.3 | 279.3 | 13.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 273
2020-01-03 | 17:00 | 307.9 | 78.3 | 315.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2020-01-03 | 18:00 | 321.2 | 78.3 | 306 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 15.7 | -180 | 321.2
2020-01-03 | 19:00 | 318.5 | 78.3 | 301.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 17.2 | -180 | 318.5
2020-01-03 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 298.2 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 17.1 | -180 | 312.7
2020-01-03 | 21:00 | 301.7 | 78.3 | 298.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | -180 | 301.7
2020-01-03 | 22:00 | 284.7 | 78.3 | 301.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2020-01-03 | 23:00 | 275.8 | 78.3 | 294.6 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2020-01-04 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 287 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2020-01-04 | 1:00 | 276.6 | 78.3 | 295.9 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2020-01-04 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 312.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2020-01-04 | 3:00 | 311.5 | 78.3 | 319.5 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2020-01-04 | 4:00 | 313.3 | 78.3 | 321.7 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2020-01-04 | 5:00 | 304 | 78.3 | 315.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 304
2020-01-04 | 6:00 | 288.9 | 78.3 | 306.3 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2020-01-04 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 307.7 | 21.5 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2020-01-04 | 8:00 | 324.7 | 78.3 | 308.3 | 19.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2020-01-04 | 9:00 | 307.5 | 78.3 | 260.6 | 10.9 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2020-01-04 | 10:00 | 295 | 78.3 | 208.8 | 10 | － | 26.3 | 120 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 295
2020-01-04 | 11:00 | 292.6 | 78.3 | 184.3 | 10 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2020-01-04 | 12:00 | 282.2 | 78.3 | 168.5 | 10 | － | 26.3 | 144.9 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2020-01-04 | 13:00 | 265 | 78.3 | 165.2 | 10 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 265
2020-01-04 | 14:00 | 256.2 | 78.3 | 191.6 | 10 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2020-01-04 | 15:00 | 261.5 | 78.3 | 232.5 | 10.3 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2020-01-04 | 16:00 | 289.1 | 78.3 | 286 | 14.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 289.1
2020-01-04 | 17:00 | 321.8 | 78.3 | 304.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 13 | -180 | 321.8
2020-01-04 | 18:00 | 333.2 | 78.3 | 306.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 16 | -180 | 333.2
2020-01-04 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 307.7 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | -180 | 329.3
2020-01-04 | 20:00 | 321.9 | 78.3 | 317 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 321.9
2020-01-04 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 307.2 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2020-01-04 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 292.3 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-01-04 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 288.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2020-01-05 | 0:00 | 270.6 | 78.3 | 289.4 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2020-01-05 | 1:00 | 279.9 | 78.3 | 299.8 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2020-01-05 | 2:00 | 301 | 78.3 | 320.8 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 301
2020-01-05 | 3:00 | 315.7 | 78.3 | 335.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2020-01-05 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 337.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2020-01-05 | 5:00 | 304.5 | 78.3 | 328.4 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 304.5
2020-01-05 | 6:00 | 285.4 | 78.3 | 315.3 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 285.4
2020-01-05 | 7:00 | 290.9 | 78.3 | 314 | 14.3 | － | 26.3 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2020-01-05 | 8:00 | 310.8 | 78.3 | 305.3 | 12.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2020-01-05 | 9:00 | 295.3 | 78.3 | 243.5 | 10.1 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2020-01-05 | 10:00 | 292 | 78.3 | 205.2 | 10 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 292
2020-01-05 | 11:00 | 288 | 78.3 | 187.7 | 10 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 288
2020-01-05 | 12:00 | 282.1 | 78.3 | 189.5 | 10 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2020-01-05 | 13:00 | 268.6 | 78.3 | 198.3 | 10 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2020-01-05 | 14:00 | 260.5 | 78.3 | 220.6 | 10 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2020-01-05 | 15:00 | 265.2 | 78.3 | 261.4 | 10.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2020-01-05 | 16:00 | 294.7 | 78.3 | 317 | 14.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2020-01-05 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 356.7 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2020-01-05 | 18:00 | 355.7 | 78.3 | 364.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2020-01-05 | 19:00 | 353.5 | 78.3 | 365.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2020-01-05 | 20:00 | 346.9 | 78.3 | 363.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2020-01-05 | 21:00 | 331.7 | 78.3 | 358.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2020-01-05 | 22:00 | 309.1 | 78.3 | 348.4 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2020-01-05 | 23:00 | 302.1 | 78.3 | 345.3 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2020-01-06 | 0:00 | 298.1 | 78.3 | 355 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2020-01-06 | 1:00 | 309.4 | 78.3 | 367.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2020-01-06 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 387.2 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2020-01-06 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 396.6 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 342.6
2020-01-06 | 4:00 | 341.6 | 78.3 | 394.9 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2020-01-06 | 5:00 | 339.1 | 78.3 | 393.6 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 339.1
2020-01-06 | 6:00 | 352.9 | 78.3 | 404.4 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2020-01-06 | 7:00 | 382.7 | 78.3 | 420.6 | 20.3 | － | 26.3 | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 382.7
2020-01-06 | 8:00 | 412.5 | 78.3 | 424.5 | 18.6 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 412.5
2020-01-06 | 9:00 | 398.9 | 78.3 | 378.9 | 10.4 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 398.9
2020-01-06 | 10:00 | 384.7 | 78.3 | 325.9 | 10.1 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 384.7
2020-01-06 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 325.6 | 10.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 388.9
2020-01-06 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 330.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2020-01-06 | 13:00 | 385.2 | 78.3 | 369.8 | 10.2 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 385.2
2020-01-06 | 14:00 | 385.9 | 78.3 | 409.6 | 13.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 385.9
2020-01-06 | 15:00 | 388.4 | 78.3 | 422.3 | 19.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 388.4
2020-01-06 | 16:00 | 401.9 | 78.3 | 431.3 | 38 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2020-01-06 | 17:00 | 409.2 | 78.3 | 428.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 409.2
2020-01-06 | 18:00 | 412.5 | 78.3 | 428.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 412.5
2020-01-06 | 19:00 | 401.2 | 78.3 | 429.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 401.2
2020-01-06 | 20:00 | 386 | 78.3 | 428.2 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 386
2020-01-06 | 21:00 | 363.7 | 78.3 | 418.4 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 363.7
2020-01-06 | 22:00 | 333.3 | 78.3 | 395.4 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2020-01-06 | 23:00 | 318.2 | 78.3 | 380.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2020-01-07 | 0:00 | 306.3 | 78.3 | 368.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2020-01-07 | 1:00 | 311.5 | 78.3 | 371.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2020-01-07 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 386.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2020-01-07 | 3:00 | 342.7 | 78.3 | 391.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2020-01-07 | 4:00 | 346.1 | 78.3 | 394.2 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 346.1
2020-01-07 | 5:00 | 341.5 | 78.3 | 384.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2020-01-07 | 6:00 | 346.1 | 78.3 | 382.8 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 346.1
2020-01-07 | 7:00 | 368.7 | 78.3 | 398 | 15.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 368.7
2020-01-07 | 8:00 | 420.8 | 78.3 | 406 | 48.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 420.8
2020-01-07 | 9:00 | 430.3 | 78.3 | 408.4 | 57.9 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 430.3
2020-01-07 | 10:00 | 426.8 | 78.3 | 406.7 | 49.8 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 426.8
2020-01-07 | 11:00 | 424.6 | 78.3 | 413.6 | 23.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 424.6
2020-01-07 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 365.2 | 10.6 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 391.7
2020-01-07 | 13:00 | 397 | 78.3 | 365.9 | 10.6 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 397
2020-01-07 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 377.6 | 10.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 389.9
2020-01-07 | 15:00 | 391.1 | 78.3 | 396.7 | 13.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2020-01-07 | 16:00 | 401 | 78.3 | 407.9 | 22.3 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 401
2020-01-07 | 17:00 | 408.5 | 78.3 | 408.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 408.5
2020-01-07 | 18:00 | 407.4 | 78.3 | 386.3 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 21 | -180 | 407.4
2020-01-07 | 19:00 | 391.3 | 78.3 | 405 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2020-01-07 | 20:00 | 372.8 | 78.3 | 390.6 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2020-01-07 | 21:00 | 348.2 | 78.3 | 364.5 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2020-01-07 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 339.2 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2020-01-07 | 23:00 | 305.9 | 78.3 | 325.4 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2020-01-08 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 311.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2020-01-08 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 322.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 298.5
2020-01-08 | 2:00 | 319.1 | 78.3 | 343.9 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2020-01-08 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 361.1 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2020-01-08 | 4:00 | 336.7 | 78.3 | 360.8 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2020-01-08 | 5:00 | 323.3 | 78.3 | 347.5 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2020-01-08 | 6:00 | 320.8 | 78.3 | 349.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 320.8
2020-01-08 | 7:00 | 340 | 78.3 | 357.5 | 17.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 340
2020-01-08 | 8:00 | 369.8 | 78.3 | 358.6 | 15.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2020-01-08 | 9:00 | 364.5 | 78.3 | 338.6 | 11.3 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 364.5
2020-01-08 | 10:00 | 363.3 | 78.3 | 309.2 | 10.1 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2020-01-08 | 11:00 | 356.1 | 78.3 | 277.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2020-01-08 | 12:00 | 339.6 | 78.3 | 269.8 | 10.1 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 339.6
2020-01-08 | 13:00 | 357.3 | 78.3 | 298.1 | 10.1 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2020-01-08 | 14:00 | 358.6 | 78.3 | 331 | 10.8 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 358.6
2020-01-08 | 15:00 | 364 | 78.3 | 360 | 17.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 364
2020-01-08 | 16:00 | 379.5 | 78.3 | 370.6 | 38.8 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2020-01-08 | 17:00 | 389.3 | 78.3 | 366 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 389.3
2020-01-08 | 18:00 | 390 | 78.3 | 346.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 21 | -180 | 390
2020-01-08 | 19:00 | 378.1 | 78.3 | 369.5 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2020-01-08 | 20:00 | 363.3 | 78.3 | 366.2 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2020-01-08 | 21:00 | 341.8 | 78.3 | 352.3 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2020-01-08 | 22:00 | 314.9 | 78.3 | 329.9 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2020-01-08 | 23:00 | 300.1 | 78.3 | 315 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2020-01-09 | 0:00 | 290.7 | 78.3 | 306.8 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2020-01-09 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 317.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 298.5
2020-01-09 | 2:00 | 322 | 78.3 | 339.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 322
2020-01-09 | 3:00 | 338.6 | 78.3 | 355.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2020-01-09 | 4:00 | 343.2 | 78.3 | 362.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 343.2
2020-01-09 | 5:00 | 340.7 | 78.3 | 363.5 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2020-01-09 | 6:00 | 347.8 | 78.3 | 366.6 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2020-01-09 | 7:00 | 363.6 | 78.3 | 372.2 | 30.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2020-01-09 | 8:00 | 399.1 | 78.3 | 377.1 | 29.2 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 399.1
2020-01-09 | 9:00 | 392.7 | 78.3 | 355.6 | 13.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 392.7
2020-01-09 | 10:00 | 378 | 78.3 | 315.5 | 10.2 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 378
2020-01-09 | 11:00 | 370.6 | 78.3 | 286.2 | 10 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2020-01-09 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 253.4 | 10 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2020-01-09 | 13:00 | 358.2 | 78.3 | 265.8 | 10 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2020-01-09 | 14:00 | 340 | 78.3 | 274 | 10 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 340
2020-01-09 | 15:00 | 347.4 | 78.3 | 320.4 | 10.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2020-01-09 | 16:00 | 374 | 78.3 | 368.3 | 23.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 374
2020-01-09 | 17:00 | 389.2 | 78.3 | 374.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 389.2
2020-01-09 | 18:00 | 393.2 | 78.3 | 374.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 393.2
2020-01-09 | 19:00 | 379.1 | 78.3 | 373 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 379.1
2020-01-09 | 20:00 | 365.6 | 78.3 | 366 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-01-09 | 21:00 | 343.4 | 78.3 | 351.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2020-01-09 | 22:00 | 317.1 | 78.3 | 326.9 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2020-01-09 | 23:00 | 302.5 | 78.3 | 313.3 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2020-01-10 | 0:00 | 290.6 | 78.3 | 302.9 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2020-01-10 | 1:00 | 298.1 | 78.3 | 310.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2020-01-10 | 2:00 | 320.3 | 78.3 | 334.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2020-01-10 | 3:00 | 338.7 | 78.3 | 352.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2020-01-10 | 4:00 | 344.8 | 78.3 | 359.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 344.8
2020-01-10 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 369.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2020-01-10 | 6:00 | 359.1 | 78.3 | 383.7 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2020-01-10 | 7:00 | 373.4 | 78.3 | 388.9 | 21.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 373.4
2020-01-10 | 8:00 | 401.2 | 78.3 | 386.7 | 18.3 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 401.2
2020-01-10 | 9:00 | 384.5 | 78.3 | 334.8 | 11 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2020-01-10 | 10:00 | 369.3 | 78.3 | 275.6 | 10 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 369.3
2020-01-10 | 11:00 | 362.4 | 78.3 | 244.9 | 10 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 362.4
2020-01-10 | 12:00 | 341.3 | 78.3 | 222.8 | 10 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2020-01-10 | 13:00 | 351.6 | 78.3 | 250 | 10 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2020-01-10 | 14:00 | 340.7 | 78.3 | 283.7 | 10.1 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2020-01-10 | 15:00 | 348.2 | 78.3 | 344.6 | 11.9 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2020-01-10 | 16:00 | 375.5 | 78.3 | 399.6 | 25.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 375.5
2020-01-10 | 17:00 | 391.3 | 78.3 | 415 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2020-01-10 | 18:00 | 400.6 | 78.3 | 419.2 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 400.6
2020-01-10 | 19:00 | 390.1 | 78.3 | 416.7 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2020-01-10 | 20:00 | 378 | 78.3 | 411.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 378
2020-01-10 | 21:00 | 358.7 | 78.3 | 402 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 358.7
2020-01-10 | 22:00 | 334.8 | 78.3 | 387.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2020-01-10 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 379.9 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2020-01-11 | 0:00 | 315.6 | 78.3 | 372.2 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 315.6
2020-01-11 | 1:00 | 322 | 78.3 | 377.7 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 322
2020-01-11 | 2:00 | 343.1 | 78.3 | 392.1 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2020-01-11 | 3:00 | 355.3 | 78.3 | 399.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2020-01-11 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 398.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2020-01-11 | 5:00 | 343.6 | 78.3 | 392 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2020-01-11 | 6:00 | 334.2 | 78.3 | 383.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2020-01-11 | 7:00 | 344.7 | 78.3 | 386.7 | 22.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2020-01-11 | 8:00 | 382.3 | 78.3 | 398.6 | 26.2 | － | 26.3 | 27 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2020-01-11 | 9:00 | 380.7 | 78.3 | 372.5 | 14.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 380.7
2020-01-11 | 10:00 | 364.7 | 78.3 | 320.9 | 10.4 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2020-01-11 | 11:00 | 341.5 | 78.3 | 266.6 | 10 | － | 26.3 | 136.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2020-01-11 | 12:00 | 314 | 78.3 | 225.9 | 10 | － | 26.3 | 147 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 314
2020-01-11 | 13:00 | 310.5 | 78.3 | 234.5 | 10 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2020-01-11 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 256.3 | 10 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2020-01-11 | 15:00 | 300.5 | 78.3 | 304.4 | 10.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 300.5
2020-01-11 | 16:00 | 328.3 | 78.3 | 361.7 | 14.8 | － | 26.3 | 19 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2020-01-11 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 391.4 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2020-01-11 | 18:00 | 364.9 | 78.3 | 400.2 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2020-01-11 | 19:00 | 357.2 | 78.3 | 397.5 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2020-01-11 | 20:00 | 349.3 | 78.3 | 394.2 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2020-01-11 | 21:00 | 334.6 | 78.3 | 385.2 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2020-01-11 | 22:00 | 312.4 | 78.3 | 367.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 312.4
2020-01-11 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 359.6 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2020-01-12 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 352.3 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2020-01-12 | 1:00 | 300.2 | 78.3 | 357.8 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2020-01-12 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 356.4 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2020-01-12 | 3:00 | 334 | 78.3 | 350.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 334
2020-01-12 | 4:00 | 332.2 | 78.3 | 347.1 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 332.2
2020-01-12 | 5:00 | 318.4 | 78.3 | 359.8 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2020-01-12 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 355.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2020-01-12 | 7:00 | 302.9 | 78.3 | 355.1 | 13.7 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2020-01-12 | 8:00 | 331.1 | 78.3 | 362.9 | 16.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2020-01-12 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 363 | 15.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2020-01-12 | 10:00 | 332.7 | 78.3 | 354.4 | 12 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2020-01-12 | 11:00 | 325 | 78.3 | 341.2 | 11.3 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 325
2020-01-12 | 12:00 | 315.1 | 78.3 | 335.7 | 11.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2020-01-12 | 13:00 | 301.3 | 78.3 | 328.7 | 11.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2020-01-12 | 14:00 | 301.2 | 78.3 | 325.6 | 11.2 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2020-01-12 | 15:00 | 305.7 | 78.3 | 324.5 | 11.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2020-01-12 | 16:00 | 320.2 | 78.3 | 345.6 | 11.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2020-01-12 | 17:00 | 347.5 | 78.3 | 361.6 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2020-01-12 | 18:00 | 357.9 | 78.3 | 359.8 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 357.9
2020-01-12 | 19:00 | 350.5 | 78.3 | 361.6 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 350.5
2020-01-12 | 20:00 | 340.7 | 78.3 | 358.4 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2020-01-12 | 21:00 | 324 | 78.3 | 345.6 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 324
2020-01-12 | 22:00 | 301.5 | 78.3 | 323.4 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2020-01-12 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 311.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2020-01-13 | 0:00 | 282 | 78.3 | 300.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 282
2020-01-13 | 1:00 | 292.5 | 78.3 | 309.2 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2020-01-13 | 2:00 | 314.8 | 78.3 | 328.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2020-01-13 | 3:00 | 330.9 | 78.3 | 341 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 330.9
2020-01-13 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 342.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2020-01-13 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 338.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2020-01-13 | 6:00 | 316.1 | 78.3 | 328.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2020-01-13 | 7:00 | 326.1 | 78.3 | 328 | 14.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2020-01-13 | 8:00 | 348.2 | 78.3 | 322.6 | 12.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2020-01-13 | 9:00 | 335.5 | 78.3 | 279.9 | 10.2 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2020-01-13 | 10:00 | 326.4 | 78.3 | 232.9 | 10 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2020-01-13 | 11:00 | 322.7 | 78.3 | 212.8 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2020-01-13 | 12:00 | 315.5 | 78.3 | 209.3 | 10 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2020-01-13 | 13:00 | 308.9 | 78.3 | 225.8 | 10 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2020-01-13 | 14:00 | 295.8 | 78.3 | 245.9 | 10 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2020-01-13 | 15:00 | 303.9 | 78.3 | 286.5 | 10.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2020-01-13 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 336.8 | 16.2 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2020-01-13 | 17:00 | 364.7 | 78.3 | 352.5 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | -180 | 364.7
2020-01-13 | 18:00 | 379.6 | 78.3 | 348.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 21.1 | -180 | 379.6
2020-01-13 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 349.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 20.6 | -180 | 375.7
2020-01-13 | 20:00 | 365.7 | 78.3 | 352.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 16.3 | -180 | 365.7
2020-01-13 | 21:00 | 347.3 | 78.3 | 353 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 13 | -180 | 347.3
2020-01-13 | 22:00 | 321.3 | 78.3 | 355 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2020-01-13 | 23:00 | 310.7 | 78.3 | 349.4 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2020-01-14 | 0:00 | 301.9 | 78.3 | 350 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2020-01-14 | 1:00 | 313.2 | 78.3 | 360 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2020-01-14 | 2:00 | 336.2 | 78.3 | 383.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2020-01-14 | 3:00 | 351.6 | 78.3 | 396 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2020-01-14 | 4:00 | 353.2 | 78.3 | 390.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2020-01-14 | 5:00 | 354 | 78.3 | 388.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 354
2020-01-14 | 6:00 | 368.2 | 78.3 | 404.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 368.2
2020-01-14 | 7:00 | 389.4 | 78.3 | 426.3 | 12.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 389.4
2020-01-14 | 8:00 | 426.3 | 78.3 | 452.5 | 17.7 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 426.3
2020-01-14 | 9:00 | 429.3 | 78.3 | 450.4 | 15.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 429.3
2020-01-14 | 10:00 | 428.1 | 78.3 | 439.3 | 12.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 428.1
2020-01-14 | 11:00 | 426.5 | 78.3 | 438.3 | 12.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 426.5
2020-01-14 | 12:00 | 407.8 | 78.3 | 426.5 | 11.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 407.8
2020-01-14 | 13:00 | 423 | 78.3 | 448.8 | 15.8 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 423
2020-01-14 | 14:00 | 420 | 78.3 | 454.9 | 20.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 420
2020-01-14 | 15:00 | 422 | 78.3 | 459 | 29.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 422
2020-01-14 | 16:00 | 437.4 | 78.3 | 457.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 437.4
2020-01-14 | 17:00 | 446.8 | 78.3 | 449 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | -180 | 446.8
2020-01-14 | 18:00 | 445.2 | 78.3 | 440.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 19.8 | -180 | 445.2
2020-01-14 | 19:00 | 426.2 | 78.3 | 441.2 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.2 | -180 | 426.2
2020-01-14 | 20:00 | 408.1 | 78.3 | 435 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -180 | 408.1
2020-01-14 | 21:00 | 383.6 | 78.3 | 424.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 383.6
2020-01-14 | 22:00 | 352.5 | 78.3 | 385 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 352.5
2020-01-14 | 23:00 | 335.9 | 78.3 | 363.6 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2020-01-15 | 0:00 | 325.5 | 78.3 | 354.3 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2020-01-15 | 1:00 | 331 | 78.3 | 357.6 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 331
2020-01-15 | 2:00 | 348.5 | 78.3 | 370.2 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2020-01-15 | 3:00 | 361.4 | 78.3 | 377 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2020-01-15 | 4:00 | 363.2 | 78.3 | 379.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 363.2
2020-01-15 | 5:00 | 364.7 | 78.3 | 382.5 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2020-01-15 | 6:00 | 381 | 78.3 | 398 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 381
2020-01-15 | 7:00 | 400.3 | 78.3 | 405.3 | 22.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 400.3
2020-01-15 | 8:00 | 432.9 | 78.3 | 406.3 | 19 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 432.9
2020-01-15 | 9:00 | 423.7 | 78.3 | 356.4 | 10.6 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 423.7
2020-01-15 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 296.6 | 10.1 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 410.2
2020-01-15 | 11:00 | 403.5 | 78.3 | 282.1 | 10.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 403.5
2020-01-15 | 12:00 | 379.8 | 78.3 | 274.2 | 10.1 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 379.8
2020-01-15 | 13:00 | 391.1 | 78.3 | 318.8 | 10.1 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2020-01-15 | 14:00 | 382.1 | 78.3 | 346.5 | 10.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 382.1
2020-01-15 | 15:00 | 386.2 | 78.3 | 379.9 | 13.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 386.2
2020-01-15 | 16:00 | 408.9 | 78.3 | 412.2 | 26.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 408.9
2020-01-15 | 17:00 | 425.2 | 78.3 | 420.1 | 48.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 425.2
2020-01-15 | 18:00 | 434.7 | 78.3 | 421.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 434.7
2020-01-15 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 420 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 420.8
2020-01-15 | 20:00 | 403.5 | 78.3 | 415.9 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 403.5
2020-01-15 | 21:00 | 379.5 | 78.3 | 402.2 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2020-01-15 | 22:00 | 350.9 | 78.3 | 379.6 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2020-01-15 | 23:00 | 337.9 | 78.3 | 372.7 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2020-01-16 | 0:00 | 330.4 | 78.3 | 369.7 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2020-01-16 | 1:00 | 340.2 | 78.3 | 381.1 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2020-01-16 | 2:00 | 362.1 | 78.3 | 408.4 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2020-01-16 | 3:00 | 374.5 | 78.3 | 428.3 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 374.5
2020-01-16 | 4:00 | 372.8 | 78.3 | 426.4 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2020-01-16 | 5:00 | 371.7 | 78.3 | 423.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2020-01-16 | 6:00 | 388.7 | 78.3 | 437 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 388.7
2020-01-16 | 7:00 | 407.4 | 78.3 | 446.6 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 407.4
2020-01-16 | 8:00 | 447 | 78.3 | 459.3 | 23.4 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 447
2020-01-16 | 9:00 | 450.7 | 78.3 | 446.4 | 13.4 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 450.7
2020-01-16 | 10:00 | 439.8 | 78.3 | 413.2 | 11.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 439.8
2020-01-16 | 11:00 | 434.2 | 78.3 | 402.8 | 11.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 434.2
2020-01-16 | 12:00 | 408.4 | 78.3 | 388.3 | 11.7 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 408.4
2020-01-16 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 410.7 | 11.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 417.4
2020-01-16 | 14:00 | 410.5 | 78.3 | 429.8 | 12.2 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 410.5
2020-01-16 | 15:00 | 409.8 | 78.3 | 444.2 | 14.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 409.8
2020-01-16 | 16:00 | 420 | 78.3 | 457 | 26.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 420
2020-01-16 | 17:00 | 439.1 | 78.3 | 453.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 439.1
2020-01-16 | 18:00 | 447.8 | 78.3 | 462 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 447.8
2020-01-16 | 19:00 | 433.2 | 78.3 | 450.7 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 433.2
2020-01-16 | 20:00 | 415.1 | 78.3 | 455.9 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 415.1
2020-01-16 | 21:00 | 390.8 | 78.3 | 445.8 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 390.8
2020-01-16 | 22:00 | 359.6 | 78.3 | 420.5 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 359.6
2020-01-16 | 23:00 | 345.5 | 78.3 | 407.2 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 345.5
2020-01-17 | 0:00 | 333.3 | 78.3 | 396.2 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2020-01-17 | 1:00 | 338.3 | 78.3 | 398.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2020-01-17 | 2:00 | 358.9 | 78.3 | 416.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2020-01-17 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 421.1 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2020-01-17 | 4:00 | 368.5 | 78.3 | 420.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 368.5
2020-01-17 | 5:00 | 365.4 | 78.3 | 418.5 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2020-01-17 | 6:00 | 377.9 | 78.3 | 428.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 377.9
2020-01-17 | 7:00 | 400.5 | 78.3 | 438 | 22.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 400.5
2020-01-17 | 8:00 | 448 | 78.3 | 436 | 57.9 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 448
2020-01-17 | 9:00 | 459.9 | 78.3 | 443.1 | 44.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 459.9
2020-01-17 | 10:00 | 450.4 | 78.3 | 440.6 | 13.7 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 450.4
2020-01-17 | 11:00 | 448.5 | 78.3 | 429.9 | 11.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 448.5
2020-01-17 | 12:00 | 419.2 | 78.3 | 398.1 | 10.4 | － | 26.3 | 74 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 419.2
2020-01-17 | 13:00 | 424 | 78.3 | 403.6 | 10.4 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 424
2020-01-17 | 14:00 | 413.9 | 78.3 | 425.9 | 11.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 413.9
2020-01-17 | 15:00 | 406.9 | 78.3 | 430.9 | 13.8 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 406.9
2020-01-17 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 438.4 | 22 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 414.5
2020-01-17 | 17:00 | 426.4 | 78.3 | 421.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 13 | -180 | 426.4
2020-01-17 | 18:00 | 431.7 | 78.3 | 411.7 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 15.7 | -180 | 431.7
2020-01-17 | 19:00 | 418.1 | 78.3 | 424 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13.3 | -180 | 418.1
2020-01-17 | 20:00 | 399.9 | 78.3 | 433 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 399.9
2020-01-17 | 21:00 | 374.7 | 78.3 | 412.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 374.7
2020-01-17 | 22:00 | 344.8 | 78.3 | 380.1 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 344.8
2020-01-17 | 23:00 | 330.5 | 78.3 | 364.5 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2020-01-18 | 0:00 | 316.6 | 78.3 | 342 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 316.6
2020-01-18 | 1:00 | 321.6 | 78.3 | 341.7 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2020-01-18 | 2:00 | 340.6 | 78.3 | 354.8 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2020-01-18 | 3:00 | 353.4 | 78.3 | 363.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2020-01-18 | 4:00 | 353.3 | 78.3 | 363.5 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2020-01-18 | 5:00 | 346.4 | 78.3 | 361.9 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2020-01-18 | 6:00 | 341.6 | 78.3 | 362.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2020-01-18 | 7:00 | 355.6 | 78.3 | 372.8 | 25.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2020-01-18 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 378.6 | 25.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2020-01-18 | 9:00 | 368.7 | 78.3 | 336.1 | 12.1 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 368.7
2020-01-18 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 279.8 | 10.1 | － | 26.3 | 129 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 353.9
2020-01-18 | 11:00 | 350.8 | 78.3 | 243.4 | 10 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2020-01-18 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 221.2 | 10 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2020-01-18 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 234.8 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2020-01-18 | 14:00 | 316.2 | 78.3 | 254.1 | 10 | － | 26.3 | 105.6 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2020-01-18 | 15:00 | 316.2 | 78.3 | 298.8 | 10.5 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2020-01-18 | 16:00 | 337 | 78.3 | 351.1 | 16.2 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 337
2020-01-18 | 17:00 | 355.7 | 78.3 | 378.5 | 32.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2020-01-18 | 18:00 | 372.1 | 78.3 | 363.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 21 | -180 | 372.1
2020-01-18 | 19:00 | 367.9 | 78.3 | 383.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2020-01-18 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 376.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2020-01-18 | 21:00 | 343.8 | 78.3 | 369.6 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2020-01-18 | 22:00 | 321.4 | 78.3 | 355 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2020-01-18 | 23:00 | 315.4 | 78.3 | 353 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2020-01-19 | 0:00 | 310.9 | 78.3 | 354.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2020-01-19 | 1:00 | 321.3 | 78.3 | 363.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2020-01-19 | 2:00 | 342.9 | 78.3 | 373 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2020-01-19 | 3:00 | 352.1 | 78.3 | 376.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 352.1
2020-01-19 | 4:00 | 346 | 78.3 | 375.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 346
2020-01-19 | 5:00 | 330.1 | 78.3 | 369 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2020-01-19 | 6:00 | 316.2 | 78.3 | 361.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2020-01-19 | 7:00 | 322.7 | 78.3 | 362.1 | 22.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2020-01-19 | 8:00 | 338.3 | 78.3 | 352.9 | 16.1 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2020-01-19 | 9:00 | 322.4 | 78.3 | 300 | 10.3 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2020-01-19 | 10:00 | 312.3 | 78.3 | 253.8 | 10 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2020-01-19 | 11:00 | 316.7 | 78.3 | 239.5 | 10 | － | 26.3 | 141.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2020-01-19 | 12:00 | 305.9 | 78.3 | 225.4 | 10 | － | 26.3 | 142.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2020-01-19 | 13:00 | 289.6 | 78.3 | 226.9 | 10 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2020-01-19 | 14:00 | 286.1 | 78.3 | 263 | 10 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2020-01-19 | 15:00 | 289.6 | 78.3 | 303.9 | 10.8 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2020-01-19 | 16:00 | 306.3 | 78.3 | 333.4 | 13.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2020-01-19 | 17:00 | 341.9 | 78.3 | 352.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -180 | 341.9
2020-01-19 | 18:00 | 359.6 | 78.3 | 356 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | -180 | 359.6
2020-01-19 | 19:00 | 356 | 78.3 | 353.2 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | -180 | 356
2020-01-19 | 20:00 | 346.6 | 78.3 | 362.1 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2020-01-19 | 21:00 | 328.9 | 78.3 | 351 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2020-01-19 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 333.3 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2020-01-19 | 23:00 | 290 | 78.3 | 322.5 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 290
2020-01-20 | 0:00 | 281.9 | 78.3 | 314.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2020-01-20 | 1:00 | 293.6 | 78.3 | 323.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2020-01-20 | 2:00 | 318.6 | 78.3 | 347.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2020-01-20 | 3:00 | 331.3 | 78.3 | 354.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 331.3
2020-01-20 | 4:00 | 338.1 | 78.3 | 361.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 338.1
2020-01-20 | 5:00 | 338.8 | 78.3 | 364.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 338.8
2020-01-20 | 6:00 | 353 | 78.3 | 372.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 353
2020-01-20 | 7:00 | 374.2 | 78.3 | 380 | 25.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 374.2
2020-01-20 | 8:00 | 416.9 | 78.3 | 391.7 | 35.6 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 416.9
2020-01-20 | 9:00 | 416.6 | 78.3 | 380.8 | 19 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 416.6
2020-01-20 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 328.9 | 10.3 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 403.6
2020-01-20 | 11:00 | 399.5 | 78.3 | 292.9 | 10 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 399.5
2020-01-20 | 12:00 | 377.6 | 78.3 | 261.2 | 10 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2020-01-20 | 13:00 | 382.1 | 78.3 | 270.7 | 10 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 382.1
2020-01-20 | 14:00 | 365.1 | 78.3 | 291.4 | 10 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2020-01-20 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 331.7 | 10.7 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2020-01-20 | 16:00 | 384 | 78.3 | 376.6 | 21 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 384
2020-01-20 | 17:00 | 397.2 | 78.3 | 387.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 397.2
2020-01-20 | 18:00 | 406.5 | 78.3 | 387.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 406.5
2020-01-20 | 19:00 | 394.4 | 78.3 | 387.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 394.4
2020-01-20 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 382.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2020-01-20 | 21:00 | 354.6 | 78.3 | 369.2 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 354.6
2020-01-20 | 22:00 | 327.3 | 78.3 | 348.4 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2020-01-20 | 23:00 | 312.9 | 78.3 | 332.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2020-01-21 | 0:00 | 303 | 78.3 | 321.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 303
2020-01-21 | 1:00 | 309.5 | 78.3 | 328.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 309.5
2020-01-21 | 2:00 | 330.9 | 78.3 | 348.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 330.9
2020-01-21 | 3:00 | 348.8 | 78.3 | 365.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 348.8
2020-01-21 | 4:00 | 349.3 | 78.3 | 361.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2020-01-21 | 5:00 | 345.2 | 78.3 | 357 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 345.2
2020-01-21 | 6:00 | 358.3 | 78.3 | 366.8 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2020-01-21 | 7:00 | 376.8 | 78.3 | 375 | 15.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 376.8
2020-01-21 | 8:00 | 414.4 | 78.3 | 384 | 15.5 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 414.4
2020-01-21 | 9:00 | 407.9 | 78.3 | 344.4 | 10.9 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 407.9
2020-01-21 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 299.1 | 10.1 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 397.7
2020-01-21 | 11:00 | 390.3 | 78.3 | 276.3 | 10.1 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2020-01-21 | 12:00 | 367.3 | 78.3 | 248.2 | 10.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 367.3
2020-01-21 | 13:00 | 378.1 | 78.3 | 274.9 | 10.1 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2020-01-21 | 14:00 | 366 | 78.3 | 303.6 | 10.2 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 366
2020-01-21 | 15:00 | 357.3 | 78.3 | 347.1 | 11.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2020-01-21 | 16:00 | 382.1 | 78.3 | 397.6 | 20.5 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 382.1
2020-01-21 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 418.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 398.4
2020-01-21 | 18:00 | 413.9 | 78.3 | 402.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 21 | -180 | 413.9
2020-01-21 | 19:00 | 403.8 | 78.3 | 421.1 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 403.8
2020-01-21 | 20:00 | 389.9 | 78.3 | 418.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 389.9
2020-01-21 | 21:00 | 367.4 | 78.3 | 410.5 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 367.4
2020-01-21 | 22:00 | 342.1 | 78.3 | 393.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 342.1
2020-01-21 | 23:00 | 329.5 | 78.3 | 381.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 329.5
2020-01-22 | 0:00 | 321.7 | 78.3 | 382.4 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2020-01-22 | 1:00 | 331.8 | 78.3 | 394.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2020-01-22 | 2:00 | 351.6 | 78.3 | 413.4 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2020-01-22 | 3:00 | 363.6 | 78.3 | 424.1 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2020-01-22 | 4:00 | 361.9 | 78.3 | 422.7 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2020-01-22 | 5:00 | 358.2 | 78.3 | 416.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2020-01-22 | 6:00 | 373.1 | 78.3 | 428.9 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 373.1
2020-01-22 | 7:00 | 392.8 | 78.3 | 437.7 | 17.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 392.8
2020-01-22 | 8:00 | 431.6 | 78.3 | 446.8 | 21.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 431.6
2020-01-22 | 9:00 | 426.7 | 78.3 | 429.8 | 11.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 426.7
2020-01-22 | 10:00 | 416.9 | 78.3 | 405.6 | 10.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 416.9
2020-01-22 | 11:00 | 415.5 | 78.3 | 410.7 | 10.4 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 415.5
2020-01-22 | 12:00 | 388.1 | 78.3 | 412.9 | 10.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2020-01-22 | 13:00 | 403.7 | 78.3 | 429.9 | 12.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2020-01-22 | 14:00 | 399.6 | 78.3 | 438.8 | 17.7 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2020-01-22 | 15:00 | 404.5 | 78.3 | 441.7 | 31.7 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 404.5
2020-01-22 | 16:00 | 418.3 | 78.3 | 434.4 | 53.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 418.3
2020-01-22 | 17:00 | 423.2 | 78.3 | 421.8 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | -180 | 423.2
2020-01-22 | 18:00 | 422 | 78.3 | 416.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 15.6 | -180 | 422
2020-01-22 | 19:00 | 406.7 | 78.3 | 426.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13.4 | -180 | 406.7
2020-01-22 | 20:00 | 390.5 | 78.3 | 436.1 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 390.5
2020-01-22 | 21:00 | 365.1 | 78.3 | 408.8 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2020-01-22 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 378.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2020-01-22 | 23:00 | 320.1 | 78.3 | 359.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2020-01-23 | 0:00 | 306.1 | 78.3 | 336.9 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2020-01-23 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 342.4 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2020-01-23 | 2:00 | 334.2 | 78.3 | 369.4 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2020-01-23 | 3:00 | 346.7 | 78.3 | 385.6 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 346.7
2020-01-23 | 4:00 | 346.9 | 78.3 | 386 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2020-01-23 | 5:00 | 339.3 | 78.3 | 379.2 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 339.3
2020-01-23 | 6:00 | 343 | 78.3 | 381.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 343
2020-01-23 | 7:00 | 363 | 78.3 | 397.6 | 15.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 363
2020-01-23 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 394.1 | 57.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 409.2
2020-01-23 | 9:00 | 422 | 78.3 | 401.5 | 57.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 422
2020-01-23 | 10:00 | 417.3 | 78.3 | 406.2 | 43.1 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 417.3
2020-01-23 | 11:00 | 407.4 | 78.3 | 409.9 | 17.1 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 407.4
2020-01-23 | 12:00 | 373.5 | 78.3 | 368.6 | 10.7 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 373.5
2020-01-23 | 13:00 | 372.2 | 78.3 | 370.8 | 10.7 | － | 26.3 | 56 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 372.2
2020-01-23 | 14:00 | 361 | 78.3 | 370.4 | 10.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 361
2020-01-23 | 15:00 | 363.6 | 78.3 | 383.9 | 11.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2020-01-23 | 16:00 | 370 | 78.3 | 400.6 | 16.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 370
2020-01-23 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 400.9 | 33.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 377.8
2020-01-23 | 18:00 | 381.9 | 78.3 | 376.3 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 21 | -180 | 381.9
2020-01-23 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 401.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 367.7
2020-01-23 | 20:00 | 352.9 | 78.3 | 397.4 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2020-01-23 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 382.3 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2020-01-23 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 354.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2020-01-23 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 341.3 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2020-01-24 | 0:00 | 284 | 78.3 | 335.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 284
2020-01-24 | 1:00 | 291.8 | 78.3 | 344.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2020-01-24 | 2:00 | 314.1 | 78.3 | 365.5 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 314.1
2020-01-24 | 3:00 | 329.3 | 78.3 | 378.3 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2020-01-24 | 4:00 | 332.9 | 78.3 | 382.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 332.9
2020-01-24 | 5:00 | 324.9 | 78.3 | 377.1 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2020-01-24 | 6:00 | 325 | 78.3 | 374.5 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 325
2020-01-24 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 381.4 | 13.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2020-01-24 | 8:00 | 380.8 | 78.3 | 389.3 | 34.9 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2020-01-24 | 9:00 | 392.5 | 78.3 | 393.9 | 31.6 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 392.5
2020-01-24 | 10:00 | 390 | 78.3 | 393.8 | 14.5 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 390
2020-01-24 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 380.7 | 10.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 381.9
2020-01-24 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 346.6 | 10.3 | － | 26.3 | 65 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2020-01-24 | 13:00 | 365.9 | 78.3 | 384.1 | 11.9 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2020-01-24 | 14:00 | 358.9 | 78.3 | 388.4 | 14.9 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2020-01-24 | 15:00 | 360 | 78.3 | 390.3 | 20.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 360
2020-01-24 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 382.1 | 45.5 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 372.3
2020-01-24 | 17:00 | 377.7 | 78.3 | 375 | 57.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2020-01-24 | 18:00 | 378.4 | 78.3 | 352.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 21 | -180 | 378.4
2020-01-24 | 19:00 | 366.6 | 78.3 | 388.3 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2020-01-24 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 385.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 352.5
2020-01-24 | 21:00 | 332 | 78.3 | 372.2 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 332
2020-01-24 | 22:00 | 309.7 | 78.3 | 349.8 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 309.7
2020-01-24 | 23:00 | 299.3 | 78.3 | 338.7 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2020-01-25 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 325.6 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2020-01-25 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 331.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2020-01-25 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 351.4 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2020-01-25 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 363.1 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2020-01-25 | 4:00 | 331.9 | 78.3 | 364 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2020-01-25 | 5:00 | 320.4 | 78.3 | 358.8 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2020-01-25 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 349.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 306.9
2020-01-25 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 352.7 | 12.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2020-01-25 | 8:00 | 354.5 | 78.3 | 368.1 | 18.5 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2020-01-25 | 9:00 | 357.6 | 78.3 | 363.7 | 13.6 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2020-01-25 | 10:00 | 352 | 78.3 | 325.3 | 10.2 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 352
2020-01-25 | 11:00 | 349.4 | 78.3 | 312.5 | 10.1 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2020-01-25 | 12:00 | 334.3 | 78.3 | 322.7 | 10.1 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2020-01-25 | 13:00 | 335.1 | 78.3 | 353.5 | 11.7 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2020-01-25 | 14:00 | 327.6 | 78.3 | 354.9 | 12.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 327.6
2020-01-25 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 359.2 | 14 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2020-01-25 | 16:00 | 340.8 | 78.3 | 366.8 | 31.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2020-01-25 | 17:00 | 358.7 | 78.3 | 356.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 358.7
2020-01-25 | 18:00 | 364 | 78.3 | 335.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | -180 | 364
2020-01-25 | 19:00 | 355 | 78.3 | 364.8 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 355
2020-01-25 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 365.8 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2020-01-25 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 365.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2020-01-25 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 357 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2020-01-25 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 349.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2020-01-26 | 0:00 | 283.7 | 78.3 | 338 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2020-01-26 | 1:00 | 289 | 78.3 | 341 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 289
2020-01-26 | 2:00 | 308.3 | 78.3 | 351.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2020-01-26 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 357.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2020-01-26 | 4:00 | 323.5 | 78.3 | 356.9 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2020-01-26 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 349 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2020-01-26 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 334.6 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-01-26 | 7:00 | 289.5 | 78.3 | 332.2 | 15.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2020-01-26 | 8:00 | 316.6 | 78.3 | 341.3 | 17.5 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 316.6
2020-01-26 | 9:00 | 315.3 | 78.3 | 330 | 13.8 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2020-01-26 | 10:00 | 304.1 | 78.3 | 286.2 | 10.2 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2020-01-26 | 11:00 | 308.2 | 78.3 | 234.3 | 10 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2020-01-26 | 12:00 | 312.9 | 78.3 | 232.2 | 10 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2020-01-26 | 13:00 | 294.4 | 78.3 | 247.4 | 10 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2020-01-26 | 14:00 | 280.5 | 78.3 | 269.2 | 10.1 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2020-01-26 | 15:00 | 276 | 78.3 | 295.5 | 10.7 | － | 26.3 | 27 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 276
2020-01-26 | 16:00 | 287.5 | 78.3 | 322.3 | 13.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2020-01-26 | 17:00 | 323.1 | 78.3 | 351.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2020-01-26 | 18:00 | 341.5 | 78.3 | 357.9 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2020-01-26 | 19:00 | 336.3 | 78.3 | 355.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2020-01-26 | 20:00 | 326.7 | 78.3 | 353.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2020-01-26 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 348.1 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2020-01-26 | 22:00 | 287.4 | 78.3 | 335.4 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2020-01-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 327.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 276
2020-01-27 | 0:00 | 268 | 78.3 | 319.4 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 268
2020-01-27 | 1:00 | 276.4 | 78.3 | 314.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2020-01-27 | 2:00 | 299.4 | 78.3 | 331.6 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 299.4
2020-01-27 | 3:00 | 317.5 | 78.3 | 350.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2020-01-27 | 4:00 | 324.7 | 78.3 | 358 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2020-01-27 | 5:00 | 324.7 | 78.3 | 357.7 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2020-01-27 | 6:00 | 334 | 78.3 | 361.2 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 334
2020-01-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 380.3 | 10.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2020-01-27 | 8:00 | 414.1 | 78.3 | 420.8 | 22.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 414.1
2020-01-27 | 9:00 | 425.6 | 78.3 | 424.6 | 30.2 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 425.6
2020-01-27 | 10:00 | 415.7 | 78.3 | 421.2 | 22 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 415.7
2020-01-27 | 11:00 | 404.9 | 78.3 | 416.5 | 18.7 | － | 26.3 | 19 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 404.9
2020-01-27 | 12:00 | 391.5 | 78.3 | 402.5 | 12.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 391.5
2020-01-27 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 421.1 | 23.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 405.7
2020-01-27 | 14:00 | 399.3 | 78.3 | 421 | 27 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 399.3
2020-01-27 | 15:00 | 402.1 | 78.3 | 421.3 | 32.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 402.1
2020-01-27 | 16:00 | 407.9 | 78.3 | 421.2 | 38.6 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 407.9
2020-01-27 | 17:00 | 411.6 | 78.3 | 420.1 | 42.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 411.6
2020-01-27 | 18:00 | 409.6 | 78.3 | 402.1 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 17.1 | -180 | 409.6
2020-01-27 | 19:00 | 392 | 78.3 | 402.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 16.6 | -180 | 392
2020-01-27 | 20:00 | 375.5 | 78.3 | 399.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 16.3 | -180 | 375.5
2020-01-27 | 21:00 | 349.1 | 78.3 | 384.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | -180 | 349.1
2020-01-27 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 372.9 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2020-01-27 | 23:00 | 304.2 | 78.3 | 353 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2020-01-28 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 341.9 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2020-01-28 | 1:00 | 300.1 | 78.3 | 341.7 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2020-01-28 | 2:00 | 320 | 78.3 | 354.6 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 320
2020-01-28 | 3:00 | 336.2 | 78.3 | 370.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2020-01-28 | 4:00 | 337.8 | 78.3 | 376.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 337.8
2020-01-28 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 373.4 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 332.9
2020-01-28 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 378.8 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2020-01-28 | 7:00 | 357.5 | 78.3 | 390.5 | 13.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 357.5
2020-01-28 | 8:00 | 400 | 78.3 | 401.3 | 37.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 400
2020-01-28 | 9:00 | 407.3 | 78.3 | 396.7 | 49.1 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 407.3
2020-01-28 | 10:00 | 402.8 | 78.3 | 404.4 | 25 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 402.8
2020-01-28 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 403.1 | 19.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2020-01-28 | 12:00 | 372.4 | 78.3 | 389.2 | 12.2 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2020-01-28 | 13:00 | 388 | 78.3 | 399.7 | 17 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 388
2020-01-28 | 14:00 | 382.7 | 78.3 | 401 | 22 | － | 26.3 | 10 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 382.7
2020-01-28 | 15:00 | 382.3 | 78.3 | 400.2 | 21.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 382.3
2020-01-28 | 16:00 | 395.1 | 78.3 | 400.6 | 31.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2020-01-28 | 17:00 | 401.4 | 78.3 | 398.4 | 39 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 401.4
2020-01-28 | 18:00 | 402.1 | 78.3 | 396 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 402.1
2020-01-28 | 19:00 | 386.4 | 78.3 | 400 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 386.4
2020-01-28 | 20:00 | 369.7 | 78.3 | 393.4 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 369.7
2020-01-28 | 21:00 | 345.6 | 78.3 | 368.6 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 345.6
2020-01-28 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 340.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2020-01-28 | 23:00 | 303.1 | 78.3 | 324.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 303.1
2020-01-29 | 0:00 | 290.1 | 78.3 | 310.5 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2020-01-29 | 1:00 | 294.9 | 78.3 | 314.7 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2020-01-29 | 2:00 | 317.8 | 78.3 | 336 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 317.8
2020-01-29 | 3:00 | 333.4 | 78.3 | 348.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2020-01-29 | 4:00 | 336.1 | 78.3 | 350.4 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2020-01-29 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 348.1 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 332.9
2020-01-29 | 6:00 | 337.1 | 78.3 | 351.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2020-01-29 | 7:00 | 356.6 | 78.3 | 361.6 | 19.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 356.6
2020-01-29 | 8:00 | 391.9 | 78.3 | 369.1 | 20 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 391.9
2020-01-29 | 9:00 | 391.3 | 78.3 | 347.6 | 12.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2020-01-29 | 10:00 | 386.5 | 78.3 | 305.7 | 10.1 | － | 26.3 | 115.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 386.5
2020-01-29 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 288.4 | 10 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2020-01-29 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 247.9 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2020-01-29 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 266.8 | 10 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2020-01-29 | 14:00 | 349.7 | 78.3 | 283.6 | 10 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2020-01-29 | 15:00 | 341 | 78.3 | 314.5 | 10.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 341
2020-01-29 | 16:00 | 360.2 | 78.3 | 359.6 | 17.2 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 360.2
2020-01-29 | 17:00 | 371.3 | 78.3 | 376.5 | 36.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 371.3
2020-01-29 | 18:00 | 386.6 | 78.3 | 355.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 21 | -180 | 386.6
2020-01-29 | 19:00 | 377.4 | 78.3 | 378 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 377.4
2020-01-29 | 20:00 | 365.5 | 78.3 | 377.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 365.5
2020-01-29 | 21:00 | 345.7 | 78.3 | 372.8 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2020-01-29 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 357.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 319.4
2020-01-29 | 23:00 | 305.4 | 78.3 | 343.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2020-01-30 | 0:00 | 295.5 | 78.3 | 333.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2020-01-30 | 1:00 | 304.3 | 78.3 | 340.7 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 304.3
2020-01-30 | 2:00 | 327.6 | 78.3 | 358.6 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 327.6
2020-01-30 | 3:00 | 345 | 78.3 | 370 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 345
2020-01-30 | 4:00 | 351 | 78.3 | 372.9 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 351
2020-01-30 | 5:00 | 350.9 | 78.3 | 372.7 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2020-01-30 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 376.1 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2020-01-30 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 379.7 | 32.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2020-01-30 | 8:00 | 402.6 | 78.3 | 379.7 | 22.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 402.6
2020-01-30 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 346.6 | 11.2 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 398.5
2020-01-30 | 10:00 | 391.6 | 78.3 | 301.1 | 10 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 391.6
2020-01-30 | 11:00 | 387.5 | 78.3 | 280.8 | 10 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 387.5
2020-01-30 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 264.4 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2020-01-30 | 13:00 | 374.5 | 78.3 | 280.6 | 10 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 374.5
2020-01-30 | 14:00 | 356.8 | 78.3 | 279.9 | 10 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2020-01-30 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 314 | 10.2 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2020-01-30 | 16:00 | 373.1 | 78.3 | 365.3 | 17.5 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 373.1
2020-01-30 | 17:00 | 385.7 | 78.3 | 378.5 | 36.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2020-01-30 | 18:00 | 400.3 | 78.3 | 357.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 21 | -180 | 400.3
2020-01-30 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 377.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2020-01-30 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 373.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2020-01-30 | 21:00 | 355.8 | 78.3 | 359.9 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 355.8
2020-01-30 | 22:00 | 327.8 | 78.3 | 337.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2020-01-30 | 23:00 | 314 | 78.3 | 326.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 314
2020-01-31 | 0:00 | 303.8 | 78.3 | 316.7 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 303.8
2020-01-31 | 1:00 | 310.6 | 78.3 | 322 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2020-01-31 | 2:00 | 332.8 | 78.3 | 343.2 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2020-01-31 | 3:00 | 349.5 | 78.3 | 358.7 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2020-01-31 | 4:00 | 352.4 | 78.3 | 360.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 352.4
2020-01-31 | 5:00 | 352.4 | 78.3 | 361.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 352.4
2020-01-31 | 6:00 | 364.7 | 78.3 | 371.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2020-01-31 | 7:00 | 383 | 78.3 | 377.7 | 19.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 383
2020-01-31 | 8:00 | 416.7 | 78.3 | 378.4 | 16.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 416.7
2020-01-31 | 9:00 | 412.8 | 78.3 | 345.7 | 11.1 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 412.8
2020-01-31 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 300.3 | 10.2 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 403.6
2020-01-31 | 11:00 | 402.3 | 78.3 | 284.4 | 10.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 402.3
2020-01-31 | 12:00 | 380.4 | 78.3 | 263.1 | 10.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2020-01-31 | 13:00 | 390.3 | 78.3 | 301.2 | 10.2 | － | 26.3 | 110.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2020-01-31 | 14:00 | 377.6 | 78.3 | 316 | 10.2 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2020-01-31 | 15:00 | 371.9 | 78.3 | 338.9 | 11 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 371.9
2020-01-31 | 16:00 | 390.7 | 78.3 | 378.5 | 18.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 390.7
2020-01-31 | 17:00 | 404.8 | 78.3 | 395.1 | 40.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 404.8
2020-01-31 | 18:00 | 420.4 | 78.3 | 398.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 420.4
2020-01-31 | 19:00 | 409.5 | 78.3 | 395.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 409.5
2020-01-31 | 20:00 | 395.1 | 78.3 | 394.8 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2020-01-31 | 21:00 | 374.4 | 78.3 | 389.8 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 374.4
2020-01-31 | 22:00 | 348.1 | 78.3 | 374.7 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2020-01-31 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 366 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2020-02-01 | 0:00 | 325 | 78.3 | 346.4 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 325
2020-02-01 | 1:00 | 330.7 | 78.3 | 350.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 330.7
2020-02-01 | 2:00 | 349.7 | 78.3 | 363 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2020-02-01 | 3:00 | 359.1 | 78.3 | 366.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2020-02-01 | 4:00 | 354.3 | 78.3 | 364.4 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 354.3
2020-02-01 | 5:00 | 342.3 | 78.3 | 358.2 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 342.3
2020-02-01 | 6:00 | 337.4 | 78.3 | 353.6 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2020-02-01 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 363.2 | 29.8 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2020-02-01 | 8:00 | 381.8 | 78.3 | 359.1 | 23.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 381.8
2020-02-01 | 9:00 | 367.2 | 78.3 | 314.4 | 15 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2020-02-01 | 10:00 | 358.8 | 78.3 | 278.6 | 14 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2020-02-01 | 11:00 | 347.8 | 78.3 | 230.6 | 13.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2020-02-01 | 12:00 | 333.6 | 78.3 | 214.6 | 13.9 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2020-02-01 | 13:00 | 328.3 | 78.3 | 220.5 | 13.9 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2020-02-01 | 14:00 | 312.8 | 78.3 | 236.9 | 13.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2020-02-01 | 15:00 | 310.2 | 78.3 | 272.4 | 14.1 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 310.2
2020-02-01 | 16:00 | 329.3 | 78.3 | 326.2 | 17.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2020-02-01 | 17:00 | 347.6 | 78.3 | 360.5 | 29.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2020-02-01 | 18:00 | 369.4 | 78.3 | 349.8 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | -180 | 369.4
2020-02-01 | 19:00 | 366.7 | 78.3 | 371.4 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2020-02-01 | 20:00 | 357.7 | 78.3 | 368.6 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 357.7
2020-02-01 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 361.2 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2020-02-01 | 22:00 | 318.5 | 78.3 | 349.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2020-02-01 | 23:00 | 312.5 | 78.3 | 342.2 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2020-02-02 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 336.2 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 306.9
2020-02-02 | 1:00 | 315.4 | 78.3 | 345.5 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2020-02-02 | 2:00 | 335 | 78.3 | 359.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 335
2020-02-02 | 3:00 | 344.7 | 78.3 | 364.8 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2020-02-02 | 4:00 | 340.5 | 78.3 | 364.3 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2020-02-02 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 353 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2020-02-02 | 6:00 | 308 | 78.3 | 343.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 308
2020-02-02 | 7:00 | 317.5 | 78.3 | 345.4 | 23 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2020-02-02 | 8:00 | 332.9 | 78.3 | 333.8 | 18.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 332.9
2020-02-02 | 9:00 | 319.5 | 78.3 | 281.9 | 14.3 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2020-02-02 | 10:00 | 308.2 | 78.3 | 229.8 | 13.9 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2020-02-02 | 11:00 | 302 | 78.3 | 200.7 | 13.9 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 302
2020-02-02 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 190 | 13.9 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2020-02-02 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 191.5 | 13.9 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2020-02-02 | 14:00 | 273.1 | 78.3 | 211.8 | 13.9 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2020-02-02 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 258 | 14.1 | － | 26.3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2020-02-02 | 16:00 | 294.3 | 78.3 | 318.5 | 17.2 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2020-02-02 | 17:00 | 326.1 | 78.3 | 363.8 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2020-02-02 | 18:00 | 350.4 | 78.3 | 355.4 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -180 | 350.4
2020-02-02 | 19:00 | 351 | 78.3 | 376.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 351
2020-02-02 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 373.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2020-02-02 | 21:00 | 327.6 | 78.3 | 365.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 327.6
2020-02-02 | 22:00 | 304.2 | 78.3 | 350.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2020-02-02 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 346.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2020-02-03 | 0:00 | 296.5 | 78.3 | 355.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2020-02-03 | 1:00 | 309 | 78.3 | 364.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 309
2020-02-03 | 2:00 | 331.1 | 78.3 | 379 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2020-02-03 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 383.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2020-02-03 | 4:00 | 344.4 | 78.3 | 382.4 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2020-02-03 | 5:00 | 343.4 | 78.3 | 380.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2020-02-03 | 6:00 | 360.8 | 78.3 | 385.9 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 360.8
2020-02-03 | 7:00 | 387.9 | 78.3 | 388.4 | 39.8 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 387.9
2020-02-03 | 8:00 | 424.8 | 78.3 | 395.7 | 37.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 424.8
2020-02-03 | 9:00 | 422.7 | 78.3 | 379.7 | 15.4 | － | 26.3 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 422.7
2020-02-03 | 10:00 | 417.8 | 78.3 | 360.3 | 14.2 | － | 26.3 | 90 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 417.8
2020-02-03 | 11:00 | 414.8 | 78.3 | 356.6 | 14.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2020-02-03 | 12:00 | 389.2 | 78.3 | 330.5 | 14.1 | － | 26.3 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 389.2
2020-02-03 | 13:00 | 394.6 | 78.3 | 329.5 | 14.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 394.6
2020-02-03 | 14:00 | 380.6 | 78.3 | 330.7 | 14.1 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 380.6
2020-02-03 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 356.7 | 14.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2020-02-03 | 16:00 | 385.5 | 78.3 | 386.2 | 22.8 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 385.5
2020-02-03 | 17:00 | 395.8 | 78.3 | 383.9 | 46.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 395.8
2020-02-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 378.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 407.2
2020-02-03 | 19:00 | 398.3 | 78.3 | 381.7 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 398.3
2020-02-03 | 20:00 | 383.9 | 78.3 | 386.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 383.9
2020-02-03 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 381 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 362.4
2020-02-03 | 22:00 | 335.3 | 78.3 | 365.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2020-02-03 | 23:00 | 321.7 | 78.3 | 354.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2020-02-04 | 0:00 | 315.1 | 78.3 | 349.2 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2020-02-04 | 1:00 | 326.3 | 78.3 | 361 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2020-02-04 | 2:00 | 349.4 | 78.3 | 382.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2020-02-04 | 3:00 | 363.3 | 78.3 | 392.8 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2020-02-04 | 4:00 | 365.9 | 78.3 | 399.9 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2020-02-04 | 5:00 | 365 | 78.3 | 398.6 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 365
2020-02-04 | 6:00 | 382.5 | 78.3 | 411.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 382.5
2020-02-04 | 7:00 | 404.8 | 78.3 | 418.3 | 33.6 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 404.8
2020-02-04 | 8:00 | 427.4 | 78.3 | 414.2 | 26.3 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 427.4
2020-02-04 | 9:00 | 422 | 78.3 | 375.7 | 16.1 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 422
2020-02-04 | 10:00 | 400 | 78.3 | 313.1 | 14 | － | 26.3 | 146 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 400
2020-02-04 | 11:00 | 389.2 | 78.3 | 279 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 389.2
2020-02-04 | 12:00 | 366.6 | 78.3 | 248.2 | 13.9 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2020-02-04 | 13:00 | 375.3 | 78.3 | 268.3 | 13.9 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 375.3
2020-02-04 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 288.4 | 13.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2020-02-04 | 15:00 | 357.1 | 78.3 | 329.7 | 14.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2020-02-04 | 16:00 | 380.4 | 78.3 | 392 | 20.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2020-02-04 | 17:00 | 391.6 | 78.3 | 407.1 | 38.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | -180 | 391.6
2020-02-04 | 18:00 | 414.2 | 78.3 | 408.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.8 | -180 | 414.2
2020-02-04 | 19:00 | 407.5 | 78.3 | 410.5 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 16.5 | -180 | 407.5
2020-02-04 | 20:00 | 395.2 | 78.3 | 408.4 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 13.7 | -180 | 395.2
2020-02-04 | 21:00 | 373.7 | 78.3 | 410.8 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 373.7
2020-02-04 | 22:00 | 347.2 | 78.3 | 390.1 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2020-02-04 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 377.8 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2020-02-05 | 0:00 | 327 | 78.3 | 361.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 327
2020-02-05 | 1:00 | 336.2 | 78.3 | 365.9 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2020-02-05 | 2:00 | 353.8 | 78.3 | 375.7 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2020-02-05 | 3:00 | 362.7 | 78.3 | 379.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 362.7
2020-02-05 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 377 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 361.1
2020-02-05 | 5:00 | 358.3 | 78.3 | 374 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2020-02-05 | 6:00 | 372.9 | 78.3 | 379.9 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2020-02-05 | 7:00 | 397.6 | 78.3 | 384.3 | 29.3 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 397.6
2020-02-05 | 8:00 | 425.2 | 78.3 | 383.5 | 24.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 425.2
2020-02-05 | 9:00 | 422 | 78.3 | 355.1 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 422
2020-02-05 | 10:00 | 411.8 | 78.3 | 333.8 | 14.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 411.8
2020-02-05 | 11:00 | 402 | 78.3 | 295.9 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 402
2020-02-05 | 12:00 | 378.5 | 78.3 | 258.2 | 13.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 378.5
2020-02-05 | 13:00 | 392.8 | 78.3 | 291.1 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 392.8
2020-02-05 | 14:00 | 382.4 | 78.3 | 295.9 | 13.9 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 382.4
2020-02-05 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 321.7 | 14.2 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2020-02-05 | 16:00 | 397.6 | 78.3 | 366.5 | 19 | － | 26.3 | 35 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 397.6
2020-02-05 | 17:00 | 407.9 | 78.3 | 388.7 | 37.9 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 407.9
2020-02-05 | 18:00 | 428 | 78.3 | 369.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 21 | -180 | 428
2020-02-05 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 391.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -180 | 420.8
2020-02-05 | 20:00 | 409.3 | 78.3 | 388.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2020-02-05 | 21:00 | 387.3 | 78.3 | 379.2 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 387.3
2020-02-05 | 22:00 | 356.6 | 78.3 | 358.5 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -180 | 356.6
2020-02-05 | 23:00 | 344 | 78.3 | 348.5 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -180 | 344
2020-02-06 | 0:00 | 337.3 | 78.3 | 342.8 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2020-02-06 | 1:00 | 346 | 78.3 | 351.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 346
2020-02-06 | 2:00 | 364 | 78.3 | 371.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 364
2020-02-06 | 3:00 | 370.9 | 78.3 | 381.9 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2020-02-06 | 4:00 | 367.6 | 78.3 | 377.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2020-02-06 | 5:00 | 366 | 78.3 | 375.4 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 366
2020-02-06 | 6:00 | 385.7 | 78.3 | 391.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2020-02-06 | 7:00 | 414.5 | 78.3 | 406.6 | 19.7 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 414.5
2020-02-06 | 8:00 | 450.9 | 78.3 | 418.7 | 21 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 450.9
2020-02-06 | 9:00 | 443.4 | 78.3 | 384.4 | 16 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 443.4
2020-02-06 | 10:00 | 429.8 | 78.3 | 341.5 | 15.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 429.8
2020-02-06 | 11:00 | 424.7 | 78.3 | 323.5 | 15.3 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 424.7
2020-02-06 | 12:00 | 401.9 | 78.3 | 305.5 | 15.3 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2020-02-06 | 13:00 | 410.5 | 78.3 | 317.2 | 15.3 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 410.5
2020-02-06 | 14:00 | 395.4 | 78.3 | 334 | 15.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 395.4
2020-02-06 | 15:00 | 393.8 | 78.3 | 360.6 | 15.4 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 393.8
2020-02-06 | 16:00 | 411.9 | 78.3 | 416.2 | 21.1 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 411.9
2020-02-06 | 17:00 | 429.1 | 78.3 | 439.5 | 49.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 429.1
2020-02-06 | 18:00 | 450.5 | 78.3 | 455.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 450.5
2020-02-06 | 19:00 | 440.1 | 78.3 | 446.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 440.1
2020-02-06 | 20:00 | 423.5 | 78.3 | 438.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 423.5
2020-02-06 | 21:00 | 400.4 | 78.3 | 434.8 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 400.4
2020-02-06 | 22:00 | 367.5 | 78.3 | 417.8 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2020-02-06 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 410.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 356.9
2020-02-07 | 0:00 | 351.7 | 78.3 | 412 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2020-02-07 | 1:00 | 357.9 | 78.3 | 417.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 357.9
2020-02-07 | 2:00 | 374.6 | 78.3 | 431.2 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 374.6
2020-02-07 | 3:00 | 379.2 | 78.3 | 434.7 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2020-02-07 | 4:00 | 375.2 | 78.3 | 431.4 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2020-02-07 | 5:00 | 371.5 | 78.3 | 428.7 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2020-02-07 | 6:00 | 391.9 | 78.3 | 442.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 391.9
2020-02-07 | 7:00 | 416.9 | 78.3 | 451.4 | 29.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 416.9
2020-02-07 | 8:00 | 460.4 | 78.3 | 456.2 | 52 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 460.4
2020-02-07 | 9:00 | 469.9 | 78.3 | 460.3 | 27 | － | 26.3 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 469.9
2020-02-07 | 10:00 | 461.1 | 78.3 | 427.2 | 14.8 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 461.1
2020-02-07 | 11:00 | 454.3 | 78.3 | 402.2 | 14.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 454.3
2020-02-07 | 12:00 | 432.5 | 78.3 | 371.6 | 14.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 432.5
2020-02-07 | 13:00 | 435.6 | 78.3 | 395.6 | 14.2 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 435.6
2020-02-07 | 14:00 | 422.8 | 78.3 | 421.3 | 14.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 422.8
2020-02-07 | 15:00 | 407.9 | 78.3 | 440.6 | 19 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 407.9
2020-02-07 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 451 | 29.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 414.5
2020-02-07 | 17:00 | 429.4 | 78.3 | 450.1 | 52.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 429.4
2020-02-07 | 18:00 | 440.4 | 78.3 | 450.2 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 440.4
2020-02-07 | 19:00 | 426.8 | 78.3 | 450.8 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 426.8
2020-02-07 | 20:00 | 408.2 | 78.3 | 450.1 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 408.2
2020-02-07 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 438 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 385.4
2020-02-07 | 22:00 | 355.9 | 78.3 | 411.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 355.9
2020-02-07 | 23:00 | 342.5 | 78.3 | 395.8 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 342.5
2020-02-08 | 0:00 | 328.1 | 78.3 | 357.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2020-02-08 | 1:00 | 334.1 | 78.3 | 356.6 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2020-02-08 | 2:00 | 349.3 | 78.3 | 359.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2020-02-08 | 3:00 | 359.4 | 78.3 | 360.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2020-02-08 | 4:00 | 355 | 78.3 | 358.2 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 355
2020-02-08 | 5:00 | 344.1 | 78.3 | 353 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2020-02-08 | 6:00 | 339.2 | 78.3 | 344.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 339.2
2020-02-08 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 348.8 | 24.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2020-02-08 | 8:00 | 385.4 | 78.3 | 350.6 | 22.7 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 385.4
2020-02-08 | 9:00 | 376.4 | 78.3 | 302.7 | 14.4 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 376.4
2020-02-08 | 10:00 | 366.1 | 78.3 | 246.5 | 13.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -180 | 366.1
2020-02-08 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 238.6 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2020-02-08 | 12:00 | 345.1 | 78.3 | 228.5 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2020-02-08 | 13:00 | 338 | 78.3 | 232.3 | 13.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -180 | 338
2020-02-08 | 14:00 | 323.3 | 78.3 | 253.8 | 13.9 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2020-02-08 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 282.7 | 14.1 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2020-02-08 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 321.8 | 16.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2020-02-08 | 17:00 | 360.3 | 78.3 | 350.7 | 27.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -180 | 360.3
2020-02-08 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 360.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2020-02-08 | 19:00 | 375 | 78.3 | 359.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -180 | 375
2020-02-08 | 20:00 | 365.2 | 78.3 | 354.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -180 | 365.2
2020-02-08 | 21:00 | 347.9 | 78.3 | 343.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2020-02-08 | 22:00 | 323.7 | 78.3 | 325.4 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2020-02-08 | 23:00 | 311.7 | 78.3 | 315.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -180 | 311.7
2020-02-09 | 0:00 | 303.9 | 78.3 | 310.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2020-02-09 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 319.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2020-02-09 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 339.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2020-02-09 | 3:00 | 347.6 | 78.3 | 357.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2020-02-09 | 4:00 | 347.4 | 78.3 | 359.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2020-02-09 | 5:00 | 334 | 78.3 | 352.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 334
2020-02-09 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 339.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-02-09 | 7:00 | 328.7 | 78.3 | 338.6 | 18.2 | － | 26.3 | 17 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 328.7
2020-02-09 | 8:00 | 340.2 | 78.3 | 318.8 | 15.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2020-02-09 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 269.9 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2020-02-09 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 228.7 | 13.9 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-02-09 | 11:00 | 320.8 | 78.3 | 219.4 | 13.9 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 320.8
2020-02-09 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 209.7 | 13.9 | － | 26.3 | 139 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2020-02-09 | 13:00 | 302.5 | 78.3 | 211.4 | 13.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2020-02-09 | 14:00 | 288.3 | 78.3 | 218.1 | 13.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 288.3
2020-02-09 | 15:00 | 290.3 | 78.3 | 258.4 | 13.9 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2020-02-09 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 322 | 15.9 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2020-02-09 | 17:00 | 350.4 | 78.3 | 375 | 31.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2020-02-09 | 18:00 | 379.7 | 78.3 | 388.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2020-02-09 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 389.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 382.7
2020-02-09 | 20:00 | 377.2 | 78.3 | 389.3 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 377.2
2020-02-09 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 385.9 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 361.8
2020-02-09 | 22:00 | 334.2 | 78.3 | 372.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2020-02-09 | 23:00 | 329.2 | 78.3 | 364.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2020-02-10 | 0:00 | 326.2 | 78.3 | 363.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2020-02-10 | 1:00 | 334.6 | 78.3 | 363.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2020-02-10 | 2:00 | 351.1 | 78.3 | 372.4 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2020-02-10 | 3:00 | 356.4 | 78.3 | 372.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2020-02-10 | 4:00 | 351.8 | 78.3 | 367.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 351.8
2020-02-10 | 5:00 | 348.9 | 78.3 | 363 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 348.9
2020-02-10 | 6:00 | 371.4 | 78.3 | 374.8 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2020-02-10 | 7:00 | 401.6 | 78.3 | 384.8 | 33 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 401.6
2020-02-10 | 8:00 | 433.9 | 78.3 | 386.1 | 26.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 433.9
2020-02-10 | 9:00 | 431.2 | 78.3 | 352.1 | 15.5 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 431.2
2020-02-10 | 10:00 | 419.6 | 78.3 | 303.8 | 13.9 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 419.6
2020-02-10 | 11:00 | 414 | 78.3 | 274.9 | 13.9 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 414
2020-02-10 | 12:00 | 394.4 | 78.3 | 258.9 | 13.9 | － | 26.3 | 145.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 394.4
2020-02-10 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 278.4 | 13.9 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 402.2
2020-02-10 | 14:00 | 391.5 | 78.3 | 301.8 | 14 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 391.5
2020-02-10 | 15:00 | 382.4 | 78.3 | 324.6 | 14.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 382.4
2020-02-10 | 16:00 | 395.9 | 78.3 | 367.3 | 20.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 395.9
2020-02-10 | 17:00 | 402.6 | 78.3 | 371.5 | 37.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.5 | 0 | 13 | -180 | 402.6
2020-02-10 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 367.3 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 19.7 | -180 | 417.4
2020-02-10 | 19:00 | 408 | 78.3 | 367 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19.9 | -180 | 408
2020-02-10 | 20:00 | 394.5 | 78.3 | 366.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 18.4 | -180 | 394.5
2020-02-10 | 21:00 | 374.1 | 78.3 | 364.2 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -180 | 374.1
2020-02-10 | 22:00 | 344.2 | 78.3 | 360.4 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2020-02-10 | 23:00 | 332.7 | 78.3 | 350.6 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2020-02-11 | 0:00 | 326.7 | 78.3 | 348.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2020-02-11 | 1:00 | 334.3 | 78.3 | 360.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2020-02-11 | 2:00 | 352.9 | 78.3 | 374.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2020-02-11 | 3:00 | 362.9 | 78.3 | 385.2 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2020-02-11 | 4:00 | 362.4 | 78.3 | 381.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 362.4
2020-02-11 | 5:00 | 353.4 | 78.3 | 374.6 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2020-02-11 | 6:00 | 347.9 | 78.3 | 372.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2020-02-11 | 7:00 | 366.3 | 78.3 | 379.3 | 25.9 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 366.3
2020-02-11 | 8:00 | 382.1 | 78.3 | 363.4 | 19.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 382.1
2020-02-11 | 9:00 | 367.6 | 78.3 | 306.6 | 14.5 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2020-02-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 250.3 | 13.9 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2020-02-11 | 11:00 | 345.7 | 78.3 | 220.9 | 13.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2020-02-11 | 12:00 | 331.4 | 78.3 | 201.5 | 13.9 | － | 26.3 | 183.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2020-02-11 | 13:00 | 330.4 | 78.3 | 213.5 | 13.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2020-02-11 | 14:00 | 316.7 | 78.3 | 240.1 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2020-02-11 | 15:00 | 310.9 | 78.3 | 282.7 | 14.1 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2020-02-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 355.6 | 19.2 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2020-02-11 | 17:00 | 360.4 | 78.3 | 394.8 | 36.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2020-02-11 | 18:00 | 383.1 | 78.3 | 405.9 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2020-02-11 | 19:00 | 380.5 | 78.3 | 404.5 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 380.5
2020-02-11 | 20:00 | 371.7 | 78.3 | 401.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2020-02-11 | 21:00 | 352.8 | 78.3 | 390.8 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 352.8
2020-02-11 | 22:00 | 326.5 | 78.3 | 373.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-02-11 | 23:00 | 316.1 | 78.3 | 365.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2020-02-12 | 0:00 | 310.5 | 78.3 | 366.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2020-02-12 | 1:00 | 318.6 | 78.3 | 372.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2020-02-12 | 2:00 | 337 | 78.3 | 385.4 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 337
2020-02-12 | 3:00 | 348.1 | 78.3 | 391.8 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2020-02-12 | 4:00 | 349.1 | 78.3 | 391.2 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 349.1
2020-02-12 | 5:00 | 346.1 | 78.3 | 388.6 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 346.1
2020-02-12 | 6:00 | 359.5 | 78.3 | 392.5 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 359.5
2020-02-12 | 7:00 | 378.6 | 78.3 | 395.1 | 24.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 378.6
2020-02-12 | 8:00 | 414.3 | 78.3 | 402 | 23.6 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 414.3
2020-02-12 | 9:00 | 415 | 78.3 | 391 | 15.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 415
2020-02-12 | 10:00 | 416.8 | 78.3 | 378.4 | 14.2 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 416.8
2020-02-12 | 11:00 | 420 | 78.3 | 374 | 14.1 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 420
2020-02-12 | 12:00 | 395.3 | 78.3 | 379.6 | 14.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 395.3
2020-02-12 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 399.8 | 27.9 | － | 26.3 | 29 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 405.7
2020-02-12 | 14:00 | 391.9 | 78.3 | 396.1 | 29.1 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 391.9
2020-02-12 | 15:00 | 387.7 | 78.3 | 394.9 | 32.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 387.7
2020-02-12 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 388.4 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2020-02-12 | 17:00 | 405.8 | 78.3 | 388.4 | 52.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 405.8
2020-02-12 | 18:00 | 407.3 | 78.3 | 364.9 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 21 | -180 | 407.3
2020-02-12 | 19:00 | 393.6 | 78.3 | 393.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2020-02-12 | 20:00 | 375.9 | 78.3 | 388.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 375.9
2020-02-12 | 21:00 | 348.1 | 78.3 | 362.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2020-02-12 | 22:00 | 316.8 | 78.3 | 331.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-02-12 | 23:00 | 302.6 | 78.3 | 319.1 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2020-02-13 | 0:00 | 292 | 78.3 | 313.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 292
2020-02-13 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 331.6 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 299.2
2020-02-13 | 2:00 | 319.9 | 78.3 | 355.8 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2020-02-13 | 3:00 | 331.5 | 78.3 | 368.5 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 331.5
2020-02-13 | 4:00 | 332.1 | 78.3 | 370.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2020-02-13 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 364.3 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2020-02-13 | 6:00 | 327 | 78.3 | 361.2 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 327
2020-02-13 | 7:00 | 347 | 78.3 | 366.8 | 27.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 347
2020-02-13 | 8:00 | 379.9 | 78.3 | 373.1 | 28.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 379.9
2020-02-13 | 9:00 | 378.3 | 78.3 | 353.1 | 18.3 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 378.3
2020-02-13 | 10:00 | 370.7 | 78.3 | 319.4 | 14.6 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 370.7
2020-02-13 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 286.2 | 13.9 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2020-02-13 | 12:00 | 339.8 | 78.3 | 237.1 | 13.9 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2020-02-13 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 242.8 | 13.9 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2020-02-13 | 14:00 | 336.7 | 78.3 | 255.8 | 13.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2020-02-13 | 15:00 | 328.9 | 78.3 | 294.5 | 14.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2020-02-13 | 16:00 | 344.9 | 78.3 | 350.2 | 18.9 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2020-02-13 | 17:00 | 342.7 | 78.3 | 359.3 | 34.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | -180 | 342.7
2020-02-13 | 18:00 | 356.8 | 78.3 | 361.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | -180 | 356.8
2020-02-13 | 19:00 | 348.4 | 78.3 | 363.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -180 | 348.4
2020-02-13 | 20:00 | 338 | 78.3 | 374 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 338
2020-02-13 | 21:00 | 320.6 | 78.3 | 366.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2020-02-13 | 22:00 | 302.9 | 78.3 | 355 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2020-02-13 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 347.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2020-02-14 | 0:00 | 286.2 | 78.3 | 344.8 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-02-14 | 1:00 | 296 | 78.3 | 354.7 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 296
2020-02-14 | 2:00 | 318.5 | 78.3 | 376.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2020-02-14 | 3:00 | 334.7 | 78.3 | 390.9 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2020-02-14 | 4:00 | 337.3 | 78.3 | 392.9 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2020-02-14 | 5:00 | 330.8 | 78.3 | 386.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2020-02-14 | 6:00 | 333 | 78.3 | 388.5 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 333
2020-02-14 | 7:00 | 350.8 | 78.3 | 397.7 | 21.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 350.8
2020-02-14 | 8:00 | 389.3 | 78.3 | 393.2 | 63 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 389.3
2020-02-14 | 9:00 | 404.5 | 78.3 | 400 | 63 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 404.5
2020-02-14 | 10:00 | 409.7 | 78.3 | 398.8 | 52.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 409.7
2020-02-14 | 11:00 | 406.6 | 78.3 | 409.6 | 26.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 406.6
2020-02-14 | 12:00 | 373 | 78.3 | 369.9 | 16.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 373
2020-02-14 | 13:00 | 379.5 | 78.3 | 392.5 | 17 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 379.5
2020-02-14 | 14:00 | 364.1 | 78.3 | 377.4 | 16.4 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 364.1
2020-02-14 | 15:00 | 356.7 | 78.3 | 363 | 16.3 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2020-02-14 | 16:00 | 362 | 78.3 | 382.1 | 16.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 362
2020-02-14 | 17:00 | 360.2 | 78.3 | 399.6 | 23.1 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 360.2
2020-02-14 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 397 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 374.1
2020-02-14 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 400.1 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2020-02-14 | 20:00 | 352.4 | 78.3 | 397.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 352.4
2020-02-14 | 21:00 | 334 | 78.3 | 386 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 334
2020-02-14 | 22:00 | 312.6 | 78.3 | 366.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2020-02-14 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 356.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2020-02-15 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 347.9 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2020-02-15 | 1:00 | 297.9 | 78.3 | 352.8 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2020-02-15 | 2:00 | 320.2 | 78.3 | 364.6 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2020-02-15 | 3:00 | 333.2 | 78.3 | 359.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 333.2
2020-02-15 | 4:00 | 333.7 | 78.3 | 359.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 333.7
2020-02-15 | 5:00 | 321.7 | 78.3 | 364.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2020-02-15 | 6:00 | 308.2 | 78.3 | 360.2 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2020-02-15 | 7:00 | 319.1 | 78.3 | 362.9 | 21 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2020-02-15 | 8:00 | 349.7 | 78.3 | 359.7 | 53.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2020-02-15 | 9:00 | 362.8 | 78.3 | 361.2 | 54.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 362.8
2020-02-15 | 10:00 | 360.7 | 78.3 | 370.4 | 20.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2020-02-15 | 11:00 | 346.4 | 78.3 | 356.1 | 15 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2020-02-15 | 12:00 | 329.3 | 78.3 | 311.5 | 13.9 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2020-02-15 | 13:00 | 329 | 78.3 | 314.2 | 13.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 329
2020-02-15 | 14:00 | 314.7 | 78.3 | 342.4 | 14.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2020-02-15 | 15:00 | 317 | 78.3 | 344.6 | 14.4 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 317
2020-02-15 | 16:00 | 323 | 78.3 | 353.3 | 15.7 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 323
2020-02-15 | 17:00 | 335.3 | 78.3 | 364.3 | 24 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2020-02-15 | 18:00 | 346.3 | 78.3 | 364.1 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2020-02-15 | 19:00 | 337.7 | 78.3 | 364.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2020-02-15 | 20:00 | 325.8 | 78.3 | 361 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2020-02-15 | 21:00 | 307.9 | 78.3 | 347.1 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2020-02-15 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 325.7 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2020-02-15 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 318.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2020-02-16 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 309 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2020-02-16 | 1:00 | 276 | 78.3 | 319.7 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 276
2020-02-16 | 2:00 | 298.1 | 78.3 | 320.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2020-02-16 | 3:00 | 312.1 | 78.3 | 311.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2020-02-16 | 4:00 | 311.5 | 78.3 | 309.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2020-02-16 | 5:00 | 293.1 | 78.3 | 325.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2020-02-16 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 305.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2020-02-16 | 7:00 | 271.4 | 78.3 | 302.6 | 16.1 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2020-02-16 | 8:00 | 290.6 | 78.3 | 310.6 | 16.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2020-02-16 | 9:00 | 305 | 78.3 | 312.6 | 16.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 305
2020-02-16 | 10:00 | 317.4 | 78.3 | 313.5 | 16.2 | － | 26.3 | 26 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2020-02-16 | 11:00 | 319 | 78.3 | 306.6 | 16.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 319
2020-02-16 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 301.4 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2020-02-16 | 13:00 | 304.6 | 78.3 | 295.5 | 16.1 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2020-02-16 | 14:00 | 288.7 | 78.3 | 291.4 | 16.1 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2020-02-16 | 15:00 | 286.7 | 78.3 | 292.7 | 16.1 | － | 26.3 | 8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2020-02-16 | 16:00 | 292.5 | 78.3 | 303.5 | 16.1 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2020-02-16 | 17:00 | 321.7 | 78.3 | 326.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2020-02-16 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 315.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2020-02-16 | 19:00 | 330.6 | 78.3 | 319 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 330.6
2020-02-16 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 325.9 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2020-02-16 | 21:00 | 309 | 78.3 | 323.6 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 309
2020-02-16 | 22:00 | 289.4 | 78.3 | 305.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2020-02-16 | 23:00 | 281.3 | 78.3 | 298.2 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2020-02-17 | 0:00 | 272 | 78.3 | 286.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 272
2020-02-17 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 292 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2020-02-17 | 2:00 | 305.7 | 78.3 | 316.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2020-02-17 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 338.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-02-17 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 346.9 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2020-02-17 | 5:00 | 338.3 | 78.3 | 353.1 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2020-02-17 | 6:00 | 349.8 | 78.3 | 367.9 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2020-02-17 | 7:00 | 370.2 | 78.3 | 370.4 | 20.2 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 370.2
2020-02-17 | 8:00 | 404.7 | 78.3 | 377.6 | 20.3 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 404.7
2020-02-17 | 9:00 | 408.3 | 78.3 | 355.5 | 16.3 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 408.3
2020-02-17 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 312.5 | 15 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 410.2
2020-02-17 | 11:00 | 410.2 | 78.3 | 293.4 | 14.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 410.2
2020-02-17 | 12:00 | 390.1 | 78.3 | 264.8 | 14.9 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2020-02-17 | 13:00 | 398.2 | 78.3 | 298.1 | 14.9 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 398.2
2020-02-17 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 314.9 | 15 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 389.9
2020-02-17 | 15:00 | 389.6 | 78.3 | 344.4 | 15.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 389.6
2020-02-17 | 16:00 | 406.6 | 78.3 | 386.4 | 24.4 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 406.6
2020-02-17 | 17:00 | 421.8 | 78.3 | 388.7 | 47.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | -180 | 421.8
2020-02-17 | 18:00 | 440.3 | 78.3 | 385.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 27 | -180 | 440.3
2020-02-17 | 19:00 | 434.4 | 78.3 | 381.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | -180 | 434.4
2020-02-17 | 20:00 | 419.4 | 78.3 | 373.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.1 | -180 | 419.4
2020-02-17 | 21:00 | 396 | 78.3 | 376.5 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 19.1 | -180 | 396
2020-02-17 | 22:00 | 365.3 | 78.3 | 367.4 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 13 | -180 | 365.3
2020-02-17 | 23:00 | 353.4 | 78.3 | 370.3 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2020-02-18 | 0:00 | 349.3 | 78.3 | 370.4 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2020-02-18 | 1:00 | 355.2 | 78.3 | 374.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 355.2
2020-02-18 | 2:00 | 372 | 78.3 | 386.5 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 372
2020-02-18 | 3:00 | 379.8 | 78.3 | 391.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 379.8
2020-02-18 | 4:00 | 376.6 | 78.3 | 387.3 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 376.6
2020-02-18 | 5:00 | 373.9 | 78.3 | 387.5 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2020-02-18 | 6:00 | 395 | 78.3 | 400.2 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 395
2020-02-18 | 7:00 | 423.6 | 78.3 | 407.8 | 26.5 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 423.6
2020-02-18 | 8:00 | 457.9 | 78.3 | 411.8 | 24.6 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 457.9
2020-02-18 | 9:00 | 455.7 | 78.3 | 374.6 | 14.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 455.7
2020-02-18 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 335 | 13.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 442.4
2020-02-18 | 11:00 | 432.7 | 78.3 | 308.7 | 13.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 432.7
2020-02-18 | 12:00 | 410.4 | 78.3 | 288.8 | 13.9 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 410.4
2020-02-18 | 13:00 | 415.8 | 78.3 | 319.6 | 13.9 | － | 26.3 | 118.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 415.8
2020-02-18 | 14:00 | 404.6 | 78.3 | 333.2 | 14 | － | 26.3 | 93 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 404.6
2020-02-18 | 15:00 | 397.6 | 78.3 | 348.3 | 14.2 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 397.6
2020-02-18 | 16:00 | 411.3 | 78.3 | 393.6 | 19.4 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 411.3
2020-02-18 | 17:00 | 422.5 | 78.3 | 414.1 | 37.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 422.5
2020-02-18 | 18:00 | 439.9 | 78.3 | 393.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 21 | -180 | 439.9
2020-02-18 | 19:00 | 432.8 | 78.3 | 415.8 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2020-02-18 | 20:00 | 420.2 | 78.3 | 415.8 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 420.2
2020-02-18 | 21:00 | 396.7 | 78.3 | 411.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2020-02-18 | 22:00 | 367.6 | 78.3 | 398.8 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2020-02-18 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 388.9 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 356.9
2020-02-19 | 0:00 | 351.1 | 78.3 | 385.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2020-02-19 | 1:00 | 357.7 | 78.3 | 391.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 357.7
2020-02-19 | 2:00 | 373.4 | 78.3 | 403 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 373.4
2020-02-19 | 3:00 | 381.7 | 78.3 | 411 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2020-02-19 | 4:00 | 381.4 | 78.3 | 412.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2020-02-19 | 5:00 | 379.1 | 78.3 | 412 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -180 | 379.1
2020-02-19 | 6:00 | 397.4 | 78.3 | 422.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 397.4
2020-02-19 | 7:00 | 423.2 | 78.3 | 427.7 | 32.2 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 423.2
2020-02-19 | 8:00 | 441 | 78.3 | 416.1 | 22.9 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 441
2020-02-19 | 9:00 | 434.3 | 78.3 | 373.6 | 15.4 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 434.3
2020-02-19 | 10:00 | 417.9 | 78.3 | 315 | 14 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 417.9
2020-02-19 | 11:00 | 404 | 78.3 | 280.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 404
2020-02-19 | 12:00 | 377.5 | 78.3 | 248.7 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 377.5
2020-02-19 | 13:00 | 383.2 | 78.3 | 261.4 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 383.2
2020-02-19 | 14:00 | 364.4 | 78.3 | 274.2 | 13.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2020-02-19 | 15:00 | 356.8 | 78.3 | 317.4 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2020-02-19 | 16:00 | 377.1 | 78.3 | 381.7 | 17.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 377.1
2020-02-19 | 17:00 | 389.6 | 78.3 | 420.5 | 30.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 389.6
2020-02-19 | 18:00 | 417.1 | 78.3 | 437.7 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 417.1
2020-02-19 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 436.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 413.2
2020-02-19 | 20:00 | 403.9 | 78.3 | 432.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 403.9
2020-02-19 | 21:00 | 382.5 | 78.3 | 423.7 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 382.5
2020-02-19 | 22:00 | 354 | 78.3 | 404.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 354
2020-02-19 | 23:00 | 342.8 | 78.3 | 396.4 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2020-02-20 | 0:00 | 337.7 | 78.3 | 391.5 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2020-02-20 | 1:00 | 344.7 | 78.3 | 396.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 344.7
2020-02-20 | 2:00 | 363.9 | 78.3 | 410 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2020-02-20 | 3:00 | 372.9 | 78.3 | 415.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2020-02-20 | 4:00 | 369.6 | 78.3 | 412.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2020-02-20 | 5:00 | 365.7 | 78.3 | 409.9 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 365.7
2020-02-20 | 6:00 | 382.9 | 78.3 | 419.5 | 35.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 382.9
2020-02-20 | 7:00 | 406.6 | 78.3 | 422 | 34.1 | － | 26.3 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 406.6
2020-02-20 | 8:00 | 434.8 | 78.3 | 425.8 | 32.7 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 434.8
2020-02-20 | 9:00 | 432.5 | 78.3 | 411.2 | 22.7 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 432.5
2020-02-20 | 10:00 | 431.4 | 78.3 | 390.5 | 17.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 431.4
2020-02-20 | 11:00 | 419.1 | 78.3 | 328.8 | 14 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 419.1
2020-02-20 | 12:00 | 379 | 78.3 | 256.9 | 13.9 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 379
2020-02-20 | 13:00 | 383.1 | 78.3 | 260.7 | 13.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2020-02-20 | 14:00 | 365.6 | 78.3 | 268 | 13.9 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-02-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 302.7 | 13.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2020-02-20 | 16:00 | 371.2 | 78.3 | 367 | 16 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 371.2
2020-02-20 | 17:00 | 379.3 | 78.3 | 392.2 | 25.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 14.3 | 0 | 13 | -180 | 379.3
2020-02-20 | 18:00 | 402.3 | 78.3 | 407.5 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 15.5 | -180 | 402.3
2020-02-20 | 19:00 | 399.7 | 78.3 | 407.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 13.5 | -180 | 399.7
2020-02-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 416.4 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2020-02-20 | 21:00 | 369.5 | 78.3 | 406.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 369.5
2020-02-20 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 388.2 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2020-02-20 | 23:00 | 332.2 | 78.3 | 379.5 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 332.2
2020-02-21 | 0:00 | 324.2 | 78.3 | 366 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 324.2
2020-02-21 | 1:00 | 332.4 | 78.3 | 373.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 332.4
2020-02-21 | 2:00 | 354.5 | 78.3 | 388.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 354.5
2020-02-21 | 3:00 | 366.4 | 78.3 | 394.7 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 366.4
2020-02-21 | 4:00 | 367.9 | 78.3 | 396.7 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2020-02-21 | 5:00 | 366.5 | 78.3 | 396.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 366.5
2020-02-21 | 6:00 | 384.2 | 78.3 | 402.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 384.2
2020-02-21 | 7:00 | 405.7 | 78.3 | 406.2 | 40.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 405.7
2020-02-21 | 8:00 | 420.3 | 78.3 | 396.4 | 26 | － | 26.3 | 72 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 420.3
2020-02-21 | 9:00 | 407.5 | 78.3 | 345.5 | 15.2 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 407.5
2020-02-21 | 10:00 | 392.4 | 78.3 | 288.4 | 13.9 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 392.4
2020-02-21 | 11:00 | 381 | 78.3 | 257.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 381
2020-02-21 | 12:00 | 356.5 | 78.3 | 232 | 13.9 | － | 26.3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2020-02-21 | 13:00 | 368.2 | 78.3 | 254.5 | 13.9 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 368.2
2020-02-21 | 14:00 | 354 | 78.3 | 273.1 | 13.9 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 354
2020-02-21 | 15:00 | 347.2 | 78.3 | 312.4 | 14.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2020-02-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 365.9 | 19.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 363.4
2020-02-21 | 17:00 | 368.6 | 78.3 | 377.4 | 30.6 | － | 26.3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 13 | -180 | 368.6
2020-02-21 | 18:00 | 385 | 78.3 | 386.4 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.1 | -180 | 385
2020-02-21 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 383.2 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 13.9 | -180 | 380.1
2020-02-21 | 20:00 | 368.4 | 78.3 | 377.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2020-02-21 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 356.3 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2020-02-21 | 22:00 | 320.1 | 78.3 | 336.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2020-02-21 | 23:00 | 311.4 | 78.3 | 329.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2020-02-22 | 0:00 | 306.2 | 78.3 | 322.5 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2020-02-22 | 1:00 | 312 | 78.3 | 326.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 312
2020-02-22 | 2:00 | 329.7 | 78.3 | 339 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2020-02-22 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 344.3 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2020-02-22 | 4:00 | 340.4 | 78.3 | 342.3 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -180 | 340.4
2020-02-22 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 331.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2020-02-22 | 6:00 | 309.4 | 78.3 | 321 | 18.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2020-02-22 | 7:00 | 324.8 | 78.3 | 325.9 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2020-02-22 | 8:00 | 354.1 | 78.3 | 347.1 | 35.2 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2020-02-22 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 350 | 41.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2020-02-22 | 10:00 | 368.6 | 78.3 | 352.7 | 42.3 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 368.6
2020-02-22 | 11:00 | 360.4 | 78.3 | 351.9 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2020-02-22 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 339.8 | 22.9 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2020-02-22 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 303.5 | 14.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2020-02-22 | 14:00 | 309.1 | 78.3 | 239.8 | 13.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2020-02-22 | 15:00 | 301.7 | 78.3 | 235.6 | 13.9 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2020-02-22 | 16:00 | 312.3 | 78.3 | 287.3 | 14.1 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2020-02-22 | 17:00 | 325.3 | 78.3 | 329.5 | 20.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2020-02-22 | 18:00 | 345.4 | 78.3 | 344 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2020-02-22 | 19:00 | 342.6 | 78.3 | 342.3 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 342.6
2020-02-22 | 20:00 | 335.3 | 78.3 | 339.4 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2020-02-22 | 21:00 | 317.2 | 78.3 | 328.3 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2020-02-22 | 22:00 | 297.4 | 78.3 | 311.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2020-02-22 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 301.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2020-02-23 | 0:00 | 280.8 | 78.3 | 286.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 280.8
2020-02-23 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 294.4 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2020-02-23 | 2:00 | 310.8 | 78.3 | 307.8 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2020-02-23 | 3:00 | 324.9 | 78.3 | 316.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 324.9
2020-02-23 | 4:00 | 326.5 | 78.3 | 318 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-02-23 | 5:00 | 314.3 | 78.3 | 309.2 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2020-02-23 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 295.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 295.1
2020-02-23 | 7:00 | 301.4 | 78.3 | 277.3 | 19.2 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2020-02-23 | 8:00 | 302.3 | 78.3 | 235.7 | 15.1 | － | 26.3 | 72.2 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2020-02-23 | 9:00 | 297 | 78.3 | 181.2 | 14 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -180 | 297
2020-02-23 | 10:00 | 294.6 | 78.3 | 135.4 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2020-02-23 | 11:00 | 289.7 | 78.3 | 112.3 | 13.9 | － | 26.3 | 192 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2020-02-23 | 12:00 | 285.8 | 78.3 | 106.4 | 13.9 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2020-02-23 | 13:00 | 277.1 | 78.3 | 107.1 | 13.9 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2020-02-23 | 14:00 | 262 | 78.3 | 125.2 | 13.9 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 262
2020-02-23 | 15:00 | 253.6 | 78.3 | 170 | 14 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2020-02-23 | 16:00 | 272.6 | 78.3 | 239.4 | 15.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2020-02-23 | 17:00 | 301.4 | 78.3 | 283.8 | 25.4 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 37.1 | 0 | 18.7 | -180 | 301.4
2020-02-23 | 18:00 | 328.9 | 78.3 | 300.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 29.5 | -180 | 328.9
2020-02-23 | 19:00 | 332.1 | 78.3 | 307.9 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 27.4 | -180 | 332.1
2020-02-23 | 20:00 | 328.5 | 78.3 | 314.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 21.4 | -180 | 328.5
2020-02-23 | 21:00 | 317.4 | 78.3 | 317.1 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 16 | -180 | 317.4
2020-02-23 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 309.4 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | -180 | 297.9
2020-02-23 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 317 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2020-02-24 | 0:00 | 290.2 | 78.3 | 327.8 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2020-02-24 | 1:00 | 302.7 | 78.3 | 341.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 302.7
2020-02-24 | 2:00 | 328.6 | 78.3 | 363.9 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2020-02-24 | 3:00 | 340.7 | 78.3 | 372.6 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2020-02-24 | 4:00 | 340 | 78.3 | 373 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 340
2020-02-24 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 368 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2020-02-24 | 6:00 | 323.6 | 78.3 | 362.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2020-02-24 | 7:00 | 338.9 | 78.3 | 353.6 | 24.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 338.9
2020-02-24 | 8:00 | 343 | 78.3 | 321.1 | 16.8 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 343
2020-02-24 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 270 | 14.2 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2020-02-24 | 10:00 | 327.4 | 78.3 | 220.7 | 13.9 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 327.4
2020-02-24 | 11:00 | 319.5 | 78.3 | 192.1 | 13.9 | － | 26.3 | 186.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2020-02-24 | 12:00 | 306 | 78.3 | 174.9 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 306
2020-02-24 | 13:00 | 304 | 78.3 | 181.2 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 304
2020-02-24 | 14:00 | 292.2 | 78.3 | 201.8 | 13.9 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2020-02-24 | 15:00 | 283.5 | 78.3 | 243.8 | 14 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2020-02-24 | 16:00 | 302.3 | 78.3 | 308.5 | 16.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2020-02-24 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 345.7 | 27.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -180 | 322.8
2020-02-24 | 18:00 | 346.6 | 78.3 | 358.3 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | -180 | 346.6
2020-02-24 | 19:00 | 347.2 | 78.3 | 358.7 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | -180 | 347.2
2020-02-24 | 20:00 | 341.7 | 78.3 | 359.6 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 17.1 | -180 | 341.7
2020-02-24 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 354.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 326.2
2020-02-24 | 22:00 | 302 | 78.3 | 351.7 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 302
2020-02-24 | 23:00 | 293 | 78.3 | 343.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 293
2020-02-25 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 341.4 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2020-02-25 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 344.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2020-02-25 | 2:00 | 316.8 | 78.3 | 358.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-02-25 | 3:00 | 330.8 | 78.3 | 366.6 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2020-02-25 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 366.7 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2020-02-25 | 5:00 | 331.3 | 78.3 | 364.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 331.3
2020-02-25 | 6:00 | 341.9 | 78.3 | 371.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2020-02-25 | 7:00 | 359 | 78.3 | 374.8 | 33 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 359
2020-02-25 | 8:00 | 395.5 | 78.3 | 379.2 | 47.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 395.5
2020-02-25 | 9:00 | 406.4 | 78.3 | 375.5 | 21.1 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 406.4
2020-02-25 | 10:00 | 394.6 | 78.3 | 326 | 14 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 394.6
2020-02-25 | 11:00 | 396.5 | 78.3 | 308.8 | 13.9 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 396.5
2020-02-25 | 12:00 | 365.3 | 78.3 | 284.7 | 13.9 | － | 26.3 | 118 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -180 | 365.3
2020-02-25 | 13:00 | 368.1 | 78.3 | 293.5 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2020-02-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 295.9 | 13.9 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2020-02-25 | 15:00 | 347 | 78.3 | 316 | 14 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 347
2020-02-25 | 16:00 | 352.7 | 78.3 | 363.4 | 19.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 352.7
2020-02-25 | 17:00 | 361 | 78.3 | 374.5 | 38.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 361
2020-02-25 | 18:00 | 373.7 | 78.3 | 353.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.9 | -180 | 373.7
2020-02-25 | 19:00 | 362.5 | 78.3 | 360.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 13.1 | -180 | 362.5
2020-02-25 | 20:00 | 348 | 78.3 | 359.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -180 | 348
2020-02-25 | 21:00 | 326.5 | 78.3 | 365.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-02-25 | 22:00 | 301.7 | 78.3 | 351.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2020-02-25 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 343.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2020-02-26 | 0:00 | 280.3 | 78.3 | 327.2 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2020-02-26 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 331.9 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2020-02-26 | 2:00 | 309 | 78.3 | 340.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 309
2020-02-26 | 3:00 | 324.5 | 78.3 | 341.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2020-02-26 | 4:00 | 325.9 | 78.3 | 341.7 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2020-02-26 | 5:00 | 316.8 | 78.3 | 337.4 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-02-26 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 332.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-02-26 | 7:00 | 336.5 | 78.3 | 337.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2020-02-26 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 348.3 | 29.5 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2020-02-26 | 9:00 | 375.5 | 78.3 | 332.4 | 15.9 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 375.5
2020-02-26 | 10:00 | 371.7 | 78.3 | 301.6 | 14.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2020-02-26 | 11:00 | 364.4 | 78.3 | 290.3 | 14.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 364.4
2020-02-26 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 275 | 14.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2020-02-26 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 288.5 | 14.4 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 357.7
2020-02-26 | 14:00 | 347.2 | 78.3 | 302.7 | 14.4 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2020-02-26 | 15:00 | 347.8 | 78.3 | 318.5 | 15 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2020-02-26 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 343.8 | 24.3 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2020-02-26 | 17:00 | 354.1 | 78.3 | 341.6 | 46.8 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2020-02-26 | 18:00 | 367.6 | 78.3 | 339.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2020-02-26 | 19:00 | 357.7 | 78.3 | 316.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | -180 | 357.7
2020-02-26 | 20:00 | 347 | 78.3 | 342.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 347
2020-02-26 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 333.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2020-02-26 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 312.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 303.3
2020-02-26 | 23:00 | 293.9 | 78.3 | 312.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2020-02-27 | 0:00 | 284.7 | 78.3 | 303.8 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2020-02-27 | 1:00 | 294.3 | 78.3 | 314.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2020-02-27 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 338.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2020-02-27 | 3:00 | 337.1 | 78.3 | 353.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2020-02-27 | 4:00 | 342.2 | 78.3 | 354.8 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2020-02-27 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 355 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2020-02-27 | 6:00 | 344.4 | 78.3 | 359 | 27.2 | － | 26.3 | 1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2020-02-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 350.1 | 20.6 | － | 26.3 | 28 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2020-02-27 | 8:00 | 387.6 | 78.3 | 340.5 | 16.9 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 387.6
2020-02-27 | 9:00 | 394.2 | 78.3 | 313.2 | 14.5 | － | 26.3 | 109 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -180 | 394.2
2020-02-27 | 10:00 | 384.9 | 78.3 | 265.7 | 14 | － | 26.3 | 147 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 384.9
2020-02-27 | 11:00 | 380 | 78.3 | 242 | 14 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 380
2020-02-27 | 12:00 | 362.6 | 78.3 | 233.2 | 14 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2020-02-27 | 13:00 | 371.1 | 78.3 | 268 | 14 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -180 | 371.1
2020-02-27 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 271.9 | 14 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2020-02-27 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 296.7 | 14.3 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2020-02-27 | 16:00 | 369.3 | 78.3 | 344.8 | 18.7 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 369.3
2020-02-27 | 17:00 | 381.4 | 78.3 | 372 | 37.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2020-02-27 | 18:00 | 402 | 78.3 | 376.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 402
2020-02-27 | 19:00 | 395.9 | 78.3 | 374.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 395.9
2020-02-27 | 20:00 | 383.5 | 78.3 | 374.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -180 | 383.5
2020-02-27 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 368.8 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 361.8
2020-02-27 | 22:00 | 335 | 78.3 | 349.9 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 335
2020-02-27 | 23:00 | 321.8 | 78.3 | 341.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2020-02-28 | 0:00 | 315.7 | 78.3 | 342 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2020-02-28 | 1:00 | 324.7 | 78.3 | 353.5 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2020-02-28 | 2:00 | 348 | 78.3 | 380 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 348
2020-02-28 | 3:00 | 361.1 | 78.3 | 392.6 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 361.1
2020-02-28 | 4:00 | 362.9 | 78.3 | 393.7 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2020-02-28 | 5:00 | 363 | 78.3 | 398.3 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 363
2020-02-28 | 6:00 | 378.4 | 78.3 | 410.6 | 31.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 378.4
2020-02-28 | 7:00 | 396 | 78.3 | 404 | 25.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 396
2020-02-28 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 379.8 | 17.3 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 407.1
2020-02-28 | 9:00 | 399.6 | 78.3 | 329.9 | 14 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2020-02-28 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 295.3 | 13.9 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2020-02-28 | 11:00 | 395.5 | 78.3 | 307.9 | 13.9 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 395.5
2020-02-28 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 314.9 | 13.9 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2020-02-28 | 13:00 | 385.7 | 78.3 | 361.6 | 15.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 385.7
2020-02-28 | 14:00 | 383.1 | 78.3 | 388 | 19.7 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2020-02-28 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 407.3 | 28.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2020-02-28 | 16:00 | 386.2 | 78.3 | 419.4 | 37.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 386.2
2020-02-28 | 17:00 | 397.8 | 78.3 | 425.8 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 397.8
2020-02-28 | 18:00 | 408.6 | 78.3 | 430.5 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 408.6
2020-02-28 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 426.3 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 397.2
2020-02-28 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 417.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2020-02-28 | 21:00 | 360 | 78.3 | 402.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 360
2020-02-28 | 22:00 | 332.6 | 78.3 | 379.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 332.6
2020-02-28 | 23:00 | 318.8 | 78.3 | 364.8 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -180 | 318.8
2020-02-29 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 351.5 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2020-02-29 | 1:00 | 310.3 | 78.3 | 355.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2020-02-29 | 2:00 | 328.7 | 78.3 | 368.5 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -180 | 328.7
2020-02-29 | 3:00 | 342.8 | 78.3 | 376.4 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2020-02-29 | 4:00 | 343.1 | 78.3 | 375.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2020-02-29 | 5:00 | 331.9 | 78.3 | 367.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2020-02-29 | 6:00 | 320.7 | 78.3 | 354.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2020-02-29 | 7:00 | 335.1 | 78.3 | 356.2 | 14.5 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2020-02-29 | 8:00 | 371.3 | 78.3 | 382.2 | 23 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 371.3
2020-02-29 | 9:00 | 380.8 | 78.3 | 385.5 | 30.4 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2020-02-29 | 10:00 | 385.8 | 78.3 | 386.8 | 30.1 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 385.8
2020-02-29 | 11:00 | 381.2 | 78.3 | 386.5 | 28 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 381.2
2020-02-29 | 12:00 | 365.4 | 78.3 | 380.5 | 21.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2020-02-29 | 13:00 | 372.4 | 78.3 | 384.7 | 27.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2020-02-29 | 14:00 | 367.2 | 78.3 | 384.1 | 33.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2020-02-29 | 15:00 | 363.3 | 78.3 | 383.4 | 37.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2020-02-29 | 16:00 | 368.8 | 78.3 | 383 | 41 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 368.8
2020-02-29 | 17:00 | 372.1 | 78.3 | 382.6 | 43.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2020-02-29 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 359 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 21 | -180 | 376.4
2020-02-29 | 19:00 | 365.6 | 78.3 | 383.1 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-02-29 | 20:00 | 351.1 | 78.3 | 378.1 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2020-02-29 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 362.6 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2020-02-29 | 22:00 | 306.4 | 78.3 | 340.8 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2020-02-29 | 23:00 | 294.5 | 78.3 | 326.3 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2020-03-01 | 0:00 | 285.5 | 78.3 | 304.5 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 285.5
2020-03-01 | 1:00 | 293 | 78.3 | 314.2 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 293
2020-03-01 | 2:00 | 314 | 78.3 | 328.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 314
2020-03-01 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 335.9 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-03-01 | 4:00 | 324.6 | 78.3 | 335.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2020-03-01 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 329.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2020-03-01 | 6:00 | 286.1 | 78.3 | 314.1 | 29.5 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2020-03-01 | 7:00 | 290.2 | 78.3 | 304.5 | 26.1 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2020-03-01 | 8:00 | 295.6 | 78.3 | 287.8 | 24 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2020-03-01 | 9:00 | 299 | 78.3 | 258.4 | 23.5 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 299
2020-03-01 | 10:00 | 302.9 | 78.3 | 256.6 | 23.5 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2020-03-01 | 11:00 | 290.9 | 78.3 | 266 | 23.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2020-03-01 | 12:00 | 295.8 | 78.3 | 263.5 | 23.5 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2020-03-01 | 13:00 | 287.1 | 78.3 | 284 | 23.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2020-03-01 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 298.3 | 25.1 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2020-03-01 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 305.6 | 26.1 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-03-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 326.9 | 35.7 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2020-03-01 | 17:00 | 324.7 | 78.3 | 324.6 | 61.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -180 | 324.7
2020-03-01 | 18:00 | 342.3 | 78.3 | 331.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | -180 | 342.3
2020-03-01 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 330.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -180 | 338.5
2020-03-01 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 337.8 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2020-03-01 | 21:00 | 309.2 | 78.3 | 335.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2020-03-01 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 324.8 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-03-01 | 23:00 | 276.2 | 78.3 | 316.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2020-03-02 | 0:00 | 269.6 | 78.3 | 303.7 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2020-03-02 | 1:00 | 279 | 78.3 | 312 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 279
2020-03-02 | 2:00 | 302.3 | 78.3 | 323.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2020-03-02 | 3:00 | 318.3 | 78.3 | 331.1 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2020-03-02 | 4:00 | 322.4 | 78.3 | 330.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2020-03-02 | 5:00 | 314.1 | 78.3 | 320.7 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 314.1
2020-03-02 | 6:00 | 317.5 | 78.3 | 314.6 | 40 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2020-03-02 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 313.5 | 36.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2020-03-02 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 312.3 | 32.4 | － | 26.3 | 64 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-03-02 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 278.1 | 24.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-03-02 | 10:00 | 362.6 | 78.3 | 232.6 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2020-03-02 | 11:00 | 358.9 | 78.3 | 226.3 | 22.7 | － | 26.3 | 156 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2020-03-02 | 12:00 | 334.6 | 78.3 | 205.4 | 22.7 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2020-03-02 | 13:00 | 347.4 | 78.3 | 223.5 | 22.7 | － | 26.3 | 129 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2020-03-02 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 231 | 22.8 | － | 26.3 | 109 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2020-03-02 | 15:00 | 330.9 | 78.3 | 250.7 | 23.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 330.9
2020-03-02 | 16:00 | 343.2 | 78.3 | 295.2 | 28.8 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 343.2
2020-03-02 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 319.4 | 41.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2020-03-02 | 18:00 | 362.8 | 78.3 | 330.9 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 362.8
2020-03-02 | 19:00 | 359.2 | 78.3 | 328.6 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2020-03-02 | 20:00 | 349.5 | 78.3 | 326.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2020-03-02 | 21:00 | 331.9 | 78.3 | 318.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2020-03-02 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 310.5 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2020-03-02 | 23:00 | 299.5 | 78.3 | 301.7 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2020-03-03 | 0:00 | 291.2 | 78.3 | 299.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2020-03-03 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 308.4 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2020-03-03 | 2:00 | 324.5 | 78.3 | 322.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2020-03-03 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 344.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 342.6
2020-03-03 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 347.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2020-03-03 | 5:00 | 347.5 | 78.3 | 352.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2020-03-03 | 6:00 | 355.4 | 78.3 | 356.1 | 46.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 355.4
2020-03-03 | 7:00 | 363.1 | 78.3 | 346.1 | 38.5 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2020-03-03 | 8:00 | 380.4 | 78.3 | 331.3 | 31.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 380.4
2020-03-03 | 9:00 | 378.7 | 78.3 | 285.4 | 24.3 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2020-03-03 | 10:00 | 368 | 78.3 | 236.6 | 22.8 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 368
2020-03-03 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 220.3 | 22.7 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2020-03-03 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 195.8 | 22.7 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2020-03-03 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 216.2 | 22.7 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2020-03-03 | 14:00 | 340.1 | 78.3 | 246.6 | 23 | － | 26.3 | 141.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2020-03-03 | 15:00 | 338 | 78.3 | 289.7 | 25.1 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 338
2020-03-03 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 341.7 | 36 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2020-03-03 | 17:00 | 357 | 78.3 | 366.7 | 52.1 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 357
2020-03-03 | 18:00 | 372.2 | 78.3 | 379 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 372.2
2020-03-03 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 375.2 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2020-03-03 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 368.8 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2020-03-03 | 21:00 | 332.1 | 78.3 | 357.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2020-03-03 | 22:00 | 308.3 | 78.3 | 340.7 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2020-03-03 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 331.1 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2020-03-04 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 332.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2020-03-04 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 336.9 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2020-03-04 | 2:00 | 316.5 | 78.3 | 356.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2020-03-04 | 3:00 | 333.7 | 78.3 | 370.7 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -180 | 333.7
2020-03-04 | 4:00 | 336.9 | 78.3 | 374 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2020-03-04 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 372.6 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2020-03-04 | 6:00 | 329.6 | 78.3 | 373 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2020-03-04 | 7:00 | 343.4 | 78.3 | 376.9 | 31.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2020-03-04 | 8:00 | 387.5 | 78.3 | 383.4 | 60.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -180 | 387.5
2020-03-04 | 9:00 | 407.7 | 78.3 | 383.1 | 68.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 407.7
2020-03-04 | 10:00 | 414.9 | 78.3 | 387.3 | 62.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 414.9
2020-03-04 | 11:00 | 418 | 78.3 | 389.2 | 60.4 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -180 | 418
2020-03-04 | 12:00 | 399.6 | 78.3 | 388.8 | 39.5 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2020-03-04 | 13:00 | 401.9 | 78.3 | 389 | 45.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 401.9
2020-03-04 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 383.1 | 34.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2020-03-04 | 15:00 | 369.4 | 78.3 | 375.5 | 29 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 369.4
2020-03-04 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 380.3 | 34 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 372.3
2020-03-04 | 17:00 | 375.4 | 78.3 | 381.8 | 37.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 375.4
2020-03-04 | 18:00 | 389.7 | 78.3 | 367.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16 | -180 | 389.7
2020-03-04 | 19:00 | 379.2 | 78.3 | 370.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | -180 | 379.2
2020-03-04 | 20:00 | 363 | 78.3 | 362.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 13 | -180 | 363
2020-03-04 | 21:00 | 342.7 | 78.3 | 358.8 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2020-03-04 | 22:00 | 317.2 | 78.3 | 334.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2020-03-04 | 23:00 | 303 | 78.3 | 314.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 303
2020-03-05 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 296.8 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2020-03-05 | 1:00 | 299.5 | 78.3 | 301.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2020-03-05 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 324.7 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2020-03-05 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 336.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2020-03-05 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 338.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2020-03-05 | 5:00 | 350.2 | 78.3 | 337.9 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2020-03-05 | 6:00 | 356.8 | 78.3 | 340.2 | 39.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2020-03-05 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 337.7 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2020-03-05 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 336.5 | 31.8 | － | 26.3 | 63 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 407.1
2020-03-05 | 9:00 | 406.9 | 78.3 | 311.7 | 25.6 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 406.9
2020-03-05 | 10:00 | 400.3 | 78.3 | 280.5 | 23.5 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 400.3
2020-03-05 | 11:00 | 395.1 | 78.3 | 259.1 | 23.2 | － | 26.3 | 140.3 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 395.1
2020-03-05 | 12:00 | 378.1 | 78.3 | 236.5 | 23.2 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2020-03-05 | 13:00 | 384.5 | 78.3 | 258.3 | 23.2 | － | 26.3 | 129.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2020-03-05 | 14:00 | 366.2 | 78.3 | 257.7 | 23.2 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 366.2
2020-03-05 | 15:00 | 360.3 | 78.3 | 284.8 | 24 | － | 26.3 | 81 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 360.3
2020-03-05 | 16:00 | 374.9 | 78.3 | 331.9 | 32 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2020-03-05 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 355.8 | 51.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2020-03-05 | 18:00 | 403.9 | 78.3 | 369.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -180 | 403.9
2020-03-05 | 19:00 | 397.6 | 78.3 | 367.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 397.6
2020-03-05 | 20:00 | 382.5 | 78.3 | 360.4 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 382.5
2020-03-05 | 21:00 | 363.1 | 78.3 | 354.5 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2020-03-05 | 22:00 | 336.9 | 78.3 | 343 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2020-03-05 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 338.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2020-03-06 | 0:00 | 322 | 78.3 | 338.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 322
2020-03-06 | 1:00 | 332.5 | 78.3 | 348.1 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 332.5
2020-03-06 | 2:00 | 354.1 | 78.3 | 365.2 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2020-03-06 | 3:00 | 365.6 | 78.3 | 371.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-03-06 | 4:00 | 366.1 | 78.3 | 370.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 366.1
2020-03-06 | 5:00 | 360.7 | 78.3 | 366.8 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2020-03-06 | 6:00 | 372.7 | 78.3 | 372 | 44 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 372.7
2020-03-06 | 7:00 | 394.1 | 78.3 | 368 | 39.1 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2020-03-06 | 8:00 | 411.9 | 78.3 | 355.2 | 32.3 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 411.9
2020-03-06 | 9:00 | 406.2 | 78.3 | 316.7 | 25.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 406.2
2020-03-06 | 10:00 | 394.2 | 78.3 | 266.9 | 23 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 394.2
2020-03-06 | 11:00 | 381.4 | 78.3 | 236.9 | 22.7 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2020-03-06 | 12:00 | 358.9 | 78.3 | 208.1 | 22.7 | － | 26.3 | 197.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2020-03-06 | 13:00 | 367.8 | 78.3 | 224.2 | 22.7 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -180 | 367.8
2020-03-06 | 14:00 | 353.5 | 78.3 | 237.3 | 22.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2020-03-06 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 268.6 | 23.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2020-03-06 | 16:00 | 352.6 | 78.3 | 331.3 | 28.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2020-03-06 | 17:00 | 365 | 78.3 | 373.5 | 43.4 | － | 26.3 | 17 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 365
2020-03-06 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 395 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 384.1
2020-03-06 | 19:00 | 382.6 | 78.3 | 394.7 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 382.6
2020-03-06 | 20:00 | 372.1 | 78.3 | 390 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2020-03-06 | 21:00 | 355.1 | 78.3 | 380.9 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2020-03-06 | 22:00 | 330.5 | 78.3 | 364.7 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2020-03-06 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 359.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2020-03-07 | 0:00 | 317.7 | 78.3 | 350.6 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2020-03-07 | 1:00 | 326.6 | 78.3 | 355.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2020-03-07 | 2:00 | 345.2 | 78.3 | 364.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 345.2
2020-03-07 | 3:00 | 354.7 | 78.3 | 367.9 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2020-03-07 | 4:00 | 350.1 | 78.3 | 366.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2020-03-07 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 360.2 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2020-03-07 | 6:00 | 325.3 | 78.3 | 353.5 | 43.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2020-03-07 | 7:00 | 335.9 | 78.3 | 348.3 | 37.7 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2020-03-07 | 8:00 | 360.8 | 78.3 | 334.4 | 29.1 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -180 | 360.8
2020-03-07 | 9:00 | 347.9 | 78.3 | 281.6 | 23 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2020-03-07 | 10:00 | 341.5 | 78.3 | 246.7 | 22.7 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2020-03-07 | 11:00 | 340.1 | 78.3 | 236.3 | 22.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2020-03-07 | 12:00 | 333.4 | 78.3 | 240.7 | 22.7 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2020-03-07 | 13:00 | 338.7 | 78.3 | 304.6 | 24.6 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2020-03-07 | 14:00 | 318.6 | 78.3 | 324.1 | 28.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2020-03-07 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 332.6 | 32.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2020-03-07 | 16:00 | 334.7 | 78.3 | 343.4 | 36.8 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2020-03-07 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 354.6 | 44.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 351.6
2020-03-07 | 18:00 | 362 | 78.3 | 356.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 362
2020-03-07 | 19:00 | 351.4 | 78.3 | 329.1 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 21 | -180 | 351.4
2020-03-07 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 342.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2020-03-07 | 21:00 | 320.5 | 78.3 | 331.2 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2020-03-07 | 22:00 | 298.8 | 78.3 | 313.1 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 298.8
2020-03-07 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 308.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2020-03-08 | 0:00 | 279.8 | 78.3 | 295.1 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2020-03-08 | 1:00 | 286 | 78.3 | 289 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 286
2020-03-08 | 2:00 | 307.2 | 78.3 | 302.6 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2020-03-08 | 3:00 | 322 | 78.3 | 307.7 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 322
2020-03-08 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 306.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2020-03-08 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 295.3 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2020-03-08 | 6:00 | 272.4 | 78.3 | 276.6 | 29.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2020-03-08 | 7:00 | 279.2 | 78.3 | 273.7 | 28.5 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2020-03-08 | 8:00 | 297.7 | 78.3 | 280.4 | 29.7 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2020-03-08 | 9:00 | 303.5 | 78.3 | 273.7 | 27.6 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -180 | 303.5
2020-03-08 | 10:00 | 307.4 | 78.3 | 259.2 | 24.8 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 307.4
2020-03-08 | 11:00 | 297.9 | 78.3 | 232.1 | 23 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2020-03-08 | 12:00 | 289.4 | 78.3 | 219.7 | 22.8 | － | 26.3 | 77.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2020-03-08 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 191.8 | 22.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 277.9
2020-03-08 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 198.9 | 22.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2020-03-08 | 15:00 | 262.8 | 78.3 | 225 | 23 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2020-03-08 | 16:00 | 274.1 | 78.3 | 260.2 | 25.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2020-03-08 | 17:00 | 300 | 78.3 | 279.1 | 37.7 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 17.3 | -180 | 300
2020-03-08 | 18:00 | 323.6 | 78.3 | 283.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | -180 | 323.6
2020-03-08 | 19:00 | 324.2 | 78.3 | 284.3 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 30 | -180 | 324.2
2020-03-08 | 20:00 | 316.1 | 78.3 | 283.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -180 | 316.1
2020-03-08 | 21:00 | 303.6 | 78.3 | 290.9 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18.7 | -180 | 303.6
2020-03-08 | 22:00 | 282.4 | 78.3 | 301.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2020-03-08 | 23:00 | 273.4 | 78.3 | 296.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2020-03-09 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 300.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2020-03-09 | 1:00 | 281.2 | 78.3 | 314.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 281.2
2020-03-09 | 2:00 | 305.2 | 78.3 | 334.8 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2020-03-09 | 3:00 | 323.2 | 78.3 | 346.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2020-03-09 | 4:00 | 328.6 | 78.3 | 349.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2020-03-09 | 5:00 | 326.4 | 78.3 | 349.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2020-03-09 | 6:00 | 333.6 | 78.3 | 352.2 | 51.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2020-03-09 | 7:00 | 348.9 | 78.3 | 342.9 | 39.8 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 348.9
2020-03-09 | 8:00 | 363.7 | 78.3 | 322.5 | 29.6 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 363.7
2020-03-09 | 9:00 | 361.6 | 78.3 | 278.5 | 23.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 361.6
2020-03-09 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 242.4 | 22.8 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 360.5
2020-03-09 | 11:00 | 361.5 | 78.3 | 228.4 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2020-03-09 | 12:00 | 344 | 78.3 | 210.9 | 22.7 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 344
2020-03-09 | 13:00 | 361.4 | 78.3 | 261.7 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2020-03-09 | 14:00 | 344.2 | 78.3 | 295.4 | 25.5 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2020-03-09 | 15:00 | 337.3 | 78.3 | 331.2 | 35 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2020-03-09 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 349.3 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2020-03-09 | 17:00 | 351.7 | 78.3 | 357.2 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2020-03-09 | 18:00 | 365.6 | 78.3 | 359.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-03-09 | 19:00 | 355.6 | 78.3 | 350.4 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2020-03-09 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 341.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2020-03-09 | 21:00 | 320.3 | 78.3 | 317.6 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2020-03-09 | 22:00 | 298.1 | 78.3 | 296.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2020-03-09 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 285.1 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2020-03-10 | 0:00 | 277.2 | 78.3 | 279.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2020-03-10 | 1:00 | 285.7 | 78.3 | 287.7 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2020-03-10 | 2:00 | 309.1 | 78.3 | 308.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2020-03-10 | 3:00 | 324.4 | 78.3 | 318.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 324.4
2020-03-10 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 319.9 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2020-03-10 | 5:00 | 315.8 | 78.3 | 313.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2020-03-10 | 6:00 | 310.7 | 78.3 | 311.4 | 28.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2020-03-10 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 321.8 | 37.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2020-03-10 | 8:00 | 362.8 | 78.3 | 328.7 | 69 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -180 | 362.8
2020-03-10 | 9:00 | 379.7 | 78.3 | 334.7 | 69 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2020-03-10 | 10:00 | 371.3 | 78.3 | 331.8 | 33.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 371.3
2020-03-10 | 11:00 | 356 | 78.3 | 311.3 | 24.9 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -180 | 356
2020-03-10 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 281.4 | 24 | － | 26.3 | 92 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2020-03-10 | 13:00 | 360.6 | 78.3 | 295.1 | 24 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 360.6
2020-03-10 | 14:00 | 353.7 | 78.3 | 313.7 | 26.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2020-03-10 | 15:00 | 347.5 | 78.3 | 322.3 | 32.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2020-03-10 | 16:00 | 348.6 | 78.3 | 325.6 | 46 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2020-03-10 | 17:00 | 349 | 78.3 | 308.4 | 60.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | -180 | 349
2020-03-10 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 301.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 18.8 | -180 | 354.4
2020-03-10 | 19:00 | 343.7 | 78.3 | 303.9 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17.6 | -180 | 343.7
2020-03-10 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 306.7 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 13.6 | -180 | 328.4
2020-03-10 | 21:00 | 312.1 | 78.3 | 312.2 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2020-03-10 | 22:00 | 291.3 | 78.3 | 297.4 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2020-03-10 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 284.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2020-03-11 | 0:00 | 272.8 | 78.3 | 269.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2020-03-11 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 275.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2020-03-11 | 2:00 | 302.5 | 78.3 | 289.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2020-03-11 | 3:00 | 321.8 | 78.3 | 301.5 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2020-03-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 304.5 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2020-03-11 | 5:00 | 318.3 | 78.3 | 301.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2020-03-11 | 6:00 | 316 | 78.3 | 297.4 | 39.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 316
2020-03-11 | 7:00 | 325.1 | 78.3 | 293.9 | 35.8 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 325.1
2020-03-11 | 8:00 | 356.7 | 78.3 | 297.8 | 34.5 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2020-03-11 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 283.2 | 28.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 365.6
2020-03-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 249.3 | 23.9 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2020-03-11 | 11:00 | 354.2 | 78.3 | 210.5 | 22.7 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 354.2
2020-03-11 | 12:00 | 339 | 78.3 | 185 | 22.7 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 339
2020-03-11 | 13:00 | 349.8 | 78.3 | 208.1 | 22.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2020-03-11 | 14:00 | 335.9 | 78.3 | 212.4 | 22.8 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2020-03-11 | 15:00 | 325.6 | 78.3 | 235.5 | 23.4 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -180 | 325.6
2020-03-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 283.1 | 30.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2020-03-11 | 17:00 | 346.4 | 78.3 | 309.4 | 46.2 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2020-03-11 | 18:00 | 361.8 | 78.3 | 297.4 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 22.8 | -180 | 361.8
2020-03-11 | 19:00 | 357.9 | 78.3 | 293.7 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 25.8 | -180 | 357.9
2020-03-11 | 20:00 | 346.3 | 78.3 | 293 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 22.4 | -180 | 346.3
2020-03-11 | 21:00 | 329.4 | 78.3 | 296.2 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13 | -180 | 329.4
2020-03-11 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 298.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -180 | 308.8
2020-03-11 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 293.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2020-03-12 | 0:00 | 288.8 | 78.3 | 298.6 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2020-03-12 | 1:00 | 299.8 | 78.3 | 311.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2020-03-12 | 2:00 | 325.8 | 78.3 | 335.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2020-03-12 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 349.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2020-03-12 | 4:00 | 348 | 78.3 | 351.8 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -180 | 348
2020-03-12 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 353.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2020-03-12 | 6:00 | 354.1 | 78.3 | 358.3 | 50.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2020-03-12 | 7:00 | 359.5 | 78.3 | 343.4 | 38.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 359.5
2020-03-12 | 8:00 | 369.4 | 78.3 | 319.1 | 29.3 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 369.4
2020-03-12 | 9:00 | 367.9 | 78.3 | 275.3 | 23.9 | － | 26.3 | 142.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2020-03-12 | 10:00 | 359.4 | 78.3 | 234.4 | 22.8 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 359.4
2020-03-12 | 11:00 | 356.7 | 78.3 | 216.6 | 22.7 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2020-03-12 | 12:00 | 338.4 | 78.3 | 192.3 | 22.7 | － | 26.3 | 198.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2020-03-12 | 13:00 | 351.4 | 78.3 | 212 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 351.4
2020-03-12 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 226.5 | 22.8 | － | 26.3 | 164.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2020-03-12 | 15:00 | 326.4 | 78.3 | 262.9 | 23.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2020-03-12 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 319 | 30.6 | － | 26.3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2020-03-12 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 341.8 | 47.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 344.5
2020-03-12 | 18:00 | 364.3 | 78.3 | 343.5 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 27.4 | -180 | 364.3
2020-03-12 | 19:00 | 360.9 | 78.3 | 335.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 29.2 | -180 | 360.9
2020-03-12 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 331.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26.1 | -180 | 350.6
2020-03-12 | 21:00 | 334.3 | 78.3 | 331.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 17.3 | -180 | 334.3
2020-03-12 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 321.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | -180 | 311.4
2020-03-12 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 327.5 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2020-03-13 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 332.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2020-03-13 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 341.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2020-03-13 | 2:00 | 325.2 | 78.3 | 356.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2020-03-13 | 3:00 | 341.9 | 78.3 | 362.5 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2020-03-13 | 4:00 | 344.3 | 78.3 | 363.1 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2020-03-13 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 362.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2020-03-13 | 6:00 | 346.3 | 78.3 | 363.2 | 53.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2020-03-13 | 7:00 | 345.4 | 78.3 | 352.9 | 34.1 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2020-03-13 | 8:00 | 368.1 | 78.3 | 346.2 | 28.4 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 368.1
2020-03-13 | 9:00 | 371 | 78.3 | 308.3 | 23 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 371
2020-03-13 | 10:00 | 370.9 | 78.3 | 300.9 | 22.8 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2020-03-13 | 11:00 | 372 | 78.3 | 317.9 | 23.4 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 372
2020-03-13 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 287.7 | 22.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2020-03-13 | 13:00 | 356.3 | 78.3 | 286.7 | 22.7 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2020-03-13 | 14:00 | 348.3 | 78.3 | 272.4 | 22.7 | － | 26.3 | 127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2020-03-13 | 15:00 | 338.1 | 78.3 | 305.6 | 23.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -180 | 338.1
2020-03-13 | 16:00 | 340.7 | 78.3 | 338.8 | 27.6 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2020-03-13 | 17:00 | 342.4 | 78.3 | 358.4 | 41.5 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2020-03-13 | 18:00 | 354.2 | 78.3 | 350.8 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13.1 | -180 | 354.2
2020-03-13 | 19:00 | 350.2 | 78.3 | 347.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9 | -180 | 350.2
2020-03-13 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 348.7 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -180 | 339.8
2020-03-13 | 21:00 | 323.1 | 78.3 | 355.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2020-03-13 | 22:00 | 300.6 | 78.3 | 342.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2020-03-13 | 23:00 | 289.5 | 78.3 | 331 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2020-03-14 | 0:00 | 278.4 | 78.3 | 301 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2020-03-14 | 1:00 | 284.4 | 78.3 | 304.6 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2020-03-14 | 2:00 | 303.4 | 78.3 | 309.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 303.4
2020-03-14 | 3:00 | 318.2 | 78.3 | 313.7 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2020-03-14 | 4:00 | 320.6 | 78.3 | 312.6 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2020-03-14 | 5:00 | 309 | 78.3 | 305 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 309
2020-03-14 | 6:00 | 293.3 | 78.3 | 297.2 | 35.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2020-03-14 | 7:00 | 299.8 | 78.3 | 294.9 | 33.1 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2020-03-14 | 8:00 | 328.4 | 78.3 | 308.5 | 42.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2020-03-14 | 9:00 | 340.3 | 78.3 | 309 | 41.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2020-03-14 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 298.3 | 31.3 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2020-03-14 | 11:00 | 322.2 | 78.3 | 262.8 | 23.5 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2020-03-14 | 12:00 | 311.9 | 78.3 | 234.8 | 22.7 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2020-03-14 | 13:00 | 313.6 | 78.3 | 226.2 | 22.7 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2020-03-14 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 213.5 | 22.7 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2020-03-14 | 15:00 | 290.9 | 78.3 | 220.6 | 22.7 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2020-03-14 | 16:00 | 301.1 | 78.3 | 264.4 | 24.2 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2020-03-14 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 302.6 | 37.4 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2020-03-14 | 18:00 | 340.8 | 78.3 | 313.6 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2020-03-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 290.3 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 21 | -180 | 337.5
2020-03-14 | 20:00 | 328.9 | 78.3 | 309.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2020-03-14 | 21:00 | 314.7 | 78.3 | 302.4 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2020-03-14 | 22:00 | 293 | 78.3 | 287.6 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -180 | 293
2020-03-14 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 281 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2020-03-15 | 0:00 | 276.5 | 78.3 | 270.2 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2020-03-15 | 1:00 | 284.9 | 78.3 | 280.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2020-03-15 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 300 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2020-03-15 | 3:00 | 326.6 | 78.3 | 315.8 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2020-03-15 | 4:00 | 330.1 | 78.3 | 318.5 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2020-03-15 | 5:00 | 318.1 | 78.3 | 308.8 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -180 | 318.1
2020-03-15 | 6:00 | 297.6 | 78.3 | 294.1 | 36.6 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2020-03-15 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 264.6 | 26.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2020-03-15 | 8:00 | 289.5 | 78.3 | 224.5 | 23.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2020-03-15 | 9:00 | 289.4 | 78.3 | 195.7 | 22.9 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2020-03-15 | 10:00 | 287.5 | 78.3 | 197.2 | 22.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2020-03-15 | 11:00 | 283.7 | 78.3 | 178.7 | 22.9 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2020-03-15 | 12:00 | 289 | 78.3 | 181.9 | 22.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 289
2020-03-15 | 13:00 | 283.8 | 78.3 | 190.3 | 22.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2020-03-15 | 14:00 | 268.1 | 78.3 | 190.8 | 22.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2020-03-15 | 15:00 | 264.3 | 78.3 | 204.5 | 22.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2020-03-15 | 16:00 | 282.6 | 78.3 | 268.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2020-03-15 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 313.2 | 48.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2020-03-15 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 306.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 22.5 | -180 | 337.2
2020-03-15 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 295.3 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 27.6 | -180 | 338.5
2020-03-15 | 20:00 | 330.4 | 78.3 | 292.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 25.9 | -180 | 330.4
2020-03-15 | 21:00 | 315.2 | 78.3 | 295.2 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 16 | -180 | 315.2
2020-03-15 | 22:00 | 292.9 | 78.3 | 285.6 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | -180 | 292.9
2020-03-15 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 286.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -180 | 282.7
2020-03-16 | 0:00 | 277.6 | 78.3 | 286.4 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2020-03-16 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 295.5 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2020-03-16 | 2:00 | 312.5 | 78.3 | 319.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2020-03-16 | 3:00 | 329.9 | 78.3 | 333 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2020-03-16 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 333 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2020-03-16 | 5:00 | 333.7 | 78.3 | 329.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -180 | 333.7
2020-03-16 | 6:00 | 344.3 | 78.3 | 334.1 | 34.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2020-03-16 | 7:00 | 358.5 | 78.3 | 319.5 | 28.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2020-03-16 | 8:00 | 390.3 | 78.3 | 320.2 | 27.6 | － | 26.3 | 72 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 390.3
2020-03-16 | 9:00 | 405.4 | 78.3 | 317.1 | 26.6 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 405.4
2020-03-16 | 10:00 | 400.4 | 78.3 | 281.8 | 24.8 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -180 | 400.4
2020-03-16 | 11:00 | 397.9 | 78.3 | 277.7 | 24.8 | － | 26.3 | 128 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 397.9
2020-03-16 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 252.9 | 24.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -180 | 379.7
2020-03-16 | 13:00 | 386.8 | 78.3 | 266 | 24.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -180 | 386.8
2020-03-16 | 14:00 | 367.5 | 78.3 | 257 | 24.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2020-03-16 | 15:00 | 357.6 | 78.3 | 279.1 | 24.7 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2020-03-16 | 16:00 | 369.6 | 78.3 | 334 | 31.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2020-03-16 | 17:00 | 378.8 | 78.3 | 359.3 | 53.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 378.8
2020-03-16 | 18:00 | 398.5 | 78.3 | 369.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 13 | -180 | 398.5
2020-03-16 | 19:00 | 393.9 | 78.3 | 360.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20.4 | -180 | 393.9
2020-03-16 | 20:00 | 379.1 | 78.3 | 345.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 23.2 | -180 | 379.1
2020-03-16 | 21:00 | 359.4 | 78.3 | 336.9 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 22.4 | -180 | 359.4
2020-03-16 | 22:00 | 333.9 | 78.3 | 337.8 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | -180 | 333.9
2020-03-16 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 331 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 322.9
2020-03-17 | 0:00 | 316.5 | 78.3 | 346.4 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2020-03-17 | 1:00 | 327.1 | 78.3 | 356.5 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2020-03-17 | 2:00 | 347.9 | 78.3 | 371.6 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2020-03-17 | 3:00 | 360.4 | 78.3 | 380 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2020-03-17 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 381.4 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 361.1
2020-03-17 | 5:00 | 358.7 | 78.3 | 379.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 358.7
2020-03-17 | 6:00 | 369.6 | 78.3 | 382.4 | 52.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 369.6
2020-03-17 | 7:00 | 378 | 78.3 | 368.8 | 40.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -180 | 378
2020-03-17 | 8:00 | 396.7 | 78.3 | 349.6 | 31.7 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2020-03-17 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 310.2 | 25.1 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 398.5
2020-03-17 | 10:00 | 389.5 | 78.3 | 268.8 | 23.1 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 389.5
2020-03-17 | 11:00 | 383 | 78.3 | 242.5 | 22.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 383
2020-03-17 | 12:00 | 354.7 | 78.3 | 204.8 | 22.7 | － | 26.3 | 200.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2020-03-17 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 220.5 | 22.7 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2020-03-17 | 14:00 | 350.3 | 78.3 | 231.7 | 22.7 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -180 | 350.3
2020-03-17 | 15:00 | 335.9 | 78.3 | 264.9 | 23.2 | － | 26.3 | 118 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2020-03-17 | 16:00 | 344.4 | 78.3 | 318.2 | 27.4 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2020-03-17 | 17:00 | 352.4 | 78.3 | 358.5 | 38.6 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 352.4
2020-03-17 | 18:00 | 364.6 | 78.3 | 362.9 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 16 | -180 | 364.6
2020-03-17 | 19:00 | 364 | 78.3 | 367 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | -180 | 364
2020-03-17 | 20:00 | 352 | 78.3 | 360.4 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 13 | -180 | 352
2020-03-17 | 21:00 | 335.7 | 78.3 | 364.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2020-03-17 | 22:00 | 311.8 | 78.3 | 347.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2020-03-17 | 23:00 | 301.6 | 78.3 | 338.1 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2020-03-18 | 0:00 | 292.3 | 78.3 | 325.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2020-03-18 | 1:00 | 299.1 | 78.3 | 328.7 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2020-03-18 | 2:00 | 321 | 78.3 | 341.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 321
2020-03-18 | 3:00 | 338.1 | 78.3 | 351.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 338.1
2020-03-18 | 4:00 | 341.2 | 78.3 | 353.9 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 341.2
2020-03-18 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 351.7 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2020-03-18 | 6:00 | 339.9 | 78.3 | 348.7 | 46.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2020-03-18 | 7:00 | 345.3 | 78.3 | 332.3 | 36.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 345.3
2020-03-18 | 8:00 | 361.7 | 78.3 | 313.4 | 29.5 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2020-03-18 | 9:00 | 364 | 78.3 | 275.4 | 24.4 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 364
2020-03-18 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 229.9 | 22.8 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2020-03-18 | 11:00 | 350.2 | 78.3 | 207.8 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2020-03-18 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 181.6 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2020-03-18 | 13:00 | 344.1 | 78.3 | 203.1 | 22.7 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2020-03-18 | 14:00 | 336.8 | 78.3 | 227.6 | 22.9 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 336.8
2020-03-18 | 15:00 | 324.3 | 78.3 | 268.3 | 24.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2020-03-18 | 16:00 | 326.9 | 78.3 | 319.6 | 32.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2020-03-18 | 17:00 | 325.5 | 78.3 | 341.1 | 42.2 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2020-03-18 | 18:00 | 341.7 | 78.3 | 357.5 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 341.7
2020-03-18 | 19:00 | 341.3 | 78.3 | 356.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -180 | 341.3
2020-03-18 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 351.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2020-03-18 | 21:00 | 316.3 | 78.3 | 343.3 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 316.3
2020-03-18 | 22:00 | 295.8 | 78.3 | 330.9 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2020-03-18 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 323.1 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2020-03-19 | 0:00 | 277.5 | 78.3 | 314.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2020-03-19 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 321.5 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2020-03-19 | 2:00 | 311.4 | 78.3 | 337.5 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2020-03-19 | 3:00 | 328.6 | 78.3 | 346.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2020-03-19 | 4:00 | 334.1 | 78.3 | 348.2 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2020-03-19 | 5:00 | 328 | 78.3 | 343.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 328
2020-03-19 | 6:00 | 329.8 | 78.3 | 338.6 | 47.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2020-03-19 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 315.1 | 33 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2020-03-19 | 8:00 | 348.3 | 78.3 | 285.2 | 25.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2020-03-19 | 9:00 | 346.4 | 78.3 | 239.1 | 23 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2020-03-19 | 10:00 | 345.7 | 78.3 | 200.4 | 22.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2020-03-19 | 11:00 | 345.1 | 78.3 | 192.6 | 22.7 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -180 | 345.1
2020-03-19 | 12:00 | 325.8 | 78.3 | 186.3 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2020-03-19 | 13:00 | 342.1 | 78.3 | 228.2 | 22.8 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -180 | 342.1
2020-03-19 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 271.1 | 24.7 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2020-03-19 | 15:00 | 326.5 | 78.3 | 309.2 | 31.6 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2020-03-19 | 16:00 | 319.3 | 78.3 | 328.1 | 40.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2020-03-19 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 332.8 | 43.5 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2020-03-19 | 18:00 | 333.6 | 78.3 | 330.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | -180 | 333.6
2020-03-19 | 19:00 | 328.6 | 78.3 | 327.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 14.5 | -180 | 328.6
2020-03-19 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 321.3 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | -180 | 316.2
2020-03-19 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 313.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2020-03-19 | 22:00 | 280.2 | 78.3 | 292.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2020-03-19 | 23:00 | 271.9 | 78.3 | 279.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 271.9
2020-03-20 | 0:00 | 260.2 | 78.3 | 257.2 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2020-03-20 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 261.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2020-03-20 | 2:00 | 293.5 | 78.3 | 277.9 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2020-03-20 | 3:00 | 312.6 | 78.3 | 291.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2020-03-20 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 294 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 315.6
2020-03-20 | 5:00 | 304.7 | 78.3 | 287.2 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2020-03-20 | 6:00 | 291.9 | 78.3 | 270.2 | 37.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2020-03-20 | 7:00 | 286.4 | 78.3 | 230.4 | 28.2 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2020-03-20 | 8:00 | 291.4 | 78.3 | 191.2 | 24.2 | － | 26.3 | 101 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -180 | 291.4
2020-03-20 | 9:00 | 299.1 | 78.3 | 149.9 | 22.9 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2020-03-20 | 10:00 | 300 | 78.3 | 116.1 | 22.7 | － | 26.3 | 192.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -180 | 300
2020-03-20 | 11:00 | 295.3 | 78.3 | 102.8 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 295.3
2020-03-20 | 12:00 | 286.3 | 78.3 | 94.9 | 22.7 | － | 26.3 | 204.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2020-03-20 | 13:00 | 290.3 | 78.3 | 105.4 | 22.7 | － | 26.3 | 198.7 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2020-03-20 | 14:00 | 279.6 | 78.3 | 126.4 | 22.7 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2020-03-20 | 15:00 | 267.6 | 78.3 | 167.2 | 23.3 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2020-03-20 | 16:00 | 277.4 | 78.3 | 228 | 27.5 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2020-03-20 | 17:00 | 299.7 | 78.3 | 270.4 | 41.7 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 22.5 | 0 | 15.3 | -180 | 299.7
2020-03-20 | 18:00 | 313.9 | 78.3 | 294.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 18.7 | -180 | 313.9
2020-03-20 | 19:00 | 319.6 | 78.3 | 301.1 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 16 | -180 | 319.6
2020-03-20 | 20:00 | 312 | 78.3 | 300.3 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 13 | -180 | 312
2020-03-20 | 21:00 | 300.2 | 78.3 | 305.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2020-03-20 | 22:00 | 283.6 | 78.3 | 297.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2020-03-20 | 23:00 | 276.4 | 78.3 | 297.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2020-03-21 | 0:00 | 272.2 | 78.3 | 303.2 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -180 | 272.2
2020-03-21 | 1:00 | 281.7 | 78.3 | 311.3 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2020-03-21 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 326.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2020-03-21 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 337.1 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2020-03-21 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 340.1 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2020-03-21 | 5:00 | 319 | 78.3 | 334.8 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 319
2020-03-21 | 6:00 | 307.8 | 78.3 | 321.2 | 46.8 | － | 26.3 | 10 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2020-03-21 | 7:00 | 297.7 | 78.3 | 286.8 | 32.6 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2020-03-21 | 8:00 | 297.2 | 78.3 | 246.8 | 25.7 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2020-03-21 | 9:00 | 295.9 | 78.3 | 200.3 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2020-03-21 | 10:00 | 293.4 | 78.3 | 161.6 | 22.7 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2020-03-21 | 11:00 | 290.8 | 78.3 | 143.4 | 22.7 | － | 26.3 | 197.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2020-03-21 | 12:00 | 281.5 | 78.3 | 131.2 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2020-03-21 | 13:00 | 281.6 | 78.3 | 139.5 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 281.6
2020-03-21 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 159.5 | 22.7 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2020-03-21 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 199.8 | 23.3 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2020-03-21 | 16:00 | 272.4 | 78.3 | 255.7 | 27.3 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2020-03-21 | 17:00 | 286.1 | 78.3 | 301.7 | 38.2 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2020-03-21 | 18:00 | 298.5 | 78.3 | 300.1 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | -180 | 298.5
2020-03-21 | 19:00 | 299.5 | 78.3 | 320.6 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2020-03-21 | 20:00 | 289.8 | 78.3 | 315.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2020-03-21 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 307.8 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2020-03-21 | 22:00 | 260.9 | 78.3 | 293.7 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2020-03-21 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 289.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2020-03-22 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 284 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2020-03-22 | 1:00 | 259 | 78.3 | 291.1 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 259
2020-03-22 | 2:00 | 283 | 78.3 | 305.5 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 283
2020-03-22 | 3:00 | 301.2 | 78.3 | 313.2 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2020-03-22 | 4:00 | 304.7 | 78.3 | 313.8 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2020-03-22 | 5:00 | 289.2 | 78.3 | 307.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 289.2
2020-03-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 289.4 | 39.2 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2020-03-22 | 7:00 | 252.1 | 78.3 | 268.5 | 30.3 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 252.1
2020-03-22 | 8:00 | 259.9 | 78.3 | 258.6 | 27.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2020-03-22 | 9:00 | 262.8 | 78.3 | 218.5 | 23.2 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2020-03-22 | 10:00 | 269.8 | 78.3 | 181.3 | 22.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2020-03-22 | 11:00 | 262.9 | 78.3 | 168 | 22.7 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2020-03-22 | 12:00 | 264.3 | 78.3 | 188.7 | 22.7 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2020-03-22 | 13:00 | 256.8 | 78.3 | 215.4 | 23.1 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2020-03-22 | 14:00 | 241.1 | 78.3 | 230.6 | 24.1 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 241.1
2020-03-22 | 15:00 | 230.8 | 78.3 | 243.6 | 25.7 | － | 26.3 | 36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 230.8
2020-03-22 | 16:00 | 241.2 | 78.3 | 263.1 | 29.1 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2020-03-22 | 17:00 | 266.9 | 78.3 | 280.6 | 42 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -180 | 266.9
2020-03-22 | 18:00 | 287.6 | 78.3 | 285.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 19.6 | -180 | 287.6
2020-03-22 | 19:00 | 285.5 | 78.3 | 280.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | -180 | 285.5
2020-03-22 | 20:00 | 279 | 78.3 | 275.7 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.2 | -180 | 279
2020-03-22 | 21:00 | 263.3 | 78.3 | 268.1 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 18.2 | -180 | 263.3
2020-03-22 | 22:00 | 247.4 | 78.3 | 261.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | -180 | 247.4
2020-03-22 | 23:00 | 240.2 | 78.3 | 267 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 240.2
2020-03-23 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 258 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2020-03-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 266.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2020-03-23 | 2:00 | 271.1 | 78.3 | 280.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2020-03-23 | 3:00 | 293.3 | 78.3 | 292.3 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2020-03-23 | 4:00 | 300.4 | 78.3 | 294.8 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2020-03-23 | 5:00 | 294.5 | 78.3 | 289.1 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2020-03-23 | 6:00 | 291.7 | 78.3 | 277.9 | 40.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2020-03-23 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 261.9 | 33 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2020-03-23 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 246.3 | 28.2 | － | 26.3 | 84 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2020-03-23 | 9:00 | 334.4 | 78.3 | 205.4 | 23.7 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 334.4
2020-03-23 | 10:00 | 334.9 | 78.3 | 163.8 | 22.8 | － | 26.3 | 189.4 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 334.9
2020-03-23 | 11:00 | 333.7 | 78.3 | 146.2 | 22.7 | － | 26.3 | 201 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -180 | 333.7
2020-03-23 | 12:00 | 313.1 | 78.3 | 126.9 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2020-03-23 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 154.4 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 330.5
2020-03-23 | 14:00 | 321.8 | 78.3 | 174.5 | 22.9 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2020-03-23 | 15:00 | 306 | 78.3 | 206.2 | 23.9 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -180 | 306
2020-03-23 | 16:00 | 314.3 | 78.3 | 253.8 | 29.8 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2020-03-23 | 17:00 | 318 | 78.3 | 290 | 43.9 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -180 | 318
2020-03-23 | 18:00 | 324.7 | 78.3 | 280.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.1 | 0 | 22.7 | -180 | 324.7
2020-03-23 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 273.7 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 30 | -180 | 325.2
2020-03-23 | 20:00 | 315.3 | 78.3 | 269.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | -180 | 315.3
2020-03-23 | 21:00 | 301.4 | 78.3 | 274 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19.3 | -180 | 301.4
2020-03-23 | 22:00 | 280.7 | 78.3 | 269.4 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 13 | -180 | 280.7
2020-03-23 | 23:00 | 270.9 | 78.3 | 263.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 13 | -180 | 270.9
2020-03-24 | 0:00 | 262.7 | 78.3 | 283.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2020-03-24 | 1:00 | 271.4 | 78.3 | 294.1 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2020-03-24 | 2:00 | 294.3 | 78.3 | 312.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2020-03-24 | 3:00 | 316.8 | 78.3 | 329.1 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2020-03-24 | 4:00 | 324.1 | 78.3 | 335.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2020-03-24 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 334.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2020-03-24 | 6:00 | 321.1 | 78.3 | 326.2 | 44.6 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2020-03-24 | 7:00 | 310.7 | 78.3 | 292.7 | 31.4 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2020-03-24 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 259.1 | 25.4 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2020-03-24 | 9:00 | 326.9 | 78.3 | 210 | 23 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 326.9
2020-03-24 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 191.3 | 22.7 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2020-03-24 | 11:00 | 344.2 | 78.3 | 183.3 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2020-03-24 | 12:00 | 323 | 78.3 | 155.1 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -180 | 323
2020-03-24 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 172.4 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2020-03-24 | 14:00 | 327.2 | 78.3 | 185.6 | 22.7 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2020-03-24 | 15:00 | 315.4 | 78.3 | 225.2 | 23.4 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -180 | 315.4
2020-03-24 | 16:00 | 324.4 | 78.3 | 283.1 | 28.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 324.4
2020-03-24 | 17:00 | 331.9 | 78.3 | 311.3 | 42.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 14.6 | 0 | 13 | -180 | 331.9
2020-03-24 | 18:00 | 339.8 | 78.3 | 327.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 16 | -180 | 339.8
2020-03-24 | 19:00 | 340.8 | 78.3 | 331.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -180 | 340.8
2020-03-24 | 20:00 | 330.1 | 78.3 | 340.9 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2020-03-24 | 21:00 | 314.4 | 78.3 | 333.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2020-03-24 | 22:00 | 294.6 | 78.3 | 321.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2020-03-24 | 23:00 | 284.4 | 78.3 | 313.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2020-03-25 | 0:00 | 274.3 | 78.3 | 311 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2020-03-25 | 1:00 | 284 | 78.3 | 319.9 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 284
2020-03-25 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 337.7 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2020-03-25 | 3:00 | 331 | 78.3 | 352.4 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 331
2020-03-25 | 4:00 | 339.1 | 78.3 | 357.1 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 339.1
2020-03-25 | 5:00 | 336.7 | 78.3 | 355.9 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -180 | 336.7
2020-03-25 | 6:00 | 341.8 | 78.3 | 352.2 | 50.1 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2020-03-25 | 7:00 | 333.7 | 78.3 | 318.3 | 33.1 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 333.7
2020-03-25 | 8:00 | 343.8 | 78.3 | 288.1 | 26.5 | － | 26.3 | 104.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2020-03-25 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 246.4 | 23.4 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2020-03-25 | 10:00 | 344.5 | 78.3 | 210.5 | 22.8 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2020-03-25 | 11:00 | 340.9 | 78.3 | 194.4 | 22.7 | － | 26.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2020-03-25 | 12:00 | 322.5 | 78.3 | 172.1 | 22.7 | － | 26.3 | 202.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2020-03-25 | 13:00 | 336 | 78.3 | 192.7 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -180 | 336
2020-03-25 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 210 | 22.8 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2020-03-25 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 243.3 | 23.5 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2020-03-25 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 297.7 | 28.6 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2020-03-25 | 17:00 | 327.6 | 78.3 | 322.7 | 40.9 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 1.2 | 0 | 13 | -180 | 327.6
2020-03-25 | 18:00 | 337.1 | 78.3 | 329.7 | 54.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 25.4 | -180 | 337.1
2020-03-25 | 19:00 | 336.1 | 78.3 | 327.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.9 | -180 | 336.1
2020-03-25 | 20:00 | 326 | 78.3 | 327.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.9 | -180 | 326
2020-03-25 | 21:00 | 311.7 | 78.3 | 321.1 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.8 | -180 | 311.7
2020-03-25 | 22:00 | 291.5 | 78.3 | 311.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -180 | 291.5
2020-03-25 | 23:00 | 282.4 | 78.3 | 306.3 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13 | -180 | 282.4
2020-03-26 | 0:00 | 272.1 | 78.3 | 312.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2020-03-26 | 1:00 | 279.7 | 78.3 | 317.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2020-03-26 | 2:00 | 302.8 | 78.3 | 328.7 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 302.8
2020-03-26 | 3:00 | 322 | 78.3 | 335.1 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 322
2020-03-26 | 4:00 | 329 | 78.3 | 336.1 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 329
2020-03-26 | 5:00 | 321.8 | 78.3 | 335 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2020-03-26 | 6:00 | 318.2 | 78.3 | 332.6 | 50.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2020-03-26 | 7:00 | 319.4 | 78.3 | 321.4 | 34.3 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 319.4
2020-03-26 | 8:00 | 342.7 | 78.3 | 318.8 | 30.5 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -180 | 342.7
2020-03-26 | 9:00 | 348.9 | 78.3 | 300.8 | 25.2 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -180 | 348.9
2020-03-26 | 10:00 | 351.3 | 78.3 | 280.3 | 23.2 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2020-03-26 | 11:00 | 353 | 78.3 | 269 | 22.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 353
2020-03-26 | 12:00 | 329.9 | 78.3 | 235.3 | 22.7 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2020-03-26 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 246.5 | 22.7 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2020-03-26 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 270.5 | 23 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2020-03-26 | 15:00 | 322.5 | 78.3 | 298 | 26 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2020-03-26 | 16:00 | 331.5 | 78.3 | 325.2 | 38.1 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -180 | 331.5
2020-03-26 | 17:00 | 326.4 | 78.3 | 316.2 | 46.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | -180 | 326.4
2020-03-26 | 18:00 | 339.7 | 78.3 | 312.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 20.2 | -180 | 339.7
2020-03-26 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 307.2 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 21.2 | -180 | 332.3
2020-03-26 | 20:00 | 319.3 | 78.3 | 304 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 16.6 | -180 | 319.3
2020-03-26 | 21:00 | 300.4 | 78.3 | 293.5 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -180 | 300.4
2020-03-26 | 22:00 | 281.1 | 78.3 | 291.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2020-03-26 | 23:00 | 271.3 | 78.3 | 285.2 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2020-03-27 | 0:00 | 260.1 | 78.3 | 273.1 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2020-03-27 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 274 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2020-03-27 | 2:00 | 289.7 | 78.3 | 298.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2020-03-27 | 3:00 | 309.2 | 78.3 | 312.8 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2020-03-27 | 4:00 | 313.5 | 78.3 | 314 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2020-03-27 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 308.4 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2020-03-27 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 298.9 | 24 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2020-03-27 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 303.9 | 25.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2020-03-27 | 8:00 | 334.1 | 78.3 | 314.6 | 46.7 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2020-03-27 | 9:00 | 355 | 78.3 | 315.4 | 52.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 355
2020-03-27 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 322.1 | 34.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 360.5
2020-03-27 | 11:00 | 359.3 | 78.3 | 313.7 | 24.7 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2020-03-27 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 299.7 | 23.2 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2020-03-27 | 13:00 | 354.2 | 78.3 | 315.1 | 25.5 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 354.2
2020-03-27 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 316.6 | 31.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2020-03-27 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 314.6 | 32.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2020-03-27 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 314.4 | 45 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2020-03-27 | 17:00 | 332.8 | 78.3 | 296.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.6 | 0 | 13 | -180 | 332.8
2020-03-27 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 286.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 20.6 | -180 | 335.8
2020-03-27 | 19:00 | 322.9 | 78.3 | 282.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 20.4 | -180 | 322.9
2020-03-27 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 286.1 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 17 | -180 | 309.1
2020-03-27 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 299.4 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 13 | -180 | 292.8
2020-03-27 | 22:00 | 273.1 | 78.3 | 310.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2020-03-27 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 303.3 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2020-03-28 | 0:00 | 255.3 | 78.3 | 293.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -180 | 255.3
2020-03-28 | 1:00 | 260.9 | 78.3 | 295.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2020-03-28 | 2:00 | 279.9 | 78.3 | 298 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2020-03-28 | 3:00 | 298 | 78.3 | 283.9 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 298
2020-03-28 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 283.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2020-03-28 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 300.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2020-03-28 | 6:00 | 261.8 | 78.3 | 292 | 23.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2020-03-28 | 7:00 | 259.9 | 78.3 | 287.5 | 22.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2020-03-28 | 8:00 | 286.9 | 78.3 | 302.1 | 29 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2020-03-28 | 9:00 | 304.1 | 78.3 | 304.3 | 35 | － | 26.3 | 18 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2020-03-28 | 10:00 | 308.6 | 78.3 | 304.5 | 25.2 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2020-03-28 | 11:00 | 311.8 | 78.3 | 305.3 | 24.9 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2020-03-28 | 12:00 | 304.9 | 78.3 | 292.4 | 22.9 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -180 | 304.9
2020-03-28 | 13:00 | 312 | 78.3 | 305.7 | 28.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -180 | 312
2020-03-28 | 14:00 | 302.7 | 78.3 | 297.7 | 47.2 | － | 26.3 | 8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -180 | 302.7
2020-03-28 | 15:00 | 301.2 | 78.3 | 299.6 | 40 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2020-03-28 | 16:00 | 307.5 | 78.3 | 293.5 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2020-03-28 | 17:00 | 314.6 | 78.3 | 285.9 | 64.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 314.6
2020-03-28 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 270.5 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 15.6 | -180 | 319.8
2020-03-28 | 19:00 | 312.5 | 78.3 | 280.9 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.4 | -180 | 312.5
2020-03-28 | 20:00 | 301.1 | 78.3 | 287.3 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 13 | -180 | 301.1
2020-03-28 | 21:00 | 287.7 | 78.3 | 295.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2020-03-28 | 22:00 | 268.8 | 78.3 | 281.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2020-03-28 | 23:00 | 262 | 78.3 | 275.7 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 262
2020-03-29 | 0:00 | 253.1 | 78.3 | 259.3 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -180 | 253.1
2020-03-29 | 1:00 | 259.9 | 78.3 | 264.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2020-03-29 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 275.7 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2020-03-29 | 3:00 | 302.2 | 78.3 | 290.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2020-03-29 | 4:00 | 306.2 | 78.3 | 287.7 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2020-03-29 | 5:00 | 291.8 | 78.3 | 279 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2020-03-29 | 6:00 | 270 | 78.3 | 260 | 33.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 270
2020-03-29 | 7:00 | 265.6 | 78.3 | 245.1 | 28.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2020-03-29 | 8:00 | 270.8 | 78.3 | 220.8 | 24.6 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -180 | 270.8
2020-03-29 | 9:00 | 271.7 | 78.3 | 194.9 | 23.1 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2020-03-29 | 10:00 | 275.9 | 78.3 | 173.7 | 22.7 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2020-03-29 | 11:00 | 277 | 78.3 | 160.6 | 22.7 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -180 | 277
2020-03-29 | 12:00 | 270 | 78.3 | 147.9 | 22.7 | － | 26.3 | 146.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -180 | 270
2020-03-29 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 148.9 | 22.7 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2020-03-29 | 14:00 | 247.8 | 78.3 | 164.4 | 22.7 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2020-03-29 | 15:00 | 241.1 | 78.3 | 192.8 | 23.1 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -180 | 241.1
2020-03-29 | 16:00 | 251.8 | 78.3 | 234.4 | 26.5 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2020-03-29 | 17:00 | 275.1 | 78.3 | 274.9 | 39 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2020-03-29 | 18:00 | 301.3 | 78.3 | 295.4 | 57 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2020-03-29 | 19:00 | 305.8 | 78.3 | 298.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2020-03-29 | 20:00 | 298.3 | 78.3 | 298.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2020-03-29 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 294.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2020-03-29 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 286.8 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2020-03-29 | 23:00 | 256 | 78.3 | 281 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 256
2020-03-30 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 286.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -180 | 248.6
2020-03-30 | 1:00 | 257.9 | 78.3 | 296.3 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 257.9
2020-03-30 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 322 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2020-03-30 | 3:00 | 302.7 | 78.3 | 338 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -180 | 302.7
2020-03-30 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 344 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2020-03-30 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 342 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2020-03-30 | 6:00 | 301.2 | 78.3 | 336 | 28.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2020-03-30 | 7:00 | 305.5 | 78.3 | 329.6 | 26.2 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 305.5
2020-03-30 | 8:00 | 346.6 | 78.3 | 353.5 | 39.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2020-03-30 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 357 | 35.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2020-03-30 | 10:00 | 374.6 | 78.3 | 335.9 | 25.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 374.6
2020-03-30 | 11:00 | 377.1 | 78.3 | 338.3 | 25.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 377.1
2020-03-30 | 12:00 | 353.8 | 78.3 | 318.3 | 24.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2020-03-30 | 13:00 | 359 | 78.3 | 338.7 | 25.8 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -180 | 359
2020-03-30 | 14:00 | 345 | 78.3 | 344.3 | 28 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 345
2020-03-30 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 351.4 | 36.5 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2020-03-30 | 16:00 | 343.9 | 78.3 | 346.9 | 66.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -180 | 343.9
2020-03-30 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 335.3 | 69 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | -180 | 346.3
2020-03-30 | 18:00 | 358.5 | 78.3 | 331.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | -180 | 358.5
2020-03-30 | 19:00 | 348.3 | 78.3 | 318.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 30 | -180 | 348.3
2020-03-30 | 20:00 | 335.2 | 78.3 | 316.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 30 | -180 | 335.2
2020-03-30 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 316.9 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -180 | 315.6
2020-03-30 | 22:00 | 292.1 | 78.3 | 313.5 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 21.1 | -180 | 292.1
2020-03-30 | 23:00 | 280 | 78.3 | 309.8 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 13.9 | -180 | 280
2020-03-31 | 0:00 | 268.4 | 78.3 | 307.1 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -180 | 268.4
2020-03-31 | 1:00 | 272.3 | 78.3 | 309 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2020-03-31 | 2:00 | 294.6 | 78.3 | 322.8 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2020-03-31 | 3:00 | 315.2 | 78.3 | 329.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2020-03-31 | 4:00 | 319.1 | 78.3 | 328.9 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2020-03-31 | 5:00 | 311.6 | 78.3 | 325.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2020-03-31 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 321.6 | 38.6 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -180 | 306.9
2020-03-31 | 7:00 | 323.5 | 78.3 | 321.3 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 323.5
2020-03-31 | 8:00 | 354.9 | 78.3 | 327.3 | 34.7 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2020-03-31 | 9:00 | 348.1 | 78.3 | 287.6 | 23.7 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2020-03-31 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 248.3 | 22.7 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -180 | 340.3
2020-03-31 | 11:00 | 338.6 | 78.3 | 238.2 | 22.7 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2020-03-31 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 250.3 | 22.7 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2020-03-31 | 13:00 | 326.8 | 78.3 | 288.5 | 24.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2020-03-31 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 300.9 | 26.2 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2020-03-31 | 15:00 | 323.7 | 78.3 | 315.1 | 31 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2020-03-31 | 16:00 | 323.1 | 78.3 | 328 | 42.8 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2020-03-31 | 17:00 | 323.9 | 78.3 | 318.2 | 51.7 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 13.6 | 0 | 13 | -180 | 323.9
2020-03-31 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 303.6 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | -180 | 335.7
2020-03-31 | 19:00 | 329.2 | 78.3 | 302.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | -180 | 329.2
2020-03-31 | 20:00 | 316.7 | 78.3 | 299 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 30 | -180 | 316.7
2020-03-31 | 21:00 | 299.7 | 78.3 | 291.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | -180 | 299.7
2020-03-31 | 22:00 | 279.3 | 78.3 | 287.1 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 21.1 | -180 | 279.3
2020-03-31 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 284.3 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 13.9 | -180 | 268.2
合計（百万kWh） |  | 28486.403 | 6877.872 | 26763.903 | 3461.045 | 0 | 2310.192 | 3240.949 | 0 | 1472.162 | 0 | 171.48 | -15811.2 | 28486.403

## 連系線活用50%
四国電力送配電
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光257万kW、風力71万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、本四連系線および阿南紀北直流幹線の運用容量から、電制電源、水力の広域活用分を控除した値に対して50%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 174.6 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2019-04-01 | 1:00 | 265.4 | 78.3 | 184.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-04-01 | 2:00 | 290.7 | 78.3 | 204.9 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 290.7
2019-04-01 | 3:00 | 310.2 | 78.3 | 216.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 310.2
2019-04-01 | 4:00 | 316.8 | 78.3 | 218.5 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2019-04-01 | 5:00 | 314 | 78.3 | 215.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 314
2019-04-01 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 213.1 | 42.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2019-04-01 | 7:00 | 318.7 | 78.3 | 201.6 | 36.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 318.7
2019-04-01 | 8:00 | 353.6 | 78.3 | 215.5 | 40 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 353.6
2019-04-01 | 9:00 | 370.5 | 78.3 | 204.5 | 34.6 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 370.5
2019-04-01 | 10:00 | 367.1 | 78.3 | 173.2 | 26.6 | － | 26.3 | 111 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 367.1
2019-04-01 | 11:00 | 368 | 78.3 | 156.9 | 24.2 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 368
2019-04-01 | 12:00 | 344.1 | 78.3 | 111.9 | 21.8 | － | 26.3 | 147 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -90 | 344.1
2019-04-01 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 135 | 22.4 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 357.7
2019-04-01 | 14:00 | 350.6 | 78.3 | 164.9 | 25.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-04-01 | 15:00 | 340 | 78.3 | 177 | 28.6 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | -90 | 340
2019-04-01 | 16:00 | 346.9 | 78.3 | 197.4 | 34.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2019-04-01 | 17:00 | 359 | 78.3 | 197.9 | 47.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 51.7 | 0 | 30 | -90 | 359
2019-04-01 | 18:00 | 380.6 | 78.3 | 222.7 | 61.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 51.3 | 0 | 30 | -90 | 380.6
2019-04-01 | 19:00 | 381.4 | 78.3 | 223.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 30 | -90 | 381.4
2019-04-01 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 218.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 30 | -90 | 368.5
2019-04-01 | 21:00 | 347.2 | 78.3 | 218.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 22 | -90 | 347.2
2019-04-01 | 22:00 | 321.6 | 78.3 | 215 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 13 | -90 | 321.6
2019-04-01 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 211.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -90 | 307.2
2019-04-02 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 229.8 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 297.8
2019-04-02 | 1:00 | 307.1 | 78.3 | 234.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 307.1
2019-04-02 | 2:00 | 331.6 | 78.3 | 253.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 331.6
2019-04-02 | 3:00 | 348.6 | 78.3 | 268.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 348.6
2019-04-02 | 4:00 | 350.7 | 78.3 | 271.7 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 350.7
2019-04-02 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 270.2 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 346.8
2019-04-02 | 6:00 | 355.3 | 78.3 | 265.7 | 50.7 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2019-04-02 | 7:00 | 344.3 | 78.3 | 232 | 39 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 344.3
2019-04-02 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 207.1 | 32 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 358.5
2019-04-02 | 9:00 | 362.1 | 78.3 | 177.9 | 26.8 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2019-04-02 | 10:00 | 364 | 78.3 | 165.9 | 25.3 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 364
2019-04-02 | 11:00 | 358.3 | 78.3 | 145.9 | 23.5 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2019-04-02 | 12:00 | 336.1 | 78.3 | 96 | 21.8 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2019-04-02 | 13:00 | 348.3 | 78.3 | 113.9 | 22 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 348.3
2019-04-02 | 14:00 | 335.5 | 78.3 | 141.3 | 23.6 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-04-02 | 15:00 | 330.5 | 78.3 | 177.1 | 27.9 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2019-04-02 | 16:00 | 343 | 78.3 | 219.1 | 36.2 | － | 26.3 | 54 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 343
2019-04-02 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 240 | 46.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 19.8 | 0 | 13 | -90 | 353.5
2019-04-02 | 18:00 | 370.3 | 78.3 | 261.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.6 | 0 | 16 | -90 | 370.3
2019-04-02 | 19:00 | 373 | 78.3 | 263.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 13 | -90 | 373
2019-04-02 | 20:00 | 363 | 78.3 | 265.9 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 363
2019-04-02 | 21:00 | 341.3 | 78.3 | 245.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2019-04-02 | 22:00 | 315 | 78.3 | 224.5 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -90 | 315
2019-04-02 | 23:00 | 299.6 | 78.3 | 216.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-04-03 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 217.7 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2019-04-03 | 1:00 | 302.4 | 78.3 | 233.6 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-04-03 | 2:00 | 328.4 | 78.3 | 255 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-04-03 | 3:00 | 345.8 | 78.3 | 269.9 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-04-03 | 4:00 | 348.6 | 78.3 | 273.1 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 348.6
2019-04-03 | 5:00 | 344.6 | 78.3 | 272.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-04-03 | 6:00 | 351.9 | 78.3 | 264.7 | 49.3 | － | 26.3 | 18 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 351.9
2019-04-03 | 7:00 | 337.1 | 78.3 | 223.2 | 37.2 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-04-03 | 8:00 | 350.2 | 78.3 | 195.9 | 30.8 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2019-04-03 | 9:00 | 355.5 | 78.3 | 163.6 | 25.7 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 355.5
2019-04-03 | 10:00 | 347.6 | 78.3 | 126.4 | 22.8 | － | 26.3 | 182 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 347.6
2019-04-03 | 11:00 | 343.1 | 78.3 | 110.4 | 22.1 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 343.1
2019-04-03 | 12:00 | 320.2 | 78.3 | 84.5 | 21.8 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 320.2
2019-04-03 | 13:00 | 335 | 78.3 | 101.8 | 21.9 | － | 26.3 | 189.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 335
2019-04-03 | 14:00 | 326.8 | 78.3 | 118.9 | 22.6 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2019-04-03 | 15:00 | 316 | 78.3 | 149 | 25.1 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 316
2019-04-03 | 16:00 | 329.9 | 78.3 | 204.8 | 33.3 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-04-03 | 17:00 | 343.2 | 78.3 | 235.1 | 45.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 6.4 | 0 | 15.3 | -90 | 343.2
2019-04-03 | 18:00 | 358.1 | 78.3 | 259.3 | 55.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 21.2 | -90 | 358.1
2019-04-03 | 19:00 | 363.3 | 78.3 | 274.4 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 13.5 | -90 | 363.3
2019-04-03 | 20:00 | 355 | 78.3 | 269.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | -90 | 355
2019-04-03 | 21:00 | 340.3 | 78.3 | 271.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2019-04-03 | 22:00 | 315 | 78.3 | 250.3 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 315
2019-04-03 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 236.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2019-04-04 | 0:00 | 291.9 | 78.3 | 225.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2019-04-04 | 1:00 | 303.5 | 78.3 | 234.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 303.5
2019-04-04 | 2:00 | 325.9 | 78.3 | 251.8 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 325.9
2019-04-04 | 3:00 | 343.1 | 78.3 | 263.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 343.1
2019-04-04 | 4:00 | 344.7 | 78.3 | 268.3 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-04-04 | 5:00 | 339.9 | 78.3 | 265 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2019-04-04 | 6:00 | 348.2 | 78.3 | 258.6 | 49.5 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2019-04-04 | 7:00 | 334.1 | 78.3 | 218 | 37.6 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2019-04-04 | 8:00 | 345.1 | 78.3 | 190.7 | 31.2 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2019-04-04 | 9:00 | 347.7 | 78.3 | 150.8 | 25.3 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 347.7
2019-04-04 | 10:00 | 341.4 | 78.3 | 115.6 | 22.7 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 341.4
2019-04-04 | 11:00 | 336.2 | 78.3 | 100.6 | 22.1 | － | 26.3 | 197.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2019-04-04 | 12:00 | 312.3 | 78.3 | 73.8 | 21.8 | － | 26.3 | 198.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2019-04-04 | 13:00 | 328 | 78.3 | 96 | 22 | － | 26.3 | 192.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-04-04 | 14:00 | 320.5 | 78.3 | 114.2 | 22.9 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2019-04-04 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 150.7 | 26.1 | － | 26.3 | 121 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-04-04 | 16:00 | 324.6 | 78.3 | 202.9 | 34.4 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 324.6
2019-04-04 | 17:00 | 338.2 | 78.3 | 234.3 | 46.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.4 | 0 | 13 | -90 | 338.2
2019-04-04 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 258.9 | 55.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 16 | -90 | 349.7
2019-04-04 | 19:00 | 351.8 | 78.3 | 262 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | -90 | 351.8
2019-04-04 | 20:00 | 341.8 | 78.3 | 267 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2019-04-04 | 21:00 | 322.7 | 78.3 | 254.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2019-04-04 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 237 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2019-04-04 | 23:00 | 285 | 78.3 | 225.4 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 285
2019-04-05 | 0:00 | 275.3 | 78.3 | 216.5 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 275.3
2019-04-05 | 1:00 | 284 | 78.3 | 221.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 284
2019-04-05 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 239.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-04-05 | 3:00 | 327.1 | 78.3 | 254.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2019-04-05 | 4:00 | 330.3 | 78.3 | 257 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 330.3
2019-04-05 | 5:00 | 325.4 | 78.3 | 253.9 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-05 | 6:00 | 324.8 | 78.3 | 243.4 | 48.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-04-05 | 7:00 | 307.2 | 78.3 | 207.2 | 33.9 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 307.2
2019-04-05 | 8:00 | 324.3 | 78.3 | 186 | 27.6 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2019-04-05 | 9:00 | 331.8 | 78.3 | 160.3 | 23.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-04-05 | 10:00 | 335.4 | 78.3 | 137.9 | 22 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-04-05 | 11:00 | 338.5 | 78.3 | 138.4 | 22 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2019-04-05 | 12:00 | 317.2 | 78.3 | 122.9 | 21.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-04-05 | 13:00 | 327.6 | 78.3 | 135.5 | 22 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 327.6
2019-04-05 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 148.2 | 22.7 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2019-04-05 | 15:00 | 319 | 78.3 | 187.1 | 28.3 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 319
2019-04-05 | 16:00 | 314.8 | 78.3 | 218.1 | 37.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 314.8
2019-04-05 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 236.3 | 45.1 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 322.5
2019-04-05 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 257.9 | 57.1 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2019-04-05 | 19:00 | 335 | 78.3 | 260.2 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 335
2019-04-05 | 20:00 | 325.4 | 78.3 | 254.2 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-05 | 21:00 | 308.4 | 78.3 | 242.6 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-04-05 | 22:00 | 288.4 | 78.3 | 228.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2019-04-05 | 23:00 | 276.6 | 78.3 | 216.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2019-04-06 | 0:00 | 268.1 | 78.3 | 192 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 268.1
2019-04-06 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 192.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 274.4
2019-04-06 | 2:00 | 299.5 | 78.3 | 208.9 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2019-04-06 | 3:00 | 317.8 | 78.3 | 221.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 317.8
2019-04-06 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 217.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 319.3
2019-04-06 | 5:00 | 304.8 | 78.3 | 205.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-04-06 | 6:00 | 292 | 78.3 | 181.9 | 43 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-04-06 | 7:00 | 277.2 | 78.3 | 144.3 | 33.6 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 277.2
2019-04-06 | 8:00 | 286.5 | 78.3 | 122 | 28.8 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 286.5
2019-04-06 | 9:00 | 288.5 | 78.3 | 89.3 | 24.4 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 288.5
2019-04-06 | 10:00 | 287.3 | 78.3 | 58.7 | 22.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2019-04-06 | 11:00 | 284.3 | 78.3 | 73.8 | 21.9 | － | 26.3 | 193 | 0 | 11 | 0 | -30 | -90 | 284.3
2019-04-06 | 12:00 | 271.6 | 78.3 | 58.7 | 21.8 | － | 26.3 | 194.5 | 0 | 12 | 0 | -30 | -90 | 271.6
2019-04-06 | 13:00 | 277.4 | 78.3 | 73.4 | 21.9 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 11.7 | 0 | -30 | -90 | 277.4
2019-04-06 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 70.9 | 23.1 | － | 26.3 | 156 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 271.3
2019-04-06 | 15:00 | 266.2 | 78.3 | 107.8 | 26.7 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 266.2
2019-04-06 | 16:00 | 271.7 | 78.3 | 151.1 | 34.3 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2019-04-06 | 17:00 | 282.8 | 78.3 | 192.7 | 45.4 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-04-06 | 18:00 | 290.3 | 78.3 | 218.1 | 54.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-04-06 | 19:00 | 294.6 | 78.3 | 218.8 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-04-06 | 20:00 | 285.8 | 78.3 | 211.3 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 285.8
2019-04-06 | 21:00 | 273.2 | 78.3 | 203 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 273.2
2019-04-06 | 22:00 | 255.8 | 78.3 | 191.3 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 255.8
2019-04-06 | 23:00 | 248.1 | 78.3 | 186.1 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 248.1
2019-04-07 | 0:00 | 242.4 | 78.3 | 178.4 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 242.4
2019-04-07 | 1:00 | 251.3 | 78.3 | 183.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 251.3
2019-04-07 | 2:00 | 275.7 | 78.3 | 200.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-04-07 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 215 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-04-07 | 4:00 | 298.7 | 78.3 | 215.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-04-07 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 201.7 | 54 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 282.6
2019-04-07 | 6:00 | 261 | 78.3 | 169.4 | 44.1 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 261
2019-04-07 | 7:00 | 239.9 | 78.3 | 125.8 | 33.5 | － | 26.3 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 239.9
2019-04-07 | 8:00 | 240.2 | 78.3 | 91.4 | 27.6 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 240.2
2019-04-07 | 9:00 | 242.1 | 78.3 | 66.7 | 23.8 | － | 26.3 | 136.7 | -10 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 242.1
2019-04-07 | 10:00 | 245.9 | 78.3 | 73.1 | 22.2 | － | 26.3 | 172.4 | -12.8 | 6.4 | 0 | -30 | -90 | 245.9
2019-04-07 | 11:00 | 243.3 | 78.3 | 61.7 | 21.8 | － | 26.3 | 189.2 | -14 | 6.4 | -6.4 | -30 | -90 | 243.3
2019-04-07 | 12:00 | 243.6 | 78.3 | 57.6 | 21.8 | － | 26.3 | 194 | -14.4 | 8.5 | -8.5 | -30 | -90 | 243.6
2019-04-07 | 13:00 | 240.7 | 78.3 | 64.4 | 21.8 | － | 26.3 | 183.5 | -13.6 | 13.1 | -13.1 | -30 | -90 | 240.7
2019-04-07 | 14:00 | 236.1 | 78.3 | 50.9 | 22.3 | － | 26.3 | 152.4 | -11.2 | 17 | -9.9 | 0 | -90 | 236.1
2019-04-07 | 15:00 | 236.8 | 78.3 | 77.6 | 25.9 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 236.8
2019-04-07 | 16:00 | 245.8 | 78.3 | 131.2 | 34.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 245.8
2019-04-07 | 17:00 | 265.2 | 78.3 | 174.4 | 45.2 | － | 26.3 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 265.2
2019-04-07 | 18:00 | 278.8 | 78.3 | 173.3 | 53 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.7 | 0 | 24.4 | -90 | 278.8
2019-04-07 | 19:00 | 281.4 | 78.3 | 172.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 26 | -90 | 281.4
2019-04-07 | 20:00 | 273.8 | 78.3 | 168.2 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | -90 | 273.8
2019-04-07 | 21:00 | 259.3 | 78.3 | 157.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 14.5 | -90 | 259.3
2019-04-07 | 22:00 | 243.2 | 78.3 | 166.5 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -90 | 243.2
2019-04-07 | 23:00 | 235.8 | 78.3 | 169.3 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 235.8
2019-04-08 | 0:00 | 230.2 | 78.3 | 167.3 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 230.2
2019-04-08 | 1:00 | 236.8 | 78.3 | 166.2 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 236.8
2019-04-08 | 2:00 | 263.1 | 78.3 | 172.9 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 263.1
2019-04-08 | 3:00 | 286.3 | 78.3 | 191.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 286.3
2019-04-08 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 185.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-04-08 | 5:00 | 280.7 | 78.3 | 174.6 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | -90 | 280.7
2019-04-08 | 6:00 | 278.4 | 78.3 | 160.9 | 41.9 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 278.4
2019-04-08 | 7:00 | 270.7 | 78.3 | 128.4 | 32.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 270.7
2019-04-08 | 8:00 | 294.8 | 78.3 | 116.1 | 29 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 294.8
2019-04-08 | 9:00 | 307.7 | 78.3 | 96.4 | 25.4 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 307.7
2019-04-08 | 10:00 | 312.5 | 78.3 | 74.6 | 23.1 | － | 26.3 | 180.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2019-04-08 | 11:00 | 313.6 | 78.3 | 58.4 | 22.2 | － | 26.3 | 194 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2019-04-08 | 12:00 | 295.9 | 78.3 | 61.1 | 21.8 | － | 26.3 | 197.9 | 0 | 30.5 | 0 | -30 | -90 | 295.9
2019-04-08 | 13:00 | 313.5 | 78.3 | 53.1 | 22.1 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-04-08 | 14:00 | 309.7 | 78.3 | 76.5 | 23.5 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 309.7
2019-04-08 | 15:00 | 307.9 | 78.3 | 111.6 | 28 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-04-08 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 157.4 | 38.6 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 315.5
2019-04-08 | 17:00 | 316.4 | 78.3 | 166.7 | 50 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 39.6 | 0 | 21.3 | -90 | 316.4
2019-04-08 | 18:00 | 320 | 78.3 | 175.9 | 58.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 30 | -90 | 320
2019-04-08 | 19:00 | 317 | 78.3 | 177 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | -90 | 317
2019-04-08 | 20:00 | 304 | 78.3 | 167.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 30 | -90 | 304
2019-04-08 | 21:00 | 288.7 | 78.3 | 152.6 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | -90 | 288.7
2019-04-08 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 152 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13.7 | -90 | 271.1
2019-04-08 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 145.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 13 | -90 | 260.4
2019-04-09 | 0:00 | 253.7 | 78.3 | 161.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 253.7
2019-04-09 | 1:00 | 262 | 78.3 | 166.3 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-04-09 | 2:00 | 285 | 78.3 | 186.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 285
2019-04-09 | 3:00 | 308.5 | 78.3 | 206.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 308.5
2019-04-09 | 4:00 | 315.9 | 78.3 | 216.6 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -90 | 315.9
2019-04-09 | 5:00 | 312.1 | 78.3 | 214.1 | 53.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-04-09 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 200.4 | 47.1 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-04-09 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 160.5 | 34.2 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2019-04-09 | 8:00 | 308.2 | 78.3 | 140.6 | 28.8 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-04-09 | 9:00 | 320.5 | 78.3 | 109.6 | 24 | － | 26.3 | 155.7 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2019-04-09 | 10:00 | 319.9 | 78.3 | 79.4 | 22.1 | － | 26.3 | 187.9 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 319.9
2019-04-09 | 11:00 | 321.1 | 78.3 | 77.9 | 22 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 321.1
2019-04-09 | 12:00 | 302.5 | 78.3 | 60.2 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2019-04-09 | 13:00 | 321.4 | 78.3 | 96.7 | 22.9 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-04-09 | 14:00 | 315.2 | 78.3 | 117.2 | 24.8 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2019-04-09 | 15:00 | 309.8 | 78.3 | 143.7 | 29.2 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-04-09 | 16:00 | 320.9 | 78.3 | 192.7 | 42.2 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 320.9
2019-04-09 | 17:00 | 324 | 78.3 | 195.8 | 53.9 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 18 | 0 | 22.2 | -90 | 324
2019-04-09 | 18:00 | 333.1 | 78.3 | 202.4 | 61.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 30 | -90 | 333.1
2019-04-09 | 19:00 | 331 | 78.3 | 197.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -90 | 331
2019-04-09 | 20:00 | 318 | 78.3 | 183.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -90 | 318
2019-04-09 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 181.4 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13.8 | -90 | 300.1
2019-04-09 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 179.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-04-09 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 169.4 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -90 | 267.9
2019-04-10 | 0:00 | 260 | 78.3 | 184.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 260
2019-04-10 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 189 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-04-10 | 2:00 | 292.4 | 78.3 | 213.9 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-04-10 | 3:00 | 317.1 | 78.3 | 232.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 317.1
2019-04-10 | 4:00 | 322.3 | 78.3 | 233.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-04-10 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 230.3 | 34.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-04-10 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 231.7 | 34.8 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-04-10 | 7:00 | 311.6 | 78.3 | 239.1 | 42.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2019-04-10 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 250.5 | 68 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 348.8
2019-04-10 | 9:00 | 364 | 78.3 | 259.3 | 68 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 364
2019-04-10 | 10:00 | 368 | 78.3 | 252.4 | 63.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 368
2019-04-10 | 11:00 | 362.6 | 78.3 | 246 | 40 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2019-04-10 | 12:00 | 349.3 | 78.3 | 240.2 | 36.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2019-04-10 | 13:00 | 360 | 78.3 | 245.7 | 46 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 360
2019-04-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 243.4 | 44 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-04-10 | 15:00 | 344.4 | 78.3 | 241.1 | 41.9 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2019-04-10 | 16:00 | 353 | 78.3 | 240.5 | 42.5 | － | 26.3 | 9 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 353
2019-04-10 | 17:00 | 353.3 | 78.3 | 216.7 | 43.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 52.4 | 0 | 22.7 | -90 | 353.3
2019-04-10 | 18:00 | 359.4 | 78.3 | 212.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 52.4 | 0 | 30 | -90 | 359.4
2019-04-10 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 209.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 30 | -90 | 352.6
2019-04-10 | 20:00 | 336.9 | 78.3 | 204.2 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 27.8 | -90 | 336.9
2019-04-10 | 21:00 | 317.7 | 78.3 | 206.7 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 15.5 | -90 | 317.7
2019-04-10 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 203.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-04-10 | 23:00 | 279.4 | 78.3 | 192.2 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | -90 | 279.4
2019-04-11 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 169.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -90 | 267.8
2019-04-11 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 177.8 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 274.4
2019-04-11 | 2:00 | 299 | 78.3 | 196.7 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -90 | 299
2019-04-11 | 3:00 | 320.2 | 78.3 | 215.6 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 320.2
2019-04-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 221.7 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2019-04-11 | 5:00 | 322.3 | 78.3 | 219 | 45.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-04-11 | 6:00 | 321.4 | 78.3 | 210.5 | 41.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-04-11 | 7:00 | 301.3 | 78.3 | 172.5 | 31 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-04-11 | 8:00 | 319 | 78.3 | 153.8 | 26.9 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 319
2019-04-11 | 9:00 | 325.4 | 78.3 | 128.7 | 23.6 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-11 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 100.7 | 21.9 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-04-11 | 11:00 | 332.5 | 78.3 | 95.6 | 21.9 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 332.5
2019-04-11 | 12:00 | 312.4 | 78.3 | 84.2 | 21.8 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 312.4
2019-04-11 | 13:00 | 324.7 | 78.3 | 117.6 | 22.8 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2019-04-11 | 14:00 | 316.5 | 78.3 | 140 | 25 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-04-11 | 15:00 | 318.7 | 78.3 | 191.6 | 34.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 318.7
2019-04-11 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 237.1 | 50.8 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2019-04-11 | 17:00 | 337.9 | 78.3 | 254.5 | 58.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2019-04-11 | 18:00 | 352.9 | 78.3 | 251.9 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.4 | -90 | 352.9
2019-04-11 | 19:00 | 348.6 | 78.3 | 250.6 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 13.6 | -90 | 348.6
2019-04-11 | 20:00 | 334.5 | 78.3 | 242.4 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 13 | -90 | 334.5
2019-04-11 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 245.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-04-11 | 22:00 | 292.7 | 78.3 | 226.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2019-04-11 | 23:00 | 279 | 78.3 | 212.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 279
2019-04-12 | 0:00 | 268 | 78.3 | 206.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-04-12 | 1:00 | 274.7 | 78.3 | 212.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 274.7
2019-04-12 | 2:00 | 299.3 | 78.3 | 230.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-04-12 | 3:00 | 321.5 | 78.3 | 245.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 321.5
2019-04-12 | 4:00 | 328.3 | 78.3 | 248.8 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-04-12 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 243.9 | 52.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-04-12 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 231.6 | 47.4 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-04-12 | 7:00 | 305.7 | 78.3 | 202.1 | 38.3 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 305.7
2019-04-12 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 196.1 | 35.5 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-04-12 | 9:00 | 335.3 | 78.3 | 154.4 | 26.8 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2019-04-12 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 107.2 | 22.4 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 332.4
2019-04-12 | 11:00 | 328.2 | 78.3 | 89.8 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 328.2
2019-04-12 | 12:00 | 311.1 | 78.3 | 76.5 | 21.8 | － | 26.3 | 180.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 311.1
2019-04-12 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 99.9 | 22.2 | － | 26.3 | 167.1 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-12 | 14:00 | 320.3 | 78.3 | 120.6 | 23.5 | － | 26.3 | 139 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-04-12 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 151.8 | 27.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 314.2
2019-04-12 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 188 | 34.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 322.2
2019-04-12 | 17:00 | 330.2 | 78.3 | 201.5 | 45.1 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 24.8 | 0 | 23.1 | -90 | 330.2
2019-04-12 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 214.8 | 53 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 20.9 | 0 | 30 | -90 | 334.6
2019-04-12 | 19:00 | 335.5 | 78.3 | 216.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 30 | -90 | 335.5
2019-04-12 | 20:00 | 326 | 78.3 | 214.4 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 28.3 | -90 | 326
2019-04-12 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 221.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 14.6 | -90 | 309.4
2019-04-12 | 22:00 | 289.2 | 78.3 | 221.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 289.2
2019-04-12 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 213.8 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-04-13 | 0:00 | 269.2 | 78.3 | 202 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-04-13 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 206.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-04-13 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 226.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-04-13 | 3:00 | 318.7 | 78.3 | 241.6 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 318.7
2019-04-13 | 4:00 | 325.1 | 78.3 | 246.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 325.1
2019-04-13 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 239.9 | 57.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 316.6
2019-04-13 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 212.1 | 47.7 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2019-04-13 | 7:00 | 271.1 | 78.3 | 154.9 | 33.1 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-04-13 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 118.4 | 26.8 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 272.6
2019-04-13 | 9:00 | 275.1 | 78.3 | 80.2 | 23.1 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-04-13 | 10:00 | 274.5 | 78.3 | 52 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-04-13 | 11:00 | 276.4 | 78.3 | 74 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | -90 | 276.4
2019-04-13 | 12:00 | 271.7 | 78.3 | 67.8 | 21.8 | － | 26.3 | 196.1 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | -90 | 271.7
2019-04-13 | 13:00 | 283 | 78.3 | 65.7 | 22.3 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 283
2019-04-13 | 14:00 | 276.2 | 78.3 | 100.5 | 24.8 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 276.2
2019-04-13 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 146.8 | 31.9 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 270.7
2019-04-13 | 16:00 | 270.4 | 78.3 | 174.1 | 38.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-04-13 | 17:00 | 284.5 | 78.3 | 167.5 | 44.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 20.5 | 0 | 28.5 | -90 | 284.5
2019-04-13 | 18:00 | 303.4 | 78.3 | 181.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.9 | 0 | 30 | -90 | 303.4
2019-04-13 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 183.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | -90 | 307.2
2019-04-13 | 20:00 | 298 | 78.3 | 183.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 24.5 | -90 | 298
2019-04-13 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 184.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -90 | 284.3
2019-04-13 | 22:00 | 263.7 | 78.3 | 179.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 263.7
2019-04-13 | 23:00 | 254.4 | 78.3 | 175.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 254.4
2019-04-14 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 176.7 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-04-14 | 1:00 | 253.8 | 78.3 | 181.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 253.8
2019-04-14 | 2:00 | 276.8 | 78.3 | 193.3 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 276.8
2019-04-14 | 3:00 | 297 | 78.3 | 201.2 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 297
2019-04-14 | 4:00 | 299.8 | 78.3 | 202.1 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2019-04-14 | 5:00 | 282.8 | 78.3 | 193.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-04-14 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 170.2 | 26.4 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 255.6
2019-04-14 | 7:00 | 239.4 | 78.3 | 148.2 | 22.5 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 239.4
2019-04-14 | 8:00 | 252 | 78.3 | 167.7 | 25.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -90 | 252
2019-04-14 | 9:00 | 260.8 | 78.3 | 159.5 | 23.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 260.8
2019-04-14 | 10:00 | 269.5 | 78.3 | 149.8 | 22.4 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 269.5
2019-04-14 | 11:00 | 273.7 | 78.3 | 151 | 22.4 | － | 26.3 | 56 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-04-14 | 12:00 | 280.5 | 78.3 | 162.4 | 23.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2019-04-14 | 13:00 | 273.1 | 78.3 | 176.5 | 26.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2019-04-14 | 14:00 | 264.5 | 78.3 | 183.4 | 31.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-04-14 | 15:00 | 269.8 | 78.3 | 192.5 | 41 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2019-04-14 | 16:00 | 282.9 | 78.3 | 187.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | -90 | 282.9
2019-04-14 | 17:00 | 298.7 | 78.3 | 189.5 | 67.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 10.7 | 0 | 15.8 | -90 | 298.7
2019-04-14 | 18:00 | 309.2 | 78.3 | 195.2 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 22.2 | -90 | 309.2
2019-04-14 | 19:00 | 304.4 | 78.3 | 189.4 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | -90 | 304.4
2019-04-14 | 20:00 | 295.7 | 78.3 | 191.3 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 295.7
2019-04-14 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 199.3 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 276.9
2019-04-14 | 22:00 | 255 | 78.3 | 186.6 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-04-14 | 23:00 | 243.8 | 78.3 | 173.4 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 243.8
2019-04-15 | 0:00 | 237.7 | 78.3 | 153.7 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 237.7
2019-04-15 | 1:00 | 247.9 | 78.3 | 159.8 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 247.9
2019-04-15 | 2:00 | 274.2 | 78.3 | 180.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -90 | 274.2
2019-04-15 | 3:00 | 296.2 | 78.3 | 193.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -90 | 296.2
2019-04-15 | 4:00 | 303.5 | 78.3 | 197.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 303.5
2019-04-15 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 189.2 | 46 | － | 26.3 | 1 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-04-15 | 6:00 | 296.6 | 78.3 | 176.4 | 41.7 | － | 26.3 | 19 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -90 | 296.6
2019-04-15 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 146.3 | 33.7 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-04-15 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 130.1 | 29.3 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-04-15 | 9:00 | 323.5 | 78.3 | 96 | 24.5 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2019-04-15 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 69 | 22.5 | － | 26.3 | 182 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2019-04-15 | 11:00 | 325.4 | 78.3 | 54.4 | 22 | － | 26.3 | 193 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-15 | 12:00 | 306 | 78.3 | 65.4 | 21.8 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 38.9 | 0 | -30 | -90 | 306
2019-04-15 | 13:00 | 320.6 | 78.3 | 57.9 | 22.1 | － | 26.3 | 189.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2019-04-15 | 14:00 | 312 | 78.3 | 75.3 | 22.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 312
2019-04-15 | 15:00 | 305.3 | 78.3 | 107.8 | 26.1 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 305.3
2019-04-15 | 16:00 | 313 | 78.3 | 139.8 | 34.8 | － | 26.3 | 76.3 | 0 | 30.5 | 0 | 17 | -90 | 313
2019-04-15 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 188.1 | 48.4 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 22.3 | 0 | 16 | -90 | 322.8
2019-04-15 | 18:00 | 326.7 | 78.3 | 202.3 | 60.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 30 | -90 | 326.7
2019-04-15 | 19:00 | 328.4 | 78.3 | 208.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -90 | 328.4
2019-04-15 | 20:00 | 318.4 | 78.3 | 205.4 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -90 | 318.4
2019-04-15 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 196.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | -90 | 303.5
2019-04-15 | 22:00 | 281.7 | 78.3 | 188.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.9 | -90 | 281.7
2019-04-15 | 23:00 | 268.4 | 78.3 | 183.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16.1 | -90 | 268.4
2019-04-16 | 0:00 | 258.5 | 78.3 | 198.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 258.5
2019-04-16 | 1:00 | 267.4 | 78.3 | 206.2 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 267.4
2019-04-16 | 2:00 | 291.8 | 78.3 | 223.7 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-04-16 | 3:00 | 315.9 | 78.3 | 242 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 315.9
2019-04-16 | 4:00 | 320.7 | 78.3 | 246 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2019-04-16 | 5:00 | 317.5 | 78.3 | 241.6 | 55.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-04-16 | 6:00 | 311.7 | 78.3 | 222.8 | 48 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 311.7
2019-04-16 | 7:00 | 293.1 | 78.3 | 182.2 | 35.7 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-04-16 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 162.2 | 30.4 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2019-04-16 | 9:00 | 320 | 78.3 | 134.6 | 25.7 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 320
2019-04-16 | 10:00 | 319.5 | 78.3 | 104.9 | 23 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2019-04-16 | 11:00 | 321.4 | 78.3 | 92.1 | 22.3 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-04-16 | 12:00 | 298.1 | 78.3 | 63.6 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2019-04-16 | 13:00 | 316.4 | 78.3 | 88.1 | 22.2 | － | 26.3 | 184 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 316.4
2019-04-16 | 14:00 | 314.3 | 78.3 | 114.5 | 23.9 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2019-04-16 | 15:00 | 311.5 | 78.3 | 154.5 | 29.4 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2019-04-16 | 16:00 | 305.9 | 78.3 | 185 | 36.8 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 305.9
2019-04-16 | 17:00 | 316.3 | 78.3 | 195.7 | 44.6 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 24.4 | 0 | 14.6 | -90 | 316.3
2019-04-16 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 205 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 24.4 | 0 | 28.8 | -90 | 327.5
2019-04-16 | 19:00 | 327.3 | 78.3 | 204.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 28.9 | -90 | 327.3
2019-04-16 | 20:00 | 315.9 | 78.3 | 205 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 19.8 | -90 | 315.9
2019-04-16 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 197.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -90 | 297.3
2019-04-16 | 22:00 | 276.3 | 78.3 | 196.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-04-16 | 23:00 | 266.5 | 78.3 | 191.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 266.5
2019-04-17 | 0:00 | 256.7 | 78.3 | 188.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 256.7
2019-04-17 | 1:00 | 263.5 | 78.3 | 191.3 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-04-17 | 2:00 | 286.8 | 78.3 | 207.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-04-17 | 3:00 | 309.8 | 78.3 | 226.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-04-17 | 4:00 | 315.2 | 78.3 | 230 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2019-04-17 | 5:00 | 307.9 | 78.3 | 228 | 49 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-04-17 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 212.7 | 43.4 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2019-04-17 | 7:00 | 291.7 | 78.3 | 190.2 | 36.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2019-04-17 | 8:00 | 311.9 | 78.3 | 188 | 34.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 311.9
2019-04-17 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 174.9 | 31.2 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-04-17 | 10:00 | 320.3 | 78.3 | 127 | 24.1 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-04-17 | 11:00 | 320.1 | 78.3 | 102.9 | 22.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 320.1
2019-04-17 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 72.5 | 21.8 | － | 26.3 | 183 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 297.6
2019-04-17 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 114.3 | 23.1 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-04-17 | 14:00 | 310.5 | 78.3 | 149.8 | 27 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-04-17 | 15:00 | 299.6 | 78.3 | 180.5 | 33.3 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-04-17 | 16:00 | 301 | 78.3 | 214.8 | 43.4 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 301
2019-04-17 | 17:00 | 301.6 | 78.3 | 226.3 | 47.8 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-04-17 | 18:00 | 319.1 | 78.3 | 246.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2019-04-17 | 19:00 | 323.4 | 78.3 | 249.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 323.4
2019-04-17 | 20:00 | 310.7 | 78.3 | 239.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 310.7
2019-04-17 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 226.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-04-17 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 211.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 273.2
2019-04-17 | 23:00 | 264.2 | 78.3 | 205 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 264.2
2019-04-18 | 0:00 | 255 | 78.3 | 195.1 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-04-18 | 1:00 | 262.4 | 78.3 | 201.4 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-04-18 | 2:00 | 287.4 | 78.3 | 220.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-04-18 | 3:00 | 310.8 | 78.3 | 237.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 310.8
2019-04-18 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 241.2 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-04-18 | 5:00 | 309 | 78.3 | 235.8 | 56.4 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-04-18 | 6:00 | 305.7 | 78.3 | 213.5 | 46.6 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 305.7
2019-04-18 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 165.7 | 32.8 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-04-18 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 143.2 | 27.8 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-04-18 | 9:00 | 308.7 | 78.3 | 117.5 | 24.2 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 308.7
2019-04-18 | 10:00 | 312.9 | 78.3 | 95.5 | 22.5 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-04-18 | 11:00 | 316.9 | 78.3 | 86.6 | 22.1 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 316.9
2019-04-18 | 12:00 | 298.2 | 78.3 | 64.4 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-04-18 | 13:00 | 315.5 | 78.3 | 87.7 | 22.2 | － | 26.3 | 187.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 315.5
2019-04-18 | 14:00 | 312.3 | 78.3 | 105.7 | 23.2 | － | 26.3 | 161.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2019-04-18 | 15:00 | 308 | 78.3 | 136.8 | 26.9 | － | 26.3 | 118.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 308
2019-04-18 | 16:00 | 317.7 | 78.3 | 178.8 | 35.3 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2019-04-18 | 17:00 | 318.5 | 78.3 | 192.7 | 45.2 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 20.9 | 0 | 15.8 | -90 | 318.5
2019-04-18 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 200.4 | 53.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.9 | 0 | 28 | -90 | 319.8
2019-04-18 | 19:00 | 317.9 | 78.3 | 200.1 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 29.1 | -90 | 317.9
2019-04-18 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 201.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.1 | -90 | 304.9
2019-04-18 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 197.1 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13 | -90 | 287.9
2019-04-18 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 198.5 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 267.2
2019-04-18 | 23:00 | 257.7 | 78.3 | 194.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 257.7
2019-04-19 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 188.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 248.5
2019-04-19 | 1:00 | 253.2 | 78.3 | 194.5 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 253.2
2019-04-19 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 212.3 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-04-19 | 3:00 | 300.9 | 78.3 | 229.5 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 300.9
2019-04-19 | 4:00 | 306.4 | 78.3 | 232.9 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 306.4
2019-04-19 | 5:00 | 298 | 78.3 | 224.2 | 53.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-04-19 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 200.4 | 44 | － | 26.3 | 27 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-04-19 | 7:00 | 280.3 | 78.3 | 157.7 | 31.9 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-04-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 140 | 27.6 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-04-19 | 9:00 | 312.6 | 78.3 | 113.1 | 23.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2019-04-19 | 10:00 | 319 | 78.3 | 87.6 | 22.1 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -90 | 319
2019-04-19 | 11:00 | 322.3 | 78.3 | 84.4 | 22 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-04-19 | 12:00 | 301.3 | 78.3 | 66.8 | 21.8 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-04-19 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 90.1 | 22.2 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-04-19 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 124.1 | 24.9 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2019-04-19 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 169 | 33.1 | － | 26.3 | 84 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-04-19 | 16:00 | 313.8 | 78.3 | 200.1 | 43.1 | － | 26.3 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 313.8
2019-04-19 | 17:00 | 310.8 | 78.3 | 197 | 47.8 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 23 | 0 | 13 | -90 | 310.8
2019-04-19 | 18:00 | 317.1 | 78.3 | 204.8 | 53.9 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 23.7 | 0 | 18.8 | -90 | 317.1
2019-04-19 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 208.6 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 18.1 | -90 | 313.8
2019-04-19 | 20:00 | 300.7 | 78.3 | 203.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 13 | -90 | 300.7
2019-04-19 | 21:00 | 282.8 | 78.3 | 202.1 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-04-19 | 22:00 | 263.5 | 78.3 | 186.7 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-04-19 | 23:00 | 254.3 | 78.3 | 180.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 254.3
2019-04-20 | 0:00 | 245.4 | 78.3 | 168.9 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 245.4
2019-04-20 | 1:00 | 249.1 | 78.3 | 176 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 249.1
2019-04-20 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 188.8 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-04-20 | 3:00 | 295.3 | 78.3 | 207.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-04-20 | 4:00 | 302.4 | 78.3 | 214.2 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-04-20 | 5:00 | 288 | 78.3 | 203 | 56.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-04-20 | 6:00 | 268.8 | 78.3 | 172.9 | 44.7 | － | 26.3 | 27 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 268.8
2019-04-20 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 133 | 33 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 251.1
2019-04-20 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 112.2 | 28 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-04-20 | 9:00 | 269.6 | 78.3 | 81.4 | 23.8 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-04-20 | 10:00 | 273 | 78.3 | 55.3 | 22.1 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 273
2019-04-20 | 11:00 | 276.2 | 78.3 | 76.2 | 21.9 | － | 26.3 | 191 | 0 | 2.5 | 0 | -30 | -90 | 276.2
2019-04-20 | 12:00 | 269.3 | 78.3 | 64.8 | 21.8 | － | 26.3 | 193.8 | 0 | 4.3 | 0 | -30 | -90 | 269.3
2019-04-20 | 13:00 | 273.8 | 78.3 | 49.3 | 22 | － | 26.3 | 182.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-04-20 | 14:00 | 267.1 | 78.3 | 68.6 | 22.9 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 267.1
2019-04-20 | 15:00 | 262.4 | 78.3 | 99.3 | 26.3 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-04-20 | 16:00 | 271.3 | 78.3 | 138.8 | 34.2 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 271.3
2019-04-20 | 17:00 | 280.2 | 78.3 | 157.5 | 44.2 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 26.2 | 0 | 13 | -90 | 280.2
2019-04-20 | 18:00 | 283.9 | 78.3 | 169.3 | 51.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 27.3 | 0 | 19.2 | -90 | 283.9
2019-04-20 | 19:00 | 284.9 | 78.3 | 171.6 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 17.9 | -90 | 284.9
2019-04-20 | 20:00 | 276.1 | 78.3 | 172.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -90 | 276.1
2019-04-20 | 21:00 | 261.4 | 78.3 | 175.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 261.4
2019-04-20 | 22:00 | 243.5 | 78.3 | 165.8 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 243.5
2019-04-20 | 23:00 | 233.8 | 78.3 | 163.9 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 233.8
2019-04-21 | 0:00 | 225.8 | 78.3 | 160.7 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 225.8
2019-04-21 | 1:00 | 230.7 | 78.3 | 166.7 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 230.7
2019-04-21 | 2:00 | 254 | 78.3 | 186 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-04-21 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 204.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 277.3
2019-04-21 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 209.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-04-21 | 5:00 | 269.9 | 78.3 | 194.8 | 52.7 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 269.9
2019-04-21 | 6:00 | 245.3 | 78.3 | 159.7 | 41.6 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 245.3
2019-04-21 | 7:00 | 223.3 | 78.3 | 119.5 | 32 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 223.3
2019-04-21 | 8:00 | 224.4 | 78.3 | 84.7 | 26.2 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 224.4
2019-04-21 | 9:00 | 228 | 78.3 | 59.4 | 23 | － | 26.3 | 138.8 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | -90 | 228
2019-04-21 | 10:00 | 233.9 | 78.3 | 67.5 | 22 | － | 26.3 | 169.1 | -9.3 | 0 | 0 | -30 | -90 | 233.9
2019-04-21 | 11:00 | 238.9 | 78.3 | 55.5 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | -9.8 | 0.7 | -0.7 | -30 | -90 | 238.9
2019-04-21 | 12:00 | 243 | 78.3 | 55.3 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | -9.1 | 1.4 | -1.4 | -30 | -90 | 243
2019-04-21 | 13:00 | 243.5 | 78.3 | 72.6 | 22 | － | 26.3 | 171.4 | -7.1 | 2.5 | -2.5 | -30 | -90 | 243.5
2019-04-21 | 14:00 | 238.9 | 78.3 | 73 | 23.9 | － | 26.3 | 132.1 | -4.7 | 2.5 | -2.5 | 0 | -90 | 238.9
2019-04-21 | 15:00 | 238.3 | 78.3 | 102.6 | 28.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 238.3
2019-04-21 | 16:00 | 243.7 | 78.3 | 142.7 | 36.6 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 243.7
2019-04-21 | 17:00 | 259.6 | 78.3 | 148.4 | 47.1 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | -90 | 259.6
2019-04-21 | 18:00 | 273.8 | 78.3 | 170.7 | 55.1 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | -90 | 273.8
2019-04-21 | 19:00 | 278 | 78.3 | 175 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -90 | 278
2019-04-21 | 20:00 | 266.7 | 78.3 | 164.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -90 | 266.7
2019-04-21 | 21:00 | 252.7 | 78.3 | 161.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.9 | -90 | 252.7
2019-04-21 | 22:00 | 236.5 | 78.3 | 159.3 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 13 | -90 | 236.5
2019-04-21 | 23:00 | 228.6 | 78.3 | 154.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 13 | -90 | 228.6
2019-04-22 | 0:00 | 220.4 | 78.3 | 168.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 220.4
2019-04-22 | 1:00 | 225.4 | 78.3 | 172 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 225.4
2019-04-22 | 2:00 | 246.3 | 78.3 | 188.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 246.3
2019-04-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 207.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2019-04-22 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 213 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-04-22 | 5:00 | 273.1 | 78.3 | 206.4 | 48.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2019-04-22 | 6:00 | 260.7 | 78.3 | 185.8 | 40.4 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 260.7
2019-04-22 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 165.5 | 33.9 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 259.6
2019-04-22 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 154.5 | 29.8 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-04-22 | 9:00 | 308.6 | 78.3 | 128.7 | 24.8 | － | 26.3 | 138 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-04-22 | 10:00 | 316.2 | 78.3 | 107.9 | 22.7 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2019-04-22 | 11:00 | 322.4 | 78.3 | 97.8 | 22.1 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2019-04-22 | 12:00 | 305.4 | 78.3 | 76.5 | 21.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2019-04-22 | 13:00 | 324.3 | 78.3 | 104.3 | 22.4 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2019-04-22 | 14:00 | 322.8 | 78.3 | 127.6 | 24.4 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 322.8
2019-04-22 | 15:00 | 320.3 | 78.3 | 160.5 | 29.9 | － | 26.3 | 113.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-04-22 | 16:00 | 328.2 | 78.3 | 201.7 | 41.6 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 328.2
2019-04-22 | 17:00 | 325.4 | 78.3 | 199.6 | 53.9 | － | 26.3 | 29 | 0 | 1.1 | 0 | 27.2 | -90 | 325.4
2019-04-22 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 210 | 62.5 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | -90 | 320.1
2019-04-22 | 19:00 | 315.8 | 78.3 | 208.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 315.8
2019-04-22 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 199 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 301.3
2019-04-22 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 185.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 282.5
2019-04-22 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 177.9 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | -90 | 260.2
2019-04-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 172.5 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | -90 | 251.6
2019-04-23 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 190.7 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 242.9
2019-04-23 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 192.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 245.8
2019-04-23 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 204.8 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 265.3
2019-04-23 | 3:00 | 287.3 | 78.3 | 217.9 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2019-04-23 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 223.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-04-23 | 5:00 | 290 | 78.3 | 218.8 | 54.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 290
2019-04-23 | 6:00 | 266.9 | 78.3 | 196.8 | 37.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-04-23 | 7:00 | 256.4 | 78.3 | 171.1 | 27.2 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 256.4
2019-04-23 | 8:00 | 295.1 | 78.3 | 178.9 | 27.4 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2019-04-23 | 9:00 | 314.1 | 78.3 | 159.4 | 22.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 314.1
2019-04-23 | 10:00 | 323.8 | 78.3 | 141.4 | 21.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 323.8
2019-04-23 | 11:00 | 333.6 | 78.3 | 156.5 | 22.3 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 333.6
2019-04-23 | 12:00 | 317.5 | 78.3 | 171.1 | 24.7 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-04-23 | 13:00 | 333.6 | 78.3 | 199.3 | 33.6 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 333.6
2019-04-23 | 14:00 | 330.8 | 78.3 | 206.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 330.8
2019-04-23 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 220.8 | 54.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-04-23 | 16:00 | 324.9 | 78.3 | 208.3 | 59.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 25.5 | 0 | 15.8 | -90 | 324.9
2019-04-23 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 195.1 | 55 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.1 | 0 | 23.8 | -90 | 325.1
2019-04-23 | 18:00 | 328.6 | 78.3 | 191.3 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 28.7 | -90 | 328.6
2019-04-23 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 189.3 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 23.7 | -90 | 317.4
2019-04-23 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 188.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13 | -90 | 301.7
2019-04-23 | 21:00 | 284.6 | 78.3 | 188.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -90 | 284.6
2019-04-23 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 176.7 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-04-23 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 169.9 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2019-04-24 | 0:00 | 246.3 | 78.3 | 170.3 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 246.3
2019-04-24 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 172.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2019-04-24 | 2:00 | 268.9 | 78.3 | 192.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-04-24 | 3:00 | 291.4 | 78.3 | 205.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -90 | 291.4
2019-04-24 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 208.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-04-24 | 5:00 | 289.3 | 78.3 | 205.1 | 30.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 289.3
2019-04-24 | 6:00 | 278.7 | 78.3 | 190.3 | 24.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2019-04-24 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 183.5 | 23.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-04-24 | 8:00 | 310.4 | 78.3 | 208.3 | 30 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 310.4
2019-04-24 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 221.1 | 37.9 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2019-04-24 | 10:00 | 342.9 | 78.3 | 213.7 | 29.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2019-04-24 | 11:00 | 346.3 | 78.3 | 212.3 | 27.6 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2019-04-24 | 12:00 | 328.5 | 78.3 | 205.4 | 26 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 328.5
2019-04-24 | 13:00 | 340.9 | 78.3 | 223.7 | 37.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 340.9
2019-04-24 | 14:00 | 331.8 | 78.3 | 228.2 | 51.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-04-24 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 228.3 | 61 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2019-04-24 | 16:00 | 331.4 | 78.3 | 237.6 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2019-04-24 | 17:00 | 328.9 | 78.3 | 241.2 | 68 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 328.9
2019-04-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 240 | 68 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-04-24 | 19:00 | 317.3 | 78.3 | 230.1 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 317.3
2019-04-24 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 225.8 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-04-24 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 220.9 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 283.4
2019-04-24 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 212.6 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 263.8
2019-04-24 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 206.1 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 254.5
2019-04-25 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 193.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 244.8
2019-04-25 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 193.5 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 247.3
2019-04-25 | 2:00 | 266.6 | 78.3 | 206.3 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 266.6
2019-04-25 | 3:00 | 290.2 | 78.3 | 219.9 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2019-04-25 | 4:00 | 297.2 | 78.3 | 223 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-04-25 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 219.4 | 47.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-04-25 | 6:00 | 277.5 | 78.3 | 208.6 | 38.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 277.5
2019-04-25 | 7:00 | 278.9 | 78.3 | 202.6 | 34.2 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-04-25 | 8:00 | 317.1 | 78.3 | 222.3 | 44.7 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 317.1
2019-04-25 | 9:00 | 325.1 | 78.3 | 209.3 | 33.1 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 325.1
2019-04-25 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 173.9 | 22.5 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2019-04-25 | 11:00 | 333.5 | 78.3 | 177.7 | 22.9 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 333.5
2019-04-25 | 12:00 | 307.9 | 78.3 | 155.9 | 21.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-04-25 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 159.4 | 21.8 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-04-25 | 14:00 | 322.3 | 78.3 | 176.7 | 22.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-04-25 | 15:00 | 321.3 | 78.3 | 201.7 | 29.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 321.3
2019-04-25 | 16:00 | 324.7 | 78.3 | 226.5 | 48.3 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2019-04-25 | 17:00 | 322.4 | 78.3 | 232.2 | 58.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2019-04-25 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 220.5 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0 | 16.4 | -90 | 327.5
2019-04-25 | 19:00 | 319.7 | 78.3 | 215.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 18.8 | -90 | 319.7
2019-04-25 | 20:00 | 304 | 78.3 | 212.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8 | -90 | 304
2019-04-25 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 201.9 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 13 | -90 | 284.3
2019-04-25 | 22:00 | 263.9 | 78.3 | 201.3 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 263.9
2019-04-25 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 198.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2019-04-26 | 0:00 | 244.1 | 78.3 | 175.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 244.1
2019-04-26 | 1:00 | 243.6 | 78.3 | 169.2 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 243.6
2019-04-26 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 182.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-04-26 | 3:00 | 285.7 | 78.3 | 196.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2019-04-26 | 4:00 | 294 | 78.3 | 198.7 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-04-26 | 5:00 | 286.9 | 78.3 | 193.5 | 55 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-04-26 | 6:00 | 274.2 | 78.3 | 174.3 | 43.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 274.2
2019-04-26 | 7:00 | 267.2 | 78.3 | 155.5 | 34.2 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 267.2
2019-04-26 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 140.4 | 27.5 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2019-04-26 | 9:00 | 312.1 | 78.3 | 130.2 | 24.5 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-04-26 | 10:00 | 318.7 | 78.3 | 119.3 | 23 | － | 26.3 | 137 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 318.7
2019-04-26 | 11:00 | 324.8 | 78.3 | 117.8 | 22.7 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-04-26 | 12:00 | 309 | 78.3 | 93.3 | 21.8 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-04-26 | 13:00 | 325 | 78.3 | 100.5 | 21.8 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 325
2019-04-26 | 14:00 | 321 | 78.3 | 121.3 | 23.1 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 321
2019-04-26 | 15:00 | 314 | 78.3 | 142.7 | 27.2 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 314
2019-04-26 | 16:00 | 315.6 | 78.3 | 168.4 | 36.2 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 315.6
2019-04-26 | 17:00 | 314.9 | 78.3 | 168 | 49.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 33.3 | 0 | 21.7 | -90 | 314.9
2019-04-26 | 18:00 | 312 | 78.3 | 166.7 | 57.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 41 | 0 | 30 | -90 | 312
2019-04-26 | 19:00 | 305.4 | 78.3 | 164.2 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 30 | -90 | 305.4
2019-04-26 | 20:00 | 291.9 | 78.3 | 162.7 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 29.2 | -90 | 291.9
2019-04-26 | 21:00 | 273.1 | 78.3 | 163.4 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 15.2 | -90 | 273.1
2019-04-26 | 22:00 | 255.4 | 78.3 | 164.3 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-04-26 | 23:00 | 248.5 | 78.3 | 157.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 248.5
2019-04-27 | 0:00 | 236.9 | 78.3 | 136.8 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 236.9
2019-04-27 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 131.7 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 236.9
2019-04-27 | 2:00 | 255.5 | 78.3 | 142.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -90 | 255.5
2019-04-27 | 3:00 | 280.4 | 78.3 | 160.9 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-04-27 | 4:00 | 288.6 | 78.3 | 168.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-04-27 | 5:00 | 279.3 | 78.3 | 159.8 | 50.1 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-04-27 | 6:00 | 257.6 | 78.3 | 130.6 | 40 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | -90 | 257.6
2019-04-27 | 7:00 | 236.2 | 78.3 | 94.6 | 30.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 236.2
2019-04-27 | 8:00 | 260.6 | 78.3 | 69.4 | 25.6 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-04-27 | 9:00 | 273 | 78.3 | 46.5 | 22.2 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 47.4 | -15.5 | 0 | -90 | 273
2019-04-27 | 10:00 | 282.9 | 78.3 | 57.8 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 47.1 | -15.2 | -30 | -90 | 282.9
2019-04-27 | 11:00 | 286.7 | 78.3 | 60.5 | 21.8 | － | 26.3 | 187.9 | 0 | 46.7 | -14.8 | -30 | -90 | 286.7
2019-04-27 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 57.6 | 21.8 | － | 26.3 | 179.9 | 0 | 47.1 | -11.6 | -30 | -90 | 279.4
2019-04-27 | 13:00 | 282.3 | 78.3 | 59.6 | 21.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 40 | -4.5 | -30 | -90 | 282.3
2019-04-27 | 14:00 | 271.8 | 78.3 | 69.3 | 22.5 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 40.7 | -1.6 | -30 | -90 | 271.8
2019-04-27 | 15:00 | 260.5 | 78.3 | 61.5 | 24.5 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2019-04-27 | 16:00 | 265.2 | 78.3 | 108.1 | 32.1 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 265.2
2019-04-27 | 17:00 | 274.6 | 78.3 | 152.1 | 45.4 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 274.6
2019-04-27 | 18:00 | 280 | 78.3 | 157.9 | 57.6 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 25.1 | 0 | 20.9 | -90 | 280
2019-04-27 | 19:00 | 289.9 | 78.3 | 190.5 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-04-27 | 20:00 | 280.7 | 78.3 | 184.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 280.7
2019-04-27 | 21:00 | 267.4 | 78.3 | 178.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 267.4
2019-04-27 | 22:00 | 249 | 78.3 | 168.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 249
2019-04-27 | 23:00 | 240.8 | 78.3 | 163.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 240.8
2019-04-28 | 0:00 | 230.3 | 78.3 | 161.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 230.3
2019-04-28 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 166.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-04-28 | 2:00 | 257.5 | 78.3 | 182.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 257.5
2019-04-28 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 198.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2019-04-28 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 205.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-04-28 | 5:00 | 278.4 | 78.3 | 198.1 | 51.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 278.4
2019-04-28 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 166.2 | 41.9 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 249.1
2019-04-28 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 124.4 | 32.2 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 223.8
2019-04-28 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 101.8 | 28 | － | 26.3 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 227.5
2019-04-28 | 9:00 | 238.5 | 78.3 | 84.9 | 24.7 | － | 26.3 | 120.5 | -6.6 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 238.5
2019-04-28 | 10:00 | 239.9 | 78.3 | 58.3 | 22.6 | － | 26.3 | 152.1 | -8.4 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 239.9
2019-04-28 | 11:00 | 235.6 | 78.3 | 56.3 | 21.8 | － | 26.3 | 182 | -10.2 | 1.1 | 0 | -30 | -90 | 235.6
2019-04-28 | 12:00 | 254.5 | 78.3 | 67.5 | 23 | － | 26.3 | 157 | -8.7 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 254.5
2019-04-28 | 13:00 | 251 | 78.3 | 112.4 | 28.1 | － | 26.3 | 100.2 | -5.7 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 251
2019-04-28 | 14:00 | 235.2 | 78.3 | 131.6 | 32.6 | － | 26.3 | 58.3 | -3.3 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 235.2
2019-04-28 | 15:00 | 230 | 78.3 | 145.8 | 37.1 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 230
2019-04-28 | 16:00 | 235.9 | 78.3 | 165.4 | 42.5 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 235.9
2019-04-28 | 17:00 | 254.1 | 78.3 | 155.2 | 47.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 27.6 | -90 | 254.1
2019-04-28 | 18:00 | 273.3 | 78.3 | 166.7 | 51.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | -90 | 273.3
2019-04-28 | 19:00 | 278.9 | 78.3 | 168.8 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | -90 | 278.9
2019-04-28 | 20:00 | 270.4 | 78.3 | 160.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 30 | -90 | 270.4
2019-04-28 | 21:00 | 257.5 | 78.3 | 154.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.4 | -90 | 257.5
2019-04-28 | 22:00 | 238.3 | 78.3 | 149 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 13 | -90 | 238.3
2019-04-28 | 23:00 | 230 | 78.3 | 141.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | -90 | 230
2019-04-29 | 0:00 | 220.8 | 78.3 | 154.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 220.8
2019-04-29 | 1:00 | 226.6 | 78.3 | 157.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 226.6
2019-04-29 | 2:00 | 248.1 | 78.3 | 170 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 248.1
2019-04-29 | 3:00 | 274.7 | 78.3 | 185.6 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 274.7
2019-04-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 188 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-04-29 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 180.4 | 53.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 269.5
2019-04-29 | 6:00 | 244.3 | 78.3 | 159.7 | 37.3 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 244.3
2019-04-29 | 7:00 | 234 | 78.3 | 146.3 | 31.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 234
2019-04-29 | 8:00 | 254.8 | 78.3 | 154 | 33.2 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 254.8
2019-04-29 | 9:00 | 266.1 | 78.3 | 154.3 | 32.2 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 266.1
2019-04-29 | 10:00 | 269 | 78.3 | 136.8 | 25.5 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 269
2019-04-29 | 11:00 | 268.7 | 78.3 | 104.9 | 21.8 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 268.7
2019-04-29 | 12:00 | 273.5 | 78.3 | 120.9 | 22.5 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 273.5
2019-04-29 | 13:00 | 276.5 | 78.3 | 152.1 | 30.4 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -90 | 276.5
2019-04-29 | 14:00 | 266.9 | 78.3 | 158.2 | 35.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-04-29 | 15:00 | 265.1 | 78.3 | 160.7 | 38 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-04-29 | 16:00 | 276.6 | 78.3 | 170.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2019-04-29 | 17:00 | 286.3 | 78.3 | 152.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 47.1 | 0 | 22.4 | -90 | 286.3
2019-04-29 | 18:00 | 296.5 | 78.3 | 152.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 30 | -90 | 296.5
2019-04-29 | 19:00 | 292.6 | 78.3 | 151 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 30 | -90 | 292.6
2019-04-29 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 142.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | -90 | 282.3
2019-04-29 | 21:00 | 267.3 | 78.3 | 132.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 28.6 | -90 | 267.3
2019-04-29 | 22:00 | 249.1 | 78.3 | 137.2 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 14 | -90 | 249.1
2019-04-29 | 23:00 | 239.8 | 78.3 | 134.3 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 13 | -90 | 239.8
2019-04-30 | 0:00 | 231.4 | 78.3 | 153.2 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 231.4
2019-04-30 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 170.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 236.9
2019-04-30 | 2:00 | 259.4 | 78.3 | 187.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 259.4
2019-04-30 | 3:00 | 282 | 78.3 | 201.5 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 282
2019-04-30 | 4:00 | 286.5 | 78.3 | 207.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 286.5
2019-04-30 | 5:00 | 275.2 | 78.3 | 205.8 | 50.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-04-30 | 6:00 | 247.2 | 78.3 | 188.2 | 36.5 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 247.2
2019-04-30 | 7:00 | 244.3 | 78.3 | 182.5 | 32.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 244.3
2019-04-30 | 8:00 | 273.4 | 78.3 | 191.1 | 35.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-04-30 | 9:00 | 283.2 | 78.3 | 191.4 | 34 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 283.2
2019-04-30 | 10:00 | 290.6 | 78.3 | 187.9 | 30 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-04-30 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 180.6 | 25.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-04-30 | 12:00 | 280.2 | 78.3 | 174.6 | 23.3 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-04-30 | 13:00 | 281.9 | 78.3 | 188.8 | 31.2 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2019-04-30 | 14:00 | 276.1 | 78.3 | 199.9 | 42.8 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-04-30 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 201.5 | 46.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-04-30 | 16:00 | 278.6 | 78.3 | 204.8 | 49.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-04-30 | 17:00 | 284.2 | 78.3 | 195.7 | 53.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | -90 | 284.2
2019-04-30 | 18:00 | 290.7 | 78.3 | 193.2 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20.7 | -90 | 290.7
2019-04-30 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 188.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 22.8 | -90 | 286.5
2019-04-30 | 20:00 | 278.5 | 78.3 | 191.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 14.5 | -90 | 278.5
2019-04-30 | 21:00 | 263 | 78.3 | 184.2 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | -90 | 263
2019-04-30 | 22:00 | 245.2 | 78.3 | 188.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 245.2
2019-04-30 | 23:00 | 237.5 | 78.3 | 184.4 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 237.5
2019-05-01 | 0:00 | 228.3 | 78.3 | 166.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 228.3
2019-05-01 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 167.2 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 232.7
2019-05-01 | 2:00 | 252.6 | 78.3 | 171.8 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 252.6
2019-05-01 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 187.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2019-05-01 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 190.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-05-01 | 5:00 | 265.5 | 78.3 | 174.1 | 66.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-05-01 | 6:00 | 238 | 78.3 | 166.2 | 39.5 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 238
2019-05-01 | 7:00 | 229.4 | 78.3 | 161.3 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 229.4
2019-05-01 | 8:00 | 254.3 | 78.3 | 170.3 | 49.8 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 254.3
2019-05-01 | 9:00 | 275.2 | 78.3 | 174.6 | 53 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-05-01 | 10:00 | 284 | 78.3 | 175.6 | 43.8 | － | 26.3 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 284
2019-05-01 | 11:00 | 286.1 | 78.3 | 172.4 | 31.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2019-05-01 | 12:00 | 280.6 | 78.3 | 167.5 | 26.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -90 | 280.6
2019-05-01 | 13:00 | 272.9 | 78.3 | 169 | 31.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 272.9
2019-05-01 | 14:00 | 260 | 78.3 | 167.5 | 33.9 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 260
2019-05-01 | 15:00 | 250.9 | 78.3 | 166.1 | 35.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 250.9
2019-05-01 | 16:00 | 249.4 | 78.3 | 144 | 38.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 29.7 | 0 | 20.6 | -90 | 249.4
2019-05-01 | 17:00 | 262 | 78.3 | 138.8 | 48 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | -90 | 262
2019-05-01 | 18:00 | 275.6 | 78.3 | 140.9 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -90 | 275.6
2019-05-01 | 19:00 | 274.9 | 78.3 | 142.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 30 | -90 | 274.9
2019-05-01 | 20:00 | 266.4 | 78.3 | 141.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -90 | 266.4
2019-05-01 | 21:00 | 252 | 78.3 | 137.6 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 27.8 | -90 | 252
2019-05-01 | 22:00 | 233.5 | 78.3 | 155.6 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 233.5
2019-05-01 | 23:00 | 224.9 | 78.3 | 149.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 224.9
2019-05-02 | 0:00 | 216.4 | 78.3 | 116.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 216.4
2019-05-02 | 1:00 | 220.8 | 78.3 | 117.3 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -90 | 220.8
2019-05-02 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 136.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 243.9
2019-05-02 | 3:00 | 264.8 | 78.3 | 156.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 264.8
2019-05-02 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 161.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-05-02 | 5:00 | 260.2 | 78.3 | 154.8 | 57.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 260.2
2019-05-02 | 6:00 | 239.5 | 78.3 | 120.9 | 47.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -90 | 239.5
2019-05-02 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 82.6 | 36.8 | － | 26.3 | 73.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 223.8
2019-05-02 | 8:00 | 236.8 | 78.3 | 65 | 31.6 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 236.8
2019-05-02 | 9:00 | 246.6 | 78.3 | 53 | 26.7 | － | 26.3 | 152.9 | -8.4 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 246.6
2019-05-02 | 10:00 | 252.6 | 78.3 | 68.2 | 23.8 | － | 26.3 | 180.2 | -9.9 | 5.7 | 0 | -30 | -90 | 252.6
2019-05-02 | 11:00 | 256.6 | 78.3 | 61.9 | 22.7 | － | 26.3 | 194.3 | -10.8 | 3.9 | 0 | -30 | -90 | 256.6
2019-05-02 | 12:00 | 252.7 | 78.3 | 56 | 22.3 | － | 26.3 | 198.1 | -11.1 | 2.8 | 0 | -30 | -90 | 252.7
2019-05-02 | 13:00 | 256 | 78.3 | 62.6 | 22.9 | － | 26.3 | 187.9 | -10.5 | 8.5 | 0 | -30 | -90 | 256
2019-05-02 | 14:00 | 248.9 | 78.3 | 74.4 | 25.3 | － | 26.3 | 157.8 | -8.7 | 15.5 | 0 | -30 | -90 | 248.9
2019-05-02 | 15:00 | 241.6 | 78.3 | 60.6 | 30.5 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 241.6
2019-05-02 | 16:00 | 247 | 78.3 | 106.6 | 42.1 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 247
2019-05-02 | 17:00 | 252.2 | 78.3 | 124.9 | 54 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 6.4 | 0 | 20.7 | -90 | 252.2
2019-05-02 | 18:00 | 260.2 | 78.3 | 174.2 | 63.3 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 260.2
2019-05-02 | 19:00 | 268.2 | 78.3 | 183.9 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 268.2
2019-05-02 | 20:00 | 258.8 | 78.3 | 175.2 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-05-02 | 21:00 | 245 | 78.3 | 163.7 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 245
2019-05-02 | 22:00 | 228 | 78.3 | 151.1 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 228
2019-05-02 | 23:00 | 218.7 | 78.3 | 145.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 218.7
2019-05-03 | 0:00 | 210.1 | 78.3 | 143.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 210.1
2019-05-03 | 1:00 | 215.2 | 78.3 | 147.8 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 215.2
2019-05-03 | 2:00 | 237.6 | 78.3 | 165.1 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 237.6
2019-05-03 | 3:00 | 260.3 | 78.3 | 182 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 260.3
2019-05-03 | 4:00 | 266.3 | 78.3 | 186.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-05-03 | 5:00 | 256.1 | 78.3 | 175.7 | 60.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 256.1
2019-05-03 | 6:00 | 228 | 78.3 | 137.1 | 48.4 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 228
2019-05-03 | 7:00 | 206.9 | 78.3 | 98.6 | 37.2 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 206.9
2019-05-03 | 8:00 | 221.1 | 78.3 | 80.6 | 31.6 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 221.1
2019-05-03 | 9:00 | 233.2 | 78.3 | 60.3 | 26.5 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 233.2
2019-05-03 | 10:00 | 240.4 | 78.3 | 69.4 | 22.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | 240.4
2019-05-03 | 11:00 | 247.4 | 78.3 | 67.8 | 22.6 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | 247.4
2019-05-03 | 12:00 | 245.6 | 78.3 | 63.8 | 22.3 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | -90 | 245.6
2019-05-03 | 13:00 | 241.3 | 78.3 | 67.8 | 22.7 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | -90 | 241.3
2019-05-03 | 14:00 | 230.1 | 78.3 | 50.2 | 24.8 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 230.1
2019-05-03 | 15:00 | 223.1 | 78.3 | 75.6 | 30.4 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 223.1
2019-05-03 | 16:00 | 233.5 | 78.3 | 116.5 | 41 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 233.5
2019-05-03 | 17:00 | 245.6 | 78.3 | 140.2 | 53.3 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | -90 | 245.6
2019-05-03 | 18:00 | 253.5 | 78.3 | 145.9 | 60.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 253.5
2019-05-03 | 19:00 | 260.4 | 78.3 | 152.9 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 260.4
2019-05-03 | 20:00 | 253 | 78.3 | 149.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | -90 | 253
2019-05-03 | 21:00 | 238.5 | 78.3 | 146.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | -90 | 238.5
2019-05-03 | 22:00 | 220.6 | 78.3 | 151.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 220.6
2019-05-03 | 23:00 | 214.7 | 78.3 | 146.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 214.7
2019-05-04 | 0:00 | 207 | 78.3 | 138.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 207
2019-05-04 | 1:00 | 210.5 | 78.3 | 140.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 210.5
2019-05-04 | 2:00 | 231 | 78.3 | 142.3 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13.5 | -90 | 231
2019-05-04 | 3:00 | 254.8 | 78.3 | 144.7 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -90 | 254.8
2019-05-04 | 4:00 | 263.3 | 78.3 | 151.5 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -90 | 263.3
2019-05-04 | 5:00 | 253.1 | 78.3 | 140.6 | 59.6 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 27.8 | -90 | 253.1
2019-05-04 | 6:00 | 231.5 | 78.3 | 127 | 48.3 | － | 26.3 | 37 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 231.5
2019-05-04 | 7:00 | 209.3 | 78.3 | 78.3 | 36.5 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 209.3
2019-05-04 | 8:00 | 215.3 | 78.3 | 50.3 | 30.1 | － | 26.3 | 119.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 215.3
2019-05-04 | 9:00 | 223.9 | 78.3 | 71.5 | 25.1 | － | 26.3 | 157.3 | -17.4 | 2.8 | 0 | -30 | -90 | 223.9
2019-05-04 | 10:00 | 229.6 | 78.3 | 58.9 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | -20.4 | 3.6 | -3.6 | -30 | -90 | 229.6
2019-05-04 | 11:00 | 233.8 | 78.3 | 55 | 22.3 | － | 26.3 | 193.5 | -21.6 | 2.8 | -2.8 | -30 | -90 | 233.8
2019-05-04 | 12:00 | 237.9 | 78.3 | 57.4 | 22.4 | － | 26.3 | 195.1 | -21.6 | 1.8 | -1.8 | -30 | -90 | 237.9
2019-05-04 | 13:00 | 237.5 | 78.3 | 61.8 | 23.1 | － | 26.3 | 186.3 | -20.4 | 2.1 | 0 | -30 | -90 | 237.5
2019-05-04 | 14:00 | 232.1 | 78.3 | 48 | 25.8 | － | 26.3 | 159.9 | -18 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 232.1
2019-05-04 | 15:00 | 229.4 | 78.3 | 63.4 | 32.3 | － | 26.3 | 118 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 229.4
2019-05-04 | 16:00 | 232 | 78.3 | 102.9 | 41.5 | － | 26.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 232
2019-05-04 | 17:00 | 249 | 78.3 | 131.5 | 53.2 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 0.4 | 0 | 15.4 | -90 | 249
2019-05-04 | 18:00 | 253.7 | 78.3 | 142.7 | 60.9 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -90 | 253.7
2019-05-04 | 19:00 | 257.6 | 78.3 | 146.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | -90 | 257.6
2019-05-04 | 20:00 | 250.1 | 78.3 | 140.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -90 | 250.1
2019-05-04 | 21:00 | 236.4 | 78.3 | 130.6 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -90 | 236.4
2019-05-04 | 22:00 | 218.3 | 78.3 | 123.3 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 22.6 | -90 | 218.3
2019-05-04 | 23:00 | 212.2 | 78.3 | 126 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 14.1 | -90 | 212.2
2019-05-05 | 0:00 | 204.9 | 78.3 | 131.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 204.9
2019-05-05 | 1:00 | 207.8 | 78.3 | 134.1 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 207.8
2019-05-05 | 2:00 | 228.1 | 78.3 | 151 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 228.1
2019-05-05 | 3:00 | 251 | 78.3 | 156.7 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -90 | 251
2019-05-05 | 4:00 | 259.6 | 78.3 | 157.6 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 20.2 | -90 | 259.6
2019-05-05 | 5:00 | 248.8 | 78.3 | 150.8 | 61.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 13 | -90 | 248.8
2019-05-05 | 6:00 | 219.5 | 78.3 | 120.3 | 50 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 219.5
2019-05-05 | 7:00 | 197.3 | 78.3 | 69.3 | 37.3 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 197.3
2019-05-05 | 8:00 | 207 | 78.3 | 47.6 | 32 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 207
2019-05-05 | 9:00 | 215.6 | 78.3 | 46.6 | 27.3 | － | 26.3 | 146.2 | -21.6 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 215.6
2019-05-05 | 10:00 | 224.3 | 78.3 | 66.2 | 24.1 | － | 26.3 | 175 | -25.6 | 4.3 | -4.3 | -30 | -90 | 224.3
2019-05-05 | 11:00 | 226.8 | 78.3 | 56 | 22.5 | － | 26.3 | 191.7 | -28 | 5.3 | -5.3 | -30 | -90 | 226.8
2019-05-05 | 12:00 | 229 | 78.3 | 55.8 | 22.3 | － | 26.3 | 195.1 | -28.8 | 8.5 | -8.5 | -30 | -90 | 229
2019-05-05 | 13:00 | 227.8 | 78.3 | 67.6 | 22.9 | － | 26.3 | 179.1 | -26.4 | 16.6 | -16.6 | -30 | -90 | 227.8
2019-05-05 | 14:00 | 223.2 | 78.3 | 46.8 | 26.3 | － | 26.3 | 142.1 | -20.8 | 22.3 | -8.1 | 0 | -90 | 223.2
2019-05-05 | 15:00 | 220.8 | 78.3 | 54.9 | 33.8 | － | 26.3 | 92 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 220.8
2019-05-05 | 16:00 | 224.5 | 78.3 | 80.7 | 43.7 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 27.3 | 0 | 14.8 | -90 | 224.5
2019-05-05 | 17:00 | 235.1 | 78.3 | 98.2 | 52.5 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 26.9 | 0 | 30 | -90 | 235.1
2019-05-05 | 18:00 | 250 | 78.3 | 120.1 | 58.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 25.8 | 0 | 30 | -90 | 250
2019-05-05 | 19:00 | 255.5 | 78.3 | 123.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | -90 | 255.5
2019-05-05 | 20:00 | 247.7 | 78.3 | 113.2 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | -90 | 247.7
2019-05-05 | 21:00 | 235.8 | 78.3 | 104.1 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 26.7 | -90 | 235.8
2019-05-05 | 22:00 | 219.2 | 78.3 | 120.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 219.2
2019-05-05 | 23:00 | 213 | 78.3 | 116.8 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 213
2019-05-06 | 0:00 | 205.5 | 78.3 | 122.5 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 205.5
2019-05-06 | 1:00 | 208.2 | 78.3 | 128.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 208.2
2019-05-06 | 2:00 | 227.9 | 78.3 | 145.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 227.9
2019-05-06 | 3:00 | 251.5 | 78.3 | 150.8 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 17.3 | -90 | 251.5
2019-05-06 | 4:00 | 261.2 | 78.3 | 160 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 18.2 | -90 | 261.2
2019-05-06 | 5:00 | 250.6 | 78.3 | 155.1 | 54.6 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -90 | 250.6
2019-05-06 | 6:00 | 228.3 | 78.3 | 134.4 | 42.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 228.3
2019-05-06 | 7:00 | 213.8 | 78.3 | 96.9 | 31.7 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 213.8
2019-05-06 | 8:00 | 237.5 | 78.3 | 91.4 | 28.9 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 237.5
2019-05-06 | 9:00 | 251.5 | 78.3 | 79.6 | 25.7 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 251.5
2019-05-06 | 10:00 | 259.6 | 78.3 | 58.8 | 22.3 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 259.6
2019-05-06 | 11:00 | 264.3 | 78.3 | 62.1 | 22.6 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 264.3
2019-05-06 | 12:00 | 259 | 78.3 | 74.8 | 24.6 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 259
2019-05-06 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 96.3 | 29.3 | － | 26.3 | 115.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 261.3
2019-05-06 | 14:00 | 257.4 | 78.3 | 132.9 | 40.5 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-05-06 | 15:00 | 258 | 78.3 | 164.6 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 258
2019-05-06 | 16:00 | 261.7 | 78.3 | 180 | 58.1 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-05-06 | 17:00 | 269.6 | 78.3 | 166.9 | 60.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.2 | 0 | 19.4 | -90 | 269.6
2019-05-06 | 18:00 | 279.6 | 78.3 | 172.3 | 64.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 26.3 | -90 | 279.6
2019-05-06 | 19:00 | 277.2 | 78.3 | 171.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 24.9 | -90 | 277.2
2019-05-06 | 20:00 | 266.6 | 78.3 | 169.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 17.7 | -90 | 266.6
2019-05-06 | 21:00 | 252.3 | 78.3 | 172.6 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 252.3
2019-05-06 | 22:00 | 234.9 | 78.3 | 149.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 234.9
2019-05-06 | 23:00 | 227.3 | 78.3 | 136.1 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 227.3
2019-05-07 | 0:00 | 219.5 | 78.3 | 125.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 219.5
2019-05-07 | 1:00 | 222.8 | 78.3 | 126.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -90 | 222.8
2019-05-07 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 143.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -90 | 242.5
2019-05-07 | 3:00 | 270.2 | 78.3 | 167.6 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 270.2
2019-05-07 | 4:00 | 282.6 | 78.3 | 175.9 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -90 | 282.6
2019-05-07 | 5:00 | 277.6 | 78.3 | 168.2 | 54.9 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2019-05-07 | 6:00 | 264.7 | 78.3 | 135.3 | 46 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 264.7
2019-05-07 | 7:00 | 249.1 | 78.3 | 92.1 | 35.2 | － | 26.3 | 81 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 249.1
2019-05-07 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 79 | 31 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-05-07 | 9:00 | 292.2 | 78.3 | 47.1 | 26.4 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 17.3 | 0 | 11.5 | -90 | 292.2
2019-05-07 | 10:00 | 295.9 | 78.3 | 70.3 | 23.7 | － | 26.3 | 197.1 | 0 | 20.2 | 0 | -30 | -90 | 295.9
2019-05-07 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 73.9 | 23.1 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 21.2 | -7 | -30 | -90 | 299.1
2019-05-07 | 12:00 | 283 | 78.3 | 58.4 | 22.3 | － | 26.3 | 203.5 | 0 | 18.7 | -4.5 | -30 | -90 | 283
2019-05-07 | 13:00 | 302.3 | 78.3 | 53.1 | 24.6 | － | 26.3 | 195.8 | 0 | 18.4 | -4.2 | 0 | -90 | 302.3
2019-05-07 | 14:00 | 300.3 | 78.3 | 50 | 28.2 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 14.8 | 0 | 20.3 | -90 | 300.3
2019-05-07 | 15:00 | 294.2 | 78.3 | 78.5 | 34.3 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 15.5 | 0 | 19.5 | -90 | 294.2
2019-05-07 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 121.8 | 45.4 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 13.8 | 0 | 21.7 | -90 | 302.6
2019-05-07 | 17:00 | 306.7 | 78.3 | 162.4 | 56.8 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 9.2 | 0 | 21.3 | -90 | 306.7
2019-05-07 | 18:00 | 304 | 78.3 | 190.6 | 65.1 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0 | 19.3 | -90 | 304
2019-05-07 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 200.6 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 14.7 | -90 | 303.9
2019-05-07 | 20:00 | 294.4 | 78.3 | 196.8 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | -90 | 294.4
2019-05-07 | 21:00 | 278.3 | 78.3 | 198.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 278.3
2019-05-07 | 22:00 | 259.5 | 78.3 | 183.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 259.5
2019-05-07 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 175.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2019-05-08 | 0:00 | 239.5 | 78.3 | 170.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 239.5
2019-05-08 | 1:00 | 243 | 78.3 | 172 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 243
2019-05-08 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 190.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 264.8
2019-05-08 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 213.8 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-05-08 | 4:00 | 304.9 | 78.3 | 224.6 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 304.9
2019-05-08 | 5:00 | 303.3 | 78.3 | 218.8 | 60.6 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2019-05-08 | 6:00 | 287.6 | 78.3 | 179.7 | 49.5 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 287.6
2019-05-08 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 124.6 | 36 | － | 26.3 | 84 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 259.6
2019-05-08 | 8:00 | 279.8 | 78.3 | 108.4 | 31.4 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-05-08 | 9:00 | 294.3 | 78.3 | 89.8 | 27 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-05-08 | 10:00 | 298.4 | 78.3 | 72.6 | 24.2 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-05-08 | 11:00 | 302.9 | 78.3 | 67.8 | 23.5 | － | 26.3 | 196.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2019-05-08 | 12:00 | 289.3 | 78.3 | 52.5 | 22.3 | － | 26.3 | 199.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 289.3
2019-05-08 | 13:00 | 311.2 | 78.3 | 82.5 | 25.4 | － | 26.3 | 187.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 311.2
2019-05-08 | 14:00 | 307.8 | 78.3 | 107.7 | 30.3 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-05-08 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 145.3 | 39.2 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 305.6
2019-05-08 | 16:00 | 302.8 | 78.3 | 181.1 | 49.4 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 302.8
2019-05-08 | 17:00 | 295.9 | 78.3 | 199 | 55.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2019-05-08 | 18:00 | 307.4 | 78.3 | 214.5 | 59.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 307.4
2019-05-08 | 19:00 | 311.4 | 78.3 | 219.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2019-05-08 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 206.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2019-05-08 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 188.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-05-08 | 22:00 | 257.7 | 78.3 | 172.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 257.7
2019-05-08 | 23:00 | 247.6 | 78.3 | 161.8 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 247.6
2019-05-09 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 165.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 236.8
2019-05-09 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 167.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 238.8
2019-05-09 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 183.2 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 259.7
2019-05-09 | 3:00 | 286.7 | 78.3 | 205.4 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2019-05-09 | 4:00 | 295 | 78.3 | 212.1 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-05-09 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 209.7 | 56.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2019-05-09 | 6:00 | 269.5 | 78.3 | 196.2 | 48.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 269.5
2019-05-09 | 7:00 | 266.3 | 78.3 | 192.7 | 46.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-05-09 | 8:00 | 301.2 | 78.3 | 203.1 | 49.5 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2019-05-09 | 9:00 | 316.2 | 78.3 | 193 | 40.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2019-05-09 | 10:00 | 318 | 78.3 | 183.5 | 34.8 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 318
2019-05-09 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 174.1 | 29.7 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2019-05-09 | 12:00 | 293.8 | 78.3 | 147.2 | 22.3 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 293.8
2019-05-09 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 149 | 22.3 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 306.2
2019-05-09 | 14:00 | 310.6 | 78.3 | 160.2 | 24.6 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 310.6
2019-05-09 | 15:00 | 308.2 | 78.3 | 177.4 | 32 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-05-09 | 16:00 | 310.9 | 78.3 | 185.2 | 44.6 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | -90 | 310.9
2019-05-09 | 17:00 | 308.8 | 78.3 | 186.9 | 55.9 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | -90 | 308.8
2019-05-09 | 18:00 | 309.5 | 78.3 | 193.6 | 66.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -90 | 309.5
2019-05-09 | 19:00 | 310.1 | 78.3 | 195 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | -90 | 310.1
2019-05-09 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 186.3 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -90 | 296.2
2019-05-09 | 21:00 | 277.6 | 78.3 | 179.4 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 26.1 | -90 | 277.6
2019-05-09 | 22:00 | 257 | 78.3 | 179.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 13.7 | -90 | 257
2019-05-09 | 23:00 | 249.3 | 78.3 | 188.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 249.3
2019-05-10 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 174.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 238.9
2019-05-10 | 1:00 | 241.7 | 78.3 | 176.7 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 241.7
2019-05-10 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 193.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-05-10 | 3:00 | 289.3 | 78.3 | 214.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 289.3
2019-05-10 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 222.7 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2019-05-10 | 5:00 | 292.2 | 78.3 | 211.9 | 57.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2019-05-10 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 177.5 | 47.2 | － | 26.3 | 36 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-05-10 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 137.2 | 36.4 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 259.3
2019-05-10 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 132.5 | 33.7 | － | 26.3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-05-10 | 9:00 | 306.5 | 78.3 | 115.8 | 29.2 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 306.5
2019-05-10 | 10:00 | 311.9 | 78.3 | 91.6 | 24.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 311.9
2019-05-10 | 11:00 | 316.4 | 78.3 | 84.4 | 23.2 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 316.4
2019-05-10 | 12:00 | 300.5 | 78.3 | 71.5 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 300.5
2019-05-10 | 13:00 | 319.6 | 78.3 | 109.5 | 27.3 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 319.6
2019-05-10 | 14:00 | 312.5 | 78.3 | 125.5 | 31.1 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2019-05-10 | 15:00 | 310.1 | 78.3 | 143.5 | 35.6 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2019-05-10 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 181.9 | 46.2 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-05-10 | 17:00 | 313.9 | 78.3 | 178.4 | 55.2 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | -90 | 313.9
2019-05-10 | 18:00 | 311.7 | 78.3 | 197.2 | 62 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | -90 | 311.7
2019-05-10 | 19:00 | 308.2 | 78.3 | 197.9 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -90 | 308.2
2019-05-10 | 20:00 | 295.6 | 78.3 | 187.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -90 | 295.6
2019-05-10 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 171.2 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | -90 | 276.4
2019-05-10 | 22:00 | 257.9 | 78.3 | 163.6 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 23.5 | -90 | 257.9
2019-05-10 | 23:00 | 248.8 | 78.3 | 165.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15.4 | -90 | 248.8
2019-05-11 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 169.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 237.2
2019-05-11 | 1:00 | 237.2 | 78.3 | 170 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 237.2
2019-05-11 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 186.5 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 257.3
2019-05-11 | 3:00 | 283.6 | 78.3 | 207.5 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-05-11 | 4:00 | 292.2 | 78.3 | 214.3 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2019-05-11 | 5:00 | 282.3 | 78.3 | 200.2 | 59.2 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 282.3
2019-05-11 | 6:00 | 258.7 | 78.3 | 157 | 46.9 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 258.7
2019-05-11 | 7:00 | 243.5 | 78.3 | 113 | 35.3 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 243.5
2019-05-11 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 96.4 | 30.6 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-05-11 | 9:00 | 278.7 | 78.3 | 79.2 | 26.4 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2019-05-11 | 10:00 | 285.6 | 78.3 | 63.4 | 23.7 | － | 26.3 | 183.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 285.6
2019-05-11 | 11:00 | 290.5 | 78.3 | 58.9 | 23.1 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2019-05-11 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 48 | 22.3 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-05-11 | 13:00 | 289.4 | 78.3 | 66.2 | 24 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-05-11 | 14:00 | 286.7 | 78.3 | 85 | 27.2 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2019-05-11 | 15:00 | 283.7 | 78.3 | 113.2 | 33.5 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 283.7
2019-05-11 | 16:00 | 288.3 | 78.3 | 152 | 43.7 | － | 26.3 | 77.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 288.3
2019-05-11 | 17:00 | 293.3 | 78.3 | 162 | 54.4 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | -90 | 293.3
2019-05-11 | 18:00 | 291.6 | 78.3 | 179.2 | 61.9 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 291.6
2019-05-11 | 19:00 | 288.4 | 78.3 | 180.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | -90 | 288.4
2019-05-11 | 20:00 | 277.6 | 78.3 | 174 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 26 | -90 | 277.6
2019-05-11 | 21:00 | 261.1 | 78.3 | 170.8 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | -90 | 261.1
2019-05-11 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 172.9 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-05-11 | 23:00 | 233.4 | 78.3 | 167 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 233.4
2019-05-12 | 0:00 | 222.1 | 78.3 | 154.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 222.1
2019-05-12 | 1:00 | 222.3 | 78.3 | 154.3 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 222.3
2019-05-12 | 2:00 | 240.9 | 78.3 | 169.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 240.9
2019-05-12 | 3:00 | 265.1 | 78.3 | 187.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-05-12 | 4:00 | 275 | 78.3 | 195.8 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-05-12 | 5:00 | 266.6 | 78.3 | 183.5 | 59.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 266.6
2019-05-12 | 6:00 | 238.1 | 78.3 | 141.3 | 48.6 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 238.1
2019-05-12 | 7:00 | 217.7 | 78.3 | 97.8 | 37.7 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 217.7
2019-05-12 | 8:00 | 220 | 78.3 | 63.5 | 29.8 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 220
2019-05-12 | 9:00 | 229 | 78.3 | 74.7 | 25 | － | 26.3 | 150.3 | -5.6 | 0 | 0 | -30 | -90 | 229
2019-05-12 | 10:00 | 236.4 | 78.3 | 59 | 22.8 | － | 26.3 | 176.6 | -6.6 | 0 | 0 | -30 | -90 | 236.4
2019-05-12 | 11:00 | 245 | 78.3 | 55.4 | 22.3 | － | 26.3 | 189.7 | -7 | 0.7 | -0.7 | -30 | -90 | 245
2019-05-12 | 12:00 | 256.3 | 78.3 | 67.5 | 23.1 | － | 26.3 | 188.1 | -7 | 1.1 | -1.1 | -30 | -90 | 256.3
2019-05-12 | 13:00 | 251.1 | 78.3 | 75.4 | 24.4 | － | 26.3 | 172.4 | -6.4 | 0.7 | 0 | -30 | -90 | 251.1
2019-05-12 | 14:00 | 240.5 | 78.3 | 61.1 | 27.7 | － | 26.3 | 139.8 | -5.2 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 240.5
2019-05-12 | 15:00 | 241.5 | 78.3 | 82.5 | 33.3 | － | 26.3 | 105.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 241.5
2019-05-12 | 16:00 | 251.2 | 78.3 | 122.3 | 42.9 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 251.2
2019-05-12 | 17:00 | 263.7 | 78.3 | 131 | 52.9 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 11 | 0 | 27.5 | -90 | 263.7
2019-05-12 | 18:00 | 268.4 | 78.3 | 149.7 | 59.3 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.7 | 0 | 30 | -90 | 268.4
2019-05-12 | 19:00 | 272.4 | 78.3 | 154.1 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | -90 | 272.4
2019-05-12 | 20:00 | 263.4 | 78.3 | 148.8 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 30 | -90 | 263.4
2019-05-12 | 21:00 | 249.7 | 78.3 | 144.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 23.4 | -90 | 249.7
2019-05-12 | 22:00 | 233.1 | 78.3 | 141.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 14.2 | -90 | 233.1
2019-05-12 | 23:00 | 225.2 | 78.3 | 137.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 13 | -90 | 225.2
2019-05-13 | 0:00 | 214.1 | 78.3 | 150 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 214.1
2019-05-13 | 1:00 | 216.3 | 78.3 | 151.5 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 216.3
2019-05-13 | 2:00 | 236.5 | 78.3 | 168.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 236.5
2019-05-13 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 187.4 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-05-13 | 4:00 | 276.4 | 78.3 | 196.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2019-05-13 | 5:00 | 273 | 78.3 | 191.3 | 56.7 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 273
2019-05-13 | 6:00 | 257.4 | 78.3 | 158.9 | 46.8 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-05-13 | 7:00 | 249.2 | 78.3 | 125.5 | 37.1 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2019-05-13 | 8:00 | 283.3 | 78.3 | 121.6 | 34.5 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 283.3
2019-05-13 | 9:00 | 312 | 78.3 | 117.2 | 31.9 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 312
2019-05-13 | 10:00 | 319.1 | 78.3 | 101.8 | 28.3 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2019-05-13 | 11:00 | 327.8 | 78.3 | 89.5 | 25.7 | － | 26.3 | 188.1 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2019-05-13 | 12:00 | 305.8 | 78.3 | 58.1 | 22.3 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2019-05-13 | 13:00 | 327.1 | 78.3 | 85.9 | 25.6 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2019-05-13 | 14:00 | 328.3 | 78.3 | 107.9 | 30.1 | － | 26.3 | 150.6 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-05-13 | 15:00 | 325.8 | 78.3 | 141.7 | 39.1 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-05-13 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 177.4 | 49.9 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2019-05-13 | 17:00 | 319.1 | 78.3 | 200.1 | 57.9 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2019-05-13 | 18:00 | 317.7 | 78.3 | 212.5 | 62.5 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2019-05-13 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 208.6 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 313.8
2019-05-13 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 192.7 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 297.5
2019-05-13 | 21:00 | 277.7 | 78.3 | 178.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 277.7
2019-05-13 | 22:00 | 258.8 | 78.3 | 166.7 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-05-13 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 163.1 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-05-14 | 0:00 | 239 | 78.3 | 165.2 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 239
2019-05-14 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 170.1 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 238.8
2019-05-14 | 2:00 | 256.4 | 78.3 | 186.7 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 256.4
2019-05-14 | 3:00 | 280.2 | 78.3 | 203.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-05-14 | 4:00 | 290.4 | 78.3 | 210.5 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-05-14 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 201.5 | 48.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-05-14 | 6:00 | 266.7 | 78.3 | 181.1 | 37.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 266.7
2019-05-14 | 7:00 | 271.5 | 78.3 | 177.6 | 34.5 | － | 26.3 | 19 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 271.5
2019-05-14 | 8:00 | 309.6 | 78.3 | 203.6 | 46.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-05-14 | 9:00 | 328.8 | 78.3 | 202.9 | 43.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 328.8
2019-05-14 | 10:00 | 334.8 | 78.3 | 185.7 | 31.7 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2019-05-14 | 11:00 | 335.7 | 78.3 | 171.6 | 25.1 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-05-14 | 12:00 | 317 | 78.3 | 157.1 | 22.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 317
2019-05-14 | 13:00 | 335.6 | 78.3 | 197.6 | 37.7 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 335.6
2019-05-14 | 14:00 | 334.6 | 78.3 | 210.8 | 47.4 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-05-14 | 15:00 | 322.4 | 78.3 | 210.7 | 49.1 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2019-05-14 | 16:00 | 320.6 | 78.3 | 217 | 54.5 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2019-05-14 | 17:00 | 314.2 | 78.3 | 191.3 | 58.9 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 7.1 | 0 | 28.7 | -90 | 314.2
2019-05-14 | 18:00 | 316.8 | 78.3 | 196.8 | 65.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | -90 | 316.8
2019-05-14 | 19:00 | 312.8 | 78.3 | 197.9 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -90 | 312.8
2019-05-14 | 20:00 | 299 | 78.3 | 189.4 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | -90 | 299
2019-05-14 | 21:00 | 280.9 | 78.3 | 191.8 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 15.2 | -90 | 280.9
2019-05-14 | 22:00 | 260.7 | 78.3 | 183.1 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -90 | 260.7
2019-05-14 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 189.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 251.4
2019-05-15 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 172.1 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 239.4
2019-05-15 | 1:00 | 237.5 | 78.3 | 170.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 237.5
2019-05-15 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 187.5 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-05-15 | 3:00 | 283.3 | 78.3 | 207.3 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 283.3
2019-05-15 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 217.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-05-15 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 208.8 | 57.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-05-15 | 6:00 | 271.1 | 78.3 | 178.3 | 48.1 | － | 26.3 | 29 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-05-15 | 7:00 | 262.1 | 78.3 | 147.1 | 38.9 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-05-15 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 139 | 35 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2019-05-15 | 9:00 | 310.1 | 78.3 | 117.1 | 28.8 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2019-05-15 | 10:00 | 317.1 | 78.3 | 100.8 | 25.1 | － | 26.3 | 174.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 317.1
2019-05-15 | 11:00 | 324.9 | 78.3 | 98 | 24.4 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2019-05-15 | 12:00 | 304.5 | 78.3 | 76.6 | 22.3 | － | 26.3 | 188.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 304.5
2019-05-15 | 13:00 | 324.2 | 78.3 | 102 | 25.1 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2019-05-15 | 14:00 | 321 | 78.3 | 119.1 | 28.8 | － | 26.3 | 155.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 321
2019-05-15 | 15:00 | 316.1 | 78.3 | 147.5 | 36.2 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 316.1
2019-05-15 | 16:00 | 323.5 | 78.3 | 174.7 | 48.3 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | -90 | 323.5
2019-05-15 | 17:00 | 323.3 | 78.3 | 184 | 57.6 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -90 | 323.3
2019-05-15 | 18:00 | 319.3 | 78.3 | 199.3 | 63.6 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -90 | 319.3
2019-05-15 | 19:00 | 315.4 | 78.3 | 194.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 30 | -90 | 315.4
2019-05-15 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 186.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 23 | -90 | 301.6
2019-05-15 | 21:00 | 284.7 | 78.3 | 196.3 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2019-05-15 | 22:00 | 263.3 | 78.3 | 181.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-05-15 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 176.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 254.5
2019-05-16 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 169.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 242.5
2019-05-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 170.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 239.7
2019-05-16 | 2:00 | 256.8 | 78.3 | 185.6 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 256.8
2019-05-16 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 205.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2019-05-16 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 215.5 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-05-16 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 207.8 | 58.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2019-05-16 | 6:00 | 274 | 78.3 | 171.6 | 46.4 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 274
2019-05-16 | 7:00 | 264.8 | 78.3 | 136.7 | 35.4 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 264.8
2019-05-16 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 136.3 | 33.5 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-05-16 | 9:00 | 324.5 | 78.3 | 136.2 | 32.2 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2019-05-16 | 10:00 | 329.6 | 78.3 | 118.6 | 27.7 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 329.6
2019-05-16 | 11:00 | 331.1 | 78.3 | 102.6 | 24.2 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2019-05-16 | 12:00 | 317.1 | 78.3 | 84.1 | 22.3 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 317.1
2019-05-16 | 13:00 | 334.3 | 78.3 | 112.9 | 26.3 | － | 26.3 | 177.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2019-05-16 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 130.6 | 30.4 | － | 26.3 | 154.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2019-05-16 | 15:00 | 331.2 | 78.3 | 148.8 | 36.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 331.2
2019-05-16 | 16:00 | 331 | 78.3 | 185 | 48.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 331
2019-05-16 | 17:00 | 325.2 | 78.3 | 191.7 | 57.8 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 17 | 0 | 16.9 | -90 | 325.2
2019-05-16 | 18:00 | 322 | 78.3 | 190.6 | 62.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.9 | 0 | 29 | -90 | 322
2019-05-16 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 189.8 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.6 | -90 | 317.4
2019-05-16 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 185.3 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 18.5 | -90 | 301.7
2019-05-16 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 175.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -90 | 283.4
2019-05-16 | 22:00 | 262.1 | 78.3 | 170.2 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-05-16 | 23:00 | 252.9 | 78.3 | 162.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -90 | 252.9
2019-05-17 | 0:00 | 240.6 | 78.3 | 154.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -90 | 240.6
2019-05-17 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 155.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 239.2
2019-05-17 | 2:00 | 253.8 | 78.3 | 167.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 253.8
2019-05-17 | 3:00 | 276.7 | 78.3 | 186 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-05-17 | 4:00 | 289 | 78.3 | 197.2 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-05-17 | 5:00 | 285.8 | 78.3 | 189.3 | 59.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | -90 | 285.8
2019-05-17 | 6:00 | 269.7 | 78.3 | 155.9 | 46.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 269.7
2019-05-17 | 7:00 | 265.3 | 78.3 | 124.5 | 34.3 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 265.3
2019-05-17 | 8:00 | 298.3 | 78.3 | 125.2 | 32.4 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-05-17 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 112.5 | 27.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2019-05-17 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 100.2 | 24.2 | － | 26.3 | 177.8 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-05-17 | 11:00 | 341.1 | 78.3 | 100.3 | 23.9 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 341.1
2019-05-17 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 84.9 | 22.3 | － | 26.3 | 182.2 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2019-05-17 | 13:00 | 340.7 | 78.3 | 107 | 25.5 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2019-05-17 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 117 | 28.6 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 336.6
2019-05-17 | 15:00 | 329.4 | 78.3 | 134.8 | 34.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 329.4
2019-05-17 | 16:00 | 334.9 | 78.3 | 166.2 | 46.8 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2019-05-17 | 17:00 | 326.8 | 78.3 | 177 | 58.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 36.1 | 0 | 13 | -90 | 326.8
2019-05-17 | 18:00 | 314.6 | 78.3 | 181.7 | 64.4 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | -90 | 314.6
2019-05-17 | 19:00 | 312.2 | 78.3 | 181.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -90 | 312.2
2019-05-17 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 175.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | -90 | 297.5
2019-05-17 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 177.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-05-17 | 22:00 | 262.5 | 78.3 | 163.1 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 262.5
2019-05-17 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 155.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-05-18 | 0:00 | 240.1 | 78.3 | 149.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 240.1
2019-05-18 | 1:00 | 237.4 | 78.3 | 148.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 237.4
2019-05-18 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 154.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 251.5
2019-05-18 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 165.3 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 274.1
2019-05-18 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 166.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-05-18 | 5:00 | 275.6 | 78.3 | 163.2 | 58.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 275.6
2019-05-18 | 6:00 | 248.9 | 78.3 | 144.9 | 37.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -90 | 248.9
2019-05-18 | 7:00 | 235.7 | 78.3 | 124.9 | 23.3 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-05-18 | 8:00 | 261.4 | 78.3 | 137.8 | 28.1 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 261.4
2019-05-18 | 9:00 | 280.4 | 78.3 | 138.9 | 26.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-05-18 | 10:00 | 291.3 | 78.3 | 142.3 | 27.4 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-05-18 | 11:00 | 295.2 | 78.3 | 133.4 | 22.6 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-05-18 | 12:00 | 287.8 | 78.3 | 131.4 | 22.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 287.8
2019-05-18 | 13:00 | 290.2 | 78.3 | 145.4 | 30.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2019-05-18 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 152.5 | 39.8 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2019-05-18 | 15:00 | 268.7 | 78.3 | 153.8 | 45.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 268.7
2019-05-18 | 16:00 | 267.5 | 78.3 | 158.6 | 52.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -90 | 267.5
2019-05-18 | 17:00 | 275 | 78.3 | 163.5 | 60 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-05-18 | 18:00 | 285.7 | 78.3 | 169.9 | 68.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2019-05-18 | 19:00 | 284.3 | 78.3 | 168.2 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-05-18 | 20:00 | 273.2 | 78.3 | 163.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 273.2
2019-05-18 | 21:00 | 259.1 | 78.3 | 158.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-05-18 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 152.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-05-18 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 146.3 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 235.6
2019-05-19 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 132.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 225.7
2019-05-19 | 1:00 | 223.7 | 78.3 | 133.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 223.7
2019-05-19 | 2:00 | 239.9 | 78.3 | 147.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 239.9
2019-05-19 | 3:00 | 263.8 | 78.3 | 164.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 263.8
2019-05-19 | 4:00 | 273 | 78.3 | 170.3 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 273
2019-05-19 | 5:00 | 263.6 | 78.3 | 159.5 | 56.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-05-19 | 6:00 | 237.3 | 78.3 | 122.9 | 42.8 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 237.3
2019-05-19 | 7:00 | 218.3 | 78.3 | 85.7 | 30.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 218.3
2019-05-19 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 64.1 | 24.8 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 227.5
2019-05-19 | 9:00 | 240.8 | 78.3 | 53.5 | 22.6 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 240.8
2019-05-19 | 10:00 | 252.2 | 78.3 | 52.7 | 22.3 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 252.2
2019-05-19 | 11:00 | 267.7 | 78.3 | 87.5 | 28.7 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-05-19 | 12:00 | 270.4 | 78.3 | 108.2 | 35.5 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-05-19 | 13:00 | 255.4 | 78.3 | 110.6 | 37.4 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-05-19 | 14:00 | 241.7 | 78.3 | 110.5 | 37.8 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 241.7
2019-05-19 | 15:00 | 242.9 | 78.3 | 121.5 | 41.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | -90 | 242.9
2019-05-19 | 16:00 | 246.7 | 78.3 | 122.9 | 48.2 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 35.1 | 0 | 13.8 | -90 | 246.7
2019-05-19 | 17:00 | 258 | 78.3 | 129.6 | 53.7 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 21.8 | -90 | 258
2019-05-19 | 18:00 | 272.6 | 78.3 | 134.6 | 58.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | -90 | 272.6
2019-05-19 | 19:00 | 273.7 | 78.3 | 139.9 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | -90 | 273.7
2019-05-19 | 20:00 | 264.6 | 78.3 | 137.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 30 | -90 | 264.6
2019-05-19 | 21:00 | 251.1 | 78.3 | 122.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | -90 | 251.1
2019-05-19 | 22:00 | 234.3 | 78.3 | 116.4 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 20 | -90 | 234.3
2019-05-19 | 23:00 | 229.4 | 78.3 | 119.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13.4 | -90 | 229.4
2019-05-20 | 0:00 | 219.3 | 78.3 | 147.9 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 219.3
2019-05-20 | 1:00 | 219.8 | 78.3 | 148.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 219.8
2019-05-20 | 2:00 | 233.5 | 78.3 | 156.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -90 | 233.5
2019-05-20 | 3:00 | 260.1 | 78.3 | 170.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 260.1
2019-05-20 | 4:00 | 273.8 | 78.3 | 176.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-05-20 | 5:00 | 272.1 | 78.3 | 174.2 | 46.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2019-05-20 | 6:00 | 254.7 | 78.3 | 163.1 | 33.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 254.7
2019-05-20 | 7:00 | 257.2 | 78.3 | 161.2 | 30.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 257.2
2019-05-20 | 8:00 | 298 | 78.3 | 172.2 | 35.9 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-05-20 | 9:00 | 323.3 | 78.3 | 180.2 | 42.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2019-05-20 | 10:00 | 336.4 | 78.3 | 179.6 | 37.6 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-05-20 | 11:00 | 339 | 78.3 | 176.7 | 32.1 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -90 | 339
2019-05-20 | 12:00 | 316.6 | 78.3 | 160 | 23.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 316.6
2019-05-20 | 13:00 | 329.9 | 78.3 | 172.3 | 29.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-05-20 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 180.3 | 42.5 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2019-05-20 | 15:00 | 324.7 | 78.3 | 186.2 | 56.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2019-05-20 | 16:00 | 327.3 | 78.3 | 177.1 | 69.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 42.1 | 0 | 13 | -90 | 327.3
2019-05-20 | 17:00 | 320.1 | 78.3 | 157.7 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 44.2 | 0 | 30 | -90 | 320.1
2019-05-20 | 18:00 | 321.9 | 78.3 | 169.9 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | -90 | 321.9
2019-05-20 | 19:00 | 313.9 | 78.3 | 174.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | -90 | 313.9
2019-05-20 | 20:00 | 299.2 | 78.3 | 158 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | -90 | 299.2
2019-05-20 | 21:00 | 283.9 | 78.3 | 152.7 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | -90 | 283.9
2019-05-20 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 158.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13 | -90 | 266.1
2019-05-20 | 23:00 | 255.7 | 78.3 | 153.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 13 | -90 | 255.7
2019-05-21 | 0:00 | 245 | 78.3 | 143.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 245
2019-05-21 | 1:00 | 243.9 | 78.3 | 142.1 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 243.9
2019-05-21 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 149.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 258.6
2019-05-21 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 168.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -90 | 281.5
2019-05-21 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 173.5 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-05-21 | 5:00 | 285.3 | 78.3 | 163 | 52.6 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | -90 | 285.3
2019-05-21 | 6:00 | 262.8 | 78.3 | 138.6 | 46.2 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2019-05-21 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 113.1 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 259.3
2019-05-21 | 8:00 | 290.8 | 78.3 | 99.2 | 34.3 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-05-21 | 9:00 | 316.3 | 78.3 | 85.6 | 29.9 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 316.3
2019-05-21 | 10:00 | 322.2 | 78.3 | 65.8 | 25.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 322.2
2019-05-21 | 11:00 | 319.8 | 78.3 | 49.1 | 23.3 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 319.8
2019-05-21 | 12:00 | 300.8 | 78.3 | 64.8 | 22.3 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 32.2 | 0 | -30 | -90 | 300.8
2019-05-21 | 13:00 | 324.1 | 78.3 | 73.9 | 26.7 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 324.1
2019-05-21 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 99.2 | 31.6 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2019-05-21 | 15:00 | 321 | 78.3 | 123.9 | 37.7 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 321
2019-05-21 | 16:00 | 329.4 | 78.3 | 143.8 | 47 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 24.1 | 0 | 13 | -90 | 329.4
2019-05-21 | 17:00 | 332.3 | 78.3 | 156.6 | 56.4 | － | 26.3 | 45 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | -90 | 332.3
2019-05-21 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 174 | 62.7 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | -90 | 322.5
2019-05-21 | 19:00 | 314.2 | 78.3 | 174.8 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | -90 | 314.2
2019-05-21 | 20:00 | 300.8 | 78.3 | 167.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.7 | -90 | 300.8
2019-05-21 | 21:00 | 281 | 78.3 | 167 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 14.3 | -90 | 281
2019-05-21 | 22:00 | 261.9 | 78.3 | 166.3 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 261.9
2019-05-21 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 162.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 251.4
2019-05-22 | 0:00 | 236.4 | 78.3 | 151.6 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 236.4
2019-05-22 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 148.7 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-05-22 | 2:00 | 253.3 | 78.3 | 163.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 253.3
2019-05-22 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 182.2 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-05-22 | 4:00 | 292.9 | 78.3 | 189.4 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -90 | 292.9
2019-05-22 | 5:00 | 295.6 | 78.3 | 184.6 | 55.8 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-05-22 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 152.4 | 45.9 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-05-22 | 7:00 | 262.9 | 78.3 | 119.9 | 36.8 | － | 26.3 | 75 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 262.9
2019-05-22 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 116.6 | 34.2 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-05-22 | 9:00 | 320 | 78.3 | 100.2 | 29.1 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -90 | 320
2019-05-22 | 10:00 | 328 | 78.3 | 80.1 | 25.1 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-05-22 | 11:00 | 332.3 | 78.3 | 72.8 | 23.9 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-05-22 | 12:00 | 314.5 | 78.3 | 54.4 | 22.3 | － | 26.3 | 196.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 314.5
2019-05-22 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 80.2 | 25 | － | 26.3 | 188.9 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 336.3
2019-05-22 | 14:00 | 332.7 | 78.3 | 96.8 | 28.4 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2019-05-22 | 15:00 | 327.5 | 78.3 | 123.6 | 34.9 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-05-22 | 16:00 | 330.7 | 78.3 | 147.1 | 45.7 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 24.4 | 0 | 13.3 | -90 | 330.7
2019-05-22 | 17:00 | 328.6 | 78.3 | 167.3 | 56.1 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 21.9 | 0 | 24.8 | -90 | 328.6
2019-05-22 | 18:00 | 320.4 | 78.3 | 180.5 | 62.9 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 24.1 | 0 | 28.8 | -90 | 320.4
2019-05-22 | 19:00 | 313.6 | 78.3 | 184.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.1 | -90 | 313.6
2019-05-22 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 182.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 19 | -90 | 299.3
2019-05-22 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 179.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 279.5
2019-05-22 | 22:00 | 259.7 | 78.3 | 180.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 259.7
2019-05-22 | 23:00 | 249.9 | 78.3 | 174 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 249.9
2019-05-23 | 0:00 | 238.1 | 78.3 | 168.6 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 238.1
2019-05-23 | 1:00 | 238.5 | 78.3 | 170 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 238.5
2019-05-23 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 183.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 253.9
2019-05-23 | 3:00 | 280.3 | 78.3 | 202.3 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-05-23 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 213.3 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2019-05-23 | 5:00 | 296.3 | 78.3 | 207.2 | 57 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2019-05-23 | 6:00 | 279.8 | 78.3 | 169.1 | 44.4 | － | 26.3 | 46 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-05-23 | 7:00 | 264 | 78.3 | 126.6 | 32.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 264
2019-05-23 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 120.9 | 29.4 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2019-05-23 | 9:00 | 318.3 | 78.3 | 114.5 | 26.8 | － | 26.3 | 161.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 318.3
2019-05-23 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 104.2 | 24.5 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 328.2
2019-05-23 | 11:00 | 333.8 | 78.3 | 102 | 24 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 333.8
2019-05-23 | 12:00 | 316.4 | 78.3 | 84.4 | 22.3 | － | 26.3 | 193 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 316.4
2019-05-23 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 112.7 | 25.8 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 342.2
2019-05-23 | 14:00 | 342.9 | 78.3 | 131.2 | 29.8 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2019-05-23 | 15:00 | 336.4 | 78.3 | 155.7 | 36.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-05-23 | 16:00 | 342.1 | 78.3 | 194.5 | 49 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 342.1
2019-05-23 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 222.7 | 59.7 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 337.2
2019-05-23 | 18:00 | 325.5 | 78.3 | 236.3 | 66 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 325.5
2019-05-23 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 236.8 | 66.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2019-05-23 | 20:00 | 304.2 | 78.3 | 223.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 304.2
2019-05-23 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 206.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-05-23 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 190.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 266.1
2019-05-23 | 23:00 | 254.6 | 78.3 | 183.9 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 254.6
2019-05-24 | 0:00 | 241.6 | 78.3 | 174.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 241.6
2019-05-24 | 1:00 | 238.2 | 78.3 | 171.6 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 238.2
2019-05-24 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 182.7 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 254.2
2019-05-24 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 203 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-05-24 | 4:00 | 293.8 | 78.3 | 213.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 293.8
2019-05-24 | 5:00 | 295.4 | 78.3 | 205.1 | 56.4 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 295.4
2019-05-24 | 6:00 | 282.1 | 78.3 | 171.8 | 44.1 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2019-05-24 | 7:00 | 272.5 | 78.3 | 135.8 | 32.4 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 272.5
2019-05-24 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 130.6 | 29.2 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-05-24 | 9:00 | 330.4 | 78.3 | 123.6 | 26.4 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2019-05-24 | 10:00 | 339 | 78.3 | 114.7 | 24.2 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 339
2019-05-24 | 11:00 | 345.6 | 78.3 | 113.7 | 23.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 345.6
2019-05-24 | 12:00 | 328.4 | 78.3 | 98.4 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-05-24 | 13:00 | 353.2 | 78.3 | 125 | 25.8 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2019-05-24 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 142.5 | 30.1 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 356.3
2019-05-24 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 164.3 | 37.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-05-24 | 16:00 | 353.3 | 78.3 | 196.4 | 48.7 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-05-24 | 17:00 | 345.4 | 78.3 | 192.5 | 59.3 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 8.9 | 0 | 27.7 | -90 | 345.4
2019-05-24 | 18:00 | 331.4 | 78.3 | 202.4 | 66 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | -90 | 331.4
2019-05-24 | 19:00 | 321.2 | 78.3 | 202.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -90 | 321.2
2019-05-24 | 20:00 | 305.4 | 78.3 | 197.5 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 25.3 | -90 | 305.4
2019-05-24 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 197.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | -90 | 285.9
2019-05-24 | 22:00 | 264.7 | 78.3 | 193.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 264.7
2019-05-24 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 183.2 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-05-25 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 166.8 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 237.2
2019-05-25 | 1:00 | 233 | 78.3 | 164.4 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 233
2019-05-25 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 176.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 247.5
2019-05-25 | 3:00 | 271 | 78.3 | 194.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 271
2019-05-25 | 4:00 | 283.2 | 78.3 | 205.1 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 283.2
2019-05-25 | 5:00 | 280 | 78.3 | 195.6 | 57.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 280
2019-05-25 | 6:00 | 259.9 | 78.3 | 156.1 | 44.4 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 259.9
2019-05-25 | 7:00 | 246.8 | 78.3 | 118 | 32.8 | － | 26.3 | 81 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 246.8
2019-05-25 | 8:00 | 263.5 | 78.3 | 102.4 | 28 | － | 26.3 | 118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-05-25 | 9:00 | 281.7 | 78.3 | 90.8 | 24.7 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2019-05-25 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 80.4 | 22.8 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-05-25 | 11:00 | 305.1 | 78.3 | 81.1 | 22.6 | － | 26.3 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-05-25 | 12:00 | 302.2 | 78.3 | 76.9 | 22.3 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2019-05-25 | 13:00 | 311.6 | 78.3 | 93.9 | 24.2 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2019-05-25 | 14:00 | 313.1 | 78.3 | 113.9 | 28.6 | － | 26.3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-05-25 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 145.9 | 37.5 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 314.2
2019-05-25 | 16:00 | 315.8 | 78.3 | 182.2 | 50 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 315.8
2019-05-25 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 183.8 | 59.6 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 2.1 | 0 | 20.5 | -90 | 309.4
2019-05-25 | 18:00 | 303.6 | 78.3 | 187.2 | 65.2 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 28.8 | -90 | 303.6
2019-05-25 | 19:00 | 307.6 | 78.3 | 191.5 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26.8 | -90 | 307.6
2019-05-25 | 20:00 | 294.7 | 78.3 | 191.7 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 15.9 | -90 | 294.7
2019-05-25 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 177.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 275.2
2019-05-25 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 173.2 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 254.2
2019-05-25 | 23:00 | 244.8 | 78.3 | 165.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 244.8
2019-05-26 | 0:00 | 231.6 | 78.3 | 148.3 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 231.6
2019-05-26 | 1:00 | 226.7 | 78.3 | 144.4 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -90 | 226.7
2019-05-26 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 155.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 239.2
2019-05-26 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 175.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2019-05-26 | 4:00 | 272.3 | 78.3 | 186.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-05-26 | 5:00 | 262.8 | 78.3 | 173.8 | 59.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2019-05-26 | 6:00 | 229.2 | 78.3 | 137.9 | 45.9 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 229.2
2019-05-26 | 7:00 | 218.8 | 78.3 | 108.3 | 35.2 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 218.8
2019-05-26 | 8:00 | 231.7 | 78.3 | 102.5 | 32.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 231.7
2019-05-26 | 9:00 | 245.7 | 78.3 | 94.9 | 29.5 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 245.7
2019-05-26 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 89.4 | 27.2 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 261.2
2019-05-26 | 11:00 | 271.8 | 78.3 | 82.4 | 25.2 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-05-26 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 78.8 | 24.4 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-05-26 | 13:00 | 268 | 78.3 | 63.6 | 22.3 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-05-26 | 14:00 | 273.4 | 78.3 | 65.3 | 22.4 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-05-26 | 15:00 | 277.5 | 78.3 | 93.9 | 28.2 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | -90 | 277.5
2019-05-26 | 16:00 | 286.2 | 78.3 | 130.2 | 39.8 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2019-05-26 | 17:00 | 297.9 | 78.3 | 167.3 | 54.7 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-05-26 | 18:00 | 295.2 | 78.3 | 171.8 | 63.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 24.1 | 0 | 13.5 | -90 | 295.2
2019-05-26 | 19:00 | 292.8 | 78.3 | 173.4 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 15.5 | -90 | 292.8
2019-05-26 | 20:00 | 283 | 78.3 | 166.4 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | -90 | 283
2019-05-26 | 21:00 | 267.1 | 78.3 | 167.8 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 267.1
2019-05-26 | 22:00 | 248.5 | 78.3 | 155 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 248.5
2019-05-26 | 23:00 | 236.6 | 78.3 | 147.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 236.6
2019-05-27 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 152.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 225.3
2019-05-27 | 1:00 | 222.2 | 78.3 | 149.8 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 222.2
2019-05-27 | 2:00 | 235.7 | 78.3 | 159.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-05-27 | 3:00 | 257.7 | 78.3 | 171.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | -90 | 257.7
2019-05-27 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 180 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 273.3
2019-05-27 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 177.1 | 48.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-05-27 | 6:00 | 255 | 78.3 | 159.7 | 34.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-05-27 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 144.4 | 25.2 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 251.1
2019-05-27 | 8:00 | 295.4 | 78.3 | 158.1 | 28.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 295.4
2019-05-27 | 9:00 | 328.6 | 78.3 | 164.1 | 28 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2019-05-27 | 10:00 | 340.8 | 78.3 | 154.2 | 23.2 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-05-27 | 11:00 | 359.8 | 78.3 | 164.8 | 25.4 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 359.8
2019-05-27 | 12:00 | 338.7 | 78.3 | 163.7 | 26.7 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2019-05-27 | 13:00 | 358.3 | 78.3 | 184.3 | 39.6 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2019-05-27 | 14:00 | 351 | 78.3 | 193.8 | 52 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 351
2019-05-27 | 15:00 | 330.7 | 78.3 | 193.3 | 55.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 330.7
2019-05-27 | 16:00 | 336.3 | 78.3 | 193.1 | 70 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 32.2 | 0 | 13 | -90 | 336.3
2019-05-27 | 17:00 | 333.3 | 78.3 | 182.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34 | 0 | 30 | -90 | 333.3
2019-05-27 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 185.1 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | -90 | 334.6
2019-05-27 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 174.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | -90 | 324.9
2019-05-27 | 20:00 | 308.8 | 78.3 | 163.7 | 65 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 29.1 | -90 | 308.8
2019-05-27 | 21:00 | 293.1 | 78.3 | 169.8 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 14.9 | -90 | 293.1
2019-05-27 | 22:00 | 274.8 | 78.3 | 175.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 274.8
2019-05-27 | 23:00 | 264.5 | 78.3 | 168.4 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-05-28 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 177.4 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -90 | 251.1
2019-05-28 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 173.5 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 247.6
2019-05-28 | 2:00 | 259.3 | 78.3 | 181.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 259.3
2019-05-28 | 3:00 | 280.1 | 78.3 | 194.6 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 280.1
2019-05-28 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 200.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-05-28 | 5:00 | 293.3 | 78.3 | 198.7 | 36.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-05-28 | 6:00 | 277.6 | 78.3 | 190.5 | 29.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2019-05-28 | 7:00 | 284.7 | 78.3 | 194.1 | 32.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2019-05-28 | 8:00 | 326.1 | 78.3 | 213.3 | 50.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2019-05-28 | 9:00 | 355 | 78.3 | 225.3 | 64.6 | － | 26.3 | 20 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-05-28 | 10:00 | 365.2 | 78.3 | 223.7 | 54 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2019-05-28 | 11:00 | 370.3 | 78.3 | 223.6 | 48.6 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 370.3
2019-05-28 | 12:00 | 349 | 78.3 | 213.8 | 37.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 349
2019-05-28 | 13:00 | 361.7 | 78.3 | 228.6 | 62.4 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 361.7
2019-05-28 | 14:00 | 353.3 | 78.3 | 227.6 | 64.4 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-05-28 | 15:00 | 343.8 | 78.3 | 226 | 67.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 343.8
2019-05-28 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 229 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-05-28 | 17:00 | 344.7 | 78.3 | 223.2 | 65.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-05-28 | 18:00 | 335.6 | 78.3 | 219.5 | 61.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 335.6
2019-05-28 | 19:00 | 323.9 | 78.3 | 214.4 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -90 | 323.9
2019-05-28 | 20:00 | 308.4 | 78.3 | 206.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-05-28 | 21:00 | 290.4 | 78.3 | 198.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-05-28 | 22:00 | 270.5 | 78.3 | 188.8 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-05-28 | 23:00 | 259.7 | 78.3 | 185.1 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -90 | 259.7
2019-05-29 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 145.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-05-29 | 1:00 | 240.1 | 78.3 | 139.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 240.1
2019-05-29 | 2:00 | 254.9 | 78.3 | 150.9 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 254.9
2019-05-29 | 3:00 | 279.8 | 78.3 | 168.4 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-05-29 | 4:00 | 294.9 | 78.3 | 181 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 294.9
2019-05-29 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 173.2 | 50.3 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2019-05-29 | 6:00 | 263.3 | 78.3 | 147.5 | 41.3 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-05-29 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 130.8 | 34.6 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-05-29 | 8:00 | 294.1 | 78.3 | 135.2 | 33.5 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-05-29 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 131.3 | 30.2 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2019-05-29 | 10:00 | 335.5 | 78.3 | 123.7 | 26.9 | － | 26.3 | 159.6 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-05-29 | 11:00 | 342 | 78.3 | 119.2 | 25.4 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 342
2019-05-29 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 96.8 | 22.3 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2019-05-29 | 13:00 | 345.1 | 78.3 | 126.6 | 27.4 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2019-05-29 | 14:00 | 333.3 | 78.3 | 147.6 | 34.5 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 333.3
2019-05-29 | 15:00 | 319.5 | 78.3 | 160.7 | 40.5 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2019-05-29 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 187.7 | 51.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-05-29 | 17:00 | 312.1 | 78.3 | 204.3 | 59.6 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-05-29 | 18:00 | 315.2 | 78.3 | 219.7 | 67.4 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2019-05-29 | 19:00 | 316.2 | 78.3 | 221.6 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2019-05-29 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 217.1 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-05-29 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 203.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-05-29 | 22:00 | 264.1 | 78.3 | 189.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 264.1
2019-05-29 | 23:00 | 253.3 | 78.3 | 180.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 253.3
2019-05-30 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 172.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 239.4
2019-05-30 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 169.2 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 236.7
2019-05-30 | 2:00 | 251.6 | 78.3 | 180.8 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 251.6
2019-05-30 | 3:00 | 278.7 | 78.3 | 202.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2019-05-30 | 4:00 | 295.2 | 78.3 | 215.4 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-05-30 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 209.9 | 60.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2019-05-30 | 6:00 | 280.2 | 78.3 | 174.6 | 45.4 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-05-30 | 7:00 | 267.3 | 78.3 | 136.3 | 31.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-05-30 | 8:00 | 297.8 | 78.3 | 130.7 | 27.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 297.8
2019-05-30 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 125.2 | 25.3 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2019-05-30 | 10:00 | 337.4 | 78.3 | 125 | 24.6 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 337.4
2019-05-30 | 11:00 | 341.9 | 78.3 | 121 | 23.6 | － | 26.3 | 182 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2019-05-30 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 108 | 22.3 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2019-05-30 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 125.7 | 24.6 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 342.2
2019-05-30 | 14:00 | 348 | 78.3 | 143.9 | 29.3 | － | 26.3 | 157 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-05-30 | 15:00 | 340.9 | 78.3 | 169.9 | 39.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 340.9
2019-05-30 | 16:00 | 332.4 | 78.3 | 197.9 | 52.5 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 332.4
2019-05-30 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 210.8 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2019-05-30 | 18:00 | 325.4 | 78.3 | 221.9 | 65.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-05-30 | 19:00 | 325.3 | 78.3 | 222.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2019-05-30 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 210.3 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-05-30 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 194.8 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 288.2
2019-05-30 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 177 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | -90 | 267.2
2019-05-30 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 169.5 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-05-31 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 178.1 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 244.6
2019-05-31 | 1:00 | 242.9 | 78.3 | 178.8 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 242.9
2019-05-31 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 190.6 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 255.9
2019-05-31 | 3:00 | 279 | 78.3 | 206.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 279
2019-05-31 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 214.4 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-05-31 | 5:00 | 291.2 | 78.3 | 214.4 | 44.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2019-05-31 | 6:00 | 272.1 | 78.3 | 204.6 | 33 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2019-05-31 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 197.6 | 26.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-05-31 | 8:00 | 306.4 | 78.3 | 217.3 | 40.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 306.4
2019-05-31 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 223.3 | 44.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-05-31 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 222.7 | 40.8 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-05-31 | 11:00 | 353.4 | 78.3 | 231 | 53.5 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2019-05-31 | 12:00 | 331.7 | 78.3 | 221.8 | 40 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2019-05-31 | 13:00 | 335.5 | 78.3 | 210.8 | 27 | － | 26.3 | 81 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-05-31 | 14:00 | 337.2 | 78.3 | 221.7 | 38.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 337.2
2019-05-31 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 228.7 | 66.2 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2019-05-31 | 16:00 | 328.5 | 78.3 | 237.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 328.5
2019-05-31 | 17:00 | 319.8 | 78.3 | 229.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 319.8
2019-05-31 | 18:00 | 318.4 | 78.3 | 230.6 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2019-05-31 | 19:00 | 316 | 78.3 | 230 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 316
2019-05-31 | 20:00 | 302.9 | 78.3 | 223.7 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2019-05-31 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 217.8 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2019-05-31 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 209.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-05-31 | 23:00 | 256.1 | 78.3 | 204.9 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 256.1
2019-06-01 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 173.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 241.7
2019-06-01 | 1:00 | 238.1 | 78.3 | 170.5 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 238.1
2019-06-01 | 2:00 | 252.3 | 78.3 | 180.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 252.3
2019-06-01 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 196.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-06-01 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 202 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 287.6
2019-06-01 | 5:00 | 276.3 | 78.3 | 188.8 | 57.6 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-06-01 | 6:00 | 250.5 | 78.3 | 156.7 | 44.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 250.5
2019-06-01 | 7:00 | 246.2 | 78.3 | 130.1 | 35.3 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 246.2
2019-06-01 | 8:00 | 274.1 | 78.3 | 130 | 33.8 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 274.1
2019-06-01 | 9:00 | 287.4 | 78.3 | 108.3 | 27.5 | － | 26.3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-06-01 | 10:00 | 293.6 | 78.3 | 88.7 | 23.8 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2019-06-01 | 11:00 | 301.8 | 78.3 | 77.1 | 22.5 | － | 26.3 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 301.8
2019-06-01 | 12:00 | 294.4 | 78.3 | 70.4 | 22.3 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2019-06-01 | 13:00 | 305.4 | 78.3 | 96.9 | 24.8 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2019-06-01 | 14:00 | 288.8 | 78.3 | 126.8 | 32.1 | － | 26.3 | 114.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 288.8
2019-06-01 | 15:00 | 279.2 | 78.3 | 129.5 | 33.3 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2019-06-01 | 16:00 | 292.4 | 78.3 | 161.6 | 43.5 | － | 26.3 | 72 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-06-01 | 17:00 | 287.1 | 78.3 | 155.8 | 54.2 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 5 | 0 | 27.9 | -90 | 287.1
2019-06-01 | 18:00 | 290.1 | 78.3 | 168.9 | 62 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 11 | 0 | 30 | -90 | 290.1
2019-06-01 | 19:00 | 293 | 78.3 | 169.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -90 | 293
2019-06-01 | 20:00 | 283.2 | 78.3 | 167.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.7 | -90 | 283.2
2019-06-01 | 21:00 | 266.8 | 78.3 | 167.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13.4 | -90 | 266.8
2019-06-01 | 22:00 | 249.5 | 78.3 | 169.2 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | -90 | 249.5
2019-06-01 | 23:00 | 241.4 | 78.3 | 164 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | -90 | 241.4
2019-06-02 | 0:00 | 228.8 | 78.3 | 169.1 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 228.8
2019-06-02 | 1:00 | 225.3 | 78.3 | 168.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 225.3
2019-06-02 | 2:00 | 238.3 | 78.3 | 173 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 238.3
2019-06-02 | 3:00 | 262.6 | 78.3 | 175.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-06-02 | 4:00 | 272.6 | 78.3 | 186.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 272.6
2019-06-02 | 5:00 | 264.1 | 78.3 | 175.1 | 68.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 264.1
2019-06-02 | 6:00 | 230 | 78.3 | 171.3 | 34.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 230
2019-06-02 | 7:00 | 213 | 78.3 | 158.5 | 23.9 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 213
2019-06-02 | 8:00 | 226.8 | 78.3 | 164.5 | 25 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 226.8
2019-06-02 | 9:00 | 245.9 | 78.3 | 170.2 | 26.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-06-02 | 10:00 | 259.1 | 78.3 | 168.8 | 24.5 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-06-02 | 11:00 | 271.2 | 78.3 | 176.2 | 29.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 271.2
2019-06-02 | 12:00 | 270.7 | 78.3 | 177.1 | 30.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 270.7
2019-06-02 | 13:00 | 262.9 | 78.3 | 176.6 | 33.2 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 262.9
2019-06-02 | 14:00 | 248 | 78.3 | 174.8 | 37.2 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 248
2019-06-02 | 15:00 | 239.3 | 78.3 | 173 | 40.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 239.3
2019-06-02 | 16:00 | 246.8 | 78.3 | 160.8 | 48.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 13 | -90 | 246.8
2019-06-02 | 17:00 | 261.5 | 78.3 | 143.8 | 64.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | -90 | 261.5
2019-06-02 | 18:00 | 273.7 | 78.3 | 152.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | -90 | 273.7
2019-06-02 | 19:00 | 277.7 | 78.3 | 154.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 30 | -90 | 277.7
2019-06-02 | 20:00 | 268 | 78.3 | 145.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.8 | -90 | 268
2019-06-02 | 21:00 | 255.4 | 78.3 | 157.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 16.2 | -90 | 255.4
2019-06-02 | 22:00 | 239.3 | 78.3 | 172.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 239.3
2019-06-02 | 23:00 | 232.2 | 78.3 | 172 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 232.2
2019-06-03 | 0:00 | 221.3 | 78.3 | 162.3 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 221.3
2019-06-03 | 1:00 | 221.6 | 78.3 | 161.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 221.6
2019-06-03 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 173.4 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 238.1
2019-06-03 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 190.7 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2019-06-03 | 4:00 | 277 | 78.3 | 202.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -90 | 277
2019-06-03 | 5:00 | 279.1 | 78.3 | 200.2 | 55 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 279.1
2019-06-03 | 6:00 | 262.5 | 78.3 | 175.4 | 42.6 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 262.5
2019-06-03 | 7:00 | 259.4 | 78.3 | 149.3 | 32 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 259.4
2019-06-03 | 8:00 | 295 | 78.3 | 147.9 | 29.4 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-06-03 | 9:00 | 329.9 | 78.3 | 148.7 | 27.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-06-03 | 10:00 | 343.7 | 78.3 | 135 | 24 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 343.7
2019-06-03 | 11:00 | 350.5 | 78.3 | 135 | 23.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 350.5
2019-06-03 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 117.1 | 22.3 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 333.1
2019-06-03 | 13:00 | 362 | 78.3 | 152.9 | 27.3 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 362
2019-06-03 | 14:00 | 353.6 | 78.3 | 180.3 | 37.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 353.6
2019-06-03 | 15:00 | 337.9 | 78.3 | 194.8 | 45.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2019-06-03 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 197.7 | 55.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 3.9 | 0 | 13 | -90 | 338.5
2019-06-03 | 17:00 | 330.6 | 78.3 | 198 | 62.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 9.6 | 0 | 20.5 | -90 | 330.6
2019-06-03 | 18:00 | 329.6 | 78.3 | 197.3 | 69.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.8 | 0 | 30 | -90 | 329.6
2019-06-03 | 19:00 | 329 | 78.3 | 198.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -90 | 329
2019-06-03 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 188.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29.1 | -90 | 313.9
2019-06-03 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 183.3 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.4 | -90 | 293.6
2019-06-03 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 176.9 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -90 | 273.7
2019-06-03 | 23:00 | 263 | 78.3 | 172.6 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | -90 | 263
2019-06-04 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 185.1 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | -90 | 248.6
2019-06-04 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 187 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 245.1
2019-06-04 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 194.8 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 256.6
2019-06-04 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 209.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-06-04 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 218.2 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-06-04 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 211.8 | 48.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-06-04 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 191.3 | 34.6 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-06-04 | 7:00 | 271.8 | 78.3 | 179.7 | 28.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-06-04 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 189.2 | 28.7 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-06-04 | 9:00 | 349.3 | 78.3 | 181.7 | 24.2 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2019-06-04 | 10:00 | 364.6 | 78.3 | 175.7 | 22.9 | － | 26.3 | 145.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 364.6
2019-06-04 | 11:00 | 371.2 | 78.3 | 179.7 | 23.2 | － | 26.3 | 148 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -90 | 371.2
2019-06-04 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 172.1 | 22.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2019-06-04 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 210 | 34.4 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | -90 | 371.5
2019-06-04 | 14:00 | 362.5 | 78.3 | 225.1 | 48.1 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 362.5
2019-06-04 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 238.2 | 66.5 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-06-04 | 16:00 | 355.1 | 78.3 | 252.5 | 70 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 355.1
2019-06-04 | 17:00 | 341.1 | 78.3 | 212.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 28.6 | -90 | 341.1
2019-06-04 | 18:00 | 343.3 | 78.3 | 212.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -90 | 343.3
2019-06-04 | 19:00 | 333.4 | 78.3 | 203.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 30 | -90 | 333.4
2019-06-04 | 20:00 | 316.4 | 78.3 | 204.6 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.4 | -90 | 316.4
2019-06-04 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 205.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 13 | -90 | 298.8
2019-06-04 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 206.6 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-06-04 | 23:00 | 267.7 | 78.3 | 201.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-06-05 | 0:00 | 252.4 | 78.3 | 186.6 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 252.4
2019-06-05 | 1:00 | 249 | 78.3 | 183 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 249
2019-06-05 | 2:00 | 261 | 78.3 | 192.2 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 261
2019-06-05 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 213.6 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-06-05 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 215.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | -90 | 296.2
2019-06-05 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 215.4 | 51.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-06-05 | 6:00 | 275 | 78.3 | 202.3 | 46.4 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-06-05 | 7:00 | 275 | 78.3 | 188.4 | 40 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-06-05 | 8:00 | 318.8 | 78.3 | 190.6 | 37.6 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 318.8
2019-06-05 | 9:00 | 346.1 | 78.3 | 175.8 | 30.9 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 346.1
2019-06-05 | 10:00 | 358.3 | 78.3 | 153.4 | 25 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2019-06-05 | 11:00 | 366.7 | 78.3 | 147 | 23.7 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 366.7
2019-06-05 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 130.7 | 22.4 | － | 26.3 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-06-05 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 160.5 | 25.5 | － | 26.3 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2019-06-05 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 179.7 | 30 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 383.6
2019-06-05 | 15:00 | 377.3 | 78.3 | 202.6 | 38 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 377.3
2019-06-05 | 16:00 | 378.2 | 78.3 | 231.8 | 51.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 378.2
2019-06-05 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 249 | 62.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 367.1
2019-06-05 | 18:00 | 354.6 | 78.3 | 260.7 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 354.6
2019-06-05 | 19:00 | 345.8 | 78.3 | 260.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-06-05 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 248.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2019-06-05 | 21:00 | 307.4 | 78.3 | 232 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 307.4
2019-06-05 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 216.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 285.3
2019-06-05 | 23:00 | 272 | 78.3 | 205.5 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 272
2019-06-06 | 0:00 | 255.5 | 78.3 | 191.9 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 255.5
2019-06-06 | 1:00 | 248.3 | 78.3 | 187 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 248.3
2019-06-06 | 2:00 | 259.2 | 78.3 | 194.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-06-06 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 206.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-06-06 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 215.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-06-06 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 212.6 | 56.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 296.7
2019-06-06 | 6:00 | 287.7 | 78.3 | 188.6 | 39 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2019-06-06 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 163 | 27 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-06-06 | 8:00 | 332.1 | 78.3 | 168.7 | 26.3 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2019-06-06 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 169.3 | 24.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 363.9
2019-06-06 | 10:00 | 373.3 | 78.3 | 161.8 | 23.2 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 373.3
2019-06-06 | 11:00 | 383.3 | 78.3 | 164.1 | 23.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 383.3
2019-06-06 | 12:00 | 376.2 | 78.3 | 157.3 | 22.8 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 376.2
2019-06-06 | 13:00 | 404 | 78.3 | 194 | 30.9 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 404
2019-06-06 | 14:00 | 391.3 | 78.3 | 196.6 | 33.6 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 391.3
2019-06-06 | 15:00 | 386.7 | 78.3 | 208.1 | 41.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 386.7
2019-06-06 | 16:00 | 386.5 | 78.3 | 229.4 | 59.5 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 386.5
2019-06-06 | 17:00 | 367.9 | 78.3 | 234.7 | 69.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -90 | 367.9
2019-06-06 | 18:00 | 359.1 | 78.3 | 244.8 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2019-06-06 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 242.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-06-06 | 20:00 | 335.9 | 78.3 | 225.9 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2019-06-06 | 21:00 | 313.2 | 78.3 | 210.2 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | -90 | 313.2
2019-06-06 | 22:00 | 288.9 | 78.3 | 194.2 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 288.9
2019-06-06 | 23:00 | 276.3 | 78.3 | 185.9 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-06-07 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 185.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -90 | 261.1
2019-06-07 | 1:00 | 253.3 | 78.3 | 176.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -90 | 253.3
2019-06-07 | 2:00 | 262 | 78.3 | 183.4 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-06-07 | 3:00 | 282.1 | 78.3 | 197.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2019-06-07 | 4:00 | 296.1 | 78.3 | 206.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2019-06-07 | 5:00 | 298.8 | 78.3 | 206.6 | 32.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2019-06-07 | 6:00 | 289 | 78.3 | 197.6 | 27.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-06-07 | 7:00 | 298.3 | 78.3 | 206.2 | 32.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-06-07 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 234.6 | 59.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 36 | 0 | 0 | -90 | 348.8
2019-06-07 | 9:00 | 381.7 | 78.3 | 257.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2019-06-07 | 10:00 | 389.1 | 78.3 | 246.5 | 68.1 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 389.1
2019-06-07 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 241.3 | 52.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2019-06-07 | 12:00 | 364.2 | 78.3 | 230 | 41.9 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-06-07 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 220.6 | 30.9 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -90 | 372.6
2019-06-07 | 14:00 | 374.4 | 78.3 | 228.7 | 38.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 374.4
2019-06-07 | 15:00 | 362.9 | 78.3 | 233.2 | 47.6 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -90 | 362.9
2019-06-07 | 16:00 | 364.7 | 78.3 | 240 | 59.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 364.7
2019-06-07 | 17:00 | 350.1 | 78.3 | 240 | 67.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-06-07 | 18:00 | 351 | 78.3 | 252.1 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 351
2019-06-07 | 19:00 | 341.6 | 78.3 | 224.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | -90 | 341.6
2019-06-07 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 235.2 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2019-06-07 | 21:00 | 301.6 | 78.3 | 222.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-06-07 | 22:00 | 279.8 | 78.3 | 211.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-06-07 | 23:00 | 268.7 | 78.3 | 203.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 268.7
2019-06-08 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 169.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 251.4
2019-06-08 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 166.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-06-08 | 2:00 | 256 | 78.3 | 172 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-06-08 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 182.1 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2019-06-08 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 186.5 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-06-08 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 177.6 | 51.8 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2019-06-08 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 152.3 | 33.8 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-06-08 | 7:00 | 258.7 | 78.3 | 122.9 | 22.9 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 258.7
2019-06-08 | 8:00 | 283.8 | 78.3 | 132.3 | 23.8 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-06-08 | 9:00 | 295.8 | 78.3 | 123.8 | 22.4 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2019-06-08 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 130 | 22.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-06-08 | 11:00 | 314 | 78.3 | 140.4 | 24.4 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 314
2019-06-08 | 12:00 | 306.1 | 78.3 | 141.2 | 25 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2019-06-08 | 13:00 | 304.8 | 78.3 | 165 | 36.8 | － | 26.3 | 64 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-06-08 | 14:00 | 301.9 | 78.3 | 164.8 | 37.1 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -90 | 301.9
2019-06-08 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 163.1 | 37.1 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -90 | 287.8
2019-06-08 | 16:00 | 290.1 | 78.3 | 177.4 | 48.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-06-08 | 17:00 | 290.4 | 78.3 | 186.6 | 58.1 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-06-08 | 18:00 | 295.9 | 78.3 | 195.7 | 68.4 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2019-06-08 | 19:00 | 298.4 | 78.3 | 200.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-06-08 | 20:00 | 287.9 | 78.3 | 195 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2019-06-08 | 21:00 | 270.2 | 78.3 | 186.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 270.2
2019-06-08 | 22:00 | 251 | 78.3 | 178.4 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 251
2019-06-08 | 23:00 | 243.9 | 78.3 | 174.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 243.9
2019-06-09 | 0:00 | 229.8 | 78.3 | 161 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 229.8
2019-06-09 | 1:00 | 225.2 | 78.3 | 154.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 225.2
2019-06-09 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 162.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 237.4
2019-06-09 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 182.4 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 259.7
2019-06-09 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 191.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 273.3
2019-06-09 | 5:00 | 272.3 | 78.3 | 181 | 56.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-06-09 | 6:00 | 242.8 | 78.3 | 139.1 | 42.6 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 242.8
2019-06-09 | 7:00 | 225.9 | 78.3 | 100.4 | 31.6 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 225.9
2019-06-09 | 8:00 | 236.1 | 78.3 | 83 | 27.3 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 236.1
2019-06-09 | 9:00 | 253 | 78.3 | 66.9 | 24.1 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 253
2019-06-09 | 10:00 | 263.4 | 78.3 | 51.2 | 22.4 | － | 26.3 | 169.4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 263.4
2019-06-09 | 11:00 | 269.9 | 78.3 | 49.5 | 22.3 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 269.9
2019-06-09 | 12:00 | 272.9 | 78.3 | 56.3 | 22.6 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 272.9
2019-06-09 | 13:00 | 269.7 | 78.3 | 70.4 | 24 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 269.7
2019-06-09 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 95.9 | 28.7 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-06-09 | 15:00 | 254 | 78.3 | 123.6 | 36.3 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-06-09 | 16:00 | 252.2 | 78.3 | 156.6 | 47.8 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 252.2
2019-06-09 | 17:00 | 266.2 | 78.3 | 171.6 | 58.5 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | -90 | 266.2
2019-06-09 | 18:00 | 279.2 | 78.3 | 179.7 | 64 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 19 | -90 | 279.2
2019-06-09 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 179.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8 | -90 | 286.5
2019-06-09 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 183.7 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.2 | -90 | 277.9
2019-06-09 | 21:00 | 264.1 | 78.3 | 175.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -90 | 264.1
2019-06-09 | 22:00 | 246.5 | 78.3 | 175.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 246.5
2019-06-09 | 23:00 | 238.3 | 78.3 | 169 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 238.3
2019-06-10 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 173.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 225.3
2019-06-10 | 1:00 | 221.5 | 78.3 | 171.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 221.5
2019-06-10 | 2:00 | 234.6 | 78.3 | 180 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 234.6
2019-06-10 | 3:00 | 258.3 | 78.3 | 193.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 258.3
2019-06-10 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 200.5 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 274.3
2019-06-10 | 5:00 | 280.5 | 78.3 | 200.4 | 53.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2019-06-10 | 6:00 | 266.2 | 78.3 | 185.7 | 40.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 266.2
2019-06-10 | 7:00 | 270.1 | 78.3 | 178.4 | 34.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-06-10 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 188.2 | 35.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-06-10 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 189.9 | 33.1 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2019-06-10 | 10:00 | 348 | 78.3 | 183.8 | 28.9 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-06-10 | 11:00 | 359.7 | 78.3 | 176.9 | 25.5 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 359.7
2019-06-10 | 12:00 | 341 | 78.3 | 161.9 | 23.4 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 341
2019-06-10 | 13:00 | 363.1 | 78.3 | 180.7 | 26.7 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 363.1
2019-06-10 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 183.5 | 27.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2019-06-10 | 15:00 | 359.4 | 78.3 | 199.3 | 37.7 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2019-06-10 | 16:00 | 354.4 | 78.3 | 217.7 | 59.6 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 354.4
2019-06-10 | 17:00 | 341.6 | 78.3 | 223.8 | 70 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2019-06-10 | 18:00 | 339.5 | 78.3 | 237.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2019-06-10 | 19:00 | 329.4 | 78.3 | 232.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 329.4
2019-06-10 | 20:00 | 314.9 | 78.3 | 219.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 314.9
2019-06-10 | 21:00 | 295.5 | 78.3 | 207.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 295.5
2019-06-10 | 22:00 | 274.9 | 78.3 | 194.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 274.9
2019-06-10 | 23:00 | 262.8 | 78.3 | 185.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2019-06-11 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 175.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 247.4
2019-06-11 | 1:00 | 241.1 | 78.3 | 175.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 241.1
2019-06-11 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 185.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 252.8
2019-06-11 | 3:00 | 274.5 | 78.3 | 199.2 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-06-11 | 4:00 | 289.9 | 78.3 | 208.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-06-11 | 5:00 | 291.9 | 78.3 | 207.1 | 57.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2019-06-11 | 6:00 | 277.1 | 78.3 | 190 | 41.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-06-11 | 7:00 | 279.9 | 78.3 | 177.3 | 32.2 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-06-11 | 8:00 | 317 | 78.3 | 183 | 31.6 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 317
2019-06-11 | 9:00 | 343.6 | 78.3 | 180.1 | 27.8 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 343.6
2019-06-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 171.7 | 24.2 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2019-06-11 | 11:00 | 364.3 | 78.3 | 178.3 | 25.6 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 364.3
2019-06-11 | 12:00 | 341.8 | 78.3 | 158.7 | 22.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2019-06-11 | 13:00 | 366.7 | 78.3 | 184.9 | 27.8 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 366.7
2019-06-11 | 14:00 | 363 | 78.3 | 199.4 | 36.4 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 363
2019-06-11 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 213.2 | 51.2 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2019-06-11 | 16:00 | 346.6 | 78.3 | 220.1 | 61.7 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 346.6
2019-06-11 | 17:00 | 340.2 | 78.3 | 219.8 | 64.7 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2019-06-11 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 225.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-06-11 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 225.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2019-06-11 | 20:00 | 314.6 | 78.3 | 213.2 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 314.6
2019-06-11 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 202.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2019-06-11 | 22:00 | 270.9 | 78.3 | 191.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 270.9
2019-06-11 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 185.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2019-06-12 | 0:00 | 246 | 78.3 | 168.3 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 246
2019-06-12 | 1:00 | 240.8 | 78.3 | 166.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -90 | 240.8
2019-06-12 | 2:00 | 251.9 | 78.3 | 172.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 251.9
2019-06-12 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 189.8 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 274.8
2019-06-12 | 4:00 | 290.9 | 78.3 | 201.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 290.9
2019-06-12 | 5:00 | 297.6 | 78.3 | 201.9 | 56.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 297.6
2019-06-12 | 6:00 | 284.2 | 78.3 | 174.7 | 42 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-06-12 | 7:00 | 279.6 | 78.3 | 144.3 | 30.1 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-06-12 | 8:00 | 317.5 | 78.3 | 146.6 | 28.7 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-06-12 | 9:00 | 343 | 78.3 | 148.4 | 27.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 343
2019-06-12 | 10:00 | 353.6 | 78.3 | 144.7 | 26.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 353.6
2019-06-12 | 11:00 | 362.2 | 78.3 | 141.3 | 25.5 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 362.2
2019-06-12 | 12:00 | 343.5 | 78.3 | 116.2 | 22.6 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 343.5
2019-06-12 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 141.8 | 25.3 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 364.9
2019-06-12 | 14:00 | 361.7 | 78.3 | 155.9 | 29.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 361.7
2019-06-12 | 15:00 | 357.8 | 78.3 | 171.4 | 34.7 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 357.8
2019-06-12 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 199.8 | 48.3 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 359.9
2019-06-12 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 218.1 | 60.9 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 352.2
2019-06-12 | 18:00 | 342.7 | 78.3 | 213.8 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | -90 | 342.7
2019-06-12 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 235.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-06-12 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 224.1 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-06-12 | 21:00 | 296.3 | 78.3 | 211.3 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2019-06-12 | 22:00 | 276.1 | 78.3 | 198.7 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-06-12 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 191.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-06-13 | 0:00 | 249.6 | 78.3 | 181.6 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 249.6
2019-06-13 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 177 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 242.3
2019-06-13 | 2:00 | 255.1 | 78.3 | 188.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 255.1
2019-06-13 | 3:00 | 277.6 | 78.3 | 203.5 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2019-06-13 | 4:00 | 294.1 | 78.3 | 213.5 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-06-13 | 5:00 | 300.2 | 78.3 | 210.8 | 57.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2019-06-13 | 6:00 | 287.4 | 78.3 | 181.7 | 42.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-06-13 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 151.2 | 31 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-06-13 | 8:00 | 323.1 | 78.3 | 152.4 | 29.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2019-06-13 | 9:00 | 349.6 | 78.3 | 148.1 | 26.8 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 349.6
2019-06-13 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 141.2 | 24.7 | － | 26.3 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2019-06-13 | 11:00 | 364.9 | 78.3 | 136.6 | 23.8 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 364.9
2019-06-13 | 12:00 | 348.7 | 78.3 | 118 | 22.3 | － | 26.3 | 191.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 348.7
2019-06-13 | 13:00 | 370.6 | 78.3 | 142.5 | 24.8 | － | 26.3 | 184.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2019-06-13 | 14:00 | 373.6 | 78.3 | 159.2 | 28.8 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 373.6
2019-06-13 | 15:00 | 367.5 | 78.3 | 182.6 | 37.3 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 367.5
2019-06-13 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 210.2 | 51.1 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-06-13 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 206.2 | 61 | － | 26.3 | 37 | 0 | 19.5 | 0 | 16.6 | -90 | 354.9
2019-06-13 | 18:00 | 347.2 | 78.3 | 200.2 | 68.1 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 30 | -90 | 347.2
2019-06-13 | 19:00 | 338.9 | 78.3 | 202 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.6 | -90 | 338.9
2019-06-13 | 20:00 | 324.5 | 78.3 | 204.7 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16.8 | -90 | 324.5
2019-06-13 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 196.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | -90 | 303.5
2019-06-13 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 194.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-06-13 | 23:00 | 268.9 | 78.3 | 187.2 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-06-14 | 0:00 | 253.3 | 78.3 | 199.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 253.3
2019-06-14 | 1:00 | 246.9 | 78.3 | 196.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 246.9
2019-06-14 | 2:00 | 257 | 78.3 | 203 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 257
2019-06-14 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 214.8 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-06-14 | 4:00 | 294.4 | 78.3 | 220.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2019-06-14 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 218.8 | 42 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-06-14 | 6:00 | 271.8 | 78.3 | 203.4 | 26 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-06-14 | 7:00 | 277.6 | 78.3 | 196.4 | 23 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2019-06-14 | 8:00 | 323.4 | 78.3 | 218.2 | 30.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 323.4
2019-06-14 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 228.7 | 39.4 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 353.8
2019-06-14 | 10:00 | 372.8 | 78.3 | 235.4 | 51.6 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2019-06-14 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 236.2 | 51.2 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-06-14 | 12:00 | 359.1 | 78.3 | 227.2 | 36.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2019-06-14 | 13:00 | 371.4 | 78.3 | 234.7 | 60.6 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 371.4
2019-06-14 | 14:00 | 355 | 78.3 | 230.9 | 61 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-06-14 | 15:00 | 342.5 | 78.3 | 230.1 | 70 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 342.5
2019-06-14 | 16:00 | 342.7 | 78.3 | 241.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2019-06-14 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 233.4 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2019-06-14 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 207.5 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 21.7 | 0 | 21 | -90 | 335.1
2019-06-14 | 19:00 | 326 | 78.3 | 226.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 326
2019-06-14 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 222.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-06-14 | 21:00 | 291.8 | 78.3 | 216.6 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-06-14 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 207.6 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-06-14 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 201.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -90 | 264.7
2019-06-15 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 176.4 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 248.1
2019-06-15 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 175.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 243.3
2019-06-15 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 177.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 255.3
2019-06-15 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 176.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-06-15 | 4:00 | 290 | 78.3 | 184.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -90 | 290
2019-06-15 | 5:00 | 287.5 | 78.3 | 178.3 | 59.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-06-15 | 6:00 | 258.2 | 78.3 | 176.5 | 29.2 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 258.2
2019-06-15 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 169.3 | 22.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 251.1
2019-06-15 | 8:00 | 279.6 | 78.3 | 178.7 | 55.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-06-15 | 9:00 | 303.3 | 78.3 | 178.4 | 64.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2019-06-15 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 185.2 | 36.3 | － | 26.3 | 35 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-06-15 | 11:00 | 324.4 | 78.3 | 187 | 46.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 324.4
2019-06-15 | 12:00 | 318.2 | 78.3 | 186.4 | 39 | － | 26.3 | 38 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-06-15 | 13:00 | 316 | 78.3 | 185.1 | 42.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 316
2019-06-15 | 14:00 | 307.9 | 78.3 | 182.7 | 48.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-06-15 | 15:00 | 296 | 78.3 | 181.3 | 44.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 296
2019-06-15 | 16:00 | 294.4 | 78.3 | 180 | 49.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2019-06-15 | 17:00 | 294 | 78.3 | 178.4 | 54.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-06-15 | 18:00 | 293.7 | 78.3 | 177.2 | 58.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-06-15 | 19:00 | 291.1 | 78.3 | 177.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -90 | 291.1
2019-06-15 | 20:00 | 281 | 78.3 | 178.1 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -90 | 281
2019-06-15 | 21:00 | 265.9 | 78.3 | 176.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -90 | 265.9
2019-06-15 | 22:00 | 250.1 | 78.3 | 171.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 250.1
2019-06-15 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 166.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -90 | 241.3
2019-06-16 | 0:00 | 227.9 | 78.3 | 111.2 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -90 | 227.9
2019-06-16 | 1:00 | 226.3 | 78.3 | 113.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | -90 | 226.3
2019-06-16 | 2:00 | 241.3 | 78.3 | 128 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -90 | 241.3
2019-06-16 | 3:00 | 261.5 | 78.3 | 152.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 261.5
2019-06-16 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 167.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2019-06-16 | 5:00 | 268.2 | 78.3 | 153.3 | 73 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 268.2
2019-06-16 | 6:00 | 241.2 | 78.3 | 119 | 65.6 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 241.2
2019-06-16 | 7:00 | 220.8 | 78.3 | 82.8 | 52.9 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 220.8
2019-06-16 | 8:00 | 233.3 | 78.3 | 54.7 | 44.5 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 233.3
2019-06-16 | 9:00 | 256.2 | 78.3 | 64.1 | 40.1 | － | 26.3 | 139 | 0 | 30.5 | -2.1 | -30 | -90 | 256.2
2019-06-16 | 10:00 | 264 | 78.3 | 55.8 | 39.2 | － | 26.3 | 156 | 0 | 31.5 | -3.1 | -30 | -90 | 264
2019-06-16 | 11:00 | 275.2 | 78.3 | 58 | 39.2 | － | 26.3 | 165 | 0 | 33.1 | -4.7 | -30 | -90 | 275.2
2019-06-16 | 12:00 | 274.8 | 78.3 | 69.6 | 40.1 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 32.4 | -4 | -30 | -90 | 274.8
2019-06-16 | 13:00 | 261 | 78.3 | 62.9 | 40 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 32.7 | 0 | -30 | -90 | 261
2019-06-16 | 14:00 | 262.4 | 78.3 | 73.4 | 41.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 32.7 | 0 | -30 | -90 | 262.4
2019-06-16 | 15:00 | 252.3 | 78.3 | 66.5 | 46.6 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -90 | 252.3
2019-06-16 | 16:00 | 255.6 | 78.3 | 79.9 | 54.8 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 37 | 0 | 13 | -90 | 255.6
2019-06-16 | 17:00 | 256.5 | 78.3 | 90.6 | 66 | － | 26.3 | 19 | 0 | 36.3 | 0 | 30 | -90 | 256.5
2019-06-16 | 18:00 | 270.2 | 78.3 | 117.1 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 32.7 | 0 | 30 | -90 | 270.2
2019-06-16 | 19:00 | 279.6 | 78.3 | 132.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | -90 | 279.6
2019-06-16 | 20:00 | 270.2 | 78.3 | 127 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | -90 | 270.2
2019-06-16 | 21:00 | 255.7 | 78.3 | 116.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 29.2 | -90 | 255.7
2019-06-16 | 22:00 | 241 | 78.3 | 122.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 13.8 | -90 | 241
2019-06-16 | 23:00 | 232.8 | 78.3 | 116.2 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13 | -90 | 232.8
2019-06-17 | 0:00 | 221 | 78.3 | 136.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 221
2019-06-17 | 1:00 | 219 | 78.3 | 136.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 219
2019-06-17 | 2:00 | 233.1 | 78.3 | 144.8 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 233.1
2019-06-17 | 3:00 | 256.8 | 78.3 | 160.2 | 65.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 256.8
2019-06-17 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 173 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-06-17 | 5:00 | 275.1 | 78.3 | 170 | 68.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-06-17 | 6:00 | 248.4 | 78.3 | 144.4 | 58.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 248.4
2019-06-17 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 125.8 | 50.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 251.5
2019-06-17 | 8:00 | 303 | 78.3 | 136.3 | 51.1 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 303
2019-06-17 | 9:00 | 329.8 | 78.3 | 123.4 | 46 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 329.8
2019-06-17 | 10:00 | 346.2 | 78.3 | 116.3 | 43.5 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 346.2
2019-06-17 | 11:00 | 351.2 | 78.3 | 109.6 | 42.1 | － | 26.3 | 184.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 351.2
2019-06-17 | 12:00 | 335 | 78.3 | 86.4 | 40.1 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 335
2019-06-17 | 13:00 | 356 | 78.3 | 112.8 | 42.6 | － | 26.3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 356
2019-06-17 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 126.5 | 45.7 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2019-06-17 | 15:00 | 350 | 78.3 | 148.7 | 52.6 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 350
2019-06-17 | 16:00 | 354.3 | 78.3 | 162.2 | 65.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | -90 | 354.3
2019-06-17 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 179.7 | 73 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -90 | 347.7
2019-06-17 | 18:00 | 339.3 | 78.3 | 208 | 73 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -90 | 339.3
2019-06-17 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 207.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -90 | 325.8
2019-06-17 | 20:00 | 312.3 | 78.3 | 193.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -90 | 312.3
2019-06-17 | 21:00 | 290.1 | 78.3 | 171.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -90 | 290.1
2019-06-17 | 22:00 | 271.7 | 78.3 | 165.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | -90 | 271.7
2019-06-17 | 23:00 | 261.9 | 78.3 | 175.2 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 261.9
2019-06-18 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 181.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 246.9
2019-06-18 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 179.2 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 243.3
2019-06-18 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 185.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 253.9
2019-06-18 | 3:00 | 276.6 | 78.3 | 197.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2019-06-18 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 205.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 293.4
2019-06-18 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 203.1 | 67.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-06-18 | 6:00 | 274.1 | 78.3 | 181.5 | 46.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 274.1
2019-06-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 161.5 | 39.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-06-18 | 8:00 | 312.1 | 78.3 | 184.8 | 44.3 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-06-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 196 | 48.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 339.4
2019-06-18 | 10:00 | 350.2 | 78.3 | 197.3 | 48.3 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2019-06-18 | 11:00 | 361 | 78.3 | 201.4 | 49.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 361
2019-06-18 | 12:00 | 339.7 | 78.3 | 195.3 | 48.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 339.7
2019-06-18 | 13:00 | 351.2 | 78.3 | 211.1 | 63 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 351.2
2019-06-18 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 209.9 | 64.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2019-06-18 | 15:00 | 329.2 | 78.3 | 208.8 | 66.2 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 329.2
2019-06-18 | 16:00 | 328.6 | 78.3 | 207.5 | 64.1 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2019-06-18 | 17:00 | 336.6 | 78.3 | 213.7 | 72.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 336.6
2019-06-18 | 18:00 | 332 | 78.3 | 235.8 | 73 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 332
2019-06-18 | 19:00 | 327.2 | 78.3 | 239.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-06-18 | 20:00 | 314.3 | 78.3 | 226.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2019-06-18 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 206.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-06-18 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 196.6 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-06-18 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 188.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 263.1
2019-06-19 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 167.8 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 247.4
2019-06-19 | 1:00 | 242.7 | 78.3 | 164.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 242.7
2019-06-19 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 171.2 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 253.6
2019-06-19 | 3:00 | 274.4 | 78.3 | 185.7 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 274.4
2019-06-19 | 4:00 | 287.5 | 78.3 | 197.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-06-19 | 5:00 | 288.2 | 78.3 | 194.8 | 68.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 288.2
2019-06-19 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 167.6 | 57.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-06-19 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 149.8 | 50.3 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-06-19 | 8:00 | 320 | 78.3 | 159.2 | 50.1 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 320
2019-06-19 | 9:00 | 354.1 | 78.3 | 153.2 | 46.1 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2019-06-19 | 10:00 | 366.7 | 78.3 | 138.8 | 42.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 366.7
2019-06-19 | 11:00 | 373.7 | 78.3 | 134.6 | 41.1 | － | 26.3 | 183 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 373.7
2019-06-19 | 12:00 | 357 | 78.3 | 115 | 39.5 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 357
2019-06-19 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 146.8 | 43.4 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2019-06-19 | 14:00 | 379.4 | 78.3 | 161.4 | 47.3 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 379.4
2019-06-19 | 15:00 | 369.3 | 78.3 | 183.8 | 56 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 369.3
2019-06-19 | 16:00 | 368.2 | 78.3 | 212.2 | 69.9 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 368.2
2019-06-19 | 17:00 | 348.8 | 78.3 | 229.3 | 73 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 348.8
2019-06-19 | 18:00 | 341.8 | 78.3 | 247.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2019-06-19 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 249.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 337.5
2019-06-19 | 20:00 | 322.1 | 78.3 | 234.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 322.1
2019-06-19 | 21:00 | 301 | 78.3 | 213 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 301
2019-06-19 | 22:00 | 278 | 78.3 | 194.3 | 69.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 278
2019-06-19 | 23:00 | 265.6 | 78.3 | 185.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 265.6
2019-06-20 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 172.8 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2019-06-20 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 168.5 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 244.7
2019-06-20 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 172.8 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 253.6
2019-06-20 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 187.1 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 275.8
2019-06-20 | 4:00 | 291.6 | 78.3 | 197.5 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 291.6
2019-06-20 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 193.9 | 67.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 296.7
2019-06-20 | 6:00 | 281.7 | 78.3 | 166.7 | 55.3 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2019-06-20 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 144.4 | 46.9 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-06-20 | 8:00 | 332.7 | 78.3 | 149.4 | 45.8 | － | 26.3 | 121 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2019-06-20 | 9:00 | 364.2 | 78.3 | 147.1 | 43.7 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-06-20 | 10:00 | 375 | 78.3 | 139.2 | 41.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 375
2019-06-20 | 11:00 | 386.5 | 78.3 | 140.8 | 41.7 | － | 26.3 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 386.5
2019-06-20 | 12:00 | 372.1 | 78.3 | 126.5 | 40.6 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 372.1
2019-06-20 | 13:00 | 397.3 | 78.3 | 155.6 | 44.2 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 397.3
2019-06-20 | 14:00 | 398.2 | 78.3 | 173.9 | 49.4 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 398.2
2019-06-20 | 15:00 | 391.9 | 78.3 | 193.8 | 57.7 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 391.9
2019-06-20 | 16:00 | 393 | 78.3 | 222.8 | 73 | － | 26.3 | 82 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 393
2019-06-20 | 17:00 | 379.6 | 78.3 | 252.1 | 73 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 379.6
2019-06-20 | 18:00 | 366.8 | 78.3 | 267.3 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 366.8
2019-06-20 | 19:00 | 354 | 78.3 | 262.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 354
2019-06-20 | 20:00 | 337.1 | 78.3 | 242.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-06-20 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 219.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2019-06-20 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 197.3 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-06-20 | 23:00 | 274.2 | 78.3 | 185.6 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 274.2
2019-06-21 | 0:00 | 256 | 78.3 | 180.7 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-06-21 | 1:00 | 247 | 78.3 | 175.4 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 247
2019-06-21 | 2:00 | 256 | 78.3 | 182.2 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-06-21 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 192.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 274.8
2019-06-21 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 199.4 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2019-06-21 | 5:00 | 289.4 | 78.3 | 197 | 66.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-06-21 | 6:00 | 272.9 | 78.3 | 179.8 | 48.3 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 272.9
2019-06-21 | 7:00 | 279 | 78.3 | 168 | 42 | － | 26.3 | 45 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 279
2019-06-21 | 8:00 | 335.2 | 78.3 | 183.3 | 43.9 | － | 26.3 | 78.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 335.2
2019-06-21 | 9:00 | 369.4 | 78.3 | 193.9 | 46 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -90 | 369.4
2019-06-21 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 204.9 | 52.8 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 384.8
2019-06-21 | 11:00 | 391.1 | 78.3 | 197.4 | 46.2 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 391.1
2019-06-21 | 12:00 | 369.4 | 78.3 | 179 | 41.3 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 369.4
2019-06-21 | 13:00 | 391.7 | 78.3 | 199.5 | 48.8 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 391.7
2019-06-21 | 14:00 | 382.5 | 78.3 | 210.7 | 66.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 382.5
2019-06-21 | 15:00 | 363.1 | 78.3 | 213.3 | 73 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 363.1
2019-06-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 238.5 | 73 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 363.4
2019-06-21 | 17:00 | 350 | 78.3 | 229.6 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 350
2019-06-21 | 18:00 | 345.6 | 78.3 | 232.2 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 345.6
2019-06-21 | 19:00 | 338.7 | 78.3 | 229.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2019-06-21 | 20:00 | 321.4 | 78.3 | 215.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-06-21 | 21:00 | 301.5 | 78.3 | 199.7 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2019-06-21 | 22:00 | 278.6 | 78.3 | 192.9 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-06-21 | 23:00 | 266 | 78.3 | 187.9 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 266
2019-06-22 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 164.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2019-06-22 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 160.2 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-06-22 | 2:00 | 251.7 | 78.3 | 166.1 | 66.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 251.7
2019-06-22 | 3:00 | 269.3 | 78.3 | 178.6 | 72.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 269.3
2019-06-22 | 4:00 | 283.6 | 78.3 | 192.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-06-22 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 182 | 72.9 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-06-22 | 6:00 | 260.1 | 78.3 | 149.1 | 57.1 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 260.1
2019-06-22 | 7:00 | 252.8 | 78.3 | 122.5 | 46.8 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 252.8
2019-06-22 | 8:00 | 282.1 | 78.3 | 120.9 | 44.7 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2019-06-22 | 9:00 | 305.2 | 78.3 | 121 | 43.4 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-06-22 | 10:00 | 315.8 | 78.3 | 113.8 | 41.4 | － | 26.3 | 143.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 315.8
2019-06-22 | 11:00 | 325.8 | 78.3 | 106.1 | 39.8 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-06-22 | 12:00 | 324 | 78.3 | 95.5 | 39 | － | 26.3 | 173 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 324
2019-06-22 | 13:00 | 337.1 | 78.3 | 115.6 | 40.9 | － | 26.3 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-06-22 | 14:00 | 325.4 | 78.3 | 126.3 | 43.9 | － | 26.3 | 139 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-06-22 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 147.4 | 51.5 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2019-06-22 | 16:00 | 317.6 | 78.3 | 164.2 | 66.4 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | -90 | 317.6
2019-06-22 | 17:00 | 309.1 | 78.3 | 164.6 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 9.7 | 0 | 30 | -90 | 309.1
2019-06-22 | 18:00 | 312.4 | 78.3 | 180.9 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0 | 30 | -90 | 312.4
2019-06-22 | 19:00 | 313 | 78.3 | 181.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 30 | -90 | 313
2019-06-22 | 20:00 | 301.2 | 78.3 | 170.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 26.3 | -90 | 301.2
2019-06-22 | 21:00 | 281.9 | 78.3 | 179 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2019-06-22 | 22:00 | 262 | 78.3 | 164.6 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-06-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 159 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 251.6
2019-06-23 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 148.6 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-06-23 | 1:00 | 230.4 | 78.3 | 146.4 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 230.4
2019-06-23 | 2:00 | 238.9 | 78.3 | 151.8 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 238.9
2019-06-23 | 3:00 | 257.4 | 78.3 | 161.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-06-23 | 4:00 | 269.6 | 78.3 | 171 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-06-23 | 5:00 | 267.9 | 78.3 | 164.4 | 71.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 267.9
2019-06-23 | 6:00 | 240.9 | 78.3 | 146 | 58.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 240.9
2019-06-23 | 7:00 | 227.9 | 78.3 | 131.4 | 48.7 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 227.9
2019-06-23 | 8:00 | 241.2 | 78.3 | 128.4 | 46 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 241.2
2019-06-23 | 9:00 | 265.7 | 78.3 | 130.6 | 44.6 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 265.7
2019-06-23 | 10:00 | 277 | 78.3 | 122.1 | 40.8 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 277
2019-06-23 | 11:00 | 277.7 | 78.3 | 111.3 | 38.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 277.7
2019-06-23 | 12:00 | 278.1 | 78.3 | 115.5 | 39.4 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 278.1
2019-06-23 | 13:00 | 274.6 | 78.3 | 129.6 | 43.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 274.6
2019-06-23 | 14:00 | 260.9 | 78.3 | 142 | 51.6 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2019-06-23 | 15:00 | 252.2 | 78.3 | 148.8 | 58.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 252.2
2019-06-23 | 16:00 | 255.8 | 78.3 | 158.8 | 67.3 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 255.8
2019-06-23 | 17:00 | 269.2 | 78.3 | 172.1 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-06-23 | 18:00 | 278.3 | 78.3 | 182.9 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 278.3
2019-06-23 | 19:00 | 286.1 | 78.3 | 187.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2019-06-23 | 20:00 | 277.5 | 78.3 | 176.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 277.5
2019-06-23 | 21:00 | 261.5 | 78.3 | 162.4 | 71.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 261.5
2019-06-23 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 153.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 244.4
2019-06-23 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 146.9 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 235.6
2019-06-24 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 135.8 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 221.9
2019-06-24 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 132.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 218.9
2019-06-24 | 2:00 | 230.1 | 78.3 | 140.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -90 | 230.1
2019-06-24 | 3:00 | 253.2 | 78.3 | 155.5 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 253.2
2019-06-24 | 4:00 | 271.2 | 78.3 | 167.9 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 271.2
2019-06-24 | 5:00 | 277.9 | 78.3 | 166.3 | 66.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2019-06-24 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 146.9 | 57.9 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 267.6
2019-06-24 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 128.8 | 50.4 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-06-24 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 133.1 | 49 | － | 26.3 | 111 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 314.8
2019-06-24 | 9:00 | 344.7 | 78.3 | 130.4 | 46.4 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-06-24 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 123 | 44.1 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2019-06-24 | 11:00 | 366.3 | 78.3 | 119.1 | 43.1 | － | 26.3 | 185.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 366.3
2019-06-24 | 12:00 | 347.6 | 78.3 | 97.9 | 41.2 | － | 26.3 | 188.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 347.6
2019-06-24 | 13:00 | 370.8 | 78.3 | 121.2 | 43.4 | － | 26.3 | 184.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 370.8
2019-06-24 | 14:00 | 372 | 78.3 | 134 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 372
2019-06-24 | 15:00 | 367.3 | 78.3 | 157.4 | 54.1 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 367.3
2019-06-24 | 16:00 | 370.3 | 78.3 | 178.2 | 69.6 | － | 26.3 | 92 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -90 | 370.3
2019-06-24 | 17:00 | 364.5 | 78.3 | 198 | 73 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 25.4 | -90 | 364.5
2019-06-24 | 18:00 | 355 | 78.3 | 219.2 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | -90 | 355
2019-06-24 | 19:00 | 335.7 | 78.3 | 215.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | -90 | 335.7
2019-06-24 | 20:00 | 319.4 | 78.3 | 199.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 30 | -90 | 319.4
2019-06-24 | 21:00 | 298 | 78.3 | 180 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -90 | 298
2019-06-24 | 22:00 | 276.4 | 78.3 | 171.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | -90 | 276.4
2019-06-24 | 23:00 | 263.3 | 78.3 | 163.5 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -90 | 263.3
2019-06-25 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 168.4 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-06-25 | 1:00 | 239.4 | 78.3 | 163.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 239.4
2019-06-25 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 169.9 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 248.4
2019-06-25 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 184.4 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2019-06-25 | 4:00 | 285.8 | 78.3 | 198.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 285.8
2019-06-25 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 194.3 | 72.6 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-06-25 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 165.9 | 58.1 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 284.9
2019-06-25 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 137.2 | 46.9 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-06-25 | 8:00 | 325.3 | 78.3 | 139.6 | 45.4 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2019-06-25 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 137.7 | 43.5 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 354.6
2019-06-25 | 10:00 | 367.3 | 78.3 | 130.5 | 41.5 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 367.3
2019-06-25 | 11:00 | 378.1 | 78.3 | 129 | 41 | － | 26.3 | 189.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2019-06-25 | 12:00 | 363.6 | 78.3 | 111.2 | 39.5 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 363.6
2019-06-25 | 13:00 | 388.2 | 78.3 | 137 | 42.4 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 388.2
2019-06-25 | 14:00 | 389.8 | 78.3 | 152.9 | 46.4 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 389.8
2019-06-25 | 15:00 | 383.5 | 78.3 | 171.6 | 53.6 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 383.5
2019-06-25 | 16:00 | 383.9 | 78.3 | 197.7 | 66.4 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 383.9
2019-06-25 | 17:00 | 371.5 | 78.3 | 187.9 | 73 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | -90 | 371.5
2019-06-25 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 210.2 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 19.1 | 0 | 30 | -90 | 361.3
2019-06-25 | 19:00 | 346.5 | 78.3 | 202.7 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | -90 | 346.5
2019-06-25 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 188.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 30 | -90 | 329.7
2019-06-25 | 21:00 | 306.3 | 78.3 | 197 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-06-25 | 22:00 | 283.5 | 78.3 | 182 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-06-25 | 23:00 | 270.4 | 78.3 | 172.7 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-06-26 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 168 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2019-06-26 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 164.5 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 242.3
2019-06-26 | 2:00 | 250.6 | 78.3 | 172.6 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 250.6
2019-06-26 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 182.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2019-06-26 | 4:00 | 286.3 | 78.3 | 190.9 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 286.3
2019-06-26 | 5:00 | 291.1 | 78.3 | 188.9 | 64.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 291.1
2019-06-26 | 6:00 | 274 | 78.3 | 173 | 49.1 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 274
2019-06-26 | 7:00 | 279.3 | 78.3 | 164.6 | 44.3 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-06-26 | 8:00 | 327.3 | 78.3 | 183.1 | 49 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2019-06-26 | 9:00 | 361.7 | 78.3 | 185.5 | 46.7 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 361.7
2019-06-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 177.8 | 43.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2019-06-26 | 11:00 | 389 | 78.3 | 188.3 | 45.3 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 389
2019-06-26 | 12:00 | 369.8 | 78.3 | 197 | 54.2 | － | 26.3 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-06-26 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 207 | 67.4 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2019-06-26 | 14:00 | 380.8 | 78.3 | 219.6 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2019-06-26 | 15:00 | 367.8 | 78.3 | 217.3 | 73 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 23.6 | 0 | 15.1 | -90 | 367.8
2019-06-26 | 16:00 | 364.3 | 78.3 | 232.5 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 27.9 | 0 | 13 | -90 | 364.3
2019-06-26 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 220 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 31.1 | 0 | 13 | -90 | 353.5
2019-06-26 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 213.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 33.7 | 0 | 14.9 | -90 | 350.1
2019-06-26 | 19:00 | 343.1 | 78.3 | 210.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 13 | -90 | 343.1
2019-06-26 | 20:00 | 327.4 | 78.3 | 206.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -90 | 327.4
2019-06-26 | 21:00 | 308.1 | 78.3 | 190.7 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 308.1
2019-06-26 | 22:00 | 288.1 | 78.3 | 178.6 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-06-26 | 23:00 | 277.3 | 78.3 | 169.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -90 | 277.3
2019-06-27 | 0:00 | 259.3 | 78.3 | 158.2 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 259.3
2019-06-27 | 1:00 | 252.5 | 78.3 | 155.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-06-27 | 2:00 | 260.6 | 78.3 | 159.3 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-06-27 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 175.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-06-27 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 184.8 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-06-27 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 185.3 | 46.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-06-27 | 6:00 | 282.8 | 78.3 | 179.3 | 44.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-06-27 | 7:00 | 298 | 78.3 | 190.7 | 48.6 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-06-27 | 8:00 | 352.2 | 78.3 | 223.3 | 67.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 352.2
2019-06-27 | 9:00 | 389.6 | 78.3 | 251.3 | 73 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 389.6
2019-06-27 | 10:00 | 401.8 | 78.3 | 248.8 | 73 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -90 | 401.8
2019-06-27 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 234.9 | 69.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | -90 | 403.3
2019-06-27 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 208.2 | 50.9 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2019-06-27 | 13:00 | 384.2 | 78.3 | 208.7 | 50 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 384.2
2019-06-27 | 14:00 | 392.3 | 78.3 | 226.7 | 62.3 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -90 | 392.3
2019-06-27 | 15:00 | 378.8 | 78.3 | 241.3 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -90 | 378.8
2019-06-27 | 16:00 | 376.3 | 78.3 | 255.1 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -90 | 376.3
2019-06-27 | 17:00 | 358.8 | 78.3 | 242.3 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -90 | 358.8
2019-06-27 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 253.3 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 361.3
2019-06-27 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 252.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-06-27 | 20:00 | 335.5 | 78.3 | 238.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-06-27 | 21:00 | 313.8 | 78.3 | 225.1 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 313.8
2019-06-27 | 22:00 | 292.2 | 78.3 | 213.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2019-06-27 | 23:00 | 280.7 | 78.3 | 207.1 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 280.7
2019-06-28 | 0:00 | 259.9 | 78.3 | 194 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 259.9
2019-06-28 | 1:00 | 254.4 | 78.3 | 190.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 254.4
2019-06-28 | 2:00 | 262 | 78.3 | 196.1 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-06-28 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 206.6 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-06-28 | 4:00 | 293.2 | 78.3 | 214.6 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 293.2
2019-06-28 | 5:00 | 298.9 | 78.3 | 213.7 | 60.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 298.9
2019-06-28 | 6:00 | 290.1 | 78.3 | 197 | 47.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-06-28 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 182.6 | 42.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2019-06-28 | 8:00 | 353.5 | 78.3 | 200.4 | 43.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 353.5
2019-06-28 | 9:00 | 390.1 | 78.3 | 224.1 | 54.6 | － | 26.3 | 90 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 390.1
2019-06-28 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 219.2 | 49.2 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2019-06-28 | 11:00 | 413.7 | 78.3 | 221.6 | 49.3 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 413.7
2019-06-28 | 12:00 | 393.8 | 78.3 | 204.6 | 43 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 393.8
2019-06-28 | 13:00 | 417.1 | 78.3 | 235.5 | 61.6 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 417.1
2019-06-28 | 14:00 | 408.7 | 78.3 | 255.5 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 408.7
2019-06-28 | 15:00 | 384.9 | 78.3 | 229.5 | 64.8 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 384.9
2019-06-28 | 16:00 | 388.6 | 78.3 | 236.7 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 388.6
2019-06-28 | 17:00 | 376.3 | 78.3 | 251.1 | 73 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 376.3
2019-06-28 | 18:00 | 376.6 | 78.3 | 248.8 | 73 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 21 | -90 | 376.6
2019-06-28 | 19:00 | 367.5 | 78.3 | 273.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 367.5
2019-06-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 260.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-06-28 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 239.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-06-28 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 220.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-06-28 | 23:00 | 289 | 78.3 | 211.9 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-06-29 | 0:00 | 268.8 | 78.3 | 191.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 268.8
2019-06-29 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 184.4 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 257.7
2019-06-29 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 189.6 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-06-29 | 3:00 | 281.1 | 78.3 | 200.1 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2019-06-29 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 208.4 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2019-06-29 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 203.7 | 66.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2019-06-29 | 6:00 | 273.7 | 78.3 | 177.7 | 53.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-06-29 | 7:00 | 277.7 | 78.3 | 156.7 | 44.4 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 277.7
2019-06-29 | 8:00 | 318.1 | 78.3 | 164 | 44.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 318.1
2019-06-29 | 9:00 | 352.5 | 78.3 | 158 | 41.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 352.5
2019-06-29 | 10:00 | 369.2 | 78.3 | 141.9 | 38.5 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 369.2
2019-06-29 | 11:00 | 379.3 | 78.3 | 153.4 | 39.5 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 379.3
2019-06-29 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 170.6 | 43.8 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2019-06-29 | 13:00 | 375 | 78.3 | 202.7 | 57.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 375
2019-06-29 | 14:00 | 358.2 | 78.3 | 222.8 | 73 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2019-06-29 | 15:00 | 342.9 | 78.3 | 228.1 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2019-06-29 | 16:00 | 336.7 | 78.3 | 230.2 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2019-06-29 | 17:00 | 336.8 | 78.3 | 229.2 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 336.8
2019-06-29 | 18:00 | 338.2 | 78.3 | 226.3 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 338.2
2019-06-29 | 19:00 | 336.4 | 78.3 | 221.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-06-29 | 20:00 | 324.4 | 78.3 | 210.6 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -90 | 324.4
2019-06-29 | 21:00 | 305 | 78.3 | 196.4 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | -90 | 305
2019-06-29 | 22:00 | 284.6 | 78.3 | 182.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 284.6
2019-06-29 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 171.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-06-30 | 0:00 | 256.2 | 78.3 | 155.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -90 | 256.2
2019-06-30 | 1:00 | 246.2 | 78.3 | 146 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 246.2
2019-06-30 | 2:00 | 255 | 78.3 | 151.5 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-06-30 | 3:00 | 272.5 | 78.3 | 166.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -90 | 272.5
2019-06-30 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 172.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-06-30 | 5:00 | 282.2 | 78.3 | 170.1 | 54.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | -90 | 282.2
2019-06-30 | 6:00 | 262.4 | 78.3 | 150 | 46.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-06-30 | 7:00 | 258.1 | 78.3 | 149.5 | 46.7 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -90 | 258.1
2019-06-30 | 8:00 | 284 | 78.3 | 174.4 | 57.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 284
2019-06-30 | 9:00 | 301.7 | 78.3 | 181.1 | 65.1 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 301.7
2019-06-30 | 10:00 | 317.3 | 78.3 | 182.4 | 61.6 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 317.3
2019-06-30 | 11:00 | 320.7 | 78.3 | 181.7 | 57.8 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2019-06-30 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 175.1 | 50.5 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-06-30 | 13:00 | 301.1 | 78.3 | 164.2 | 46.9 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2019-06-30 | 14:00 | 300 | 78.3 | 169.6 | 48.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 300
2019-06-30 | 15:00 | 296.3 | 78.3 | 181.5 | 61.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2019-06-30 | 16:00 | 301.7 | 78.3 | 189.8 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 301.7
2019-06-30 | 17:00 | 312.4 | 78.3 | 216.9 | 73 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 312.4
2019-06-30 | 18:00 | 323.4 | 78.3 | 230.6 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 323.4
2019-06-30 | 19:00 | 324.5 | 78.3 | 235 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2019-06-30 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 224.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 312.7
2019-06-30 | 21:00 | 295.2 | 78.3 | 206.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-06-30 | 22:00 | 275.5 | 78.3 | 179.6 | 72.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 275.5
2019-06-30 | 23:00 | 263.4 | 78.3 | 176.5 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 263.4
2019-07-01 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 182 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 248.3
2019-07-01 | 1:00 | 241.4 | 78.3 | 171.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -90 | 241.4
2019-07-01 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 176.4 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 248.8
2019-07-01 | 3:00 | 266.5 | 78.3 | 194.5 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 266.5
2019-07-01 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 209.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-07-01 | 5:00 | 285.5 | 78.3 | 210.2 | 53 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 285.5
2019-07-01 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 202.1 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-07-01 | 7:00 | 291.8 | 78.3 | 205.6 | 48.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-07-01 | 8:00 | 338.4 | 78.3 | 224.7 | 58.2 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-07-01 | 9:00 | 368.6 | 78.3 | 236.1 | 70.3 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 368.6
2019-07-01 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 244.4 | 73 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 383.4
2019-07-01 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 240.3 | 70.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2019-07-01 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 223.5 | 51.1 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 368.9
2019-07-01 | 13:00 | 378.8 | 78.3 | 230.5 | 56.5 | － | 26.3 | 72 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 378.8
2019-07-01 | 14:00 | 375.8 | 78.3 | 232 | 58.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 375.8
2019-07-01 | 15:00 | 372.5 | 78.3 | 235.5 | 65.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2019-07-01 | 16:00 | 362.8 | 78.3 | 244.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -90 | 362.8
2019-07-01 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 232.8 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | -90 | 356.1
2019-07-01 | 18:00 | 354.8 | 78.3 | 236.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | -90 | 354.8
2019-07-01 | 19:00 | 348.9 | 78.3 | 230.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -90 | 348.9
2019-07-01 | 20:00 | 332.2 | 78.3 | 210.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | -90 | 332.2
2019-07-01 | 21:00 | 312.2 | 78.3 | 193.8 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | -90 | 312.2
2019-07-01 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 202.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -90 | 291.8
2019-07-01 | 23:00 | 278.8 | 78.3 | 197.3 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -90 | 278.8
2019-07-02 | 0:00 | 260.9 | 78.3 | 200.2 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2019-07-02 | 1:00 | 255 | 78.3 | 194.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-07-02 | 2:00 | 262.3 | 78.3 | 200.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 262.3
2019-07-02 | 3:00 | 279.3 | 78.3 | 211.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-07-02 | 4:00 | 297.5 | 78.3 | 218.8 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 297.5
2019-07-02 | 5:00 | 299.1 | 78.3 | 219.1 | 61.2 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 299.1
2019-07-02 | 6:00 | 287.8 | 78.3 | 214.6 | 53.4 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 287.8
2019-07-02 | 7:00 | 289.8 | 78.3 | 214.4 | 52.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-07-02 | 8:00 | 334 | 78.3 | 226.1 | 67.5 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 334
2019-07-02 | 9:00 | 358.3 | 78.3 | 229.1 | 56.1 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2019-07-02 | 10:00 | 377.3 | 78.3 | 222.3 | 46.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 377.3
2019-07-02 | 11:00 | 381.3 | 78.3 | 230 | 50.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 381.3
2019-07-02 | 12:00 | 359.7 | 78.3 | 224.7 | 49 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 359.7
2019-07-02 | 13:00 | 372.7 | 78.3 | 232.8 | 60.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 372.7
2019-07-02 | 14:00 | 365 | 78.3 | 230.9 | 57.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 365
2019-07-02 | 15:00 | 350.5 | 78.3 | 238 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 350.5
2019-07-02 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 252.8 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-07-02 | 17:00 | 348 | 78.3 | 256.8 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-07-02 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 262 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-07-02 | 19:00 | 344 | 78.3 | 256 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 344
2019-07-02 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 241.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-07-02 | 21:00 | 310.1 | 78.3 | 221.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2019-07-02 | 22:00 | 290.6 | 78.3 | 216.5 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-07-02 | 23:00 | 279.1 | 78.3 | 212.4 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 279.1
2019-07-03 | 0:00 | 261.6 | 78.3 | 204.7 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 261.6
2019-07-03 | 1:00 | 255 | 78.3 | 198.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-07-03 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 205.5 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-07-03 | 3:00 | 282.9 | 78.3 | 219 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 282.9
2019-07-03 | 4:00 | 297.6 | 78.3 | 226.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 297.6
2019-07-03 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 225.1 | 53.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-07-03 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 214.6 | 44.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-07-03 | 7:00 | 288.4 | 78.3 | 216.6 | 45.2 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2019-07-03 | 8:00 | 335.7 | 78.3 | 234.5 | 67.6 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-07-03 | 9:00 | 368.3 | 78.3 | 249 | 73 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 368.3
2019-07-03 | 10:00 | 380 | 78.3 | 247.2 | 73 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 380
2019-07-03 | 11:00 | 389.8 | 78.3 | 245.8 | 73 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 389.8
2019-07-03 | 12:00 | 367.9 | 78.3 | 236.5 | 58.9 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 367.9
2019-07-03 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 245.3 | 73 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-07-03 | 14:00 | 366.1 | 78.3 | 237.8 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 366.1
2019-07-03 | 15:00 | 354.8 | 78.3 | 243.2 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 354.8
2019-07-03 | 16:00 | 354.7 | 78.3 | 243.1 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2019-07-03 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 247 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2019-07-03 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 255.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2019-07-03 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 245.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2019-07-03 | 20:00 | 323 | 78.3 | 227.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -90 | 323
2019-07-03 | 21:00 | 304.7 | 78.3 | 215.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -90 | 304.7
2019-07-03 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 213.1 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-07-03 | 23:00 | 276.1 | 78.3 | 213.2 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-07-04 | 0:00 | 260.6 | 78.3 | 192.3 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-07-04 | 1:00 | 254.1 | 78.3 | 187.1 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 254.1
2019-07-04 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 190.6 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-07-04 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 201.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 282.5
2019-07-04 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 207.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-07-04 | 5:00 | 299.3 | 78.3 | 205.5 | 62.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-07-04 | 6:00 | 278.9 | 78.3 | 185.7 | 48.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-07-04 | 7:00 | 292 | 78.3 | 188 | 48.3 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-07-04 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 208.4 | 56.4 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 340.1
2019-07-04 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 220.3 | 63.2 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2019-07-04 | 10:00 | 382.2 | 78.3 | 219.3 | 58.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 382.2
2019-07-04 | 11:00 | 387.2 | 78.3 | 210.6 | 50.1 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 387.2
2019-07-04 | 12:00 | 369.2 | 78.3 | 185.5 | 44.4 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 369.2
2019-07-04 | 13:00 | 392.3 | 78.3 | 197.5 | 45 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 392.3
2019-07-04 | 14:00 | 382.2 | 78.3 | 207.4 | 48.4 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 382.2
2019-07-04 | 15:00 | 375.2 | 78.3 | 207.1 | 48.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 375.2
2019-07-04 | 16:00 | 395.5 | 78.3 | 228.2 | 68.1 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 395.5
2019-07-04 | 17:00 | 391.4 | 78.3 | 258.4 | 73 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 391.4
2019-07-04 | 18:00 | 374.9 | 78.3 | 274.1 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 374.9
2019-07-04 | 19:00 | 360.6 | 78.3 | 272.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 360.6
2019-07-04 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 256.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-07-04 | 21:00 | 320.2 | 78.3 | 232.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 320.2
2019-07-04 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 211.7 | 71.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-07-04 | 23:00 | 284.8 | 78.3 | 206 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-07-05 | 0:00 | 263 | 78.3 | 194.8 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 263
2019-07-05 | 1:00 | 255.8 | 78.3 | 189.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 255.8
2019-07-05 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 195.1 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-07-05 | 3:00 | 280.7 | 78.3 | 205.1 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 280.7
2019-07-05 | 4:00 | 295.6 | 78.3 | 211.6 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-07-05 | 5:00 | 298.4 | 78.3 | 209 | 61.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-07-05 | 6:00 | 284.4 | 78.3 | 189.8 | 49.3 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2019-07-05 | 7:00 | 300.1 | 78.3 | 182.2 | 45.5 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-07-05 | 8:00 | 353.8 | 78.3 | 196.1 | 46.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 353.8
2019-07-05 | 9:00 | 381.9 | 78.3 | 198.7 | 45.7 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-07-05 | 10:00 | 395.7 | 78.3 | 196.4 | 44.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 395.7
2019-07-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 200.2 | 45.3 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 401
2019-07-05 | 12:00 | 385.2 | 78.3 | 184.3 | 43.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 385.2
2019-07-05 | 13:00 | 402.6 | 78.3 | 218.1 | 52.4 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 402.6
2019-07-05 | 14:00 | 388 | 78.3 | 230.7 | 68.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 388
2019-07-05 | 15:00 | 376.3 | 78.3 | 240.9 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 376.3
2019-07-05 | 16:00 | 370 | 78.3 | 262.2 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 370
2019-07-05 | 17:00 | 361.6 | 78.3 | 267.3 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 361.6
2019-07-05 | 18:00 | 359.7 | 78.3 | 269.3 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 359.7
2019-07-05 | 19:00 | 356.4 | 78.3 | 265.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 356.4
2019-07-05 | 20:00 | 338.4 | 78.3 | 247.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-07-05 | 21:00 | 315.3 | 78.3 | 225.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2019-07-05 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 211.8 | 65.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-07-05 | 23:00 | 281.4 | 78.3 | 205.2 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 281.4
2019-07-06 | 0:00 | 262.5 | 78.3 | 182 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 262.5
2019-07-06 | 1:00 | 254.6 | 78.3 | 178.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 254.6
2019-07-06 | 2:00 | 261.4 | 78.3 | 181.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 261.4
2019-07-06 | 3:00 | 277 | 78.3 | 187.5 | 72.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 277
2019-07-06 | 4:00 | 289 | 78.3 | 196.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-07-06 | 5:00 | 288.7 | 78.3 | 190.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 288.7
2019-07-06 | 6:00 | 272.8 | 78.3 | 178.1 | 57.9 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 272.8
2019-07-06 | 7:00 | 272.3 | 78.3 | 167.5 | 48.5 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-07-06 | 8:00 | 300.6 | 78.3 | 169.3 | 46.6 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 300.6
2019-07-06 | 9:00 | 321.5 | 78.3 | 170.2 | 44.9 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 321.5
2019-07-06 | 10:00 | 333 | 78.3 | 165 | 42.6 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 333
2019-07-06 | 11:00 | 344.1 | 78.3 | 166.1 | 42.5 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 344.1
2019-07-06 | 12:00 | 337.1 | 78.3 | 153 | 41.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-07-06 | 13:00 | 339.2 | 78.3 | 161.3 | 41.8 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 339.2
2019-07-06 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 163.5 | 42.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-07-06 | 15:00 | 328 | 78.3 | 176 | 47.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-07-06 | 16:00 | 327.7 | 78.3 | 192.1 | 64.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2019-07-06 | 17:00 | 320.9 | 78.3 | 200.7 | 73 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 320.9
2019-07-06 | 18:00 | 323.3 | 78.3 | 221.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2019-07-06 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 228.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-07-06 | 20:00 | 312.9 | 78.3 | 215.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-07-06 | 21:00 | 294.8 | 78.3 | 197.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 294.8
2019-07-06 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 184.1 | 67.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 275.3
2019-07-06 | 23:00 | 263.9 | 78.3 | 179.6 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 263.9
2019-07-07 | 0:00 | 243 | 78.3 | 156.1 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 243
2019-07-07 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 151.2 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-07-07 | 2:00 | 243 | 78.3 | 158.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 243
2019-07-07 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 171.9 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2019-07-07 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 179.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 274.2
2019-07-07 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 174.2 | 70.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-07-07 | 6:00 | 256 | 78.3 | 149 | 58.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-07-07 | 7:00 | 248.6 | 78.3 | 119.4 | 48.5 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 248.6
2019-07-07 | 8:00 | 266.5 | 78.3 | 102.3 | 43.9 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 266.5
2019-07-07 | 9:00 | 284.5 | 78.3 | 87.3 | 41.7 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 284.5
2019-07-07 | 10:00 | 297.9 | 78.3 | 73.9 | 40.8 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-07-07 | 11:00 | 309.9 | 78.3 | 74.3 | 40.8 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 309.9
2019-07-07 | 12:00 | 314.3 | 78.3 | 79.8 | 40.9 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2019-07-07 | 13:00 | 315.1 | 78.3 | 87.6 | 41.2 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2019-07-07 | 14:00 | 311.4 | 78.3 | 104 | 42.9 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2019-07-07 | 15:00 | 310.4 | 78.3 | 132.9 | 49 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 310.4
2019-07-07 | 16:00 | 314.9 | 78.3 | 168 | 62.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 314.9
2019-07-07 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 202.9 | 73 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2019-07-07 | 18:00 | 328 | 78.3 | 230.1 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-07-07 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 238.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-07-07 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 226.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 313.9
2019-07-07 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 206.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-07-07 | 22:00 | 271.9 | 78.3 | 184.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 271.9
2019-07-07 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 173 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-07-08 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 182.8 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-07-08 | 1:00 | 235 | 78.3 | 176.1 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 235
2019-07-08 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 181.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 241.5
2019-07-08 | 3:00 | 260.6 | 78.3 | 195.8 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-07-08 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 206 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-07-08 | 5:00 | 281.1 | 78.3 | 205.2 | 54.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2019-07-08 | 6:00 | 273.9 | 78.3 | 188.9 | 45.9 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 273.9
2019-07-08 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 170.1 | 42.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-07-08 | 8:00 | 340.8 | 78.3 | 208.6 | 49.5 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-07-08 | 9:00 | 378.9 | 78.3 | 213 | 48.1 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 378.9
2019-07-08 | 10:00 | 394.1 | 78.3 | 225 | 54.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 394.1
2019-07-08 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 232.2 | 59.3 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 403.3
2019-07-08 | 12:00 | 381.2 | 78.3 | 225.1 | 56.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-07-08 | 13:00 | 395 | 78.3 | 238.5 | 72.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 395
2019-07-08 | 14:00 | 386.1 | 78.3 | 242.7 | 73 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-07-08 | 15:00 | 380.6 | 78.3 | 253.6 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 380.6
2019-07-08 | 16:00 | 372.9 | 78.3 | 257.2 | 73 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 372.9
2019-07-08 | 17:00 | 370.1 | 78.3 | 241.5 | 73 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.6 | 0 | 13 | -90 | 370.1
2019-07-08 | 18:00 | 369.1 | 78.3 | 241.8 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 9.4 | 0 | 26.2 | -90 | 369.1
2019-07-08 | 19:00 | 359.1 | 78.3 | 233.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | -90 | 359.1
2019-07-08 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 219 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 22.8 | -90 | 339.5
2019-07-08 | 21:00 | 319 | 78.3 | 209.5 | 71.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 13 | -90 | 319
2019-07-08 | 22:00 | 298.5 | 78.3 | 213.1 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 298.5
2019-07-08 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 207.8 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2019-07-09 | 0:00 | 267.4 | 78.3 | 196.7 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 267.4
2019-07-09 | 1:00 | 258 | 78.3 | 189.4 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 258
2019-07-09 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 193.9 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 264.4
2019-07-09 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 205.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2019-07-09 | 4:00 | 295.8 | 78.3 | 211.7 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2019-07-09 | 5:00 | 301.1 | 78.3 | 211.9 | 58.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2019-07-09 | 6:00 | 292.7 | 78.3 | 201.8 | 48.4 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2019-07-09 | 7:00 | 298.7 | 78.3 | 202.6 | 48 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-07-09 | 8:00 | 344.4 | 78.3 | 223.3 | 65.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2019-07-09 | 9:00 | 368.9 | 78.3 | 229.1 | 71 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -90 | 368.9
2019-07-09 | 10:00 | 377.1 | 78.3 | 219.4 | 50.3 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -90 | 377.1
2019-07-09 | 11:00 | 394.6 | 78.3 | 210.2 | 43.6 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 394.6
2019-07-09 | 12:00 | 372.5 | 78.3 | 196.1 | 42.3 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2019-07-09 | 13:00 | 389.9 | 78.3 | 230.3 | 61.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 389.9
2019-07-09 | 14:00 | 388 | 78.3 | 246 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 388
2019-07-09 | 15:00 | 370.3 | 78.3 | 245.4 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 370.3
2019-07-09 | 16:00 | 364.4 | 78.3 | 247.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2019-07-09 | 17:00 | 361.2 | 78.3 | 242.9 | 73 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -90 | 361.2
2019-07-09 | 18:00 | 358.9 | 78.3 | 230 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.8 | 0 | 21 | -90 | 358.9
2019-07-09 | 19:00 | 350.8 | 78.3 | 246.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-07-09 | 20:00 | 332.7 | 78.3 | 231.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2019-07-09 | 21:00 | 313.6 | 78.3 | 218 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2019-07-09 | 22:00 | 292.3 | 78.3 | 208.7 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-07-09 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 202.2 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-07-10 | 0:00 | 264 | 78.3 | 188.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 264
2019-07-10 | 1:00 | 256.7 | 78.3 | 183.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 256.7
2019-07-10 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 188.2 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -90 | 265.1
2019-07-10 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 201.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 283.4
2019-07-10 | 4:00 | 297.8 | 78.3 | 206.9 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 297.8
2019-07-10 | 5:00 | 299 | 78.3 | 206.7 | 59.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 299
2019-07-10 | 6:00 | 288 | 78.3 | 201.1 | 50 | － | 26.3 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-07-10 | 7:00 | 295.6 | 78.3 | 201.9 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-07-10 | 8:00 | 340.5 | 78.3 | 213.9 | 68.6 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2019-07-10 | 9:00 | 365.9 | 78.3 | 218.3 | 69.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 365.9
2019-07-10 | 10:00 | 378.7 | 78.3 | 220.3 | 57.7 | － | 26.3 | 65 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-07-10 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 220.9 | 53.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 388.9
2019-07-10 | 12:00 | 364.7 | 78.3 | 210.1 | 46.9 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -90 | 364.7
2019-07-10 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 219.9 | 63.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2019-07-10 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 234.9 | 73 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -90 | 383.6
2019-07-10 | 15:00 | 362.1 | 78.3 | 240.1 | 73 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2019-07-10 | 16:00 | 362 | 78.3 | 242.9 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 362
2019-07-10 | 17:00 | 355 | 78.3 | 231.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-07-10 | 18:00 | 351.6 | 78.3 | 232.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2019-07-10 | 19:00 | 345.9 | 78.3 | 229.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -90 | 345.9
2019-07-10 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 208.8 | 72 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-07-10 | 21:00 | 310.9 | 78.3 | 204.7 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2019-07-10 | 22:00 | 290.8 | 78.3 | 193.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-07-10 | 23:00 | 279.3 | 78.3 | 187.8 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -90 | 279.3
2019-07-11 | 0:00 | 263.9 | 78.3 | 171.7 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -90 | 263.9
2019-07-11 | 1:00 | 256.9 | 78.3 | 168.4 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -90 | 256.9
2019-07-11 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 175 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-07-11 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 189.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-07-11 | 4:00 | 299.3 | 78.3 | 198.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-07-11 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 196.6 | 51.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-07-11 | 6:00 | 291.3 | 78.3 | 185.8 | 47.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-07-11 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 193 | 49.8 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -90 | 300.5
2019-07-11 | 8:00 | 350.9 | 78.3 | 219.7 | 61.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-07-11 | 9:00 | 374.5 | 78.3 | 226.1 | 62.9 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -90 | 374.5
2019-07-11 | 10:00 | 391.3 | 78.3 | 224.9 | 58.1 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -90 | 391.3
2019-07-11 | 11:00 | 401.4 | 78.3 | 215.9 | 50.8 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 401.4
2019-07-11 | 12:00 | 387.4 | 78.3 | 184.1 | 44.2 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 387.4
2019-07-11 | 13:00 | 407.4 | 78.3 | 220.8 | 52.1 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 407.4
2019-07-11 | 14:00 | 408.3 | 78.3 | 241.7 | 70.3 | － | 26.3 | 72 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 408.3
2019-07-11 | 15:00 | 393.9 | 78.3 | 267.3 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 393.9
2019-07-11 | 16:00 | 392.2 | 78.3 | 278.4 | 73 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 392.2
2019-07-11 | 17:00 | 382.8 | 78.3 | 278.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 382.8
2019-07-11 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 279.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 376.4
2019-07-11 | 19:00 | 368.6 | 78.3 | 279.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 368.6
2019-07-11 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 261.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-07-11 | 21:00 | 328.8 | 78.3 | 239.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 328.8
2019-07-11 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 221.6 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2019-07-11 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 211.5 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-07-12 | 0:00 | 271.8 | 78.3 | 189.9 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-07-12 | 1:00 | 261 | 78.3 | 181.3 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 261
2019-07-12 | 2:00 | 267.7 | 78.3 | 185.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-07-12 | 3:00 | 285.2 | 78.3 | 198.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 285.2
2019-07-12 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 207.6 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-07-12 | 5:00 | 303.6 | 78.3 | 205.9 | 66 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-07-12 | 6:00 | 301 | 78.3 | 189.6 | 55.3 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 301
2019-07-12 | 7:00 | 307 | 78.3 | 175.1 | 48.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 307
2019-07-12 | 8:00 | 358.6 | 78.3 | 195.7 | 53.1 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 358.6
2019-07-12 | 9:00 | 386.1 | 78.3 | 194 | 50.1 | － | 26.3 | 118 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-07-12 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 180.8 | 45.1 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2019-07-12 | 11:00 | 409.3 | 78.3 | 176.2 | 43.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 409.3
2019-07-12 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 149.6 | 41.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-07-12 | 13:00 | 405.6 | 78.3 | 171.4 | 43.3 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 405.6
2019-07-12 | 14:00 | 409.7 | 78.3 | 186.8 | 46.1 | － | 26.3 | 157 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 409.7
2019-07-12 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 206.4 | 53.6 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 407.2
2019-07-12 | 16:00 | 412.3 | 78.3 | 234.3 | 72.8 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 412.3
2019-07-12 | 17:00 | 392.7 | 78.3 | 258.8 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 392.7
2019-07-12 | 18:00 | 386.4 | 78.3 | 279.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 386.4
2019-07-12 | 19:00 | 367.2 | 78.3 | 276 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 367.2
2019-07-12 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 258.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2019-07-12 | 21:00 | 325.3 | 78.3 | 236.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2019-07-12 | 22:00 | 300.8 | 78.3 | 213.3 | 71.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 300.8
2019-07-12 | 23:00 | 287.9 | 78.3 | 206.2 | 67.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2019-07-13 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 195.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 268.3
2019-07-13 | 1:00 | 259.2 | 78.3 | 194.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-07-13 | 2:00 | 264.3 | 78.3 | 195 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 264.3
2019-07-13 | 3:00 | 278 | 78.3 | 194.2 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 278
2019-07-13 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 198.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-07-13 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 194.6 | 70 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-07-13 | 6:00 | 268.5 | 78.3 | 194.2 | 44.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 268.5
2019-07-13 | 7:00 | 261.9 | 78.3 | 186.6 | 41.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 261.9
2019-07-13 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 200.5 | 49.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-07-13 | 9:00 | 320.8 | 78.3 | 205.4 | 48.2 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 320.8
2019-07-13 | 10:00 | 333.5 | 78.3 | 201.5 | 41.6 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 333.5
2019-07-13 | 11:00 | 345.3 | 78.3 | 210 | 53.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 345.3
2019-07-13 | 12:00 | 339.9 | 78.3 | 203.6 | 72.9 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2019-07-13 | 13:00 | 339.3 | 78.3 | 217.2 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 339.3
2019-07-13 | 14:00 | 322.9 | 78.3 | 213.9 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2019-07-13 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 197.6 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-07-13 | 16:00 | 305 | 78.3 | 195.6 | 64.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 305
2019-07-13 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 193.8 | 72.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -90 | 312.7
2019-07-13 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 199.2 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2019-07-13 | 19:00 | 309.8 | 78.3 | 202.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-07-13 | 20:00 | 297.2 | 78.3 | 194.6 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-07-13 | 21:00 | 279.9 | 78.3 | 194.5 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-07-13 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 188.8 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 263.8
2019-07-13 | 23:00 | 256.5 | 78.3 | 186 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 256.5
2019-07-14 | 0:00 | 243.4 | 78.3 | 170.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -90 | 243.4
2019-07-14 | 1:00 | 236 | 78.3 | 168.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 236
2019-07-14 | 2:00 | 245 | 78.3 | 175.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 245
2019-07-14 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 178.7 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-07-14 | 4:00 | 277.4 | 78.3 | 188.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 277.4
2019-07-14 | 5:00 | 274.9 | 78.3 | 183.1 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 274.9
2019-07-14 | 6:00 | 250.2 | 78.3 | 176.1 | 49.5 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 250.2
2019-07-14 | 7:00 | 240.2 | 78.3 | 164.5 | 43.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 240.2
2019-07-14 | 8:00 | 258.8 | 78.3 | 176.5 | 47.4 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-07-14 | 9:00 | 278.6 | 78.3 | 183.1 | 57 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-07-14 | 10:00 | 295.2 | 78.3 | 186.1 | 58.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-07-14 | 11:00 | 301.4 | 78.3 | 184.7 | 48.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-07-14 | 12:00 | 297 | 78.3 | 174.5 | 43.7 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 297
2019-07-14 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 182.9 | 47.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-07-14 | 14:00 | 288.6 | 78.3 | 184.2 | 59.1 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-07-14 | 15:00 | 276.6 | 78.3 | 180.7 | 69 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2019-07-14 | 16:00 | 282.2 | 78.3 | 185.8 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 282.2
2019-07-14 | 17:00 | 293.1 | 78.3 | 197.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-07-14 | 18:00 | 299 | 78.3 | 183.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 6.8 | 0 | 21 | -90 | 299
2019-07-14 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 207.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-07-14 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 196.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-07-14 | 21:00 | 275.7 | 78.3 | 181 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-07-14 | 22:00 | 259.1 | 78.3 | 177.7 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-07-14 | 23:00 | 250.7 | 78.3 | 173.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 250.7
2019-07-15 | 0:00 | 236 | 78.3 | 153.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 236
2019-07-15 | 1:00 | 230 | 78.3 | 149.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 230
2019-07-15 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 157.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 239.2
2019-07-15 | 3:00 | 259.1 | 78.3 | 169.7 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-07-15 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 174.1 | 68.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-07-15 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 170.4 | 64.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 274.5
2019-07-15 | 6:00 | 254.6 | 78.3 | 153.9 | 54 | － | 26.3 | 10 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 254.6
2019-07-15 | 7:00 | 252.5 | 78.3 | 149.2 | 51.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-07-15 | 8:00 | 277.7 | 78.3 | 150.1 | 49.6 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 277.7
2019-07-15 | 9:00 | 300.7 | 78.3 | 138.5 | 44.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 300.7
2019-07-15 | 10:00 | 320.4 | 78.3 | 133.3 | 43.2 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2019-07-15 | 11:00 | 331.9 | 78.3 | 132.6 | 43.1 | － | 26.3 | 138 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2019-07-15 | 12:00 | 326.9 | 78.3 | 131.4 | 43.1 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2019-07-15 | 13:00 | 321.2 | 78.3 | 145.9 | 44.8 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 321.2
2019-07-15 | 14:00 | 322.6 | 78.3 | 156.4 | 47.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2019-07-15 | 15:00 | 317.6 | 78.3 | 174.7 | 58.1 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 317.6
2019-07-15 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 196 | 73 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-07-15 | 17:00 | 317.6 | 78.3 | 198 | 73 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | -90 | 317.6
2019-07-15 | 18:00 | 323.2 | 78.3 | 200.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 30 | -90 | 323.2
2019-07-15 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 211.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 26.5 | -90 | 326.6
2019-07-15 | 20:00 | 315.5 | 78.3 | 213 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 13 | -90 | 315.5
2019-07-15 | 21:00 | 298.9 | 78.3 | 207.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 298.9
2019-07-15 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 186.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-07-15 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 176.7 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-07-16 | 0:00 | 251 | 78.3 | 185.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 251
2019-07-16 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 179.2 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-07-16 | 2:00 | 250.5 | 78.3 | 186.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 250.5
2019-07-16 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 199.4 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-07-16 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 207.8 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-07-16 | 5:00 | 289.5 | 78.3 | 207.9 | 60.8 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2019-07-16 | 6:00 | 286.6 | 78.3 | 194.5 | 50.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-07-16 | 7:00 | 298.2 | 78.3 | 183 | 46.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-07-16 | 8:00 | 354.6 | 78.3 | 200.5 | 48 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 354.6
2019-07-16 | 9:00 | 389.8 | 78.3 | 199.2 | 46.7 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 389.8
2019-07-16 | 10:00 | 406.7 | 78.3 | 199 | 46.6 | － | 26.3 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 406.7
2019-07-16 | 11:00 | 416.2 | 78.3 | 210.6 | 47.7 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 416.2
2019-07-16 | 12:00 | 398.3 | 78.3 | 198.6 | 46.6 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 398.3
2019-07-16 | 13:00 | 413.7 | 78.3 | 224 | 54.1 | － | 26.3 | 118.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 413.7
2019-07-16 | 14:00 | 409.9 | 78.3 | 236.9 | 73 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 409.9
2019-07-16 | 15:00 | 397.4 | 78.3 | 251.6 | 73 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 397.4
2019-07-16 | 16:00 | 394.3 | 78.3 | 278 | 73 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 394.3
2019-07-16 | 17:00 | 387.9 | 78.3 | 282.3 | 73 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 387.9
2019-07-16 | 18:00 | 382.2 | 78.3 | 280 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 382.2
2019-07-16 | 19:00 | 371 | 78.3 | 265.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 371
2019-07-16 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 248.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 351.3
2019-07-16 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 228.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-07-16 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 213.2 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-07-16 | 23:00 | 289.7 | 78.3 | 207.1 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-07-17 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 196.3 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 267.8
2019-07-17 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 190.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-07-17 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 195.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 264.4
2019-07-17 | 3:00 | 279.4 | 78.3 | 205.3 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 279.4
2019-07-17 | 4:00 | 293 | 78.3 | 213.2 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 293
2019-07-17 | 5:00 | 299.4 | 78.3 | 214 | 64.1 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2019-07-17 | 6:00 | 296.9 | 78.3 | 201.3 | 53.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-07-17 | 7:00 | 307.8 | 78.3 | 190.9 | 47.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-07-17 | 8:00 | 361.4 | 78.3 | 206.9 | 49.9 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 361.4
2019-07-17 | 9:00 | 398.1 | 78.3 | 208.4 | 47.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 398.1
2019-07-17 | 10:00 | 415.8 | 78.3 | 205.4 | 46.3 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 415.8
2019-07-17 | 11:00 | 429.8 | 78.3 | 205.1 | 45.9 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 429.8
2019-07-17 | 12:00 | 418 | 78.3 | 192 | 44.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 418
2019-07-17 | 13:00 | 441 | 78.3 | 222.3 | 50.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 441
2019-07-17 | 14:00 | 434 | 78.3 | 232.9 | 58.2 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 434
2019-07-17 | 15:00 | 429.8 | 78.3 | 241.9 | 70.7 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 429.8
2019-07-17 | 16:00 | 431.5 | 78.3 | 276.7 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 431.5
2019-07-17 | 17:00 | 408.6 | 78.3 | 286.1 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 408.6
2019-07-17 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 292 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 397.5
2019-07-17 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 281.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 388.6
2019-07-17 | 20:00 | 368.1 | 78.3 | 258.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2019-07-17 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 234.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-07-17 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 215.2 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 319.4
2019-07-17 | 23:00 | 303 | 78.3 | 205.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -90 | 303
2019-07-18 | 0:00 | 281.1 | 78.3 | 198.9 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2019-07-18 | 1:00 | 268.5 | 78.3 | 188.6 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | -90 | 268.5
2019-07-18 | 2:00 | 273.9 | 78.3 | 197.1 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 273.9
2019-07-18 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 210.1 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-07-18 | 4:00 | 302.8 | 78.3 | 219.1 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -90 | 302.8
2019-07-18 | 5:00 | 308.5 | 78.3 | 219.3 | 47.7 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | -90 | 308.5
2019-07-18 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 207.2 | 44.2 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-07-18 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 214.3 | 45.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2019-07-18 | 8:00 | 369.2 | 78.3 | 243.4 | 57.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 369.2
2019-07-18 | 9:00 | 407.8 | 78.3 | 253.7 | 62.1 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -90 | 407.8
2019-07-18 | 10:00 | 424.1 | 78.3 | 257.9 | 62.2 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 424.1
2019-07-18 | 11:00 | 437.6 | 78.3 | 276 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 437.6
2019-07-18 | 12:00 | 415.1 | 78.3 | 281 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 415.1
2019-07-18 | 13:00 | 424.2 | 78.3 | 297.9 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 424.2
2019-07-18 | 14:00 | 416.8 | 78.3 | 296.8 | 73 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 416.8
2019-07-18 | 15:00 | 404.1 | 78.3 | 282.2 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 404.1
2019-07-18 | 16:00 | 392.9 | 78.3 | 269.4 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | -90 | 392.9
2019-07-18 | 17:00 | 378.9 | 78.3 | 264.9 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 378.9
2019-07-18 | 18:00 | 378 | 78.3 | 260.2 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -90 | 378
2019-07-18 | 19:00 | 365.2 | 78.3 | 250.9 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2019-07-18 | 20:00 | 346.8 | 78.3 | 244.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 346.8
2019-07-18 | 21:00 | 326 | 78.3 | 235.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 326
2019-07-18 | 22:00 | 305.2 | 78.3 | 231 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-07-18 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 225.2 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-07-19 | 0:00 | 275.6 | 78.3 | 214.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 275.6
2019-07-19 | 1:00 | 266.9 | 78.3 | 207.5 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-07-19 | 2:00 | 272.8 | 78.3 | 211.9 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 272.8
2019-07-19 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 222.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-07-19 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 229.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-07-19 | 5:00 | 303.5 | 78.3 | 229.1 | 52.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 303.5
2019-07-19 | 6:00 | 291.5 | 78.3 | 221.4 | 48.2 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 291.5
2019-07-19 | 7:00 | 301.5 | 78.3 | 225.5 | 49.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2019-07-19 | 8:00 | 354.4 | 78.3 | 248 | 69.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 354.4
2019-07-19 | 9:00 | 386.5 | 78.3 | 263.9 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 386.5
2019-07-19 | 10:00 | 399.1 | 78.3 | 262.1 | 73 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 399.1
2019-07-19 | 11:00 | 409.4 | 78.3 | 263.3 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 409.4
2019-07-19 | 12:00 | 388.7 | 78.3 | 247.9 | 58.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 388.7
2019-07-19 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 260.5 | 73 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 402.2
2019-07-19 | 14:00 | 391 | 78.3 | 272.8 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 391
2019-07-19 | 15:00 | 374.4 | 78.3 | 269.4 | 73 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 374.4
2019-07-19 | 16:00 | 377.9 | 78.3 | 272.8 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | -90 | 377.9
2019-07-19 | 17:00 | 372.6 | 78.3 | 262.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -90 | 372.6
2019-07-19 | 18:00 | 364.8 | 78.3 | 261.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 364.8
2019-07-19 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 244.2 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -90 | 353.7
2019-07-19 | 20:00 | 336.4 | 78.3 | 231.9 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-07-19 | 21:00 | 316.8 | 78.3 | 215.7 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2019-07-19 | 22:00 | 298.4 | 78.3 | 199.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-07-19 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 191.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-07-20 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 164.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -90 | 268.6
2019-07-20 | 1:00 | 260.1 | 78.3 | 157.1 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 260.1
2019-07-20 | 2:00 | 267.3 | 78.3 | 163.2 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-07-20 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 171.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2019-07-20 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 175.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-07-20 | 5:00 | 294.4 | 78.3 | 175.2 | 56.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2019-07-20 | 6:00 | 274.8 | 78.3 | 163.5 | 47.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 274.8
2019-07-20 | 7:00 | 275.3 | 78.3 | 163 | 46.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -90 | 275.3
2019-07-20 | 8:00 | 312.8 | 78.3 | 179.8 | 62.4 | － | 26.3 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | -90 | 312.8
2019-07-20 | 9:00 | 345.8 | 78.3 | 185.8 | 73 | － | 26.3 | 27 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-07-20 | 10:00 | 359.2 | 78.3 | 188.1 | 61 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 359.2
2019-07-20 | 11:00 | 370.4 | 78.3 | 183.5 | 48.5 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 47 | 0 | 0 | -90 | 370.4
2019-07-20 | 12:00 | 363 | 78.3 | 172.2 | 45.5 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | -90 | 363
2019-07-20 | 13:00 | 364.4 | 78.3 | 179.4 | 46.8 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2019-07-20 | 14:00 | 360.3 | 78.3 | 186.7 | 53.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 360.3
2019-07-20 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 187.4 | 70.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2019-07-20 | 16:00 | 346.1 | 78.3 | 198.8 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 346.1
2019-07-20 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 206.9 | 73 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2019-07-20 | 18:00 | 350.6 | 78.3 | 225 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-07-20 | 19:00 | 347 | 78.3 | 225 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | -90 | 347
2019-07-20 | 20:00 | 332.5 | 78.3 | 208.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -90 | 332.5
2019-07-20 | 21:00 | 314.2 | 78.3 | 189.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 314.2
2019-07-20 | 22:00 | 295.3 | 78.3 | 178.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-07-20 | 23:00 | 283.8 | 78.3 | 173.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-07-21 | 0:00 | 264.8 | 78.3 | 152.3 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 264.8
2019-07-21 | 1:00 | 254.5 | 78.3 | 147.3 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 254.5
2019-07-21 | 2:00 | 261.6 | 78.3 | 152 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | -90 | 261.6
2019-07-21 | 3:00 | 274.3 | 78.3 | 159.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -90 | 274.3
2019-07-21 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 166.2 | 67.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2019-07-21 | 5:00 | 283.8 | 78.3 | 163.1 | 62.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-07-21 | 6:00 | 262 | 78.3 | 147.1 | 49 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-07-21 | 7:00 | 255.4 | 78.3 | 133.3 | 44.5 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-07-21 | 8:00 | 283.4 | 78.3 | 132 | 43.9 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 283.4
2019-07-21 | 9:00 | 309 | 78.3 | 155.4 | 48.9 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-07-21 | 10:00 | 327 | 78.3 | 165.6 | 53.9 | － | 26.3 | 55 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | -90 | 327
2019-07-21 | 11:00 | 332.6 | 78.3 | 161.3 | 49.5 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -90 | 332.6
2019-07-21 | 12:00 | 334.9 | 78.3 | 152.8 | 45.8 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2019-07-21 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 160.1 | 49.6 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2019-07-21 | 14:00 | 319.7 | 78.3 | 164.3 | 55.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 319.7
2019-07-21 | 15:00 | 304.9 | 78.3 | 167.2 | 64.1 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 304.9
2019-07-21 | 16:00 | 309.2 | 78.3 | 179.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2019-07-21 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 206.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | -90 | 322.5
2019-07-21 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 218.1 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2019-07-21 | 19:00 | 336.9 | 78.3 | 216.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2019-07-21 | 20:00 | 325.5 | 78.3 | 206.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -90 | 325.5
2019-07-21 | 21:00 | 306 | 78.3 | 185.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | -90 | 306
2019-07-21 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 167.6 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | -90 | 284.5
2019-07-21 | 23:00 | 272.8 | 78.3 | 164.4 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -90 | 272.8
2019-07-22 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 173.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2019-07-22 | 1:00 | 247 | 78.3 | 167.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | -90 | 247
2019-07-22 | 2:00 | 254.3 | 78.3 | 174.5 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 254.3
2019-07-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 190.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2019-07-22 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 201.4 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-07-22 | 5:00 | 295 | 78.3 | 204.3 | 44.6 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-07-22 | 6:00 | 295.5 | 78.3 | 201.8 | 43.6 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 295.5
2019-07-22 | 7:00 | 309.7 | 78.3 | 211.4 | 45.6 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 309.7
2019-07-22 | 8:00 | 370.5 | 78.3 | 240.3 | 54.3 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 370.5
2019-07-22 | 9:00 | 397.8 | 78.3 | 255.7 | 61.9 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 397.8
2019-07-22 | 10:00 | 418.1 | 78.3 | 262.9 | 64.8 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 418.1
2019-07-22 | 11:00 | 428.2 | 78.3 | 272.4 | 72.2 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 428.2
2019-07-22 | 12:00 | 411.9 | 78.3 | 266.3 | 68.4 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 411.9
2019-07-22 | 13:00 | 421.5 | 78.3 | 281.6 | 73 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 421.5
2019-07-22 | 14:00 | 405.2 | 78.3 | 273.8 | 73 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 405.2
2019-07-22 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 279.1 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 400.1
2019-07-22 | 16:00 | 393.1 | 78.3 | 290.3 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 393.1
2019-07-22 | 17:00 | 379.2 | 78.3 | 285.2 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 379.2
2019-07-22 | 18:00 | 382.1 | 78.3 | 274.4 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | -90 | 382.1
2019-07-22 | 19:00 | 377.8 | 78.3 | 265.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | -90 | 377.8
2019-07-22 | 20:00 | 359.1 | 78.3 | 250.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 13 | -90 | 359.1
2019-07-22 | 21:00 | 337.8 | 78.3 | 249.7 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -90 | 337.8
2019-07-22 | 22:00 | 314.4 | 78.3 | 236.4 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-07-22 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 229.5 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 300.7
2019-07-23 | 0:00 | 278.9 | 78.3 | 215.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-07-23 | 1:00 | 268.3 | 78.3 | 205.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 268.3
2019-07-23 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 210.4 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-07-23 | 3:00 | 290.1 | 78.3 | 221.8 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-07-23 | 4:00 | 303.1 | 78.3 | 230.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 303.1
2019-07-23 | 5:00 | 310 | 78.3 | 230.9 | 52.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 310
2019-07-23 | 6:00 | 305.8 | 78.3 | 217.6 | 46.7 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2019-07-23 | 7:00 | 322.3 | 78.3 | 209.5 | 45.2 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-07-23 | 8:00 | 384.1 | 78.3 | 236.3 | 47.6 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 384.1
2019-07-23 | 9:00 | 418.4 | 78.3 | 251.6 | 52.6 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 418.4
2019-07-23 | 10:00 | 429.9 | 78.3 | 257.8 | 56.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 429.9
2019-07-23 | 11:00 | 435.6 | 78.3 | 264.8 | 65.2 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 435.6
2019-07-23 | 12:00 | 414.8 | 78.3 | 255.1 | 56.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 414.8
2019-07-23 | 13:00 | 430 | 78.3 | 262.4 | 62.2 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 430
2019-07-23 | 14:00 | 436 | 78.3 | 267.5 | 71.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 436
2019-07-23 | 15:00 | 427.7 | 78.3 | 279.6 | 73 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 427.7
2019-07-23 | 16:00 | 408.2 | 78.3 | 294 | 73 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 408.2
2019-07-23 | 17:00 | 404.6 | 78.3 | 300.7 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 404.6
2019-07-23 | 18:00 | 402 | 78.3 | 308.4 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 402
2019-07-23 | 19:00 | 389 | 78.3 | 299.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 389
2019-07-23 | 20:00 | 367.8 | 78.3 | 278.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 367.8
2019-07-23 | 21:00 | 342.6 | 78.3 | 253.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 342.6
2019-07-23 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 242 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-07-23 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 231.7 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2019-07-24 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 211.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-07-24 | 1:00 | 268.6 | 78.3 | 199.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 268.6
2019-07-24 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 205 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-07-24 | 3:00 | 289 | 78.3 | 215.2 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-07-24 | 4:00 | 303.6 | 78.3 | 224 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-07-24 | 5:00 | 307.5 | 78.3 | 224.4 | 56.2 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-07-24 | 6:00 | 299.3 | 78.3 | 210.5 | 50.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-07-24 | 7:00 | 316.4 | 78.3 | 208.8 | 49.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 316.4
2019-07-24 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 231.7 | 52.4 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 376.3
2019-07-24 | 9:00 | 417.5 | 78.3 | 241 | 53.1 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 417.5
2019-07-24 | 10:00 | 432.3 | 78.3 | 236.9 | 50.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 432.3
2019-07-24 | 11:00 | 447.4 | 78.3 | 237 | 49.8 | － | 26.3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 447.4
2019-07-24 | 12:00 | 435.9 | 78.3 | 225.8 | 48.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 435.9
2019-07-24 | 13:00 | 453.9 | 78.3 | 250.9 | 54.8 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 453.9
2019-07-24 | 14:00 | 456.4 | 78.3 | 256.9 | 59.3 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 456.4
2019-07-24 | 15:00 | 455.2 | 78.3 | 268.5 | 73 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 455.2
2019-07-24 | 16:00 | 448.5 | 78.3 | 308.7 | 73 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 448.5
2019-07-24 | 17:00 | 425.4 | 78.3 | 319.3 | 73 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 425.4
2019-07-24 | 18:00 | 417.3 | 78.3 | 321.7 | 73 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 417.3
2019-07-24 | 19:00 | 408.3 | 78.3 | 313.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 408.3
2019-07-24 | 20:00 | 386.1 | 78.3 | 291.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-07-24 | 21:00 | 358.8 | 78.3 | 262.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -90 | 358.8
2019-07-24 | 22:00 | 331 | 78.3 | 239.2 | 68.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 331
2019-07-24 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 230.3 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-07-25 | 0:00 | 288.7 | 78.3 | 217.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 288.7
2019-07-25 | 1:00 | 275.8 | 78.3 | 209.9 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 275.8
2019-07-25 | 2:00 | 279.7 | 78.3 | 212.9 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2019-07-25 | 3:00 | 292.9 | 78.3 | 222.5 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 292.9
2019-07-25 | 4:00 | 305.1 | 78.3 | 230 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-07-25 | 5:00 | 312.9 | 78.3 | 231.7 | 60.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-07-25 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 221.6 | 52.5 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2019-07-25 | 7:00 | 334.6 | 78.3 | 207 | 48.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-07-25 | 8:00 | 395.6 | 78.3 | 228.9 | 49.8 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 395.6
2019-07-25 | 9:00 | 435.3 | 78.3 | 240.1 | 51.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 435.3
2019-07-25 | 10:00 | 450.2 | 78.3 | 234.7 | 49 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 450.2
2019-07-25 | 11:00 | 459.7 | 78.3 | 236.1 | 48.9 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 459.7
2019-07-25 | 12:00 | 453.3 | 78.3 | 233.6 | 48.8 | － | 26.3 | 155 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 453.3
2019-07-25 | 13:00 | 470.8 | 78.3 | 254.7 | 55.5 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 470.8
2019-07-25 | 14:00 | 476 | 78.3 | 257.6 | 57.4 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 476
2019-07-25 | 15:00 | 473.4 | 78.3 | 266.3 | 72.1 | － | 26.3 | 110 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 473.4
2019-07-25 | 16:00 | 469.6 | 78.3 | 306.3 | 73 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 469.6
2019-07-25 | 17:00 | 451.5 | 78.3 | 316.8 | 73 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 451.5
2019-07-25 | 18:00 | 438.3 | 78.3 | 324 | 73 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 438.3
2019-07-25 | 19:00 | 423.2 | 78.3 | 315.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 423.2
2019-07-25 | 20:00 | 399.1 | 78.3 | 291.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 399.1
2019-07-25 | 21:00 | 370.6 | 78.3 | 258 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2019-07-25 | 22:00 | 341.2 | 78.3 | 234.1 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -90 | 341.2
2019-07-25 | 23:00 | 321.5 | 78.3 | 224.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -90 | 321.5
2019-07-26 | 0:00 | 294.5 | 78.3 | 210.7 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2019-07-26 | 1:00 | 280.1 | 78.3 | 203.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 280.1
2019-07-26 | 2:00 | 282.8 | 78.3 | 206.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-07-26 | 3:00 | 294.1 | 78.3 | 216.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-07-26 | 4:00 | 305.6 | 78.3 | 225.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 305.6
2019-07-26 | 5:00 | 313.1 | 78.3 | 226.9 | 56.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-07-26 | 6:00 | 316.7 | 78.3 | 210.5 | 49.5 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 316.7
2019-07-26 | 7:00 | 332 | 78.3 | 201.3 | 48.1 | － | 26.3 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 332
2019-07-26 | 8:00 | 394.5 | 78.3 | 231.7 | 51.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 394.5
2019-07-26 | 9:00 | 430.9 | 78.3 | 237.2 | 50.6 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 430.9
2019-07-26 | 10:00 | 454.3 | 78.3 | 229.3 | 48.2 | － | 26.3 | 159.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 454.3
2019-07-26 | 11:00 | 472.8 | 78.3 | 238.7 | 49 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 472.8
2019-07-26 | 12:00 | 459.7 | 78.3 | 234.5 | 48.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 459.7
2019-07-26 | 13:00 | 474.3 | 78.3 | 259.4 | 58 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 474.3
2019-07-26 | 14:00 | 472.7 | 78.3 | 262.7 | 61.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 472.7
2019-07-26 | 15:00 | 467.8 | 78.3 | 268.9 | 71.2 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 467.8
2019-07-26 | 16:00 | 470.3 | 78.3 | 304.5 | 73 | － | 26.3 | 74 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 470.3
2019-07-26 | 17:00 | 461.9 | 78.3 | 325.4 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 461.9
2019-07-26 | 18:00 | 440 | 78.3 | 334.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 440
2019-07-26 | 19:00 | 420.4 | 78.3 | 326.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 420.4
2019-07-26 | 20:00 | 396.5 | 78.3 | 299.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 396.5
2019-07-26 | 21:00 | 369.6 | 78.3 | 271.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2019-07-26 | 22:00 | 340.6 | 78.3 | 244.5 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 340.6
2019-07-26 | 23:00 | 323.1 | 78.3 | 235.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2019-07-27 | 0:00 | 298.8 | 78.3 | 210.8 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2019-07-27 | 1:00 | 283.6 | 78.3 | 200.9 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-07-27 | 2:00 | 284.4 | 78.3 | 201.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2019-07-27 | 3:00 | 294.7 | 78.3 | 207.3 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-07-27 | 4:00 | 305.2 | 78.3 | 213.1 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-07-27 | 5:00 | 307.8 | 78.3 | 210.9 | 62.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-07-27 | 6:00 | 304.8 | 78.3 | 197.1 | 52.4 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-07-27 | 7:00 | 315 | 78.3 | 182 | 46.1 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 315
2019-07-27 | 8:00 | 362.6 | 78.3 | 196.3 | 47 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2019-07-27 | 9:00 | 396 | 78.3 | 196.2 | 45.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 396
2019-07-27 | 10:00 | 411.3 | 78.3 | 194.4 | 44.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 411.3
2019-07-27 | 11:00 | 420.5 | 78.3 | 193.8 | 44.6 | － | 26.3 | 167.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 420.5
2019-07-27 | 12:00 | 418.4 | 78.3 | 188.3 | 44.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 418.4
2019-07-27 | 13:00 | 423.2 | 78.3 | 204.4 | 46.1 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 423.2
2019-07-27 | 14:00 | 414.7 | 78.3 | 216.3 | 51 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | -90 | 414.7
2019-07-27 | 15:00 | 401.7 | 78.3 | 227.9 | 61.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2019-07-27 | 16:00 | 398 | 78.3 | 244.1 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 398
2019-07-27 | 17:00 | 395 | 78.3 | 267.2 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 395
2019-07-27 | 18:00 | 396 | 78.3 | 289.4 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 396
2019-07-27 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 290.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 391.7
2019-07-27 | 20:00 | 373.1 | 78.3 | 273.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 373.1
2019-07-27 | 21:00 | 350.4 | 78.3 | 252.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-07-27 | 22:00 | 324.1 | 78.3 | 224.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 324.1
2019-07-27 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 212.9 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 307.2
2019-07-28 | 0:00 | 283.6 | 78.3 | 191.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-07-28 | 1:00 | 269.8 | 78.3 | 184.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2019-07-28 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 187 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-07-28 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 194.9 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-07-28 | 4:00 | 290.8 | 78.3 | 201.6 | 68.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-07-28 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 202.2 | 68.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-07-28 | 6:00 | 287.9 | 78.3 | 185.4 | 55.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2019-07-28 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 162.2 | 46.1 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-07-28 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 158.4 | 44.2 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 319.9
2019-07-28 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 161.2 | 43.8 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2019-07-28 | 10:00 | 364.5 | 78.3 | 151.8 | 43 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 364.5
2019-07-28 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 160.1 | 43.2 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-07-28 | 12:00 | 389.8 | 78.3 | 175.7 | 45 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 389.8
2019-07-28 | 13:00 | 378.5 | 78.3 | 179.4 | 46.3 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 378.5
2019-07-28 | 14:00 | 379 | 78.3 | 182 | 47.2 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | -90 | 379
2019-07-28 | 15:00 | 375.1 | 78.3 | 200.6 | 56 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 375.1
2019-07-28 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 218.6 | 70.9 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 382.6
2019-07-28 | 17:00 | 395.6 | 78.3 | 253.7 | 73 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 395.6
2019-07-28 | 18:00 | 393.8 | 78.3 | 278.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -90 | 393.8
2019-07-28 | 19:00 | 380.7 | 78.3 | 275.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 380.7
2019-07-28 | 20:00 | 362.6 | 78.3 | 256.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2019-07-28 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 233.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | -90 | 341.4
2019-07-28 | 22:00 | 315 | 78.3 | 208.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 315
2019-07-28 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 198 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-07-29 | 0:00 | 273.1 | 78.3 | 190 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2019-07-29 | 1:00 | 260 | 78.3 | 176.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | -90 | 260
2019-07-29 | 2:00 | 262.8 | 78.3 | 181.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2019-07-29 | 3:00 | 272.3 | 78.3 | 196 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-07-29 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 206.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-07-29 | 5:00 | 296.5 | 78.3 | 210.3 | 52.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2019-07-29 | 6:00 | 307.6 | 78.3 | 199.8 | 49.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 307.6
2019-07-29 | 7:00 | 333.9 | 78.3 | 193.5 | 48.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-07-29 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 225.1 | 51 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -90 | 407.5
2019-07-29 | 9:00 | 453.5 | 78.3 | 240.9 | 53 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 453.5
2019-07-29 | 10:00 | 471.5 | 78.3 | 237.4 | 51.1 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 471.5
2019-07-29 | 11:00 | 492.3 | 78.3 | 247.4 | 52.6 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 492.3
2019-07-29 | 12:00 | 479.7 | 78.3 | 234.7 | 50.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | -90 | 479.7
2019-07-29 | 13:00 | 500.1 | 78.3 | 256.3 | 55.4 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 500.1
2019-07-29 | 14:00 | 499.8 | 78.3 | 269.8 | 63.3 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 499.8
2019-07-29 | 15:00 | 497.1 | 78.3 | 290 | 73 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | -90 | 497.1
2019-07-29 | 16:00 | 499.2 | 78.3 | 334.3 | 73 | － | 26.3 | 63 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 499.2
2019-07-29 | 17:00 | 481.5 | 78.3 | 352.7 | 73 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 481.5
2019-07-29 | 18:00 | 456.7 | 78.3 | 356.7 | 73 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 456.7
2019-07-29 | 19:00 | 437.3 | 78.3 | 346.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 437.3
2019-07-29 | 20:00 | 411.2 | 78.3 | 322 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 411.2
2019-07-29 | 21:00 | 381.7 | 78.3 | 291.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2019-07-29 | 22:00 | 350.1 | 78.3 | 258.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-07-29 | 23:00 | 327.4 | 78.3 | 240.1 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 327.4
2019-07-30 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 229.5 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-07-30 | 1:00 | 285.4 | 78.3 | 215.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 285.4
2019-07-30 | 2:00 | 285.1 | 78.3 | 215.2 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 285.1
2019-07-30 | 3:00 | 297 | 78.3 | 227.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | -90 | 297
2019-07-30 | 4:00 | 308.4 | 78.3 | 238.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-07-30 | 5:00 | 319.2 | 78.3 | 244.5 | 53.7 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-07-30 | 6:00 | 330.8 | 78.3 | 233.4 | 49.1 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 330.8
2019-07-30 | 7:00 | 356.8 | 78.3 | 223.8 | 47.5 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 356.8
2019-07-30 | 8:00 | 427.3 | 78.3 | 254.8 | 49.9 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 427.3
2019-07-30 | 9:00 | 469.2 | 78.3 | 265.8 | 50.9 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 469.2
2019-07-30 | 10:00 | 485.7 | 78.3 | 263.6 | 49.3 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 485.7
2019-07-30 | 11:00 | 502.1 | 78.3 | 272.1 | 51 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 502.1
2019-07-30 | 12:00 | 492.6 | 78.3 | 275.3 | 52.9 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 492.6
2019-07-30 | 13:00 | 508.4 | 78.3 | 299.5 | 71 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 508.4
2019-07-30 | 14:00 | 509.1 | 78.3 | 317.7 | 73 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 509.1
2019-07-30 | 15:00 | 496.9 | 78.3 | 321.1 | 73 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 496.9
2019-07-30 | 16:00 | 496.9 | 78.3 | 340.3 | 73 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 496.9
2019-07-30 | 17:00 | 484 | 78.3 | 352.9 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 484
2019-07-30 | 18:00 | 467.4 | 78.3 | 357.5 | 73 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 467.4
2019-07-30 | 19:00 | 450.6 | 78.3 | 345.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | -90 | 450.6
2019-07-30 | 20:00 | 425 | 78.3 | 316.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -90 | 425
2019-07-30 | 21:00 | 393.6 | 78.3 | 285.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | -90 | 393.6
2019-07-30 | 22:00 | 360.8 | 78.3 | 262.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -90 | 360.8
2019-07-30 | 23:00 | 337.1 | 78.3 | 248.3 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-07-31 | 0:00 | 309.2 | 78.3 | 225.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2019-07-31 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 210.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-07-31 | 2:00 | 288.7 | 78.3 | 213.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 288.7
2019-07-31 | 3:00 | 297.5 | 78.3 | 224.6 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 297.5
2019-07-31 | 4:00 | 310 | 78.3 | 235.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 310
2019-07-31 | 5:00 | 321.1 | 78.3 | 241.5 | 56 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 321.1
2019-07-31 | 6:00 | 335.4 | 78.3 | 233.1 | 51.1 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-07-31 | 7:00 | 358.2 | 78.3 | 226.2 | 48.5 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2019-07-31 | 8:00 | 425.7 | 78.3 | 253.4 | 52.1 | － | 26.3 | 104.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 425.7
2019-07-31 | 9:00 | 465.5 | 78.3 | 260 | 51.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 465.5
2019-07-31 | 10:00 | 481.6 | 78.3 | 255.2 | 49.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 481.6
2019-07-31 | 11:00 | 497.1 | 78.3 | 258.8 | 49.6 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | -90 | 497.1
2019-07-31 | 12:00 | 486.5 | 78.3 | 247.4 | 48.4 | － | 26.3 | 173.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 486.5
2019-07-31 | 13:00 | 513.1 | 78.3 | 274.6 | 54.3 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 513.1
2019-07-31 | 14:00 | 514.2 | 78.3 | 287.9 | 63.3 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 514.2
2019-07-31 | 15:00 | 510.3 | 78.3 | 306.3 | 73 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 510.3
2019-07-31 | 16:00 | 509.9 | 78.3 | 345.4 | 73 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 509.9
2019-07-31 | 17:00 | 497.4 | 78.3 | 363.9 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 497.4
2019-07-31 | 18:00 | 478.3 | 78.3 | 371.5 | 73 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 478.3
2019-07-31 | 19:00 | 457.7 | 78.3 | 358.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -90 | 457.7
2019-07-31 | 20:00 | 433 | 78.3 | 329.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 433
2019-07-31 | 21:00 | 401.2 | 78.3 | 296.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -90 | 401.2
2019-07-31 | 22:00 | 369 | 78.3 | 266.3 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | -90 | 369
2019-07-31 | 23:00 | 344.7 | 78.3 | 254.9 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-08-01 | 0:00 | 314.2 | 78.3 | 244.8 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 314.2
2019-08-01 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 229 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2019-08-01 | 2:00 | 292.8 | 78.3 | 227.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-08-01 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 234.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2019-08-01 | 4:00 | 311.4 | 78.3 | 246.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2019-08-01 | 5:00 | 320.1 | 78.3 | 251.3 | 47.2 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 320.1
2019-08-01 | 6:00 | 329.3 | 78.3 | 242.9 | 43.3 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2019-08-01 | 7:00 | 356.4 | 78.3 | 241 | 41.8 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 356.4
2019-08-01 | 8:00 | 426.4 | 78.3 | 265.5 | 44.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 426.4
2019-08-01 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 275.3 | 45.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 472.3
2019-08-01 | 10:00 | 488.8 | 78.3 | 269.8 | 42.6 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 488.8
2019-08-01 | 11:00 | 503.7 | 78.3 | 272.8 | 42.7 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 503.7
2019-08-01 | 12:00 | 494.2 | 78.3 | 261.4 | 41.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 494.2
2019-08-01 | 13:00 | 515.7 | 78.3 | 286.5 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 515.7
2019-08-01 | 14:00 | 518.1 | 78.3 | 302.2 | 56.5 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 518.1
2019-08-01 | 15:00 | 508.7 | 78.3 | 327.2 | 70 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 508.7
2019-08-01 | 16:00 | 514.1 | 78.3 | 360.5 | 70 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 514.1
2019-08-01 | 17:00 | 506.5 | 78.3 | 384.1 | 70 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 506.5
2019-08-01 | 18:00 | 488.3 | 78.3 | 392.1 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 488.3
2019-08-01 | 19:00 | 463.6 | 78.3 | 374.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 463.6
2019-08-01 | 20:00 | 436.6 | 78.3 | 346.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 436.6
2019-08-01 | 21:00 | 403.2 | 78.3 | 311.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 403.2
2019-08-01 | 22:00 | 368 | 78.3 | 282 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 368
2019-08-01 | 23:00 | 343.4 | 78.3 | 267.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2019-08-02 | 0:00 | 313.3 | 78.3 | 249 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 313.3
2019-08-02 | 1:00 | 294.2 | 78.3 | 234.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2019-08-02 | 2:00 | 291.2 | 78.3 | 234 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2019-08-02 | 3:00 | 299.2 | 78.3 | 241.6 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 299.2
2019-08-02 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 249.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 310.3
2019-08-02 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 254.9 | 47 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2019-08-02 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 248 | 42.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2019-08-02 | 7:00 | 364.2 | 78.3 | 240.6 | 40.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-08-02 | 8:00 | 435.9 | 78.3 | 269.9 | 44 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 435.9
2019-08-02 | 9:00 | 481.4 | 78.3 | 280.9 | 45.1 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 481.4
2019-08-02 | 10:00 | 498.1 | 78.3 | 277.2 | 42.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 498.1
2019-08-02 | 11:00 | 513.6 | 78.3 | 281.1 | 42.9 | － | 26.3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 513.6
2019-08-02 | 12:00 | 504.4 | 78.3 | 269.3 | 40.9 | － | 26.3 | 178.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 504.4
2019-08-02 | 13:00 | 527.5 | 78.3 | 293 | 47 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 527.5
2019-08-02 | 14:00 | 531.2 | 78.3 | 307.1 | 57 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 531.2
2019-08-02 | 15:00 | 524.2 | 78.3 | 325.7 | 70 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 524.2
2019-08-02 | 16:00 | 524.7 | 78.3 | 363.1 | 70 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 524.7
2019-08-02 | 17:00 | 505.7 | 78.3 | 377.9 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 505.7
2019-08-02 | 18:00 | 481.5 | 78.3 | 382.2 | 70 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 481.5
2019-08-02 | 19:00 | 462.9 | 78.3 | 370.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 462.9
2019-08-02 | 20:00 | 435.5 | 78.3 | 342.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 435.5
2019-08-02 | 21:00 | 401.7 | 78.3 | 310.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2019-08-02 | 22:00 | 370.8 | 78.3 | 284 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 370.8
2019-08-02 | 23:00 | 346.9 | 78.3 | 273.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2019-08-03 | 0:00 | 314.7 | 78.3 | 243.6 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 314.7
2019-08-03 | 1:00 | 296.8 | 78.3 | 232.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-08-03 | 2:00 | 295 | 78.3 | 231.8 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-08-03 | 3:00 | 300.6 | 78.3 | 235.3 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 300.6
2019-08-03 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 240.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-08-03 | 5:00 | 316.5 | 78.3 | 242.9 | 54.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-08-03 | 6:00 | 319.4 | 78.3 | 231.7 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 319.4
2019-08-03 | 7:00 | 332.8 | 78.3 | 220.9 | 38.8 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 332.8
2019-08-03 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 235.5 | 40.6 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 384.5
2019-08-03 | 9:00 | 423.5 | 78.3 | 241.8 | 40.3 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 423.5
2019-08-03 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 237.9 | 37.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 442.4
2019-08-03 | 11:00 | 456 | 78.3 | 237.1 | 37.3 | － | 26.3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 456
2019-08-03 | 12:00 | 455.3 | 78.3 | 230.7 | 36.7 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 455.3
2019-08-03 | 13:00 | 467.5 | 78.3 | 248.9 | 40 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 467.5
2019-08-03 | 14:00 | 464.5 | 78.3 | 264.5 | 49.9 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 464.5
2019-08-03 | 15:00 | 454.5 | 78.3 | 274.7 | 63.9 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 454.5
2019-08-03 | 16:00 | 447.1 | 78.3 | 301.1 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 447.1
2019-08-03 | 17:00 | 436.4 | 78.3 | 316 | 70 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 436.4
2019-08-03 | 18:00 | 422.3 | 78.3 | 323.8 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 422.3
2019-08-03 | 19:00 | 408 | 78.3 | 317.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 408
2019-08-03 | 20:00 | 387.5 | 78.3 | 293.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 387.5
2019-08-03 | 21:00 | 363.3 | 78.3 | 268.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2019-08-03 | 22:00 | 337.1 | 78.3 | 251.4 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2019-08-03 | 23:00 | 320.7 | 78.3 | 244.1 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2019-08-04 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 215.4 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-08-04 | 1:00 | 278 | 78.3 | 205.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 278
2019-08-04 | 2:00 | 275.2 | 78.3 | 204.2 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-08-04 | 3:00 | 284.6 | 78.3 | 210.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 284.6
2019-08-04 | 4:00 | 292 | 78.3 | 216.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-08-04 | 5:00 | 298.6 | 78.3 | 217.6 | 59.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 298.6
2019-08-04 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 200.8 | 49.9 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-08-04 | 7:00 | 296.4 | 78.3 | 178.4 | 40.5 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 296.4
2019-08-04 | 8:00 | 327.4 | 78.3 | 172.1 | 37.4 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 327.4
2019-08-04 | 9:00 | 358 | 78.3 | 173.1 | 36.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 358
2019-08-04 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 167.4 | 35.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 373.1
2019-08-04 | 11:00 | 383.8 | 78.3 | 162.7 | 35 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 383.8
2019-08-04 | 12:00 | 391.9 | 78.3 | 166.4 | 35.1 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 391.9
2019-08-04 | 13:00 | 392.5 | 78.3 | 173.7 | 35.6 | － | 26.3 | 167.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 392.5
2019-08-04 | 14:00 | 392.7 | 78.3 | 189.1 | 38.4 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 392.7
2019-08-04 | 15:00 | 390.7 | 78.3 | 211.2 | 46.2 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 390.7
2019-08-04 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 240.1 | 62.7 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 396.2
2019-08-04 | 17:00 | 403.4 | 78.3 | 281.1 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 403.4
2019-08-04 | 18:00 | 399.6 | 78.3 | 304.7 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 399.6
2019-08-04 | 19:00 | 392.4 | 78.3 | 303.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 392.4
2019-08-04 | 20:00 | 375.2 | 78.3 | 285.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 375.2
2019-08-04 | 21:00 | 351.5 | 78.3 | 262.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 351.5
2019-08-04 | 22:00 | 324.4 | 78.3 | 237.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 324.4
2019-08-04 | 23:00 | 305.2 | 78.3 | 225.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-08-05 | 0:00 | 281 | 78.3 | 221.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 281
2019-08-05 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 208.7 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-08-05 | 2:00 | 266.5 | 78.3 | 209.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 266.5
2019-08-05 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 218.2 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-08-05 | 4:00 | 288 | 78.3 | 228 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-08-05 | 5:00 | 303.4 | 78.3 | 236.5 | 46.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 303.4
2019-08-05 | 6:00 | 321.9 | 78.3 | 231.5 | 42.8 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 321.9
2019-08-05 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 223.2 | 40.6 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2019-08-05 | 8:00 | 419.7 | 78.3 | 252.3 | 43.6 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 419.7
2019-08-05 | 9:00 | 466.3 | 78.3 | 259.7 | 43.4 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 466.3
2019-08-05 | 10:00 | 483.4 | 78.3 | 250.7 | 40.8 | － | 26.3 | 168.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 483.4
2019-08-05 | 11:00 | 500.4 | 78.3 | 254.7 | 40.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 500.4
2019-08-05 | 12:00 | 499.7 | 78.3 | 252.1 | 40.7 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 499.7
2019-08-05 | 13:00 | 518.6 | 78.3 | 289.3 | 56.3 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 518.6
2019-08-05 | 14:00 | 515.4 | 78.3 | 319.6 | 70 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 515.4
2019-08-05 | 15:00 | 500.5 | 78.3 | 342.8 | 70 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 500.5
2019-08-05 | 16:00 | 490.1 | 78.3 | 361.7 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 490.1
2019-08-05 | 17:00 | 462.6 | 78.3 | 339.4 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 17.6 | 0 | 13 | -90 | 462.6
2019-08-05 | 18:00 | 450.9 | 78.3 | 332.5 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 16 | -90 | 450.9
2019-08-05 | 19:00 | 438.4 | 78.3 | 322.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -90 | 438.4
2019-08-05 | 20:00 | 412 | 78.3 | 308.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 412
2019-08-05 | 21:00 | 383.8 | 78.3 | 280 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 383.8
2019-08-05 | 22:00 | 354.8 | 78.3 | 264.7 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 354.8
2019-08-05 | 23:00 | 334.6 | 78.3 | 252.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-08-06 | 0:00 | 307.1 | 78.3 | 238.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 307.1
2019-08-06 | 1:00 | 291.1 | 78.3 | 230.5 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 291.1
2019-08-06 | 2:00 | 291.1 | 78.3 | 229.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 291.1
2019-08-06 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 236.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2019-08-06 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 245.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-08-06 | 5:00 | 324.2 | 78.3 | 252.9 | 39.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2019-08-06 | 6:00 | 320 | 78.3 | 248.2 | 37.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 320
2019-08-06 | 7:00 | 334.3 | 78.3 | 255.1 | 40.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2019-08-06 | 8:00 | 400.8 | 78.3 | 281.4 | 65.6 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 400.8
2019-08-06 | 9:00 | 443 | 78.3 | 295.7 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 443
2019-08-06 | 10:00 | 466 | 78.3 | 307 | 70 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 466
2019-08-06 | 11:00 | 472 | 78.3 | 303.7 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 472
2019-08-06 | 12:00 | 450.4 | 78.3 | 286.7 | 58.4 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 450.4
2019-08-06 | 13:00 | 460 | 78.3 | 291.1 | 67.7 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 460
2019-08-06 | 14:00 | 455.3 | 78.3 | 293.6 | 70 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 455.3
2019-08-06 | 15:00 | 446.9 | 78.3 | 299.5 | 70 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 446.9
2019-08-06 | 16:00 | 437.8 | 78.3 | 295.9 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 437.8
2019-08-06 | 17:00 | 426.8 | 78.3 | 286.8 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 426.8
2019-08-06 | 18:00 | 421.1 | 78.3 | 289.5 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 421.1
2019-08-06 | 19:00 | 409.3 | 78.3 | 282.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 409.3
2019-08-06 | 20:00 | 386.8 | 78.3 | 273.7 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 386.8
2019-08-06 | 21:00 | 360.7 | 78.3 | 262.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2019-08-06 | 22:00 | 334.6 | 78.3 | 245.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-08-06 | 23:00 | 318.7 | 78.3 | 234.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 318.7
2019-08-07 | 0:00 | 295.3 | 78.3 | 208.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-08-07 | 1:00 | 281.4 | 78.3 | 199.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 281.4
2019-08-07 | 2:00 | 282.5 | 78.3 | 205 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 282.5
2019-08-07 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 216.3 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-08-07 | 4:00 | 304.2 | 78.3 | 224.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 304.2
2019-08-07 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 233.1 | 43.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2019-08-07 | 6:00 | 319.2 | 78.3 | 225 | 39.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-08-07 | 7:00 | 342.7 | 78.3 | 232.6 | 40.4 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2019-08-07 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 266.9 | 55.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 407.5
2019-08-07 | 9:00 | 442.6 | 78.3 | 281.3 | 65.1 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 442.6
2019-08-07 | 10:00 | 458.5 | 78.3 | 278.3 | 57.6 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 458.5
2019-08-07 | 11:00 | 471.8 | 78.3 | 269.9 | 48.4 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 471.8
2019-08-07 | 12:00 | 461.4 | 78.3 | 255.4 | 41.5 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 461.4
2019-08-07 | 13:00 | 481.8 | 78.3 | 277.1 | 53.4 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 481.8
2019-08-07 | 14:00 | 481.3 | 78.3 | 284.4 | 60.9 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 481.3
2019-08-07 | 15:00 | 470 | 78.3 | 284.5 | 64 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 470
2019-08-07 | 16:00 | 471.4 | 78.3 | 310.6 | 70 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 471.4
2019-08-07 | 17:00 | 459.3 | 78.3 | 331.7 | 70 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 459.3
2019-08-07 | 18:00 | 443.7 | 78.3 | 338.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 443.7
2019-08-07 | 19:00 | 426.9 | 78.3 | 329.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 426.9
2019-08-07 | 20:00 | 402.3 | 78.3 | 302.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 402.3
2019-08-07 | 21:00 | 372.9 | 78.3 | 270.1 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 372.9
2019-08-07 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 252.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2019-08-07 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 237.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 323.9
2019-08-08 | 0:00 | 295.1 | 78.3 | 215 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2019-08-08 | 1:00 | 278.8 | 78.3 | 205.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 278.8
2019-08-08 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 211.8 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-08-08 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 219.9 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-08-08 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 229.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-08-08 | 5:00 | 312 | 78.3 | 233.1 | 48.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 312
2019-08-08 | 6:00 | 325 | 78.3 | 226.5 | 43.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 325
2019-08-08 | 7:00 | 347.6 | 78.3 | 217.1 | 40.5 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 347.6
2019-08-08 | 8:00 | 413.4 | 78.3 | 246 | 44.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 413.4
2019-08-08 | 9:00 | 454.5 | 78.3 | 254.3 | 44.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 454.5
2019-08-08 | 10:00 | 470.5 | 78.3 | 251.1 | 42.3 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 470.5
2019-08-08 | 11:00 | 487.6 | 78.3 | 253.2 | 42 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 487.6
2019-08-08 | 12:00 | 479.4 | 78.3 | 240.7 | 40.4 | － | 26.3 | 181.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 479.4
2019-08-08 | 13:00 | 501.1 | 78.3 | 265.1 | 45.6 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 501.1
2019-08-08 | 14:00 | 503.2 | 78.3 | 280.2 | 55.9 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 503.2
2019-08-08 | 15:00 | 499.2 | 78.3 | 296.6 | 70 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 499.2
2019-08-08 | 16:00 | 497.9 | 78.3 | 340.6 | 70 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 497.9
2019-08-08 | 17:00 | 470.5 | 78.3 | 349.2 | 70 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 470.5
2019-08-08 | 18:00 | 450.3 | 78.3 | 348.9 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 450.3
2019-08-08 | 19:00 | 439.4 | 78.3 | 341.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 439.4
2019-08-08 | 20:00 | 413.6 | 78.3 | 316.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 413.6
2019-08-08 | 21:00 | 383.5 | 78.3 | 287.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 383.5
2019-08-08 | 22:00 | 351.1 | 78.3 | 261.2 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 351.1
2019-08-08 | 23:00 | 328.6 | 78.3 | 249.5 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2019-08-09 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 232.9 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 300.8
2019-08-09 | 1:00 | 281.1 | 78.3 | 219.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2019-08-09 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 219.8 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-08-09 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 227.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-08-09 | 4:00 | 300.2 | 78.3 | 235.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2019-08-09 | 5:00 | 309.6 | 78.3 | 238.1 | 50 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-08-09 | 6:00 | 317.4 | 78.3 | 227.3 | 43.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-08-09 | 7:00 | 337.9 | 78.3 | 217 | 40.2 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2019-08-09 | 8:00 | 403.7 | 78.3 | 243.9 | 43.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 403.7
2019-08-09 | 9:00 | 446.7 | 78.3 | 253.2 | 43.7 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 446.7
2019-08-09 | 10:00 | 466.1 | 78.3 | 249.2 | 41.3 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 466.1
2019-08-09 | 11:00 | 484.3 | 78.3 | 255.5 | 42 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 484.3
2019-08-09 | 12:00 | 474.1 | 78.3 | 244.3 | 40.2 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 474.1
2019-08-09 | 13:00 | 494.1 | 78.3 | 262.7 | 44.1 | － | 26.3 | 169.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 494.1
2019-08-09 | 14:00 | 496.7 | 78.3 | 279 | 55.6 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 496.7
2019-08-09 | 15:00 | 489.2 | 78.3 | 294.4 | 70 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 489.2
2019-08-09 | 16:00 | 483.1 | 78.3 | 331.9 | 70 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 483.1
2019-08-09 | 17:00 | 464.3 | 78.3 | 343.8 | 70 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 464.3
2019-08-09 | 18:00 | 440.2 | 78.3 | 345.3 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 440.2
2019-08-09 | 19:00 | 425.3 | 78.3 | 333.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 425.3
2019-08-09 | 20:00 | 401.1 | 78.3 | 310 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 401.1
2019-08-09 | 21:00 | 371.1 | 78.3 | 277.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 371.1
2019-08-09 | 22:00 | 342 | 78.3 | 256.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 342
2019-08-09 | 23:00 | 321.6 | 78.3 | 245.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2019-08-10 | 0:00 | 292.8 | 78.3 | 214.1 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-08-10 | 1:00 | 274.6 | 78.3 | 202.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 274.6
2019-08-10 | 2:00 | 273.1 | 78.3 | 202.1 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2019-08-10 | 3:00 | 280.5 | 78.3 | 206.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2019-08-10 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 213.7 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-08-10 | 5:00 | 294.8 | 78.3 | 216.4 | 57.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 294.8
2019-08-10 | 6:00 | 290.3 | 78.3 | 201.6 | 47.4 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-08-10 | 7:00 | 301.9 | 78.3 | 187.9 | 40.2 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 301.9
2019-08-10 | 8:00 | 348.6 | 78.3 | 196.8 | 40.2 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 348.6
2019-08-10 | 9:00 | 386.6 | 78.3 | 202.3 | 39.7 | － | 26.3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 386.6
2019-08-10 | 10:00 | 404.8 | 78.3 | 194.4 | 37 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 404.8
2019-08-10 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 192.6 | 36.4 | － | 26.3 | 173 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 418.9
2019-08-10 | 12:00 | 420.7 | 78.3 | 185.9 | 35.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 420.7
2019-08-10 | 13:00 | 430.8 | 78.3 | 201.7 | 37.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 430.8
2019-08-10 | 14:00 | 430.5 | 78.3 | 219.3 | 43.6 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 430.5
2019-08-10 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 236.8 | 55.5 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 422.3
2019-08-10 | 16:00 | 421.6 | 78.3 | 264.3 | 70 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 421.6
2019-08-10 | 17:00 | 412.8 | 78.3 | 291.6 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 412.8
2019-08-10 | 18:00 | 400.5 | 78.3 | 304.7 | 70 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 400.5
2019-08-10 | 19:00 | 390.9 | 78.3 | 301.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 390.9
2019-08-10 | 20:00 | 370.8 | 78.3 | 275.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 370.8
2019-08-10 | 21:00 | 345.5 | 78.3 | 247.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2019-08-10 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 228.1 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 319.4
2019-08-10 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 216.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-08-11 | 0:00 | 276.6 | 78.3 | 192.1 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2019-08-11 | 1:00 | 259.5 | 78.3 | 180.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 259.5
2019-08-11 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 181.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 258.6
2019-08-11 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 187.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-08-11 | 4:00 | 275.5 | 78.3 | 192.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 275.5
2019-08-11 | 5:00 | 281.4 | 78.3 | 192.3 | 56.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 281.4
2019-08-11 | 6:00 | 276.2 | 78.3 | 174.3 | 48.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 276.2
2019-08-11 | 7:00 | 273.9 | 78.3 | 150.3 | 39.8 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 273.9
2019-08-11 | 8:00 | 305.3 | 78.3 | 145.4 | 37.2 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 305.3
2019-08-11 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 142.2 | 35.6 | － | 26.3 | 141.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2019-08-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 134.8 | 34.4 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2019-08-11 | 11:00 | 369.7 | 78.3 | 130.6 | 34.2 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 369.7
2019-08-11 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 139 | 34.5 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-08-11 | 13:00 | 385.3 | 78.3 | 150.7 | 35.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 385.3
2019-08-11 | 14:00 | 387 | 78.3 | 178.4 | 42.2 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 387
2019-08-11 | 15:00 | 384.8 | 78.3 | 205.9 | 53.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 384.8
2019-08-11 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 234.5 | 69.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 391.1
2019-08-11 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 273.6 | 70 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 398.4
2019-08-11 | 18:00 | 390.4 | 78.3 | 286.3 | 70 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 390.4
2019-08-11 | 19:00 | 384.3 | 78.3 | 282.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 384.3
2019-08-11 | 20:00 | 366.6 | 78.3 | 266 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-08-11 | 21:00 | 343.7 | 78.3 | 241.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 343.7
2019-08-11 | 22:00 | 318.2 | 78.3 | 220.1 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-08-11 | 23:00 | 299.9 | 78.3 | 210.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 299.9
2019-08-12 | 0:00 | 272.4 | 78.3 | 196 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-08-12 | 1:00 | 256 | 78.3 | 186.5 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-08-12 | 2:00 | 257 | 78.3 | 186.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 257
2019-08-12 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 191.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-08-12 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 198.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-08-12 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 201.1 | 53.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-08-12 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 188.7 | 46.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2019-08-12 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 166.9 | 39.1 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2019-08-12 | 8:00 | 334.5 | 78.3 | 173 | 38.9 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 334.5
2019-08-12 | 9:00 | 368.1 | 78.3 | 176.5 | 38.6 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2019-08-12 | 10:00 | 385.1 | 78.3 | 176.9 | 38.5 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 385.1
2019-08-12 | 11:00 | 397.3 | 78.3 | 185.7 | 39 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 397.3
2019-08-12 | 12:00 | 403 | 78.3 | 180.4 | 38.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 403
2019-08-12 | 13:00 | 407.3 | 78.3 | 193.6 | 40 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 407.3
2019-08-12 | 14:00 | 409.2 | 78.3 | 209.1 | 44.9 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 409.2
2019-08-12 | 15:00 | 406.1 | 78.3 | 228 | 56.3 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 406.1
2019-08-12 | 16:00 | 411.2 | 78.3 | 255.9 | 70 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 411.2
2019-08-12 | 17:00 | 420.8 | 78.3 | 297.7 | 70 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 420.8
2019-08-12 | 18:00 | 411.5 | 78.3 | 315.7 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 411.5
2019-08-12 | 19:00 | 403 | 78.3 | 309.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 403
2019-08-12 | 20:00 | 385.4 | 78.3 | 291.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 385.4
2019-08-12 | 21:00 | 359.5 | 78.3 | 266.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 359.5
2019-08-12 | 22:00 | 331.4 | 78.3 | 239 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2019-08-12 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 222.2 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-08-13 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 210.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-08-13 | 1:00 | 265.8 | 78.3 | 199 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-08-13 | 2:00 | 264.9 | 78.3 | 199.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 264.9
2019-08-13 | 3:00 | 272.4 | 78.3 | 204.4 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-08-13 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 212.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-08-13 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 216.6 | 53.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-08-13 | 6:00 | 302.1 | 78.3 | 207 | 45.2 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-08-13 | 7:00 | 316.1 | 78.3 | 188.9 | 38.9 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 316.1
2019-08-13 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 200.2 | 39.1 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2019-08-13 | 9:00 | 395.1 | 78.3 | 208 | 39.6 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2019-08-13 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 207.5 | 39 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 415.3
2019-08-13 | 11:00 | 428.5 | 78.3 | 216.8 | 40.4 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 428.5
2019-08-13 | 12:00 | 427.5 | 78.3 | 220.5 | 41.6 | － | 26.3 | 128 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 427.5
2019-08-13 | 13:00 | 423.7 | 78.3 | 235.1 | 51.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 423.7
2019-08-13 | 14:00 | 419.5 | 78.3 | 233.8 | 50.9 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 419.5
2019-08-13 | 15:00 | 424.7 | 78.3 | 235.5 | 51.4 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 424.7
2019-08-13 | 16:00 | 429.9 | 78.3 | 255.7 | 70 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 429.9
2019-08-13 | 17:00 | 430.1 | 78.3 | 289.9 | 70 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 430.1
2019-08-13 | 18:00 | 418.5 | 78.3 | 309.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 418.5
2019-08-13 | 19:00 | 408 | 78.3 | 307.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 408
2019-08-13 | 20:00 | 390.1 | 78.3 | 290.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 390.1
2019-08-13 | 21:00 | 366 | 78.3 | 268.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 366
2019-08-13 | 22:00 | 340.3 | 78.3 | 239.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2019-08-13 | 23:00 | 320.3 | 78.3 | 224.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-08-14 | 0:00 | 292.4 | 78.3 | 208.7 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-08-14 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 197.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-08-14 | 2:00 | 273.5 | 78.3 | 194.6 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 273.5
2019-08-14 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 197.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-08-14 | 4:00 | 288.8 | 78.3 | 203.1 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 288.8
2019-08-14 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 206.7 | 45.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-08-14 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 194.5 | 36.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-08-14 | 7:00 | 309.9 | 78.3 | 185.1 | 33.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 309.9
2019-08-14 | 8:00 | 348.1 | 78.3 | 203.6 | 36.6 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 348.1
2019-08-14 | 9:00 | 367 | 78.3 | 218.5 | 45.3 | － | 26.3 | 56 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 367
2019-08-14 | 10:00 | 378.9 | 78.3 | 225.3 | 51.9 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 378.9
2019-08-14 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 230.7 | 59.5 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 390.7
2019-08-14 | 12:00 | 383.5 | 78.3 | 230.5 | 62.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 383.5
2019-08-14 | 13:00 | 365.4 | 78.3 | 226.7 | 60.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 365.4
2019-08-14 | 14:00 | 351.5 | 78.3 | 223.5 | 58.9 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 351.5
2019-08-14 | 15:00 | 346.8 | 78.3 | 225.5 | 64.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 346.8
2019-08-14 | 16:00 | 352.8 | 78.3 | 237.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 352.8
2019-08-14 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 234 | 70 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -90 | 354.9
2019-08-14 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 238.8 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.9 | 0 | 16 | -90 | 358.8
2019-08-14 | 19:00 | 354.3 | 78.3 | 238.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13 | -90 | 354.3
2019-08-14 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 238.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2019-08-14 | 21:00 | 320 | 78.3 | 223.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 320
2019-08-14 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 212.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-08-14 | 23:00 | 287.1 | 78.3 | 207.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 287.1
2019-08-15 | 0:00 | 266.9 | 78.3 | 197.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-08-15 | 1:00 | 256.1 | 78.3 | 190.8 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 256.1
2019-08-15 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 192.5 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 259.7
2019-08-15 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 199.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-08-15 | 4:00 | 281.2 | 78.3 | 202.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 281.2
2019-08-15 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 203.1 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2019-08-15 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 198.1 | 37.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-08-15 | 7:00 | 273.5 | 78.3 | 197 | 36.4 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 273.5
2019-08-15 | 8:00 | 299.8 | 78.3 | 205.4 | 47 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2019-08-15 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 207.1 | 64.5 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 323.6
2019-08-15 | 10:00 | 336.8 | 78.3 | 211.4 | 63.4 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 336.8
2019-08-15 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 212.8 | 66.8 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 348.4
2019-08-15 | 12:00 | 348 | 78.3 | 213.3 | 60.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-08-15 | 13:00 | 335.8 | 78.3 | 211 | 48 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 335.8
2019-08-15 | 14:00 | 325.2 | 78.3 | 208.5 | 53.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-08-15 | 15:00 | 315.8 | 78.3 | 205.8 | 55.7 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 315.8
2019-08-15 | 16:00 | 320.5 | 78.3 | 203.3 | 68 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2019-08-15 | 17:00 | 331.2 | 78.3 | 222.1 | 70 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 331.2
2019-08-15 | 18:00 | 335.5 | 78.3 | 229.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-08-15 | 19:00 | 327.8 | 78.3 | 224.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2019-08-15 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 211.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 313.9
2019-08-15 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 202.3 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2019-08-15 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 201.6 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2019-08-15 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 193.2 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 268.2
2019-08-16 | 0:00 | 248.9 | 78.3 | 170.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 248.9
2019-08-16 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 164.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 238.8
2019-08-16 | 2:00 | 242.4 | 78.3 | 170.8 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 242.4
2019-08-16 | 3:00 | 255.8 | 78.3 | 181 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 255.8
2019-08-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 192.5 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-08-16 | 5:00 | 279.9 | 78.3 | 199.5 | 50.8 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-08-16 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 189.1 | 44.1 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-08-16 | 7:00 | 294.3 | 78.3 | 185.4 | 41.5 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-08-16 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 206.9 | 46.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-08-16 | 9:00 | 374.7 | 78.3 | 214.1 | 47.5 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 374.7
2019-08-16 | 10:00 | 398.6 | 78.3 | 216.3 | 45.9 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 398.6
2019-08-16 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 209.6 | 41.5 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 418.9
2019-08-16 | 12:00 | 417 | 78.3 | 206.8 | 40.9 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 417
2019-08-16 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 213.2 | 42.3 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 426.2
2019-08-16 | 14:00 | 426.2 | 78.3 | 226.4 | 50 | － | 26.3 | 128 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 426.2
2019-08-16 | 15:00 | 424 | 78.3 | 236.1 | 62.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 424
2019-08-16 | 16:00 | 422.9 | 78.3 | 265.5 | 70 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 422.9
2019-08-16 | 17:00 | 411.8 | 78.3 | 290.6 | 70 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 411.8
2019-08-16 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 300.7 | 70 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 397.5
2019-08-16 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 294.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 387.3
2019-08-16 | 20:00 | 366 | 78.3 | 277.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 366
2019-08-16 | 21:00 | 340.6 | 78.3 | 254 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 340.6
2019-08-16 | 22:00 | 313.9 | 78.3 | 228.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 313.9
2019-08-16 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 216.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 297.5
2019-08-17 | 0:00 | 271.5 | 78.3 | 196.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 271.5
2019-08-17 | 1:00 | 256 | 78.3 | 186.8 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-08-17 | 2:00 | 256.2 | 78.3 | 186.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 256.2
2019-08-17 | 3:00 | 266.2 | 78.3 | 193.9 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 266.2
2019-08-17 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 203.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-08-17 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 205.9 | 57.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2019-08-17 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 191.4 | 48.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 284.9
2019-08-17 | 7:00 | 292.5 | 78.3 | 180.1 | 42.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2019-08-17 | 8:00 | 335.8 | 78.3 | 187.2 | 41.9 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 335.8
2019-08-17 | 9:00 | 368.8 | 78.3 | 177.5 | 37.4 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2019-08-17 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 166.6 | 35.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 383.4
2019-08-17 | 11:00 | 396.2 | 78.3 | 168.9 | 35.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 396.2
2019-08-17 | 12:00 | 398.6 | 78.3 | 170.6 | 35.9 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 398.6
2019-08-17 | 13:00 | 406.7 | 78.3 | 186.2 | 37.8 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 406.7
2019-08-17 | 14:00 | 408 | 78.3 | 200 | 41.7 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 408
2019-08-17 | 15:00 | 407.3 | 78.3 | 222.5 | 53.2 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 407.3
2019-08-17 | 16:00 | 413 | 78.3 | 251.3 | 70 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 413
2019-08-17 | 17:00 | 407.2 | 78.3 | 258.2 | 70 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 24.9 | -90 | 407.2
2019-08-17 | 18:00 | 388.8 | 78.3 | 271.4 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.3 | 0 | 25.1 | -90 | 388.8
2019-08-17 | 19:00 | 377.5 | 78.3 | 279.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -90 | 377.5
2019-08-17 | 20:00 | 356.1 | 78.3 | 270.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2019-08-17 | 21:00 | 332.3 | 78.3 | 246.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-08-17 | 22:00 | 307.5 | 78.3 | 222.7 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-08-17 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 212.8 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 290.7
2019-08-18 | 0:00 | 265.6 | 78.3 | 194.7 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 265.6
2019-08-18 | 1:00 | 250.6 | 78.3 | 184.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 250.6
2019-08-18 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 184.3 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-08-18 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 191.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2019-08-18 | 4:00 | 272.2 | 78.3 | 199.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 272.2
2019-08-18 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 200.6 | 58.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-08-18 | 6:00 | 273.8 | 78.3 | 182.4 | 48.2 | － | 26.3 | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-08-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 154.8 | 38.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-08-18 | 8:00 | 297.1 | 78.3 | 148.6 | 36 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-08-18 | 9:00 | 327.8 | 78.3 | 146.4 | 35 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2019-08-18 | 10:00 | 345 | 78.3 | 142.4 | 34.6 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 345
2019-08-18 | 11:00 | 354.8 | 78.3 | 146.9 | 34.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 354.8
2019-08-18 | 12:00 | 367.6 | 78.3 | 157.1 | 35.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2019-08-18 | 13:00 | 372.8 | 78.3 | 171.9 | 37.9 | － | 26.3 | 148 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2019-08-18 | 14:00 | 371.6 | 78.3 | 191 | 43.9 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 371.6
2019-08-18 | 15:00 | 370.7 | 78.3 | 215.1 | 56.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 370.7
2019-08-18 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 236.4 | 70 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 374.7
2019-08-18 | 17:00 | 375.3 | 78.3 | 236.8 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 375.3
2019-08-18 | 18:00 | 371.8 | 78.3 | 252.6 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | -90 | 371.8
2019-08-18 | 19:00 | 366.3 | 78.3 | 251.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | -90 | 366.3
2019-08-18 | 20:00 | 349.7 | 78.3 | 249.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 15 | -90 | 349.7
2019-08-18 | 21:00 | 327.5 | 78.3 | 242.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-08-18 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 218 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-08-18 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 207.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2019-08-19 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 216.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 268.5
2019-08-19 | 1:00 | 256.2 | 78.3 | 208.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 256.2
2019-08-19 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 210.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 257.3
2019-08-19 | 3:00 | 268.4 | 78.3 | 219 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 268.4
2019-08-19 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 231.8 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-08-19 | 5:00 | 296.8 | 78.3 | 241.6 | 37.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-08-19 | 6:00 | 302.5 | 78.3 | 239.9 | 36.6 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2019-08-19 | 7:00 | 319 | 78.3 | 250.5 | 40 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 319
2019-08-19 | 8:00 | 377.8 | 78.3 | 285.8 | 59.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 377.8
2019-08-19 | 9:00 | 414.1 | 78.3 | 304.3 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 414.1
2019-08-19 | 10:00 | 433.9 | 78.3 | 313 | 70 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 433.9
2019-08-19 | 11:00 | 441.5 | 78.3 | 311.3 | 70 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 441.5
2019-08-19 | 12:00 | 418.6 | 78.3 | 299.6 | 68.3 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 418.6
2019-08-19 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 314.4 | 70 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 426.2
2019-08-19 | 14:00 | 415.8 | 78.3 | 305 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 415.8
2019-08-19 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 303.4 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 400.1
2019-08-19 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 306.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 396.2
2019-08-19 | 17:00 | 382.7 | 78.3 | 266.2 | 69.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 27.2 | -90 | 382.7
2019-08-19 | 18:00 | 383.4 | 78.3 | 262.8 | 69.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | -90 | 383.4
2019-08-19 | 19:00 | 373.4 | 78.3 | 259.1 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -90 | 373.4
2019-08-19 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 249.9 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 25.8 | -90 | 352.5
2019-08-19 | 21:00 | 330.8 | 78.3 | 248.6 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -90 | 330.8
2019-08-19 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 247.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-08-19 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 237.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-08-20 | 0:00 | 277 | 78.3 | 215.5 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 277
2019-08-20 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 205.5 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-08-20 | 2:00 | 270.5 | 78.3 | 209.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-08-20 | 3:00 | 283.1 | 78.3 | 218.7 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-08-20 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 229 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-08-20 | 5:00 | 307 | 78.3 | 235.6 | 44.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 307
2019-08-20 | 6:00 | 305.4 | 78.3 | 228.5 | 40.6 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2019-08-20 | 7:00 | 320.3 | 78.3 | 224.2 | 38.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-08-20 | 8:00 | 381.5 | 78.3 | 252.9 | 47.3 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 381.5
2019-08-20 | 9:00 | 421.8 | 78.3 | 271.3 | 57.7 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 421.8
2019-08-20 | 10:00 | 442.9 | 78.3 | 273.7 | 55.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 442.9
2019-08-20 | 11:00 | 456.7 | 78.3 | 274 | 52.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 456.7
2019-08-20 | 12:00 | 443.7 | 78.3 | 264.2 | 45.8 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 443.7
2019-08-20 | 13:00 | 465.1 | 78.3 | 279.2 | 57.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 465.1
2019-08-20 | 14:00 | 463.3 | 78.3 | 286.4 | 69.5 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 463.3
2019-08-20 | 15:00 | 459.8 | 78.3 | 309.4 | 70 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 459.8
2019-08-20 | 16:00 | 449.9 | 78.3 | 323.9 | 70 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 449.9
2019-08-20 | 17:00 | 436.5 | 78.3 | 324.9 | 70 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 436.5
2019-08-20 | 18:00 | 426.9 | 78.3 | 324.5 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 426.9
2019-08-20 | 19:00 | 413.3 | 78.3 | 306.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 413.3
2019-08-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 280 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2019-08-20 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 261 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2019-08-20 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 247.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2019-08-20 | 23:00 | 318.1 | 78.3 | 235.7 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 318.1
2019-08-21 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 216.5 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-08-21 | 1:00 | 280.3 | 78.3 | 204.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-08-21 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 208.7 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-08-21 | 3:00 | 291.6 | 78.3 | 221.6 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 291.6
2019-08-21 | 4:00 | 304.3 | 78.3 | 231.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 304.3
2019-08-21 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 237.9 | 45.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-08-21 | 6:00 | 319.6 | 78.3 | 233.5 | 42.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 319.6
2019-08-21 | 7:00 | 340.7 | 78.3 | 233 | 40.8 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2019-08-21 | 8:00 | 404.1 | 78.3 | 258.4 | 47.2 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 404.1
2019-08-21 | 9:00 | 443.2 | 78.3 | 268.1 | 48.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 443.2
2019-08-21 | 10:00 | 462.7 | 78.3 | 268.9 | 46.6 | － | 26.3 | 129 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 462.7
2019-08-21 | 11:00 | 476.9 | 78.3 | 271.4 | 46.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 476.9
2019-08-21 | 12:00 | 469.2 | 78.3 | 263.3 | 43 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 469.2
2019-08-21 | 13:00 | 489.5 | 78.3 | 284 | 54.9 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 489.5
2019-08-21 | 14:00 | 482.4 | 78.3 | 298.9 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 482.4
2019-08-21 | 15:00 | 474.3 | 78.3 | 314.4 | 70 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 474.3
2019-08-21 | 16:00 | 476.8 | 78.3 | 333.4 | 70 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 476.8
2019-08-21 | 17:00 | 459.6 | 78.3 | 339 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 459.6
2019-08-21 | 18:00 | 444.8 | 78.3 | 345.5 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 444.8
2019-08-21 | 19:00 | 427.6 | 78.3 | 329.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 427.6
2019-08-21 | 20:00 | 402 | 78.3 | 301.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 402
2019-08-21 | 21:00 | 373.9 | 78.3 | 271.7 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 373.9
2019-08-21 | 22:00 | 345.8 | 78.3 | 256.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-08-21 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 244.6 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2019-08-22 | 0:00 | 300.1 | 78.3 | 224.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-08-22 | 1:00 | 284.5 | 78.3 | 211.3 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 284.5
2019-08-22 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 213 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 285.6
2019-08-22 | 3:00 | 294.8 | 78.3 | 224.9 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 294.8
2019-08-22 | 4:00 | 306.3 | 78.3 | 234.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-08-22 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 240.1 | 47.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 316.6
2019-08-22 | 6:00 | 328.3 | 78.3 | 233.5 | 42.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-08-22 | 7:00 | 350.2 | 78.3 | 223.7 | 39.5 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2019-08-22 | 8:00 | 418.2 | 78.3 | 253 | 43.8 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 418.2
2019-08-22 | 9:00 | 457.8 | 78.3 | 261.7 | 44.4 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 457.8
2019-08-22 | 10:00 | 480.8 | 78.3 | 262.5 | 43 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 480.8
2019-08-22 | 11:00 | 493.2 | 78.3 | 260.9 | 41.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 493.2
2019-08-22 | 12:00 | 483.3 | 78.3 | 246.5 | 39.4 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 483.3
2019-08-22 | 13:00 | 508.3 | 78.3 | 278.8 | 49.6 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 508.3
2019-08-22 | 14:00 | 502.5 | 78.3 | 294.5 | 69.9 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 502.5
2019-08-22 | 15:00 | 483.7 | 78.3 | 318.1 | 70 | － | 26.3 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 483.7
2019-08-22 | 16:00 | 479.9 | 78.3 | 340.7 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 479.9
2019-08-22 | 17:00 | 456.7 | 78.3 | 340.4 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 456.7
2019-08-22 | 18:00 | 452.3 | 78.3 | 346.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 452.3
2019-08-22 | 19:00 | 437 | 78.3 | 328 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 437
2019-08-22 | 20:00 | 410.2 | 78.3 | 302.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 410.2
2019-08-22 | 21:00 | 382.6 | 78.3 | 281 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 382.6
2019-08-22 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 262.6 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2019-08-22 | 23:00 | 336.2 | 78.3 | 255.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2019-08-23 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 247 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 306.9
2019-08-23 | 1:00 | 289.5 | 78.3 | 232.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2019-08-23 | 2:00 | 288.6 | 78.3 | 233 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-08-23 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 242.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2019-08-23 | 4:00 | 311.6 | 78.3 | 252.6 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2019-08-23 | 5:00 | 322.6 | 78.3 | 259 | 42.6 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2019-08-23 | 6:00 | 328.6 | 78.3 | 257.8 | 41.1 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2019-08-23 | 7:00 | 347.3 | 78.3 | 268.3 | 46.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 347.3
2019-08-23 | 8:00 | 400.5 | 78.3 | 300.3 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 400.5
2019-08-23 | 9:00 | 432.8 | 78.3 | 313.3 | 70 | － | 26.3 | 29 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 432.8
2019-08-23 | 10:00 | 441.6 | 78.3 | 296.7 | 63.9 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 441.6
2019-08-23 | 11:00 | 447 | 78.3 | 291.9 | 52.8 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 447
2019-08-23 | 12:00 | 433.4 | 78.3 | 270.9 | 37.9 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 433.4
2019-08-23 | 13:00 | 454.2 | 78.3 | 286.1 | 44.3 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 454.2
2019-08-23 | 14:00 | 454.8 | 78.3 | 299.6 | 63.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 454.8
2019-08-23 | 15:00 | 447.7 | 78.3 | 308.8 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 447.7
2019-08-23 | 16:00 | 446.9 | 78.3 | 330.2 | 70 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 446.9
2019-08-23 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 328.9 | 70 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 428.9
2019-08-23 | 18:00 | 417.5 | 78.3 | 330.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 417.5
2019-08-23 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 315.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 401.3
2019-08-23 | 20:00 | 375.1 | 78.3 | 288.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 375.1
2019-08-23 | 21:00 | 349.4 | 78.3 | 276.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2019-08-23 | 22:00 | 324.9 | 78.3 | 263.3 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2019-08-23 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 250.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-08-24 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 213.9 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 283.9
2019-08-24 | 1:00 | 269.2 | 78.3 | 209.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-08-24 | 2:00 | 270.3 | 78.3 | 210.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-08-24 | 3:00 | 280 | 78.3 | 213.2 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 280
2019-08-24 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 214.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-08-24 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 213.9 | 61.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-08-24 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 215.3 | 45 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2019-08-24 | 7:00 | 284 | 78.3 | 212.7 | 38.9 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 284
2019-08-24 | 8:00 | 318.6 | 78.3 | 221.2 | 50.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2019-08-24 | 9:00 | 341.8 | 78.3 | 225.5 | 44.8 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2019-08-24 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 223.1 | 36.8 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2019-08-24 | 11:00 | 371.1 | 78.3 | 230.2 | 40.7 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 371.1
2019-08-24 | 12:00 | 358 | 78.3 | 226.9 | 58.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 358
2019-08-24 | 13:00 | 356.1 | 78.3 | 234.2 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2019-08-24 | 14:00 | 348 | 78.3 | 232 | 70 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-08-24 | 15:00 | 343.5 | 78.3 | 237.5 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 343.5
2019-08-24 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 236.7 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 338.6
2019-08-24 | 17:00 | 327.9 | 78.3 | 228.3 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 327.9
2019-08-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 227 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-08-24 | 19:00 | 318.2 | 78.3 | 216.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-08-24 | 20:00 | 302.6 | 78.3 | 214.1 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-08-24 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 213.7 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-08-24 | 22:00 | 269.8 | 78.3 | 209.7 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2019-08-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 205 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2019-08-25 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 166.5 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 242.5
2019-08-25 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 158.7 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 232.7
2019-08-25 | 2:00 | 238 | 78.3 | 160.7 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 238
2019-08-25 | 3:00 | 251.9 | 78.3 | 168.5 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 251.9
2019-08-25 | 4:00 | 266.6 | 78.3 | 177.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 266.6
2019-08-25 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 178.3 | 64.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 269.5
2019-08-25 | 6:00 | 258.1 | 78.3 | 161.7 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 258.1
2019-08-25 | 7:00 | 245.3 | 78.3 | 132.7 | 38.3 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 245.3
2019-08-25 | 8:00 | 262.7 | 78.3 | 121.9 | 34.4 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2019-08-25 | 9:00 | 282.1 | 78.3 | 116.3 | 33 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2019-08-25 | 10:00 | 299.3 | 78.3 | 113.9 | 32.7 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-08-25 | 11:00 | 309.6 | 78.3 | 129.9 | 34.2 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-08-25 | 12:00 | 305.1 | 78.3 | 142.5 | 37.9 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-08-25 | 13:00 | 303.2 | 78.3 | 128.4 | 34.2 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 303.2
2019-08-25 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 143.1 | 38 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-08-25 | 15:00 | 302.6 | 78.3 | 172.7 | 54 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-08-25 | 16:00 | 294 | 78.3 | 185.9 | 66.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-08-25 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 201.7 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2019-08-25 | 18:00 | 316.2 | 78.3 | 222.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2019-08-25 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 224.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-08-25 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 208.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-08-25 | 21:00 | 280.2 | 78.3 | 187.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-08-25 | 22:00 | 262.3 | 78.3 | 174.4 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 262.3
2019-08-25 | 23:00 | 251.9 | 78.3 | 169.9 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 251.9
2019-08-26 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 175.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 235.7
2019-08-26 | 1:00 | 227.3 | 78.3 | 168.4 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 227.3
2019-08-26 | 2:00 | 233.8 | 78.3 | 176.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 233.8
2019-08-26 | 3:00 | 250.5 | 78.3 | 190.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 250.5
2019-08-26 | 4:00 | 267.8 | 78.3 | 202.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 267.8
2019-08-26 | 5:00 | 277.1 | 78.3 | 207 | 53 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-08-26 | 6:00 | 280.3 | 78.3 | 198.5 | 45 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-08-26 | 7:00 | 297 | 78.3 | 194 | 41.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 297
2019-08-26 | 8:00 | 346.3 | 78.3 | 217.7 | 50.8 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2019-08-26 | 9:00 | 381.5 | 78.3 | 221.2 | 47.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 381.5
2019-08-26 | 10:00 | 402.4 | 78.3 | 213.7 | 41 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 402.4
2019-08-26 | 11:00 | 417.9 | 78.3 | 213.3 | 39.8 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 417.9
2019-08-26 | 12:00 | 399.2 | 78.3 | 200.4 | 38.3 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 399.2
2019-08-26 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 219.9 | 42.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 417.4
2019-08-26 | 14:00 | 418.4 | 78.3 | 235.7 | 56.8 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 418.4
2019-08-26 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 247.5 | 70 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 407.2
2019-08-26 | 16:00 | 402.1 | 78.3 | 268.9 | 70 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 402.1
2019-08-26 | 17:00 | 394.5 | 78.3 | 255.7 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 29 | -90 | 394.5
2019-08-26 | 18:00 | 382.3 | 78.3 | 263.6 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | -90 | 382.3
2019-08-26 | 19:00 | 368.2 | 78.3 | 251 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | -90 | 368.2
2019-08-26 | 20:00 | 346.7 | 78.3 | 240.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 16 | -90 | 346.7
2019-08-26 | 21:00 | 325.2 | 78.3 | 235.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-08-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 219.2 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-08-26 | 23:00 | 289.6 | 78.3 | 212.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2019-08-27 | 0:00 | 269 | 78.3 | 212.7 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 269
2019-08-27 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 199.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-08-27 | 2:00 | 263.4 | 78.3 | 204.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 263.4
2019-08-27 | 3:00 | 278.8 | 78.3 | 213.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 278.8
2019-08-27 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 222 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 293.4
2019-08-27 | 5:00 | 299.8 | 78.3 | 225.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2019-08-27 | 6:00 | 293.9 | 78.3 | 218.5 | 38 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2019-08-27 | 7:00 | 304.4 | 78.3 | 222.7 | 40 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-08-27 | 8:00 | 359.8 | 78.3 | 245.7 | 60.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 359.8
2019-08-27 | 9:00 | 387.2 | 78.3 | 251.8 | 62.3 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 387.2
2019-08-27 | 10:00 | 408.3 | 78.3 | 255.9 | 65.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 408.3
2019-08-27 | 11:00 | 417.6 | 78.3 | 266.9 | 70 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 417.6
2019-08-27 | 12:00 | 393.5 | 78.3 | 249.2 | 56.5 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 393.5
2019-08-27 | 13:00 | 405.8 | 78.3 | 259.1 | 70 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 405.8
2019-08-27 | 14:00 | 391.8 | 78.3 | 258.5 | 70 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 391.8
2019-08-27 | 15:00 | 380.4 | 78.3 | 255.1 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2019-08-27 | 16:00 | 384.8 | 78.3 | 269.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 384.8
2019-08-27 | 17:00 | 379.5 | 78.3 | 268.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2019-08-27 | 18:00 | 375.6 | 78.3 | 269.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 375.6
2019-08-27 | 19:00 | 360.1 | 78.3 | 255.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 360.1
2019-08-27 | 20:00 | 340.4 | 78.3 | 240.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 340.4
2019-08-27 | 21:00 | 318.4 | 78.3 | 227.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2019-08-27 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 212.9 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-08-27 | 23:00 | 288 | 78.3 | 201.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-08-28 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 183.9 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-08-28 | 1:00 | 260.8 | 78.3 | 179.9 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 260.8
2019-08-28 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 186.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-08-28 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 202.7 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2019-08-28 | 4:00 | 296.7 | 78.3 | 213.1 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 296.7
2019-08-28 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 214.4 | 38.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-08-28 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 212.8 | 37.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-08-28 | 7:00 | 308.9 | 78.3 | 218.9 | 40.1 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2019-08-28 | 8:00 | 363.6 | 78.3 | 249.2 | 54.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 363.6
2019-08-28 | 9:00 | 399.8 | 78.3 | 263.3 | 63.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 399.8
2019-08-28 | 10:00 | 417.2 | 78.3 | 268.8 | 65.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 417.2
2019-08-28 | 11:00 | 421.3 | 78.3 | 269.1 | 63.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 421.3
2019-08-28 | 12:00 | 397.4 | 78.3 | 259.3 | 55.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 397.4
2019-08-28 | 13:00 | 409.7 | 78.3 | 269.3 | 63 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 409.7
2019-08-28 | 14:00 | 401.7 | 78.3 | 276.8 | 70 | － | 26.3 | 27 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2019-08-28 | 15:00 | 389.4 | 78.3 | 280.6 | 70 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 389.4
2019-08-28 | 16:00 | 394 | 78.3 | 291.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 394
2019-08-28 | 17:00 | 383.2 | 78.3 | 287.4 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 383.2
2019-08-28 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 285.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 383.7
2019-08-28 | 19:00 | 369.4 | 78.3 | 268.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 369.4
2019-08-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 257.6 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-08-28 | 21:00 | 329.9 | 78.3 | 247.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-08-28 | 22:00 | 305.8 | 78.3 | 231.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2019-08-28 | 23:00 | 292.5 | 78.3 | 223.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2019-08-29 | 0:00 | 271.7 | 78.3 | 203.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2019-08-29 | 1:00 | 262.6 | 78.3 | 194.1 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-08-29 | 2:00 | 268 | 78.3 | 197.4 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-08-29 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 205.2 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-08-29 | 4:00 | 296.3 | 78.3 | 215.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2019-08-29 | 5:00 | 301.5 | 78.3 | 217.8 | 43.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2019-08-29 | 6:00 | 303.2 | 78.3 | 205.4 | 38.6 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 303.2
2019-08-29 | 7:00 | 313.6 | 78.3 | 195 | 36.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2019-08-29 | 8:00 | 376.1 | 78.3 | 231.1 | 43.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 376.1
2019-08-29 | 9:00 | 415 | 78.3 | 250.9 | 52.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 415
2019-08-29 | 10:00 | 432.4 | 78.3 | 251.7 | 49.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 432.4
2019-08-29 | 11:00 | 445.2 | 78.3 | 256 | 50.6 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 445.2
2019-08-29 | 12:00 | 432.8 | 78.3 | 247.9 | 45.8 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 432.8
2019-08-29 | 13:00 | 450.7 | 78.3 | 271 | 65.3 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 450.7
2019-08-29 | 14:00 | 439.5 | 78.3 | 274.7 | 70 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 439.5
2019-08-29 | 15:00 | 432.3 | 78.3 | 288.8 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 432.3
2019-08-29 | 16:00 | 423.4 | 78.3 | 306.9 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 423.4
2019-08-29 | 17:00 | 410.1 | 78.3 | 312.1 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 410.1
2019-08-29 | 18:00 | 407 | 78.3 | 313.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 407
2019-08-29 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 296.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 388.6
2019-08-29 | 20:00 | 363.5 | 78.3 | 270.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 363.5
2019-08-29 | 21:00 | 339.4 | 78.3 | 249 | 64.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 339.4
2019-08-29 | 22:00 | 315.7 | 78.3 | 236.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2019-08-29 | 23:00 | 299.1 | 78.3 | 225.6 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 299.1
2019-08-30 | 0:00 | 276.9 | 78.3 | 215.4 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 276.9
2019-08-30 | 1:00 | 265.3 | 78.3 | 205.6 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 265.3
2019-08-30 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 209.1 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 269.7
2019-08-30 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 220 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 282.5
2019-08-30 | 4:00 | 297 | 78.3 | 232.7 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 297
2019-08-30 | 5:00 | 304 | 78.3 | 237.5 | 42.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 304
2019-08-30 | 6:00 | 301.4 | 78.3 | 232.6 | 40 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-08-30 | 7:00 | 318.1 | 78.3 | 241.3 | 44.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 318.1
2019-08-30 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 267.3 | 69.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2019-08-30 | 9:00 | 402.9 | 78.3 | 287.3 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 402.9
2019-08-30 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 272.7 | 61 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 415.3
2019-08-30 | 11:00 | 427 | 78.3 | 274.6 | 60.1 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 427
2019-08-30 | 12:00 | 401.1 | 78.3 | 256.9 | 43.3 | － | 26.3 | 84 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 401.1
2019-08-30 | 13:00 | 414.9 | 78.3 | 268.5 | 53.5 | － | 26.3 | 75 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 414.9
2019-08-30 | 14:00 | 414.8 | 78.3 | 271.6 | 59.3 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 414.8
2019-08-30 | 15:00 | 406.7 | 78.3 | 274.9 | 69.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 406.7
2019-08-30 | 16:00 | 396.4 | 78.3 | 289.9 | 70 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 396.4
2019-08-30 | 17:00 | 387.8 | 78.3 | 292.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 387.8
2019-08-30 | 18:00 | 384.7 | 78.3 | 298.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 384.7
2019-08-30 | 19:00 | 369.6 | 78.3 | 284.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2019-08-30 | 20:00 | 345.9 | 78.3 | 263.3 | 67.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 345.9
2019-08-30 | 21:00 | 322.1 | 78.3 | 252.7 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 322.1
2019-08-30 | 22:00 | 301 | 78.3 | 240.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 301
2019-08-30 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 231.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-08-31 | 0:00 | 264.7 | 78.3 | 201.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 264.7
2019-08-31 | 1:00 | 255 | 78.3 | 196.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-08-31 | 2:00 | 259.5 | 78.3 | 198 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 259.5
2019-08-31 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 203.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 271.5
2019-08-31 | 4:00 | 283.5 | 78.3 | 206.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-08-31 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 206.8 | 55.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2019-08-31 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 195.7 | 38.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-08-31 | 7:00 | 274.8 | 78.3 | 180.9 | 34 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 274.8
2019-08-31 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 204.8 | 40.2 | － | 26.3 | 47 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2019-08-31 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 213.6 | 46.2 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 332.8
2019-08-31 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 209.1 | 38.5 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2019-08-31 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 211.7 | 38.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2019-08-31 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 216.1 | 45.8 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2019-08-31 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 235 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2019-08-31 | 14:00 | 326.4 | 78.3 | 222.8 | 70 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2019-08-31 | 15:00 | 310 | 78.3 | 213.3 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 310
2019-08-31 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 224.2 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-08-31 | 17:00 | 312.9 | 78.3 | 222.4 | 70 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-08-31 | 18:00 | 317.6 | 78.3 | 230.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 317.6
2019-08-31 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 226.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 311.2
2019-08-31 | 20:00 | 296 | 78.3 | 211.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 296
2019-08-31 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 206.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-08-31 | 22:00 | 262.4 | 78.3 | 200.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-08-31 | 23:00 | 252 | 78.3 | 195 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 252
2019-09-01 | 0:00 | 236.1 | 78.3 | 171.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 236.1
2019-09-01 | 1:00 | 228.8 | 78.3 | 166.8 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 228.8
2019-09-01 | 2:00 | 236.7 | 78.3 | 172.1 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 236.7
2019-09-01 | 3:00 | 253 | 78.3 | 182.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 253
2019-09-01 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 191.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 268.3
2019-09-01 | 5:00 | 268 | 78.3 | 191.1 | 61.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-09-01 | 6:00 | 254 | 78.3 | 174.5 | 49.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-09-01 | 7:00 | 241.3 | 78.3 | 154.2 | 39.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 241.3
2019-09-01 | 8:00 | 255.1 | 78.3 | 139.7 | 34.5 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 255.1
2019-09-01 | 9:00 | 270.6 | 78.3 | 130.6 | 32.6 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 270.6
2019-09-01 | 10:00 | 283.5 | 78.3 | 121.2 | 32 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-09-01 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 133.3 | 32.5 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 299.1
2019-09-01 | 12:00 | 300.7 | 78.3 | 152.2 | 35.6 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 300.7
2019-09-01 | 13:00 | 298.6 | 78.3 | 150.4 | 35.2 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 298.6
2019-09-01 | 14:00 | 295.7 | 78.3 | 154.1 | 36.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 295.7
2019-09-01 | 15:00 | 291.3 | 78.3 | 161.5 | 39 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-09-01 | 16:00 | 311 | 78.3 | 190.9 | 53.9 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 311
2019-09-01 | 17:00 | 318.2 | 78.3 | 215.9 | 70 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-09-01 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 230.7 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 320.1
2019-09-01 | 19:00 | 314.4 | 78.3 | 222.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2019-09-01 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 208.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-09-01 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 195.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 282.5
2019-09-01 | 22:00 | 264.3 | 78.3 | 182.5 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 264.3
2019-09-01 | 23:00 | 254 | 78.3 | 174.5 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-09-02 | 0:00 | 239.8 | 78.3 | 173.3 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 239.8
2019-09-02 | 1:00 | 232.9 | 78.3 | 169.4 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 232.9
2019-09-02 | 2:00 | 240.8 | 78.3 | 179.2 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 240.8
2019-09-02 | 3:00 | 258 | 78.3 | 192.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 258
2019-09-02 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 207.8 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2019-09-02 | 5:00 | 281.7 | 78.3 | 214.9 | 45.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2019-09-02 | 6:00 | 283.5 | 78.3 | 206.7 | 41.2 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2019-09-02 | 7:00 | 300.3 | 78.3 | 198.7 | 37.9 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 300.3
2019-09-02 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 213.7 | 39 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2019-09-02 | 9:00 | 398.2 | 78.3 | 219.4 | 38.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 398.2
2019-09-02 | 10:00 | 420.2 | 78.3 | 216.2 | 37.1 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 420.2
2019-09-02 | 11:00 | 434.9 | 78.3 | 218 | 37 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 434.9
2019-09-02 | 12:00 | 428.9 | 78.3 | 210.3 | 36.4 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 428.9
2019-09-02 | 13:00 | 450.9 | 78.3 | 246.1 | 44.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 450.9
2019-09-02 | 14:00 | 444.4 | 78.3 | 256.7 | 53.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 444.4
2019-09-02 | 15:00 | 437.8 | 78.3 | 265.4 | 66 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 437.8
2019-09-02 | 16:00 | 434.9 | 78.3 | 291.4 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 434.9
2019-09-02 | 17:00 | 424.9 | 78.3 | 309.8 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 424.9
2019-09-02 | 18:00 | 415.8 | 78.3 | 317.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 415.8
2019-09-02 | 19:00 | 396.6 | 78.3 | 296.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 396.6
2019-09-02 | 20:00 | 370 | 78.3 | 274.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 370
2019-09-02 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 248.9 | 69.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 344.9
2019-09-02 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 237.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-09-02 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 227.5 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2019-09-03 | 0:00 | 278.2 | 78.3 | 212.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 278.2
2019-09-03 | 1:00 | 266.3 | 78.3 | 206.6 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-09-03 | 2:00 | 268.8 | 78.3 | 208.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 268.8
2019-09-03 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 220.6 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 281.5
2019-09-03 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 229.6 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2019-09-03 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 234.3 | 48.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-09-03 | 6:00 | 308.9 | 78.3 | 222.6 | 42.2 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2019-09-03 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 203.6 | 36.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2019-09-03 | 8:00 | 380.1 | 78.3 | 216.3 | 36.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 380.1
2019-09-03 | 9:00 | 419.6 | 78.3 | 221.2 | 36.5 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 419.6
2019-09-03 | 10:00 | 439.4 | 78.3 | 225.1 | 36.6 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 439.4
2019-09-03 | 11:00 | 449.9 | 78.3 | 223.2 | 36.1 | － | 26.3 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 449.9
2019-09-03 | 12:00 | 442.2 | 78.3 | 211 | 35.5 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 442.2
2019-09-03 | 13:00 | 468.4 | 78.3 | 247.7 | 40.6 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 468.4
2019-09-03 | 14:00 | 459.9 | 78.3 | 267.5 | 51.3 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 459.9
2019-09-03 | 15:00 | 452.8 | 78.3 | 283.4 | 68.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 452.8
2019-09-03 | 16:00 | 454.8 | 78.3 | 323.3 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 454.8
2019-09-03 | 17:00 | 432.9 | 78.3 | 320.1 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 432.9
2019-09-03 | 18:00 | 427.3 | 78.3 | 327.4 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 427.3
2019-09-03 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 310.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 407.1
2019-09-03 | 20:00 | 381.2 | 78.3 | 286.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-09-03 | 21:00 | 352.2 | 78.3 | 261.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 352.2
2019-09-03 | 22:00 | 325.3 | 78.3 | 244.5 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2019-09-03 | 23:00 | 308 | 78.3 | 235.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 308
2019-09-04 | 0:00 | 285 | 78.3 | 221.9 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 285
2019-09-04 | 1:00 | 270.9 | 78.3 | 208.5 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 270.9
2019-09-04 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 212.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 273.8
2019-09-04 | 3:00 | 286 | 78.3 | 225.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 286
2019-09-04 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 236.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2019-09-04 | 5:00 | 307 | 78.3 | 240.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 307
2019-09-04 | 6:00 | 315.8 | 78.3 | 234.2 | 41 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 315.8
2019-09-04 | 7:00 | 331.8 | 78.3 | 219.9 | 37.6 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-09-04 | 8:00 | 392.5 | 78.3 | 239.9 | 38.5 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 392.5
2019-09-04 | 9:00 | 434.6 | 78.3 | 249.7 | 38.9 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 434.6
2019-09-04 | 10:00 | 455.9 | 78.3 | 251.3 | 38.5 | － | 26.3 | 146 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 455.9
2019-09-04 | 11:00 | 469 | 78.3 | 251.7 | 38.2 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 469
2019-09-04 | 12:00 | 456.5 | 78.3 | 240.9 | 37.5 | － | 26.3 | 157 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 456.5
2019-09-04 | 13:00 | 475.4 | 78.3 | 276.6 | 49.7 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 475.4
2019-09-04 | 14:00 | 466.6 | 78.3 | 284.8 | 64.6 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 466.6
2019-09-04 | 15:00 | 444.4 | 78.3 | 293.8 | 70 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 444.4
2019-09-04 | 16:00 | 439.6 | 78.3 | 309.5 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 439.6
2019-09-04 | 17:00 | 434 | 78.3 | 327.2 | 70 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 434
2019-09-04 | 18:00 | 427.4 | 78.3 | 333.7 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 427.4
2019-09-04 | 19:00 | 408.5 | 78.3 | 312.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 408.5
2019-09-04 | 20:00 | 381.9 | 78.3 | 283.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-09-04 | 21:00 | 353.1 | 78.3 | 260.1 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2019-09-04 | 22:00 | 327 | 78.3 | 244.3 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 327
2019-09-04 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 232.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-09-05 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 216.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-09-05 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 206.8 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2019-09-05 | 2:00 | 270.9 | 78.3 | 204.7 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 270.9
2019-09-05 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 220.5 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 283.4
2019-09-05 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 232.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-09-05 | 5:00 | 305.1 | 78.3 | 235.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-09-05 | 6:00 | 314.8 | 78.3 | 233.6 | 39 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 314.8
2019-09-05 | 7:00 | 334.8 | 78.3 | 234.2 | 37.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2019-09-05 | 8:00 | 392.3 | 78.3 | 262.3 | 49.3 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 392.3
2019-09-05 | 9:00 | 424.8 | 78.3 | 274.4 | 59.5 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 424.8
2019-09-05 | 10:00 | 441.3 | 78.3 | 267.4 | 45.6 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 441.3
2019-09-05 | 11:00 | 457.7 | 78.3 | 275.6 | 52.7 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 457.7
2019-09-05 | 12:00 | 422.7 | 78.3 | 266.6 | 49.1 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 422.7
2019-09-05 | 13:00 | 444.4 | 78.3 | 269.8 | 49.6 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 444.4
2019-09-05 | 14:00 | 444.6 | 78.3 | 272.1 | 52.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 444.6
2019-09-05 | 15:00 | 430.6 | 78.3 | 274.6 | 63.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 430.6
2019-09-05 | 16:00 | 428.2 | 78.3 | 302.1 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 428.2
2019-09-05 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 283.7 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 19.2 | 0 | 26 | -90 | 428.9
2019-09-05 | 18:00 | 417.2 | 78.3 | 285.7 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 21.9 | 0 | 24 | -90 | 417.2
2019-09-05 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 275.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 13 | -90 | 397.2
2019-09-05 | 20:00 | 370.9 | 78.3 | 263.8 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 370.9
2019-09-05 | 21:00 | 346 | 78.3 | 251.7 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 346
2019-09-05 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 235.3 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-09-05 | 23:00 | 304.4 | 78.3 | 224.2 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-09-06 | 0:00 | 277.3 | 78.3 | 194.5 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 277.3
2019-09-06 | 1:00 | 264.5 | 78.3 | 180.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-09-06 | 2:00 | 266.7 | 78.3 | 182.1 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 266.7
2019-09-06 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 198.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2019-09-06 | 4:00 | 294.2 | 78.3 | 208.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2019-09-06 | 5:00 | 302.8 | 78.3 | 213.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 302.8
2019-09-06 | 6:00 | 307.9 | 78.3 | 204.5 | 40.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-09-06 | 7:00 | 327.3 | 78.3 | 202.8 | 39 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2019-09-06 | 8:00 | 389.5 | 78.3 | 221.7 | 41.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 389.5
2019-09-06 | 9:00 | 432.7 | 78.3 | 223.5 | 39.4 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 432.7
2019-09-06 | 10:00 | 460.1 | 78.3 | 218.1 | 38 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 460.1
2019-09-06 | 11:00 | 477.3 | 78.3 | 223.2 | 38 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 477.3
2019-09-06 | 12:00 | 467.8 | 78.3 | 218.6 | 37.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 467.8
2019-09-06 | 13:00 | 485.1 | 78.3 | 245.2 | 43.7 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 485.1
2019-09-06 | 14:00 | 486.6 | 78.3 | 259.6 | 56.8 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 486.6
2019-09-06 | 15:00 | 476.3 | 78.3 | 266.2 | 70 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 476.3
2019-09-06 | 16:00 | 477.2 | 78.3 | 299.1 | 70 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 477.2
2019-09-06 | 17:00 | 456.8 | 78.3 | 308.5 | 70 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 456.8
2019-09-06 | 18:00 | 432.8 | 78.3 | 306.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 432.8
2019-09-06 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 289.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 413.2
2019-09-06 | 20:00 | 386.3 | 78.3 | 260.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 386.3
2019-09-06 | 21:00 | 358.3 | 78.3 | 238.5 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2019-09-06 | 22:00 | 333.2 | 78.3 | 224.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 333.2
2019-09-06 | 23:00 | 318.3 | 78.3 | 214.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 318.3
2019-09-07 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 189.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2019-09-07 | 1:00 | 276.9 | 78.3 | 176.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 276.9
2019-09-07 | 2:00 | 278.5 | 78.3 | 181.2 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2019-09-07 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 187 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-09-07 | 4:00 | 299.6 | 78.3 | 195.3 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-09-07 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 199.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-09-07 | 6:00 | 303.6 | 78.3 | 185 | 40.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-09-07 | 7:00 | 311.7 | 78.3 | 162.1 | 36.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 311.7
2019-09-07 | 8:00 | 359.4 | 78.3 | 174 | 36.2 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2019-09-07 | 9:00 | 397.1 | 78.3 | 186.5 | 36.6 | － | 26.3 | 118 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 397.1
2019-09-07 | 10:00 | 416.7 | 78.3 | 182.8 | 36.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 416.7
2019-09-07 | 11:00 | 428.7 | 78.3 | 195.9 | 37 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 428.7
2019-09-07 | 12:00 | 423.7 | 78.3 | 193.5 | 36.8 | － | 26.3 | 138 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 423.7
2019-09-07 | 13:00 | 435 | 78.3 | 214 | 41.8 | － | 26.3 | 130 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 435
2019-09-07 | 14:00 | 429.3 | 78.3 | 221.1 | 46.6 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 429.3
2019-09-07 | 15:00 | 422.4 | 78.3 | 229.1 | 54.5 | － | 26.3 | 90 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 422.4
2019-09-07 | 16:00 | 424.1 | 78.3 | 253.3 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 424.1
2019-09-07 | 17:00 | 414.4 | 78.3 | 277.2 | 70 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 414.4
2019-09-07 | 18:00 | 397.8 | 78.3 | 282.2 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 397.8
2019-09-07 | 19:00 | 385.3 | 78.3 | 271.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 385.3
2019-09-07 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 255.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 366.4
2019-09-07 | 21:00 | 343.2 | 78.3 | 227.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 343.2
2019-09-07 | 22:00 | 319.1 | 78.3 | 215.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2019-09-07 | 23:00 | 302.3 | 78.3 | 207.8 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2019-09-08 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 199.6 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-09-08 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 191 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-09-08 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 196.6 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 269.7
2019-09-08 | 3:00 | 279.7 | 78.3 | 204.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2019-09-08 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 212.4 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2019-09-08 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 212.3 | 53.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 291.5
2019-09-08 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 197.7 | 43.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-09-08 | 7:00 | 285.9 | 78.3 | 175.4 | 35.9 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-09-08 | 8:00 | 315.1 | 78.3 | 170 | 34.7 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2019-09-08 | 9:00 | 345.4 | 78.3 | 173 | 34.6 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2019-09-08 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 176.9 | 34.6 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2019-09-08 | 11:00 | 378.8 | 78.3 | 182.8 | 34.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 378.8
2019-09-08 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 179.4 | 34.6 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-09-08 | 13:00 | 387.5 | 78.3 | 188.3 | 35 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 387.5
2019-09-08 | 14:00 | 386.8 | 78.3 | 207.4 | 39.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 386.8
2019-09-08 | 15:00 | 382.1 | 78.3 | 225.3 | 50.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 382.1
2019-09-08 | 16:00 | 389.7 | 78.3 | 243.5 | 70 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 389.7
2019-09-08 | 17:00 | 390.9 | 78.3 | 271.5 | 70 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 390.9
2019-09-08 | 18:00 | 387.7 | 78.3 | 285 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 387.7
2019-09-08 | 19:00 | 379.4 | 78.3 | 276.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 379.4
2019-09-08 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 258.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 359.7
2019-09-08 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 233.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2019-09-08 | 22:00 | 310.9 | 78.3 | 220.8 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2019-09-08 | 23:00 | 293.7 | 78.3 | 212.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-09-09 | 0:00 | 270.4 | 78.3 | 202.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-09-09 | 1:00 | 257.6 | 78.3 | 190.8 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 257.6
2019-09-09 | 2:00 | 262.4 | 78.3 | 201.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-09-09 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 214.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-09-09 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 226.9 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-09-09 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 233.5 | 41.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-09-09 | 6:00 | 317.3 | 78.3 | 227.8 | 39.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 317.3
2019-09-09 | 7:00 | 344.2 | 78.3 | 217.4 | 37.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2019-09-09 | 8:00 | 410.4 | 78.3 | 240.6 | 38.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 410.4
2019-09-09 | 9:00 | 456.4 | 78.3 | 251.5 | 39 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 456.4
2019-09-09 | 10:00 | 476.8 | 78.3 | 249.2 | 37.9 | － | 26.3 | 165 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 476.8
2019-09-09 | 11:00 | 494.5 | 78.3 | 259.9 | 39.3 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 494.5
2019-09-09 | 12:00 | 484.4 | 78.3 | 255.4 | 38.8 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 484.4
2019-09-09 | 13:00 | 507.4 | 78.3 | 280.8 | 45.8 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 507.4
2019-09-09 | 14:00 | 506.8 | 78.3 | 293.6 | 53.4 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 506.8
2019-09-09 | 15:00 | 499.9 | 78.3 | 308.9 | 68.7 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 499.9
2019-09-09 | 16:00 | 508.1 | 78.3 | 347.1 | 70 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 508.1
2019-09-09 | 17:00 | 492.3 | 78.3 | 361.4 | 70 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 492.3
2019-09-09 | 18:00 | 469.2 | 78.3 | 364.2 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 469.2
2019-09-09 | 19:00 | 446.8 | 78.3 | 347.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 446.8
2019-09-09 | 20:00 | 415.6 | 78.3 | 318.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 415.6
2019-09-09 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 291.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 385.4
2019-09-09 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 272.8 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2019-09-09 | 23:00 | 331.8 | 78.3 | 257.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-09-10 | 0:00 | 302.6 | 78.3 | 236.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-09-10 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 220.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-09-10 | 2:00 | 286.9 | 78.3 | 223.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-09-10 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 234.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-09-10 | 4:00 | 309.9 | 78.3 | 247 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 309.9
2019-09-10 | 5:00 | 320.6 | 78.3 | 257 | 41.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2019-09-10 | 6:00 | 335.3 | 78.3 | 255 | 40.5 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2019-09-10 | 7:00 | 361.7 | 78.3 | 246.7 | 38.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 361.7
2019-09-10 | 8:00 | 428.6 | 78.3 | 267.5 | 39.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 428.6
2019-09-10 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 281.6 | 40.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 472.3
2019-09-10 | 10:00 | 489.5 | 78.3 | 280.9 | 39.7 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 489.5
2019-09-10 | 11:00 | 504.5 | 78.3 | 285.1 | 40.1 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 504.5
2019-09-10 | 12:00 | 491 | 78.3 | 273.9 | 38.5 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 491
2019-09-10 | 13:00 | 517.1 | 78.3 | 301 | 44.3 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 517.1
2019-09-10 | 14:00 | 522.4 | 78.3 | 318.5 | 53.5 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 522.4
2019-09-10 | 15:00 | 516.9 | 78.3 | 334.1 | 70 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 516.9
2019-09-10 | 16:00 | 519.7 | 78.3 | 375.5 | 70 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 519.7
2019-09-10 | 17:00 | 503.4 | 78.3 | 394.2 | 70 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 503.4
2019-09-10 | 18:00 | 482.6 | 78.3 | 394.6 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 482.6
2019-09-10 | 19:00 | 457.9 | 78.3 | 370.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 457.9
2019-09-10 | 20:00 | 426 | 78.3 | 336.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 426
2019-09-10 | 21:00 | 394.7 | 78.3 | 308.3 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 394.7
2019-09-10 | 22:00 | 363.5 | 78.3 | 289.8 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 363.5
2019-09-10 | 23:00 | 340.4 | 78.3 | 273.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 340.4
2019-09-11 | 0:00 | 307.5 | 78.3 | 248.2 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-09-11 | 1:00 | 291.2 | 78.3 | 234.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2019-09-11 | 2:00 | 290 | 78.3 | 235.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 290
2019-09-11 | 3:00 | 297.9 | 78.3 | 242.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-09-11 | 4:00 | 310.8 | 78.3 | 253.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 310.8
2019-09-11 | 5:00 | 322.9 | 78.3 | 263.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2019-09-11 | 6:00 | 337.9 | 78.3 | 258.7 | 41.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2019-09-11 | 7:00 | 365 | 78.3 | 248.7 | 39 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 365
2019-09-11 | 8:00 | 431.9 | 78.3 | 274.1 | 40.7 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 431.9
2019-09-11 | 9:00 | 474.4 | 78.3 | 280.9 | 40.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 474.4
2019-09-11 | 10:00 | 492.4 | 78.3 | 275.7 | 39.2 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 492.4
2019-09-11 | 11:00 | 507.5 | 78.3 | 283.5 | 39.8 | － | 26.3 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 507.5
2019-09-11 | 12:00 | 497.2 | 78.3 | 271.4 | 39 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 497.2
2019-09-11 | 13:00 | 525 | 78.3 | 300 | 43.5 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 525
2019-09-11 | 14:00 | 526.2 | 78.3 | 318.3 | 56.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 526.2
2019-09-11 | 15:00 | 519 | 78.3 | 341.4 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 519
2019-09-11 | 16:00 | 513.5 | 78.3 | 385.6 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 513.5
2019-09-11 | 17:00 | 478.1 | 78.3 | 346.4 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -90 | 478.1
2019-09-11 | 18:00 | 467.6 | 78.3 | 341 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | -90 | 467.6
2019-09-11 | 19:00 | 444.1 | 78.3 | 322.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 24 | -90 | 444.1
2019-09-11 | 20:00 | 415.4 | 78.3 | 315.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 415.4
2019-09-11 | 21:00 | 385.7 | 78.3 | 295.2 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2019-09-11 | 22:00 | 353.2 | 78.3 | 278.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2019-09-11 | 23:00 | 331.1 | 78.3 | 263.4 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2019-09-12 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 233.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-09-12 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 221.8 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-09-12 | 2:00 | 284 | 78.3 | 219.5 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 284
2019-09-12 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 226.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2019-09-12 | 4:00 | 304.1 | 78.3 | 233.7 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2019-09-12 | 5:00 | 316 | 78.3 | 236.7 | 45.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 316
2019-09-12 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 232.4 | 41.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 324.6
2019-09-12 | 7:00 | 340.8 | 78.3 | 236.1 | 41.6 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-09-12 | 8:00 | 394 | 78.3 | 253.8 | 48.9 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 394
2019-09-12 | 9:00 | 433.1 | 78.3 | 260.3 | 47.5 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 433.1
2019-09-12 | 10:00 | 451 | 78.3 | 255.3 | 40.7 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 451
2019-09-12 | 11:00 | 463.3 | 78.3 | 252.1 | 38.6 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 463.3
2019-09-12 | 12:00 | 441.9 | 78.3 | 235.8 | 36.8 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 441.9
2019-09-12 | 13:00 | 462 | 78.3 | 250.7 | 38.3 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 462
2019-09-12 | 14:00 | 462.1 | 78.3 | 264 | 45.6 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 462.1
2019-09-12 | 15:00 | 449.7 | 78.3 | 268.5 | 56.8 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 449.7
2019-09-12 | 16:00 | 447.3 | 78.3 | 287.9 | 70 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 447.3
2019-09-12 | 17:00 | 427.9 | 78.3 | 303.8 | 70 | － | 26.3 | 18 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 427.9
2019-09-12 | 18:00 | 412.6 | 78.3 | 311.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 412.6
2019-09-12 | 19:00 | 391.5 | 78.3 | 294.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 391.5
2019-09-12 | 20:00 | 364.2 | 78.3 | 274.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-09-12 | 21:00 | 339.9 | 78.3 | 253.4 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2019-09-12 | 22:00 | 313.7 | 78.3 | 241.4 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 313.7
2019-09-12 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 234.1 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2019-09-13 | 0:00 | 273.9 | 78.3 | 217.4 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 273.9
2019-09-13 | 1:00 | 263.6 | 78.3 | 210.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-09-13 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 211.5 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 266.1
2019-09-13 | 3:00 | 279.2 | 78.3 | 222.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2019-09-13 | 4:00 | 291.7 | 78.3 | 230.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2019-09-13 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 237.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-09-13 | 6:00 | 309.3 | 78.3 | 234.3 | 44.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 309.3
2019-09-13 | 7:00 | 323.1 | 78.3 | 238.6 | 46.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2019-09-13 | 8:00 | 373.4 | 78.3 | 260.1 | 64.3 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 373.4
2019-09-13 | 9:00 | 397 | 78.3 | 262.3 | 58.4 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 397
2019-09-13 | 10:00 | 419.5 | 78.3 | 249 | 40.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 419.5
2019-09-13 | 11:00 | 431.6 | 78.3 | 237 | 35.8 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 431.6
2019-09-13 | 12:00 | 414.4 | 78.3 | 223.5 | 34.8 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 414.4
2019-09-13 | 13:00 | 437.3 | 78.3 | 234.3 | 35.2 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 437.3
2019-09-13 | 14:00 | 438.4 | 78.3 | 255.9 | 42.7 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 438.4
2019-09-13 | 15:00 | 429.5 | 78.3 | 270.5 | 64.1 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 429.5
2019-09-13 | 16:00 | 426 | 78.3 | 300.7 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 426
2019-09-13 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 300.5 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 400.7
2019-09-13 | 18:00 | 393.4 | 78.3 | 297.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 393.4
2019-09-13 | 19:00 | 373.9 | 78.3 | 279.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 373.9
2019-09-13 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 256.7 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2019-09-13 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 244.5 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-09-13 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 227.9 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2019-09-13 | 23:00 | 294 | 78.3 | 221.2 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-09-14 | 0:00 | 261.5 | 78.3 | 188.2 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 261.5
2019-09-14 | 1:00 | 255.6 | 78.3 | 186.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 255.6
2019-09-14 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 191.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-09-14 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 203.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-09-14 | 4:00 | 287.4 | 78.3 | 210 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-09-14 | 5:00 | 289.8 | 78.3 | 212.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-09-14 | 6:00 | 288.5 | 78.3 | 198.7 | 46.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 288.5
2019-09-14 | 7:00 | 289.9 | 78.3 | 172.7 | 36.6 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-09-14 | 8:00 | 323.5 | 78.3 | 170.2 | 34.8 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2019-09-14 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 165.2 | 33.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 354.6
2019-09-14 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 159.6 | 33.3 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2019-09-14 | 11:00 | 379.1 | 78.3 | 164.8 | 33.3 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 379.1
2019-09-14 | 12:00 | 383 | 78.3 | 166.2 | 33.4 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 383
2019-09-14 | 13:00 | 388.9 | 78.3 | 186.2 | 35.4 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 388.9
2019-09-14 | 14:00 | 385.7 | 78.3 | 202.9 | 40 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2019-09-14 | 15:00 | 380 | 78.3 | 225.4 | 52.1 | － | 26.3 | 83 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 380
2019-09-14 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 248.1 | 70 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 381.5
2019-09-14 | 17:00 | 375.1 | 78.3 | 273 | 70 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 375.1
2019-09-14 | 18:00 | 369.5 | 78.3 | 282.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 369.5
2019-09-14 | 19:00 | 356.1 | 78.3 | 268.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2019-09-14 | 20:00 | 337.3 | 78.3 | 245.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2019-09-14 | 21:00 | 315.7 | 78.3 | 227.8 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2019-09-14 | 22:00 | 294.1 | 78.3 | 216 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-09-14 | 23:00 | 279.5 | 78.3 | 208.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-09-15 | 0:00 | 259.1 | 78.3 | 190.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 259.1
2019-09-15 | 1:00 | 247.2 | 78.3 | 182 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 247.2
2019-09-15 | 2:00 | 250.7 | 78.3 | 184.7 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 250.7
2019-09-15 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 193.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2019-09-15 | 4:00 | 275.6 | 78.3 | 202.6 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 275.6
2019-09-15 | 5:00 | 278.7 | 78.3 | 204.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2019-09-15 | 6:00 | 273.3 | 78.3 | 186.6 | 49.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 273.3
2019-09-15 | 7:00 | 268 | 78.3 | 153.5 | 38.2 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-09-15 | 8:00 | 289.4 | 78.3 | 137.2 | 34.1 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2019-09-15 | 9:00 | 317.9 | 78.3 | 129.1 | 32.6 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 317.9
2019-09-15 | 10:00 | 333.1 | 78.3 | 119 | 31.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 333.1
2019-09-15 | 11:00 | 345.5 | 78.3 | 116.8 | 31.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2019-09-15 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 121.9 | 31.8 | － | 26.3 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-09-15 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 134.4 | 32.4 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 355.9
2019-09-15 | 14:00 | 355 | 78.3 | 154.7 | 35.1 | － | 26.3 | 148 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-09-15 | 15:00 | 356 | 78.3 | 187.5 | 43.7 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 356
2019-09-15 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 223 | 60 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2019-09-15 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 252 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 367.1
2019-09-15 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 261.8 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 358.8
2019-09-15 | 19:00 | 346.7 | 78.3 | 249.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 346.7
2019-09-15 | 20:00 | 328 | 78.3 | 231.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-09-15 | 21:00 | 306.6 | 78.3 | 218.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 306.6
2019-09-15 | 22:00 | 284.3 | 78.3 | 202.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-09-15 | 23:00 | 272.3 | 78.3 | 192.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-09-16 | 0:00 | 250.5 | 78.3 | 175.9 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 250.5
2019-09-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 167.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 239.7
2019-09-16 | 2:00 | 243.2 | 78.3 | 167.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 243.2
2019-09-16 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 175.4 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 256.6
2019-09-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 185.6 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-09-16 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 189.2 | 54.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-09-16 | 6:00 | 277.8 | 78.3 | 171.7 | 44.8 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 277.8
2019-09-16 | 7:00 | 283.1 | 78.3 | 145.2 | 35.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-09-16 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 144.2 | 34.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-09-16 | 9:00 | 346.5 | 78.3 | 143.6 | 33.7 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 346.5
2019-09-16 | 10:00 | 364.8 | 78.3 | 133.5 | 32.8 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 364.8
2019-09-16 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 139.9 | 32.9 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 377.4
2019-09-16 | 12:00 | 377.1 | 78.3 | 140.6 | 32.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 377.1
2019-09-16 | 13:00 | 388.4 | 78.3 | 169.5 | 36.8 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 388.4
2019-09-16 | 14:00 | 382.3 | 78.3 | 185.8 | 42.7 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-09-16 | 15:00 | 379.7 | 78.3 | 207.3 | 55 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2019-09-16 | 16:00 | 376.5 | 78.3 | 214.5 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | -90 | 376.5
2019-09-16 | 17:00 | 368.2 | 78.3 | 215.1 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 30 | -90 | 368.2
2019-09-16 | 18:00 | 367.9 | 78.3 | 225.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | -90 | 367.9
2019-09-16 | 19:00 | 354.4 | 78.3 | 214.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 27 | -90 | 354.4
2019-09-16 | 20:00 | 333.4 | 78.3 | 209.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | -90 | 333.4
2019-09-16 | 21:00 | 308.9 | 78.3 | 191.8 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | -90 | 308.9
2019-09-16 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 194 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-09-16 | 23:00 | 272.5 | 78.3 | 185.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 272.5
2019-09-17 | 0:00 | 254.4 | 78.3 | 183.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 254.4
2019-09-17 | 1:00 | 243.8 | 78.3 | 174.3 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 243.8
2019-09-17 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 175.6 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 247.5
2019-09-17 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 189.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2019-09-17 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 202.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 278.2
2019-09-17 | 5:00 | 286.8 | 78.3 | 209.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-09-17 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 201.5 | 42.1 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-09-17 | 7:00 | 307.6 | 78.3 | 182.6 | 37.2 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 307.6
2019-09-17 | 8:00 | 363.3 | 78.3 | 200.6 | 38.4 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2019-09-17 | 9:00 | 409.5 | 78.3 | 207.5 | 38.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 409.5
2019-09-17 | 10:00 | 427.4 | 78.3 | 208.8 | 37.8 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 427.4
2019-09-17 | 11:00 | 437.7 | 78.3 | 210.3 | 37.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 437.7
2019-09-17 | 12:00 | 428.6 | 78.3 | 191.9 | 36.3 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 428.6
2019-09-17 | 13:00 | 453.1 | 78.3 | 226.3 | 40.5 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 453.1
2019-09-17 | 14:00 | 450.5 | 78.3 | 245.1 | 48.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 450.5
2019-09-17 | 15:00 | 446.8 | 78.3 | 263.4 | 63.4 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 446.8
2019-09-17 | 16:00 | 449 | 78.3 | 290.6 | 70 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 8.4 | 0 | 13 | -90 | 449
2019-09-17 | 17:00 | 425.6 | 78.3 | 294.5 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.5 | 0 | 24.6 | -90 | 425.6
2019-09-17 | 18:00 | 410.5 | 78.3 | 291.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | -90 | 410.5
2019-09-17 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 275.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 24 | -90 | 387.3
2019-09-17 | 20:00 | 361.2 | 78.3 | 260.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13.4 | -90 | 361.2
2019-09-17 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 249.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2019-09-17 | 22:00 | 310.8 | 78.3 | 235 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 310.8
2019-09-17 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 224.8 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-09-18 | 0:00 | 274.4 | 78.3 | 210.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 274.4
2019-09-18 | 1:00 | 260.6 | 78.3 | 199.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-09-18 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 201.3 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 264.8
2019-09-18 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 208.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-09-18 | 4:00 | 291.4 | 78.3 | 217.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 291.4
2019-09-18 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 221.4 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-09-18 | 6:00 | 306.5 | 78.3 | 216.2 | 46.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 306.5
2019-09-18 | 7:00 | 318.9 | 78.3 | 207.4 | 40.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 318.9
2019-09-18 | 8:00 | 370.8 | 78.3 | 227.2 | 46 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 370.8
2019-09-18 | 9:00 | 401.7 | 78.3 | 230.6 | 44.6 | － | 26.3 | 99.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2019-09-18 | 10:00 | 422.1 | 78.3 | 207.2 | 35.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 422.1
2019-09-18 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 203.6 | 35.5 | － | 26.3 | 173 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 435.1
2019-09-18 | 12:00 | 419.4 | 78.3 | 206.9 | 35.7 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 419.4
2019-09-18 | 13:00 | 438.9 | 78.3 | 226.7 | 39 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 438.9
2019-09-18 | 14:00 | 445 | 78.3 | 239.1 | 44.7 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 445
2019-09-18 | 15:00 | 436.3 | 78.3 | 254.5 | 62.5 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 436.3
2019-09-18 | 16:00 | 438.8 | 78.3 | 293 | 70 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 438.8
2019-09-18 | 17:00 | 408.7 | 78.3 | 271.4 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 18.2 | 0 | 24.5 | -90 | 408.7
2019-09-18 | 18:00 | 396.2 | 78.3 | 277.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 17.5 | -90 | 396.2
2019-09-18 | 19:00 | 373.5 | 78.3 | 269.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 373.5
2019-09-18 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 242 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-09-18 | 21:00 | 316.7 | 78.3 | 228.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 316.7
2019-09-18 | 22:00 | 291.2 | 78.3 | 210.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2019-09-18 | 23:00 | 277.6 | 78.3 | 200 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2019-09-19 | 0:00 | 257 | 78.3 | 174.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 257
2019-09-19 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 166.1 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 245.8
2019-09-19 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 167.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-09-19 | 3:00 | 262.3 | 78.3 | 176.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 262.3
2019-09-19 | 4:00 | 279.2 | 78.3 | 192 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2019-09-19 | 5:00 | 289.6 | 78.3 | 200.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2019-09-19 | 6:00 | 294 | 78.3 | 192.1 | 49.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-09-19 | 7:00 | 300.2 | 78.3 | 175.1 | 42 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2019-09-19 | 8:00 | 337.6 | 78.3 | 183.1 | 42.3 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2019-09-19 | 9:00 | 366.3 | 78.3 | 185 | 41.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 366.3
2019-09-19 | 10:00 | 384.3 | 78.3 | 168.3 | 35.8 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 384.3
2019-09-19 | 11:00 | 394.1 | 78.3 | 153.9 | 33.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 394.1
2019-09-19 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 131.5 | 32.1 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-09-19 | 13:00 | 400.6 | 78.3 | 155.2 | 33.3 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 400.6
2019-09-19 | 14:00 | 401.5 | 78.3 | 180.9 | 37.8 | － | 26.3 | 155.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 401.5
2019-09-19 | 15:00 | 397.3 | 78.3 | 211.5 | 49.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 397.3
2019-09-19 | 16:00 | 395 | 78.3 | 226.2 | 67.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 395
2019-09-19 | 17:00 | 381.3 | 78.3 | 247.3 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 14.7 | 0 | 14.9 | -90 | 381.3
2019-09-19 | 18:00 | 368 | 78.3 | 246.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.1 | -90 | 368
2019-09-19 | 19:00 | 347.8 | 78.3 | 237.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -90 | 347.8
2019-09-19 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 229.5 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 323.9
2019-09-19 | 21:00 | 301.3 | 78.3 | 216 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2019-09-19 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 203.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-09-19 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 201.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-09-20 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 195.7 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 249.8
2019-09-20 | 1:00 | 239.9 | 78.3 | 189.2 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 239.9
2019-09-20 | 2:00 | 246.6 | 78.3 | 193.6 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 246.6
2019-09-20 | 3:00 | 262.8 | 78.3 | 201.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2019-09-20 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 211.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-09-20 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 215.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-09-20 | 6:00 | 292.6 | 78.3 | 208.3 | 41.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2019-09-20 | 7:00 | 292.1 | 78.3 | 182.4 | 32.3 | － | 26.3 | 55 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 292.1
2019-09-20 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 191.7 | 32.4 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 327.9
2019-09-20 | 9:00 | 357.4 | 78.3 | 205 | 33.4 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 357.4
2019-09-20 | 10:00 | 370.3 | 78.3 | 217 | 36.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 370.3
2019-09-20 | 11:00 | 373.2 | 78.3 | 234.3 | 58 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 373.2
2019-09-20 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 229 | 57.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2019-09-20 | 13:00 | 360.7 | 78.3 | 237.9 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2019-09-20 | 14:00 | 348 | 78.3 | 240.2 | 70 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-09-20 | 15:00 | 345.5 | 78.3 | 235.7 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2019-09-20 | 16:00 | 351 | 78.3 | 246.3 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 351
2019-09-20 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 240.4 | 70 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 343.6
2019-09-20 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 228.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-09-20 | 19:00 | 318.9 | 78.3 | 223.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 318.9
2019-09-20 | 20:00 | 303.3 | 78.3 | 219.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2019-09-20 | 21:00 | 283 | 78.3 | 208.6 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 283
2019-09-20 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 200.2 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-09-20 | 23:00 | 257.5 | 78.3 | 195.7 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 257.5
2019-09-21 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 175.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 243.5
2019-09-21 | 1:00 | 235.6 | 78.3 | 171.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 235.6
2019-09-21 | 2:00 | 243.4 | 78.3 | 176.5 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 243.4
2019-09-21 | 3:00 | 262 | 78.3 | 183.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-09-21 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 186.2 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-09-21 | 5:00 | 279.7 | 78.3 | 186.4 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2019-09-21 | 6:00 | 269.3 | 78.3 | 181.4 | 49.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 269.3
2019-09-21 | 7:00 | 262.6 | 78.3 | 172.6 | 38.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-09-21 | 8:00 | 285.7 | 78.3 | 180.2 | 42.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2019-09-21 | 9:00 | 303.2 | 78.3 | 183.5 | 42.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 303.2
2019-09-21 | 10:00 | 311.2 | 78.3 | 172 | 33 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 311.2
2019-09-21 | 11:00 | 314.9 | 78.3 | 162.9 | 31.6 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 314.9
2019-09-21 | 12:00 | 315.2 | 78.3 | 169.1 | 32.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2019-09-21 | 13:00 | 316.5 | 78.3 | 185.2 | 41.8 | － | 26.3 | 55 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-09-21 | 14:00 | 308.7 | 78.3 | 184.5 | 44.2 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 308.7
2019-09-21 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 186 | 48.5 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 305.6
2019-09-21 | 16:00 | 312.1 | 78.3 | 189.7 | 63.8 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2019-09-21 | 17:00 | 308.2 | 78.3 | 193.7 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-09-21 | 18:00 | 314.5 | 78.3 | 203.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 314.5
2019-09-21 | 19:00 | 304.5 | 78.3 | 193.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 304.5
2019-09-21 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 184.8 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-09-21 | 21:00 | 275.9 | 78.3 | 179.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2019-09-21 | 22:00 | 259.4 | 78.3 | 171.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 259.4
2019-09-21 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 168.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-09-22 | 0:00 | 237.9 | 78.3 | 156.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 237.9
2019-09-22 | 1:00 | 231.7 | 78.3 | 150.6 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 231.7
2019-09-22 | 2:00 | 239.3 | 78.3 | 155.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 239.3
2019-09-22 | 3:00 | 256 | 78.3 | 165.3 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-09-22 | 4:00 | 271 | 78.3 | 173.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 271
2019-09-22 | 5:00 | 269.1 | 78.3 | 171.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2019-09-22 | 6:00 | 251.3 | 78.3 | 154 | 37 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 251.3
2019-09-22 | 7:00 | 244.6 | 78.3 | 144.6 | 36 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 244.6
2019-09-22 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 156.7 | 37.1 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-09-22 | 9:00 | 280.5 | 78.3 | 165.5 | 39.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2019-09-22 | 10:00 | 291.7 | 78.3 | 163.3 | 37.2 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2019-09-22 | 11:00 | 305.5 | 78.3 | 167.8 | 37.8 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 305.5
2019-09-22 | 12:00 | 308.2 | 78.3 | 171.2 | 38.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-09-22 | 13:00 | 299.4 | 78.3 | 170.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2019-09-22 | 14:00 | 293.6 | 78.3 | 177.5 | 44 | － | 26.3 | 36 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2019-09-22 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 183.6 | 53.9 | － | 26.3 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-09-22 | 16:00 | 305.3 | 78.3 | 192.6 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 305.3
2019-09-22 | 17:00 | 317.4 | 78.3 | 191.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 12.4 | 0 | 22.6 | -90 | 317.4
2019-09-22 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 202.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 27.3 | -90 | 322.5
2019-09-22 | 19:00 | 315.2 | 78.3 | 209.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 13.1 | -90 | 315.2
2019-09-22 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 211.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-09-22 | 21:00 | 287.4 | 78.3 | 195.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-09-22 | 22:00 | 273 | 78.3 | 185.3 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 273
2019-09-22 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 183.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 267.9
2019-09-23 | 0:00 | 253 | 78.3 | 180.1 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 253
2019-09-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 174.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-09-23 | 2:00 | 253.4 | 78.3 | 177.5 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 253.4
2019-09-23 | 3:00 | 270.5 | 78.3 | 184.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-09-23 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 194.5 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-09-23 | 5:00 | 284.5 | 78.3 | 193.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 284.5
2019-09-23 | 6:00 | 269 | 78.3 | 173 | 47.2 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 269
2019-09-23 | 7:00 | 272.2 | 78.3 | 152.8 | 38.4 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 272.2
2019-09-23 | 8:00 | 303.7 | 78.3 | 152.8 | 36.4 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 303.7
2019-09-23 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 143.7 | 33.3 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 332.8
2019-09-23 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 136.3 | 32 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2019-09-23 | 11:00 | 346.5 | 78.3 | 125.1 | 31.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 346.5
2019-09-23 | 12:00 | 345.8 | 78.3 | 126.1 | 31.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2019-09-23 | 13:00 | 345.7 | 78.3 | 141.3 | 32.4 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 345.7
2019-09-23 | 14:00 | 331.1 | 78.3 | 160.6 | 36.6 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2019-09-23 | 15:00 | 328.1 | 78.3 | 184.3 | 45.8 | － | 26.3 | 75 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 328.1
2019-09-23 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 195 | 62.4 | － | 26.3 | 37 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -90 | 330.2
2019-09-23 | 17:00 | 327.8 | 78.3 | 199.7 | 70 | － | 26.3 | 9 | 0 | 11.4 | 0 | 23.1 | -90 | 327.8
2019-09-23 | 18:00 | 331.5 | 78.3 | 201.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -90 | 331.5
2019-09-23 | 19:00 | 321 | 78.3 | 193.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25.9 | -90 | 321
2019-09-23 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 194.8 | 67.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | -90 | 306.5
2019-09-23 | 21:00 | 291.4 | 78.3 | 201.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 291.4
2019-09-23 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 189.8 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-09-23 | 23:00 | 260.6 | 78.3 | 182.9 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 260.6
2019-09-24 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 185 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 244.9
2019-09-24 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 177.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 237.6
2019-09-24 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 187.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 244.9
2019-09-24 | 3:00 | 262.1 | 78.3 | 199.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-09-24 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 209.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 279.1
2019-09-24 | 5:00 | 286.4 | 78.3 | 213.2 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2019-09-24 | 6:00 | 283.3 | 78.3 | 207.3 | 39.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 283.3
2019-09-24 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 209.6 | 40 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2019-09-24 | 8:00 | 336.4 | 78.3 | 227.7 | 55.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-09-24 | 9:00 | 358.6 | 78.3 | 230.6 | 51.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 358.6
2019-09-24 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 230.5 | 46.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 373.1
2019-09-24 | 11:00 | 371.5 | 78.3 | 232.5 | 50.8 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 371.5
2019-09-24 | 12:00 | 349.2 | 78.3 | 217.9 | 38.3 | － | 26.3 | 66 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 349.2
2019-09-24 | 13:00 | 367.6 | 78.3 | 233.7 | 56.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2019-09-24 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 233.8 | 61.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2019-09-24 | 15:00 | 360.6 | 78.3 | 235 | 68.2 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 360.6
2019-09-24 | 16:00 | 365 | 78.3 | 249.5 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 365
2019-09-24 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 248.3 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2019-09-24 | 18:00 | 352.5 | 78.3 | 250.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 352.5
2019-09-24 | 19:00 | 333.3 | 78.3 | 233.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 333.3
2019-09-24 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 224.6 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2019-09-24 | 21:00 | 294.5 | 78.3 | 217.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2019-09-24 | 22:00 | 273.5 | 78.3 | 205.5 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 273.5
2019-09-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 195.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2019-09-25 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 166.7 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 241.7
2019-09-25 | 1:00 | 234.3 | 78.3 | 164.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 234.3
2019-09-25 | 2:00 | 244.1 | 78.3 | 173.1 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 244.1
2019-09-25 | 3:00 | 262.4 | 78.3 | 186.6 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-09-25 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 199 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 280.4
2019-09-25 | 5:00 | 286.7 | 78.3 | 203.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2019-09-25 | 6:00 | 281.2 | 78.3 | 189.5 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 281.2
2019-09-25 | 7:00 | 287 | 78.3 | 167.4 | 40.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 287
2019-09-25 | 8:00 | 325.4 | 78.3 | 164 | 37.3 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-09-25 | 9:00 | 357.3 | 78.3 | 157.1 | 34.7 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2019-09-25 | 10:00 | 374.2 | 78.3 | 152.8 | 33.7 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 374.2
2019-09-25 | 11:00 | 382.6 | 78.3 | 149.2 | 33.2 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 382.6
2019-09-25 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 133.3 | 32.6 | － | 26.3 | 184.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 368.9
2019-09-25 | 13:00 | 389.1 | 78.3 | 159.4 | 34.1 | － | 26.3 | 178.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 389.1
2019-09-25 | 14:00 | 390.1 | 78.3 | 184.9 | 39.2 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 390.1
2019-09-25 | 15:00 | 384 | 78.3 | 214.3 | 51.1 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 384
2019-09-25 | 16:00 | 388.8 | 78.3 | 249 | 70 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 388.8
2019-09-25 | 17:00 | 368.8 | 78.3 | 269 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2019-09-25 | 18:00 | 357.5 | 78.3 | 251.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -90 | 357.5
2019-09-25 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 253.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2019-09-25 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 232.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-09-25 | 21:00 | 294.6 | 78.3 | 216.9 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-09-25 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 202.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 273.2
2019-09-25 | 23:00 | 262.5 | 78.3 | 194.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 262.5
2019-09-26 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 186.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 244.8
2019-09-26 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 179.4 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 235.5
2019-09-26 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 185.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 243.9
2019-09-26 | 3:00 | 263 | 78.3 | 200 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 263
2019-09-26 | 4:00 | 280.2 | 78.3 | 212.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-09-26 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 215.3 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-09-26 | 6:00 | 285.1 | 78.3 | 202.7 | 46.7 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 285.1
2019-09-26 | 7:00 | 288.5 | 78.3 | 174.7 | 36.3 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 288.5
2019-09-26 | 8:00 | 328.7 | 78.3 | 172.1 | 34.5 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 328.7
2019-09-26 | 9:00 | 363 | 78.3 | 166.8 | 33.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 363
2019-09-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 162.4 | 33 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2019-09-26 | 11:00 | 389.7 | 78.3 | 169.6 | 33.1 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 389.7
2019-09-26 | 12:00 | 382.3 | 78.3 | 164.8 | 33 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-09-26 | 13:00 | 399.5 | 78.3 | 208.6 | 40.1 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 399.5
2019-09-26 | 14:00 | 400.8 | 78.3 | 234.6 | 53.2 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 400.8
2019-09-26 | 15:00 | 387 | 78.3 | 247.5 | 66.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 387
2019-09-26 | 16:00 | 391.5 | 78.3 | 275.7 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 391.5
2019-09-26 | 17:00 | 369.6 | 78.3 | 276.8 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2019-09-26 | 18:00 | 367.5 | 78.3 | 278.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 367.5
2019-09-26 | 19:00 | 347.3 | 78.3 | 256.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 347.3
2019-09-26 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 237.2 | 68.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-09-26 | 21:00 | 306 | 78.3 | 222.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 306
2019-09-26 | 22:00 | 287 | 78.3 | 211 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 287
2019-09-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 203.3 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 276
2019-09-27 | 0:00 | 258.3 | 78.3 | 199.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 258.3
2019-09-27 | 1:00 | 249.4 | 78.3 | 189.9 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 249.4
2019-09-27 | 2:00 | 256 | 78.3 | 198.5 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-09-27 | 3:00 | 275 | 78.3 | 210.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-09-27 | 4:00 | 291 | 78.3 | 219.2 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 291
2019-09-27 | 5:00 | 295 | 78.3 | 224.5 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-09-27 | 6:00 | 295.9 | 78.3 | 219.4 | 41 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2019-09-27 | 7:00 | 311.8 | 78.3 | 221.9 | 40.8 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 311.8
2019-09-27 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 240.4 | 55.7 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2019-09-27 | 9:00 | 389.4 | 78.3 | 249.4 | 66.7 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 389.4
2019-09-27 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 251.2 | 68.1 | － | 26.3 | 54 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 397.7
2019-09-27 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 249.1 | 60 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 396.7
2019-09-27 | 12:00 | 380.1 | 78.3 | 231.1 | 38.7 | － | 26.3 | 83 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 380.1
2019-09-27 | 13:00 | 399.9 | 78.3 | 234 | 38.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 399.9
2019-09-27 | 14:00 | 404.5 | 78.3 | 232.8 | 37.1 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 404.5
2019-09-27 | 15:00 | 399.9 | 78.3 | 248.9 | 55.6 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 399.9
2019-09-27 | 16:00 | 402.8 | 78.3 | 270.2 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 402.8
2019-09-27 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 256.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14 | 0 | 21.7 | -90 | 384.3
2019-09-27 | 18:00 | 376.2 | 78.3 | 256 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 20.3 | -90 | 376.2
2019-09-27 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 250.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 353.7
2019-09-27 | 20:00 | 335 | 78.3 | 237.8 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 335
2019-09-27 | 21:00 | 312.5 | 78.3 | 226.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2019-09-27 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 209.7 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-09-27 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 200.2 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 278.4
2019-09-28 | 0:00 | 259.4 | 78.3 | 182.2 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 259.4
2019-09-28 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 176 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-09-28 | 2:00 | 255.4 | 78.3 | 180.1 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-09-28 | 3:00 | 270.1 | 78.3 | 189.6 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-09-28 | 4:00 | 283.3 | 78.3 | 198.4 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 283.3
2019-09-28 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 196.1 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-09-28 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 185.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 270.5
2019-09-28 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 178.2 | 37.6 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2019-09-28 | 8:00 | 301.9 | 78.3 | 182.7 | 37.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 301.9
2019-09-28 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 197.1 | 41 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2019-09-28 | 10:00 | 343.4 | 78.3 | 205.5 | 45.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2019-09-28 | 11:00 | 345.9 | 78.3 | 194.7 | 38.1 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 345.9
2019-09-28 | 12:00 | 344 | 78.3 | 169.8 | 32.9 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 344
2019-09-28 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 186.8 | 34.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2019-09-28 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 207.2 | 46 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2019-09-28 | 15:00 | 332.2 | 78.3 | 213 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 332.2
2019-09-28 | 16:00 | 329.1 | 78.3 | 199.7 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 16.3 | 0 | 22.1 | -90 | 329.1
2019-09-28 | 17:00 | 330.4 | 78.3 | 202.6 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 12.7 | 0 | 30 | -90 | 330.4
2019-09-28 | 18:00 | 338.1 | 78.3 | 216 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | -90 | 338.1
2019-09-28 | 19:00 | 324.6 | 78.3 | 210.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 22.9 | -90 | 324.6
2019-09-28 | 20:00 | 309.9 | 78.3 | 220.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 309.9
2019-09-28 | 21:00 | 291.3 | 78.3 | 209.6 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-09-28 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 202.2 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-09-28 | 23:00 | 264.1 | 78.3 | 196.9 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 264.1
2019-09-29 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 186 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 251.4
2019-09-29 | 1:00 | 244.5 | 78.3 | 181.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 244.5
2019-09-29 | 2:00 | 251.8 | 78.3 | 186.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 251.8
2019-09-29 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 197.5 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 266.8
2019-09-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 207.3 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 279.6
2019-09-29 | 5:00 | 278.9 | 78.3 | 206.8 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-09-29 | 6:00 | 264.5 | 78.3 | 187.5 | 47.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-09-29 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 161.8 | 38.7 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 261.6
2019-09-29 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 142.2 | 33.9 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 272.6
2019-09-29 | 9:00 | 294.7 | 78.3 | 121.9 | 31.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-09-29 | 10:00 | 317.2 | 78.3 | 115.4 | 30.9 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-09-29 | 11:00 | 326.4 | 78.3 | 131.3 | 31.4 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2019-09-29 | 12:00 | 330.7 | 78.3 | 150 | 33.5 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 330.7
2019-09-29 | 13:00 | 333.8 | 78.3 | 165.5 | 36.3 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 333.8
2019-09-29 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 190.3 | 45.1 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2019-09-29 | 15:00 | 309 | 78.3 | 209.5 | 54.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-09-29 | 16:00 | 309.8 | 78.3 | 223.1 | 62.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-09-29 | 17:00 | 323.5 | 78.3 | 236.8 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2019-09-29 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 249.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-09-29 | 19:00 | 323.2 | 78.3 | 238.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 323.2
2019-09-29 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 228 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2019-09-29 | 21:00 | 291 | 78.3 | 216 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 291
2019-09-29 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 200.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-09-29 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 193.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-09-30 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 190.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 242.9
2019-09-30 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 180.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 233.1
2019-09-30 | 2:00 | 241.2 | 78.3 | 187.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 241.2
2019-09-30 | 3:00 | 257.3 | 78.3 | 199.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 257.3
2019-09-30 | 4:00 | 274 | 78.3 | 213.2 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 274
2019-09-30 | 5:00 | 280 | 78.3 | 218.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 280
2019-09-30 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 212.9 | 40.8 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-09-30 | 7:00 | 300 | 78.3 | 199 | 38.1 | － | 26.3 | 45 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 300
2019-09-30 | 8:00 | 352.1 | 78.3 | 218.1 | 39.2 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 352.1
2019-09-30 | 9:00 | 400.2 | 78.3 | 223 | 38.5 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 400.2
2019-09-30 | 10:00 | 418.3 | 78.3 | 212.2 | 37.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 418.3
2019-09-30 | 11:00 | 425 | 78.3 | 215.8 | 37.7 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 425
2019-09-30 | 12:00 | 419.5 | 78.3 | 214.5 | 37.7 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 419.5
2019-09-30 | 13:00 | 438 | 78.3 | 252.1 | 45 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 438
2019-09-30 | 14:00 | 436.7 | 78.3 | 270 | 60.5 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 436.7
2019-09-30 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 298.9 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 422.3
2019-09-30 | 16:00 | 415.7 | 78.3 | 316.5 | 70 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 415.7
2019-09-30 | 17:00 | 401.1 | 78.3 | 311.6 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 401.1
2019-09-30 | 18:00 | 398.1 | 78.3 | 313.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 398.1
2019-09-30 | 19:00 | 377.7 | 78.3 | 292.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 377.7
2019-09-30 | 20:00 | 355.5 | 78.3 | 270.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 355.5
2019-09-30 | 21:00 | 331.5 | 78.3 | 252.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 331.5
2019-09-30 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 240 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-09-30 | 23:00 | 292 | 78.3 | 229.9 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-10-01 | 0:00 | 270.3 | 78.3 | 231.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-10-01 | 1:00 | 259 | 78.3 | 221.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 259
2019-10-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 223.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-10-01 | 3:00 | 275.6 | 78.3 | 236 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 275.6
2019-10-01 | 4:00 | 290.6 | 78.3 | 247.4 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-10-01 | 5:00 | 296.1 | 78.3 | 251.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2019-10-01 | 6:00 | 293.8 | 78.3 | 242.7 | 26 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 293.8
2019-10-01 | 7:00 | 310.1 | 78.3 | 234.7 | 23.6 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2019-10-01 | 8:00 | 365.2 | 78.3 | 255.9 | 26.1 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2019-10-01 | 9:00 | 407 | 78.3 | 253.8 | 23.7 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 407
2019-10-01 | 10:00 | 426.4 | 78.3 | 248 | 23.1 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 426.4
2019-10-01 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 267.5 | 25.6 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 435.1
2019-10-01 | 12:00 | 427.8 | 78.3 | 278.1 | 32.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 427.8
2019-10-01 | 13:00 | 430 | 78.3 | 287.9 | 54 | － | 26.3 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 430
2019-10-01 | 14:00 | 430.3 | 78.3 | 287.6 | 52 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 430.3
2019-10-01 | 15:00 | 421.9 | 78.3 | 293.3 | 69 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 421.9
2019-10-01 | 16:00 | 411.4 | 78.3 | 305.6 | 69 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -90 | 411.4
2019-10-01 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 287.1 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 26.6 | -90 | 400.7
2019-10-01 | 18:00 | 394.8 | 78.3 | 279.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | -90 | 394.8
2019-10-01 | 19:00 | 368.3 | 78.3 | 260 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 22.4 | -90 | 368.3
2019-10-01 | 20:00 | 344.7 | 78.3 | 257.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | -90 | 344.7
2019-10-01 | 21:00 | 322.6 | 78.3 | 260.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2019-10-01 | 22:00 | 300 | 78.3 | 245.3 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 300
2019-10-01 | 23:00 | 286.6 | 78.3 | 234.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-10-02 | 0:00 | 266.2 | 78.3 | 215.9 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 266.2
2019-10-02 | 1:00 | 256.8 | 78.3 | 205.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 256.8
2019-10-02 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 207.1 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 261.9
2019-10-02 | 3:00 | 276.9 | 78.3 | 220.5 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 276.9
2019-10-02 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 231.8 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-10-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 235.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-10-02 | 6:00 | 298.7 | 78.3 | 233.2 | 27.9 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-10-02 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 235.3 | 28.9 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2019-10-02 | 8:00 | 359.2 | 78.3 | 250.6 | 57.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 359.2
2019-10-02 | 9:00 | 390 | 78.3 | 256 | 57.3 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 390
2019-10-02 | 10:00 | 399.8 | 78.3 | 255.6 | 37.9 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 399.8
2019-10-02 | 11:00 | 405.3 | 78.3 | 246.2 | 24.5 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 405.3
2019-10-02 | 12:00 | 390.4 | 78.3 | 240.2 | 22.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 390.4
2019-10-02 | 13:00 | 410.7 | 78.3 | 257.7 | 41 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 410.7
2019-10-02 | 14:00 | 400.6 | 78.3 | 256.3 | 60 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 400.6
2019-10-02 | 15:00 | 388.1 | 78.3 | 263.1 | 69 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2019-10-02 | 16:00 | 391.4 | 78.3 | 257.3 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.2 | 0 | 13 | -90 | 391.4
2019-10-02 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 238.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 36.8 | 0 | 17.9 | -90 | 377.8
2019-10-02 | 18:00 | 370.9 | 78.3 | 228.5 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 19.1 | -90 | 370.9
2019-10-02 | 19:00 | 351.7 | 78.3 | 233.3 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | -90 | 351.7
2019-10-02 | 20:00 | 333.3 | 78.3 | 241.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 333.3
2019-10-02 | 21:00 | 312 | 78.3 | 231.1 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 312
2019-10-02 | 22:00 | 292.6 | 78.3 | 216.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2019-10-02 | 23:00 | 280.6 | 78.3 | 200.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 280.6
2019-10-03 | 0:00 | 262.6 | 78.3 | 182.9 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-10-03 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 172.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 252.8
2019-10-03 | 2:00 | 260.5 | 78.3 | 182.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2019-10-03 | 3:00 | 276.2 | 78.3 | 196.3 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 276.2
2019-10-03 | 4:00 | 291.9 | 78.3 | 211.9 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2019-10-03 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 218 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-10-03 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 211.3 | 23.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-10-03 | 7:00 | 316.7 | 78.3 | 213.9 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 316.7
2019-10-03 | 8:00 | 366.6 | 78.3 | 242 | 32.8 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-10-03 | 9:00 | 394.1 | 78.3 | 258.1 | 43.7 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 394.1
2019-10-03 | 10:00 | 408.1 | 78.3 | 262.4 | 44.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 408.1
2019-10-03 | 11:00 | 408.5 | 78.3 | 254.9 | 35.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 408.5
2019-10-03 | 12:00 | 393 | 78.3 | 243.6 | 29 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 393
2019-10-03 | 13:00 | 411.8 | 78.3 | 244.8 | 27.6 | － | 26.3 | 101 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 411.8
2019-10-03 | 14:00 | 415.1 | 78.3 | 257.8 | 35.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 415.1
2019-10-03 | 15:00 | 412.9 | 78.3 | 270.3 | 52 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 412.9
2019-10-03 | 16:00 | 420.6 | 78.3 | 278.7 | 69 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -90 | 420.6
2019-10-03 | 17:00 | 400.5 | 78.3 | 285.9 | 69 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 9.4 | 0 | 15.9 | -90 | 400.5
2019-10-03 | 18:00 | 391.5 | 78.3 | 276.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 21.1 | -90 | 391.5
2019-10-03 | 19:00 | 368 | 78.3 | 258.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | -90 | 368
2019-10-03 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 260.6 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2019-10-03 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 251.9 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 325.9
2019-10-03 | 22:00 | 303.5 | 78.3 | 238.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 303.5
2019-10-03 | 23:00 | 288.8 | 78.3 | 229.4 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 288.8
2019-10-04 | 0:00 | 267.7 | 78.3 | 205.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-10-04 | 1:00 | 256.5 | 78.3 | 196.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 256.5
2019-10-04 | 2:00 | 262.7 | 78.3 | 199.4 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2019-10-04 | 3:00 | 277.9 | 78.3 | 209.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2019-10-04 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 216.4 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-10-04 | 5:00 | 298.7 | 78.3 | 218.1 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-10-04 | 6:00 | 300.3 | 78.3 | 210.1 | 33.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 300.3
2019-10-04 | 7:00 | 312.3 | 78.3 | 194.2 | 23.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2019-10-04 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 198 | 22 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 358.5
2019-10-04 | 9:00 | 396.9 | 78.3 | 199.3 | 20.5 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 396.9
2019-10-04 | 10:00 | 408.6 | 78.3 | 193 | 19.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 408.6
2019-10-04 | 11:00 | 415.8 | 78.3 | 192.4 | 19.3 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 415.8
2019-10-04 | 12:00 | 405.1 | 78.3 | 181 | 19 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 405.1
2019-10-04 | 13:00 | 422.4 | 78.3 | 216.9 | 24 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 422.4
2019-10-04 | 14:00 | 417.6 | 78.3 | 241.2 | 40.6 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 417.6
2019-10-04 | 15:00 | 406.4 | 78.3 | 246.6 | 53.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 406.4
2019-10-04 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 261.6 | 69 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2019-10-04 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 258.8 | 69 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 376.5
2019-10-04 | 18:00 | 368 | 78.3 | 256.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 368
2019-10-04 | 19:00 | 345.1 | 78.3 | 240.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2019-10-04 | 20:00 | 322.6 | 78.3 | 231.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2019-10-04 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 223 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 300.6
2019-10-04 | 22:00 | 280.9 | 78.3 | 214.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-10-04 | 23:00 | 269.2 | 78.3 | 204.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-10-05 | 0:00 | 251.3 | 78.3 | 177.8 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 251.3
2019-10-05 | 1:00 | 241.5 | 78.3 | 175.3 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 241.5
2019-10-05 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 183.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 248.8
2019-10-05 | 3:00 | 267.2 | 78.3 | 196.5 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 267.2
2019-10-05 | 4:00 | 283.1 | 78.3 | 204.2 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-10-05 | 5:00 | 285.6 | 78.3 | 204.6 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 285.6
2019-10-05 | 6:00 | 275.5 | 78.3 | 190.7 | 42.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 275.5
2019-10-05 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 163.9 | 28.2 | － | 26.3 | 56 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2019-10-05 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 148.7 | 22.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2019-10-05 | 9:00 | 315.4 | 78.3 | 138 | 19.6 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2019-10-05 | 10:00 | 324.2 | 78.3 | 122.7 | 17.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2019-10-05 | 11:00 | 333.2 | 78.3 | 119.2 | 17.7 | － | 26.3 | 176.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 333.2
2019-10-05 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 109.2 | 17.5 | － | 26.3 | 185 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 333.1
2019-10-05 | 13:00 | 344.6 | 78.3 | 126.2 | 18 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-10-05 | 14:00 | 340.2 | 78.3 | 146.2 | 20.6 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2019-10-05 | 15:00 | 335.7 | 78.3 | 178.9 | 30.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-10-05 | 16:00 | 341.5 | 78.3 | 210.5 | 49.9 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 341.5
2019-10-05 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 219.8 | 63.8 | － | 26.3 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 325.1
2019-10-05 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 222.2 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2019-10-05 | 19:00 | 309 | 78.3 | 216.1 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-10-05 | 20:00 | 294.3 | 78.3 | 206.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-10-05 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 194.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-10-05 | 22:00 | 258.3 | 78.3 | 182.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 258.3
2019-10-05 | 23:00 | 250.2 | 78.3 | 179 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 250.2
2019-10-06 | 0:00 | 234.8 | 78.3 | 165.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 234.8
2019-10-06 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 163.1 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 228.3
2019-10-06 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 168.6 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 235.9
2019-10-06 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 178.5 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 253.8
2019-10-06 | 4:00 | 269.8 | 78.3 | 184.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2019-10-06 | 5:00 | 269.7 | 78.3 | 184.8 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 269.7
2019-10-06 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 170.6 | 38.1 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 255.6
2019-10-06 | 7:00 | 247.8 | 78.3 | 150.1 | 26.1 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 247.8
2019-10-06 | 8:00 | 260.4 | 78.3 | 140.2 | 21.9 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 260.4
2019-10-06 | 9:00 | 272.4 | 78.3 | 132.5 | 19.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-10-06 | 10:00 | 282.2 | 78.3 | 117.3 | 17.7 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 282.2
2019-10-06 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 110.6 | 17.5 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2019-10-06 | 12:00 | 301.2 | 78.3 | 112.7 | 17.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2019-10-06 | 13:00 | 295.5 | 78.3 | 119.3 | 17.7 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 295.5
2019-10-06 | 14:00 | 290.6 | 78.3 | 138.6 | 19.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-10-06 | 15:00 | 288.2 | 78.3 | 161.9 | 27.8 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 288.2
2019-10-06 | 16:00 | 290.2 | 78.3 | 186.6 | 47.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2019-10-06 | 17:00 | 291 | 78.3 | 195.8 | 62.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 291
2019-10-06 | 18:00 | 301.6 | 78.3 | 200 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-10-06 | 19:00 | 291.6 | 78.3 | 196.8 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 291.6
2019-10-06 | 20:00 | 278.6 | 78.3 | 192.5 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-10-06 | 21:00 | 263.6 | 78.3 | 186.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-10-06 | 22:00 | 247.2 | 78.3 | 178.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 247.2
2019-10-06 | 23:00 | 240.5 | 78.3 | 174.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 240.5
2019-10-07 | 0:00 | 228 | 78.3 | 180 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 228
2019-10-07 | 1:00 | 221.8 | 78.3 | 178.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 221.8
2019-10-07 | 2:00 | 232.9 | 78.3 | 187.7 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 232.9
2019-10-07 | 3:00 | 256.1 | 78.3 | 203.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 256.1
2019-10-07 | 4:00 | 275.2 | 78.3 | 215.3 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-10-07 | 5:00 | 279.8 | 78.3 | 218 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-10-07 | 6:00 | 279.9 | 78.3 | 211.5 | 37.9 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2019-10-07 | 7:00 | 286.1 | 78.3 | 192.6 | 24.8 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2019-10-07 | 8:00 | 321.3 | 78.3 | 185.5 | 21 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 321.3
2019-10-07 | 9:00 | 353.9 | 78.3 | 177.1 | 19.6 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 353.9
2019-10-07 | 10:00 | 366.9 | 78.3 | 174.5 | 19.5 | － | 26.3 | 155 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 366.9
2019-10-07 | 11:00 | 368.3 | 78.3 | 179.7 | 19.6 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 368.3
2019-10-07 | 12:00 | 359.8 | 78.3 | 178 | 19.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 359.8
2019-10-07 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 218.7 | 28.7 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-10-07 | 14:00 | 379 | 78.3 | 233.5 | 43.5 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 379
2019-10-07 | 15:00 | 376.7 | 78.3 | 240.4 | 59.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 376.7
2019-10-07 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 244.3 | 69 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | -90 | 374.7
2019-10-07 | 17:00 | 360.6 | 78.3 | 243.1 | 69 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 16 | -90 | 360.6
2019-10-07 | 18:00 | 356 | 78.3 | 231 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 21.5 | -90 | 356
2019-10-07 | 19:00 | 337 | 78.3 | 212.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 18.3 | -90 | 337
2019-10-07 | 20:00 | 317.8 | 78.3 | 205.8 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17.2 | -90 | 317.8
2019-10-07 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 199.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 14 | -90 | 298.8
2019-10-07 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 190.2 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 13 | -90 | 279.2
2019-10-07 | 23:00 | 270.7 | 78.3 | 186.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | -90 | 270.7
2019-10-08 | 0:00 | 255.1 | 78.3 | 199.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 255.1
2019-10-08 | 1:00 | 247 | 78.3 | 192.5 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 247
2019-10-08 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 202.7 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 256.6
2019-10-08 | 3:00 | 276.4 | 78.3 | 212.8 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2019-10-08 | 4:00 | 293.5 | 78.3 | 214.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-10-08 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 213.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-10-08 | 6:00 | 297.1 | 78.3 | 216.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-10-08 | 7:00 | 302.3 | 78.3 | 216 | 32 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2019-10-08 | 8:00 | 350.6 | 78.3 | 221.8 | 53.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-10-08 | 9:00 | 381.6 | 78.3 | 222.6 | 67.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 381.6
2019-10-08 | 10:00 | 381 | 78.3 | 226.9 | 51.9 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 381
2019-10-08 | 11:00 | 369.9 | 78.3 | 226.4 | 39.2 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 369.9
2019-10-08 | 12:00 | 359.9 | 78.3 | 202.1 | 17.5 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 359.9
2019-10-08 | 13:00 | 380.9 | 78.3 | 210.9 | 17.9 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 380.9
2019-10-08 | 14:00 | 371.4 | 78.3 | 219.7 | 23.3 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 371.4
2019-10-08 | 15:00 | 359.2 | 78.3 | 222 | 35.5 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 359.2
2019-10-08 | 16:00 | 356.3 | 78.3 | 204.1 | 62.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | -90 | 356.3
2019-10-08 | 17:00 | 347.2 | 78.3 | 197 | 64.2 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 53.1 | 0 | 16.8 | -90 | 347.2
2019-10-08 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 193 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 20.2 | -90 | 343.7
2019-10-08 | 19:00 | 324 | 78.3 | 202 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | -90 | 324
2019-10-08 | 20:00 | 305.3 | 78.3 | 212.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 305.3
2019-10-08 | 21:00 | 288 | 78.3 | 208.5 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-10-08 | 22:00 | 269.4 | 78.3 | 195.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 269.4
2019-10-08 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 189.2 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-10-09 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 162.8 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 243.1
2019-10-09 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 158.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 235.5
2019-10-09 | 2:00 | 245.5 | 78.3 | 168.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 245.5
2019-10-09 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 185.1 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-10-09 | 4:00 | 288.9 | 78.3 | 199.7 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 288.9
2019-10-09 | 5:00 | 292.3 | 78.3 | 199.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-10-09 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 184.4 | 37.7 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2019-10-09 | 7:00 | 285.2 | 78.3 | 156.3 | 26.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 285.2
2019-10-09 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 148.4 | 22.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 314.8
2019-10-09 | 9:00 | 342.2 | 78.3 | 131.1 | 19.3 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 342.2
2019-10-09 | 10:00 | 351.2 | 78.3 | 112.4 | 17.9 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 351.2
2019-10-09 | 11:00 | 356.6 | 78.3 | 113 | 17.8 | － | 26.3 | 193 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 356.6
2019-10-09 | 12:00 | 340.6 | 78.3 | 101.3 | 17.7 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 340.6
2019-10-09 | 13:00 | 360 | 78.3 | 134.3 | 19.1 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 360
2019-10-09 | 14:00 | 357.2 | 78.3 | 162.1 | 23.7 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 357.2
2019-10-09 | 15:00 | 351.7 | 78.3 | 195 | 35 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2019-10-09 | 16:00 | 358.4 | 78.3 | 214.4 | 56.6 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 12.7 | 0 | 14.4 | -90 | 358.4
2019-10-09 | 17:00 | 339.4 | 78.3 | 214 | 69 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 11.1 | 0 | 24.5 | -90 | 339.4
2019-10-09 | 18:00 | 338 | 78.3 | 222.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.1 | -90 | 338
2019-10-09 | 19:00 | 320.6 | 78.3 | 232.5 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2019-10-09 | 20:00 | 303.9 | 78.3 | 223.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-10-09 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 212.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-10-09 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 201.4 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-10-09 | 23:00 | 255.3 | 78.3 | 195.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 255.3
2019-10-10 | 0:00 | 242 | 78.3 | 193.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 242
2019-10-10 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 188.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 235.1
2019-10-10 | 2:00 | 247.9 | 78.3 | 196 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 247.9
2019-10-10 | 3:00 | 272 | 78.3 | 213.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 272
2019-10-10 | 4:00 | 291.3 | 78.3 | 226.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-10-10 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 228.5 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2019-10-10 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 218.6 | 41.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-10-10 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 189.7 | 27.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-10-10 | 8:00 | 313.5 | 78.3 | 175.5 | 22.4 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-10-10 | 9:00 | 338.2 | 78.3 | 159.1 | 19 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 338.2
2019-10-10 | 10:00 | 349.8 | 78.3 | 143.6 | 17.8 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2019-10-10 | 11:00 | 357.6 | 78.3 | 142.3 | 17.7 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2019-10-10 | 12:00 | 352.1 | 78.3 | 134 | 17.6 | － | 26.3 | 180.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 352.1
2019-10-10 | 13:00 | 371.9 | 78.3 | 170.2 | 19.7 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 371.9
2019-10-10 | 14:00 | 369.7 | 78.3 | 196.2 | 25.3 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 369.7
2019-10-10 | 15:00 | 368.6 | 78.3 | 229.4 | 40 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 368.6
2019-10-10 | 16:00 | 366.8 | 78.3 | 253.8 | 61.4 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 366.8
2019-10-10 | 17:00 | 351.8 | 78.3 | 256.5 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 351.8
2019-10-10 | 18:00 | 350.9 | 78.3 | 259.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-10-10 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 248.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-10-10 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 239.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 313.4
2019-10-10 | 21:00 | 293.2 | 78.3 | 226.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 293.2
2019-10-10 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 214.6 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-10-10 | 23:00 | 265.9 | 78.3 | 206.8 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 265.9
2019-10-11 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 204 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 251.1
2019-10-11 | 1:00 | 243.4 | 78.3 | 195.8 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 243.4
2019-10-11 | 2:00 | 254 | 78.3 | 199.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-10-11 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 212.1 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-10-11 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 218.5 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-10-11 | 5:00 | 294.7 | 78.3 | 219.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-10-11 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 217.9 | 37.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2019-10-11 | 7:00 | 307.5 | 78.3 | 211.6 | 25.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-10-11 | 8:00 | 350.1 | 78.3 | 222 | 28.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-10-11 | 9:00 | 375.3 | 78.3 | 212.5 | 20.9 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 375.3
2019-10-11 | 10:00 | 396.4 | 78.3 | 207.5 | 20 | － | 26.3 | 132.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 396.4
2019-10-11 | 11:00 | 400.5 | 78.3 | 217.3 | 20.8 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 400.5
2019-10-11 | 12:00 | 381.7 | 78.3 | 204.5 | 20 | － | 26.3 | 119.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2019-10-11 | 13:00 | 393.6 | 78.3 | 232.7 | 33.9 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 393.6
2019-10-11 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 232.1 | 60 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 381.4
2019-10-11 | 15:00 | 372.4 | 78.3 | 232 | 69 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 372.4
2019-10-11 | 16:00 | 368.9 | 78.3 | 242.9 | 69 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 368.9
2019-10-11 | 17:00 | 362.6 | 78.3 | 237.3 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2019-10-11 | 18:00 | 357.2 | 78.3 | 232.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 357.2
2019-10-11 | 19:00 | 341 | 78.3 | 221.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 341
2019-10-11 | 20:00 | 322.9 | 78.3 | 220 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2019-10-11 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 211.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-10-11 | 22:00 | 280.3 | 78.3 | 197.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-10-11 | 23:00 | 269.8 | 78.3 | 188 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2019-10-12 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 173 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 253.4
2019-10-12 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 166.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 244.7
2019-10-12 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 178.3 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 252.7
2019-10-12 | 3:00 | 269.2 | 78.3 | 183.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-10-12 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 182.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 281.4
2019-10-12 | 5:00 | 277.4 | 78.3 | 184 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 277.4
2019-10-12 | 6:00 | 263.6 | 78.3 | 181.3 | 23.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 263.6
2019-10-12 | 7:00 | 263 | 78.3 | 178.9 | 20.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 263
2019-10-12 | 8:00 | 286.7 | 78.3 | 186.9 | 31.7 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2019-10-12 | 9:00 | 304 | 78.3 | 188.9 | 38.1 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 304
2019-10-12 | 10:00 | 311.6 | 78.3 | 190.9 | 33.6 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2019-10-12 | 11:00 | 317 | 78.3 | 191.2 | 41.6 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 317
2019-10-12 | 12:00 | 309.3 | 78.3 | 190.7 | 39.8 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 309.3
2019-10-12 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 186.5 | 51.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-10-12 | 14:00 | 296.2 | 78.3 | 184.7 | 50.7 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 296.2
2019-10-12 | 15:00 | 292.6 | 78.3 | 181.5 | 56.1 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2019-10-12 | 16:00 | 294.6 | 78.3 | 148.5 | 63.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 36.5 | 0 | 28.2 | -90 | 294.6
2019-10-12 | 17:00 | 300.8 | 78.3 | 150.1 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | -90 | 300.8
2019-10-12 | 18:00 | 302.4 | 78.3 | 150.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 30 | -90 | 302.4
2019-10-12 | 19:00 | 290.5 | 78.3 | 149.6 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 28.7 | -90 | 290.5
2019-10-12 | 20:00 | 275.5 | 78.3 | 166.2 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 17.1 | -90 | 275.5
2019-10-12 | 21:00 | 259.9 | 78.3 | 167.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 13 | -90 | 259.9
2019-10-12 | 22:00 | 242.5 | 78.3 | 175.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 242.5
2019-10-12 | 23:00 | 236.1 | 78.3 | 166.9 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 236.1
2019-10-13 | 0:00 | 223.4 | 78.3 | 136.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 223.4
2019-10-13 | 1:00 | 218.6 | 78.3 | 132.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 218.6
2019-10-13 | 2:00 | 228.4 | 78.3 | 140.1 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 228.4
2019-10-13 | 3:00 | 250.9 | 78.3 | 155 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 250.9
2019-10-13 | 4:00 | 268 | 78.3 | 167.6 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-10-13 | 5:00 | 265.6 | 78.3 | 165.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 265.6
2019-10-13 | 6:00 | 247.4 | 78.3 | 149 | 42.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 247.4
2019-10-13 | 7:00 | 238.8 | 78.3 | 122 | 29.3 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 238.8
2019-10-13 | 8:00 | 244 | 78.3 | 95.2 | 21.5 | － | 26.3 | 83 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 244
2019-10-13 | 9:00 | 257.4 | 78.3 | 80 | 18.8 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-10-13 | 10:00 | 265.6 | 78.3 | 76.1 | 18.3 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 265.6
2019-10-13 | 11:00 | 268.6 | 78.3 | 66.6 | 17.7 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 268.6
2019-10-13 | 12:00 | 279.8 | 78.3 | 58.2 | 17.5 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-10-13 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 58.3 | 17.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2019-10-13 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 81.3 | 18.7 | － | 26.3 | 130 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-10-13 | 15:00 | 265.4 | 78.3 | 115 | 25.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-10-13 | 16:00 | 273.9 | 78.3 | 140.1 | 42 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 29 | 0 | 13 | -90 | 273.9
2019-10-13 | 17:00 | 275 | 78.3 | 145 | 57.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 28 | 0 | 26.6 | -90 | 275
2019-10-13 | 18:00 | 282.7 | 78.3 | 149.4 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | -90 | 282.7
2019-10-13 | 19:00 | 275.6 | 78.3 | 150.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 25 | -90 | 275.6
2019-10-13 | 20:00 | 265.8 | 78.3 | 152.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 18.4 | -90 | 265.8
2019-10-13 | 21:00 | 252.4 | 78.3 | 151.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | -90 | 252.4
2019-10-13 | 22:00 | 238.7 | 78.3 | 157.4 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 238.7
2019-10-13 | 23:00 | 231.9 | 78.3 | 154.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 231.9
2019-10-14 | 0:00 | 220 | 78.3 | 154.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 220
2019-10-14 | 1:00 | 215.1 | 78.3 | 151.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 215.1
2019-10-14 | 2:00 | 227.7 | 78.3 | 159.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 227.7
2019-10-14 | 3:00 | 250.8 | 78.3 | 176 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2019-10-14 | 4:00 | 266.9 | 78.3 | 187.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-10-14 | 5:00 | 267.4 | 78.3 | 189.5 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 267.4
2019-10-14 | 6:00 | 254 | 78.3 | 178.5 | 46.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 254
2019-10-14 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 163.8 | 36.6 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 251.5
2019-10-14 | 8:00 | 267.3 | 78.3 | 147.3 | 28 | － | 26.3 | 72.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-10-14 | 9:00 | 287 | 78.3 | 121.8 | 20.5 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 287
2019-10-14 | 10:00 | 299.9 | 78.3 | 96.4 | 17.7 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 299.9
2019-10-14 | 11:00 | 302.4 | 78.3 | 85.4 | 17.5 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-10-14 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 86.1 | 17.5 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 301.8
2019-10-14 | 13:00 | 306.3 | 78.3 | 112.1 | 18.9 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-10-14 | 14:00 | 298.4 | 78.3 | 140.5 | 24.4 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2019-10-14 | 15:00 | 292 | 78.3 | 167.7 | 35.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-10-14 | 16:00 | 297.2 | 78.3 | 177.9 | 52.2 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | -90 | 297.2
2019-10-14 | 17:00 | 302.6 | 78.3 | 175.2 | 61.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 26.4 | 0 | 23.9 | -90 | 302.6
2019-10-14 | 18:00 | 306.4 | 78.3 | 170.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 30 | -90 | 306.4
2019-10-14 | 19:00 | 293.5 | 78.3 | 166 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | -90 | 293.5
2019-10-14 | 20:00 | 281.5 | 78.3 | 164.7 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19.1 | -90 | 281.5
2019-10-14 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 159.5 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -90 | 263.1
2019-10-14 | 22:00 | 245.5 | 78.3 | 163 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 245.5
2019-10-14 | 23:00 | 236.7 | 78.3 | 159.3 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 236.7
2019-10-15 | 0:00 | 224.6 | 78.3 | 162.1 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 224.6
2019-10-15 | 1:00 | 219.7 | 78.3 | 157.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 219.7
2019-10-15 | 2:00 | 231.6 | 78.3 | 165.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 231.6
2019-10-15 | 3:00 | 254.4 | 78.3 | 180.3 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 254.4
2019-10-15 | 4:00 | 272.7 | 78.3 | 188.8 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 272.7
2019-10-15 | 5:00 | 276.1 | 78.3 | 189.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-10-15 | 6:00 | 270.4 | 78.3 | 182.9 | 33.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-10-15 | 7:00 | 276.3 | 78.3 | 175.2 | 25.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-10-15 | 8:00 | 305.8 | 78.3 | 186.4 | 30.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2019-10-15 | 9:00 | 324.7 | 78.3 | 192.7 | 32.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2019-10-15 | 10:00 | 327.8 | 78.3 | 186.8 | 26.5 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2019-10-15 | 11:00 | 330.4 | 78.3 | 177.1 | 21.8 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2019-10-15 | 12:00 | 320.4 | 78.3 | 157.4 | 19.4 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2019-10-15 | 13:00 | 335.4 | 78.3 | 180.7 | 22.5 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-10-15 | 14:00 | 337.5 | 78.3 | 189.4 | 26.9 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 337.5
2019-10-15 | 15:00 | 335.4 | 78.3 | 201.9 | 48.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-10-15 | 16:00 | 331.1 | 78.3 | 206.2 | 69 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2019-10-15 | 17:00 | 326.2 | 78.3 | 215.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 326.2
2019-10-15 | 18:00 | 326.4 | 78.3 | 196.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | -90 | 326.4
2019-10-15 | 19:00 | 309.3 | 78.3 | 202.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 309.3
2019-10-15 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 195.2 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2019-10-15 | 21:00 | 275.4 | 78.3 | 190.3 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 275.4
2019-10-15 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 183.6 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 258.2
2019-10-15 | 23:00 | 249.4 | 78.3 | 179 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 249.4
2019-10-16 | 0:00 | 233.8 | 78.3 | 159.7 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 233.8
2019-10-16 | 1:00 | 228.4 | 78.3 | 152.4 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 228.4
2019-10-16 | 2:00 | 242.8 | 78.3 | 162.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 242.8
2019-10-16 | 3:00 | 267.8 | 78.3 | 179.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 267.8
2019-10-16 | 4:00 | 286.1 | 78.3 | 192.4 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2019-10-16 | 5:00 | 287.3 | 78.3 | 195.1 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2019-10-16 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 181.4 | 39.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-10-16 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 154.3 | 29 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-10-16 | 8:00 | 299.6 | 78.3 | 146.8 | 25.4 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-10-16 | 9:00 | 322.7 | 78.3 | 136.9 | 22.3 | － | 26.3 | 127 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2019-10-16 | 10:00 | 329.7 | 78.3 | 124 | 20.1 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2019-10-16 | 11:00 | 334.4 | 78.3 | 105.2 | 18.2 | － | 26.3 | 177.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 334.4
2019-10-16 | 12:00 | 323.2 | 78.3 | 80.1 | 17.5 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 323.2
2019-10-16 | 13:00 | 339.9 | 78.3 | 112.8 | 18.7 | － | 26.3 | 176.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2019-10-16 | 14:00 | 335.2 | 78.3 | 145.6 | 23.2 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 335.2
2019-10-16 | 15:00 | 330.3 | 78.3 | 182.5 | 34 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 330.3
2019-10-16 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 218.9 | 52.6 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 338.6
2019-10-16 | 17:00 | 327 | 78.3 | 232.8 | 65.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 327
2019-10-16 | 18:00 | 328.8 | 78.3 | 237.5 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 328.8
2019-10-16 | 19:00 | 312.3 | 78.3 | 229.6 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2019-10-16 | 20:00 | 296.6 | 78.3 | 220 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 296.6
2019-10-16 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 209.5 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-10-16 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 197.9 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 261.2
2019-10-16 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 190.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 251.4
2019-10-17 | 0:00 | 238.7 | 78.3 | 194.5 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 238.7
2019-10-17 | 1:00 | 233.8 | 78.3 | 191.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 233.8
2019-10-17 | 2:00 | 248.2 | 78.3 | 202.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 248.2
2019-10-17 | 3:00 | 275.2 | 78.3 | 219.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-10-17 | 4:00 | 292 | 78.3 | 228.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-10-17 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 228.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 291.5
2019-10-17 | 6:00 | 284.1 | 78.3 | 219.7 | 39.9 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 284.1
2019-10-17 | 7:00 | 280.9 | 78.3 | 197.4 | 26 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-10-17 | 8:00 | 308.6 | 78.3 | 199.9 | 25 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-10-17 | 9:00 | 333.6 | 78.3 | 202.2 | 24.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 333.6
2019-10-17 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 186.1 | 19.7 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-10-17 | 11:00 | 341.6 | 78.3 | 169.3 | 17.8 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2019-10-17 | 12:00 | 335.8 | 78.3 | 158.5 | 17.5 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 335.8
2019-10-17 | 13:00 | 356.7 | 78.3 | 209.8 | 25.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 356.7
2019-10-17 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 227.3 | 38.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2019-10-17 | 15:00 | 337.7 | 78.3 | 238.4 | 53 | － | 26.3 | 19 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 337.7
2019-10-17 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 243.3 | 62.5 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2019-10-17 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 230.2 | 65.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.6 | 0 | 14.2 | -90 | 340.7
2019-10-17 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 228.3 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 14.8 | -90 | 337.2
2019-10-17 | 19:00 | 320.7 | 78.3 | 223.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | -90 | 320.7
2019-10-17 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 232.7 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 304.9
2019-10-17 | 21:00 | 288.1 | 78.3 | 224.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-10-17 | 22:00 | 269.9 | 78.3 | 213.5 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 269.9
2019-10-17 | 23:00 | 261.7 | 78.3 | 206.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-10-18 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 208.1 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 247.7
2019-10-18 | 1:00 | 242.5 | 78.3 | 201.8 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 242.5
2019-10-18 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 212.5 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-10-18 | 3:00 | 280.6 | 78.3 | 228.7 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 280.6
2019-10-18 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 235.8 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 296.2
2019-10-18 | 5:00 | 295.1 | 78.3 | 236 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2019-10-18 | 6:00 | 286.8 | 78.3 | 229.1 | 26.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-10-18 | 7:00 | 296.5 | 78.3 | 229.5 | 25.3 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2019-10-18 | 8:00 | 325.2 | 78.3 | 240.3 | 34.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-10-18 | 9:00 | 337.6 | 78.3 | 243.4 | 42.2 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2019-10-18 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 244 | 37.6 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-10-18 | 11:00 | 357.3 | 78.3 | 236.2 | 23.4 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2019-10-18 | 12:00 | 338 | 78.3 | 225.3 | 20.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 338
2019-10-18 | 13:00 | 351.3 | 78.3 | 242.4 | 31.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 351.3
2019-10-18 | 14:00 | 350 | 78.3 | 244.4 | 54 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 350
2019-10-18 | 15:00 | 345 | 78.3 | 243.9 | 69 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 345
2019-10-18 | 16:00 | 352.4 | 78.3 | 243.9 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.1 | 0 | 13 | -90 | 352.4
2019-10-18 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 240.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 14.5 | -90 | 347.7
2019-10-18 | 18:00 | 341 | 78.3 | 237 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 14.5 | -90 | 341
2019-10-18 | 19:00 | 324.8 | 78.3 | 239.3 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-10-18 | 20:00 | 306.3 | 78.3 | 239.2 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-10-18 | 21:00 | 285.7 | 78.3 | 234.2 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2019-10-18 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 220.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 266.1
2019-10-18 | 23:00 | 257.1 | 78.3 | 212.2 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 257.1
2019-10-19 | 0:00 | 244 | 78.3 | 194.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 244
2019-10-19 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 191.5 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 239.2
2019-10-19 | 2:00 | 250.8 | 78.3 | 195.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2019-10-19 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 186.8 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2019-10-19 | 4:00 | 285.2 | 78.3 | 196.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 285.2
2019-10-19 | 5:00 | 277.8 | 78.3 | 189.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 277.8
2019-10-19 | 6:00 | 266.3 | 78.3 | 196.1 | 42.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-10-19 | 7:00 | 276.4 | 78.3 | 200.4 | 26.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2019-10-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 204.6 | 32.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-10-19 | 9:00 | 319.8 | 78.3 | 207.8 | 32 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 319.8
2019-10-19 | 10:00 | 321 | 78.3 | 206.6 | 23.9 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 321
2019-10-19 | 11:00 | 326.3 | 78.3 | 205.6 | 22.3 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2019-10-19 | 12:00 | 318 | 78.3 | 205.3 | 26.5 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 318
2019-10-19 | 13:00 | 318.8 | 78.3 | 204.5 | 33.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 318.8
2019-10-19 | 14:00 | 316.8 | 78.3 | 203.1 | 35.8 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2019-10-19 | 15:00 | 313.2 | 78.3 | 202.2 | 36.9 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 313.2
2019-10-19 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 181.6 | 49.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 38.1 | 0 | 14.4 | -90 | 313.5
2019-10-19 | 17:00 | 309.8 | 78.3 | 169.6 | 61.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 18.7 | -90 | 309.8
2019-10-19 | 18:00 | 309.6 | 78.3 | 169 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 16.9 | -90 | 309.6
2019-10-19 | 19:00 | 298.1 | 78.3 | 177.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | -90 | 298.1
2019-10-19 | 20:00 | 285.9 | 78.3 | 195.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-10-19 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 193.1 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-10-19 | 22:00 | 253 | 78.3 | 185.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 253
2019-10-19 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 180.4 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 244.2
2019-10-20 | 0:00 | 232.9 | 78.3 | 152 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 232.9
2019-10-20 | 1:00 | 228.1 | 78.3 | 149.9 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 228.1
2019-10-20 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 160.4 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 241.5
2019-10-20 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 175.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-10-20 | 4:00 | 277.9 | 78.3 | 187.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2019-10-20 | 5:00 | 270.9 | 78.3 | 185.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 270.9
2019-10-20 | 6:00 | 247 | 78.3 | 163.6 | 40.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 247
2019-10-20 | 7:00 | 239.1 | 78.3 | 142.6 | 31.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 239.1
2019-10-20 | 8:00 | 239.5 | 78.3 | 129.5 | 27.1 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 239.5
2019-10-20 | 9:00 | 254.8 | 78.3 | 106.8 | 21.4 | － | 26.3 | 84 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 254.8
2019-10-20 | 10:00 | 269.4 | 78.3 | 78.3 | 18 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 269.4
2019-10-20 | 11:00 | 278.8 | 78.3 | 62.8 | 17.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 278.8
2019-10-20 | 12:00 | 282.5 | 78.3 | 67.8 | 17.5 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 282.5
2019-10-20 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 98.7 | 19.3 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2019-10-20 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 121.1 | 23.2 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-10-20 | 15:00 | 261.8 | 78.3 | 155.2 | 34.6 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2019-10-20 | 16:00 | 266.1 | 78.3 | 164.1 | 45.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | -90 | 266.1
2019-10-20 | 17:00 | 283.3 | 78.3 | 169 | 56.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 25.5 | -90 | 283.3
2019-10-20 | 18:00 | 288.4 | 78.3 | 168.9 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 29.2 | -90 | 288.4
2019-10-20 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 167.3 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 27.1 | -90 | 279.2
2019-10-20 | 20:00 | 270.6 | 78.3 | 173.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 18.2 | -90 | 270.6
2019-10-20 | 21:00 | 256.1 | 78.3 | 171.8 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | -90 | 256.1
2019-10-20 | 22:00 | 239.8 | 78.3 | 175.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 239.8
2019-10-20 | 23:00 | 233.5 | 78.3 | 171.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 233.5
2019-10-21 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 186.8 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 221.9
2019-10-21 | 1:00 | 220.5 | 78.3 | 186 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 220.5
2019-10-21 | 2:00 | 234.3 | 78.3 | 198.1 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 234.3
2019-10-21 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 210.9 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 256.9
2019-10-21 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 215.4 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 274.2
2019-10-21 | 5:00 | 275.7 | 78.3 | 215.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-10-21 | 6:00 | 269.6 | 78.3 | 209.7 | 23.4 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-10-21 | 7:00 | 272.9 | 78.3 | 210.1 | 22.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 272.9
2019-10-21 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 221.9 | 38.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-10-21 | 9:00 | 330.5 | 78.3 | 226 | 50.6 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2019-10-21 | 10:00 | 338.3 | 78.3 | 227.6 | 49.6 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 338.3
2019-10-21 | 11:00 | 343.4 | 78.3 | 227.2 | 51.6 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2019-10-21 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 224.7 | 37.1 | － | 26.3 | 28 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2019-10-21 | 13:00 | 332.4 | 78.3 | 223.6 | 56.8 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 332.4
2019-10-21 | 14:00 | 327.5 | 78.3 | 221.3 | 61.6 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-10-21 | 15:00 | 325.5 | 78.3 | 221.3 | 59.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 325.5
2019-10-21 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 201.6 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 26.4 | 0 | 17.2 | -90 | 333.4
2019-10-21 | 17:00 | 333.4 | 78.3 | 187.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 30 | -90 | 333.4
2019-10-21 | 18:00 | 327.6 | 78.3 | 187.9 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -90 | 327.6
2019-10-21 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 188.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | -90 | 311.2
2019-10-21 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 185.2 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 30 | -90 | 295.5
2019-10-21 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 188.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 17.8 | -90 | 276.4
2019-10-21 | 22:00 | 256.5 | 78.3 | 178.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 13 | -90 | 256.5
2019-10-21 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 186.4 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2019-10-22 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 160.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 238.9
2019-10-22 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 158.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 235.8
2019-10-22 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 170.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 250.1
2019-10-22 | 3:00 | 272.8 | 78.3 | 185.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 272.8
2019-10-22 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 196 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-10-22 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 192.3 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 283.1
2019-10-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 172.6 | 37.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-10-22 | 7:00 | 266 | 78.3 | 154.7 | 28.7 | － | 26.3 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 266
2019-10-22 | 8:00 | 281.5 | 78.3 | 146.8 | 24.9 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 281.5
2019-10-22 | 9:00 | 296.1 | 78.3 | 129.4 | 20.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2019-10-22 | 10:00 | 310.5 | 78.3 | 103.9 | 17.6 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-10-22 | 11:00 | 319.3 | 78.3 | 107.2 | 17.7 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 319.3
2019-10-22 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 96.1 | 17.5 | － | 26.3 | 164.2 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 313.3
2019-10-22 | 13:00 | 318.2 | 78.3 | 115.8 | 18.1 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-10-22 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 143.7 | 22.3 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-10-22 | 15:00 | 304.6 | 78.3 | 176.9 | 33.8 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 304.6
2019-10-22 | 16:00 | 311.1 | 78.3 | 191 | 53.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 8.4 | 0 | 14.2 | -90 | 311.1
2019-10-22 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 185.6 | 66.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 30 | -90 | 309.4
2019-10-22 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 185.2 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | -90 | 312.6
2019-10-22 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 192.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 17.8 | -90 | 300.4
2019-10-22 | 20:00 | 288.6 | 78.3 | 192.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 13 | -90 | 288.6
2019-10-22 | 21:00 | 272.4 | 78.3 | 197.2 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-10-22 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 183.5 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 254.2
2019-10-22 | 23:00 | 242.7 | 78.3 | 175.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 242.7
2019-10-23 | 0:00 | 230.5 | 78.3 | 181.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 230.5
2019-10-23 | 1:00 | 227.8 | 78.3 | 180.6 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 227.8
2019-10-23 | 2:00 | 242.9 | 78.3 | 191.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 242.9
2019-10-23 | 3:00 | 266.7 | 78.3 | 206.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 266.7
2019-10-23 | 4:00 | 285.1 | 78.3 | 216.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 285.1
2019-10-23 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 217.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 285.9
2019-10-23 | 6:00 | 276.4 | 78.3 | 210 | 36.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2019-10-23 | 7:00 | 281.7 | 78.3 | 193.5 | 25.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2019-10-23 | 8:00 | 312.5 | 78.3 | 185.9 | 21.1 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2019-10-23 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 177.4 | 19.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2019-10-23 | 10:00 | 355.3 | 78.3 | 170.7 | 18.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2019-10-23 | 11:00 | 362.1 | 78.3 | 188.5 | 19.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2019-10-23 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 195.9 | 22 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2019-10-23 | 13:00 | 349.1 | 78.3 | 220.5 | 32.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 349.1
2019-10-23 | 14:00 | 344.8 | 78.3 | 224.8 | 37.7 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 344.8
2019-10-23 | 15:00 | 333.4 | 78.3 | 233.3 | 53.4 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2019-10-23 | 16:00 | 343.7 | 78.3 | 248.3 | 69 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 343.7
2019-10-23 | 17:00 | 343 | 78.3 | 257.8 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 343
2019-10-23 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 250.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 338.9
2019-10-23 | 19:00 | 321.3 | 78.3 | 235.5 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 321.3
2019-10-23 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 229.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2019-10-23 | 21:00 | 287.5 | 78.3 | 218.8 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-10-23 | 22:00 | 268 | 78.3 | 206.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 268
2019-10-23 | 23:00 | 259 | 78.3 | 198 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 259
2019-10-24 | 0:00 | 247.2 | 78.3 | 199.3 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 247.2
2019-10-24 | 1:00 | 243 | 78.3 | 193.3 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 243
2019-10-24 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 207.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 255.3
2019-10-24 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 227.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 278.9
2019-10-24 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 237.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 292.8
2019-10-24 | 5:00 | 289.7 | 78.3 | 234.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-10-24 | 6:00 | 280.6 | 78.3 | 224.6 | 22.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 280.6
2019-10-24 | 7:00 | 287.7 | 78.3 | 224.2 | 22.3 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2019-10-24 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 247.7 | 42.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-10-24 | 9:00 | 353.5 | 78.3 | 254.4 | 58.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 353.5
2019-10-24 | 10:00 | 362.3 | 78.3 | 255.7 | 57.7 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 362.3
2019-10-24 | 11:00 | 365.9 | 78.3 | 256.5 | 66.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 365.9
2019-10-24 | 12:00 | 338.5 | 78.3 | 251.1 | 46.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2019-10-24 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 253.7 | 54.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2019-10-24 | 14:00 | 347.8 | 78.3 | 251.5 | 46.9 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 347.8
2019-10-24 | 15:00 | 348.4 | 78.3 | 252.8 | 57.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 348.4
2019-10-24 | 16:00 | 357 | 78.3 | 239.9 | 62.6 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -90 | 357
2019-10-24 | 17:00 | 352 | 78.3 | 233.8 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 18.2 | -90 | 352
2019-10-24 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 231.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18.8 | -90 | 343.7
2019-10-24 | 19:00 | 326.2 | 78.3 | 231.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 13 | -90 | 326.2
2019-10-24 | 20:00 | 312 | 78.3 | 238.9 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 312
2019-10-24 | 21:00 | 296.1 | 78.3 | 229.4 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2019-10-24 | 22:00 | 278 | 78.3 | 225.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 278
2019-10-24 | 23:00 | 270.1 | 78.3 | 218.6 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-10-25 | 0:00 | 256.4 | 78.3 | 189.8 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 256.4
2019-10-25 | 1:00 | 251.7 | 78.3 | 187.2 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 251.7
2019-10-25 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 194.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 265.8
2019-10-25 | 3:00 | 288.9 | 78.3 | 207.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 288.9
2019-10-25 | 4:00 | 303.4 | 78.3 | 216.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 303.4
2019-10-25 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 214.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-10-25 | 6:00 | 292.1 | 78.3 | 202.3 | 36 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 292.1
2019-10-25 | 7:00 | 299.7 | 78.3 | 206.4 | 36.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 299.7
2019-10-25 | 8:00 | 332.2 | 78.3 | 215.2 | 40.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 332.2
2019-10-25 | 9:00 | 348 | 78.3 | 210.3 | 33.2 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 348
2019-10-25 | 10:00 | 349.7 | 78.3 | 186.6 | 21.9 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2019-10-25 | 11:00 | 360.2 | 78.3 | 165.3 | 17.8 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 360.2
2019-10-25 | 12:00 | 341.6 | 78.3 | 151.8 | 17.5 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2019-10-25 | 13:00 | 354.5 | 78.3 | 185.6 | 21.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2019-10-25 | 14:00 | 352.7 | 78.3 | 206.8 | 30.1 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2019-10-25 | 15:00 | 346.3 | 78.3 | 222.1 | 44.9 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2019-10-25 | 16:00 | 353.2 | 78.3 | 210.3 | 63 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 25.8 | 0 | 22 | -90 | 353.2
2019-10-25 | 17:00 | 342.9 | 78.3 | 204.7 | 68.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.7 | 0 | 26.9 | -90 | 342.9
2019-10-25 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 201.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26.9 | -90 | 334.6
2019-10-25 | 19:00 | 317.5 | 78.3 | 206 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16.2 | -90 | 317.5
2019-10-25 | 20:00 | 303 | 78.3 | 201.9 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 13 | -90 | 303
2019-10-25 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 205.4 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 286.6
2019-10-25 | 22:00 | 268.2 | 78.3 | 200.3 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 268.2
2019-10-25 | 23:00 | 261.2 | 78.3 | 194.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 261.2
2019-10-26 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 179.7 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 248.3
2019-10-26 | 1:00 | 244 | 78.3 | 174.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 244
2019-10-26 | 2:00 | 256.3 | 78.3 | 180.7 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 256.3
2019-10-26 | 3:00 | 279 | 78.3 | 191.9 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 279
2019-10-26 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 202.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2019-10-26 | 5:00 | 286.3 | 78.3 | 200.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 286.3
2019-10-26 | 6:00 | 265.4 | 78.3 | 188.1 | 38.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-10-26 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 177.6 | 31.6 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 258.8
2019-10-26 | 8:00 | 286.3 | 78.3 | 189.9 | 36 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 286.3
2019-10-26 | 9:00 | 301.6 | 78.3 | 182 | 28.7 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-10-26 | 10:00 | 312.4 | 78.3 | 180.3 | 26.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 312.4
2019-10-26 | 11:00 | 315.4 | 78.3 | 172.7 | 23.2 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2019-10-26 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 142.1 | 17.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 301.8
2019-10-26 | 13:00 | 307.5 | 78.3 | 132 | 17.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-10-26 | 14:00 | 302.2 | 78.3 | 151.3 | 18.8 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2019-10-26 | 15:00 | 301.1 | 78.3 | 171.6 | 29.4 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | -90 | 301.1
2019-10-26 | 16:00 | 311.8 | 78.3 | 192.7 | 53.1 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 6.5 | 0 | 17.7 | -90 | 311.8
2019-10-26 | 17:00 | 308 | 78.3 | 193.4 | 65.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.4 | 0 | 21.3 | -90 | 308
2019-10-26 | 18:00 | 308.2 | 78.3 | 195.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 19 | -90 | 308.2
2019-10-26 | 19:00 | 295.4 | 78.3 | 196.7 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 13 | -90 | 295.4
2019-10-26 | 20:00 | 284.9 | 78.3 | 206.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 284.9
2019-10-26 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 199.2 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-10-26 | 22:00 | 252.5 | 78.3 | 189.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-10-26 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 182.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 244.2
2019-10-27 | 0:00 | 231.1 | 78.3 | 161.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 231.1
2019-10-27 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 153.3 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 228.3
2019-10-27 | 2:00 | 242.6 | 78.3 | 164.8 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 242.6
2019-10-27 | 3:00 | 266.6 | 78.3 | 181.1 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 266.6
2019-10-27 | 4:00 | 278.7 | 78.3 | 187.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2019-10-27 | 5:00 | 271.9 | 78.3 | 185 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 271.9
2019-10-27 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 164.8 | 43.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 249.1
2019-10-27 | 7:00 | 249.3 | 78.3 | 154 | 37.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 249.3
2019-10-27 | 8:00 | 255.4 | 78.3 | 136.4 | 29.3 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-10-27 | 9:00 | 264.5 | 78.3 | 104.6 | 21.1 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-10-27 | 10:00 | 265 | 78.3 | 77.7 | 18.1 | － | 26.3 | 136 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 265
2019-10-27 | 11:00 | 268.9 | 78.3 | 59.1 | 17.5 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2019-10-27 | 12:00 | 271 | 78.3 | 57.9 | 17.5 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 271
2019-10-27 | 13:00 | 268.2 | 78.3 | 63.7 | 17.6 | － | 26.3 | 144.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 268.2
2019-10-27 | 14:00 | 262.2 | 78.3 | 90 | 19.4 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 262.2
2019-10-27 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 130.5 | 27.7 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2019-10-27 | 16:00 | 265.6 | 78.3 | 137.3 | 40.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 32 | 0 | 23.9 | -90 | 265.6
2019-10-27 | 17:00 | 281.7 | 78.3 | 152.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 29.8 | -90 | 281.7
2019-10-27 | 18:00 | 286.6 | 78.3 | 161.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.3 | -90 | 286.6
2019-10-27 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 168 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 18 | -90 | 279.2
2019-10-27 | 20:00 | 270.5 | 78.3 | 171 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | -90 | 270.5
2019-10-27 | 21:00 | 256.2 | 78.3 | 160.5 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 13 | -90 | 256.2
2019-10-27 | 22:00 | 238.5 | 78.3 | 160.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 238.5
2019-10-27 | 23:00 | 231.6 | 78.3 | 159 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 231.6
2019-10-28 | 0:00 | 222.3 | 78.3 | 166.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 222.3
2019-10-28 | 1:00 | 220.3 | 78.3 | 166.3 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 220.3
2019-10-28 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 180.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 237.4
2019-10-28 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 201.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-10-28 | 4:00 | 281 | 78.3 | 213.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 281
2019-10-28 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 215.6 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 282.6
2019-10-28 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 209.8 | 42.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 276.1
2019-10-28 | 7:00 | 281.3 | 78.3 | 191.2 | 31.3 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2019-10-28 | 8:00 | 307.5 | 78.3 | 179.6 | 25.3 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2019-10-28 | 9:00 | 327.5 | 78.3 | 158.1 | 19.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-10-28 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 142.3 | 18.1 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2019-10-28 | 11:00 | 347 | 78.3 | 142.7 | 18 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 347
2019-10-28 | 12:00 | 329.5 | 78.3 | 123.2 | 17.5 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 329.5
2019-10-28 | 13:00 | 347.9 | 78.3 | 155.5 | 19.1 | － | 26.3 | 158.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 347.9
2019-10-28 | 14:00 | 351.7 | 78.3 | 198.2 | 28.9 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2019-10-28 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 232.3 | 50.8 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-10-28 | 16:00 | 334.8 | 78.3 | 229.4 | 62.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -90 | 334.8
2019-10-28 | 17:00 | 338 | 78.3 | 225.9 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | -90 | 338
2019-10-28 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 215.3 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | -90 | 335.8
2019-10-28 | 19:00 | 317.2 | 78.3 | 204.6 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | -90 | 317.2
2019-10-28 | 20:00 | 301.5 | 78.3 | 196.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 29.3 | -90 | 301.5
2019-10-28 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 199.6 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18.7 | -90 | 286.9
2019-10-28 | 22:00 | 267.7 | 78.3 | 193.1 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | -90 | 267.7
2019-10-28 | 23:00 | 258.4 | 78.3 | 188.2 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -90 | 258.4
2019-10-29 | 0:00 | 246.2 | 78.3 | 209.9 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 246.2
2019-10-29 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 208.6 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 244.4
2019-10-29 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 223 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-10-29 | 3:00 | 286.4 | 78.3 | 237.1 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2019-10-29 | 4:00 | 301.4 | 78.3 | 242.5 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-10-29 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 241.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-10-29 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 238.4 | 34.1 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-10-29 | 7:00 | 299 | 78.3 | 240.9 | 36.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 299
2019-10-29 | 8:00 | 334.2 | 78.3 | 249.6 | 64.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2019-10-29 | 9:00 | 351.5 | 78.3 | 254.6 | 69 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 351.5
2019-10-29 | 10:00 | 352.2 | 78.3 | 252.8 | 57.1 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 352.2
2019-10-29 | 11:00 | 351.7 | 78.3 | 252.6 | 49.2 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2019-10-29 | 12:00 | 326.4 | 78.3 | 229.1 | 20.5 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2019-10-29 | 13:00 | 343.6 | 78.3 | 214.5 | 17.7 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 343.6
2019-10-29 | 14:00 | 350.8 | 78.3 | 222.7 | 17.9 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-10-29 | 15:00 | 347 | 78.3 | 240.4 | 24.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 347
2019-10-29 | 16:00 | 352.9 | 78.3 | 251.5 | 48.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 352.9
2019-10-29 | 17:00 | 343.8 | 78.3 | 235.1 | 69 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 10.8 | 0 | 13.8 | -90 | 343.8
2019-10-29 | 18:00 | 340 | 78.3 | 233 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 15.2 | -90 | 340
2019-10-29 | 19:00 | 322 | 78.3 | 233.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 13 | -90 | 322
2019-10-29 | 20:00 | 308.6 | 78.3 | 243.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-10-29 | 21:00 | 290.6 | 78.3 | 237.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2019-10-29 | 22:00 | 270.2 | 78.3 | 227.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 270.2
2019-10-29 | 23:00 | 262 | 78.3 | 219.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 262
2019-10-30 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 194.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 247.7
2019-10-30 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 191.5 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 245.1
2019-10-30 | 2:00 | 262.1 | 78.3 | 204.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-10-30 | 3:00 | 288 | 78.3 | 221.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-10-30 | 4:00 | 304.4 | 78.3 | 230.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-10-30 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 229.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-10-30 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 219 | 41.3 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 290.4
2019-10-30 | 7:00 | 294.1 | 78.3 | 203.1 | 31.6 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-10-30 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 197.3 | 27.3 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 319.9
2019-10-30 | 9:00 | 339.5 | 78.3 | 185.1 | 22.6 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2019-10-30 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 160.1 | 18.5 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-10-30 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 144.2 | 17.6 | － | 26.3 | 170.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 348.4
2019-10-30 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 136.2 | 17.5 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2019-10-30 | 13:00 | 356 | 78.3 | 190.8 | 23.1 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 356
2019-10-30 | 14:00 | 346.9 | 78.3 | 210.7 | 30.3 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2019-10-30 | 15:00 | 337 | 78.3 | 228.5 | 41 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 337
2019-10-30 | 16:00 | 338.8 | 78.3 | 232.6 | 57.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | -90 | 338.8
2019-10-30 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 231.6 | 66.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 22.3 | -90 | 339.5
2019-10-30 | 18:00 | 337.4 | 78.3 | 231.6 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 21.7 | -90 | 337.4
2019-10-30 | 19:00 | 322 | 78.3 | 231.6 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | -90 | 322
2019-10-30 | 20:00 | 307.2 | 78.3 | 223.7 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | -90 | 307.2
2019-10-30 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 224.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2019-10-30 | 22:00 | 270.3 | 78.3 | 212.9 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 270.3
2019-10-30 | 23:00 | 262.2 | 78.3 | 208.2 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 262.2
2019-10-31 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 199.6 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 249.8
2019-10-31 | 1:00 | 247.8 | 78.3 | 197.3 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 247.8
2019-10-31 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 208.9 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 265.3
2019-10-31 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 225.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2019-10-31 | 4:00 | 307.2 | 78.3 | 232.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 307.2
2019-10-31 | 5:00 | 302.9 | 78.3 | 230 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2019-10-31 | 6:00 | 292.9 | 78.3 | 221.9 | 43.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 292.9
2019-10-31 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 214.5 | 34.4 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-10-31 | 8:00 | 321.6 | 78.3 | 196.9 | 24.7 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2019-10-31 | 9:00 | 339.7 | 78.3 | 177.5 | 20.1 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 339.7
2019-10-31 | 10:00 | 347.1 | 78.3 | 157.3 | 18.4 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 347.1
2019-10-31 | 11:00 | 344.3 | 78.3 | 137.5 | 17.9 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 344.3
2019-10-31 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 114.5 | 17.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2019-10-31 | 13:00 | 339.8 | 78.3 | 145.7 | 18 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2019-10-31 | 14:00 | 333 | 78.3 | 178.3 | 20.4 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 333
2019-10-31 | 15:00 | 333.1 | 78.3 | 216.6 | 31.8 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 333.1
2019-10-31 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 239.8 | 58 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 341.2
2019-10-31 | 17:00 | 334.9 | 78.3 | 246.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2019-10-31 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 244 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2019-10-31 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 237 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2019-10-31 | 20:00 | 304.7 | 78.3 | 231.8 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 304.7
2019-10-31 | 21:00 | 287 | 78.3 | 222.1 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 287
2019-10-31 | 22:00 | 267.3 | 78.3 | 209.7 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-10-31 | 23:00 | 259.5 | 78.3 | 205 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 259.5
2019-11-01 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 202.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 247.4
2019-11-01 | 1:00 | 245.2 | 78.3 | 200.3 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 245.2
2019-11-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 213.3 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-11-01 | 3:00 | 287.4 | 78.3 | 232.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2019-11-01 | 4:00 | 303.2 | 78.3 | 237.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 303.2
2019-11-01 | 5:00 | 299.9 | 78.3 | 229.6 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 299.9
2019-11-01 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 219 | 24.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-11-01 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 195.3 | 17.4 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2019-11-01 | 8:00 | 308.4 | 78.3 | 177.3 | 14 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-11-01 | 9:00 | 325.7 | 78.3 | 151.2 | 12 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 325.7
2019-11-01 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 127.4 | 11.5 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 332.4
2019-11-01 | 11:00 | 338.3 | 78.3 | 124.1 | 11.4 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 338.3
2019-11-01 | 12:00 | 323.8 | 78.3 | 103.9 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 323.8
2019-11-01 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 138.2 | 11.6 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2019-11-01 | 14:00 | 335.6 | 78.3 | 174.7 | 13.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 335.6
2019-11-01 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 217.9 | 20.7 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2019-11-01 | 16:00 | 343.1 | 78.3 | 253.8 | 38.4 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 343.1
2019-11-01 | 17:00 | 336.4 | 78.3 | 245.3 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.6 | -90 | 336.4
2019-11-01 | 18:00 | 332 | 78.3 | 237.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 19.8 | -90 | 332
2019-11-01 | 19:00 | 316.3 | 78.3 | 230.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.6 | -90 | 316.3
2019-11-01 | 20:00 | 302.5 | 78.3 | 225.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | -90 | 302.5
2019-11-01 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 230.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-11-01 | 22:00 | 270.1 | 78.3 | 219.6 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-11-01 | 23:00 | 260.5 | 78.3 | 212.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2019-11-02 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 200.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 248.1
2019-11-02 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 197 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-11-02 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 210.8 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2019-11-02 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 228.6 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-11-02 | 4:00 | 298.6 | 78.3 | 235.5 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 298.6
2019-11-02 | 5:00 | 291 | 78.3 | 229.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 291
2019-11-02 | 6:00 | 271.4 | 78.3 | 212.9 | 26 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2019-11-02 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 186.4 | 18.1 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 267.7
2019-11-02 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 159.7 | 13.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-11-02 | 9:00 | 286.5 | 78.3 | 128.7 | 11.9 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 286.5
2019-11-02 | 10:00 | 293.1 | 78.3 | 102.3 | 11.4 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-11-02 | 11:00 | 295.6 | 78.3 | 91.2 | 11.4 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-11-02 | 12:00 | 286.9 | 78.3 | 83 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2019-11-02 | 13:00 | 294.1 | 78.3 | 110.3 | 11.5 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-11-02 | 14:00 | 286.4 | 78.3 | 143.5 | 12.4 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2019-11-02 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 189.3 | 17.6 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 287.8
2019-11-02 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 220.2 | 32.2 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -90 | 302.6
2019-11-02 | 17:00 | 304 | 78.3 | 228.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | -90 | 304
2019-11-02 | 18:00 | 305.2 | 78.3 | 228.5 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | -90 | 305.2
2019-11-02 | 19:00 | 293.2 | 78.3 | 227.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 293.2
2019-11-02 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 233.3 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 282.3
2019-11-02 | 21:00 | 267.6 | 78.3 | 223 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 267.6
2019-11-02 | 22:00 | 249.4 | 78.3 | 209 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 249.4
2019-11-02 | 23:00 | 242.3 | 78.3 | 203.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 242.3
2019-11-03 | 0:00 | 231 | 78.3 | 195.2 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 231
2019-11-03 | 1:00 | 232.2 | 78.3 | 195.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 232.2
2019-11-03 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 206.2 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 250.1
2019-11-03 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 213.3 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-11-03 | 4:00 | 286.8 | 78.3 | 213.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-11-03 | 5:00 | 275.5 | 78.3 | 213.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 275.5
2019-11-03 | 6:00 | 249.2 | 78.3 | 204.2 | 25.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2019-11-03 | 7:00 | 237.6 | 78.3 | 180.2 | 13.4 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 237.6
2019-11-03 | 8:00 | 240.3 | 78.3 | 157 | 11.5 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 240.3
2019-11-03 | 9:00 | 247.1 | 78.3 | 145.8 | 11.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 247.1
2019-11-03 | 10:00 | 261.1 | 78.3 | 155.2 | 11.4 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 261.1
2019-11-03 | 11:00 | 262.5 | 78.3 | 180.8 | 12.8 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 262.5
2019-11-03 | 12:00 | 260.1 | 78.3 | 161.6 | 11.5 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 260.1
2019-11-03 | 13:00 | 261.2 | 78.3 | 159.5 | 11.5 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 261.2
2019-11-03 | 14:00 | 249.5 | 78.3 | 185.1 | 14.5 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 249.5
2019-11-03 | 15:00 | 249.8 | 78.3 | 194 | 18.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 249.8
2019-11-03 | 16:00 | 263.3 | 78.3 | 193.2 | 28.3 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | -90 | 263.3
2019-11-03 | 17:00 | 284.4 | 78.3 | 196.7 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.6 | -90 | 284.4
2019-11-03 | 18:00 | 288 | 78.3 | 188.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 23.3 | -90 | 288
2019-11-03 | 19:00 | 280.6 | 78.3 | 190.6 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | -90 | 280.6
2019-11-03 | 20:00 | 271.9 | 78.3 | 191.8 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13 | -90 | 271.9
2019-11-03 | 21:00 | 257.4 | 78.3 | 196.1 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 257.4
2019-11-03 | 22:00 | 241.6 | 78.3 | 183 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 241.6
2019-11-03 | 23:00 | 236.4 | 78.3 | 180.3 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 236.4
2019-11-04 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 169.3 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 225.7
2019-11-04 | 1:00 | 227.5 | 78.3 | 171.8 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 227.5
2019-11-04 | 2:00 | 247.2 | 78.3 | 185.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 247.2
2019-11-04 | 3:00 | 273.9 | 78.3 | 199.6 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 273.9
2019-11-04 | 4:00 | 286.7 | 78.3 | 206 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2019-11-04 | 5:00 | 280 | 78.3 | 202.4 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 280
2019-11-04 | 6:00 | 260.8 | 78.3 | 188.7 | 24.2 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 260.8
2019-11-04 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 171.5 | 16.9 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 261.6
2019-11-04 | 8:00 | 271.7 | 78.3 | 154.6 | 13.4 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2019-11-04 | 9:00 | 280.3 | 78.3 | 136.8 | 11.8 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2019-11-04 | 10:00 | 291.2 | 78.3 | 123.5 | 11.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2019-11-04 | 11:00 | 298.1 | 78.3 | 117.6 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2019-11-04 | 12:00 | 291.6 | 78.3 | 105.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 291.6
2019-11-04 | 13:00 | 291.3 | 78.3 | 111.9 | 11.4 | － | 26.3 | 127 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-11-04 | 14:00 | 279.5 | 78.3 | 126.9 | 11.6 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-11-04 | 15:00 | 278.1 | 78.3 | 161.2 | 14.3 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 278.1
2019-11-04 | 16:00 | 293.8 | 78.3 | 201.5 | 28.7 | － | 26.3 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 293.8
2019-11-04 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 194.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 21.1 | -90 | 304.1
2019-11-04 | 18:00 | 308.4 | 78.3 | 188.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 28.8 | -90 | 308.4
2019-11-04 | 19:00 | 299.7 | 78.3 | 188 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 24.1 | -90 | 299.7
2019-11-04 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 190.8 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 18 | -90 | 290.1
2019-11-04 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 188.9 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -90 | 275.2
2019-11-04 | 22:00 | 257.1 | 78.3 | 191.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 257.1
2019-11-04 | 23:00 | 249.8 | 78.3 | 186.7 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 249.8
2019-11-05 | 0:00 | 240.5 | 78.3 | 184.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 240.5
2019-11-05 | 1:00 | 243 | 78.3 | 185.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 243
2019-11-05 | 2:00 | 263.8 | 78.3 | 202.5 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 263.8
2019-11-05 | 3:00 | 292.4 | 78.3 | 225.3 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-11-05 | 4:00 | 307.3 | 78.3 | 236.7 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 307.3
2019-11-05 | 5:00 | 306.1 | 78.3 | 235.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2019-11-05 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 228.5 | 27 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-11-05 | 7:00 | 297.4 | 78.3 | 205.5 | 19.5 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-11-05 | 8:00 | 310.2 | 78.3 | 180.9 | 14.8 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 310.2
2019-11-05 | 9:00 | 319.9 | 78.3 | 146.1 | 12.1 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 319.9
2019-11-05 | 10:00 | 326 | 78.3 | 117.6 | 11.5 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 326
2019-11-05 | 11:00 | 328.8 | 78.3 | 108.6 | 11.4 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 328.8
2019-11-05 | 12:00 | 309.6 | 78.3 | 90 | 11.4 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-11-05 | 13:00 | 327.2 | 78.3 | 127.7 | 11.6 | － | 26.3 | 158.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-11-05 | 14:00 | 321.5 | 78.3 | 164.5 | 13 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 321.5
2019-11-05 | 15:00 | 324 | 78.3 | 209.7 | 19.1 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 324
2019-11-05 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 239.5 | 34.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | -90 | 338.2
2019-11-05 | 17:00 | 337.5 | 78.3 | 246.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 18 | -90 | 337.5
2019-11-05 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 248.3 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 19 | -90 | 338.5
2019-11-05 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 247.2 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -90 | 324.9
2019-11-05 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 253 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 312.7
2019-11-05 | 21:00 | 297.1 | 78.3 | 242.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-11-05 | 22:00 | 276.7 | 78.3 | 226.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2019-11-05 | 23:00 | 266.9 | 78.3 | 220.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 266.9
2019-11-06 | 0:00 | 255 | 78.3 | 215 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-11-06 | 1:00 | 256 | 78.3 | 215.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 256
2019-11-06 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 231.4 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-11-06 | 3:00 | 305 | 78.3 | 251.4 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 305
2019-11-06 | 4:00 | 317.7 | 78.3 | 260 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2019-11-06 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 257.7 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2019-11-06 | 6:00 | 309.5 | 78.3 | 250.6 | 28.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 309.5
2019-11-06 | 7:00 | 309 | 78.3 | 227.7 | 20.2 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 309
2019-11-06 | 8:00 | 317.8 | 78.3 | 202.5 | 15 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 317.8
2019-11-06 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 171.8 | 12.3 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2019-11-06 | 10:00 | 326.1 | 78.3 | 139.6 | 11.5 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2019-11-06 | 11:00 | 328.1 | 78.3 | 127.1 | 11.4 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 328.1
2019-11-06 | 12:00 | 311.3 | 78.3 | 109.8 | 11.4 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-11-06 | 13:00 | 329.1 | 78.3 | 146.3 | 11.6 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-11-06 | 14:00 | 325.6 | 78.3 | 181.5 | 12.9 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2019-11-06 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 227.5 | 19 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2019-11-06 | 16:00 | 341.8 | 78.3 | 256.7 | 34.7 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 13 | -90 | 341.8
2019-11-06 | 17:00 | 342.1 | 78.3 | 266.6 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15.6 | -90 | 342.1
2019-11-06 | 18:00 | 344.1 | 78.3 | 269.7 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | -90 | 344.1
2019-11-06 | 19:00 | 330.1 | 78.3 | 274.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 330.1
2019-11-06 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 265.7 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-11-06 | 21:00 | 299.9 | 78.3 | 253.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 299.9
2019-11-06 | 22:00 | 278.2 | 78.3 | 235.8 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 278.2
2019-11-06 | 23:00 | 269.6 | 78.3 | 228.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2019-11-07 | 0:00 | 255 | 78.3 | 220.8 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 255
2019-11-07 | 1:00 | 255.4 | 78.3 | 220.6 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-11-07 | 2:00 | 276 | 78.3 | 234.8 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 276
2019-11-07 | 3:00 | 304.1 | 78.3 | 252.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2019-11-07 | 4:00 | 317.3 | 78.3 | 258.5 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 317.3
2019-11-07 | 5:00 | 315.1 | 78.3 | 258.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2019-11-07 | 6:00 | 308.3 | 78.3 | 254.7 | 34.9 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2019-11-07 | 7:00 | 302.1 | 78.3 | 236.1 | 18.9 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2019-11-07 | 8:00 | 321 | 78.3 | 228.2 | 15.1 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 321
2019-11-07 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 212.7 | 12.4 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2019-11-07 | 10:00 | 345.5 | 78.3 | 193.8 | 11.5 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2019-11-07 | 11:00 | 350.6 | 78.3 | 190.5 | 11.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-11-07 | 12:00 | 327.5 | 78.3 | 173.1 | 11.4 | － | 26.3 | 118 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-11-07 | 13:00 | 344.7 | 78.3 | 219 | 13.1 | － | 26.3 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-11-07 | 14:00 | 328.4 | 78.3 | 230.5 | 15.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-11-07 | 15:00 | 328.4 | 78.3 | 237.6 | 18.4 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-11-07 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 245.5 | 35.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.3 | 0 | 13 | -90 | 341.2
2019-11-07 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 244 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 17.2 | -90 | 343.6
2019-11-07 | 18:00 | 341.6 | 78.3 | 241.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.7 | -90 | 341.6
2019-11-07 | 19:00 | 329 | 78.3 | 242.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 13.1 | -90 | 329
2019-11-07 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 248.3 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-11-07 | 21:00 | 296.9 | 78.3 | 236 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-11-07 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 221.6 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 275.7
2019-11-07 | 23:00 | 265.4 | 78.3 | 216.4 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 265.4
2019-11-08 | 0:00 | 252.8 | 78.3 | 201.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 252.8
2019-11-08 | 1:00 | 255.7 | 78.3 | 204.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 255.7
2019-11-08 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 222.1 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 277.1
2019-11-08 | 3:00 | 305.1 | 78.3 | 247.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-11-08 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 256.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 315.6
2019-11-08 | 5:00 | 311.3 | 78.3 | 254.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 311.3
2019-11-08 | 6:00 | 301.8 | 78.3 | 245.7 | 27.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 301.8
2019-11-08 | 7:00 | 308.2 | 78.3 | 237.4 | 23 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-11-08 | 8:00 | 324.8 | 78.3 | 235.7 | 21.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-11-08 | 9:00 | 335.4 | 78.3 | 227.8 | 18.2 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-11-08 | 10:00 | 335.1 | 78.3 | 206.6 | 14.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2019-11-08 | 11:00 | 338.7 | 78.3 | 175.4 | 11.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2019-11-08 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 129.6 | 11.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2019-11-08 | 13:00 | 338.4 | 78.3 | 160.7 | 11.6 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2019-11-08 | 14:00 | 330.1 | 78.3 | 191.3 | 12.9 | － | 26.3 | 105.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 330.1
2019-11-08 | 15:00 | 327 | 78.3 | 231.5 | 19.5 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 327
2019-11-08 | 16:00 | 339 | 78.3 | 251.3 | 35.7 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 5.2 | 0 | 14 | -90 | 339
2019-11-08 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 253.6 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19.5 | -90 | 339.5
2019-11-08 | 18:00 | 337.7 | 78.3 | 256.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 16.5 | -90 | 337.7
2019-11-08 | 19:00 | 323.3 | 78.3 | 251.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | -90 | 323.3
2019-11-08 | 20:00 | 309.8 | 78.3 | 256.5 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-11-08 | 21:00 | 293.7 | 78.3 | 244.6 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-11-08 | 22:00 | 274.4 | 78.3 | 231.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 274.4
2019-11-08 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 224.8 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2019-11-09 | 0:00 | 252.5 | 78.3 | 205 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 252.5
2019-11-09 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 205.2 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 252.8
2019-11-09 | 2:00 | 273.3 | 78.3 | 219.9 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 273.3
2019-11-09 | 3:00 | 299.3 | 78.3 | 236.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2019-11-09 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 242.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2019-11-09 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 237.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2019-11-09 | 6:00 | 281.8 | 78.3 | 224.1 | 30.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-11-09 | 7:00 | 280.5 | 78.3 | 200.7 | 21.5 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2019-11-09 | 8:00 | 286 | 78.3 | 171.7 | 15.3 | － | 26.3 | 74 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 286
2019-11-09 | 9:00 | 290.9 | 78.3 | 137.9 | 12.2 | － | 26.3 | 118 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 290.9
2019-11-09 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 108 | 11.5 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-11-09 | 11:00 | 294 | 78.3 | 86.7 | 11.4 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 294
2019-11-09 | 12:00 | 287.5 | 78.3 | 80.7 | 11.4 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-11-09 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 101.2 | 11.4 | － | 26.3 | 147 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2019-11-09 | 14:00 | 284.8 | 78.3 | 134.5 | 12.2 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-11-09 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 177.9 | 16.4 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-11-09 | 16:00 | 298 | 78.3 | 220.9 | 28.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-11-09 | 17:00 | 305.9 | 78.3 | 236.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 305.9
2019-11-09 | 18:00 | 307.1 | 78.3 | 236.5 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 307.1
2019-11-09 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 233 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-11-09 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 219.7 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 287.1
2019-11-09 | 21:00 | 271.5 | 78.3 | 208.3 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 271.5
2019-11-09 | 22:00 | 253.6 | 78.3 | 198.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 253.6
2019-11-09 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 194 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 246.8
2019-11-10 | 0:00 | 236.3 | 78.3 | 178.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 236.3
2019-11-10 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 178.2 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 236.7
2019-11-10 | 2:00 | 258.7 | 78.3 | 195.7 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 258.7
2019-11-10 | 3:00 | 284.8 | 78.3 | 215.8 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-11-10 | 4:00 | 295.3 | 78.3 | 226.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-11-10 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 220.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-11-10 | 6:00 | 256.5 | 78.3 | 203.3 | 28.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 256.5
2019-11-10 | 7:00 | 250.1 | 78.3 | 178.8 | 20.1 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 250.1
2019-11-10 | 8:00 | 245 | 78.3 | 142.5 | 14.2 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 245
2019-11-10 | 9:00 | 249 | 78.3 | 106.5 | 11.9 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 249
2019-11-10 | 10:00 | 250.6 | 78.3 | 71.3 | 11.4 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 250.6
2019-11-10 | 11:00 | 254.1 | 78.3 | 59 | 11.4 | － | 26.3 | 168.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 254.1
2019-11-10 | 12:00 | 267.3 | 78.3 | 81 | 11.4 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 267.3
2019-11-10 | 13:00 | 257.5 | 78.3 | 113.5 | 12.1 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 257.5
2019-11-10 | 14:00 | 248.2 | 78.3 | 136.6 | 13.5 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 248.2
2019-11-10 | 15:00 | 248.5 | 78.3 | 173.1 | 18.6 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 248.5
2019-11-10 | 16:00 | 258.9 | 78.3 | 192.5 | 28.6 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 258.9
2019-11-10 | 17:00 | 285.2 | 78.3 | 210.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 18.8 | -90 | 285.2
2019-11-10 | 18:00 | 293.3 | 78.3 | 213.9 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 18.2 | -90 | 293.3
2019-11-10 | 19:00 | 287.2 | 78.3 | 213.8 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | -90 | 287.2
2019-11-10 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 219.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2019-11-10 | 21:00 | 263.4 | 78.3 | 204.5 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 263.4
2019-11-10 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 186.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 244.4
2019-11-10 | 23:00 | 235.4 | 78.3 | 178.3 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 235.4
2019-11-11 | 0:00 | 226.1 | 78.3 | 173.9 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 226.1
2019-11-11 | 1:00 | 231 | 78.3 | 176.2 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 231
2019-11-11 | 2:00 | 254.7 | 78.3 | 195.3 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 254.7
2019-11-11 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 215.4 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2019-11-11 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 226.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-11-11 | 5:00 | 290.3 | 78.3 | 226.1 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-11-11 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 225.5 | 33.5 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2019-11-11 | 7:00 | 292.3 | 78.3 | 222.7 | 27.8 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-11-11 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 228.1 | 29.4 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-11-11 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 212.9 | 17.7 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2019-11-11 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 205.4 | 15.1 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2019-11-11 | 11:00 | 340.3 | 78.3 | 196.3 | 13.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2019-11-11 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 145.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2019-11-11 | 13:00 | 328.9 | 78.3 | 174.7 | 11.8 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 328.9
2019-11-11 | 14:00 | 326 | 78.3 | 190.4 | 13.2 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 326
2019-11-11 | 15:00 | 324.8 | 78.3 | 214.3 | 19.8 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-11-11 | 16:00 | 336.1 | 78.3 | 219.6 | 38 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 35.2 | 0 | 13 | -90 | 336.1
2019-11-11 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 208.8 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 24.7 | -90 | 337.2
2019-11-11 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 203.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 29.5 | -90 | 336.2
2019-11-11 | 19:00 | 320.8 | 78.3 | 200.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.6 | -90 | 320.8
2019-11-11 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 195.1 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 25.3 | -90 | 305.8
2019-11-11 | 21:00 | 288.4 | 78.3 | 195 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13.9 | -90 | 288.4
2019-11-11 | 22:00 | 266.6 | 78.3 | 180.4 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 13 | -90 | 266.6
2019-11-11 | 23:00 | 255.4 | 78.3 | 188.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 255.4
2019-11-12 | 0:00 | 243.3 | 78.3 | 179.6 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 243.3
2019-11-12 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 188 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2019-11-12 | 2:00 | 266.4 | 78.3 | 207 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 266.4
2019-11-12 | 3:00 | 293.1 | 78.3 | 227.6 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2019-11-12 | 4:00 | 305 | 78.3 | 239.5 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 305
2019-11-12 | 5:00 | 301.4 | 78.3 | 241.3 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-11-12 | 6:00 | 294.7 | 78.3 | 236.1 | 26.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-11-12 | 7:00 | 300.8 | 78.3 | 223.5 | 20.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 300.8
2019-11-12 | 8:00 | 313.2 | 78.3 | 204.1 | 15.6 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 313.2
2019-11-12 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 173.1 | 12.2 | － | 26.3 | 118.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 323.6
2019-11-12 | 10:00 | 328 | 78.3 | 144.9 | 11.5 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-11-12 | 11:00 | 329.9 | 78.3 | 138.5 | 11.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-11-12 | 12:00 | 311.5 | 78.3 | 120.5 | 11.4 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2019-11-12 | 13:00 | 326.6 | 78.3 | 153.8 | 11.6 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2019-11-12 | 14:00 | 321.9 | 78.3 | 185.7 | 13.1 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 321.9
2019-11-12 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 227.7 | 20.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2019-11-12 | 16:00 | 340 | 78.3 | 264 | 40.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 340
2019-11-12 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 272.5 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2019-11-12 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 271.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 338.9
2019-11-12 | 19:00 | 322.7 | 78.3 | 262.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2019-11-12 | 20:00 | 307.6 | 78.3 | 254.4 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 307.6
2019-11-12 | 21:00 | 289.9 | 78.3 | 243.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-11-12 | 22:00 | 269.5 | 78.3 | 229.9 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 269.5
2019-11-12 | 23:00 | 261 | 78.3 | 223.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 261
2019-11-13 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 213.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 247.4
2019-11-13 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 213.9 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 247.3
2019-11-13 | 2:00 | 269.3 | 78.3 | 231.4 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 269.3
2019-11-13 | 3:00 | 297.4 | 78.3 | 251.3 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-11-13 | 4:00 | 309.3 | 78.3 | 258.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 309.3
2019-11-13 | 5:00 | 305.2 | 78.3 | 256.4 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-11-13 | 6:00 | 298.1 | 78.3 | 250.6 | 30.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2019-11-13 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 235.6 | 22.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-11-13 | 8:00 | 317.4 | 78.3 | 215.6 | 16.3 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-11-13 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 182.2 | 12.3 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2019-11-13 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 149.4 | 11.4 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2019-11-13 | 11:00 | 331.8 | 78.3 | 142.1 | 11.4 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-11-13 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 128.3 | 11.4 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2019-11-13 | 13:00 | 333.9 | 78.3 | 162.3 | 11.6 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-11-13 | 14:00 | 330.5 | 78.3 | 201.5 | 14.2 | － | 26.3 | 81 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2019-11-13 | 15:00 | 333.9 | 78.3 | 238.9 | 23.1 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-11-13 | 16:00 | 340.1 | 78.3 | 257.6 | 33.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 340.1
2019-11-13 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 266.9 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 343.6
2019-11-13 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 267.7 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2019-11-13 | 19:00 | 324.1 | 78.3 | 262.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 324.1
2019-11-13 | 20:00 | 309.2 | 78.3 | 253.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2019-11-13 | 21:00 | 292.5 | 78.3 | 241 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2019-11-13 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 230 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-11-13 | 23:00 | 263.8 | 78.3 | 217.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 263.8
2019-11-14 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 193.7 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 248.5
2019-11-14 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 191.8 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-11-14 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 203.3 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-11-14 | 3:00 | 294.6 | 78.3 | 222.7 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-11-14 | 4:00 | 303.9 | 78.3 | 224.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-11-14 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 217.4 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-11-14 | 6:00 | 289 | 78.3 | 208.1 | 24.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 289
2019-11-14 | 7:00 | 302.5 | 78.3 | 207 | 23.6 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2019-11-14 | 8:00 | 331.9 | 78.3 | 216.9 | 25.9 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2019-11-14 | 9:00 | 340.2 | 78.3 | 201.1 | 19.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2019-11-14 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 151 | 12.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2019-11-14 | 11:00 | 344.9 | 78.3 | 119.5 | 11.5 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 344.9
2019-11-14 | 12:00 | 320.3 | 78.3 | 90.1 | 11.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2019-11-14 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 120.8 | 11.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2019-11-14 | 14:00 | 324.7 | 78.3 | 151.6 | 12.7 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2019-11-14 | 15:00 | 326.7 | 78.3 | 194 | 18.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2019-11-14 | 16:00 | 342.2 | 78.3 | 217.6 | 32.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -90 | 342.2
2019-11-14 | 17:00 | 349.4 | 78.3 | 223.3 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 18.5 | -90 | 349.4
2019-11-14 | 18:00 | 349.9 | 78.3 | 224.2 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 18.5 | -90 | 349.9
2019-11-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 222.8 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -90 | 337.5
2019-11-14 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 228.7 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2019-11-14 | 21:00 | 305.2 | 78.3 | 216.5 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2019-11-14 | 22:00 | 283.4 | 78.3 | 202.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 283.4
2019-11-14 | 23:00 | 271.1 | 78.3 | 192.6 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-11-15 | 0:00 | 259.2 | 78.3 | 185.4 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-11-15 | 1:00 | 264 | 78.3 | 193.9 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 264
2019-11-15 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 211.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 285.6
2019-11-15 | 3:00 | 313 | 78.3 | 237.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 313
2019-11-15 | 4:00 | 326.3 | 78.3 | 253.5 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2019-11-15 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 258.4 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2019-11-15 | 6:00 | 326 | 78.3 | 260.8 | 31.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 326
2019-11-15 | 7:00 | 326.5 | 78.3 | 241.4 | 23.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2019-11-15 | 8:00 | 330.6 | 78.3 | 213.9 | 16.2 | － | 26.3 | 73.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 330.6
2019-11-15 | 9:00 | 334.1 | 78.3 | 178.5 | 12.5 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2019-11-15 | 10:00 | 334.6 | 78.3 | 149.1 | 11.5 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-11-15 | 11:00 | 332.1 | 78.3 | 133.9 | 11.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2019-11-15 | 12:00 | 312.8 | 78.3 | 114.4 | 11.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 312.8
2019-11-15 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 147.9 | 11.5 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2019-11-15 | 14:00 | 321.4 | 78.3 | 180.4 | 12.7 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2019-11-15 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 227.9 | 18.8 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2019-11-15 | 16:00 | 344.3 | 78.3 | 256.2 | 34.4 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 13 | -90 | 344.3
2019-11-15 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 266.1 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 17.8 | -90 | 352.2
2019-11-15 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 265 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 19.2 | -90 | 353.7
2019-11-15 | 19:00 | 342.8 | 78.3 | 265.4 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | -90 | 342.8
2019-11-15 | 20:00 | 332.1 | 78.3 | 274 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2019-11-15 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 263 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2019-11-15 | 22:00 | 294.7 | 78.3 | 248.4 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-11-15 | 23:00 | 282.6 | 78.3 | 238.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 282.6
2019-11-16 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 223.1 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 268.3
2019-11-16 | 1:00 | 271.7 | 78.3 | 224.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2019-11-16 | 2:00 | 293.7 | 78.3 | 241.6 | 29.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 293.7
2019-11-16 | 3:00 | 318.6 | 78.3 | 259.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2019-11-16 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 262.1 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-11-16 | 5:00 | 319.5 | 78.3 | 258.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2019-11-16 | 6:00 | 304.4 | 78.3 | 248.3 | 31.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2019-11-16 | 7:00 | 305.1 | 78.3 | 231.8 | 24 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-11-16 | 8:00 | 306.3 | 78.3 | 200.5 | 16.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-11-16 | 9:00 | 304.8 | 78.3 | 156.5 | 12.3 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 304.8
2019-11-16 | 10:00 | 302.6 | 78.3 | 120.1 | 11.4 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-11-16 | 11:00 | 300.7 | 78.3 | 104.6 | 11.4 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 300.7
2019-11-16 | 12:00 | 289.7 | 78.3 | 95 | 11.4 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2019-11-16 | 13:00 | 292.5 | 78.3 | 115.5 | 11.4 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2019-11-16 | 14:00 | 282.1 | 78.3 | 148 | 12.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2019-11-16 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 197.3 | 16.4 | － | 26.3 | 54 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2019-11-16 | 16:00 | 298 | 78.3 | 237.1 | 26.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-11-16 | 17:00 | 313.1 | 78.3 | 255.6 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-11-16 | 18:00 | 316.3 | 78.3 | 237.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | -90 | 316.3
2019-11-16 | 19:00 | 310 | 78.3 | 256.4 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 310
2019-11-16 | 20:00 | 300.2 | 78.3 | 249.8 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2019-11-16 | 21:00 | 287 | 78.3 | 239.6 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 287
2019-11-16 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 225.2 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 267.2
2019-11-16 | 23:00 | 258 | 78.3 | 217.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 258
2019-11-17 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 204.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 246.9
2019-11-17 | 1:00 | 252 | 78.3 | 207.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 252
2019-11-17 | 2:00 | 275 | 78.3 | 224.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 275
2019-11-17 | 3:00 | 300.8 | 78.3 | 241.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 300.8
2019-11-17 | 4:00 | 307.9 | 78.3 | 245.2 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2019-11-17 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 237.5 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2019-11-17 | 6:00 | 271.7 | 78.3 | 220.3 | 29.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2019-11-17 | 7:00 | 269.3 | 78.3 | 203.9 | 22.3 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 269.3
2019-11-17 | 8:00 | 264.5 | 78.3 | 170.7 | 15.1 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 264.5
2019-11-17 | 9:00 | 261.3 | 78.3 | 132.6 | 12 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 261.3
2019-11-17 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 98.3 | 11.4 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 261.2
2019-11-17 | 11:00 | 262.2 | 78.3 | 84.2 | 11.4 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 262.2
2019-11-17 | 12:00 | 266.5 | 78.3 | 87.6 | 11.4 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 266.5
2019-11-17 | 13:00 | 263.3 | 78.3 | 104.7 | 11.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 263.3
2019-11-17 | 14:00 | 253.6 | 78.3 | 136.4 | 12.2 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 253.6
2019-11-17 | 15:00 | 258.5 | 78.3 | 183.1 | 17.4 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 258.5
2019-11-17 | 16:00 | 270.1 | 78.3 | 215.5 | 26.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-11-17 | 17:00 | 293.9 | 78.3 | 219.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13.6 | -90 | 293.9
2019-11-17 | 18:00 | 300.9 | 78.3 | 219.1 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.4 | -90 | 300.9
2019-11-17 | 19:00 | 295.7 | 78.3 | 215.9 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | -90 | 295.7
2019-11-17 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 223.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 288.5
2019-11-17 | 21:00 | 273.4 | 78.3 | 209.7 | 25.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-11-17 | 22:00 | 254.4 | 78.3 | 186.9 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 254.4
2019-11-17 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 179.4 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 246.8
2019-11-18 | 0:00 | 238.8 | 78.3 | 175.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 238.8
2019-11-18 | 1:00 | 242.8 | 78.3 | 173.8 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 242.8
2019-11-18 | 2:00 | 266.3 | 78.3 | 196.9 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 266.3
2019-11-18 | 3:00 | 291.5 | 78.3 | 218.6 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 291.5
2019-11-18 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 225.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2019-11-18 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 220.5 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2019-11-18 | 6:00 | 289.3 | 78.3 | 215 | 16.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 289.3
2019-11-18 | 7:00 | 303.3 | 78.3 | 212.3 | 14.8 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2019-11-18 | 8:00 | 324.6 | 78.3 | 208.4 | 13.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 324.6
2019-11-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 204.3 | 12.8 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 339.4
2019-11-18 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 192.9 | 12.3 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2019-11-18 | 11:00 | 344.5 | 78.3 | 187.6 | 12.2 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 344.5
2019-11-18 | 12:00 | 326.2 | 78.3 | 178 | 12.2 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 326.2
2019-11-18 | 13:00 | 346.9 | 78.3 | 224 | 15.5 | － | 26.3 | 56 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2019-11-18 | 14:00 | 351.1 | 78.3 | 249.2 | 41.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 351.1
2019-11-18 | 15:00 | 346.5 | 78.3 | 246.7 | 58.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 346.5
2019-11-18 | 16:00 | 355.6 | 78.3 | 256.3 | 59.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 355.6
2019-11-18 | 17:00 | 353 | 78.3 | 234.7 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 18.4 | -90 | 353
2019-11-18 | 18:00 | 345 | 78.3 | 217.9 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 27.1 | -90 | 345
2019-11-18 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 213.4 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | -90 | 326.6
2019-11-18 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 212.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 19.7 | -90 | 310.4
2019-11-18 | 21:00 | 292 | 78.3 | 207.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 13 | -90 | 292
2019-11-18 | 22:00 | 271.8 | 78.3 | 200.1 | 13.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-11-18 | 23:00 | 261.8 | 78.3 | 188.8 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2019-11-19 | 0:00 | 248 | 78.3 | 171.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 248
2019-11-19 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 171.8 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-11-19 | 2:00 | 271.8 | 78.3 | 190.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 271.8
2019-11-19 | 3:00 | 295.6 | 78.3 | 208.8 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-11-19 | 4:00 | 306.1 | 78.3 | 214.8 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2019-11-19 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 211.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2019-11-19 | 6:00 | 297.8 | 78.3 | 209 | 21.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 297.8
2019-11-19 | 7:00 | 310.4 | 78.3 | 207.6 | 19.6 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 310.4
2019-11-19 | 8:00 | 332.3 | 78.3 | 214.5 | 21 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 332.3
2019-11-19 | 9:00 | 340.9 | 78.3 | 206.6 | 16.8 | － | 26.3 | 54 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 340.9
2019-11-19 | 10:00 | 341.9 | 78.3 | 184.7 | 12.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2019-11-19 | 11:00 | 342.3 | 78.3 | 174.3 | 11.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 342.3
2019-11-19 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 141.3 | 11.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2019-11-19 | 13:00 | 339.5 | 78.3 | 156.4 | 11.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2019-11-19 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 175.6 | 12 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-11-19 | 15:00 | 340.8 | 78.3 | 211.6 | 18.9 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-11-19 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 234.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2019-11-19 | 17:00 | 364.8 | 78.3 | 238.6 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -90 | 364.8
2019-11-19 | 18:00 | 365.9 | 78.3 | 239 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 365.9
2019-11-19 | 19:00 | 352.8 | 78.3 | 236.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 352.8
2019-11-19 | 20:00 | 338.8 | 78.3 | 231.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 338.8
2019-11-19 | 21:00 | 319.7 | 78.3 | 223.5 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 319.7
2019-11-19 | 22:00 | 296.8 | 78.3 | 208.6 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 296.8
2019-11-19 | 23:00 | 284.3 | 78.3 | 199.9 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 284.3
2019-11-20 | 0:00 | 270.1 | 78.3 | 190.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2019-11-20 | 1:00 | 273 | 78.3 | 191.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 273
2019-11-20 | 2:00 | 295.9 | 78.3 | 212.7 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2019-11-20 | 3:00 | 322.5 | 78.3 | 234.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 322.5
2019-11-20 | 4:00 | 331.4 | 78.3 | 242.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2019-11-20 | 5:00 | 331 | 78.3 | 243 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 331
2019-11-20 | 6:00 | 329.5 | 78.3 | 242.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 329.5
2019-11-20 | 7:00 | 335.7 | 78.3 | 233.3 | 21.6 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-11-20 | 8:00 | 349.5 | 78.3 | 221.9 | 18.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 349.5
2019-11-20 | 9:00 | 352 | 78.3 | 190.6 | 13.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 352
2019-11-20 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 151.9 | 11.6 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 353.9
2019-11-20 | 11:00 | 352.7 | 78.3 | 136.5 | 11.4 | － | 26.3 | 155 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2019-11-20 | 12:00 | 332.6 | 78.3 | 117 | 11.4 | － | 26.3 | 158.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 332.6
2019-11-20 | 13:00 | 346.6 | 78.3 | 152.1 | 11.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 346.6
2019-11-20 | 14:00 | 341 | 78.3 | 189.7 | 13.3 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 341
2019-11-20 | 15:00 | 340.7 | 78.3 | 230.6 | 19.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2019-11-20 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 256 | 35.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 27.4 | 0 | 13 | -90 | 359.9
2019-11-20 | 17:00 | 373.7 | 78.3 | 266.7 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 17.2 | -90 | 373.7
2019-11-20 | 18:00 | 376.8 | 78.3 | 265.8 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19.8 | -90 | 376.8
2019-11-20 | 19:00 | 364.4 | 78.3 | 267.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | -90 | 364.4
2019-11-20 | 20:00 | 350 | 78.3 | 271.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 350
2019-11-20 | 21:00 | 331.3 | 78.3 | 262.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 331.3
2019-11-20 | 22:00 | 308.6 | 78.3 | 246 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2019-11-20 | 23:00 | 294.7 | 78.3 | 233 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2019-11-21 | 0:00 | 281.4 | 78.3 | 230.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 281.4
2019-11-21 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 237.1 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2019-11-21 | 2:00 | 308.9 | 78.3 | 255.3 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2019-11-21 | 3:00 | 333.8 | 78.3 | 275.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 333.8
2019-11-21 | 4:00 | 342.3 | 78.3 | 280.9 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 342.3
2019-11-21 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 280.4 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2019-11-21 | 6:00 | 345.9 | 78.3 | 283.9 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 345.9
2019-11-21 | 7:00 | 353.1 | 78.3 | 272.7 | 22.7 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2019-11-21 | 8:00 | 360.4 | 78.3 | 252.7 | 16.2 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2019-11-21 | 9:00 | 357.8 | 78.3 | 214.3 | 12 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 357.8
2019-11-21 | 10:00 | 356.3 | 78.3 | 189.9 | 11.4 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 356.3
2019-11-21 | 11:00 | 355.8 | 78.3 | 186.1 | 11.4 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 355.8
2019-11-21 | 12:00 | 337.9 | 78.3 | 170.4 | 11.4 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2019-11-21 | 13:00 | 347.1 | 78.3 | 187.7 | 11.4 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 347.1
2019-11-21 | 14:00 | 339.8 | 78.3 | 212.6 | 12 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2019-11-21 | 15:00 | 346.2 | 78.3 | 260.2 | 17.9 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 346.2
2019-11-21 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 298.6 | 37 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2019-11-21 | 17:00 | 376.7 | 78.3 | 309.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 376.7
2019-11-21 | 18:00 | 377.7 | 78.3 | 310.1 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 377.7
2019-11-21 | 19:00 | 365.1 | 78.3 | 304.3 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 365.1
2019-11-21 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 296.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-11-21 | 21:00 | 331.8 | 78.3 | 284.3 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-11-21 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 268.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 309.8
2019-11-21 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 258 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-11-22 | 0:00 | 282.3 | 78.3 | 249.1 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 282.3
2019-11-22 | 1:00 | 286.8 | 78.3 | 252.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-11-22 | 2:00 | 308 | 78.3 | 275.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 308
2019-11-22 | 3:00 | 332.1 | 78.3 | 297.7 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2019-11-22 | 4:00 | 340 | 78.3 | 304.8 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 340
2019-11-22 | 5:00 | 335.9 | 78.3 | 301.8 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2019-11-22 | 6:00 | 335.7 | 78.3 | 297.4 | 15.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2019-11-22 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 296.3 | 14.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2019-11-22 | 8:00 | 375.6 | 78.3 | 310.4 | 18.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 375.6
2019-11-22 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 316.7 | 22.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2019-11-22 | 10:00 | 385.5 | 78.3 | 320.6 | 28.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 385.5
2019-11-22 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 322.6 | 33.1 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2019-11-22 | 12:00 | 371.5 | 78.3 | 316.5 | 25.6 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 371.5
2019-11-22 | 13:00 | 387.1 | 78.3 | 320.8 | 35.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 387.1
2019-11-22 | 14:00 | 384.6 | 78.3 | 320.7 | 37.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 384.6
2019-11-22 | 15:00 | 384.3 | 78.3 | 320.9 | 41.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 384.3
2019-11-22 | 16:00 | 393.8 | 78.3 | 320.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 393.8
2019-11-22 | 17:00 | 389.9 | 78.3 | 320.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 389.9
2019-11-22 | 18:00 | 382 | 78.3 | 320.5 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 382
2019-11-22 | 19:00 | 363.5 | 78.3 | 315.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 363.5
2019-11-22 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 306.4 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2019-11-22 | 21:00 | 323.4 | 78.3 | 289.2 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 323.4
2019-11-22 | 22:00 | 298.3 | 78.3 | 267 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-11-22 | 23:00 | 285.8 | 78.3 | 254.9 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 285.8
2019-11-23 | 0:00 | 268.7 | 78.3 | 223.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 268.7
2019-11-23 | 1:00 | 267.5 | 78.3 | 223.9 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 267.5
2019-11-23 | 2:00 | 288.8 | 78.3 | 241.3 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 288.8
2019-11-23 | 3:00 | 311.9 | 78.3 | 256.6 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 311.9
2019-11-23 | 4:00 | 318.6 | 78.3 | 259.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2019-11-23 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 249.6 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2019-11-23 | 6:00 | 282 | 78.3 | 233.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 282
2019-11-23 | 7:00 | 287.5 | 78.3 | 224.2 | 23.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2019-11-23 | 8:00 | 293 | 78.3 | 213.3 | 19.6 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 293
2019-11-23 | 9:00 | 288.4 | 78.3 | 182.8 | 14.4 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2019-11-23 | 10:00 | 285 | 78.3 | 147.5 | 12 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 285
2019-11-23 | 11:00 | 282.2 | 78.3 | 116.5 | 11.4 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 282.2
2019-11-23 | 12:00 | 275.5 | 78.3 | 96.4 | 11.4 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 275.5
2019-11-23 | 13:00 | 274.3 | 78.3 | 112.6 | 11.4 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 274.3
2019-11-23 | 14:00 | 264.2 | 78.3 | 144.3 | 12 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 264.2
2019-11-23 | 15:00 | 271.1 | 78.3 | 191.7 | 16 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-11-23 | 16:00 | 286.8 | 78.3 | 233 | 26.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2019-11-23 | 17:00 | 303 | 78.3 | 231.7 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -90 | 303
2019-11-23 | 18:00 | 306.3 | 78.3 | 228.5 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | -90 | 306.3
2019-11-23 | 19:00 | 299.2 | 78.3 | 227.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | -90 | 299.2
2019-11-23 | 20:00 | 291.6 | 78.3 | 229.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.5 | -90 | 291.6
2019-11-23 | 21:00 | 278.6 | 78.3 | 233.6 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-11-23 | 22:00 | 260.4 | 78.3 | 216.9 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 260.4
2019-11-23 | 23:00 | 253 | 78.3 | 210.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 253
2019-11-24 | 0:00 | 244.2 | 78.3 | 207.9 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 244.2
2019-11-24 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 215.7 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 250.4
2019-11-24 | 2:00 | 272.7 | 78.3 | 232.4 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 272.7
2019-11-24 | 3:00 | 296.5 | 78.3 | 240.4 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2019-11-24 | 4:00 | 302.7 | 78.3 | 240.4 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 302.7
2019-11-24 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 239.7 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 288.6
2019-11-24 | 6:00 | 261.7 | 78.3 | 228.1 | 17.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2019-11-24 | 7:00 | 253.7 | 78.3 | 211.9 | 12.4 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 253.7
2019-11-24 | 8:00 | 253.3 | 78.3 | 189.4 | 11.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 253.3
2019-11-24 | 9:00 | 270.4 | 78.3 | 196.3 | 11.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 270.4
2019-11-24 | 10:00 | 277.7 | 78.3 | 205.6 | 11.6 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 277.7
2019-11-24 | 11:00 | 281.6 | 78.3 | 207 | 11.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 281.6
2019-11-24 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 215.1 | 12.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2019-11-24 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 212.8 | 12.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2019-11-24 | 14:00 | 272.9 | 78.3 | 205.9 | 12.1 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 272.9
2019-11-24 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 221.1 | 14.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2019-11-24 | 16:00 | 281.8 | 78.3 | 236.3 | 24.1 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-11-24 | 17:00 | 310.3 | 78.3 | 221.8 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 15.9 | -90 | 310.3
2019-11-24 | 18:00 | 314.7 | 78.3 | 214.6 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.6 | -90 | 314.7
2019-11-24 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 219.6 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | -90 | 307.2
2019-11-24 | 20:00 | 297 | 78.3 | 227 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -90 | 297
2019-11-24 | 21:00 | 281.5 | 78.3 | 224.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 281.5
2019-11-24 | 22:00 | 263.4 | 78.3 | 229.7 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 263.4
2019-11-24 | 23:00 | 253.8 | 78.3 | 222.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 253.8
2019-11-25 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 215.7 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 244.6
2019-11-25 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 213.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 247.6
2019-11-25 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 216.5 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 269.2
2019-11-25 | 3:00 | 293.4 | 78.3 | 231.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 293.4
2019-11-25 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 237.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2019-11-25 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 233.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 297.1
2019-11-25 | 6:00 | 290.8 | 78.3 | 221.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-11-25 | 7:00 | 310.6 | 78.3 | 224.3 | 13.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 310.6
2019-11-25 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 242.3 | 16.8 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 340.1
2019-11-25 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 251.5 | 21.3 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 353.8
2019-11-25 | 10:00 | 351.6 | 78.3 | 249.5 | 18.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2019-11-25 | 11:00 | 354.3 | 78.3 | 240.2 | 14.3 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 354.3
2019-11-25 | 12:00 | 338 | 78.3 | 213.6 | 12.8 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 338
2019-11-25 | 13:00 | 347.2 | 78.3 | 235.8 | 13.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 347.2
2019-11-25 | 14:00 | 343.5 | 78.3 | 252.7 | 25.8 | － | 26.3 | 26 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 343.5
2019-11-25 | 15:00 | 342.3 | 78.3 | 251.1 | 47.9 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 342.3
2019-11-25 | 16:00 | 355 | 78.3 | 257.9 | 59.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-11-25 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 239.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 16.1 | -90 | 356.1
2019-11-25 | 18:00 | 349.2 | 78.3 | 223.5 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 22.5 | -90 | 349.2
2019-11-25 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 230.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 19 | -90 | 335.2
2019-11-25 | 20:00 | 323 | 78.3 | 235.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13.4 | -90 | 323
2019-11-25 | 21:00 | 305.3 | 78.3 | 228.6 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 13 | -90 | 305.3
2019-11-25 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 224.3 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 284.5
2019-11-25 | 23:00 | 273.7 | 78.3 | 213.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 273.7
2019-11-26 | 0:00 | 262.4 | 78.3 | 202.8 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 262.4
2019-11-26 | 1:00 | 266 | 78.3 | 203.7 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 266
2019-11-26 | 2:00 | 287.8 | 78.3 | 225.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 287.8
2019-11-26 | 3:00 | 312.3 | 78.3 | 248.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2019-11-26 | 4:00 | 321.1 | 78.3 | 256.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 321.1
2019-11-26 | 5:00 | 319.1 | 78.3 | 253.8 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2019-11-26 | 6:00 | 315.4 | 78.3 | 254.4 | 16.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2019-11-26 | 7:00 | 331 | 78.3 | 260.8 | 17.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 331
2019-11-26 | 8:00 | 355.2 | 78.3 | 266.9 | 18.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 355.2
2019-11-26 | 9:00 | 359.6 | 78.3 | 256.1 | 14.4 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 359.6
2019-11-26 | 10:00 | 362 | 78.3 | 229.2 | 11.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 362
2019-11-26 | 11:00 | 365.6 | 78.3 | 214.5 | 11.7 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2019-11-26 | 12:00 | 350.6 | 78.3 | 212.5 | 11.7 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-11-26 | 13:00 | 358.9 | 78.3 | 253 | 13.6 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2019-11-26 | 14:00 | 359.9 | 78.3 | 272.9 | 19.9 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 359.9
2019-11-26 | 15:00 | 358.9 | 78.3 | 284.7 | 34.4 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2019-11-26 | 16:00 | 367.2 | 78.3 | 287.8 | 53.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 367.2
2019-11-26 | 17:00 | 373 | 78.3 | 290.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 373
2019-11-26 | 18:00 | 370.6 | 78.3 | 292.2 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2019-11-26 | 19:00 | 355.1 | 78.3 | 287 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 355.1
2019-11-26 | 20:00 | 339.2 | 78.3 | 283.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 339.2
2019-11-26 | 21:00 | 318.5 | 78.3 | 274.4 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 318.5
2019-11-26 | 22:00 | 295.5 | 78.3 | 260.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 295.5
2019-11-26 | 23:00 | 284.1 | 78.3 | 252.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 284.1
2019-11-27 | 0:00 | 271.1 | 78.3 | 242.7 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2019-11-27 | 1:00 | 273.2 | 78.3 | 243.7 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 273.2
2019-11-27 | 2:00 | 295.2 | 78.3 | 262.3 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-11-27 | 3:00 | 318.5 | 78.3 | 274.8 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 318.5
2019-11-27 | 4:00 | 326.9 | 78.3 | 276.4 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2019-11-27 | 5:00 | 321.2 | 78.3 | 270.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 321.2
2019-11-27 | 6:00 | 315.2 | 78.3 | 267.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2019-11-27 | 7:00 | 328.6 | 78.3 | 273.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2019-11-27 | 8:00 | 360.6 | 78.3 | 284.4 | 31 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 360.6
2019-11-27 | 9:00 | 365.5 | 78.3 | 282.3 | 23.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 365.5
2019-11-27 | 10:00 | 367.2 | 78.3 | 263.1 | 12.8 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 367.2
2019-11-27 | 11:00 | 363.3 | 78.3 | 263 | 12.9 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2019-11-27 | 12:00 | 344.4 | 78.3 | 264.3 | 13.8 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2019-11-27 | 13:00 | 361.8 | 78.3 | 273.7 | 16.3 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 361.8
2019-11-27 | 14:00 | 362.7 | 78.3 | 282.9 | 28.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 362.7
2019-11-27 | 15:00 | 357.5 | 78.3 | 281.9 | 40.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 357.5
2019-11-27 | 16:00 | 370.1 | 78.3 | 278.5 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 370.1
2019-11-27 | 17:00 | 372.5 | 78.3 | 278.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2019-11-27 | 18:00 | 366.6 | 78.3 | 280.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-11-27 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 278.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 352.6
2019-11-27 | 20:00 | 337 | 78.3 | 271.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 337
2019-11-27 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 252.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2019-11-27 | 22:00 | 295.6 | 78.3 | 229.7 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-11-27 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 216.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 282.7
2019-11-28 | 0:00 | 269.9 | 78.3 | 202.4 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 269.9
2019-11-28 | 1:00 | 273.6 | 78.3 | 205.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 273.6
2019-11-28 | 2:00 | 294.4 | 78.3 | 226.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2019-11-28 | 3:00 | 317.9 | 78.3 | 248.8 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 317.9
2019-11-28 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 257.8 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2019-11-28 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 258.8 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2019-11-28 | 6:00 | 322.4 | 78.3 | 258.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2019-11-28 | 7:00 | 335.6 | 78.3 | 267.4 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 335.6
2019-11-28 | 8:00 | 372.8 | 78.3 | 289.9 | 28.5 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2019-11-28 | 9:00 | 390.5 | 78.3 | 296.2 | 35.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 390.5
2019-11-28 | 10:00 | 388.4 | 78.3 | 296.5 | 37.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 388.4
2019-11-28 | 11:00 | 392.7 | 78.3 | 296.9 | 36.6 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 392.7
2019-11-28 | 12:00 | 375.7 | 78.3 | 284.6 | 21.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 375.7
2019-11-28 | 13:00 | 390.5 | 78.3 | 287.7 | 21.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 390.5
2019-11-28 | 14:00 | 375.1 | 78.3 | 273.6 | 15.8 | － | 26.3 | 45 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 375.1
2019-11-28 | 15:00 | 373.3 | 78.3 | 280 | 18.8 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 373.3
2019-11-28 | 16:00 | 387.2 | 78.3 | 296.1 | 38 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 387.2
2019-11-28 | 17:00 | 399.7 | 78.3 | 298.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 399.7
2019-11-28 | 18:00 | 399.2 | 78.3 | 298 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 399.2
2019-11-28 | 19:00 | 386.1 | 78.3 | 294.4 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 386.1
2019-11-28 | 20:00 | 372.5 | 78.3 | 287.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2019-11-28 | 21:00 | 350.8 | 78.3 | 277.5 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-11-28 | 22:00 | 323.5 | 78.3 | 258.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2019-11-28 | 23:00 | 307.6 | 78.3 | 243.9 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 307.6
2019-11-29 | 0:00 | 293.9 | 78.3 | 226.9 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2019-11-29 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 233.2 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 299.2
2019-11-29 | 2:00 | 321.8 | 78.3 | 253.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 321.8
2019-11-29 | 3:00 | 344.2 | 78.3 | 271.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2019-11-29 | 4:00 | 352.7 | 78.3 | 280.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2019-11-29 | 5:00 | 352.7 | 78.3 | 284 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2019-11-29 | 6:00 | 361.9 | 78.3 | 295.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2019-11-29 | 7:00 | 372.9 | 78.3 | 295.5 | 34.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 372.9
2019-11-29 | 8:00 | 383.2 | 78.3 | 278.8 | 24.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 383.2
2019-11-29 | 9:00 | 375.9 | 78.3 | 236.2 | 14.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 375.9
2019-11-29 | 10:00 | 366.2 | 78.3 | 190.2 | 11.6 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 366.2
2019-11-29 | 11:00 | 361.4 | 78.3 | 168.4 | 11.4 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 361.4
2019-11-29 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 150.5 | 11.4 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2019-11-29 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 195.3 | 11.9 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2019-11-29 | 14:00 | 348.5 | 78.3 | 206 | 12.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2019-11-29 | 15:00 | 350.1 | 78.3 | 244.1 | 16.8 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-11-29 | 16:00 | 369.9 | 78.3 | 273 | 30.9 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | -90 | 369.9
2019-11-29 | 17:00 | 385.9 | 78.3 | 284.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | -90 | 385.9
2019-11-29 | 18:00 | 389.2 | 78.3 | 285.2 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19 | -90 | 389.2
2019-11-29 | 19:00 | 377.6 | 78.3 | 282.4 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 13 | -90 | 377.6
2019-11-29 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 289.5 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 364.9
2019-11-29 | 21:00 | 345.9 | 78.3 | 279.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 345.9
2019-11-29 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 260.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2019-11-29 | 23:00 | 306.4 | 78.3 | 249 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 306.4
2019-11-30 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 240.3 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2019-11-30 | 1:00 | 295.8 | 78.3 | 242.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2019-11-30 | 2:00 | 317.4 | 78.3 | 263.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2019-11-30 | 3:00 | 337.6 | 78.3 | 274.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2019-11-30 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 279.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 342.8
2019-11-30 | 5:00 | 335.1 | 78.3 | 279.4 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2019-11-30 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 274.1 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 324.6
2019-11-30 | 7:00 | 334 | 78.3 | 271.7 | 24.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 334
2019-11-30 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 259.1 | 17.9 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 344.6
2019-11-30 | 9:00 | 334.2 | 78.3 | 213.6 | 12.2 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2019-11-30 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 169.8 | 11.4 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 328.2
2019-11-30 | 11:00 | 324.1 | 78.3 | 137.9 | 11.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 324.1
2019-11-30 | 12:00 | 308.7 | 78.3 | 119.5 | 11.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 308.7
2019-11-30 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 141.6 | 11.4 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-11-30 | 14:00 | 296.9 | 78.3 | 174.9 | 11.5 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-11-30 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 228.8 | 13.5 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2019-11-30 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 275.1 | 27.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 330.2
2019-11-30 | 17:00 | 350.3 | 78.3 | 273 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | -90 | 350.3
2019-11-30 | 18:00 | 355.3 | 78.3 | 274.3 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | -90 | 355.3
2019-11-30 | 19:00 | 349.5 | 78.3 | 274.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -90 | 349.5
2019-11-30 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 284.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2019-11-30 | 21:00 | 328.1 | 78.3 | 277.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 328.1
2019-11-30 | 22:00 | 305.6 | 78.3 | 263.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 305.6
2019-11-30 | 23:00 | 295.6 | 78.3 | 254.8 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-12-01 | 0:00 | 285.6 | 78.3 | 226.5 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 285.6
2019-12-01 | 1:00 | 290.3 | 78.3 | 227.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2019-12-01 | 2:00 | 313.1 | 78.3 | 233.4 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2019-12-01 | 3:00 | 330.2 | 78.3 | 240.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 330.2
2019-12-01 | 4:00 | 331.6 | 78.3 | 242 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 331.6
2019-12-01 | 5:00 | 318.9 | 78.3 | 233.5 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 318.9
2019-12-01 | 6:00 | 299.7 | 78.3 | 230.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 299.7
2019-12-01 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 224.3 | 25.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 300.5
2019-12-01 | 8:00 | 302 | 78.3 | 201.5 | 14.6 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 302
2019-12-01 | 9:00 | 292.3 | 78.3 | 154.3 | 11 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2019-12-01 | 10:00 | 290.5 | 78.3 | 118.7 | 10.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2019-12-01 | 11:00 | 283.6 | 78.3 | 96.9 | 10.8 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2019-12-01 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 92 | 10.8 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2019-12-01 | 13:00 | 272.4 | 78.3 | 101.9 | 10.8 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-12-01 | 14:00 | 270 | 78.3 | 140.2 | 10.9 | － | 26.3 | 75 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 270
2019-12-01 | 15:00 | 281.1 | 78.3 | 190.7 | 13.7 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2019-12-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 218.3 | 22.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2019-12-01 | 17:00 | 318.9 | 78.3 | 217.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 13.9 | -90 | 318.9
2019-12-01 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 216.7 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 14.4 | -90 | 322.7
2019-12-01 | 19:00 | 316 | 78.3 | 211.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13.7 | -90 | 316
2019-12-01 | 20:00 | 307 | 78.3 | 219.6 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 307
2019-12-01 | 21:00 | 291.7 | 78.3 | 207.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2019-12-01 | 22:00 | 269.1 | 78.3 | 193.1 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2019-12-01 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 194.3 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 259.2
2019-12-02 | 0:00 | 250.9 | 78.3 | 193.5 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 250.9
2019-12-02 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 204.6 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 257.7
2019-12-02 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 227.4 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2019-12-02 | 3:00 | 303.6 | 78.3 | 239 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-12-02 | 4:00 | 308.8 | 78.3 | 245.1 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 308.8
2019-12-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 245 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2019-12-02 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 241.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-12-02 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 241.3 | 18.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2019-12-02 | 8:00 | 349.8 | 78.3 | 249.5 | 28.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2019-12-02 | 9:00 | 358.2 | 78.3 | 252.2 | 25.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2019-12-02 | 10:00 | 361.5 | 78.3 | 236.3 | 16 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 361.5
2019-12-02 | 11:00 | 368.4 | 78.3 | 236 | 16 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 368.4
2019-12-02 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 226.9 | 15.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 349.6
2019-12-02 | 13:00 | 358.8 | 78.3 | 236.3 | 16.1 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 358.8
2019-12-02 | 14:00 | 355.2 | 78.3 | 229.4 | 15.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 355.2
2019-12-02 | 15:00 | 356.4 | 78.3 | 245.7 | 18.9 | － | 26.3 | 26 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 356.4
2019-12-02 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 232.9 | 61.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-12-02 | 17:00 | 375 | 78.3 | 227.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 16.9 | -90 | 375
2019-12-02 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 228.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 16.9 | -90 | 374.1
2019-12-02 | 19:00 | 361.6 | 78.3 | 217.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 16.2 | -90 | 361.6
2019-12-02 | 20:00 | 347.3 | 78.3 | 228.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | -90 | 347.3
2019-12-02 | 21:00 | 326.4 | 78.3 | 240.9 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2019-12-02 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 220 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-12-02 | 23:00 | 289.9 | 78.3 | 206.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 289.9
2019-12-03 | 0:00 | 276.2 | 78.3 | 193.1 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 276.2
2019-12-03 | 1:00 | 282.8 | 78.3 | 198.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 282.8
2019-12-03 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 221.6 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 304.6
2019-12-03 | 3:00 | 327.5 | 78.3 | 244.3 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-12-03 | 4:00 | 336.4 | 78.3 | 253 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2019-12-03 | 5:00 | 336.3 | 78.3 | 254.4 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 336.3
2019-12-03 | 6:00 | 339 | 78.3 | 256.5 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 339
2019-12-03 | 7:00 | 350.3 | 78.3 | 253.9 | 18.1 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 350.3
2019-12-03 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 260.3 | 18.1 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 376.3
2019-12-03 | 9:00 | 382 | 78.3 | 245.5 | 16 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 382
2019-12-03 | 10:00 | 378.3 | 78.3 | 218.6 | 15.6 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 378.3
2019-12-03 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 219.8 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-12-03 | 12:00 | 355.9 | 78.3 | 197.6 | 15.6 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 355.9
2019-12-03 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 234.8 | 15.7 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 372.6
2019-12-03 | 14:00 | 370.4 | 78.3 | 249.9 | 16.5 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 370.4
2019-12-03 | 15:00 | 375.3 | 78.3 | 270.2 | 23.1 | － | 26.3 | 27 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 375.3
2019-12-03 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 267.1 | 61.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 391.1
2019-12-03 | 17:00 | 408 | 78.3 | 290.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 408
2019-12-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 289.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 407.2
2019-12-03 | 19:00 | 393.4 | 78.3 | 272.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 393.4
2019-12-03 | 20:00 | 379.8 | 78.3 | 268.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 379.8
2019-12-03 | 21:00 | 357.2 | 78.3 | 271.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 357.2
2019-12-03 | 22:00 | 329.9 | 78.3 | 263.8 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2019-12-03 | 23:00 | 313.5 | 78.3 | 253.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-12-04 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 246.4 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2019-12-04 | 1:00 | 307.4 | 78.3 | 250.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 307.4
2019-12-04 | 2:00 | 331.9 | 78.3 | 265.5 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2019-12-04 | 3:00 | 351.3 | 78.3 | 275.8 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 351.3
2019-12-04 | 4:00 | 356.9 | 78.3 | 279.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 356.9
2019-12-04 | 5:00 | 356.5 | 78.3 | 280.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 356.5
2019-12-04 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 279 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2019-12-04 | 7:00 | 369.7 | 78.3 | 277.6 | 27.1 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 369.7
2019-12-04 | 8:00 | 391.5 | 78.3 | 277.9 | 21.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 391.5
2019-12-04 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 248.9 | 11.9 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2019-12-04 | 10:00 | 376 | 78.3 | 212.6 | 10.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 376
2019-12-04 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 204.5 | 10.2 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 372.2
2019-12-04 | 12:00 | 349.9 | 78.3 | 159.8 | 10.2 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 349.9
2019-12-04 | 13:00 | 361.9 | 78.3 | 187.8 | 10.2 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2019-12-04 | 14:00 | 360.2 | 78.3 | 222.8 | 10.6 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 360.2
2019-12-04 | 15:00 | 370.1 | 78.3 | 262.7 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 370.1
2019-12-04 | 16:00 | 385.9 | 78.3 | 281.3 | 34.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 385.9
2019-12-04 | 17:00 | 403.2 | 78.3 | 279.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 403.2
2019-12-04 | 18:00 | 405.1 | 78.3 | 283.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 405.1
2019-12-04 | 19:00 | 391.4 | 78.3 | 280.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 391.4
2019-12-04 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 281 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 377.6
2019-12-04 | 21:00 | 356.2 | 78.3 | 279.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 356.2
2019-12-04 | 22:00 | 329.8 | 78.3 | 266.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 329.8
2019-12-04 | 23:00 | 313.6 | 78.3 | 259 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2019-12-05 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 248.1 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 300.8
2019-12-05 | 1:00 | 307.2 | 78.3 | 251.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 307.2
2019-12-05 | 2:00 | 331.8 | 78.3 | 272.1 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-12-05 | 3:00 | 352.7 | 78.3 | 285.1 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2019-12-05 | 4:00 | 359.3 | 78.3 | 287.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 359.3
2019-12-05 | 5:00 | 360.3 | 78.3 | 287.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 360.3
2019-12-05 | 6:00 | 368.8 | 78.3 | 289.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2019-12-05 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 290.8 | 33.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-12-05 | 8:00 | 406.6 | 78.3 | 295.2 | 33.7 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 406.6
2019-12-05 | 9:00 | 410.6 | 78.3 | 286.3 | 19 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 410.6
2019-12-05 | 10:00 | 397.4 | 78.3 | 246.6 | 11.3 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 397.4
2019-12-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 226.7 | 10.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 401
2019-12-05 | 12:00 | 374 | 78.3 | 180.7 | 10.8 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 374
2019-12-05 | 13:00 | 389 | 78.3 | 218.4 | 10.8 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 389
2019-12-05 | 14:00 | 381.8 | 78.3 | 254.2 | 12.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 381.8
2019-12-05 | 15:00 | 385.1 | 78.3 | 282.3 | 20.9 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 385.1
2019-12-05 | 16:00 | 403.7 | 78.3 | 290.5 | 50.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 403.7
2019-12-05 | 17:00 | 418.9 | 78.3 | 274.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 21 | -90 | 418.9
2019-12-05 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 291.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 417.4
2019-12-05 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 289.9 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 401.3
2019-12-05 | 20:00 | 384.4 | 78.3 | 287.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 384.4
2019-12-05 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 282.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2019-12-05 | 22:00 | 332.7 | 78.3 | 263.5 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2019-12-05 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 253.2 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-12-06 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 231.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2019-12-06 | 1:00 | 305.1 | 78.3 | 233.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 305.1
2019-12-06 | 2:00 | 328 | 78.3 | 257.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 328
2019-12-06 | 3:00 | 346.9 | 78.3 | 280.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2019-12-06 | 4:00 | 355.3 | 78.3 | 287.7 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2019-12-06 | 5:00 | 355.2 | 78.3 | 283.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 355.2
2019-12-06 | 6:00 | 362.7 | 78.3 | 291 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 362.7
2019-12-06 | 7:00 | 374.3 | 78.3 | 293.5 | 17.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 374.3
2019-12-06 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 304.5 | 18.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 401.1
2019-12-06 | 9:00 | 408.4 | 78.3 | 289.1 | 16.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 408.4
2019-12-06 | 10:00 | 407.9 | 78.3 | 268.8 | 16.3 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 407.9
2019-12-06 | 11:00 | 410.1 | 78.3 | 267.5 | 16.3 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 410.1
2019-12-06 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 263.3 | 16.3 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 391.7
2019-12-06 | 13:00 | 401.8 | 78.3 | 298.7 | 17.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 401.8
2019-12-06 | 14:00 | 391.2 | 78.3 | 299.8 | 17.3 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 391.2
2019-12-06 | 15:00 | 396 | 78.3 | 321.8 | 29.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 396
2019-12-06 | 16:00 | 412.6 | 78.3 | 320.9 | 61.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 412.6
2019-12-06 | 17:00 | 425.3 | 78.3 | 335.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 425.3
2019-12-06 | 18:00 | 422.2 | 78.3 | 335.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 422.2
2019-12-06 | 19:00 | 406 | 78.3 | 323 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 406
2019-12-06 | 20:00 | 390 | 78.3 | 316 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 390
2019-12-06 | 21:00 | 368.5 | 78.3 | 318.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 368.5
2019-12-06 | 22:00 | 341.7 | 78.3 | 304.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 341.7
2019-12-06 | 23:00 | 325.4 | 78.3 | 290.2 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 325.4
2019-12-07 | 0:00 | 308.4 | 78.3 | 277.9 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-12-07 | 1:00 | 311 | 78.3 | 279 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 311
2019-12-07 | 2:00 | 330.6 | 78.3 | 283.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 330.6
2019-12-07 | 3:00 | 347.1 | 78.3 | 270.4 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 347.1
2019-12-07 | 4:00 | 351.9 | 78.3 | 265.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 351.9
2019-12-07 | 5:00 | 345 | 78.3 | 281.1 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 345
2019-12-07 | 6:00 | 335.1 | 78.3 | 284.1 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2019-12-07 | 7:00 | 344.5 | 78.3 | 285.4 | 26.5 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 344.5
2019-12-07 | 8:00 | 378.2 | 78.3 | 273.5 | 61.9 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 378.2
2019-12-07 | 9:00 | 386.9 | 78.3 | 292.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 386.9
2019-12-07 | 10:00 | 380.3 | 78.3 | 288.1 | 13.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 380.3
2019-12-07 | 11:00 | 379.7 | 78.3 | 265.5 | 10.8 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2019-12-07 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 245.7 | 10.8 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2019-12-07 | 13:00 | 354.7 | 78.3 | 261.2 | 10.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2019-12-07 | 14:00 | 348.6 | 78.3 | 266.2 | 11 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 348.6
2019-12-07 | 15:00 | 349.6 | 78.3 | 269.3 | 11.2 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 349.6
2019-12-07 | 16:00 | 364.6 | 78.3 | 285.6 | 21.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 364.6
2019-12-07 | 17:00 | 381.9 | 78.3 | 267.7 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-12-07 | 18:00 | 383.5 | 78.3 | 267.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 383.5
2019-12-07 | 19:00 | 374.9 | 78.3 | 279.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 374.9
2019-12-07 | 20:00 | 362.9 | 78.3 | 284.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 362.9
2019-12-07 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 274.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 344.9
2019-12-07 | 22:00 | 319.3 | 78.3 | 251.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 319.3
2019-12-07 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 239.1 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2019-12-08 | 0:00 | 295.6 | 78.3 | 221.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2019-12-08 | 1:00 | 302.9 | 78.3 | 228.8 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2019-12-08 | 2:00 | 324 | 78.3 | 242.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 324
2019-12-08 | 3:00 | 340.8 | 78.3 | 251.5 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-12-08 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 252.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 342.8
2019-12-08 | 5:00 | 331.6 | 78.3 | 246.8 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 331.6
2019-12-08 | 6:00 | 312.8 | 78.3 | 234.9 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 312.8
2019-12-08 | 7:00 | 315.7 | 78.3 | 230.2 | 19 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2019-12-08 | 8:00 | 315.4 | 78.3 | 207.9 | 13.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2019-12-08 | 9:00 | 300.3 | 78.3 | 169.7 | 10.5 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 300.3
2019-12-08 | 10:00 | 295.4 | 78.3 | 135 | 10 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 295.4
2019-12-08 | 11:00 | 288.1 | 78.3 | 98 | 10 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-12-08 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 81.7 | 10 | － | 26.3 | 156.5 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 279.4
2019-12-08 | 13:00 | 270.7 | 78.3 | 93.1 | 10 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 270.7
2019-12-08 | 14:00 | 260.3 | 78.3 | 125.6 | 10 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 260.3
2019-12-08 | 15:00 | 273.4 | 78.3 | 183.5 | 11.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2019-12-08 | 16:00 | 300 | 78.3 | 221.2 | 21 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.9 | 0 | 13 | -90 | 300
2019-12-08 | 17:00 | 338.9 | 78.3 | 243.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 16.2 | -90 | 338.9
2019-12-08 | 18:00 | 353.2 | 78.3 | 240.8 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.8 | -90 | 353.2
2019-12-08 | 19:00 | 351 | 78.3 | 249.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | -90 | 351
2019-12-08 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 262.3 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2019-12-08 | 21:00 | 329.3 | 78.3 | 260.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2019-12-08 | 22:00 | 306 | 78.3 | 254 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 306
2019-12-08 | 23:00 | 295.3 | 78.3 | 249.1 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2019-12-09 | 0:00 | 289.5 | 78.3 | 261.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2019-12-09 | 1:00 | 298.2 | 78.3 | 268.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 298.2
2019-12-09 | 2:00 | 322.3 | 78.3 | 288.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-12-09 | 3:00 | 341.3 | 78.3 | 301.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2019-12-09 | 4:00 | 348.3 | 78.3 | 305.7 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 348.3
2019-12-09 | 5:00 | 349.4 | 78.3 | 306.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2019-12-09 | 6:00 | 365.5 | 78.3 | 313.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 365.5
2019-12-09 | 7:00 | 385.2 | 78.3 | 317.3 | 38.3 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 385.2
2019-12-09 | 8:00 | 406.7 | 78.3 | 316.2 | 27.4 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 406.7
2019-12-09 | 9:00 | 394.5 | 78.3 | 274.5 | 12.7 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 394.5
2019-12-09 | 10:00 | 378.2 | 78.3 | 221.2 | 10.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 378.2
2019-12-09 | 11:00 | 369.8 | 78.3 | 196.1 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-12-09 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 171.7 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2019-12-09 | 13:00 | 358.6 | 78.3 | 205.7 | 10.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 358.6
2019-12-09 | 14:00 | 351.9 | 78.3 | 238.6 | 11.2 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 351.9
2019-12-09 | 15:00 | 360.8 | 78.3 | 285.4 | 15.2 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 360.8
2019-12-09 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 316.7 | 38.5 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 381.5
2019-12-09 | 17:00 | 400.6 | 78.3 | 324.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 400.6
2019-12-09 | 18:00 | 404.9 | 78.3 | 328 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 404.9
2019-12-09 | 19:00 | 392.7 | 78.3 | 316.8 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 392.7
2019-12-09 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 316.7 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-12-09 | 21:00 | 358.2 | 78.3 | 310.3 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2019-12-09 | 22:00 | 331.8 | 78.3 | 295.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2019-12-09 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 284.3 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-12-10 | 0:00 | 305.5 | 78.3 | 274.2 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 305.5
2019-12-10 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 279.5 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-12-10 | 2:00 | 335.2 | 78.3 | 293.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 335.2
2019-12-10 | 3:00 | 353.5 | 78.3 | 304.2 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 353.5
2019-12-10 | 4:00 | 359.4 | 78.3 | 307.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2019-12-10 | 5:00 | 360 | 78.3 | 308.5 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 360
2019-12-10 | 6:00 | 369.1 | 78.3 | 311.5 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 369.1
2019-12-10 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 312.8 | 34.3 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-12-10 | 8:00 | 404.3 | 78.3 | 311.8 | 25.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 404.3
2019-12-10 | 9:00 | 401.6 | 78.3 | 286.4 | 13.8 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 401.6
2019-12-10 | 10:00 | 388.9 | 78.3 | 248.7 | 10.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 388.9
2019-12-10 | 11:00 | 385.7 | 78.3 | 230.3 | 10.7 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2019-12-10 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 175.2 | 10.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2019-12-10 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 196.7 | 10.6 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 355.9
2019-12-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 233.7 | 10.8 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-12-10 | 15:00 | 363 | 78.3 | 287.3 | 15.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 363
2019-12-10 | 16:00 | 384 | 78.3 | 315 | 42.8 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 384
2019-12-10 | 17:00 | 398.8 | 78.3 | 320 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 398.8
2019-12-10 | 18:00 | 397.3 | 78.3 | 318.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 397.3
2019-12-10 | 19:00 | 385.8 | 78.3 | 313.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 385.8
2019-12-10 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 312.5 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-12-10 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 304.4 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 348.7
2019-12-10 | 22:00 | 322.8 | 78.3 | 286.8 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 322.8
2019-12-10 | 23:00 | 308.3 | 78.3 | 276.7 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2019-12-11 | 0:00 | 299.1 | 78.3 | 268.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 299.1
2019-12-11 | 1:00 | 305.5 | 78.3 | 275.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 305.5
2019-12-11 | 2:00 | 330.3 | 78.3 | 299.9 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 330.3
2019-12-11 | 3:00 | 349.2 | 78.3 | 315.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 349.2
2019-12-11 | 4:00 | 356.5 | 78.3 | 319.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 356.5
2019-12-11 | 5:00 | 355.9 | 78.3 | 319.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 355.9
2019-12-11 | 6:00 | 364.2 | 78.3 | 322.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-12-11 | 7:00 | 376 | 78.3 | 324.3 | 26.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 376
2019-12-11 | 8:00 | 406.2 | 78.3 | 329.2 | 31.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 406.2
2019-12-11 | 9:00 | 409.3 | 78.3 | 318.2 | 16.2 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 409.3
2019-12-11 | 10:00 | 404.4 | 78.3 | 296 | 15.3 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 404.4
2019-12-11 | 11:00 | 403.1 | 78.3 | 287.4 | 15.3 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 403.1
2019-12-11 | 12:00 | 375.5 | 78.3 | 278.4 | 15.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 375.5
2019-12-11 | 13:00 | 383.3 | 78.3 | 311.1 | 15.9 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 383.3
2019-12-11 | 14:00 | 376.5 | 78.3 | 319.8 | 18.7 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 376.5
2019-12-11 | 15:00 | 378.6 | 78.3 | 324.1 | 27 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 378.6
2019-12-11 | 16:00 | 393.4 | 78.3 | 311.5 | 61.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 393.4
2019-12-11 | 17:00 | 404.3 | 78.3 | 326.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 404.3
2019-12-11 | 18:00 | 403.5 | 78.3 | 324.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 403.5
2019-12-11 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 310.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2019-12-11 | 20:00 | 376.7 | 78.3 | 320.4 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 376.7
2019-12-11 | 21:00 | 354.7 | 78.3 | 315.2 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2019-12-11 | 22:00 | 327.5 | 78.3 | 285.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 327.5
2019-12-11 | 23:00 | 311.5 | 78.3 | 266.4 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2019-12-12 | 0:00 | 297.4 | 78.3 | 248.4 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2019-12-12 | 1:00 | 303 | 78.3 | 248 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 303
2019-12-12 | 2:00 | 322.8 | 78.3 | 254.7 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 322.8
2019-12-12 | 3:00 | 341.7 | 78.3 | 260.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 341.7
2019-12-12 | 4:00 | 345 | 78.3 | 262.2 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 345
2019-12-12 | 5:00 | 341.4 | 78.3 | 259.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 341.4
2019-12-12 | 6:00 | 345.1 | 78.3 | 260.7 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2019-12-12 | 7:00 | 358.7 | 78.3 | 262.8 | 25.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 358.7
2019-12-12 | 8:00 | 390.4 | 78.3 | 271.3 | 29.7 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 390.4
2019-12-12 | 9:00 | 392.3 | 78.3 | 258.5 | 17.3 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 392.3
2019-12-12 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 226.1 | 12 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 384.8
2019-12-12 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 187.5 | 11.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 377.4
2019-12-12 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 153.9 | 11.3 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 352.6
2019-12-12 | 13:00 | 366.6 | 78.3 | 174.6 | 11.3 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2019-12-12 | 14:00 | 355.7 | 78.3 | 191.4 | 11.3 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | -90 | 355.7
2019-12-12 | 15:00 | 361 | 78.3 | 234.6 | 13.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -90 | 361
2019-12-12 | 16:00 | 383.1 | 78.3 | 268.9 | 32.9 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | -90 | 383.1
2019-12-12 | 17:00 | 403.7 | 78.3 | 271.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -90 | 403.7
2019-12-12 | 18:00 | 409.3 | 78.3 | 279 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 409.3
2019-12-12 | 19:00 | 396.4 | 78.3 | 271.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 396.4
2019-12-12 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 268.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2019-12-12 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 267.7 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 362.4
2019-12-12 | 22:00 | 336.5 | 78.3 | 258.7 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 336.5
2019-12-12 | 23:00 | 322.3 | 78.3 | 251.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-12-13 | 0:00 | 313.5 | 78.3 | 259.6 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-12-13 | 1:00 | 321.7 | 78.3 | 265.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2019-12-13 | 2:00 | 343.7 | 78.3 | 283.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 343.7
2019-12-13 | 3:00 | 361.3 | 78.3 | 296.5 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 361.3
2019-12-13 | 4:00 | 365.8 | 78.3 | 300.9 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 365.8
2019-12-13 | 5:00 | 367 | 78.3 | 303.6 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 367
2019-12-13 | 6:00 | 379.6 | 78.3 | 313.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 379.6
2019-12-13 | 7:00 | 394.3 | 78.3 | 317.8 | 41.8 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 394.3
2019-12-13 | 8:00 | 411.5 | 78.3 | 317 | 28.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 411.5
2019-12-13 | 9:00 | 396.2 | 78.3 | 273.7 | 12.6 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 396.2
2019-12-13 | 10:00 | 380.8 | 78.3 | 220.4 | 11 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2019-12-13 | 11:00 | 376.1 | 78.3 | 195.8 | 11 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 376.1
2019-12-13 | 12:00 | 353.6 | 78.3 | 175.4 | 11 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 353.6
2019-12-13 | 13:00 | 363.9 | 78.3 | 204.2 | 11 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 363.9
2019-12-13 | 14:00 | 354.9 | 78.3 | 239.5 | 11.2 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 354.9
2019-12-13 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 288.3 | 15.8 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2019-12-13 | 16:00 | 387.1 | 78.3 | 317.6 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 387.1
2019-12-13 | 17:00 | 402 | 78.3 | 325.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 402
2019-12-13 | 18:00 | 403.7 | 78.3 | 327.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 403.7
2019-12-13 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 316.2 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 391.7
2019-12-13 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 316.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-12-13 | 21:00 | 360 | 78.3 | 311.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 360
2019-12-13 | 22:00 | 335.4 | 78.3 | 298 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-12-13 | 23:00 | 323.2 | 78.3 | 287.7 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 323.2
2019-12-14 | 0:00 | 313.6 | 78.3 | 263.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2019-12-14 | 1:00 | 321.1 | 78.3 | 265.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 321.1
2019-12-14 | 2:00 | 340.7 | 78.3 | 272.7 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2019-12-14 | 3:00 | 354.1 | 78.3 | 273.9 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2019-12-14 | 4:00 | 352.2 | 78.3 | 274 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 352.2
2019-12-14 | 5:00 | 342.4 | 78.3 | 273.9 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2019-12-14 | 6:00 | 334.1 | 78.3 | 272.9 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2019-12-14 | 7:00 | 345.5 | 78.3 | 274.7 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2019-12-14 | 8:00 | 370.7 | 78.3 | 278 | 35.7 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 370.7
2019-12-14 | 9:00 | 359.4 | 78.3 | 247.2 | 14.5 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2019-12-14 | 10:00 | 339.3 | 78.3 | 180.8 | 10.1 | － | 26.3 | 114.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 339.3
2019-12-14 | 11:00 | 331.4 | 78.3 | 140 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2019-12-14 | 12:00 | 310.5 | 78.3 | 119.9 | 10 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-12-14 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 133.4 | 10 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 306.2
2019-12-14 | 14:00 | 304 | 78.3 | 184.8 | 10.3 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 304
2019-12-14 | 15:00 | 315.5 | 78.3 | 221.7 | 12.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 315.5
2019-12-14 | 16:00 | 337.4 | 78.3 | 251.2 | 19.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 337.4
2019-12-14 | 17:00 | 356.8 | 78.3 | 264.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 356.8
2019-12-14 | 18:00 | 357.6 | 78.3 | 265.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2019-12-14 | 19:00 | 350.1 | 78.3 | 263.1 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-12-14 | 20:00 | 339 | 78.3 | 259.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 339
2019-12-14 | 21:00 | 323 | 78.3 | 252.9 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 323
2019-12-14 | 22:00 | 303.8 | 78.3 | 238.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 303.8
2019-12-14 | 23:00 | 293.5 | 78.3 | 232.6 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2019-12-15 | 0:00 | 283.3 | 78.3 | 223.9 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 283.3
2019-12-15 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 230.5 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-12-15 | 2:00 | 311.6 | 78.3 | 246 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2019-12-15 | 3:00 | 328.3 | 78.3 | 253.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2019-12-15 | 4:00 | 330.8 | 78.3 | 254.6 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 330.8
2019-12-15 | 5:00 | 318.2 | 78.3 | 250.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2019-12-15 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 240.5 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2019-12-15 | 7:00 | 300.4 | 78.3 | 235.7 | 19.4 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 300.4
2019-12-15 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 229.4 | 15.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 319.2
2019-12-15 | 9:00 | 305.4 | 78.3 | 184.4 | 10.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2019-12-15 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 141 | 10.1 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2019-12-15 | 11:00 | 285.1 | 78.3 | 119.3 | 10.1 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 285.1
2019-12-15 | 12:00 | 280.9 | 78.3 | 113.3 | 10.1 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2019-12-15 | 13:00 | 270.9 | 78.3 | 102.9 | 10.1 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 270.9
2019-12-15 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 127.7 | 10.1 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 262.1
2019-12-15 | 15:00 | 275.1 | 78.3 | 186 | 10.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2019-12-15 | 16:00 | 301 | 78.3 | 237.6 | 19.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 301
2019-12-15 | 17:00 | 337.6 | 78.3 | 259.6 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2019-12-15 | 18:00 | 351.1 | 78.3 | 239.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 21 | -90 | 351.1
2019-12-15 | 19:00 | 349.9 | 78.3 | 260.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 349.9
2019-12-15 | 20:00 | 343.3 | 78.3 | 259.7 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 343.3
2019-12-15 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 259.2 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 326.2
2019-12-15 | 22:00 | 304.1 | 78.3 | 253.8 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2019-12-15 | 23:00 | 295 | 78.3 | 250.1 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 295
2019-12-16 | 0:00 | 288.9 | 78.3 | 259.9 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 288.9
2019-12-16 | 1:00 | 299.6 | 78.3 | 268.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 299.6
2019-12-16 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 287.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2019-12-16 | 3:00 | 341.6 | 78.3 | 297.2 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2019-12-16 | 4:00 | 345.7 | 78.3 | 298.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 345.7
2019-12-16 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 299.3 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 346.2
2019-12-16 | 6:00 | 361.3 | 78.3 | 303.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 361.3
2019-12-16 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 307.6 | 46.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-12-16 | 8:00 | 408.5 | 78.3 | 311.7 | 34.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 408.5
2019-12-16 | 9:00 | 397.3 | 78.3 | 278.1 | 14 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 397.3
2019-12-16 | 10:00 | 381.6 | 78.3 | 226.7 | 11.4 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 381.6
2019-12-16 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 199.2 | 11.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 372.2
2019-12-16 | 12:00 | 349.7 | 78.3 | 173.2 | 11.3 | － | 26.3 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2019-12-16 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 203.9 | 11.3 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2019-12-16 | 14:00 | 352.6 | 78.3 | 238.2 | 11.6 | － | 26.3 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 352.6
2019-12-16 | 15:00 | 360.1 | 78.3 | 283.9 | 17 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 360.1
2019-12-16 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 307.2 | 46.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 382.6
2019-12-16 | 17:00 | 399.6 | 78.3 | 319.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 399.6
2019-12-16 | 18:00 | 398.4 | 78.3 | 313.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 398.4
2019-12-16 | 19:00 | 381.2 | 78.3 | 304.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-12-16 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 300.4 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 366.4
2019-12-16 | 21:00 | 344.2 | 78.3 | 287.9 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2019-12-16 | 22:00 | 318.3 | 78.3 | 265.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 318.3
2019-12-16 | 23:00 | 303.2 | 78.3 | 254.5 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 303.2
2019-12-17 | 0:00 | 292 | 78.3 | 244.2 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 292
2019-12-17 | 1:00 | 298.7 | 78.3 | 248.6 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-12-17 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 273.2 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2019-12-17 | 3:00 | 337.4 | 78.3 | 290.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 337.4
2019-12-17 | 4:00 | 340.8 | 78.3 | 293.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2019-12-17 | 5:00 | 334.9 | 78.3 | 291 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2019-12-17 | 6:00 | 337.7 | 78.3 | 293.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 337.7
2019-12-17 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 306.4 | 17.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2019-12-17 | 8:00 | 396.9 | 78.3 | 320.5 | 33.2 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 396.9
2019-12-17 | 9:00 | 403.5 | 78.3 | 321.4 | 33.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 403.5
2019-12-17 | 10:00 | 399.2 | 78.3 | 321.3 | 30.4 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 399.2
2019-12-17 | 11:00 | 397.6 | 78.3 | 320.9 | 24.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 397.6
2019-12-17 | 12:00 | 370.6 | 78.3 | 295.1 | 14.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2019-12-17 | 13:00 | 385.5 | 78.3 | 314.9 | 18.9 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 385.5
2019-12-17 | 14:00 | 381.6 | 78.3 | 317.7 | 24.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 381.6
2019-12-17 | 15:00 | 386 | 78.3 | 313.3 | 45.7 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 386
2019-12-17 | 16:00 | 398.5 | 78.3 | 314.8 | 61.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 398.5
2019-12-17 | 17:00 | 401 | 78.3 | 319.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 401
2019-12-17 | 18:00 | 395.3 | 78.3 | 315.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 395.3
2019-12-17 | 19:00 | 377 | 78.3 | 311 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 377
2019-12-17 | 20:00 | 359.6 | 78.3 | 314.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 359.6
2019-12-17 | 21:00 | 338.2 | 78.3 | 303.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 338.2
2019-12-17 | 22:00 | 311.9 | 78.3 | 280 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 311.9
2019-12-17 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 268.1 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-12-18 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 254 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-12-18 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 259.4 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2019-12-18 | 2:00 | 313.5 | 78.3 | 277.9 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2019-12-18 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 283.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 331.2
2019-12-18 | 4:00 | 333.4 | 78.3 | 282.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2019-12-18 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 273.2 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2019-12-18 | 6:00 | 322.8 | 78.3 | 263.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 322.8
2019-12-18 | 7:00 | 342 | 78.3 | 272 | 15.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 342
2019-12-18 | 8:00 | 384.6 | 78.3 | 286.6 | 33.7 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 384.6
2019-12-18 | 9:00 | 390.3 | 78.3 | 288.5 | 30.6 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2019-12-18 | 10:00 | 388.6 | 78.3 | 282.9 | 16 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 388.6
2019-12-18 | 11:00 | 374.8 | 78.3 | 262.5 | 14 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 374.8
2019-12-18 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 237.4 | 13.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2019-12-18 | 13:00 | 364.2 | 78.3 | 260.1 | 13.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 364.2
2019-12-18 | 14:00 | 368.9 | 78.3 | 277.3 | 15.6 | － | 26.3 | 19 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 368.9
2019-12-18 | 15:00 | 371.4 | 78.3 | 286.3 | 25.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 371.4
2019-12-18 | 16:00 | 381 | 78.3 | 273.6 | 56.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 381
2019-12-18 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 273.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 384.3
2019-12-18 | 18:00 | 381.2 | 78.3 | 283.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2019-12-18 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 278.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 367.7
2019-12-18 | 20:00 | 354.2 | 78.3 | 272.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 354.2
2019-12-18 | 21:00 | 334.7 | 78.3 | 284 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2019-12-18 | 22:00 | 310.5 | 78.3 | 273.3 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2019-12-18 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 258.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2019-12-19 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 247.4 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2019-12-19 | 1:00 | 294.1 | 78.3 | 253.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-12-19 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 278.4 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2019-12-19 | 3:00 | 339.1 | 78.3 | 293.9 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 339.1
2019-12-19 | 4:00 | 343.5 | 78.3 | 295.7 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 343.5
2019-12-19 | 5:00 | 340.6 | 78.3 | 295.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 340.6
2019-12-19 | 6:00 | 344.1 | 78.3 | 296 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 344.1
2019-12-19 | 7:00 | 361 | 78.3 | 292.3 | 46.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 361
2019-12-19 | 8:00 | 397.4 | 78.3 | 293.1 | 61.9 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 397.4
2019-12-19 | 9:00 | 398.8 | 78.3 | 305.6 | 33.2 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 398.8
2019-12-19 | 10:00 | 393.3 | 78.3 | 303.2 | 16.8 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 393.3
2019-12-19 | 11:00 | 395.3 | 78.3 | 305.5 | 19.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 395.3
2019-12-19 | 12:00 | 370.2 | 78.3 | 288.2 | 13.1 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 370.2
2019-12-19 | 13:00 | 385.4 | 78.3 | 286.8 | 12.6 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 385.4
2019-12-19 | 14:00 | 381.9 | 78.3 | 303.5 | 24.4 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2019-12-19 | 15:00 | 377.6 | 78.3 | 301.3 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 377.6
2019-12-19 | 16:00 | 389.8 | 78.3 | 284.6 | 60.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 389.8
2019-12-19 | 17:00 | 398 | 78.3 | 278.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | -90 | 398
2019-12-19 | 18:00 | 395.8 | 78.3 | 269.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | -90 | 395.8
2019-12-19 | 19:00 | 380.4 | 78.3 | 283.5 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | -90 | 380.4
2019-12-19 | 20:00 | 364.6 | 78.3 | 290.9 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 364.6
2019-12-19 | 21:00 | 343.3 | 78.3 | 278.4 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 343.3
2019-12-19 | 22:00 | 317.9 | 78.3 | 252.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 317.9
2019-12-19 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 232.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2019-12-20 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 207.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 283.9
2019-12-20 | 1:00 | 289.3 | 78.3 | 209.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 289.3
2019-12-20 | 2:00 | 311.5 | 78.3 | 230.1 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2019-12-20 | 3:00 | 329.5 | 78.3 | 244.1 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 329.5
2019-12-20 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 247.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 336.6
2019-12-20 | 5:00 | 335 | 78.3 | 246.5 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 335
2019-12-20 | 6:00 | 342.2 | 78.3 | 251.3 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 342.2
2019-12-20 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 257.5 | 24.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 355.5
2019-12-20 | 8:00 | 377.9 | 78.3 | 257 | 21.2 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 377.9
2019-12-20 | 9:00 | 369.8 | 78.3 | 215.7 | 13.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-12-20 | 10:00 | 361.1 | 78.3 | 164 | 12.6 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 361.1
2019-12-20 | 11:00 | 360.7 | 78.3 | 138.7 | 12.6 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2019-12-20 | 12:00 | 350.9 | 78.3 | 126 | 12.6 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-12-20 | 13:00 | 353.3 | 78.3 | 148.4 | 12.6 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2019-12-20 | 14:00 | 344.7 | 78.3 | 178.8 | 12.7 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2019-12-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 234.8 | 16 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 355.1
2019-12-20 | 16:00 | 373.6 | 78.3 | 270.9 | 35.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 373.6
2019-12-20 | 17:00 | 392.8 | 78.3 | 280.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 392.8
2019-12-20 | 18:00 | 393.6 | 78.3 | 292.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 393.6
2019-12-20 | 19:00 | 383.1 | 78.3 | 293.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 383.1
2019-12-20 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 284.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-12-20 | 21:00 | 349.8 | 78.3 | 274.1 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2019-12-20 | 22:00 | 325.8 | 78.3 | 262.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-12-20 | 23:00 | 310.1 | 78.3 | 248.1 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2019-12-21 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 249.1 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 297.8
2019-12-21 | 1:00 | 303.6 | 78.3 | 263.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2019-12-21 | 2:00 | 326.3 | 78.3 | 275.8 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2019-12-21 | 3:00 | 346.4 | 78.3 | 278 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 346.4
2019-12-21 | 4:00 | 349.8 | 78.3 | 275.4 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2019-12-21 | 5:00 | 344 | 78.3 | 278.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 344
2019-12-21 | 6:00 | 333.9 | 78.3 | 278.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2019-12-21 | 7:00 | 342 | 78.3 | 279.2 | 26.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 342
2019-12-21 | 8:00 | 368.8 | 78.3 | 284.3 | 26.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2019-12-21 | 9:00 | 355.2 | 78.3 | 247.4 | 10.6 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 355.2
2019-12-21 | 10:00 | 348.7 | 78.3 | 202.1 | 10.3 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 348.7
2019-12-21 | 11:00 | 350.1 | 78.3 | 208.8 | 10.3 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2019-12-21 | 12:00 | 339.5 | 78.3 | 214.2 | 10.3 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2019-12-21 | 13:00 | 334.9 | 78.3 | 237.6 | 10.5 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2019-12-21 | 14:00 | 330.3 | 78.3 | 257.8 | 12 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 330.3
2019-12-21 | 15:00 | 334.6 | 78.3 | 276.8 | 21.5 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2019-12-21 | 16:00 | 350.9 | 78.3 | 279.1 | 40.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2019-12-21 | 17:00 | 363.9 | 78.3 | 273.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 363.9
2019-12-21 | 18:00 | 363.8 | 78.3 | 273.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 363.8
2019-12-21 | 19:00 | 354.5 | 78.3 | 276.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2019-12-21 | 20:00 | 343.4 | 78.3 | 278.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2019-12-21 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 275.4 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 325.9
2019-12-21 | 22:00 | 303.7 | 78.3 | 263.1 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 303.7
2019-12-21 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 251.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 292.4
2019-12-22 | 0:00 | 280.6 | 78.3 | 240.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 280.6
2019-12-22 | 1:00 | 287.2 | 78.3 | 251.4 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 287.2
2019-12-22 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 267.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2019-12-22 | 3:00 | 326.1 | 78.3 | 270.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2019-12-22 | 4:00 | 328.1 | 78.3 | 271.6 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 328.1
2019-12-22 | 5:00 | 315 | 78.3 | 266.6 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 315
2019-12-22 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 252.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 294.1
2019-12-22 | 7:00 | 299.4 | 78.3 | 246.1 | 16.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2019-12-22 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 259.5 | 16.9 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 327.9
2019-12-22 | 9:00 | 331.9 | 78.3 | 264 | 17.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2019-12-22 | 10:00 | 327.3 | 78.3 | 251.9 | 16.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2019-12-22 | 11:00 | 320.9 | 78.3 | 237.4 | 16.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 320.9
2019-12-22 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 243.7 | 16.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2019-12-22 | 13:00 | 330.2 | 78.3 | 257.1 | 16.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 330.2
2019-12-22 | 14:00 | 332.2 | 78.3 | 264.8 | 18.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 332.2
2019-12-22 | 15:00 | 337 | 78.3 | 269.7 | 20.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 337
2019-12-22 | 16:00 | 349.6 | 78.3 | 270 | 36.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 349.6
2019-12-22 | 17:00 | 369.2 | 78.3 | 265 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 369.2
2019-12-22 | 18:00 | 373.9 | 78.3 | 267.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 373.9
2019-12-22 | 19:00 | 366.5 | 78.3 | 268.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 366.5
2019-12-22 | 20:00 | 354.9 | 78.3 | 256.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 354.9
2019-12-22 | 21:00 | 334.8 | 78.3 | 271.9 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2019-12-22 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 249.7 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 308.8
2019-12-22 | 23:00 | 295.1 | 78.3 | 227.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2019-12-23 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 220.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 284.2
2019-12-23 | 1:00 | 291.7 | 78.3 | 227.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2019-12-23 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 252.8 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2019-12-23 | 3:00 | 335.4 | 78.3 | 270.8 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 335.4
2019-12-23 | 4:00 | 340.9 | 78.3 | 273.4 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 340.9
2019-12-23 | 5:00 | 343.9 | 78.3 | 277.4 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 343.9
2019-12-23 | 6:00 | 357.2 | 78.3 | 283.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 357.2
2019-12-23 | 7:00 | 377.5 | 78.3 | 289.3 | 42.9 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 377.5
2019-12-23 | 8:00 | 405.7 | 78.3 | 295 | 37.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 405.7
2019-12-23 | 9:00 | 395.2 | 78.3 | 266.4 | 14.7 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 395.2
2019-12-23 | 10:00 | 379.9 | 78.3 | 213.6 | 10.9 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 379.9
2019-12-23 | 11:00 | 369 | 78.3 | 181.9 | 10.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 369
2019-12-23 | 12:00 | 343.3 | 78.3 | 152.4 | 10.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 343.3
2019-12-23 | 13:00 | 352 | 78.3 | 177.9 | 10.8 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 352
2019-12-23 | 14:00 | 342.1 | 78.3 | 210.2 | 11 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 342.1
2019-12-23 | 15:00 | 351.8 | 78.3 | 262.5 | 16 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 351.8
2019-12-23 | 16:00 | 375.2 | 78.3 | 288.5 | 39.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 375.2
2019-12-23 | 17:00 | 391.8 | 78.3 | 276 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 14.9 | -90 | 391.8
2019-12-23 | 18:00 | 393.7 | 78.3 | 281.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 14.1 | -90 | 393.7
2019-12-23 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 274.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | -90 | 382.7
2019-12-23 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 287.5 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 368.5
2019-12-23 | 21:00 | 346.6 | 78.3 | 282.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 346.6
2019-12-23 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 265.3 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2019-12-23 | 23:00 | 308.5 | 78.3 | 253.5 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 308.5
2019-12-24 | 0:00 | 294.3 | 78.3 | 240 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-12-24 | 1:00 | 301.2 | 78.3 | 241.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2019-12-24 | 2:00 | 323 | 78.3 | 257.8 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 323
2019-12-24 | 3:00 | 342.1 | 78.3 | 277.2 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 342.1
2019-12-24 | 4:00 | 347.5 | 78.3 | 284.4 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 347.5
2019-12-24 | 5:00 | 347.1 | 78.3 | 286.1 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 347.1
2019-12-24 | 6:00 | 354.5 | 78.3 | 292.2 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2019-12-24 | 7:00 | 368.8 | 78.3 | 296.1 | 27.7 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2019-12-24 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 304.5 | 31.8 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 401.1
2019-12-24 | 9:00 | 401.9 | 78.3 | 284 | 16.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2019-12-24 | 10:00 | 383.9 | 78.3 | 230 | 13.4 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 383.9
2019-12-24 | 11:00 | 385 | 78.3 | 213.7 | 13.4 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 385
2019-12-24 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 197.2 | 13.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2019-12-24 | 13:00 | 373.9 | 78.3 | 224.5 | 13.4 | － | 26.3 | 110 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 373.9
2019-12-24 | 14:00 | 355 | 78.3 | 236.3 | 13.5 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 355
2019-12-24 | 15:00 | 358 | 78.3 | 276 | 15.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 358
2019-12-24 | 16:00 | 375.6 | 78.3 | 302.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 375.6
2019-12-24 | 17:00 | 393.3 | 78.3 | 313.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 393.3
2019-12-24 | 18:00 | 396.7 | 78.3 | 318.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 396.7
2019-12-24 | 19:00 | 385.5 | 78.3 | 288 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -90 | 385.5
2019-12-24 | 20:00 | 371.9 | 78.3 | 298.2 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 371.9
2019-12-24 | 21:00 | 354 | 78.3 | 299.2 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 354
2019-12-24 | 22:00 | 329.6 | 78.3 | 289 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 329.6
2019-12-24 | 23:00 | 316.3 | 78.3 | 280.7 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 316.3
2019-12-25 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 272.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2019-12-25 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 278.8 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2019-12-25 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 291.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2019-12-25 | 3:00 | 350.6 | 78.3 | 296.7 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2019-12-25 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 297.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2019-12-25 | 5:00 | 353.2 | 78.3 | 297.2 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2019-12-25 | 6:00 | 361.5 | 78.3 | 297.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 361.5
2019-12-25 | 7:00 | 380.4 | 78.3 | 300.5 | 44.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2019-12-25 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 306.1 | 35.7 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 409.2
2019-12-25 | 9:00 | 393.2 | 78.3 | 272.5 | 12.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 393.2
2019-12-25 | 10:00 | 378.6 | 78.3 | 227.7 | 10.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 378.6
2019-12-25 | 11:00 | 372.6 | 78.3 | 210.7 | 10 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 372.6
2019-12-25 | 12:00 | 347.5 | 78.3 | 175.2 | 10 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 347.5
2019-12-25 | 13:00 | 360.3 | 78.3 | 210.6 | 10 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 360.3
2019-12-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 255.2 | 11.2 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 356.3
2019-12-25 | 15:00 | 355.4 | 78.3 | 284.3 | 17.9 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 355.4
2019-12-25 | 16:00 | 372.4 | 78.3 | 299.2 | 41.5 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 372.4
2019-12-25 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 298.2 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 384.2
2019-12-25 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 276.4 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 21 | -90 | 383.7
2019-12-25 | 19:00 | 370.8 | 78.3 | 297.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 370.8
2019-12-25 | 20:00 | 357.1 | 78.3 | 294.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2019-12-25 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 284 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2019-12-25 | 22:00 | 313.2 | 78.3 | 267.4 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 313.2
2019-12-25 | 23:00 | 300 | 78.3 | 257.7 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 300
2019-12-26 | 0:00 | 288.1 | 78.3 | 251.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 288.1
2019-12-26 | 1:00 | 296.2 | 78.3 | 257.6 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 296.2
2019-12-26 | 2:00 | 317.2 | 78.3 | 281.1 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2019-12-26 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 295.1 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2019-12-26 | 4:00 | 334.2 | 78.3 | 291.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2019-12-26 | 5:00 | 324.3 | 78.3 | 283.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2019-12-26 | 6:00 | 320.4 | 78.3 | 279.8 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2019-12-26 | 7:00 | 339.1 | 78.3 | 292.2 | 16 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 339.1
2019-12-26 | 8:00 | 386.7 | 78.3 | 296.6 | 59 | － | 26.3 | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 386.7
2019-12-26 | 9:00 | 399.7 | 78.3 | 299.4 | 59 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 399.7
2019-12-26 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 309.6 | 22 | － | 26.3 | 46 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2019-12-26 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 301.7 | 15 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 390.7
2019-12-26 | 12:00 | 364.3 | 78.3 | 286.9 | 12.4 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 364.3
2019-12-26 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 306.1 | 23.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 371.5
2019-12-26 | 14:00 | 369.8 | 78.3 | 304.6 | 36.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2019-12-26 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 304.1 | 42.3 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 379.2
2019-12-26 | 16:00 | 382.3 | 78.3 | 299 | 61.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2019-12-26 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 299.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 384.2
2019-12-26 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 294.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2019-12-26 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 302.3 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 364.6
2019-12-26 | 20:00 | 349.9 | 78.3 | 298.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 349.9
2019-12-26 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 275.3 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 329.8
2019-12-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 233.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2019-12-26 | 23:00 | 287.3 | 78.3 | 215.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2019-12-27 | 0:00 | 275.4 | 78.3 | 196.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 275.4
2019-12-27 | 1:00 | 281 | 78.3 | 203.2 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 281
2019-12-27 | 2:00 | 304.1 | 78.3 | 226.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2019-12-27 | 3:00 | 321.2 | 78.3 | 241.4 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 321.2
2019-12-27 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 247.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2019-12-27 | 5:00 | 323 | 78.3 | 246.2 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 323
2019-12-27 | 6:00 | 322.1 | 78.3 | 249.2 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 322.1
2019-12-27 | 7:00 | 341 | 78.3 | 254.5 | 24.2 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 341
2019-12-27 | 8:00 | 378.7 | 78.3 | 260.1 | 32.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2019-12-27 | 9:00 | 379.2 | 78.3 | 257.4 | 19.5 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 379.2
2019-12-27 | 10:00 | 375.2 | 78.3 | 244.4 | 15.8 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 375.2
2019-12-27 | 11:00 | 369.6 | 78.3 | 239.2 | 15.5 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2019-12-27 | 12:00 | 347.2 | 78.3 | 205.1 | 15.2 | － | 26.3 | 65 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 347.2
2019-12-27 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 218.5 | 15.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2019-12-27 | 14:00 | 346.2 | 78.3 | 222 | 15.2 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 346.2
2019-12-27 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 245.4 | 16.7 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2019-12-27 | 16:00 | 368.6 | 78.3 | 241.8 | 37.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 52.8 | 0 | 13 | -90 | 368.6
2019-12-27 | 17:00 | 382.2 | 78.3 | 241.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | -90 | 382.2
2019-12-27 | 18:00 | 385.1 | 78.3 | 239 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 19 | -90 | 385.1
2019-12-27 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 239.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 13 | -90 | 375.7
2019-12-27 | 20:00 | 358.7 | 78.3 | 230 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | -90 | 358.7
2019-12-27 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 239.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13 | -90 | 341.4
2019-12-27 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 252.3 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2019-12-27 | 23:00 | 308.7 | 78.3 | 245.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 308.7
2019-12-28 | 0:00 | 298.7 | 78.3 | 233.8 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 298.7
2019-12-28 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 237 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 306.7
2019-12-28 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 248.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2019-12-28 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 255.3 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2019-12-28 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 254.9 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2019-12-28 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 252.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2019-12-28 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 248 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 322.3
2019-12-28 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 255 | 26.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2019-12-28 | 8:00 | 351.4 | 78.3 | 250.1 | 19.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 351.4
2019-12-28 | 9:00 | 327.7 | 78.3 | 200.5 | 11.3 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2019-12-28 | 10:00 | 311.5 | 78.3 | 150.8 | 10.8 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2019-12-28 | 11:00 | 308.3 | 78.3 | 131.8 | 10.8 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2019-12-28 | 12:00 | 293.9 | 78.3 | 123.6 | 10.8 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2019-12-28 | 13:00 | 285.8 | 78.3 | 133.5 | 10.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 285.8
2019-12-28 | 14:00 | 272.5 | 78.3 | 152.1 | 10.7 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 272.5
2019-12-28 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 206.7 | 11.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 284.8
2019-12-28 | 16:00 | 308.3 | 78.3 | 251.6 | 23.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2019-12-28 | 17:00 | 341.4 | 78.3 | 263.7 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 341.4
2019-12-28 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 270.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 354.4
2019-12-28 | 19:00 | 351.5 | 78.3 | 270.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 351.5
2019-12-28 | 20:00 | 342.8 | 78.3 | 263.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 342.8
2019-12-28 | 21:00 | 329 | 78.3 | 262.9 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 329
2019-12-28 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 256.8 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2019-12-28 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 255 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2019-12-29 | 0:00 | 298.3 | 78.3 | 256.9 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2019-12-29 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 261.1 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 306.7
2019-12-29 | 2:00 | 326.7 | 78.3 | 266.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2019-12-29 | 3:00 | 336.5 | 78.3 | 266 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 336.5
2019-12-29 | 4:00 | 334 | 78.3 | 266 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 334
2019-12-29 | 5:00 | 319 | 78.3 | 266.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 319
2019-12-29 | 6:00 | 302.4 | 78.3 | 260.9 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 302.4
2019-12-29 | 7:00 | 309.3 | 78.3 | 261.1 | 24.3 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 309.3
2019-12-29 | 8:00 | 326.8 | 78.3 | 255 | 16.8 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2019-12-29 | 9:00 | 310.4 | 78.3 | 212.6 | 10.4 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 310.4
2019-12-29 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 170.8 | 10 | － | 26.3 | 96.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2019-12-29 | 11:00 | 288 | 78.3 | 151.4 | 10 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 288
2019-12-29 | 12:00 | 296.7 | 78.3 | 197 | 10.1 | － | 26.3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 296.7
2019-12-29 | 13:00 | 287.2 | 78.3 | 209 | 10.4 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 287.2
2019-12-29 | 14:00 | 287.6 | 78.3 | 234.2 | 12.6 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 287.6
2019-12-29 | 15:00 | 298 | 78.3 | 253.3 | 18.9 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 298
2019-12-29 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 263.5 | 28.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 315.5
2019-12-29 | 17:00 | 341.7 | 78.3 | 251.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 14.7 | -90 | 341.7
2019-12-29 | 18:00 | 345.8 | 78.3 | 247.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | -90 | 345.8
2019-12-29 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 249.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 16.3 | -90 | 339.9
2019-12-29 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 250.6 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15 | -90 | 331.7
2019-12-29 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 257.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 315.6
2019-12-29 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 236.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2019-12-29 | 23:00 | 279.8 | 78.3 | 224.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2019-12-30 | 0:00 | 269.3 | 78.3 | 207.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 269.3
2019-12-30 | 1:00 | 276.3 | 78.3 | 214.2 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 276.3
2019-12-30 | 2:00 | 295.8 | 78.3 | 233 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2019-12-30 | 3:00 | 310 | 78.3 | 243.4 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 310
2019-12-30 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 243.2 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 309.4
2019-12-30 | 5:00 | 295.2 | 78.3 | 233.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 295.2
2019-12-30 | 6:00 | 275.2 | 78.3 | 217.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 275.2
2019-12-30 | 7:00 | 284.6 | 78.3 | 224.1 | 16.6 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 284.6
2019-12-30 | 8:00 | 312.7 | 78.3 | 247.4 | 29.5 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 312.7
2019-12-30 | 9:00 | 321.2 | 78.3 | 244.7 | 40.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 321.2
2019-12-30 | 10:00 | 317.8 | 78.3 | 251 | 25.7 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 317.8
2019-12-30 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 246.3 | 18.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2019-12-30 | 12:00 | 309.2 | 78.3 | 243.6 | 17.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2019-12-30 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 238.2 | 17.1 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2019-12-30 | 14:00 | 290.1 | 78.3 | 243.1 | 18.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-12-30 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 246.4 | 25 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2019-12-30 | 16:00 | 299.8 | 78.3 | 240.4 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2019-12-30 | 17:00 | 321.2 | 78.3 | 231.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 321.2
2019-12-30 | 18:00 | 323.7 | 78.3 | 224.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 19.5 | -90 | 323.7
2019-12-30 | 19:00 | 315.7 | 78.3 | 215.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 17.5 | -90 | 315.7
2019-12-30 | 20:00 | 305.1 | 78.3 | 230.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13 | -90 | 305.1
2019-12-30 | 21:00 | 291.6 | 78.3 | 241.9 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 291.6
2019-12-30 | 22:00 | 272.4 | 78.3 | 214.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2019-12-30 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 200.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 263.1
2019-12-31 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 189.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 253.4
2019-12-31 | 1:00 | 261 | 78.3 | 193.1 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 261
2019-12-31 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 203.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 281.8
2019-12-31 | 3:00 | 297.3 | 78.3 | 207.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2019-12-31 | 4:00 | 296 | 78.3 | 207.4 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 296
2019-12-31 | 5:00 | 280.2 | 78.3 | 197.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2019-12-31 | 6:00 | 256.3 | 78.3 | 173 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -90 | 256.3
2019-12-31 | 7:00 | 258.9 | 78.3 | 171.9 | 13.9 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 258.9
2019-12-31 | 8:00 | 273.1 | 78.3 | 171 | 13.7 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2019-12-31 | 9:00 | 276.5 | 78.3 | 173.8 | 13.8 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 276.5
2019-12-31 | 10:00 | 279 | 78.3 | 169 | 13.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 279
2019-12-31 | 11:00 | 279.5 | 78.3 | 164.4 | 13.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 279.5
2019-12-31 | 12:00 | 278.6 | 78.3 | 160.5 | 13.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 278.6
2019-12-31 | 13:00 | 272.1 | 78.3 | 139.9 | 13.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2019-12-31 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 135.6 | 13.4 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2019-12-31 | 15:00 | 271.5 | 78.3 | 155.5 | 13.4 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 271.5
2019-12-31 | 16:00 | 296.1 | 78.3 | 201.7 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2019-12-31 | 17:00 | 328.4 | 78.3 | 203 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2019-12-31 | 18:00 | 337.9 | 78.3 | 198 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 15.8 | -90 | 337.9
2019-12-31 | 19:00 | 331.6 | 78.3 | 194.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15.8 | -90 | 331.6
2019-12-31 | 20:00 | 324 | 78.3 | 187 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 15.8 | -90 | 324
2019-12-31 | 21:00 | 312.9 | 78.3 | 205.7 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2019-12-31 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 207.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2019-12-31 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 191.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 15.6 | -90 | 302.9
2020-01-01 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 222.4 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2020-01-01 | 1:00 | 309.2 | 78.3 | 227.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2020-01-01 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 237.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2020-01-01 | 3:00 | 331.7 | 78.3 | 240.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2020-01-01 | 4:00 | 327.8 | 78.3 | 237.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2020-01-01 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 227 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2020-01-01 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 212.4 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 284.9
2020-01-01 | 7:00 | 288.2 | 78.3 | 206.4 | 17 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 288.2
2020-01-01 | 8:00 | 305.9 | 78.3 | 202.4 | 15.1 | － | 26.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 305.9
2020-01-01 | 9:00 | 284.1 | 78.3 | 151.1 | 10.6 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 284.1
2020-01-01 | 10:00 | 270.1 | 78.3 | 96.8 | 10 | － | 26.3 | 118 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 270.1
2020-01-01 | 11:00 | 261.7 | 78.3 | 62.6 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 261.7
2020-01-01 | 12:00 | 256.4 | 78.3 | 51.4 | 10 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 256.4
2020-01-01 | 13:00 | 240.8 | 78.3 | 51 | 10 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 240.8
2020-01-01 | 14:00 | 228.3 | 78.3 | 76.8 | 10 | － | 26.3 | 92 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 228.3
2020-01-01 | 15:00 | 234.5 | 78.3 | 126.7 | 10.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 234.5
2020-01-01 | 16:00 | 264.2 | 78.3 | 187.4 | 13.7 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 264.2
2020-01-01 | 17:00 | 299.4 | 78.3 | 210.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13.5 | -90 | 299.4
2020-01-01 | 18:00 | 313.8 | 78.3 | 210.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 21.4 | -90 | 313.8
2020-01-01 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 217.8 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 15.1 | -90 | 313.1
2020-01-01 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 221.1 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 13 | -90 | 313.4
2020-01-01 | 21:00 | 309.6 | 78.3 | 233.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 309.6
2020-01-01 | 22:00 | 296.1 | 78.3 | 223.2 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 296.1
2020-01-01 | 23:00 | 293.1 | 78.3 | 223.3 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2020-01-02 | 0:00 | 289.4 | 78.3 | 223.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2020-01-02 | 1:00 | 298.4 | 78.3 | 231.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2020-01-02 | 2:00 | 316.1 | 78.3 | 245.6 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 316.1
2020-01-02 | 3:00 | 322.8 | 78.3 | 249.3 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 322.8
2020-01-02 | 4:00 | 318.9 | 78.3 | 248.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 318.9
2020-01-02 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 240.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 304.4
2020-01-02 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 226.2 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 287.3
2020-01-02 | 7:00 | 294.9 | 78.3 | 225.6 | 18.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 294.9
2020-01-02 | 8:00 | 310.1 | 78.3 | 215.5 | 15.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 310.1
2020-01-02 | 9:00 | 291.9 | 78.3 | 164.5 | 10.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2020-01-02 | 10:00 | 278.7 | 78.3 | 111.1 | 10 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 278.7
2020-01-02 | 11:00 | 267.8 | 78.3 | 77.3 | 10 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 267.8
2020-01-02 | 12:00 | 260.5 | 78.3 | 67.4 | 10 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2020-01-02 | 13:00 | 250.8 | 78.3 | 71.6 | 10 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 250.8
2020-01-02 | 14:00 | 239.9 | 78.3 | 97.5 | 10 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 239.9
2020-01-02 | 15:00 | 246.1 | 78.3 | 152.8 | 10.5 | － | 26.3 | 46 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 246.1
2020-01-02 | 16:00 | 271.9 | 78.3 | 206 | 14.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 271.9
2020-01-02 | 17:00 | 308.1 | 78.3 | 243.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 308.1
2020-01-02 | 18:00 | 321.4 | 78.3 | 232.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 17.7 | -90 | 321.4
2020-01-02 | 19:00 | 320.4 | 78.3 | 231.9 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 17.2 | -90 | 320.4
2020-01-02 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 232.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 15.1 | -90 | 316.2
2020-01-02 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 229.1 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13 | -90 | 307.5
2020-01-02 | 22:00 | 290.5 | 78.3 | 228.8 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2020-01-02 | 23:00 | 283.5 | 78.3 | 223.7 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2020-01-03 | 0:00 | 278.5 | 78.3 | 217.8 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2020-01-03 | 1:00 | 284.6 | 78.3 | 220.6 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 284.6
2020-01-03 | 2:00 | 302.9 | 78.3 | 230 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2020-01-03 | 3:00 | 313.7 | 78.3 | 233.6 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 313.7
2020-01-03 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 233.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2020-01-03 | 5:00 | 298.3 | 78.3 | 228 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2020-01-03 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 212.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 276.7
2020-01-03 | 7:00 | 279.4 | 78.3 | 211.6 | 18.6 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 279.4
2020-01-03 | 8:00 | 303.1 | 78.3 | 216.6 | 18.8 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 303.1
2020-01-03 | 9:00 | 294.4 | 78.3 | 185.3 | 12.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2020-01-03 | 10:00 | 282.4 | 78.3 | 137.2 | 10.1 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2020-01-03 | 11:00 | 271.7 | 78.3 | 98.8 | 10 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2020-01-03 | 12:00 | 268.1 | 78.3 | 76.5 | 10 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 268.1
2020-01-03 | 13:00 | 255.2 | 78.3 | 75.7 | 10 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2020-01-03 | 14:00 | 244.8 | 78.3 | 96.4 | 10 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 244.8
2020-01-03 | 15:00 | 249.2 | 78.3 | 135.6 | 10.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 249.2
2020-01-03 | 16:00 | 273 | 78.3 | 189.3 | 13.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 273
2020-01-03 | 17:00 | 307.9 | 78.3 | 225.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2020-01-03 | 18:00 | 321.2 | 78.3 | 216 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 15.7 | -90 | 321.2
2020-01-03 | 19:00 | 318.5 | 78.3 | 211.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 17.2 | -90 | 318.5
2020-01-03 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 208.2 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 17.1 | -90 | 312.7
2020-01-03 | 21:00 | 301.7 | 78.3 | 208.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | -90 | 301.7
2020-01-03 | 22:00 | 284.7 | 78.3 | 211.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2020-01-03 | 23:00 | 275.8 | 78.3 | 204.6 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 275.8
2020-01-04 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 197 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 268.6
2020-01-04 | 1:00 | 276.6 | 78.3 | 205.9 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 276.6
2020-01-04 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 222.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 298.4
2020-01-04 | 3:00 | 311.5 | 78.3 | 229.5 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2020-01-04 | 4:00 | 313.3 | 78.3 | 231.7 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 313.3
2020-01-04 | 5:00 | 304 | 78.3 | 225.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 304
2020-01-04 | 6:00 | 288.9 | 78.3 | 216.3 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 288.9
2020-01-04 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 217.7 | 21.5 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2020-01-04 | 8:00 | 324.7 | 78.3 | 218.3 | 19.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2020-01-04 | 9:00 | 307.5 | 78.3 | 170.6 | 10.9 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2020-01-04 | 10:00 | 295 | 78.3 | 118.8 | 10 | － | 26.3 | 120 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 295
2020-01-04 | 11:00 | 292.6 | 78.3 | 94.3 | 10 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2020-01-04 | 12:00 | 282.2 | 78.3 | 78.5 | 10 | － | 26.3 | 144.9 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 282.2
2020-01-04 | 13:00 | 265 | 78.3 | 75.2 | 10 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 265
2020-01-04 | 14:00 | 256.2 | 78.3 | 101.6 | 10 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 256.2
2020-01-04 | 15:00 | 261.5 | 78.3 | 142.5 | 10.3 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 261.5
2020-01-04 | 16:00 | 289.1 | 78.3 | 196 | 14.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 289.1
2020-01-04 | 17:00 | 321.8 | 78.3 | 214.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 13 | -90 | 321.8
2020-01-04 | 18:00 | 333.2 | 78.3 | 216.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 16 | -90 | 333.2
2020-01-04 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 217.7 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | -90 | 329.3
2020-01-04 | 20:00 | 321.9 | 78.3 | 227 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 321.9
2020-01-04 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 217.2 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2020-01-04 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 202.3 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-01-04 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 198.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 278.5
2020-01-05 | 0:00 | 270.6 | 78.3 | 199.4 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 270.6
2020-01-05 | 1:00 | 279.9 | 78.3 | 209.8 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2020-01-05 | 2:00 | 301 | 78.3 | 230.8 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 301
2020-01-05 | 3:00 | 315.7 | 78.3 | 245.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2020-01-05 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 247.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2020-01-05 | 5:00 | 304.5 | 78.3 | 238.4 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 304.5
2020-01-05 | 6:00 | 285.4 | 78.3 | 225.3 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 285.4
2020-01-05 | 7:00 | 290.9 | 78.3 | 224 | 14.3 | － | 26.3 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 290.9
2020-01-05 | 8:00 | 310.8 | 78.3 | 215.3 | 12.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 310.8
2020-01-05 | 9:00 | 295.3 | 78.3 | 153.5 | 10.1 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 295.3
2020-01-05 | 10:00 | 292 | 78.3 | 115.2 | 10 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 292
2020-01-05 | 11:00 | 288 | 78.3 | 97.7 | 10 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 288
2020-01-05 | 12:00 | 282.1 | 78.3 | 99.5 | 10 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 282.1
2020-01-05 | 13:00 | 268.6 | 78.3 | 108.3 | 10 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 268.6
2020-01-05 | 14:00 | 260.5 | 78.3 | 130.6 | 10 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 260.5
2020-01-05 | 15:00 | 265.2 | 78.3 | 171.4 | 10.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 265.2
2020-01-05 | 16:00 | 294.7 | 78.3 | 227 | 14.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 294.7
2020-01-05 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 266.7 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2020-01-05 | 18:00 | 355.7 | 78.3 | 274.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 355.7
2020-01-05 | 19:00 | 353.5 | 78.3 | 275.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 353.5
2020-01-05 | 20:00 | 346.9 | 78.3 | 273.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2020-01-05 | 21:00 | 331.7 | 78.3 | 268.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2020-01-05 | 22:00 | 309.1 | 78.3 | 258.4 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2020-01-05 | 23:00 | 302.1 | 78.3 | 255.3 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 302.1
2020-01-06 | 0:00 | 298.1 | 78.3 | 265 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2020-01-06 | 1:00 | 309.4 | 78.3 | 277.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 309.4
2020-01-06 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 297.2 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2020-01-06 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 306.6 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 342.6
2020-01-06 | 4:00 | 341.6 | 78.3 | 304.9 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2020-01-06 | 5:00 | 339.1 | 78.3 | 303.6 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 339.1
2020-01-06 | 6:00 | 352.9 | 78.3 | 314.4 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 352.9
2020-01-06 | 7:00 | 382.7 | 78.3 | 330.6 | 20.3 | － | 26.3 | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 382.7
2020-01-06 | 8:00 | 412.5 | 78.3 | 334.5 | 18.6 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 412.5
2020-01-06 | 9:00 | 398.9 | 78.3 | 288.9 | 10.4 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 398.9
2020-01-06 | 10:00 | 384.7 | 78.3 | 235.9 | 10.1 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 384.7
2020-01-06 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 235.6 | 10.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 388.9
2020-01-06 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 240.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2020-01-06 | 13:00 | 385.2 | 78.3 | 279.8 | 10.2 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 385.2
2020-01-06 | 14:00 | 385.9 | 78.3 | 319.6 | 13.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 385.9
2020-01-06 | 15:00 | 388.4 | 78.3 | 332.3 | 19.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 388.4
2020-01-06 | 16:00 | 401.9 | 78.3 | 341.3 | 38 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2020-01-06 | 17:00 | 409.2 | 78.3 | 338.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 409.2
2020-01-06 | 18:00 | 412.5 | 78.3 | 338.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 412.5
2020-01-06 | 19:00 | 401.2 | 78.3 | 339.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 401.2
2020-01-06 | 20:00 | 386 | 78.3 | 338.2 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 386
2020-01-06 | 21:00 | 363.7 | 78.3 | 328.4 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 363.7
2020-01-06 | 22:00 | 333.3 | 78.3 | 305.4 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 333.3
2020-01-06 | 23:00 | 318.2 | 78.3 | 290.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2020-01-07 | 0:00 | 306.3 | 78.3 | 278.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2020-01-07 | 1:00 | 311.5 | 78.3 | 281.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2020-01-07 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 296.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2020-01-07 | 3:00 | 342.7 | 78.3 | 301.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2020-01-07 | 4:00 | 346.1 | 78.3 | 304.2 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 346.1
2020-01-07 | 5:00 | 341.5 | 78.3 | 294.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 341.5
2020-01-07 | 6:00 | 346.1 | 78.3 | 292.8 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 346.1
2020-01-07 | 7:00 | 368.7 | 78.3 | 308 | 15.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 368.7
2020-01-07 | 8:00 | 420.8 | 78.3 | 316 | 48.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 420.8
2020-01-07 | 9:00 | 430.3 | 78.3 | 318.4 | 57.9 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 430.3
2020-01-07 | 10:00 | 426.8 | 78.3 | 316.7 | 49.8 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 426.8
2020-01-07 | 11:00 | 424.6 | 78.3 | 323.6 | 23.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 424.6
2020-01-07 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 275.2 | 10.6 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 391.7
2020-01-07 | 13:00 | 397 | 78.3 | 275.9 | 10.6 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 397
2020-01-07 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 287.6 | 10.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 389.9
2020-01-07 | 15:00 | 391.1 | 78.3 | 306.7 | 13.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 391.1
2020-01-07 | 16:00 | 401 | 78.3 | 317.9 | 22.3 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 401
2020-01-07 | 17:00 | 408.5 | 78.3 | 318.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 408.5
2020-01-07 | 18:00 | 407.4 | 78.3 | 296.3 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 21 | -90 | 407.4
2020-01-07 | 19:00 | 391.3 | 78.3 | 315 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 391.3
2020-01-07 | 20:00 | 372.8 | 78.3 | 300.6 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2020-01-07 | 21:00 | 348.2 | 78.3 | 274.5 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2020-01-07 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 249.2 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2020-01-07 | 23:00 | 305.9 | 78.3 | 235.4 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 305.9
2020-01-08 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 221.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2020-01-08 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 232.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 298.5
2020-01-08 | 2:00 | 319.1 | 78.3 | 253.9 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2020-01-08 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 271.1 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2020-01-08 | 4:00 | 336.7 | 78.3 | 270.8 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2020-01-08 | 5:00 | 323.3 | 78.3 | 257.5 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2020-01-08 | 6:00 | 320.8 | 78.3 | 259.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 320.8
2020-01-08 | 7:00 | 340 | 78.3 | 267.5 | 17.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 340
2020-01-08 | 8:00 | 369.8 | 78.3 | 268.6 | 15.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 369.8
2020-01-08 | 9:00 | 364.5 | 78.3 | 248.6 | 11.3 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 364.5
2020-01-08 | 10:00 | 363.3 | 78.3 | 219.2 | 10.1 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2020-01-08 | 11:00 | 356.1 | 78.3 | 187.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2020-01-08 | 12:00 | 339.6 | 78.3 | 179.8 | 10.1 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 339.6
2020-01-08 | 13:00 | 357.3 | 78.3 | 208.1 | 10.1 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2020-01-08 | 14:00 | 358.6 | 78.3 | 241 | 10.8 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 358.6
2020-01-08 | 15:00 | 364 | 78.3 | 270 | 17.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 364
2020-01-08 | 16:00 | 379.5 | 78.3 | 280.6 | 38.8 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2020-01-08 | 17:00 | 389.3 | 78.3 | 276 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 389.3
2020-01-08 | 18:00 | 390 | 78.3 | 256.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 21 | -90 | 390
2020-01-08 | 19:00 | 378.1 | 78.3 | 279.5 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2020-01-08 | 20:00 | 363.3 | 78.3 | 276.2 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2020-01-08 | 21:00 | 341.8 | 78.3 | 262.3 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2020-01-08 | 22:00 | 314.9 | 78.3 | 239.9 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 314.9
2020-01-08 | 23:00 | 300.1 | 78.3 | 225 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2020-01-09 | 0:00 | 290.7 | 78.3 | 216.8 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 290.7
2020-01-09 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 227.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 298.5
2020-01-09 | 2:00 | 322 | 78.3 | 249.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 322
2020-01-09 | 3:00 | 338.6 | 78.3 | 265.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 338.6
2020-01-09 | 4:00 | 343.2 | 78.3 | 272.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 343.2
2020-01-09 | 5:00 | 340.7 | 78.3 | 273.5 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2020-01-09 | 6:00 | 347.8 | 78.3 | 276.6 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 347.8
2020-01-09 | 7:00 | 363.6 | 78.3 | 282.2 | 30.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 363.6
2020-01-09 | 8:00 | 399.1 | 78.3 | 287.1 | 29.2 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 399.1
2020-01-09 | 9:00 | 392.7 | 78.3 | 265.6 | 13.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 392.7
2020-01-09 | 10:00 | 378 | 78.3 | 225.5 | 10.2 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 378
2020-01-09 | 11:00 | 370.6 | 78.3 | 196.2 | 10 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2020-01-09 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 163.4 | 10 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2020-01-09 | 13:00 | 358.2 | 78.3 | 175.8 | 10 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2020-01-09 | 14:00 | 340 | 78.3 | 184 | 10 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 340
2020-01-09 | 15:00 | 347.4 | 78.3 | 230.4 | 10.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2020-01-09 | 16:00 | 374 | 78.3 | 278.3 | 23.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 374
2020-01-09 | 17:00 | 389.2 | 78.3 | 284.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 389.2
2020-01-09 | 18:00 | 393.2 | 78.3 | 284.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 393.2
2020-01-09 | 19:00 | 379.1 | 78.3 | 283 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 379.1
2020-01-09 | 20:00 | 365.6 | 78.3 | 276 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-01-09 | 21:00 | 343.4 | 78.3 | 261.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2020-01-09 | 22:00 | 317.1 | 78.3 | 236.9 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 317.1
2020-01-09 | 23:00 | 302.5 | 78.3 | 223.3 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2020-01-10 | 0:00 | 290.6 | 78.3 | 212.9 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2020-01-10 | 1:00 | 298.1 | 78.3 | 220.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2020-01-10 | 2:00 | 320.3 | 78.3 | 244.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2020-01-10 | 3:00 | 338.7 | 78.3 | 262.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2020-01-10 | 4:00 | 344.8 | 78.3 | 269.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 344.8
2020-01-10 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 279.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 346.8
2020-01-10 | 6:00 | 359.1 | 78.3 | 293.7 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2020-01-10 | 7:00 | 373.4 | 78.3 | 298.9 | 21.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 373.4
2020-01-10 | 8:00 | 401.2 | 78.3 | 296.7 | 18.3 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 401.2
2020-01-10 | 9:00 | 384.5 | 78.3 | 244.8 | 11 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 384.5
2020-01-10 | 10:00 | 369.3 | 78.3 | 185.6 | 10 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 369.3
2020-01-10 | 11:00 | 362.4 | 78.3 | 154.9 | 10 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 362.4
2020-01-10 | 12:00 | 341.3 | 78.3 | 132.8 | 10 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2020-01-10 | 13:00 | 351.6 | 78.3 | 160 | 10 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2020-01-10 | 14:00 | 340.7 | 78.3 | 193.7 | 10.1 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2020-01-10 | 15:00 | 348.2 | 78.3 | 254.6 | 11.9 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2020-01-10 | 16:00 | 375.5 | 78.3 | 309.6 | 25.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 375.5
2020-01-10 | 17:00 | 391.3 | 78.3 | 325 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 391.3
2020-01-10 | 18:00 | 400.6 | 78.3 | 329.2 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 400.6
2020-01-10 | 19:00 | 390.1 | 78.3 | 326.7 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 390.1
2020-01-10 | 20:00 | 378 | 78.3 | 321.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 378
2020-01-10 | 21:00 | 358.7 | 78.3 | 312 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 358.7
2020-01-10 | 22:00 | 334.8 | 78.3 | 297.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2020-01-10 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 289.9 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 323.9
2020-01-11 | 0:00 | 315.6 | 78.3 | 282.2 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 315.6
2020-01-11 | 1:00 | 322 | 78.3 | 287.7 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 322
2020-01-11 | 2:00 | 343.1 | 78.3 | 302.1 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 343.1
2020-01-11 | 3:00 | 355.3 | 78.3 | 309.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 355.3
2020-01-11 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 308.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2020-01-11 | 5:00 | 343.6 | 78.3 | 302 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 343.6
2020-01-11 | 6:00 | 334.2 | 78.3 | 293.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2020-01-11 | 7:00 | 344.7 | 78.3 | 296.7 | 22.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2020-01-11 | 8:00 | 382.3 | 78.3 | 308.6 | 26.2 | － | 26.3 | 27 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2020-01-11 | 9:00 | 380.7 | 78.3 | 282.5 | 14.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 380.7
2020-01-11 | 10:00 | 364.7 | 78.3 | 230.9 | 10.4 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 364.7
2020-01-11 | 11:00 | 341.5 | 78.3 | 176.6 | 10 | － | 26.3 | 136.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 341.5
2020-01-11 | 12:00 | 314 | 78.3 | 135.9 | 10 | － | 26.3 | 147 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 314
2020-01-11 | 13:00 | 310.5 | 78.3 | 144.5 | 10 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2020-01-11 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 166.3 | 10 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2020-01-11 | 15:00 | 300.5 | 78.3 | 214.4 | 10.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 300.5
2020-01-11 | 16:00 | 328.3 | 78.3 | 271.7 | 14.8 | － | 26.3 | 19 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2020-01-11 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 301.4 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2020-01-11 | 18:00 | 364.9 | 78.3 | 310.2 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 364.9
2020-01-11 | 19:00 | 357.2 | 78.3 | 307.5 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 357.2
2020-01-11 | 20:00 | 349.3 | 78.3 | 304.2 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2020-01-11 | 21:00 | 334.6 | 78.3 | 295.2 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2020-01-11 | 22:00 | 312.4 | 78.3 | 277.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 312.4
2020-01-11 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 269.6 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2020-01-12 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 262.3 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2020-01-12 | 1:00 | 300.2 | 78.3 | 267.8 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2020-01-12 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 266.4 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2020-01-12 | 3:00 | 334 | 78.3 | 260.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 334
2020-01-12 | 4:00 | 332.2 | 78.3 | 257.1 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 332.2
2020-01-12 | 5:00 | 318.4 | 78.3 | 269.8 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2020-01-12 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 265.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2020-01-12 | 7:00 | 302.9 | 78.3 | 265.1 | 13.7 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2020-01-12 | 8:00 | 331.1 | 78.3 | 272.9 | 16.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2020-01-12 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 273 | 15.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2020-01-12 | 10:00 | 332.7 | 78.3 | 264.4 | 12 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2020-01-12 | 11:00 | 325 | 78.3 | 251.2 | 11.3 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 325
2020-01-12 | 12:00 | 315.1 | 78.3 | 245.7 | 11.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2020-01-12 | 13:00 | 301.3 | 78.3 | 238.7 | 11.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2020-01-12 | 14:00 | 301.2 | 78.3 | 235.6 | 11.2 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2020-01-12 | 15:00 | 305.7 | 78.3 | 234.5 | 11.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 305.7
2020-01-12 | 16:00 | 320.2 | 78.3 | 255.6 | 11.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 320.2
2020-01-12 | 17:00 | 347.5 | 78.3 | 271.6 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 347.5
2020-01-12 | 18:00 | 357.9 | 78.3 | 269.8 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 357.9
2020-01-12 | 19:00 | 350.5 | 78.3 | 271.6 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 350.5
2020-01-12 | 20:00 | 340.7 | 78.3 | 268.4 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2020-01-12 | 21:00 | 324 | 78.3 | 255.6 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 324
2020-01-12 | 22:00 | 301.5 | 78.3 | 233.4 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 301.5
2020-01-12 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 221.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2020-01-13 | 0:00 | 282 | 78.3 | 210.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 282
2020-01-13 | 1:00 | 292.5 | 78.3 | 219.2 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2020-01-13 | 2:00 | 314.8 | 78.3 | 238.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 314.8
2020-01-13 | 3:00 | 330.9 | 78.3 | 251 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 330.9
2020-01-13 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 252.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 333.5
2020-01-13 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 248.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2020-01-13 | 6:00 | 316.1 | 78.3 | 238.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 316.1
2020-01-13 | 7:00 | 326.1 | 78.3 | 238 | 14.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2020-01-13 | 8:00 | 348.2 | 78.3 | 232.6 | 12.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2020-01-13 | 9:00 | 335.5 | 78.3 | 189.9 | 10.2 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2020-01-13 | 10:00 | 326.4 | 78.3 | 142.9 | 10 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2020-01-13 | 11:00 | 322.7 | 78.3 | 122.8 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2020-01-13 | 12:00 | 315.5 | 78.3 | 119.3 | 10 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 315.5
2020-01-13 | 13:00 | 308.9 | 78.3 | 135.8 | 10 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2020-01-13 | 14:00 | 295.8 | 78.3 | 155.9 | 10 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2020-01-13 | 15:00 | 303.9 | 78.3 | 196.5 | 10.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2020-01-13 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 246.8 | 16.2 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2020-01-13 | 17:00 | 364.7 | 78.3 | 262.5 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | -90 | 364.7
2020-01-13 | 18:00 | 379.6 | 78.3 | 258.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 21.1 | -90 | 379.6
2020-01-13 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 259.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 20.6 | -90 | 375.7
2020-01-13 | 20:00 | 365.7 | 78.3 | 262.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 16.3 | -90 | 365.7
2020-01-13 | 21:00 | 347.3 | 78.3 | 263 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 13 | -90 | 347.3
2020-01-13 | 22:00 | 321.3 | 78.3 | 265 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 321.3
2020-01-13 | 23:00 | 310.7 | 78.3 | 259.4 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 310.7
2020-01-14 | 0:00 | 301.9 | 78.3 | 260 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 301.9
2020-01-14 | 1:00 | 313.2 | 78.3 | 270 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 313.2
2020-01-14 | 2:00 | 336.2 | 78.3 | 293.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2020-01-14 | 3:00 | 351.6 | 78.3 | 306 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2020-01-14 | 4:00 | 353.2 | 78.3 | 300.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 353.2
2020-01-14 | 5:00 | 354 | 78.3 | 298.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 354
2020-01-14 | 6:00 | 368.2 | 78.3 | 314.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 368.2
2020-01-14 | 7:00 | 389.4 | 78.3 | 336.3 | 12.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 389.4
2020-01-14 | 8:00 | 426.3 | 78.3 | 362.5 | 17.7 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 426.3
2020-01-14 | 9:00 | 429.3 | 78.3 | 360.4 | 15.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 429.3
2020-01-14 | 10:00 | 428.1 | 78.3 | 349.3 | 12.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 428.1
2020-01-14 | 11:00 | 426.5 | 78.3 | 348.3 | 12.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 426.5
2020-01-14 | 12:00 | 407.8 | 78.3 | 336.5 | 11.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 407.8
2020-01-14 | 13:00 | 423 | 78.3 | 358.8 | 15.8 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 423
2020-01-14 | 14:00 | 420 | 78.3 | 364.9 | 20.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 420
2020-01-14 | 15:00 | 422 | 78.3 | 369 | 29.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 422
2020-01-14 | 16:00 | 437.4 | 78.3 | 367.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 437.4
2020-01-14 | 17:00 | 446.8 | 78.3 | 359 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | -90 | 446.8
2020-01-14 | 18:00 | 445.2 | 78.3 | 350.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 19.8 | -90 | 445.2
2020-01-14 | 19:00 | 426.2 | 78.3 | 351.2 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.2 | -90 | 426.2
2020-01-14 | 20:00 | 408.1 | 78.3 | 345 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -90 | 408.1
2020-01-14 | 21:00 | 383.6 | 78.3 | 334.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 383.6
2020-01-14 | 22:00 | 352.5 | 78.3 | 295 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 352.5
2020-01-14 | 23:00 | 335.9 | 78.3 | 273.6 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2020-01-15 | 0:00 | 325.5 | 78.3 | 264.3 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 325.5
2020-01-15 | 1:00 | 331 | 78.3 | 267.6 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 331
2020-01-15 | 2:00 | 348.5 | 78.3 | 280.2 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 348.5
2020-01-15 | 3:00 | 361.4 | 78.3 | 287 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 361.4
2020-01-15 | 4:00 | 363.2 | 78.3 | 289.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 363.2
2020-01-15 | 5:00 | 364.7 | 78.3 | 292.5 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 364.7
2020-01-15 | 6:00 | 381 | 78.3 | 308 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 381
2020-01-15 | 7:00 | 400.3 | 78.3 | 315.3 | 22.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 400.3
2020-01-15 | 8:00 | 432.9 | 78.3 | 316.3 | 19 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 432.9
2020-01-15 | 9:00 | 423.7 | 78.3 | 266.4 | 10.6 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 423.7
2020-01-15 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 206.6 | 10.1 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 410.2
2020-01-15 | 11:00 | 403.5 | 78.3 | 192.1 | 10.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 403.5
2020-01-15 | 12:00 | 379.8 | 78.3 | 184.2 | 10.1 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 379.8
2020-01-15 | 13:00 | 391.1 | 78.3 | 228.8 | 10.1 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 391.1
2020-01-15 | 14:00 | 382.1 | 78.3 | 256.5 | 10.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 382.1
2020-01-15 | 15:00 | 386.2 | 78.3 | 289.9 | 13.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 386.2
2020-01-15 | 16:00 | 408.9 | 78.3 | 322.2 | 26.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 408.9
2020-01-15 | 17:00 | 425.2 | 78.3 | 330.1 | 48.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 425.2
2020-01-15 | 18:00 | 434.7 | 78.3 | 331.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 434.7
2020-01-15 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 330 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 420.8
2020-01-15 | 20:00 | 403.5 | 78.3 | 325.9 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 403.5
2020-01-15 | 21:00 | 379.5 | 78.3 | 312.2 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2020-01-15 | 22:00 | 350.9 | 78.3 | 289.6 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2020-01-15 | 23:00 | 337.9 | 78.3 | 282.7 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 337.9
2020-01-16 | 0:00 | 330.4 | 78.3 | 279.7 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2020-01-16 | 1:00 | 340.2 | 78.3 | 291.1 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2020-01-16 | 2:00 | 362.1 | 78.3 | 318.4 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2020-01-16 | 3:00 | 374.5 | 78.3 | 338.3 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 374.5
2020-01-16 | 4:00 | 372.8 | 78.3 | 336.4 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 372.8
2020-01-16 | 5:00 | 371.7 | 78.3 | 333.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 371.7
2020-01-16 | 6:00 | 388.7 | 78.3 | 347 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 388.7
2020-01-16 | 7:00 | 407.4 | 78.3 | 356.6 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 407.4
2020-01-16 | 8:00 | 447 | 78.3 | 369.3 | 23.4 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 447
2020-01-16 | 9:00 | 450.7 | 78.3 | 356.4 | 13.4 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 450.7
2020-01-16 | 10:00 | 439.8 | 78.3 | 323.2 | 11.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 439.8
2020-01-16 | 11:00 | 434.2 | 78.3 | 312.8 | 11.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 434.2
2020-01-16 | 12:00 | 408.4 | 78.3 | 298.3 | 11.7 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 408.4
2020-01-16 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 320.7 | 11.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 417.4
2020-01-16 | 14:00 | 410.5 | 78.3 | 339.8 | 12.2 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 410.5
2020-01-16 | 15:00 | 409.8 | 78.3 | 354.2 | 14.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 409.8
2020-01-16 | 16:00 | 420 | 78.3 | 367 | 26.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 420
2020-01-16 | 17:00 | 439.1 | 78.3 | 363.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 439.1
2020-01-16 | 18:00 | 447.8 | 78.3 | 372 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 447.8
2020-01-16 | 19:00 | 433.2 | 78.3 | 360.7 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 433.2
2020-01-16 | 20:00 | 415.1 | 78.3 | 365.9 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 415.1
2020-01-16 | 21:00 | 390.8 | 78.3 | 355.8 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 390.8
2020-01-16 | 22:00 | 359.6 | 78.3 | 330.5 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 359.6
2020-01-16 | 23:00 | 345.5 | 78.3 | 317.2 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 345.5
2020-01-17 | 0:00 | 333.3 | 78.3 | 306.2 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 333.3
2020-01-17 | 1:00 | 338.3 | 78.3 | 308.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 338.3
2020-01-17 | 2:00 | 358.9 | 78.3 | 326.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2020-01-17 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 331.1 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 368.4
2020-01-17 | 4:00 | 368.5 | 78.3 | 330.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 368.5
2020-01-17 | 5:00 | 365.4 | 78.3 | 328.5 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 365.4
2020-01-17 | 6:00 | 377.9 | 78.3 | 338.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 377.9
2020-01-17 | 7:00 | 400.5 | 78.3 | 348 | 22.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 400.5
2020-01-17 | 8:00 | 448 | 78.3 | 346 | 57.9 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 448
2020-01-17 | 9:00 | 459.9 | 78.3 | 353.1 | 44.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 459.9
2020-01-17 | 10:00 | 450.4 | 78.3 | 350.6 | 13.7 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 450.4
2020-01-17 | 11:00 | 448.5 | 78.3 | 339.9 | 11.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 448.5
2020-01-17 | 12:00 | 419.2 | 78.3 | 308.1 | 10.4 | － | 26.3 | 74 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 419.2
2020-01-17 | 13:00 | 424 | 78.3 | 313.6 | 10.4 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 424
2020-01-17 | 14:00 | 413.9 | 78.3 | 335.9 | 11.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 413.9
2020-01-17 | 15:00 | 406.9 | 78.3 | 340.9 | 13.8 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 406.9
2020-01-17 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 348.4 | 22 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 414.5
2020-01-17 | 17:00 | 426.4 | 78.3 | 331.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 13 | -90 | 426.4
2020-01-17 | 18:00 | 431.7 | 78.3 | 321.7 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 15.7 | -90 | 431.7
2020-01-17 | 19:00 | 418.1 | 78.3 | 334 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13.3 | -90 | 418.1
2020-01-17 | 20:00 | 399.9 | 78.3 | 343 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 399.9
2020-01-17 | 21:00 | 374.7 | 78.3 | 322.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 374.7
2020-01-17 | 22:00 | 344.8 | 78.3 | 290.1 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 344.8
2020-01-17 | 23:00 | 330.5 | 78.3 | 274.5 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2020-01-18 | 0:00 | 316.6 | 78.3 | 252 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 316.6
2020-01-18 | 1:00 | 321.6 | 78.3 | 251.7 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 321.6
2020-01-18 | 2:00 | 340.6 | 78.3 | 264.8 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 340.6
2020-01-18 | 3:00 | 353.4 | 78.3 | 273.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2020-01-18 | 4:00 | 353.3 | 78.3 | 273.5 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 353.3
2020-01-18 | 5:00 | 346.4 | 78.3 | 271.9 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 346.4
2020-01-18 | 6:00 | 341.6 | 78.3 | 272.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2020-01-18 | 7:00 | 355.6 | 78.3 | 282.8 | 25.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 355.6
2020-01-18 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 288.6 | 25.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 384.5
2020-01-18 | 9:00 | 368.7 | 78.3 | 246.1 | 12.1 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 368.7
2020-01-18 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 189.8 | 10.1 | － | 26.3 | 129 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 353.9
2020-01-18 | 11:00 | 350.8 | 78.3 | 153.4 | 10 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2020-01-18 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 131.2 | 10 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 334.8
2020-01-18 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 144.8 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2020-01-18 | 14:00 | 316.2 | 78.3 | 164.1 | 10 | － | 26.3 | 105.6 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2020-01-18 | 15:00 | 316.2 | 78.3 | 208.8 | 10.5 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2020-01-18 | 16:00 | 337 | 78.3 | 261.1 | 16.2 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 337
2020-01-18 | 17:00 | 355.7 | 78.3 | 288.5 | 32.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 355.7
2020-01-18 | 18:00 | 372.1 | 78.3 | 273.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 21 | -90 | 372.1
2020-01-18 | 19:00 | 367.9 | 78.3 | 293.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 367.9
2020-01-18 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 286.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 359.7
2020-01-18 | 21:00 | 343.8 | 78.3 | 279.6 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 343.8
2020-01-18 | 22:00 | 321.4 | 78.3 | 265 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2020-01-18 | 23:00 | 315.4 | 78.3 | 263 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2020-01-19 | 0:00 | 310.9 | 78.3 | 264.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2020-01-19 | 1:00 | 321.3 | 78.3 | 273.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 321.3
2020-01-19 | 2:00 | 342.9 | 78.3 | 283 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2020-01-19 | 3:00 | 352.1 | 78.3 | 286.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 352.1
2020-01-19 | 4:00 | 346 | 78.3 | 285.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 346
2020-01-19 | 5:00 | 330.1 | 78.3 | 279 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 330.1
2020-01-19 | 6:00 | 316.2 | 78.3 | 271.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2020-01-19 | 7:00 | 322.7 | 78.3 | 272.1 | 22.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2020-01-19 | 8:00 | 338.3 | 78.3 | 262.9 | 16.1 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 338.3
2020-01-19 | 9:00 | 322.4 | 78.3 | 210 | 10.3 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2020-01-19 | 10:00 | 312.3 | 78.3 | 163.8 | 10 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2020-01-19 | 11:00 | 316.7 | 78.3 | 149.5 | 10 | － | 26.3 | 141.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 316.7
2020-01-19 | 12:00 | 305.9 | 78.3 | 135.4 | 10 | － | 26.3 | 142.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 305.9
2020-01-19 | 13:00 | 289.6 | 78.3 | 136.9 | 10 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2020-01-19 | 14:00 | 286.1 | 78.3 | 173 | 10 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2020-01-19 | 15:00 | 289.6 | 78.3 | 213.9 | 10.8 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 289.6
2020-01-19 | 16:00 | 306.3 | 78.3 | 243.4 | 13.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2020-01-19 | 17:00 | 341.9 | 78.3 | 262.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | -90 | 341.9
2020-01-19 | 18:00 | 359.6 | 78.3 | 266 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | -90 | 359.6
2020-01-19 | 19:00 | 356 | 78.3 | 263.2 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | -90 | 356
2020-01-19 | 20:00 | 346.6 | 78.3 | 272.1 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 346.6
2020-01-19 | 21:00 | 328.9 | 78.3 | 261 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 328.9
2020-01-19 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 243.3 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2020-01-19 | 23:00 | 290 | 78.3 | 232.5 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 290
2020-01-20 | 0:00 | 281.9 | 78.3 | 224.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 281.9
2020-01-20 | 1:00 | 293.6 | 78.3 | 233.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 293.6
2020-01-20 | 2:00 | 318.6 | 78.3 | 257.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2020-01-20 | 3:00 | 331.3 | 78.3 | 264.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 331.3
2020-01-20 | 4:00 | 338.1 | 78.3 | 271.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 338.1
2020-01-20 | 5:00 | 338.8 | 78.3 | 274.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 338.8
2020-01-20 | 6:00 | 353 | 78.3 | 282.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 353
2020-01-20 | 7:00 | 374.2 | 78.3 | 290 | 25.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 374.2
2020-01-20 | 8:00 | 416.9 | 78.3 | 301.7 | 35.6 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 416.9
2020-01-20 | 9:00 | 416.6 | 78.3 | 290.8 | 19 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 416.6
2020-01-20 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 238.9 | 10.3 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 403.6
2020-01-20 | 11:00 | 399.5 | 78.3 | 202.9 | 10 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 399.5
2020-01-20 | 12:00 | 377.6 | 78.3 | 171.2 | 10 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 377.6
2020-01-20 | 13:00 | 382.1 | 78.3 | 180.7 | 10 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 382.1
2020-01-20 | 14:00 | 365.1 | 78.3 | 201.4 | 10 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 365.1
2020-01-20 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 241.7 | 10.7 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2020-01-20 | 16:00 | 384 | 78.3 | 286.6 | 21 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 384
2020-01-20 | 17:00 | 397.2 | 78.3 | 297.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 397.2
2020-01-20 | 18:00 | 406.5 | 78.3 | 297.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 406.5
2020-01-20 | 19:00 | 394.4 | 78.3 | 297.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 394.4
2020-01-20 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 292.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2020-01-20 | 21:00 | 354.6 | 78.3 | 279.2 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 354.6
2020-01-20 | 22:00 | 327.3 | 78.3 | 258.4 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2020-01-20 | 23:00 | 312.9 | 78.3 | 242.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2020-01-21 | 0:00 | 303 | 78.3 | 231.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 303
2020-01-21 | 1:00 | 309.5 | 78.3 | 238.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 309.5
2020-01-21 | 2:00 | 330.9 | 78.3 | 258.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 330.9
2020-01-21 | 3:00 | 348.8 | 78.3 | 275.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 348.8
2020-01-21 | 4:00 | 349.3 | 78.3 | 271.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2020-01-21 | 5:00 | 345.2 | 78.3 | 267 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 345.2
2020-01-21 | 6:00 | 358.3 | 78.3 | 276.8 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2020-01-21 | 7:00 | 376.8 | 78.3 | 285 | 15.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 376.8
2020-01-21 | 8:00 | 414.4 | 78.3 | 294 | 15.5 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 414.4
2020-01-21 | 9:00 | 407.9 | 78.3 | 254.4 | 10.9 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 407.9
2020-01-21 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 209.1 | 10.1 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 397.7
2020-01-21 | 11:00 | 390.3 | 78.3 | 186.3 | 10.1 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2020-01-21 | 12:00 | 367.3 | 78.3 | 158.2 | 10.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 367.3
2020-01-21 | 13:00 | 378.1 | 78.3 | 184.9 | 10.1 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2020-01-21 | 14:00 | 366 | 78.3 | 213.6 | 10.2 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 366
2020-01-21 | 15:00 | 357.3 | 78.3 | 257.1 | 11.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2020-01-21 | 16:00 | 382.1 | 78.3 | 307.6 | 20.5 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 382.1
2020-01-21 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 328.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 398.4
2020-01-21 | 18:00 | 413.9 | 78.3 | 312.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 21 | -90 | 413.9
2020-01-21 | 19:00 | 403.8 | 78.3 | 331.1 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 403.8
2020-01-21 | 20:00 | 389.9 | 78.3 | 328.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 389.9
2020-01-21 | 21:00 | 367.4 | 78.3 | 320.5 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 367.4
2020-01-21 | 22:00 | 342.1 | 78.3 | 303.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 342.1
2020-01-21 | 23:00 | 329.5 | 78.3 | 291.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 329.5
2020-01-22 | 0:00 | 321.7 | 78.3 | 292.4 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2020-01-22 | 1:00 | 331.8 | 78.3 | 304.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 331.8
2020-01-22 | 2:00 | 351.6 | 78.3 | 323.4 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2020-01-22 | 3:00 | 363.6 | 78.3 | 334.1 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 363.6
2020-01-22 | 4:00 | 361.9 | 78.3 | 332.7 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2020-01-22 | 5:00 | 358.2 | 78.3 | 326.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 358.2
2020-01-22 | 6:00 | 373.1 | 78.3 | 338.9 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 373.1
2020-01-22 | 7:00 | 392.8 | 78.3 | 347.7 | 17.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 392.8
2020-01-22 | 8:00 | 431.6 | 78.3 | 356.8 | 21.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 431.6
2020-01-22 | 9:00 | 426.7 | 78.3 | 339.8 | 11.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 426.7
2020-01-22 | 10:00 | 416.9 | 78.3 | 315.6 | 10.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 416.9
2020-01-22 | 11:00 | 415.5 | 78.3 | 320.7 | 10.4 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 415.5
2020-01-22 | 12:00 | 388.1 | 78.3 | 322.9 | 10.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2020-01-22 | 13:00 | 403.7 | 78.3 | 339.9 | 12.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 403.7
2020-01-22 | 14:00 | 399.6 | 78.3 | 348.8 | 17.7 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 399.6
2020-01-22 | 15:00 | 404.5 | 78.3 | 351.7 | 31.7 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 404.5
2020-01-22 | 16:00 | 418.3 | 78.3 | 344.4 | 53.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 418.3
2020-01-22 | 17:00 | 423.2 | 78.3 | 331.8 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | -90 | 423.2
2020-01-22 | 18:00 | 422 | 78.3 | 326.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 15.6 | -90 | 422
2020-01-22 | 19:00 | 406.7 | 78.3 | 336.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13.4 | -90 | 406.7
2020-01-22 | 20:00 | 390.5 | 78.3 | 346.1 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 390.5
2020-01-22 | 21:00 | 365.1 | 78.3 | 318.8 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 365.1
2020-01-22 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 288.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 335.5
2020-01-22 | 23:00 | 320.1 | 78.3 | 269.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 320.1
2020-01-23 | 0:00 | 306.1 | 78.3 | 246.9 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 306.1
2020-01-23 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 252.4 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2020-01-23 | 2:00 | 334.2 | 78.3 | 279.4 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2020-01-23 | 3:00 | 346.7 | 78.3 | 295.6 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 346.7
2020-01-23 | 4:00 | 346.9 | 78.3 | 296 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 346.9
2020-01-23 | 5:00 | 339.3 | 78.3 | 289.2 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 339.3
2020-01-23 | 6:00 | 343 | 78.3 | 291.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 343
2020-01-23 | 7:00 | 363 | 78.3 | 307.6 | 15.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 363
2020-01-23 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 304.1 | 57.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 409.2
2020-01-23 | 9:00 | 422 | 78.3 | 311.5 | 57.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 422
2020-01-23 | 10:00 | 417.3 | 78.3 | 316.2 | 43.1 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 417.3
2020-01-23 | 11:00 | 407.4 | 78.3 | 319.9 | 17.1 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 407.4
2020-01-23 | 12:00 | 373.5 | 78.3 | 278.6 | 10.7 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 373.5
2020-01-23 | 13:00 | 372.2 | 78.3 | 280.8 | 10.7 | － | 26.3 | 56 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 372.2
2020-01-23 | 14:00 | 361 | 78.3 | 280.4 | 10.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 361
2020-01-23 | 15:00 | 363.6 | 78.3 | 293.9 | 11.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 363.6
2020-01-23 | 16:00 | 370 | 78.3 | 310.6 | 16.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 370
2020-01-23 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 310.9 | 33.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 377.8
2020-01-23 | 18:00 | 381.9 | 78.3 | 286.3 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 21 | -90 | 381.9
2020-01-23 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 311.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 367.7
2020-01-23 | 20:00 | 352.9 | 78.3 | 307.4 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 352.9
2020-01-23 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 292.3 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2020-01-23 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 264.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 303.6
2020-01-23 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 251.3 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2020-01-24 | 0:00 | 284 | 78.3 | 245.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 284
2020-01-24 | 1:00 | 291.8 | 78.3 | 254.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2020-01-24 | 2:00 | 314.1 | 78.3 | 275.5 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 314.1
2020-01-24 | 3:00 | 329.3 | 78.3 | 288.3 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2020-01-24 | 4:00 | 332.9 | 78.3 | 292.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 332.9
2020-01-24 | 5:00 | 324.9 | 78.3 | 287.1 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2020-01-24 | 6:00 | 325 | 78.3 | 284.5 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 325
2020-01-24 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 291.4 | 13.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2020-01-24 | 8:00 | 380.8 | 78.3 | 299.3 | 34.9 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2020-01-24 | 9:00 | 392.5 | 78.3 | 303.9 | 31.6 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 392.5
2020-01-24 | 10:00 | 390 | 78.3 | 303.8 | 14.5 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 390
2020-01-24 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 290.7 | 10.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 381.9
2020-01-24 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 256.6 | 10.3 | － | 26.3 | 65 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2020-01-24 | 13:00 | 365.9 | 78.3 | 294.1 | 11.9 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 365.9
2020-01-24 | 14:00 | 358.9 | 78.3 | 298.4 | 14.9 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2020-01-24 | 15:00 | 360 | 78.3 | 300.3 | 20.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 360
2020-01-24 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 292.1 | 45.5 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 372.3
2020-01-24 | 17:00 | 377.7 | 78.3 | 285 | 57.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 377.7
2020-01-24 | 18:00 | 378.4 | 78.3 | 262.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 21 | -90 | 378.4
2020-01-24 | 19:00 | 366.6 | 78.3 | 298.3 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2020-01-24 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 295.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 352.5
2020-01-24 | 21:00 | 332 | 78.3 | 282.2 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 332
2020-01-24 | 22:00 | 309.7 | 78.3 | 259.8 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 309.7
2020-01-24 | 23:00 | 299.3 | 78.3 | 248.7 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 299.3
2020-01-25 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 235.6 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 287.9
2020-01-25 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 241.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2020-01-25 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 261.4 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2020-01-25 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 273.1 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 331.2
2020-01-25 | 4:00 | 331.9 | 78.3 | 274 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2020-01-25 | 5:00 | 320.4 | 78.3 | 268.8 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 320.4
2020-01-25 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 259.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 306.9
2020-01-25 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 262.7 | 12.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 316.2
2020-01-25 | 8:00 | 354.5 | 78.3 | 278.1 | 18.5 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2020-01-25 | 9:00 | 357.6 | 78.3 | 273.7 | 13.6 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2020-01-25 | 10:00 | 352 | 78.3 | 235.3 | 10.2 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 352
2020-01-25 | 11:00 | 349.4 | 78.3 | 222.5 | 10.1 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2020-01-25 | 12:00 | 334.3 | 78.3 | 232.7 | 10.1 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2020-01-25 | 13:00 | 335.1 | 78.3 | 263.5 | 11.7 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2020-01-25 | 14:00 | 327.6 | 78.3 | 264.9 | 12.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 327.6
2020-01-25 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 269.2 | 14 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 327.7
2020-01-25 | 16:00 | 340.8 | 78.3 | 276.8 | 31.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2020-01-25 | 17:00 | 358.7 | 78.3 | 266.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 358.7
2020-01-25 | 18:00 | 364 | 78.3 | 245.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | -90 | 364
2020-01-25 | 19:00 | 355 | 78.3 | 274.8 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 355
2020-01-25 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 275.8 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 343.8
2020-01-25 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 275.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2020-01-25 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 267 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2020-01-25 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 259.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2020-01-26 | 0:00 | 283.7 | 78.3 | 248 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 283.7
2020-01-26 | 1:00 | 289 | 78.3 | 251 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 289
2020-01-26 | 2:00 | 308.3 | 78.3 | 261.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2020-01-26 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 267.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2020-01-26 | 4:00 | 323.5 | 78.3 | 266.9 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2020-01-26 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 259 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 308.9
2020-01-26 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 244.6 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-01-26 | 7:00 | 289.5 | 78.3 | 242.2 | 15.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2020-01-26 | 8:00 | 316.6 | 78.3 | 251.3 | 17.5 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 316.6
2020-01-26 | 9:00 | 315.3 | 78.3 | 240 | 13.8 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 315.3
2020-01-26 | 10:00 | 304.1 | 78.3 | 196.2 | 10.2 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2020-01-26 | 11:00 | 308.2 | 78.3 | 144.3 | 10 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2020-01-26 | 12:00 | 312.9 | 78.3 | 142.2 | 10 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2020-01-26 | 13:00 | 294.4 | 78.3 | 157.4 | 10 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 294.4
2020-01-26 | 14:00 | 280.5 | 78.3 | 179.2 | 10.1 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 280.5
2020-01-26 | 15:00 | 276 | 78.3 | 205.5 | 10.7 | － | 26.3 | 27 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 276
2020-01-26 | 16:00 | 287.5 | 78.3 | 232.3 | 13.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2020-01-26 | 17:00 | 323.1 | 78.3 | 261.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2020-01-26 | 18:00 | 341.5 | 78.3 | 267.9 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 341.5
2020-01-26 | 19:00 | 336.3 | 78.3 | 265.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 336.3
2020-01-26 | 20:00 | 326.7 | 78.3 | 263.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2020-01-26 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 258.1 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 309.4
2020-01-26 | 22:00 | 287.4 | 78.3 | 245.4 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 287.4
2020-01-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 237.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 276
2020-01-27 | 0:00 | 268 | 78.3 | 229.4 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 268
2020-01-27 | 1:00 | 276.4 | 78.3 | 224.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2020-01-27 | 2:00 | 299.4 | 78.3 | 241.6 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 299.4
2020-01-27 | 3:00 | 317.5 | 78.3 | 260.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2020-01-27 | 4:00 | 324.7 | 78.3 | 268 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2020-01-27 | 5:00 | 324.7 | 78.3 | 267.7 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2020-01-27 | 6:00 | 334 | 78.3 | 271.2 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 334
2020-01-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 290.3 | 10.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2020-01-27 | 8:00 | 414.1 | 78.3 | 330.8 | 22.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 414.1
2020-01-27 | 9:00 | 425.6 | 78.3 | 334.6 | 30.2 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 425.6
2020-01-27 | 10:00 | 415.7 | 78.3 | 331.2 | 22 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 415.7
2020-01-27 | 11:00 | 404.9 | 78.3 | 326.5 | 18.7 | － | 26.3 | 19 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 404.9
2020-01-27 | 12:00 | 391.5 | 78.3 | 312.5 | 12.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 391.5
2020-01-27 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 331.1 | 23.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 405.7
2020-01-27 | 14:00 | 399.3 | 78.3 | 331 | 27 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 399.3
2020-01-27 | 15:00 | 402.1 | 78.3 | 331.3 | 32.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 402.1
2020-01-27 | 16:00 | 407.9 | 78.3 | 331.2 | 38.6 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 407.9
2020-01-27 | 17:00 | 411.6 | 78.3 | 330.1 | 42.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 411.6
2020-01-27 | 18:00 | 409.6 | 78.3 | 312.1 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 17.1 | -90 | 409.6
2020-01-27 | 19:00 | 392 | 78.3 | 312.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 16.6 | -90 | 392
2020-01-27 | 20:00 | 375.5 | 78.3 | 309.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 16.3 | -90 | 375.5
2020-01-27 | 21:00 | 349.1 | 78.3 | 294.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | -90 | 349.1
2020-01-27 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 282.9 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2020-01-27 | 23:00 | 304.2 | 78.3 | 263 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 304.2
2020-01-28 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 251.9 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2020-01-28 | 1:00 | 300.1 | 78.3 | 251.7 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 300.1
2020-01-28 | 2:00 | 320 | 78.3 | 264.6 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 320
2020-01-28 | 3:00 | 336.2 | 78.3 | 280.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2020-01-28 | 4:00 | 337.8 | 78.3 | 286.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 337.8
2020-01-28 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 283.4 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 332.9
2020-01-28 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 288.8 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2020-01-28 | 7:00 | 357.5 | 78.3 | 300.5 | 13.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 357.5
2020-01-28 | 8:00 | 400 | 78.3 | 311.3 | 37.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 400
2020-01-28 | 9:00 | 407.3 | 78.3 | 306.7 | 49.1 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 407.3
2020-01-28 | 10:00 | 402.8 | 78.3 | 314.4 | 25 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 402.8
2020-01-28 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 313.1 | 19.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 396.7
2020-01-28 | 12:00 | 372.4 | 78.3 | 299.2 | 12.2 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 372.4
2020-01-28 | 13:00 | 388 | 78.3 | 309.7 | 17 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 388
2020-01-28 | 14:00 | 382.7 | 78.3 | 311 | 22 | － | 26.3 | 10 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 382.7
2020-01-28 | 15:00 | 382.3 | 78.3 | 310.2 | 21.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 382.3
2020-01-28 | 16:00 | 395.1 | 78.3 | 310.6 | 31.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2020-01-28 | 17:00 | 401.4 | 78.3 | 308.4 | 39 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 401.4
2020-01-28 | 18:00 | 402.1 | 78.3 | 306 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 402.1
2020-01-28 | 19:00 | 386.4 | 78.3 | 310 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 386.4
2020-01-28 | 20:00 | 369.7 | 78.3 | 303.4 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 369.7
2020-01-28 | 21:00 | 345.6 | 78.3 | 278.6 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 345.6
2020-01-28 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 250.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2020-01-28 | 23:00 | 303.1 | 78.3 | 234.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 303.1
2020-01-29 | 0:00 | 290.1 | 78.3 | 220.5 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 290.1
2020-01-29 | 1:00 | 294.9 | 78.3 | 224.7 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 294.9
2020-01-29 | 2:00 | 317.8 | 78.3 | 246 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 317.8
2020-01-29 | 3:00 | 333.4 | 78.3 | 258.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2020-01-29 | 4:00 | 336.1 | 78.3 | 260.4 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2020-01-29 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 258.1 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 332.9
2020-01-29 | 6:00 | 337.1 | 78.3 | 261.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2020-01-29 | 7:00 | 356.6 | 78.3 | 271.6 | 19.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 356.6
2020-01-29 | 8:00 | 391.9 | 78.3 | 279.1 | 20 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 391.9
2020-01-29 | 9:00 | 391.3 | 78.3 | 257.6 | 12.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 391.3
2020-01-29 | 10:00 | 386.5 | 78.3 | 215.7 | 10.1 | － | 26.3 | 115.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 386.5
2020-01-29 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 198.4 | 10 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2020-01-29 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 157.9 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 352.6
2020-01-29 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 176.8 | 10 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2020-01-29 | 14:00 | 349.7 | 78.3 | 193.6 | 10 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2020-01-29 | 15:00 | 341 | 78.3 | 224.5 | 10.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 341
2020-01-29 | 16:00 | 360.2 | 78.3 | 269.6 | 17.2 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 360.2
2020-01-29 | 17:00 | 371.3 | 78.3 | 286.5 | 36.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 371.3
2020-01-29 | 18:00 | 386.6 | 78.3 | 265.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 21 | -90 | 386.6
2020-01-29 | 19:00 | 377.4 | 78.3 | 288 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 377.4
2020-01-29 | 20:00 | 365.5 | 78.3 | 287.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 365.5
2020-01-29 | 21:00 | 345.7 | 78.3 | 282.8 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 345.7
2020-01-29 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 267.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 319.4
2020-01-29 | 23:00 | 305.4 | 78.3 | 253.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2020-01-30 | 0:00 | 295.5 | 78.3 | 243.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 295.5
2020-01-30 | 1:00 | 304.3 | 78.3 | 250.7 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 304.3
2020-01-30 | 2:00 | 327.6 | 78.3 | 268.6 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 327.6
2020-01-30 | 3:00 | 345 | 78.3 | 280 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 345
2020-01-30 | 4:00 | 351 | 78.3 | 282.9 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 351
2020-01-30 | 5:00 | 350.9 | 78.3 | 282.7 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 350.9
2020-01-30 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 286.1 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2020-01-30 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 289.7 | 32.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2020-01-30 | 8:00 | 402.6 | 78.3 | 289.7 | 22.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 402.6
2020-01-30 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 256.6 | 11.2 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 398.5
2020-01-30 | 10:00 | 391.6 | 78.3 | 211.1 | 10 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 391.6
2020-01-30 | 11:00 | 387.5 | 78.3 | 190.8 | 10 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 387.5
2020-01-30 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 174.4 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2020-01-30 | 13:00 | 374.5 | 78.3 | 190.6 | 10 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 374.5
2020-01-30 | 14:00 | 356.8 | 78.3 | 189.9 | 10 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 356.8
2020-01-30 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 224 | 10.2 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2020-01-30 | 16:00 | 373.1 | 78.3 | 275.3 | 17.5 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 373.1
2020-01-30 | 17:00 | 385.7 | 78.3 | 288.5 | 36.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2020-01-30 | 18:00 | 400.3 | 78.3 | 267.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 21 | -90 | 400.3
2020-01-30 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 287.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2020-01-30 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 283.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 377.6
2020-01-30 | 21:00 | 355.8 | 78.3 | 269.9 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 355.8
2020-01-30 | 22:00 | 327.8 | 78.3 | 247.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 327.8
2020-01-30 | 23:00 | 314 | 78.3 | 236.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 314
2020-01-31 | 0:00 | 303.8 | 78.3 | 226.7 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 303.8
2020-01-31 | 1:00 | 310.6 | 78.3 | 232 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 310.6
2020-01-31 | 2:00 | 332.8 | 78.3 | 253.2 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 332.8
2020-01-31 | 3:00 | 349.5 | 78.3 | 268.7 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 349.5
2020-01-31 | 4:00 | 352.4 | 78.3 | 270.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 352.4
2020-01-31 | 5:00 | 352.4 | 78.3 | 271.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 352.4
2020-01-31 | 6:00 | 364.7 | 78.3 | 281.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 364.7
2020-01-31 | 7:00 | 383 | 78.3 | 287.7 | 19.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 383
2020-01-31 | 8:00 | 416.7 | 78.3 | 288.4 | 16.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 416.7
2020-01-31 | 9:00 | 412.8 | 78.3 | 255.7 | 11.1 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 412.8
2020-01-31 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 210.3 | 10.2 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 403.6
2020-01-31 | 11:00 | 402.3 | 78.3 | 194.4 | 10.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 402.3
2020-01-31 | 12:00 | 380.4 | 78.3 | 173.1 | 10.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2020-01-31 | 13:00 | 390.3 | 78.3 | 211.2 | 10.2 | － | 26.3 | 110.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2020-01-31 | 14:00 | 377.6 | 78.3 | 226 | 10.2 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 377.6
2020-01-31 | 15:00 | 371.9 | 78.3 | 248.9 | 11 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 371.9
2020-01-31 | 16:00 | 390.7 | 78.3 | 288.5 | 18.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 390.7
2020-01-31 | 17:00 | 404.8 | 78.3 | 305.1 | 40.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 404.8
2020-01-31 | 18:00 | 420.4 | 78.3 | 308.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 420.4
2020-01-31 | 19:00 | 409.5 | 78.3 | 305.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 409.5
2020-01-31 | 20:00 | 395.1 | 78.3 | 304.8 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2020-01-31 | 21:00 | 374.4 | 78.3 | 299.8 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 374.4
2020-01-31 | 22:00 | 348.1 | 78.3 | 284.7 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 348.1
2020-01-31 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 276 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2020-02-01 | 0:00 | 325 | 78.3 | 256.4 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 325
2020-02-01 | 1:00 | 330.7 | 78.3 | 260.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 330.7
2020-02-01 | 2:00 | 349.7 | 78.3 | 273 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2020-02-01 | 3:00 | 359.1 | 78.3 | 276.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 359.1
2020-02-01 | 4:00 | 354.3 | 78.3 | 274.4 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 354.3
2020-02-01 | 5:00 | 342.3 | 78.3 | 268.2 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 342.3
2020-02-01 | 6:00 | 337.4 | 78.3 | 263.6 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 337.4
2020-02-01 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 273.2 | 29.8 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 357.3
2020-02-01 | 8:00 | 381.8 | 78.3 | 269.1 | 23.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 381.8
2020-02-01 | 9:00 | 367.2 | 78.3 | 224.4 | 15 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 367.2
2020-02-01 | 10:00 | 358.8 | 78.3 | 188.6 | 14 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 358.8
2020-02-01 | 11:00 | 347.8 | 78.3 | 140.6 | 13.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 347.8
2020-02-01 | 12:00 | 333.6 | 78.3 | 124.6 | 13.9 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 333.6
2020-02-01 | 13:00 | 328.3 | 78.3 | 130.5 | 13.9 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 328.3
2020-02-01 | 14:00 | 312.8 | 78.3 | 146.9 | 13.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 312.8
2020-02-01 | 15:00 | 310.2 | 78.3 | 182.4 | 14.1 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 310.2
2020-02-01 | 16:00 | 329.3 | 78.3 | 236.2 | 17.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2020-02-01 | 17:00 | 347.6 | 78.3 | 270.5 | 29.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 347.6
2020-02-01 | 18:00 | 369.4 | 78.3 | 259.8 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | -90 | 369.4
2020-02-01 | 19:00 | 366.7 | 78.3 | 281.4 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 366.7
2020-02-01 | 20:00 | 357.7 | 78.3 | 278.6 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 357.7
2020-02-01 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 271.2 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 341.4
2020-02-01 | 22:00 | 318.5 | 78.3 | 259.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 318.5
2020-02-01 | 23:00 | 312.5 | 78.3 | 252.2 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2020-02-02 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 246.2 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 306.9
2020-02-02 | 1:00 | 315.4 | 78.3 | 255.5 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2020-02-02 | 2:00 | 335 | 78.3 | 269.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 335
2020-02-02 | 3:00 | 344.7 | 78.3 | 274.8 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2020-02-02 | 4:00 | 340.5 | 78.3 | 274.3 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2020-02-02 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 263 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2020-02-02 | 6:00 | 308 | 78.3 | 253.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 308
2020-02-02 | 7:00 | 317.5 | 78.3 | 255.4 | 23 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2020-02-02 | 8:00 | 332.9 | 78.3 | 243.8 | 18.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 332.9
2020-02-02 | 9:00 | 319.5 | 78.3 | 191.9 | 14.3 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2020-02-02 | 10:00 | 308.2 | 78.3 | 139.8 | 13.9 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2020-02-02 | 11:00 | 302 | 78.3 | 110.7 | 13.9 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 302
2020-02-02 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 100 | 13.9 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 297.6
2020-02-02 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 101.5 | 13.9 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 290.5
2020-02-02 | 14:00 | 273.1 | 78.3 | 121.8 | 13.9 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2020-02-02 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 168 | 14.1 | － | 26.3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 270.7
2020-02-02 | 16:00 | 294.3 | 78.3 | 228.5 | 17.2 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2020-02-02 | 17:00 | 326.1 | 78.3 | 273.8 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2020-02-02 | 18:00 | 350.4 | 78.3 | 265.4 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -90 | 350.4
2020-02-02 | 19:00 | 351 | 78.3 | 286.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 351
2020-02-02 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 283.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 343.8
2020-02-02 | 21:00 | 327.6 | 78.3 | 275.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 327.6
2020-02-02 | 22:00 | 304.2 | 78.3 | 260.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 304.2
2020-02-02 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 256.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2020-02-03 | 0:00 | 296.5 | 78.3 | 265.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2020-02-03 | 1:00 | 309 | 78.3 | 274.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 309
2020-02-03 | 2:00 | 331.1 | 78.3 | 289 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 331.1
2020-02-03 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 293.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 343.3
2020-02-03 | 4:00 | 344.4 | 78.3 | 292.4 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2020-02-03 | 5:00 | 343.4 | 78.3 | 290.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2020-02-03 | 6:00 | 360.8 | 78.3 | 295.9 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 360.8
2020-02-03 | 7:00 | 387.9 | 78.3 | 298.4 | 39.8 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 387.9
2020-02-03 | 8:00 | 424.8 | 78.3 | 305.7 | 37.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 424.8
2020-02-03 | 9:00 | 422.7 | 78.3 | 289.7 | 15.4 | － | 26.3 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 422.7
2020-02-03 | 10:00 | 417.8 | 78.3 | 270.3 | 14.2 | － | 26.3 | 90 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 417.8
2020-02-03 | 11:00 | 414.8 | 78.3 | 266.6 | 14.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 414.8
2020-02-03 | 12:00 | 389.2 | 78.3 | 240.5 | 14.1 | － | 26.3 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 389.2
2020-02-03 | 13:00 | 394.6 | 78.3 | 239.5 | 14.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 394.6
2020-02-03 | 14:00 | 380.6 | 78.3 | 240.7 | 14.1 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 380.6
2020-02-03 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 266.7 | 14.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 374.8
2020-02-03 | 16:00 | 385.5 | 78.3 | 296.2 | 22.8 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 385.5
2020-02-03 | 17:00 | 395.8 | 78.3 | 293.9 | 46.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 395.8
2020-02-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 288.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 407.2
2020-02-03 | 19:00 | 398.3 | 78.3 | 291.7 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 398.3
2020-02-03 | 20:00 | 383.9 | 78.3 | 296.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 383.9
2020-02-03 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 291 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 362.4
2020-02-03 | 22:00 | 335.3 | 78.3 | 275.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2020-02-03 | 23:00 | 321.7 | 78.3 | 264.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2020-02-04 | 0:00 | 315.1 | 78.3 | 259.2 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 315.1
2020-02-04 | 1:00 | 326.3 | 78.3 | 271 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 326.3
2020-02-04 | 2:00 | 349.4 | 78.3 | 292.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2020-02-04 | 3:00 | 363.3 | 78.3 | 302.8 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2020-02-04 | 4:00 | 365.9 | 78.3 | 309.9 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 365.9
2020-02-04 | 5:00 | 365 | 78.3 | 308.6 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 365
2020-02-04 | 6:00 | 382.5 | 78.3 | 321.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 382.5
2020-02-04 | 7:00 | 404.8 | 78.3 | 328.3 | 33.6 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 404.8
2020-02-04 | 8:00 | 427.4 | 78.3 | 324.2 | 26.3 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 427.4
2020-02-04 | 9:00 | 422 | 78.3 | 285.7 | 16.1 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 422
2020-02-04 | 10:00 | 400 | 78.3 | 223.1 | 14 | － | 26.3 | 146 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 400
2020-02-04 | 11:00 | 389.2 | 78.3 | 189 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 389.2
2020-02-04 | 12:00 | 366.6 | 78.3 | 158.2 | 13.9 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 366.6
2020-02-04 | 13:00 | 375.3 | 78.3 | 178.3 | 13.9 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 375.3
2020-02-04 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 198.4 | 13.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 361.9
2020-02-04 | 15:00 | 357.1 | 78.3 | 239.7 | 14.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2020-02-04 | 16:00 | 380.4 | 78.3 | 302 | 20.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2020-02-04 | 17:00 | 391.6 | 78.3 | 317.1 | 38.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | -90 | 391.6
2020-02-04 | 18:00 | 414.2 | 78.3 | 318.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.8 | -90 | 414.2
2020-02-04 | 19:00 | 407.5 | 78.3 | 320.5 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 16.5 | -90 | 407.5
2020-02-04 | 20:00 | 395.2 | 78.3 | 318.4 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 13.7 | -90 | 395.2
2020-02-04 | 21:00 | 373.7 | 78.3 | 320.8 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 373.7
2020-02-04 | 22:00 | 347.2 | 78.3 | 300.1 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 347.2
2020-02-04 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 287.8 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 336.4
2020-02-05 | 0:00 | 327 | 78.3 | 271.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 327
2020-02-05 | 1:00 | 336.2 | 78.3 | 275.9 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 336.2
2020-02-05 | 2:00 | 353.8 | 78.3 | 285.7 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 353.8
2020-02-05 | 3:00 | 362.7 | 78.3 | 289.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 362.7
2020-02-05 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 287 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 361.1
2020-02-05 | 5:00 | 358.3 | 78.3 | 284 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 358.3
2020-02-05 | 6:00 | 372.9 | 78.3 | 289.9 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 372.9
2020-02-05 | 7:00 | 397.6 | 78.3 | 294.3 | 29.3 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 397.6
2020-02-05 | 8:00 | 425.2 | 78.3 | 293.5 | 24.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 425.2
2020-02-05 | 9:00 | 422 | 78.3 | 265.1 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 422
2020-02-05 | 10:00 | 411.8 | 78.3 | 243.8 | 14.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 411.8
2020-02-05 | 11:00 | 402 | 78.3 | 205.9 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 402
2020-02-05 | 12:00 | 378.5 | 78.3 | 168.2 | 13.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 378.5
2020-02-05 | 13:00 | 392.8 | 78.3 | 201.1 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 392.8
2020-02-05 | 14:00 | 382.4 | 78.3 | 205.9 | 13.9 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 382.4
2020-02-05 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 231.7 | 14.2 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 379.2
2020-02-05 | 16:00 | 397.6 | 78.3 | 276.5 | 19 | － | 26.3 | 35 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 397.6
2020-02-05 | 17:00 | 407.9 | 78.3 | 298.7 | 37.9 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 407.9
2020-02-05 | 18:00 | 428 | 78.3 | 279.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 21 | -90 | 428
2020-02-05 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 301.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -90 | 420.8
2020-02-05 | 20:00 | 409.3 | 78.3 | 298.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -90 | 409.3
2020-02-05 | 21:00 | 387.3 | 78.3 | 289.2 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -90 | 387.3
2020-02-05 | 22:00 | 356.6 | 78.3 | 268.5 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -90 | 356.6
2020-02-05 | 23:00 | 344 | 78.3 | 258.5 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | -90 | 344
2020-02-06 | 0:00 | 337.3 | 78.3 | 252.8 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2020-02-06 | 1:00 | 346 | 78.3 | 261.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -90 | 346
2020-02-06 | 2:00 | 364 | 78.3 | 281.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 364
2020-02-06 | 3:00 | 370.9 | 78.3 | 291.9 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 370.9
2020-02-06 | 4:00 | 367.6 | 78.3 | 287.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2020-02-06 | 5:00 | 366 | 78.3 | 285.4 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 366
2020-02-06 | 6:00 | 385.7 | 78.3 | 301.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2020-02-06 | 7:00 | 414.5 | 78.3 | 316.6 | 19.7 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 414.5
2020-02-06 | 8:00 | 450.9 | 78.3 | 328.7 | 21 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 450.9
2020-02-06 | 9:00 | 443.4 | 78.3 | 294.4 | 16 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 443.4
2020-02-06 | 10:00 | 429.8 | 78.3 | 251.5 | 15.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 429.8
2020-02-06 | 11:00 | 424.7 | 78.3 | 233.5 | 15.3 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 424.7
2020-02-06 | 12:00 | 401.9 | 78.3 | 215.5 | 15.3 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2020-02-06 | 13:00 | 410.5 | 78.3 | 227.2 | 15.3 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 410.5
2020-02-06 | 14:00 | 395.4 | 78.3 | 244 | 15.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 395.4
2020-02-06 | 15:00 | 393.8 | 78.3 | 270.6 | 15.4 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 393.8
2020-02-06 | 16:00 | 411.9 | 78.3 | 326.2 | 21.1 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 411.9
2020-02-06 | 17:00 | 429.1 | 78.3 | 349.5 | 49.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 429.1
2020-02-06 | 18:00 | 450.5 | 78.3 | 365.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 450.5
2020-02-06 | 19:00 | 440.1 | 78.3 | 356.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 440.1
2020-02-06 | 20:00 | 423.5 | 78.3 | 348.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 423.5
2020-02-06 | 21:00 | 400.4 | 78.3 | 344.8 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 400.4
2020-02-06 | 22:00 | 367.5 | 78.3 | 327.8 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 367.5
2020-02-06 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 320.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 356.9
2020-02-07 | 0:00 | 351.7 | 78.3 | 322 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2020-02-07 | 1:00 | 357.9 | 78.3 | 327.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 357.9
2020-02-07 | 2:00 | 374.6 | 78.3 | 341.2 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 374.6
2020-02-07 | 3:00 | 379.2 | 78.3 | 344.7 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 379.2
2020-02-07 | 4:00 | 375.2 | 78.3 | 341.4 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 375.2
2020-02-07 | 5:00 | 371.5 | 78.3 | 338.7 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 371.5
2020-02-07 | 6:00 | 391.9 | 78.3 | 352.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 391.9
2020-02-07 | 7:00 | 416.9 | 78.3 | 361.4 | 29.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 416.9
2020-02-07 | 8:00 | 460.4 | 78.3 | 366.2 | 52 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 460.4
2020-02-07 | 9:00 | 469.9 | 78.3 | 370.3 | 27 | － | 26.3 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 469.9
2020-02-07 | 10:00 | 461.1 | 78.3 | 337.2 | 14.8 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 461.1
2020-02-07 | 11:00 | 454.3 | 78.3 | 312.2 | 14.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 454.3
2020-02-07 | 12:00 | 432.5 | 78.3 | 281.6 | 14.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 432.5
2020-02-07 | 13:00 | 435.6 | 78.3 | 305.6 | 14.2 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 435.6
2020-02-07 | 14:00 | 422.8 | 78.3 | 331.3 | 14.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 422.8
2020-02-07 | 15:00 | 407.9 | 78.3 | 350.6 | 19 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 407.9
2020-02-07 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 361 | 29.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 414.5
2020-02-07 | 17:00 | 429.4 | 78.3 | 360.1 | 52.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 429.4
2020-02-07 | 18:00 | 440.4 | 78.3 | 360.2 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 440.4
2020-02-07 | 19:00 | 426.8 | 78.3 | 360.8 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 426.8
2020-02-07 | 20:00 | 408.2 | 78.3 | 360.1 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 408.2
2020-02-07 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 348 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 385.4
2020-02-07 | 22:00 | 355.9 | 78.3 | 321.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 355.9
2020-02-07 | 23:00 | 342.5 | 78.3 | 305.8 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 342.5
2020-02-08 | 0:00 | 328.1 | 78.3 | 267.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 328.1
2020-02-08 | 1:00 | 334.1 | 78.3 | 266.6 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2020-02-08 | 2:00 | 349.3 | 78.3 | 269.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2020-02-08 | 3:00 | 359.4 | 78.3 | 270.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2020-02-08 | 4:00 | 355 | 78.3 | 268.2 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 355
2020-02-08 | 5:00 | 344.1 | 78.3 | 263 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 344.1
2020-02-08 | 6:00 | 339.2 | 78.3 | 254.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 339.2
2020-02-08 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 258.8 | 24.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 355.5
2020-02-08 | 8:00 | 385.4 | 78.3 | 260.6 | 22.7 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 385.4
2020-02-08 | 9:00 | 376.4 | 78.3 | 212.7 | 14.4 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 376.4
2020-02-08 | 10:00 | 366.1 | 78.3 | 156.5 | 13.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -90 | 366.1
2020-02-08 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 148.6 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -90 | 365.4
2020-02-08 | 12:00 | 345.1 | 78.3 | 138.5 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2020-02-08 | 13:00 | 338 | 78.3 | 142.3 | 13.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -90 | 338
2020-02-08 | 14:00 | 323.3 | 78.3 | 163.8 | 13.9 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2020-02-08 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 192.7 | 14.1 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 321.4
2020-02-08 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 231.8 | 16.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2020-02-08 | 17:00 | 360.3 | 78.3 | 260.7 | 27.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -90 | 360.3
2020-02-08 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 270.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2020-02-08 | 19:00 | 375 | 78.3 | 269.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -90 | 375
2020-02-08 | 20:00 | 365.2 | 78.3 | 264.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | -90 | 365.2
2020-02-08 | 21:00 | 347.9 | 78.3 | 253.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -90 | 347.9
2020-02-08 | 22:00 | 323.7 | 78.3 | 235.4 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2020-02-08 | 23:00 | 311.7 | 78.3 | 225.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | -90 | 311.7
2020-02-09 | 0:00 | 303.9 | 78.3 | 220.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 303.9
2020-02-09 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 229.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 312.9
2020-02-09 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 249.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2020-02-09 | 3:00 | 347.6 | 78.3 | 267.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 347.6
2020-02-09 | 4:00 | 347.4 | 78.3 | 269.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2020-02-09 | 5:00 | 334 | 78.3 | 262.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 334
2020-02-09 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 249.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-02-09 | 7:00 | 328.7 | 78.3 | 248.6 | 18.2 | － | 26.3 | 17 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 328.7
2020-02-09 | 8:00 | 340.2 | 78.3 | 228.8 | 15.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2020-02-09 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 179.9 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 332.8
2020-02-09 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 138.7 | 13.9 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-02-09 | 11:00 | 320.8 | 78.3 | 129.4 | 13.9 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 320.8
2020-02-09 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 119.7 | 13.9 | － | 26.3 | 139 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2020-02-09 | 13:00 | 302.5 | 78.3 | 121.4 | 13.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2020-02-09 | 14:00 | 288.3 | 78.3 | 128.1 | 13.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 288.3
2020-02-09 | 15:00 | 290.3 | 78.3 | 168.4 | 13.9 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 290.3
2020-02-09 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 232 | 15.9 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2020-02-09 | 17:00 | 350.4 | 78.3 | 285 | 31.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2020-02-09 | 18:00 | 379.7 | 78.3 | 298.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2020-02-09 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 299.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 382.7
2020-02-09 | 20:00 | 377.2 | 78.3 | 299.3 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 377.2
2020-02-09 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 295.9 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 361.8
2020-02-09 | 22:00 | 334.2 | 78.3 | 282.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2020-02-09 | 23:00 | 329.2 | 78.3 | 274.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 329.2
2020-02-10 | 0:00 | 326.2 | 78.3 | 273.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 326.2
2020-02-10 | 1:00 | 334.6 | 78.3 | 273.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2020-02-10 | 2:00 | 351.1 | 78.3 | 282.4 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 351.1
2020-02-10 | 3:00 | 356.4 | 78.3 | 282.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 356.4
2020-02-10 | 4:00 | 351.8 | 78.3 | 277.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 351.8
2020-02-10 | 5:00 | 348.9 | 78.3 | 273 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 348.9
2020-02-10 | 6:00 | 371.4 | 78.3 | 284.8 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 371.4
2020-02-10 | 7:00 | 401.6 | 78.3 | 294.8 | 33 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 401.6
2020-02-10 | 8:00 | 433.9 | 78.3 | 296.1 | 26.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 433.9
2020-02-10 | 9:00 | 431.2 | 78.3 | 262.1 | 15.5 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 431.2
2020-02-10 | 10:00 | 419.6 | 78.3 | 213.8 | 13.9 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 419.6
2020-02-10 | 11:00 | 414 | 78.3 | 184.9 | 13.9 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 414
2020-02-10 | 12:00 | 394.4 | 78.3 | 168.9 | 13.9 | － | 26.3 | 145.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 394.4
2020-02-10 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 188.4 | 13.9 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 402.2
2020-02-10 | 14:00 | 391.5 | 78.3 | 211.8 | 14 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 391.5
2020-02-10 | 15:00 | 382.4 | 78.3 | 234.6 | 14.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 382.4
2020-02-10 | 16:00 | 395.9 | 78.3 | 277.3 | 20.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -90 | 395.9
2020-02-10 | 17:00 | 402.6 | 78.3 | 281.5 | 37.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.5 | 0 | 13 | -90 | 402.6
2020-02-10 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 277.3 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 19.7 | -90 | 417.4
2020-02-10 | 19:00 | 408 | 78.3 | 277 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19.9 | -90 | 408
2020-02-10 | 20:00 | 394.5 | 78.3 | 276.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 18.4 | -90 | 394.5
2020-02-10 | 21:00 | 374.1 | 78.3 | 274.2 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | -90 | 374.1
2020-02-10 | 22:00 | 344.2 | 78.3 | 270.4 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2020-02-10 | 23:00 | 332.7 | 78.3 | 260.6 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 332.7
2020-02-11 | 0:00 | 326.7 | 78.3 | 258.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2020-02-11 | 1:00 | 334.3 | 78.3 | 270.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 334.3
2020-02-11 | 2:00 | 352.9 | 78.3 | 284.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 352.9
2020-02-11 | 3:00 | 362.9 | 78.3 | 295.2 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 362.9
2020-02-11 | 4:00 | 362.4 | 78.3 | 291.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 362.4
2020-02-11 | 5:00 | 353.4 | 78.3 | 284.6 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2020-02-11 | 6:00 | 347.9 | 78.3 | 282.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 347.9
2020-02-11 | 7:00 | 366.3 | 78.3 | 289.3 | 25.9 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 366.3
2020-02-11 | 8:00 | 382.1 | 78.3 | 273.4 | 19.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 382.1
2020-02-11 | 9:00 | 367.6 | 78.3 | 216.6 | 14.5 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2020-02-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 160.3 | 13.9 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2020-02-11 | 11:00 | 345.7 | 78.3 | 130.9 | 13.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 345.7
2020-02-11 | 12:00 | 331.4 | 78.3 | 111.5 | 13.9 | － | 26.3 | 183.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 331.4
2020-02-11 | 13:00 | 330.4 | 78.3 | 123.5 | 13.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2020-02-11 | 14:00 | 316.7 | 78.3 | 150.1 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 316.7
2020-02-11 | 15:00 | 310.9 | 78.3 | 192.7 | 14.1 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 310.9
2020-02-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 265.6 | 19.2 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2020-02-11 | 17:00 | 360.4 | 78.3 | 304.8 | 36.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2020-02-11 | 18:00 | 383.1 | 78.3 | 315.9 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 383.1
2020-02-11 | 19:00 | 380.5 | 78.3 | 314.5 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 380.5
2020-02-11 | 20:00 | 371.7 | 78.3 | 311.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 371.7
2020-02-11 | 21:00 | 352.8 | 78.3 | 300.8 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 352.8
2020-02-11 | 22:00 | 326.5 | 78.3 | 283.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-02-11 | 23:00 | 316.1 | 78.3 | 275.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 316.1
2020-02-12 | 0:00 | 310.5 | 78.3 | 276.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 310.5
2020-02-12 | 1:00 | 318.6 | 78.3 | 282.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2020-02-12 | 2:00 | 337 | 78.3 | 295.4 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 337
2020-02-12 | 3:00 | 348.1 | 78.3 | 301.8 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 348.1
2020-02-12 | 4:00 | 349.1 | 78.3 | 301.2 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 349.1
2020-02-12 | 5:00 | 346.1 | 78.3 | 298.6 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 346.1
2020-02-12 | 6:00 | 359.5 | 78.3 | 302.5 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 359.5
2020-02-12 | 7:00 | 378.6 | 78.3 | 305.1 | 24.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 378.6
2020-02-12 | 8:00 | 414.3 | 78.3 | 312 | 23.6 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 414.3
2020-02-12 | 9:00 | 415 | 78.3 | 301 | 15.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 415
2020-02-12 | 10:00 | 416.8 | 78.3 | 288.4 | 14.2 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 416.8
2020-02-12 | 11:00 | 420 | 78.3 | 284 | 14.1 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 420
2020-02-12 | 12:00 | 395.3 | 78.3 | 289.6 | 14.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 395.3
2020-02-12 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 309.8 | 27.9 | － | 26.3 | 29 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 405.7
2020-02-12 | 14:00 | 391.9 | 78.3 | 306.1 | 29.1 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 391.9
2020-02-12 | 15:00 | 387.7 | 78.3 | 304.9 | 32.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 387.7
2020-02-12 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 298.4 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 401.7
2020-02-12 | 17:00 | 405.8 | 78.3 | 298.4 | 52.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 405.8
2020-02-12 | 18:00 | 407.3 | 78.3 | 274.9 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 21 | -90 | 407.3
2020-02-12 | 19:00 | 393.6 | 78.3 | 303.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 393.6
2020-02-12 | 20:00 | 375.9 | 78.3 | 298.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 375.9
2020-02-12 | 21:00 | 348.1 | 78.3 | 272.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 348.1
2020-02-12 | 22:00 | 316.8 | 78.3 | 241.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-02-12 | 23:00 | 302.6 | 78.3 | 229.1 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 302.6
2020-02-13 | 0:00 | 292 | 78.3 | 223.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 292
2020-02-13 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 241.6 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 299.2
2020-02-13 | 2:00 | 319.9 | 78.3 | 265.8 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 319.9
2020-02-13 | 3:00 | 331.5 | 78.3 | 278.5 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 331.5
2020-02-13 | 4:00 | 332.1 | 78.3 | 280.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2020-02-13 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 274.3 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2020-02-13 | 6:00 | 327 | 78.3 | 271.2 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 327
2020-02-13 | 7:00 | 347 | 78.3 | 276.8 | 27.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 347
2020-02-13 | 8:00 | 379.9 | 78.3 | 283.1 | 28.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 379.9
2020-02-13 | 9:00 | 378.3 | 78.3 | 263.1 | 18.3 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 378.3
2020-02-13 | 10:00 | 370.7 | 78.3 | 229.4 | 14.6 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 370.7
2020-02-13 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 196.2 | 13.9 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 365.4
2020-02-13 | 12:00 | 339.8 | 78.3 | 147.1 | 13.9 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2020-02-13 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 152.8 | 13.9 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2020-02-13 | 14:00 | 336.7 | 78.3 | 165.8 | 13.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2020-02-13 | 15:00 | 328.9 | 78.3 | 204.5 | 14.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 328.9
2020-02-13 | 16:00 | 344.9 | 78.3 | 260.2 | 18.9 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 344.9
2020-02-13 | 17:00 | 342.7 | 78.3 | 269.3 | 34.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | -90 | 342.7
2020-02-13 | 18:00 | 356.8 | 78.3 | 271.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | -90 | 356.8
2020-02-13 | 19:00 | 348.4 | 78.3 | 273.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | -90 | 348.4
2020-02-13 | 20:00 | 338 | 78.3 | 284 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 338
2020-02-13 | 21:00 | 320.6 | 78.3 | 276.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2020-02-13 | 22:00 | 302.9 | 78.3 | 265 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2020-02-13 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 257.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2020-02-14 | 0:00 | 286.2 | 78.3 | 254.8 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-02-14 | 1:00 | 296 | 78.3 | 264.7 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 296
2020-02-14 | 2:00 | 318.5 | 78.3 | 286.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 318.5
2020-02-14 | 3:00 | 334.7 | 78.3 | 300.9 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2020-02-14 | 4:00 | 337.3 | 78.3 | 302.9 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2020-02-14 | 5:00 | 330.8 | 78.3 | 296.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 330.8
2020-02-14 | 6:00 | 333 | 78.3 | 298.5 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 333
2020-02-14 | 7:00 | 350.8 | 78.3 | 307.7 | 21.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 350.8
2020-02-14 | 8:00 | 389.3 | 78.3 | 303.2 | 63 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 389.3
2020-02-14 | 9:00 | 404.5 | 78.3 | 310 | 63 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 404.5
2020-02-14 | 10:00 | 409.7 | 78.3 | 308.8 | 52.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 409.7
2020-02-14 | 11:00 | 406.6 | 78.3 | 319.6 | 26.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 406.6
2020-02-14 | 12:00 | 373 | 78.3 | 279.9 | 16.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 373
2020-02-14 | 13:00 | 379.5 | 78.3 | 302.5 | 17 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 379.5
2020-02-14 | 14:00 | 364.1 | 78.3 | 287.4 | 16.4 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 364.1
2020-02-14 | 15:00 | 356.7 | 78.3 | 273 | 16.3 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 356.7
2020-02-14 | 16:00 | 362 | 78.3 | 292.1 | 16.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 362
2020-02-14 | 17:00 | 360.2 | 78.3 | 309.6 | 23.1 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 360.2
2020-02-14 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 307 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 374.1
2020-02-14 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 310.1 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 364.3
2020-02-14 | 20:00 | 352.4 | 78.3 | 307.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 352.4
2020-02-14 | 21:00 | 334 | 78.3 | 296 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 334
2020-02-14 | 22:00 | 312.6 | 78.3 | 276.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2020-02-14 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 266.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2020-02-15 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 257.9 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2020-02-15 | 1:00 | 297.9 | 78.3 | 262.8 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2020-02-15 | 2:00 | 320.2 | 78.3 | 274.6 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 320.2
2020-02-15 | 3:00 | 333.2 | 78.3 | 269.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 333.2
2020-02-15 | 4:00 | 333.7 | 78.3 | 269.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 333.7
2020-02-15 | 5:00 | 321.7 | 78.3 | 274.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2020-02-15 | 6:00 | 308.2 | 78.3 | 270.2 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 308.2
2020-02-15 | 7:00 | 319.1 | 78.3 | 272.9 | 21 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2020-02-15 | 8:00 | 349.7 | 78.3 | 269.7 | 53.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 349.7
2020-02-15 | 9:00 | 362.8 | 78.3 | 271.2 | 54.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 362.8
2020-02-15 | 10:00 | 360.7 | 78.3 | 280.4 | 20.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2020-02-15 | 11:00 | 346.4 | 78.3 | 266.1 | 15 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 346.4
2020-02-15 | 12:00 | 329.3 | 78.3 | 221.5 | 13.9 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 329.3
2020-02-15 | 13:00 | 329 | 78.3 | 224.2 | 13.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 329
2020-02-15 | 14:00 | 314.7 | 78.3 | 252.4 | 14.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 314.7
2020-02-15 | 15:00 | 317 | 78.3 | 254.6 | 14.4 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 317
2020-02-15 | 16:00 | 323 | 78.3 | 263.3 | 15.7 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 323
2020-02-15 | 17:00 | 335.3 | 78.3 | 274.3 | 24 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2020-02-15 | 18:00 | 346.3 | 78.3 | 274.1 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2020-02-15 | 19:00 | 337.7 | 78.3 | 274.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 337.7
2020-02-15 | 20:00 | 325.8 | 78.3 | 271 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2020-02-15 | 21:00 | 307.9 | 78.3 | 257.1 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 307.9
2020-02-15 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 235.7 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2020-02-15 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 228.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 278.4
2020-02-16 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 219 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 268.9
2020-02-16 | 1:00 | 276 | 78.3 | 229.7 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 276
2020-02-16 | 2:00 | 298.1 | 78.3 | 230.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2020-02-16 | 3:00 | 312.1 | 78.3 | 221.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2020-02-16 | 4:00 | 311.5 | 78.3 | 219.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 311.5
2020-02-16 | 5:00 | 293.1 | 78.3 | 235.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2020-02-16 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 215.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 267.6
2020-02-16 | 7:00 | 271.4 | 78.3 | 212.6 | 16.1 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2020-02-16 | 8:00 | 290.6 | 78.3 | 220.6 | 16.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2020-02-16 | 9:00 | 305 | 78.3 | 222.6 | 16.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 305
2020-02-16 | 10:00 | 317.4 | 78.3 | 223.5 | 16.2 | － | 26.3 | 26 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 317.4
2020-02-16 | 11:00 | 319 | 78.3 | 216.6 | 16.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 319
2020-02-16 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 211.4 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 313.3
2020-02-16 | 13:00 | 304.6 | 78.3 | 205.5 | 16.1 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 304.6
2020-02-16 | 14:00 | 288.7 | 78.3 | 201.4 | 16.1 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 288.7
2020-02-16 | 15:00 | 286.7 | 78.3 | 202.7 | 16.1 | － | 26.3 | 8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 286.7
2020-02-16 | 16:00 | 292.5 | 78.3 | 213.5 | 16.1 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 292.5
2020-02-16 | 17:00 | 321.7 | 78.3 | 236.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 321.7
2020-02-16 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 225.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2020-02-16 | 19:00 | 330.6 | 78.3 | 229 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 330.6
2020-02-16 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 235.9 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 323.9
2020-02-16 | 21:00 | 309 | 78.3 | 233.6 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 309
2020-02-16 | 22:00 | 289.4 | 78.3 | 215.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2020-02-16 | 23:00 | 281.3 | 78.3 | 208.2 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2020-02-17 | 0:00 | 272 | 78.3 | 196.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 272
2020-02-17 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 202 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2020-02-17 | 2:00 | 305.7 | 78.3 | 226.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 305.7
2020-02-17 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 248.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-02-17 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 256.9 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2020-02-17 | 5:00 | 338.3 | 78.3 | 263.1 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 338.3
2020-02-17 | 6:00 | 349.8 | 78.3 | 277.9 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2020-02-17 | 7:00 | 370.2 | 78.3 | 280.4 | 20.2 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 370.2
2020-02-17 | 8:00 | 404.7 | 78.3 | 287.6 | 20.3 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 404.7
2020-02-17 | 9:00 | 408.3 | 78.3 | 265.5 | 16.3 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 408.3
2020-02-17 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 222.5 | 15 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 410.2
2020-02-17 | 11:00 | 410.2 | 78.3 | 203.4 | 14.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 410.2
2020-02-17 | 12:00 | 390.1 | 78.3 | 174.8 | 14.9 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 390.1
2020-02-17 | 13:00 | 398.2 | 78.3 | 208.1 | 14.9 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 398.2
2020-02-17 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 224.9 | 15 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 389.9
2020-02-17 | 15:00 | 389.6 | 78.3 | 254.4 | 15.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 389.6
2020-02-17 | 16:00 | 406.6 | 78.3 | 296.4 | 24.4 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 406.6
2020-02-17 | 17:00 | 421.8 | 78.3 | 298.7 | 47.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | -90 | 421.8
2020-02-17 | 18:00 | 440.3 | 78.3 | 295.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 27 | -90 | 440.3
2020-02-17 | 19:00 | 434.4 | 78.3 | 291.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | -90 | 434.4
2020-02-17 | 20:00 | 419.4 | 78.3 | 283.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.1 | -90 | 419.4
2020-02-17 | 21:00 | 396 | 78.3 | 286.5 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 19.1 | -90 | 396
2020-02-17 | 22:00 | 365.3 | 78.3 | 277.4 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 13 | -90 | 365.3
2020-02-17 | 23:00 | 353.4 | 78.3 | 280.3 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2020-02-18 | 0:00 | 349.3 | 78.3 | 280.4 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 349.3
2020-02-18 | 1:00 | 355.2 | 78.3 | 284.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 355.2
2020-02-18 | 2:00 | 372 | 78.3 | 296.5 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 372
2020-02-18 | 3:00 | 379.8 | 78.3 | 301.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 379.8
2020-02-18 | 4:00 | 376.6 | 78.3 | 297.3 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 376.6
2020-02-18 | 5:00 | 373.9 | 78.3 | 297.5 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 373.9
2020-02-18 | 6:00 | 395 | 78.3 | 310.2 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 395
2020-02-18 | 7:00 | 423.6 | 78.3 | 317.8 | 26.5 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | -90 | 423.6
2020-02-18 | 8:00 | 457.9 | 78.3 | 321.8 | 24.6 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 457.9
2020-02-18 | 9:00 | 455.7 | 78.3 | 284.6 | 14.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 455.7
2020-02-18 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 245 | 13.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 442.4
2020-02-18 | 11:00 | 432.7 | 78.3 | 218.7 | 13.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 432.7
2020-02-18 | 12:00 | 410.4 | 78.3 | 198.8 | 13.9 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -90 | 410.4
2020-02-18 | 13:00 | 415.8 | 78.3 | 229.6 | 13.9 | － | 26.3 | 118.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 415.8
2020-02-18 | 14:00 | 404.6 | 78.3 | 243.2 | 14 | － | 26.3 | 93 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 404.6
2020-02-18 | 15:00 | 397.6 | 78.3 | 258.3 | 14.2 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 397.6
2020-02-18 | 16:00 | 411.3 | 78.3 | 303.6 | 19.4 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 411.3
2020-02-18 | 17:00 | 422.5 | 78.3 | 324.1 | 37.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 422.5
2020-02-18 | 18:00 | 439.9 | 78.3 | 303.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 21 | -90 | 439.9
2020-02-18 | 19:00 | 432.8 | 78.3 | 325.8 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 432.8
2020-02-18 | 20:00 | 420.2 | 78.3 | 325.8 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 420.2
2020-02-18 | 21:00 | 396.7 | 78.3 | 321.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 396.7
2020-02-18 | 22:00 | 367.6 | 78.3 | 308.8 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2020-02-18 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 298.9 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 356.9
2020-02-19 | 0:00 | 351.1 | 78.3 | 295.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 351.1
2020-02-19 | 1:00 | 357.7 | 78.3 | 301.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 357.7
2020-02-19 | 2:00 | 373.4 | 78.3 | 313 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 373.4
2020-02-19 | 3:00 | 381.7 | 78.3 | 321 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2020-02-19 | 4:00 | 381.4 | 78.3 | 322.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 381.4
2020-02-19 | 5:00 | 379.1 | 78.3 | 322 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | -90 | 379.1
2020-02-19 | 6:00 | 397.4 | 78.3 | 332.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 397.4
2020-02-19 | 7:00 | 423.2 | 78.3 | 337.7 | 32.2 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 423.2
2020-02-19 | 8:00 | 441 | 78.3 | 326.1 | 22.9 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 441
2020-02-19 | 9:00 | 434.3 | 78.3 | 283.6 | 15.4 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 434.3
2020-02-19 | 10:00 | 417.9 | 78.3 | 225 | 14 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 417.9
2020-02-19 | 11:00 | 404 | 78.3 | 190.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 404
2020-02-19 | 12:00 | 377.5 | 78.3 | 158.7 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 377.5
2020-02-19 | 13:00 | 383.2 | 78.3 | 171.4 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 383.2
2020-02-19 | 14:00 | 364.4 | 78.3 | 184.2 | 13.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2020-02-19 | 15:00 | 356.8 | 78.3 | 227.4 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 356.8
2020-02-19 | 16:00 | 377.1 | 78.3 | 291.7 | 17.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 377.1
2020-02-19 | 17:00 | 389.6 | 78.3 | 330.5 | 30.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 389.6
2020-02-19 | 18:00 | 417.1 | 78.3 | 347.7 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 417.1
2020-02-19 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 346.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 413.2
2020-02-19 | 20:00 | 403.9 | 78.3 | 342.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 403.9
2020-02-19 | 21:00 | 382.5 | 78.3 | 333.7 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 382.5
2020-02-19 | 22:00 | 354 | 78.3 | 314.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 354
2020-02-19 | 23:00 | 342.8 | 78.3 | 306.4 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 342.8
2020-02-20 | 0:00 | 337.7 | 78.3 | 301.5 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 337.7
2020-02-20 | 1:00 | 344.7 | 78.3 | 306.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 344.7
2020-02-20 | 2:00 | 363.9 | 78.3 | 320 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 363.9
2020-02-20 | 3:00 | 372.9 | 78.3 | 325.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 372.9
2020-02-20 | 4:00 | 369.6 | 78.3 | 322.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2020-02-20 | 5:00 | 365.7 | 78.3 | 319.9 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 365.7
2020-02-20 | 6:00 | 382.9 | 78.3 | 329.5 | 35.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 382.9
2020-02-20 | 7:00 | 406.6 | 78.3 | 332 | 34.1 | － | 26.3 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 406.6
2020-02-20 | 8:00 | 434.8 | 78.3 | 335.8 | 32.7 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 434.8
2020-02-20 | 9:00 | 432.5 | 78.3 | 321.2 | 22.7 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 432.5
2020-02-20 | 10:00 | 431.4 | 78.3 | 300.5 | 17.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 431.4
2020-02-20 | 11:00 | 419.1 | 78.3 | 238.8 | 14 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 419.1
2020-02-20 | 12:00 | 379 | 78.3 | 166.9 | 13.9 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 379
2020-02-20 | 13:00 | 383.1 | 78.3 | 170.7 | 13.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 383.1
2020-02-20 | 14:00 | 365.6 | 78.3 | 178 | 13.9 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-02-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 212.7 | 13.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 355.1
2020-02-20 | 16:00 | 371.2 | 78.3 | 277 | 16 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 371.2
2020-02-20 | 17:00 | 379.3 | 78.3 | 302.2 | 25.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 14.3 | 0 | 13 | -90 | 379.3
2020-02-20 | 18:00 | 402.3 | 78.3 | 317.5 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 15.5 | -90 | 402.3
2020-02-20 | 19:00 | 399.7 | 78.3 | 317.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 13.5 | -90 | 399.7
2020-02-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 326.4 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 388.1
2020-02-20 | 21:00 | 369.5 | 78.3 | 316.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 369.5
2020-02-20 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 298.2 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2020-02-20 | 23:00 | 332.2 | 78.3 | 289.5 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 332.2
2020-02-21 | 0:00 | 324.2 | 78.3 | 276 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 324.2
2020-02-21 | 1:00 | 332.4 | 78.3 | 283.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 332.4
2020-02-21 | 2:00 | 354.5 | 78.3 | 298.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 354.5
2020-02-21 | 3:00 | 366.4 | 78.3 | 304.7 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 366.4
2020-02-21 | 4:00 | 367.9 | 78.3 | 306.7 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 367.9
2020-02-21 | 5:00 | 366.5 | 78.3 | 306.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -90 | 366.5
2020-02-21 | 6:00 | 384.2 | 78.3 | 312.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 384.2
2020-02-21 | 7:00 | 405.7 | 78.3 | 316.2 | 40.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 405.7
2020-02-21 | 8:00 | 420.3 | 78.3 | 306.4 | 26 | － | 26.3 | 72 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 420.3
2020-02-21 | 9:00 | 407.5 | 78.3 | 255.5 | 15.2 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 407.5
2020-02-21 | 10:00 | 392.4 | 78.3 | 198.4 | 13.9 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 392.4
2020-02-21 | 11:00 | 381 | 78.3 | 167.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 381
2020-02-21 | 12:00 | 356.5 | 78.3 | 142 | 13.9 | － | 26.3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 356.5
2020-02-21 | 13:00 | 368.2 | 78.3 | 164.5 | 13.9 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 368.2
2020-02-21 | 14:00 | 354 | 78.3 | 183.1 | 13.9 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 354
2020-02-21 | 15:00 | 347.2 | 78.3 | 222.4 | 14.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 347.2
2020-02-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 275.9 | 19.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 363.4
2020-02-21 | 17:00 | 368.6 | 78.3 | 287.4 | 30.6 | － | 26.3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 13 | -90 | 368.6
2020-02-21 | 18:00 | 385 | 78.3 | 296.4 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.1 | -90 | 385
2020-02-21 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 293.2 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 13.9 | -90 | 380.1
2020-02-21 | 20:00 | 368.4 | 78.3 | 287.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 368.4
2020-02-21 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 266.3 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 345.8
2020-02-21 | 22:00 | 320.1 | 78.3 | 246.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 320.1
2020-02-21 | 23:00 | 311.4 | 78.3 | 239.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2020-02-22 | 0:00 | 306.2 | 78.3 | 232.5 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 306.2
2020-02-22 | 1:00 | 312 | 78.3 | 236.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 312
2020-02-22 | 2:00 | 329.7 | 78.3 | 249 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2020-02-22 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 254.3 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 343.3
2020-02-22 | 4:00 | 340.4 | 78.3 | 252.3 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | -90 | 340.4
2020-02-22 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 241.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2020-02-22 | 6:00 | 309.4 | 78.3 | 231 | 18.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 309.4
2020-02-22 | 7:00 | 324.8 | 78.3 | 235.9 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 324.8
2020-02-22 | 8:00 | 354.1 | 78.3 | 257.1 | 35.2 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2020-02-22 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 260 | 41.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 363.9
2020-02-22 | 10:00 | 368.6 | 78.3 | 262.7 | 42.3 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 368.6
2020-02-22 | 11:00 | 360.4 | 78.3 | 261.9 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2020-02-22 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 249.8 | 22.9 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 337.2
2020-02-22 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 213.5 | 14.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2020-02-22 | 14:00 | 309.1 | 78.3 | 149.8 | 13.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2020-02-22 | 15:00 | 301.7 | 78.3 | 145.6 | 13.9 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 301.7
2020-02-22 | 16:00 | 312.3 | 78.3 | 197.3 | 14.1 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 312.3
2020-02-22 | 17:00 | 325.3 | 78.3 | 239.5 | 20.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2020-02-22 | 18:00 | 345.4 | 78.3 | 254 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2020-02-22 | 19:00 | 342.6 | 78.3 | 252.3 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 342.6
2020-02-22 | 20:00 | 335.3 | 78.3 | 249.4 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2020-02-22 | 21:00 | 317.2 | 78.3 | 238.3 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2020-02-22 | 22:00 | 297.4 | 78.3 | 221.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2020-02-22 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 211.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2020-02-23 | 0:00 | 280.8 | 78.3 | 196.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 280.8
2020-02-23 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 204.4 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2020-02-23 | 2:00 | 310.8 | 78.3 | 217.8 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 310.8
2020-02-23 | 3:00 | 324.9 | 78.3 | 226.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 324.9
2020-02-23 | 4:00 | 326.5 | 78.3 | 228 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-02-23 | 5:00 | 314.3 | 78.3 | 219.2 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2020-02-23 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 205.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 295.1
2020-02-23 | 7:00 | 301.4 | 78.3 | 187.3 | 19.2 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 301.4
2020-02-23 | 8:00 | 302.3 | 78.3 | 145.7 | 15.1 | － | 26.3 | 72.2 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2020-02-23 | 9:00 | 297 | 78.3 | 91.2 | 14 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | -90 | 297
2020-02-23 | 10:00 | 294.6 | 78.3 | 53.4 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 50.6 | -8 | 0 | -90 | 294.6
2020-02-23 | 11:00 | 289.7 | 78.3 | 67.3 | 13.9 | － | 26.3 | 192 | 0 | 46.9 | -15 | -30 | -90 | 289.7
2020-02-23 | 12:00 | 285.8 | 78.3 | 59.8 | 13.9 | － | 26.3 | 195.6 | 0 | 45.3 | -13.4 | -30 | -90 | 285.8
2020-02-23 | 13:00 | 277.1 | 78.3 | 60.9 | 13.9 | － | 26.3 | 185.8 | 0 | 45.7 | -13.8 | -30 | -90 | 277.1
2020-02-23 | 14:00 | 262 | 78.3 | 74.1 | 13.9 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 44.4 | -8.9 | -30 | -90 | 262
2020-02-23 | 15:00 | 253.6 | 78.3 | 80 | 14 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 253.6
2020-02-23 | 16:00 | 272.6 | 78.3 | 149.4 | 15.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 272.6
2020-02-23 | 17:00 | 301.4 | 78.3 | 193.8 | 25.4 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 37.1 | 0 | 18.7 | -90 | 301.4
2020-02-23 | 18:00 | 328.9 | 78.3 | 210.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 29.5 | -90 | 328.9
2020-02-23 | 19:00 | 332.1 | 78.3 | 217.9 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 27.4 | -90 | 332.1
2020-02-23 | 20:00 | 328.5 | 78.3 | 224.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 21.4 | -90 | 328.5
2020-02-23 | 21:00 | 317.4 | 78.3 | 227.1 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 16 | -90 | 317.4
2020-02-23 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 219.4 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | -90 | 297.9
2020-02-23 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 227 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 292.7
2020-02-24 | 0:00 | 290.2 | 78.3 | 237.8 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2020-02-24 | 1:00 | 302.7 | 78.3 | 251.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -90 | 302.7
2020-02-24 | 2:00 | 328.6 | 78.3 | 273.9 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2020-02-24 | 3:00 | 340.7 | 78.3 | 282.6 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2020-02-24 | 4:00 | 340 | 78.3 | 283 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 340
2020-02-24 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 278 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2020-02-24 | 6:00 | 323.6 | 78.3 | 272.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 323.6
2020-02-24 | 7:00 | 338.9 | 78.3 | 263.6 | 24.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 338.9
2020-02-24 | 8:00 | 343 | 78.3 | 231.1 | 16.8 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 343
2020-02-24 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 180 | 14.2 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2020-02-24 | 10:00 | 327.4 | 78.3 | 130.7 | 13.9 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 327.4
2020-02-24 | 11:00 | 319.5 | 78.3 | 102.1 | 13.9 | － | 26.3 | 186.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 319.5
2020-02-24 | 12:00 | 306 | 78.3 | 84.9 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 306
2020-02-24 | 13:00 | 304 | 78.3 | 91.2 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 304
2020-02-24 | 14:00 | 292.2 | 78.3 | 111.8 | 13.9 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 292.2
2020-02-24 | 15:00 | 283.5 | 78.3 | 153.8 | 14 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 283.5
2020-02-24 | 16:00 | 302.3 | 78.3 | 218.5 | 16.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2020-02-24 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 255.7 | 27.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -90 | 322.8
2020-02-24 | 18:00 | 346.6 | 78.3 | 268.3 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | -90 | 346.6
2020-02-24 | 19:00 | 347.2 | 78.3 | 268.7 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | -90 | 347.2
2020-02-24 | 20:00 | 341.7 | 78.3 | 269.6 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 17.1 | -90 | 341.7
2020-02-24 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 264.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 326.2
2020-02-24 | 22:00 | 302 | 78.3 | 261.7 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 302
2020-02-24 | 23:00 | 293 | 78.3 | 253.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 293
2020-02-25 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 251.4 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2020-02-25 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 254.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2020-02-25 | 2:00 | 316.8 | 78.3 | 268.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-02-25 | 3:00 | 330.8 | 78.3 | 276.6 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -90 | 330.8
2020-02-25 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 276.7 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2020-02-25 | 5:00 | 331.3 | 78.3 | 274.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 331.3
2020-02-25 | 6:00 | 341.9 | 78.3 | 281.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2020-02-25 | 7:00 | 359 | 78.3 | 284.8 | 33 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 359
2020-02-25 | 8:00 | 395.5 | 78.3 | 289.2 | 47.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 395.5
2020-02-25 | 9:00 | 406.4 | 78.3 | 285.5 | 21.1 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 406.4
2020-02-25 | 10:00 | 394.6 | 78.3 | 236 | 14 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 394.6
2020-02-25 | 11:00 | 396.5 | 78.3 | 218.8 | 13.9 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 396.5
2020-02-25 | 12:00 | 365.3 | 78.3 | 194.7 | 13.9 | － | 26.3 | 118 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | -90 | 365.3
2020-02-25 | 13:00 | 368.1 | 78.3 | 203.5 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2020-02-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 205.9 | 13.9 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 356.3
2020-02-25 | 15:00 | 347 | 78.3 | 226 | 14 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 347
2020-02-25 | 16:00 | 352.7 | 78.3 | 273.4 | 19.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 352.7
2020-02-25 | 17:00 | 361 | 78.3 | 284.5 | 38.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 361
2020-02-25 | 18:00 | 373.7 | 78.3 | 263.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.9 | -90 | 373.7
2020-02-25 | 19:00 | 362.5 | 78.3 | 270.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 13.1 | -90 | 362.5
2020-02-25 | 20:00 | 348 | 78.3 | 269.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -90 | 348
2020-02-25 | 21:00 | 326.5 | 78.3 | 275.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-02-25 | 22:00 | 301.7 | 78.3 | 261.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 301.7
2020-02-25 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 253.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 290.7
2020-02-26 | 0:00 | 280.3 | 78.3 | 237.2 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 280.3
2020-02-26 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 241.9 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2020-02-26 | 2:00 | 309 | 78.3 | 250.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 309
2020-02-26 | 3:00 | 324.5 | 78.3 | 251.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2020-02-26 | 4:00 | 325.9 | 78.3 | 251.7 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 325.9
2020-02-26 | 5:00 | 316.8 | 78.3 | 247.4 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-02-26 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 242.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-02-26 | 7:00 | 336.5 | 78.3 | 247.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 336.5
2020-02-26 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 258.3 | 29.5 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 372.5
2020-02-26 | 9:00 | 375.5 | 78.3 | 242.4 | 15.9 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 375.5
2020-02-26 | 10:00 | 371.7 | 78.3 | 211.6 | 14.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 371.7
2020-02-26 | 11:00 | 364.4 | 78.3 | 200.3 | 14.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 364.4
2020-02-26 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 185 | 14.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2020-02-26 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 198.5 | 14.4 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 357.7
2020-02-26 | 14:00 | 347.2 | 78.3 | 212.7 | 14.4 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 347.2
2020-02-26 | 15:00 | 347.8 | 78.3 | 228.5 | 15 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 347.8
2020-02-26 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 253.8 | 24.3 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 353.4
2020-02-26 | 17:00 | 354.1 | 78.3 | 251.6 | 46.8 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2020-02-26 | 18:00 | 367.6 | 78.3 | 249.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 367.6
2020-02-26 | 19:00 | 357.7 | 78.3 | 226.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | -90 | 357.7
2020-02-26 | 20:00 | 347 | 78.3 | 252.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 347
2020-02-26 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 243.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 326.7
2020-02-26 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 222.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 303.3
2020-02-26 | 23:00 | 293.9 | 78.3 | 222.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 293.9
2020-02-27 | 0:00 | 284.7 | 78.3 | 213.8 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 284.7
2020-02-27 | 1:00 | 294.3 | 78.3 | 224.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2020-02-27 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 248.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 318.4
2020-02-27 | 3:00 | 337.1 | 78.3 | 263.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 337.1
2020-02-27 | 4:00 | 342.2 | 78.3 | 264.8 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 342.2
2020-02-27 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 265 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2020-02-27 | 6:00 | 344.4 | 78.3 | 269 | 27.2 | － | 26.3 | 1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2020-02-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 260.1 | 20.6 | － | 26.3 | 28 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2020-02-27 | 8:00 | 387.6 | 78.3 | 250.5 | 16.9 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 387.6
2020-02-27 | 9:00 | 394.2 | 78.3 | 223.2 | 14.5 | － | 26.3 | 109 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | -90 | 394.2
2020-02-27 | 10:00 | 384.9 | 78.3 | 175.7 | 14 | － | 26.3 | 147 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 384.9
2020-02-27 | 11:00 | 380 | 78.3 | 152 | 14 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 380
2020-02-27 | 12:00 | 362.6 | 78.3 | 143.2 | 14 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2020-02-27 | 13:00 | 371.1 | 78.3 | 178 | 14 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | -90 | 371.1
2020-02-27 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 181.9 | 14 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | -90 | 362.1
2020-02-27 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 206.7 | 14.3 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | -90 | 353.1
2020-02-27 | 16:00 | 369.3 | 78.3 | 254.8 | 18.7 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 369.3
2020-02-27 | 17:00 | 381.4 | 78.3 | 282 | 37.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 381.4
2020-02-27 | 18:00 | 402 | 78.3 | 286.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -90 | 402
2020-02-27 | 19:00 | 395.9 | 78.3 | 284.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 395.9
2020-02-27 | 20:00 | 383.5 | 78.3 | 284.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | -90 | 383.5
2020-02-27 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 278.8 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 361.8
2020-02-27 | 22:00 | 335 | 78.3 | 259.9 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 335
2020-02-27 | 23:00 | 321.8 | 78.3 | 251.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 321.8
2020-02-28 | 0:00 | 315.7 | 78.3 | 252 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 315.7
2020-02-28 | 1:00 | 324.7 | 78.3 | 263.5 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 324.7
2020-02-28 | 2:00 | 348 | 78.3 | 290 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 348
2020-02-28 | 3:00 | 361.1 | 78.3 | 302.6 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 361.1
2020-02-28 | 4:00 | 362.9 | 78.3 | 303.7 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 362.9
2020-02-28 | 5:00 | 363 | 78.3 | 308.3 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 363
2020-02-28 | 6:00 | 378.4 | 78.3 | 320.6 | 31.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 378.4
2020-02-28 | 7:00 | 396 | 78.3 | 314 | 25.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 396
2020-02-28 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 289.8 | 17.3 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 407.1
2020-02-28 | 9:00 | 399.6 | 78.3 | 239.9 | 14 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 399.6
2020-02-28 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 205.3 | 13.9 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2020-02-28 | 11:00 | 395.5 | 78.3 | 217.9 | 13.9 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 395.5
2020-02-28 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 224.9 | 13.9 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2020-02-28 | 13:00 | 385.7 | 78.3 | 271.6 | 15.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 385.7
2020-02-28 | 14:00 | 383.1 | 78.3 | 298 | 19.7 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 383.1
2020-02-28 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 317.3 | 28.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 374.8
2020-02-28 | 16:00 | 386.2 | 78.3 | 329.4 | 37.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 386.2
2020-02-28 | 17:00 | 397.8 | 78.3 | 335.8 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 397.8
2020-02-28 | 18:00 | 408.6 | 78.3 | 340.5 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 408.6
2020-02-28 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 336.3 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 397.2
2020-02-28 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 327.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 381.7
2020-02-28 | 21:00 | 360 | 78.3 | 312.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 360
2020-02-28 | 22:00 | 332.6 | 78.3 | 289.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 332.6
2020-02-28 | 23:00 | 318.8 | 78.3 | 274.8 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | -90 | 318.8
2020-02-29 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 261.5 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 305.4
2020-02-29 | 1:00 | 310.3 | 78.3 | 265.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 310.3
2020-02-29 | 2:00 | 328.7 | 78.3 | 278.5 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | -90 | 328.7
2020-02-29 | 3:00 | 342.8 | 78.3 | 286.4 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 342.8
2020-02-29 | 4:00 | 343.1 | 78.3 | 285.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 343.1
2020-02-29 | 5:00 | 331.9 | 78.3 | 277.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2020-02-29 | 6:00 | 320.7 | 78.3 | 264.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 320.7
2020-02-29 | 7:00 | 335.1 | 78.3 | 266.2 | 14.5 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 335.1
2020-02-29 | 8:00 | 371.3 | 78.3 | 292.2 | 23 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 371.3
2020-02-29 | 9:00 | 380.8 | 78.3 | 295.5 | 30.4 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 380.8
2020-02-29 | 10:00 | 385.8 | 78.3 | 296.8 | 30.1 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 385.8
2020-02-29 | 11:00 | 381.2 | 78.3 | 296.5 | 28 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 381.2
2020-02-29 | 12:00 | 365.4 | 78.3 | 290.5 | 21.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 365.4
2020-02-29 | 13:00 | 372.4 | 78.3 | 294.7 | 27.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 372.4
2020-02-29 | 14:00 | 367.2 | 78.3 | 294.1 | 33.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 367.2
2020-02-29 | 15:00 | 363.3 | 78.3 | 293.4 | 37.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 363.3
2020-02-29 | 16:00 | 368.8 | 78.3 | 293 | 41 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 368.8
2020-02-29 | 17:00 | 372.1 | 78.3 | 292.6 | 43.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 372.1
2020-02-29 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 269 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 21 | -90 | 376.4
2020-02-29 | 19:00 | 365.6 | 78.3 | 293.1 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-02-29 | 20:00 | 351.1 | 78.3 | 288.1 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 351.1
2020-02-29 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 272.6 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 329.7
2020-02-29 | 22:00 | 306.4 | 78.3 | 250.8 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 306.4
2020-02-29 | 23:00 | 294.5 | 78.3 | 236.3 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2020-03-01 | 0:00 | 285.5 | 78.3 | 214.5 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 285.5
2020-03-01 | 1:00 | 293 | 78.3 | 224.2 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 293
2020-03-01 | 2:00 | 314 | 78.3 | 238.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 314
2020-03-01 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 245.9 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-03-01 | 4:00 | 324.6 | 78.3 | 245.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 324.6
2020-03-01 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 239.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 308.7
2020-03-01 | 6:00 | 286.1 | 78.3 | 224.1 | 29.5 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2020-03-01 | 7:00 | 290.2 | 78.3 | 214.5 | 26.1 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 290.2
2020-03-01 | 8:00 | 295.6 | 78.3 | 197.8 | 24 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 295.6
2020-03-01 | 9:00 | 299 | 78.3 | 168.4 | 23.5 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 299
2020-03-01 | 10:00 | 302.9 | 78.3 | 166.6 | 23.5 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 302.9
2020-03-01 | 11:00 | 290.9 | 78.3 | 176 | 23.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 290.9
2020-03-01 | 12:00 | 295.8 | 78.3 | 173.5 | 23.5 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2020-03-01 | 13:00 | 287.1 | 78.3 | 194 | 23.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 287.1
2020-03-01 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 208.3 | 25.1 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2020-03-01 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 215.6 | 26.1 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-03-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 236.9 | 35.7 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 294.2
2020-03-01 | 17:00 | 324.7 | 78.3 | 234.6 | 61.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | -90 | 324.7
2020-03-01 | 18:00 | 342.3 | 78.3 | 241.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | -90 | 342.3
2020-03-01 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 240.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -90 | 338.5
2020-03-01 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 247.8 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2020-03-01 | 21:00 | 309.2 | 78.3 | 245.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2020-03-01 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 234.8 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-03-01 | 23:00 | 276.2 | 78.3 | 226.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 276.2
2020-03-02 | 0:00 | 269.6 | 78.3 | 213.7 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 269.6
2020-03-02 | 1:00 | 279 | 78.3 | 222 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 279
2020-03-02 | 2:00 | 302.3 | 78.3 | 233.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | -90 | 302.3
2020-03-02 | 3:00 | 318.3 | 78.3 | 241.1 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 318.3
2020-03-02 | 4:00 | 322.4 | 78.3 | 240.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | -90 | 322.4
2020-03-02 | 5:00 | 314.1 | 78.3 | 230.7 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -90 | 314.1
2020-03-02 | 6:00 | 317.5 | 78.3 | 224.6 | 40 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 317.5
2020-03-02 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 223.5 | 36.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 340.2
2020-03-02 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 222.3 | 32.4 | － | 26.3 | 64 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-03-02 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 188.1 | 24.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-03-02 | 10:00 | 362.6 | 78.3 | 142.6 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | -90 | 362.6
2020-03-02 | 11:00 | 358.9 | 78.3 | 136.3 | 22.7 | － | 26.3 | 156 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2020-03-02 | 12:00 | 334.6 | 78.3 | 115.4 | 22.7 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 334.6
2020-03-02 | 13:00 | 347.4 | 78.3 | 133.5 | 22.7 | － | 26.3 | 129 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2020-03-02 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 141 | 22.8 | － | 26.3 | 109 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2020-03-02 | 15:00 | 330.9 | 78.3 | 160.7 | 23.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 330.9
2020-03-02 | 16:00 | 343.2 | 78.3 | 205.2 | 28.8 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 343.2
2020-03-02 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 229.4 | 41.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 344.5
2020-03-02 | 18:00 | 362.8 | 78.3 | 240.9 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 362.8
2020-03-02 | 19:00 | 359.2 | 78.3 | 238.6 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | -90 | 359.2
2020-03-02 | 20:00 | 349.5 | 78.3 | 236.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 349.5
2020-03-02 | 21:00 | 331.9 | 78.3 | 228.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 331.9
2020-03-02 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 220.5 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2020-03-02 | 23:00 | 299.5 | 78.3 | 211.7 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2020-03-03 | 0:00 | 291.2 | 78.3 | 209.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 291.2
2020-03-03 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 218.4 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2020-03-03 | 2:00 | 324.5 | 78.3 | 232.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 324.5
2020-03-03 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 254.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 342.6
2020-03-03 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 257.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2020-03-03 | 5:00 | 347.5 | 78.3 | 262.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 347.5
2020-03-03 | 6:00 | 355.4 | 78.3 | 266.1 | 46.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 355.4
2020-03-03 | 7:00 | 363.1 | 78.3 | 256.1 | 38.5 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 363.1
2020-03-03 | 8:00 | 380.4 | 78.3 | 241.3 | 31.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -90 | 380.4
2020-03-03 | 9:00 | 378.7 | 78.3 | 195.4 | 24.3 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | -90 | 378.7
2020-03-03 | 10:00 | 368 | 78.3 | 146.6 | 22.8 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 368
2020-03-03 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 130.3 | 22.7 | － | 26.3 | 178.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2020-03-03 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 105.8 | 22.7 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 337.2
2020-03-03 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 126.2 | 22.7 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 349.4
2020-03-03 | 14:00 | 340.1 | 78.3 | 156.6 | 23 | － | 26.3 | 141.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 340.1
2020-03-03 | 15:00 | 338 | 78.3 | 199.7 | 25.1 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 338
2020-03-03 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 251.7 | 36 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 350.4
2020-03-03 | 17:00 | 357 | 78.3 | 276.7 | 52.1 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 357
2020-03-03 | 18:00 | 372.2 | 78.3 | 289 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 372.2
2020-03-03 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 285.2 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 364.6
2020-03-03 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 278.8 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 350.6
2020-03-03 | 21:00 | 332.1 | 78.3 | 267.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | -90 | 332.1
2020-03-03 | 22:00 | 308.3 | 78.3 | 250.7 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 308.3
2020-03-03 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 241.1 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -90 | 296.5
2020-03-04 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 242.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 286.8
2020-03-04 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 246.9 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2020-03-04 | 2:00 | 316.5 | 78.3 | 266.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2020-03-04 | 3:00 | 333.7 | 78.3 | 280.7 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | -90 | 333.7
2020-03-04 | 4:00 | 336.9 | 78.3 | 284 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2020-03-04 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 282.6 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 330.4
2020-03-04 | 6:00 | 329.6 | 78.3 | 283 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 329.6
2020-03-04 | 7:00 | 343.4 | 78.3 | 286.9 | 31.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 343.4
2020-03-04 | 8:00 | 387.5 | 78.3 | 293.4 | 60.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | -90 | 387.5
2020-03-04 | 9:00 | 407.7 | 78.3 | 293.1 | 68.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 407.7
2020-03-04 | 10:00 | 414.9 | 78.3 | 297.3 | 62.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 414.9
2020-03-04 | 11:00 | 418 | 78.3 | 299.2 | 60.4 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 418
2020-03-04 | 12:00 | 399.6 | 78.3 | 298.8 | 39.5 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 399.6
2020-03-04 | 13:00 | 401.9 | 78.3 | 299 | 45.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 401.9
2020-03-04 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 293.1 | 34.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 381.4
2020-03-04 | 15:00 | 369.4 | 78.3 | 285.5 | 29 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 369.4
2020-03-04 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 290.3 | 34 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -90 | 372.3
2020-03-04 | 17:00 | 375.4 | 78.3 | 291.8 | 37.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 375.4
2020-03-04 | 18:00 | 389.7 | 78.3 | 277.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16 | -90 | 389.7
2020-03-04 | 19:00 | 379.2 | 78.3 | 280.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | -90 | 379.2
2020-03-04 | 20:00 | 363 | 78.3 | 272.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 13 | -90 | 363
2020-03-04 | 21:00 | 342.7 | 78.3 | 268.8 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2020-03-04 | 22:00 | 317.2 | 78.3 | 244.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | -90 | 317.2
2020-03-04 | 23:00 | 303 | 78.3 | 224.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 303
2020-03-05 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 206.8 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2020-03-05 | 1:00 | 299.5 | 78.3 | 211.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2020-03-05 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 234.7 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2020-03-05 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 246.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 340.5
2020-03-05 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 248.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 348.2
2020-03-05 | 5:00 | 350.2 | 78.3 | 247.9 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2020-03-05 | 6:00 | 356.8 | 78.3 | 250.2 | 39.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 356.8
2020-03-05 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 247.7 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2020-03-05 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 246.5 | 31.8 | － | 26.3 | 63 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 407.1
2020-03-05 | 9:00 | 406.9 | 78.3 | 221.7 | 25.6 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 406.9
2020-03-05 | 10:00 | 400.3 | 78.3 | 190.5 | 23.5 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 400.3
2020-03-05 | 11:00 | 395.1 | 78.3 | 169.1 | 23.2 | － | 26.3 | 140.3 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 395.1
2020-03-05 | 12:00 | 378.1 | 78.3 | 146.5 | 23.2 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 378.1
2020-03-05 | 13:00 | 384.5 | 78.3 | 168.3 | 23.2 | － | 26.3 | 129.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 384.5
2020-03-05 | 14:00 | 366.2 | 78.3 | 167.7 | 23.2 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 366.2
2020-03-05 | 15:00 | 360.3 | 78.3 | 194.8 | 24 | － | 26.3 | 81 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 360.3
2020-03-05 | 16:00 | 374.9 | 78.3 | 241.9 | 32 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 374.9
2020-03-05 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 265.8 | 51.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 384.3
2020-03-05 | 18:00 | 403.9 | 78.3 | 279.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | -90 | 403.9
2020-03-05 | 19:00 | 397.6 | 78.3 | 277.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 397.6
2020-03-05 | 20:00 | 382.5 | 78.3 | 270.4 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 382.5
2020-03-05 | 21:00 | 363.1 | 78.3 | 264.5 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 363.1
2020-03-05 | 22:00 | 336.9 | 78.3 | 253 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 336.9
2020-03-05 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 248.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2020-03-06 | 0:00 | 322 | 78.3 | 248.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 322
2020-03-06 | 1:00 | 332.5 | 78.3 | 258.1 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 332.5
2020-03-06 | 2:00 | 354.1 | 78.3 | 275.2 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2020-03-06 | 3:00 | 365.6 | 78.3 | 281.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-03-06 | 4:00 | 366.1 | 78.3 | 280.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 366.1
2020-03-06 | 5:00 | 360.7 | 78.3 | 276.8 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -90 | 360.7
2020-03-06 | 6:00 | 372.7 | 78.3 | 282 | 44 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 372.7
2020-03-06 | 7:00 | 394.1 | 78.3 | 278 | 39.1 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | -90 | 394.1
2020-03-06 | 8:00 | 411.9 | 78.3 | 265.2 | 32.3 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 411.9
2020-03-06 | 9:00 | 406.2 | 78.3 | 226.7 | 25.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 406.2
2020-03-06 | 10:00 | 394.2 | 78.3 | 176.9 | 23 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 394.2
2020-03-06 | 11:00 | 381.4 | 78.3 | 146.9 | 22.7 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 381.4
2020-03-06 | 12:00 | 358.9 | 78.3 | 118.1 | 22.7 | － | 26.3 | 197.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 358.9
2020-03-06 | 13:00 | 367.8 | 78.3 | 134.2 | 22.7 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -90 | 367.8
2020-03-06 | 14:00 | 353.5 | 78.3 | 147.3 | 22.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | -90 | 353.5
2020-03-06 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 178.6 | 23.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2020-03-06 | 16:00 | 352.6 | 78.3 | 241.3 | 28.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 352.6
2020-03-06 | 17:00 | 365 | 78.3 | 283.5 | 43.4 | － | 26.3 | 17 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 365
2020-03-06 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 305 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 384.1
2020-03-06 | 19:00 | 382.6 | 78.3 | 304.7 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 382.6
2020-03-06 | 20:00 | 372.1 | 78.3 | 300 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 372.1
2020-03-06 | 21:00 | 355.1 | 78.3 | 290.9 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 355.1
2020-03-06 | 22:00 | 330.5 | 78.3 | 274.7 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2020-03-06 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 269.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 322.9
2020-03-07 | 0:00 | 317.7 | 78.3 | 260.6 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 317.7
2020-03-07 | 1:00 | 326.6 | 78.3 | 265.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2020-03-07 | 2:00 | 345.2 | 78.3 | 274.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 345.2
2020-03-07 | 3:00 | 354.7 | 78.3 | 277.9 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2020-03-07 | 4:00 | 350.1 | 78.3 | 276.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 350.1
2020-03-07 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 270.2 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2020-03-07 | 6:00 | 325.3 | 78.3 | 263.5 | 43.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2020-03-07 | 7:00 | 335.9 | 78.3 | 258.3 | 37.7 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2020-03-07 | 8:00 | 360.8 | 78.3 | 244.4 | 29.1 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -90 | 360.8
2020-03-07 | 9:00 | 347.9 | 78.3 | 191.6 | 23 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 347.9
2020-03-07 | 10:00 | 341.5 | 78.3 | 156.7 | 22.7 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 341.5
2020-03-07 | 11:00 | 340.1 | 78.3 | 146.3 | 22.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 340.1
2020-03-07 | 12:00 | 333.4 | 78.3 | 150.7 | 22.7 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 333.4
2020-03-07 | 13:00 | 338.7 | 78.3 | 214.6 | 24.6 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2020-03-07 | 14:00 | 318.6 | 78.3 | 234.1 | 28.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | -90 | 318.6
2020-03-07 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 242.6 | 32.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2020-03-07 | 16:00 | 334.7 | 78.3 | 253.4 | 36.8 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2020-03-07 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 264.6 | 44.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 351.6
2020-03-07 | 18:00 | 362 | 78.3 | 266.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 362
2020-03-07 | 19:00 | 351.4 | 78.3 | 239.1 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 21 | -90 | 351.4
2020-03-07 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 252.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 339.5
2020-03-07 | 21:00 | 320.5 | 78.3 | 241.2 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | -90 | 320.5
2020-03-07 | 22:00 | 298.8 | 78.3 | 223.1 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 298.8
2020-03-07 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 218.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 288.4
2020-03-08 | 0:00 | 279.8 | 78.3 | 205.1 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 279.8
2020-03-08 | 1:00 | 286 | 78.3 | 199 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 286
2020-03-08 | 2:00 | 307.2 | 78.3 | 212.6 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -90 | 307.2
2020-03-08 | 3:00 | 322 | 78.3 | 217.7 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 322
2020-03-08 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 216.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 319.3
2020-03-08 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 205.3 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 297.4
2020-03-08 | 6:00 | 272.4 | 78.3 | 186.6 | 29.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2020-03-08 | 7:00 | 279.2 | 78.3 | 183.7 | 28.5 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 279.2
2020-03-08 | 8:00 | 297.7 | 78.3 | 190.4 | 29.7 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 297.7
2020-03-08 | 9:00 | 303.5 | 78.3 | 183.7 | 27.6 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | -90 | 303.5
2020-03-08 | 10:00 | 307.4 | 78.3 | 169.2 | 24.8 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 307.4
2020-03-08 | 11:00 | 297.9 | 78.3 | 142.1 | 23 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 297.9
2020-03-08 | 12:00 | 289.4 | 78.3 | 129.7 | 22.8 | － | 26.3 | 77.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2020-03-08 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 101.8 | 22.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -90 | 277.9
2020-03-08 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 108.9 | 22.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 262.6
2020-03-08 | 15:00 | 262.8 | 78.3 | 135 | 23 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2020-03-08 | 16:00 | 274.1 | 78.3 | 170.2 | 25.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 274.1
2020-03-08 | 17:00 | 300 | 78.3 | 189.1 | 37.7 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 17.3 | -90 | 300
2020-03-08 | 18:00 | 323.6 | 78.3 | 193.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | -90 | 323.6
2020-03-08 | 19:00 | 324.2 | 78.3 | 194.3 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 30 | -90 | 324.2
2020-03-08 | 20:00 | 316.1 | 78.3 | 193.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -90 | 316.1
2020-03-08 | 21:00 | 303.6 | 78.3 | 200.9 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18.7 | -90 | 303.6
2020-03-08 | 22:00 | 282.4 | 78.3 | 211.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 282.4
2020-03-08 | 23:00 | 273.4 | 78.3 | 206.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 273.4
2020-03-09 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 210.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 268.5
2020-03-09 | 1:00 | 281.2 | 78.3 | 224.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 281.2
2020-03-09 | 2:00 | 305.2 | 78.3 | 244.8 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 305.2
2020-03-09 | 3:00 | 323.2 | 78.3 | 256.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 323.2
2020-03-09 | 4:00 | 328.6 | 78.3 | 259.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2020-03-09 | 5:00 | 326.4 | 78.3 | 259.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2020-03-09 | 6:00 | 333.6 | 78.3 | 262.2 | 51.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 333.6
2020-03-09 | 7:00 | 348.9 | 78.3 | 252.9 | 39.8 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 348.9
2020-03-09 | 8:00 | 363.7 | 78.3 | 232.5 | 29.6 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 363.7
2020-03-09 | 9:00 | 361.6 | 78.3 | 188.5 | 23.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 361.6
2020-03-09 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 152.4 | 22.8 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 360.5
2020-03-09 | 11:00 | 361.5 | 78.3 | 138.4 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 361.5
2020-03-09 | 12:00 | 344 | 78.3 | 120.9 | 22.7 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 344
2020-03-09 | 13:00 | 361.4 | 78.3 | 171.7 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | -90 | 361.4
2020-03-09 | 14:00 | 344.2 | 78.3 | 205.4 | 25.5 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2020-03-09 | 15:00 | 337.3 | 78.3 | 241.2 | 35 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 337.3
2020-03-09 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 259.3 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2020-03-09 | 17:00 | 351.7 | 78.3 | 267.2 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | -90 | 351.7
2020-03-09 | 18:00 | 365.6 | 78.3 | 269.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-03-09 | 19:00 | 355.6 | 78.3 | 260.4 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | -90 | 355.6
2020-03-09 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 251.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 341.6
2020-03-09 | 21:00 | 320.3 | 78.3 | 227.6 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 320.3
2020-03-09 | 22:00 | 298.1 | 78.3 | 206.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 298.1
2020-03-09 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 195.1 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 286.2
2020-03-10 | 0:00 | 277.2 | 78.3 | 189.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 277.2
2020-03-10 | 1:00 | 285.7 | 78.3 | 197.7 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 285.7
2020-03-10 | 2:00 | 309.1 | 78.3 | 218.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 309.1
2020-03-10 | 3:00 | 324.4 | 78.3 | 228.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 324.4
2020-03-10 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 229.9 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2020-03-10 | 5:00 | 315.8 | 78.3 | 223.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 315.8
2020-03-10 | 6:00 | 310.7 | 78.3 | 221.4 | 28.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 310.7
2020-03-10 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 231.8 | 37.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 323.3
2020-03-10 | 8:00 | 362.8 | 78.3 | 238.7 | 69 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | -90 | 362.8
2020-03-10 | 9:00 | 379.7 | 78.3 | 244.7 | 69 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2020-03-10 | 10:00 | 371.3 | 78.3 | 241.8 | 33.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 371.3
2020-03-10 | 11:00 | 356 | 78.3 | 221.3 | 24.9 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | -90 | 356
2020-03-10 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 191.4 | 24 | － | 26.3 | 92 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2020-03-10 | 13:00 | 360.6 | 78.3 | 205.1 | 24 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 360.6
2020-03-10 | 14:00 | 353.7 | 78.3 | 223.7 | 26.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | -90 | 353.7
2020-03-10 | 15:00 | 347.5 | 78.3 | 232.3 | 32.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 347.5
2020-03-10 | 16:00 | 348.6 | 78.3 | 235.6 | 46 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 348.6
2020-03-10 | 17:00 | 349 | 78.3 | 218.4 | 60.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | -90 | 349
2020-03-10 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 211.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 18.8 | -90 | 354.4
2020-03-10 | 19:00 | 343.7 | 78.3 | 213.9 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17.6 | -90 | 343.7
2020-03-10 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 216.7 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 13.6 | -90 | 328.4
2020-03-10 | 21:00 | 312.1 | 78.3 | 222.2 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | -90 | 312.1
2020-03-10 | 22:00 | 291.3 | 78.3 | 207.4 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 291.3
2020-03-10 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 194.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 280.9
2020-03-11 | 0:00 | 272.8 | 78.3 | 179.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 272.8
2020-03-11 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 185.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 281.3
2020-03-11 | 2:00 | 302.5 | 78.3 | 199.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 302.5
2020-03-11 | 3:00 | 321.8 | 78.3 | 211.5 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | -90 | 321.8
2020-03-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 214.5 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -90 | 325.3
2020-03-11 | 5:00 | 318.3 | 78.3 | 211.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 318.3
2020-03-11 | 6:00 | 316 | 78.3 | 207.4 | 39.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 316
2020-03-11 | 7:00 | 325.1 | 78.3 | 203.9 | 35.8 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 325.1
2020-03-11 | 8:00 | 356.7 | 78.3 | 207.8 | 34.5 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 356.7
2020-03-11 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 193.2 | 28.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 365.6
2020-03-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 159.3 | 23.9 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 356.1
2020-03-11 | 11:00 | 354.2 | 78.3 | 120.5 | 22.7 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 354.2
2020-03-11 | 12:00 | 339 | 78.3 | 95 | 22.7 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 339
2020-03-11 | 13:00 | 349.8 | 78.3 | 118.1 | 22.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 349.8
2020-03-11 | 14:00 | 335.9 | 78.3 | 122.4 | 22.8 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2020-03-11 | 15:00 | 325.6 | 78.3 | 145.5 | 23.4 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | -90 | 325.6
2020-03-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 193.1 | 30.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | -90 | 338.5
2020-03-11 | 17:00 | 346.4 | 78.3 | 219.4 | 46.2 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | -90 | 346.4
2020-03-11 | 18:00 | 361.8 | 78.3 | 207.4 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 22.8 | -90 | 361.8
2020-03-11 | 19:00 | 357.9 | 78.3 | 203.7 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 25.8 | -90 | 357.9
2020-03-11 | 20:00 | 346.3 | 78.3 | 203 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 22.4 | -90 | 346.3
2020-03-11 | 21:00 | 329.4 | 78.3 | 206.2 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13 | -90 | 329.4
2020-03-11 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 208.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | -90 | 308.8
2020-03-11 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 203.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 296.9
2020-03-12 | 0:00 | 288.8 | 78.3 | 208.6 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | -90 | 288.8
2020-03-12 | 1:00 | 299.8 | 78.3 | 221.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2020-03-12 | 2:00 | 325.8 | 78.3 | 245.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2020-03-12 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 259.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | -90 | 344.5
2020-03-12 | 4:00 | 348 | 78.3 | 261.8 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | -90 | 348
2020-03-12 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 263.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | -90 | 346.2
2020-03-12 | 6:00 | 354.1 | 78.3 | 268.3 | 50.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 354.1
2020-03-12 | 7:00 | 359.5 | 78.3 | 253.4 | 38.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -90 | 359.5
2020-03-12 | 8:00 | 369.4 | 78.3 | 229.1 | 29.3 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -90 | 369.4
2020-03-12 | 9:00 | 367.9 | 78.3 | 185.3 | 23.9 | － | 26.3 | 142.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 367.9
2020-03-12 | 10:00 | 359.4 | 78.3 | 144.4 | 22.8 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 359.4
2020-03-12 | 11:00 | 356.7 | 78.3 | 126.6 | 22.7 | － | 26.3 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 356.7
2020-03-12 | 12:00 | 338.4 | 78.3 | 102.3 | 22.7 | － | 26.3 | 198.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 338.4
2020-03-12 | 13:00 | 351.4 | 78.3 | 122 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 351.4
2020-03-12 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 136.5 | 22.8 | － | 26.3 | 164.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 338.7
2020-03-12 | 15:00 | 326.4 | 78.3 | 172.9 | 23.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 326.4
2020-03-12 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 229 | 30.6 | － | 26.3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 338.2
2020-03-12 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 251.8 | 47.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 344.5
2020-03-12 | 18:00 | 364.3 | 78.3 | 253.5 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 27.4 | -90 | 364.3
2020-03-12 | 19:00 | 360.9 | 78.3 | 245.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 29.2 | -90 | 360.9
2020-03-12 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 241.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26.1 | -90 | 350.6
2020-03-12 | 21:00 | 334.3 | 78.3 | 241.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 17.3 | -90 | 334.3
2020-03-12 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 231.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | -90 | 311.4
2020-03-12 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 237.5 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 300.7
2020-03-13 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 242.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | -90 | 292.6
2020-03-13 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 251.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2020-03-13 | 2:00 | 325.2 | 78.3 | 266.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 325.2
2020-03-13 | 3:00 | 341.9 | 78.3 | 272.5 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2020-03-13 | 4:00 | 344.3 | 78.3 | 273.1 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 344.3
2020-03-13 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 272.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 342.9
2020-03-13 | 6:00 | 346.3 | 78.3 | 273.2 | 53.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 346.3
2020-03-13 | 7:00 | 345.4 | 78.3 | 262.9 | 34.1 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2020-03-13 | 8:00 | 368.1 | 78.3 | 256.2 | 28.4 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 368.1
2020-03-13 | 9:00 | 371 | 78.3 | 218.3 | 23 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 371
2020-03-13 | 10:00 | 370.9 | 78.3 | 210.9 | 22.8 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 370.9
2020-03-13 | 11:00 | 372 | 78.3 | 227.9 | 23.4 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 372
2020-03-13 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 197.7 | 22.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 349.6
2020-03-13 | 13:00 | 356.3 | 78.3 | 196.7 | 22.7 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 356.3
2020-03-13 | 14:00 | 348.3 | 78.3 | 182.4 | 22.7 | － | 26.3 | 127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | -90 | 348.3
2020-03-13 | 15:00 | 338.1 | 78.3 | 215.6 | 23.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -90 | 338.1
2020-03-13 | 16:00 | 340.7 | 78.3 | 248.8 | 27.6 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 340.7
2020-03-13 | 17:00 | 342.4 | 78.3 | 268.4 | 41.5 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2020-03-13 | 18:00 | 354.2 | 78.3 | 260.8 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13.1 | -90 | 354.2
2020-03-13 | 19:00 | 350.2 | 78.3 | 257.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9 | -90 | 350.2
2020-03-13 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 258.7 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | -90 | 339.8
2020-03-13 | 21:00 | 323.1 | 78.3 | 265.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2020-03-13 | 22:00 | 300.6 | 78.3 | 252.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | -90 | 300.6
2020-03-13 | 23:00 | 289.5 | 78.3 | 241 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2020-03-14 | 0:00 | 278.4 | 78.3 | 211 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -90 | 278.4
2020-03-14 | 1:00 | 284.4 | 78.3 | 214.6 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2020-03-14 | 2:00 | 303.4 | 78.3 | 219.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 303.4
2020-03-14 | 3:00 | 318.2 | 78.3 | 223.7 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2020-03-14 | 4:00 | 320.6 | 78.3 | 222.6 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | -90 | 320.6
2020-03-14 | 5:00 | 309 | 78.3 | 215 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -90 | 309
2020-03-14 | 6:00 | 293.3 | 78.3 | 207.2 | 35.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2020-03-14 | 7:00 | 299.8 | 78.3 | 204.9 | 33.1 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 299.8
2020-03-14 | 8:00 | 328.4 | 78.3 | 218.5 | 42.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -90 | 328.4
2020-03-14 | 9:00 | 340.3 | 78.3 | 219 | 41.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2020-03-14 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 208.3 | 31.3 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 339.8
2020-03-14 | 11:00 | 322.2 | 78.3 | 172.8 | 23.5 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 322.2
2020-03-14 | 12:00 | 311.9 | 78.3 | 144.8 | 22.7 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | -90 | 311.9
2020-03-14 | 13:00 | 313.6 | 78.3 | 136.2 | 22.7 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -90 | 313.6
2020-03-14 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 123.5 | 22.7 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | -90 | 296.3
2020-03-14 | 15:00 | 290.9 | 78.3 | 130.6 | 22.7 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | -90 | 290.9
2020-03-14 | 16:00 | 301.1 | 78.3 | 174.4 | 24.2 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 301.1
2020-03-14 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 212.6 | 37.4 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 319.7
2020-03-14 | 18:00 | 340.8 | 78.3 | 223.6 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -90 | 340.8
2020-03-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 200.3 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 21 | -90 | 337.5
2020-03-14 | 20:00 | 328.9 | 78.3 | 219.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 328.9
2020-03-14 | 21:00 | 314.7 | 78.3 | 212.4 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | -90 | 314.7
2020-03-14 | 22:00 | 293 | 78.3 | 197.6 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | -90 | 293
2020-03-14 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 191 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -90 | 285.3
2020-03-15 | 0:00 | 276.5 | 78.3 | 180.2 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -90 | 276.5
2020-03-15 | 1:00 | 284.9 | 78.3 | 190.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | -90 | 284.9
2020-03-15 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 210 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2020-03-15 | 3:00 | 326.6 | 78.3 | 225.8 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | -90 | 326.6
2020-03-15 | 4:00 | 330.1 | 78.3 | 228.5 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 330.1
2020-03-15 | 5:00 | 318.1 | 78.3 | 218.8 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | -90 | 318.1
2020-03-15 | 6:00 | 297.6 | 78.3 | 204.1 | 36.6 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 297.6
2020-03-15 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 174.6 | 26.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -90 | 290.6
2020-03-15 | 8:00 | 289.5 | 78.3 | 134.5 | 23.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -90 | 289.5
2020-03-15 | 9:00 | 289.4 | 78.3 | 105.7 | 22.9 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 289.4
2020-03-15 | 10:00 | 287.5 | 78.3 | 107.2 | 22.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 287.5
2020-03-15 | 11:00 | 283.7 | 78.3 | 88.7 | 22.9 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | -90 | 283.7
2020-03-15 | 12:00 | 289 | 78.3 | 91.9 | 22.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 289
2020-03-15 | 13:00 | 283.8 | 78.3 | 100.3 | 22.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | -90 | 283.8
2020-03-15 | 14:00 | 268.1 | 78.3 | 100.8 | 22.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -90 | 268.1
2020-03-15 | 15:00 | 264.3 | 78.3 | 114.5 | 22.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | -90 | 264.3
2020-03-15 | 16:00 | 282.6 | 78.3 | 178.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | -90 | 282.6
2020-03-15 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 223.2 | 48.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 312.7
2020-03-15 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 216.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 22.5 | -90 | 337.2
2020-03-15 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 205.3 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 27.6 | -90 | 338.5
2020-03-15 | 20:00 | 330.4 | 78.3 | 202.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 25.9 | -90 | 330.4
2020-03-15 | 21:00 | 315.2 | 78.3 | 205.2 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 16 | -90 | 315.2
2020-03-15 | 22:00 | 292.9 | 78.3 | 195.6 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | -90 | 292.9
2020-03-15 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 196.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | -90 | 282.7
2020-03-16 | 0:00 | 277.6 | 78.3 | 196.4 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 277.6
2020-03-16 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 205.5 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2020-03-16 | 2:00 | 312.5 | 78.3 | 229.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -90 | 312.5
2020-03-16 | 3:00 | 329.9 | 78.3 | 243 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2020-03-16 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 243 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -90 | 333.9
2020-03-16 | 5:00 | 333.7 | 78.3 | 239.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | -90 | 333.7
2020-03-16 | 6:00 | 344.3 | 78.3 | 244.1 | 34.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -90 | 344.3
2020-03-16 | 7:00 | 358.5 | 78.3 | 229.5 | 28.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -90 | 358.5
2020-03-16 | 8:00 | 390.3 | 78.3 | 230.2 | 27.6 | － | 26.3 | 72 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -90 | 390.3
2020-03-16 | 9:00 | 405.4 | 78.3 | 227.1 | 26.6 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 405.4
2020-03-16 | 10:00 | 400.4 | 78.3 | 191.8 | 24.8 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | -90 | 400.4
2020-03-16 | 11:00 | 397.9 | 78.3 | 187.7 | 24.8 | － | 26.3 | 128 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 397.9
2020-03-16 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 162.9 | 24.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -90 | 379.7
2020-03-16 | 13:00 | 386.8 | 78.3 | 176 | 24.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | -90 | 386.8
2020-03-16 | 14:00 | 367.5 | 78.3 | 167 | 24.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -90 | 367.5
2020-03-16 | 15:00 | 357.6 | 78.3 | 189.1 | 24.7 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | -90 | 357.6
2020-03-16 | 16:00 | 369.6 | 78.3 | 244 | 31.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2020-03-16 | 17:00 | 378.8 | 78.3 | 269.3 | 53.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -90 | 378.8
2020-03-16 | 18:00 | 398.5 | 78.3 | 279.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 13 | -90 | 398.5
2020-03-16 | 19:00 | 393.9 | 78.3 | 270.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20.4 | -90 | 393.9
2020-03-16 | 20:00 | 379.1 | 78.3 | 255.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 23.2 | -90 | 379.1
2020-03-16 | 21:00 | 359.4 | 78.3 | 246.9 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 22.4 | -90 | 359.4
2020-03-16 | 22:00 | 333.9 | 78.3 | 247.8 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | -90 | 333.9
2020-03-16 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 241 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 322.9
2020-03-17 | 0:00 | 316.5 | 78.3 | 256.4 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 316.5
2020-03-17 | 1:00 | 327.1 | 78.3 | 266.5 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2020-03-17 | 2:00 | 347.9 | 78.3 | 281.6 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 347.9
2020-03-17 | 3:00 | 360.4 | 78.3 | 290 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 360.4
2020-03-17 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 291.4 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 361.1
2020-03-17 | 5:00 | 358.7 | 78.3 | 289.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 358.7
2020-03-17 | 6:00 | 369.6 | 78.3 | 292.4 | 52.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 369.6
2020-03-17 | 7:00 | 378 | 78.3 | 278.8 | 40.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -90 | 378
2020-03-17 | 8:00 | 396.7 | 78.3 | 259.6 | 31.7 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 396.7
2020-03-17 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 220.2 | 25.1 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 398.5
2020-03-17 | 10:00 | 389.5 | 78.3 | 178.8 | 23.1 | － | 26.3 | 172.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 389.5
2020-03-17 | 11:00 | 383 | 78.3 | 152.5 | 22.8 | － | 26.3 | 190.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 383
2020-03-17 | 12:00 | 354.7 | 78.3 | 114.8 | 22.7 | － | 26.3 | 200.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 354.7
2020-03-17 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 130.5 | 22.7 | － | 26.3 | 193.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 364.9
2020-03-17 | 14:00 | 350.3 | 78.3 | 141.7 | 22.7 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -90 | 350.3
2020-03-17 | 15:00 | 335.9 | 78.3 | 174.9 | 23.2 | － | 26.3 | 118 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 335.9
2020-03-17 | 16:00 | 344.4 | 78.3 | 228.2 | 27.4 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -90 | 344.4
2020-03-17 | 17:00 | 352.4 | 78.3 | 268.5 | 38.6 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 352.4
2020-03-17 | 18:00 | 364.6 | 78.3 | 272.9 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 16 | -90 | 364.6
2020-03-17 | 19:00 | 364 | 78.3 | 277 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | -90 | 364
2020-03-17 | 20:00 | 352 | 78.3 | 270.4 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 13 | -90 | 352
2020-03-17 | 21:00 | 335.7 | 78.3 | 274.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 335.7
2020-03-17 | 22:00 | 311.8 | 78.3 | 257.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 311.8
2020-03-17 | 23:00 | 301.6 | 78.3 | 248.1 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 301.6
2020-03-18 | 0:00 | 292.3 | 78.3 | 235.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 292.3
2020-03-18 | 1:00 | 299.1 | 78.3 | 238.7 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -90 | 299.1
2020-03-18 | 2:00 | 321 | 78.3 | 251.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -90 | 321
2020-03-18 | 3:00 | 338.1 | 78.3 | 261.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 338.1
2020-03-18 | 4:00 | 341.2 | 78.3 | 263.9 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -90 | 341.2
2020-03-18 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 261.7 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2020-03-18 | 6:00 | 339.9 | 78.3 | 258.7 | 46.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 339.9
2020-03-18 | 7:00 | 345.3 | 78.3 | 242.3 | 36.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 345.3
2020-03-18 | 8:00 | 361.7 | 78.3 | 223.4 | 29.5 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -90 | 361.7
2020-03-18 | 9:00 | 364 | 78.3 | 185.4 | 24.4 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 364
2020-03-18 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 139.9 | 22.8 | － | 26.3 | 178.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 357.1
2020-03-18 | 11:00 | 350.2 | 78.3 | 117.8 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 350.2
2020-03-18 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 91.6 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 329.1
2020-03-18 | 13:00 | 344.1 | 78.3 | 113.1 | 22.7 | － | 26.3 | 192.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 344.1
2020-03-18 | 14:00 | 336.8 | 78.3 | 137.6 | 22.9 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 336.8
2020-03-18 | 15:00 | 324.3 | 78.3 | 178.3 | 24.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 324.3
2020-03-18 | 16:00 | 326.9 | 78.3 | 229.6 | 32.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2020-03-18 | 17:00 | 325.5 | 78.3 | 251.1 | 42.2 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 325.5
2020-03-18 | 18:00 | 341.7 | 78.3 | 267.5 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 341.7
2020-03-18 | 19:00 | 341.3 | 78.3 | 266.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | -90 | 341.3
2020-03-18 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 261.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 331.7
2020-03-18 | 21:00 | 316.3 | 78.3 | 253.3 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 316.3
2020-03-18 | 22:00 | 295.8 | 78.3 | 240.9 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 295.8
2020-03-18 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 233.1 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 285.3
2020-03-19 | 0:00 | 277.5 | 78.3 | 224.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 277.5
2020-03-19 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 231.5 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2020-03-19 | 2:00 | 311.4 | 78.3 | 247.5 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 311.4
2020-03-19 | 3:00 | 328.6 | 78.3 | 256.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -90 | 328.6
2020-03-19 | 4:00 | 334.1 | 78.3 | 258.2 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2020-03-19 | 5:00 | 328 | 78.3 | 253.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 328
2020-03-19 | 6:00 | 329.8 | 78.3 | 248.6 | 47.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | -90 | 329.8
2020-03-19 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 225.1 | 33 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 334.2
2020-03-19 | 8:00 | 348.3 | 78.3 | 195.2 | 25.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 348.3
2020-03-19 | 9:00 | 346.4 | 78.3 | 149.1 | 23 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | -90 | 346.4
2020-03-19 | 10:00 | 345.7 | 78.3 | 110.4 | 22.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | -90 | 345.7
2020-03-19 | 11:00 | 345.1 | 78.3 | 102.6 | 22.7 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | -90 | 345.1
2020-03-19 | 12:00 | 325.8 | 78.3 | 96.3 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 325.8
2020-03-19 | 13:00 | 342.1 | 78.3 | 138.2 | 22.8 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -90 | 342.1
2020-03-19 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 181.1 | 24.7 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 334.7
2020-03-19 | 15:00 | 326.5 | 78.3 | 219.2 | 31.6 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -90 | 326.5
2020-03-19 | 16:00 | 319.3 | 78.3 | 238.1 | 40.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -90 | 319.3
2020-03-19 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 242.8 | 43.5 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 319.7
2020-03-19 | 18:00 | 333.6 | 78.3 | 240.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | -90 | 333.6
2020-03-19 | 19:00 | 328.6 | 78.3 | 237.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 14.5 | -90 | 328.6
2020-03-19 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 231.3 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | -90 | 316.2
2020-03-19 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 223.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | -90 | 300.6
2020-03-19 | 22:00 | 280.2 | 78.3 | 202.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | -90 | 280.2
2020-03-19 | 23:00 | 271.9 | 78.3 | 189.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 271.9
2020-03-20 | 0:00 | 260.2 | 78.3 | 167.2 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -90 | 260.2
2020-03-20 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 171.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | -90 | 269.1
2020-03-20 | 2:00 | 293.5 | 78.3 | 187.9 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -90 | 293.5
2020-03-20 | 3:00 | 312.6 | 78.3 | 201.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | -90 | 312.6
2020-03-20 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 204 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -90 | 315.6
2020-03-20 | 5:00 | 304.7 | 78.3 | 197.2 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | -90 | 304.7
2020-03-20 | 6:00 | 291.9 | 78.3 | 180.2 | 37.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | -90 | 291.9
2020-03-20 | 7:00 | 286.4 | 78.3 | 140.4 | 28.2 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -90 | 286.4
2020-03-20 | 8:00 | 291.4 | 78.3 | 101.2 | 24.2 | － | 26.3 | 101 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | -90 | 291.4
2020-03-20 | 9:00 | 299.1 | 78.3 | 65.3 | 22.9 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 48 | -5.4 | 0 | -90 | 299.1
2020-03-20 | 10:00 | 300 | 78.3 | 75.7 | 22.7 | － | 26.3 | 192.2 | 0 | 44.4 | -19.6 | -30 | -90 | 300
2020-03-20 | 11:00 | 295.3 | 78.3 | 70.8 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | 0 | 42.2 | -28 | -30 | -90 | 295.3
2020-03-20 | 12:00 | 286.3 | 78.3 | 60.2 | 22.7 | － | 26.3 | 204.6 | 0 | 39.5 | -25.3 | -30 | -90 | 286.3
2020-03-20 | 13:00 | 290.3 | 78.3 | 70.1 | 22.7 | － | 26.3 | 198.7 | 0 | 38.9 | -24.7 | -30 | -90 | 290.3
2020-03-20 | 14:00 | 279.6 | 78.3 | 75.2 | 22.7 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 33.7 | -8.8 | -30 | -90 | 279.6
2020-03-20 | 15:00 | 267.6 | 78.3 | 77.2 | 23.3 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | -90 | 267.6
2020-03-20 | 16:00 | 277.4 | 78.3 | 138 | 27.5 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 277.4
2020-03-20 | 17:00 | 299.7 | 78.3 | 180.4 | 41.7 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 22.5 | 0 | 15.3 | -90 | 299.7
2020-03-20 | 18:00 | 313.9 | 78.3 | 204.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 18.7 | -90 | 313.9
2020-03-20 | 19:00 | 319.6 | 78.3 | 211.1 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 16 | -90 | 319.6
2020-03-20 | 20:00 | 312 | 78.3 | 210.3 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 13 | -90 | 312
2020-03-20 | 21:00 | 300.2 | 78.3 | 215.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -90 | 300.2
2020-03-20 | 22:00 | 283.6 | 78.3 | 207.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2020-03-20 | 23:00 | 276.4 | 78.3 | 207.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 276.4
2020-03-21 | 0:00 | 272.2 | 78.3 | 213.2 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 272.2
2020-03-21 | 1:00 | 281.7 | 78.3 | 221.3 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2020-03-21 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 236.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 304.6
2020-03-21 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 247.1 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2020-03-21 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 250.1 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 327.3
2020-03-21 | 5:00 | 319 | 78.3 | 244.8 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 319
2020-03-21 | 6:00 | 307.8 | 78.3 | 231.2 | 46.8 | － | 26.3 | 10 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 307.8
2020-03-21 | 7:00 | 297.7 | 78.3 | 196.8 | 32.6 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 297.7
2020-03-21 | 8:00 | 297.2 | 78.3 | 156.8 | 25.7 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -90 | 297.2
2020-03-21 | 9:00 | 295.9 | 78.3 | 110.3 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 295.9
2020-03-21 | 10:00 | 293.4 | 78.3 | 71.6 | 22.7 | － | 26.3 | 182.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 293.4
2020-03-21 | 11:00 | 290.8 | 78.3 | 53.4 | 22.7 | － | 26.3 | 197.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | -90 | 290.8
2020-03-21 | 12:00 | 281.5 | 78.3 | 71.2 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | 0 | 3.1 | 0 | -30 | -90 | 281.5
2020-03-21 | 13:00 | 281.6 | 78.3 | 49.5 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 281.6
2020-03-21 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 69.5 | 22.7 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 271.3
2020-03-21 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 109.8 | 23.3 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2020-03-21 | 16:00 | 272.4 | 78.3 | 165.7 | 27.3 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 272.4
2020-03-21 | 17:00 | 286.1 | 78.3 | 211.7 | 38.2 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 286.1
2020-03-21 | 18:00 | 298.5 | 78.3 | 210.1 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | -90 | 298.5
2020-03-21 | 19:00 | 299.5 | 78.3 | 230.6 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2020-03-21 | 20:00 | 289.8 | 78.3 | 225.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -90 | 289.8
2020-03-21 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 217.8 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 276.9
2020-03-21 | 22:00 | 260.9 | 78.3 | 203.7 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2020-03-21 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 199.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | -90 | 255.2
2020-03-22 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 194 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -90 | 249.8
2020-03-22 | 1:00 | 259 | 78.3 | 201.1 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 259
2020-03-22 | 2:00 | 283 | 78.3 | 215.5 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 283
2020-03-22 | 3:00 | 301.2 | 78.3 | 223.2 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2020-03-22 | 4:00 | 304.7 | 78.3 | 223.8 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 304.7
2020-03-22 | 5:00 | 289.2 | 78.3 | 217.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 289.2
2020-03-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 199.4 | 39.2 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2020-03-22 | 7:00 | 252.1 | 78.3 | 178.5 | 30.3 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 252.1
2020-03-22 | 8:00 | 259.9 | 78.3 | 168.6 | 27.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -90 | 259.9
2020-03-22 | 9:00 | 262.8 | 78.3 | 128.5 | 23.2 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | -90 | 262.8
2020-03-22 | 10:00 | 269.8 | 78.3 | 91.3 | 22.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 269.8
2020-03-22 | 11:00 | 262.9 | 78.3 | 78 | 22.7 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 262.9
2020-03-22 | 12:00 | 264.3 | 78.3 | 98.7 | 22.7 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 264.3
2020-03-22 | 13:00 | 256.8 | 78.3 | 125.4 | 23.1 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 256.8
2020-03-22 | 14:00 | 241.1 | 78.3 | 140.6 | 24.1 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 241.1
2020-03-22 | 15:00 | 230.8 | 78.3 | 153.6 | 25.7 | － | 26.3 | 36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 230.8
2020-03-22 | 16:00 | 241.2 | 78.3 | 173.1 | 29.1 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 241.2
2020-03-22 | 17:00 | 266.9 | 78.3 | 190.6 | 42 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | -90 | 266.9
2020-03-22 | 18:00 | 287.6 | 78.3 | 195.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 19.6 | -90 | 287.6
2020-03-22 | 19:00 | 285.5 | 78.3 | 190.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | -90 | 285.5
2020-03-22 | 20:00 | 279 | 78.3 | 185.7 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.2 | -90 | 279
2020-03-22 | 21:00 | 263.3 | 78.3 | 178.1 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 18.2 | -90 | 263.3
2020-03-22 | 22:00 | 247.4 | 78.3 | 171.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | -90 | 247.4
2020-03-22 | 23:00 | 240.2 | 78.3 | 177 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 240.2
2020-03-23 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 168 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -90 | 235.3
2020-03-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 176.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 245.9
2020-03-23 | 2:00 | 271.1 | 78.3 | 190.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 271.1
2020-03-23 | 3:00 | 293.3 | 78.3 | 202.3 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -90 | 293.3
2020-03-23 | 4:00 | 300.4 | 78.3 | 204.8 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 300.4
2020-03-23 | 5:00 | 294.5 | 78.3 | 199.1 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -90 | 294.5
2020-03-23 | 6:00 | 291.7 | 78.3 | 187.9 | 40.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 291.7
2020-03-23 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 171.9 | 33 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | -90 | 297.3
2020-03-23 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 156.3 | 28.2 | － | 26.3 | 84 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2020-03-23 | 9:00 | 334.4 | 78.3 | 115.4 | 23.7 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 334.4
2020-03-23 | 10:00 | 334.9 | 78.3 | 73.8 | 22.8 | － | 26.3 | 189.4 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -90 | 334.9
2020-03-23 | 11:00 | 333.7 | 78.3 | 56.2 | 22.7 | － | 26.3 | 201 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -90 | 333.7
2020-03-23 | 12:00 | 313.1 | 78.3 | 66.9 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | 0 | 35.9 | 0 | -30 | -90 | 313.1
2020-03-23 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 64.4 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -90 | 330.5
2020-03-23 | 14:00 | 321.8 | 78.3 | 84.5 | 22.9 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | -90 | 321.8
2020-03-23 | 15:00 | 306 | 78.3 | 116.2 | 23.9 | － | 26.3 | 122.8 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -90 | 306
2020-03-23 | 16:00 | 314.3 | 78.3 | 163.8 | 29.8 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 314.3
2020-03-23 | 17:00 | 318 | 78.3 | 200 | 43.9 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | -90 | 318
2020-03-23 | 18:00 | 324.7 | 78.3 | 190.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.1 | 0 | 22.7 | -90 | 324.7
2020-03-23 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 183.7 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 30 | -90 | 325.2
2020-03-23 | 20:00 | 315.3 | 78.3 | 179.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | -90 | 315.3
2020-03-23 | 21:00 | 301.4 | 78.3 | 184 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19.3 | -90 | 301.4
2020-03-23 | 22:00 | 280.7 | 78.3 | 179.4 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 13 | -90 | 280.7
2020-03-23 | 23:00 | 270.9 | 78.3 | 173.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 13 | -90 | 270.9
2020-03-24 | 0:00 | 262.7 | 78.3 | 193.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 262.7
2020-03-24 | 1:00 | 271.4 | 78.3 | 204.1 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -90 | 271.4
2020-03-24 | 2:00 | 294.3 | 78.3 | 222.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 294.3
2020-03-24 | 3:00 | 316.8 | 78.3 | 239.1 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | -90 | 316.8
2020-03-24 | 4:00 | 324.1 | 78.3 | 245.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -90 | 324.1
2020-03-24 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 244.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -90 | 322.7
2020-03-24 | 6:00 | 321.1 | 78.3 | 236.2 | 44.6 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 321.1
2020-03-24 | 7:00 | 310.7 | 78.3 | 202.7 | 31.4 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 310.7
2020-03-24 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 169.1 | 25.4 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -90 | 322.6
2020-03-24 | 9:00 | 326.9 | 78.3 | 120 | 23 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 326.9
2020-03-24 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 101.3 | 22.7 | － | 26.3 | 195.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 342.4
2020-03-24 | 11:00 | 344.2 | 78.3 | 93.3 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 344.2
2020-03-24 | 12:00 | 323 | 78.3 | 65.1 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | -90 | 323
2020-03-24 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 82.4 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -90 | 336.3
2020-03-24 | 14:00 | 327.2 | 78.3 | 95.6 | 22.7 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 327.2
2020-03-24 | 15:00 | 315.4 | 78.3 | 135.2 | 23.4 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | -90 | 315.4
2020-03-24 | 16:00 | 324.4 | 78.3 | 193.1 | 28.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -90 | 324.4
2020-03-24 | 17:00 | 331.9 | 78.3 | 221.3 | 42.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 14.6 | 0 | 13 | -90 | 331.9
2020-03-24 | 18:00 | 339.8 | 78.3 | 237.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 16 | -90 | 339.8
2020-03-24 | 19:00 | 340.8 | 78.3 | 241.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | -90 | 340.8
2020-03-24 | 20:00 | 330.1 | 78.3 | 250.9 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 330.1
2020-03-24 | 21:00 | 314.4 | 78.3 | 243.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 314.4
2020-03-24 | 22:00 | 294.6 | 78.3 | 231.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2020-03-24 | 23:00 | 284.4 | 78.3 | 223.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2020-03-25 | 0:00 | 274.3 | 78.3 | 221 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | -90 | 274.3
2020-03-25 | 1:00 | 284 | 78.3 | 229.9 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 284
2020-03-25 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 247.7 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 308.4
2020-03-25 | 3:00 | 331 | 78.3 | 262.4 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 331
2020-03-25 | 4:00 | 339.1 | 78.3 | 267.1 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 339.1
2020-03-25 | 5:00 | 336.7 | 78.3 | 265.9 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -90 | 336.7
2020-03-25 | 6:00 | 341.8 | 78.3 | 262.2 | 50.1 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -90 | 341.8
2020-03-25 | 7:00 | 333.7 | 78.3 | 228.3 | 33.1 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 333.7
2020-03-25 | 8:00 | 343.8 | 78.3 | 198.1 | 26.5 | － | 26.3 | 104.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 343.8
2020-03-25 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 156.4 | 23.4 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 347.4
2020-03-25 | 10:00 | 344.5 | 78.3 | 120.5 | 22.8 | － | 26.3 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 344.5
2020-03-25 | 11:00 | 340.9 | 78.3 | 104.4 | 22.7 | － | 26.3 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 340.9
2020-03-25 | 12:00 | 322.5 | 78.3 | 82.1 | 22.7 | － | 26.3 | 202.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 322.5
2020-03-25 | 13:00 | 336 | 78.3 | 102.7 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -90 | 336
2020-03-25 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 120 | 22.8 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 326.1
2020-03-25 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 153.3 | 23.5 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 313.1
2020-03-25 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 207.7 | 28.6 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 322.2
2020-03-25 | 17:00 | 327.6 | 78.3 | 232.7 | 40.9 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 1.2 | 0 | 13 | -90 | 327.6
2020-03-25 | 18:00 | 337.1 | 78.3 | 239.7 | 54.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 25.4 | -90 | 337.1
2020-03-25 | 19:00 | 336.1 | 78.3 | 237.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.9 | -90 | 336.1
2020-03-25 | 20:00 | 326 | 78.3 | 237.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.9 | -90 | 326
2020-03-25 | 21:00 | 311.7 | 78.3 | 231.1 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.8 | -90 | 311.7
2020-03-25 | 22:00 | 291.5 | 78.3 | 221.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | -90 | 291.5
2020-03-25 | 23:00 | 282.4 | 78.3 | 216.3 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13 | -90 | 282.4
2020-03-26 | 0:00 | 272.1 | 78.3 | 222.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 272.1
2020-03-26 | 1:00 | 279.7 | 78.3 | 227.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 279.7
2020-03-26 | 2:00 | 302.8 | 78.3 | 238.7 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 302.8
2020-03-26 | 3:00 | 322 | 78.3 | 245.1 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 322
2020-03-26 | 4:00 | 329 | 78.3 | 246.1 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 329
2020-03-26 | 5:00 | 321.8 | 78.3 | 245 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 321.8
2020-03-26 | 6:00 | 318.2 | 78.3 | 242.6 | 50.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -90 | 318.2
2020-03-26 | 7:00 | 319.4 | 78.3 | 231.4 | 34.3 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 319.4
2020-03-26 | 8:00 | 342.7 | 78.3 | 228.8 | 30.5 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | -90 | 342.7
2020-03-26 | 9:00 | 348.9 | 78.3 | 210.8 | 25.2 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -90 | 348.9
2020-03-26 | 10:00 | 351.3 | 78.3 | 190.3 | 23.2 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 351.3
2020-03-26 | 11:00 | 353 | 78.3 | 179 | 22.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 353
2020-03-26 | 12:00 | 329.9 | 78.3 | 145.3 | 22.7 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 329.9
2020-03-26 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 156.5 | 22.7 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | -90 | 341.9
2020-03-26 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 180.5 | 23 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 337.6
2020-03-26 | 15:00 | 322.5 | 78.3 | 208 | 26 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -90 | 322.5
2020-03-26 | 16:00 | 331.5 | 78.3 | 235.2 | 38.1 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | -90 | 331.5
2020-03-26 | 17:00 | 326.4 | 78.3 | 226.2 | 46.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | -90 | 326.4
2020-03-26 | 18:00 | 339.7 | 78.3 | 222.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 20.2 | -90 | 339.7
2020-03-26 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 217.2 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 21.2 | -90 | 332.3
2020-03-26 | 20:00 | 319.3 | 78.3 | 214 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 16.6 | -90 | 319.3
2020-03-26 | 21:00 | 300.4 | 78.3 | 203.5 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | -90 | 300.4
2020-03-26 | 22:00 | 281.1 | 78.3 | 201.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | -90 | 281.1
2020-03-26 | 23:00 | 271.3 | 78.3 | 195.2 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -90 | 271.3
2020-03-27 | 0:00 | 260.1 | 78.3 | 183.1 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | -90 | 260.1
2020-03-27 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 184 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | -90 | 265.5
2020-03-27 | 2:00 | 289.7 | 78.3 | 208.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 289.7
2020-03-27 | 3:00 | 309.2 | 78.3 | 222.8 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | -90 | 309.2
2020-03-27 | 4:00 | 313.5 | 78.3 | 224 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2020-03-27 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 218.4 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2020-03-27 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 208.9 | 24 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -90 | 293.1
2020-03-27 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 213.9 | 25.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2020-03-27 | 8:00 | 334.1 | 78.3 | 224.6 | 46.7 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -90 | 334.1
2020-03-27 | 9:00 | 355 | 78.3 | 225.4 | 52.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -90 | 355
2020-03-27 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 232.1 | 34.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -90 | 360.5
2020-03-27 | 11:00 | 359.3 | 78.3 | 223.7 | 24.7 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -90 | 359.3
2020-03-27 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 209.7 | 23.2 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | -90 | 345.4
2020-03-27 | 13:00 | 354.2 | 78.3 | 225.1 | 25.5 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 354.2
2020-03-27 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 226.6 | 31.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | -90 | 336.6
2020-03-27 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 224.6 | 32.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | -90 | 327.1
2020-03-27 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 224.4 | 45 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | -90 | 335.3
2020-03-27 | 17:00 | 332.8 | 78.3 | 206.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.6 | 0 | 13 | -90 | 332.8
2020-03-27 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 196.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 20.6 | -90 | 335.8
2020-03-27 | 19:00 | 322.9 | 78.3 | 192.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 20.4 | -90 | 322.9
2020-03-27 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 196.1 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 17 | -90 | 309.1
2020-03-27 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 209.4 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 13 | -90 | 292.8
2020-03-27 | 22:00 | 273.1 | 78.3 | 220.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | -90 | 273.1
2020-03-27 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 213.3 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 263.5
2020-03-28 | 0:00 | 255.3 | 78.3 | 203.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -90 | 255.3
2020-03-28 | 1:00 | 260.9 | 78.3 | 205.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -90 | 260.9
2020-03-28 | 2:00 | 279.9 | 78.3 | 208 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | -90 | 279.9
2020-03-28 | 3:00 | 298 | 78.3 | 193.9 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 298
2020-03-28 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 193.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -90 | 299.5
2020-03-28 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 210.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | -90 | 283.6
2020-03-28 | 6:00 | 261.8 | 78.3 | 202 | 23.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | -90 | 261.8
2020-03-28 | 7:00 | 259.9 | 78.3 | 197.5 | 22.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | -90 | 259.9
2020-03-28 | 8:00 | 286.9 | 78.3 | 212.1 | 29 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 286.9
2020-03-28 | 9:00 | 304.1 | 78.3 | 214.3 | 35 | － | 26.3 | 18 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | -90 | 304.1
2020-03-28 | 10:00 | 308.6 | 78.3 | 214.5 | 25.2 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | -90 | 308.6
2020-03-28 | 11:00 | 311.8 | 78.3 | 215.3 | 24.9 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | -90 | 311.8
2020-03-28 | 12:00 | 304.9 | 78.3 | 202.4 | 22.9 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | -90 | 304.9
2020-03-28 | 13:00 | 312 | 78.3 | 215.7 | 28.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | -90 | 312
2020-03-28 | 14:00 | 302.7 | 78.3 | 207.7 | 47.2 | － | 26.3 | 8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | -90 | 302.7
2020-03-28 | 15:00 | 301.2 | 78.3 | 209.6 | 40 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2020-03-28 | 16:00 | 307.5 | 78.3 | 203.5 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | -90 | 307.5
2020-03-28 | 17:00 | 314.6 | 78.3 | 195.9 | 64.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 314.6
2020-03-28 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 180.5 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 15.6 | -90 | 319.8
2020-03-28 | 19:00 | 312.5 | 78.3 | 190.9 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.4 | -90 | 312.5
2020-03-28 | 20:00 | 301.1 | 78.3 | 197.3 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 13 | -90 | 301.1
2020-03-28 | 21:00 | 287.7 | 78.3 | 205.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | -90 | 287.7
2020-03-28 | 22:00 | 268.8 | 78.3 | 191.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | -90 | 268.8
2020-03-28 | 23:00 | 262 | 78.3 | 185.7 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -90 | 262
2020-03-29 | 0:00 | 253.1 | 78.3 | 169.3 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | -90 | 253.1
2020-03-29 | 1:00 | 259.9 | 78.3 | 174.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -90 | 259.9
2020-03-29 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 185.7 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | -90 | 282.3
2020-03-29 | 3:00 | 302.2 | 78.3 | 200.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | -90 | 302.2
2020-03-29 | 4:00 | 306.2 | 78.3 | 197.7 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -90 | 306.2
2020-03-29 | 5:00 | 291.8 | 78.3 | 189 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -90 | 291.8
2020-03-29 | 6:00 | 270 | 78.3 | 170 | 33.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -90 | 270
2020-03-29 | 7:00 | 265.6 | 78.3 | 155.1 | 28.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | -90 | 265.6
2020-03-29 | 8:00 | 270.8 | 78.3 | 130.8 | 24.6 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | -90 | 270.8
2020-03-29 | 9:00 | 271.7 | 78.3 | 104.9 | 23.1 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -90 | 271.7
2020-03-29 | 10:00 | 275.9 | 78.3 | 83.7 | 22.7 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 31 | 0 | 0 | -90 | 275.9
2020-03-29 | 11:00 | 277 | 78.3 | 70.6 | 22.7 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | -90 | 277
2020-03-29 | 12:00 | 270 | 78.3 | 57.9 | 22.7 | － | 26.3 | 146.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | -90 | 270
2020-03-29 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 58.9 | 22.7 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | -90 | 261.3
2020-03-29 | 14:00 | 247.8 | 78.3 | 74.4 | 22.7 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 247.8
2020-03-29 | 15:00 | 241.1 | 78.3 | 102.8 | 23.1 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | -90 | 241.1
2020-03-29 | 16:00 | 251.8 | 78.3 | 144.4 | 26.5 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | -90 | 251.8
2020-03-29 | 17:00 | 275.1 | 78.3 | 184.9 | 39 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | -90 | 275.1
2020-03-29 | 18:00 | 301.3 | 78.3 | 205.4 | 57 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -90 | 301.3
2020-03-29 | 19:00 | 305.8 | 78.3 | 208.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | -90 | 305.8
2020-03-29 | 20:00 | 298.3 | 78.3 | 208.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | -90 | 298.3
2020-03-29 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 204.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | -90 | 284.4
2020-03-29 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 196.8 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 266.1
2020-03-29 | 23:00 | 256 | 78.3 | 191 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 256
2020-03-30 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 196.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -90 | 248.6
2020-03-30 | 1:00 | 257.9 | 78.3 | 206.3 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 257.9
2020-03-30 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 232 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 281.7
2020-03-30 | 3:00 | 302.7 | 78.3 | 248 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | -90 | 302.7
2020-03-30 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 254 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -90 | 310.3
2020-03-30 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 252 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -90 | 306.3
2020-03-30 | 6:00 | 301.2 | 78.3 | 246 | 28.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 301.2
2020-03-30 | 7:00 | 305.5 | 78.3 | 239.6 | 26.2 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 305.5
2020-03-30 | 8:00 | 346.6 | 78.3 | 263.5 | 39.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -90 | 346.6
2020-03-30 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 267 | 35.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -90 | 370.6
2020-03-30 | 10:00 | 374.6 | 78.3 | 245.9 | 25.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -90 | 374.6
2020-03-30 | 11:00 | 377.1 | 78.3 | 248.3 | 25.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -90 | 377.1
2020-03-30 | 12:00 | 353.8 | 78.3 | 228.3 | 24.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 353.8
2020-03-30 | 13:00 | 359 | 78.3 | 248.7 | 25.8 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -90 | 359
2020-03-30 | 14:00 | 345 | 78.3 | 254.3 | 28 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 345
2020-03-30 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 261.4 | 36.5 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 336.1
2020-03-30 | 16:00 | 343.9 | 78.3 | 256.9 | 66.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | -90 | 343.9
2020-03-30 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 245.3 | 69 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | -90 | 346.3
2020-03-30 | 18:00 | 358.5 | 78.3 | 241.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | -90 | 358.5
2020-03-30 | 19:00 | 348.3 | 78.3 | 228.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 30 | -90 | 348.3
2020-03-30 | 20:00 | 335.2 | 78.3 | 226.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 30 | -90 | 335.2
2020-03-30 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 226.9 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | -90 | 315.6
2020-03-30 | 22:00 | 292.1 | 78.3 | 223.5 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 21.1 | -90 | 292.1
2020-03-30 | 23:00 | 280 | 78.3 | 219.8 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 13.9 | -90 | 280
2020-03-31 | 0:00 | 268.4 | 78.3 | 217.1 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | -90 | 268.4
2020-03-31 | 1:00 | 272.3 | 78.3 | 219 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | -90 | 272.3
2020-03-31 | 2:00 | 294.6 | 78.3 | 232.8 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | -90 | 294.6
2020-03-31 | 3:00 | 315.2 | 78.3 | 239.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 315.2
2020-03-31 | 4:00 | 319.1 | 78.3 | 238.9 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | -90 | 319.1
2020-03-31 | 5:00 | 311.6 | 78.3 | 235.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -90 | 311.6
2020-03-31 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 231.6 | 38.6 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | -90 | 306.9
2020-03-31 | 7:00 | 323.5 | 78.3 | 231.3 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 323.5
2020-03-31 | 8:00 | 354.9 | 78.3 | 237.3 | 34.7 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -90 | 354.9
2020-03-31 | 9:00 | 348.1 | 78.3 | 197.6 | 23.7 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | -90 | 348.1
2020-03-31 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 158.3 | 22.7 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | -90 | 340.3
2020-03-31 | 11:00 | 338.6 | 78.3 | 148.2 | 22.7 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -90 | 338.6
2020-03-31 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 160.3 | 22.7 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -90 | 313.5
2020-03-31 | 13:00 | 326.8 | 78.3 | 198.5 | 24.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | -90 | 326.8
2020-03-31 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 210.9 | 26.2 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2020-03-31 | 15:00 | 323.7 | 78.3 | 225.1 | 31 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | -90 | 323.7
2020-03-31 | 16:00 | 323.1 | 78.3 | 238 | 42.8 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | -90 | 323.1
2020-03-31 | 17:00 | 323.9 | 78.3 | 228.2 | 51.7 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 13.6 | 0 | 13 | -90 | 323.9
2020-03-31 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 213.6 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | -90 | 335.7
2020-03-31 | 19:00 | 329.2 | 78.3 | 212.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | -90 | 329.2
2020-03-31 | 20:00 | 316.7 | 78.3 | 209 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 30 | -90 | 316.7
2020-03-31 | 21:00 | 299.7 | 78.3 | 201.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | -90 | 299.7
2020-03-31 | 22:00 | 279.3 | 78.3 | 197.1 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 21.1 | -90 | 279.3
2020-03-31 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 194.3 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 13.9 | -90 | 268.2
合計（百万kWh） |  | 28486.403 | 6877.872 | 18887.078 | 3461.045 | 0 | 2310.192 | 3240.949 | -5.345 | 1472.162 | -3.615 | 151.665 | -7905.6 | 28486.403

## 連系線活用0%
四国電力送配電
公表データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光257万kW、風力71万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、
2020年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータである。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものである。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2019年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光および風力は、2019年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、本四連系線および阿南紀北直流幹線の運用容量から、電制電源、水力の広域活用分を控除した値に対して0%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2019-04-01 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 84.6 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2019-04-01 | 1:00 | 265.4 | 78.3 | 94.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2019-04-01 | 2:00 | 290.7 | 78.3 | 114.9 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2019-04-01 | 3:00 | 310.2 | 78.3 | 126.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2019-04-01 | 4:00 | 316.8 | 78.3 | 128.5 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2019-04-01 | 5:00 | 314 | 78.3 | 125.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 314
2019-04-01 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 123.1 | 42.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2019-04-01 | 7:00 | 318.7 | 78.3 | 111.6 | 36.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2019-04-01 | 8:00 | 353.6 | 78.3 | 125.5 | 40 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2019-04-01 | 9:00 | 370.5 | 78.3 | 114.5 | 34.6 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2019-04-01 | 10:00 | 367.1 | 78.3 | 83.2 | 26.6 | － | 26.3 | 111 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2019-04-01 | 11:00 | 368 | 78.3 | 71.7 | 24.2 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 47.4 | -4.8 | 0 | 0 | 368
2019-04-01 | 12:00 | 344.1 | 78.3 | 58.1 | 21.8 | － | 26.3 | 147 | 0 | 48.8 | -6.2 | -30 | 0 | 344.1
2019-04-01 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 51.6 | 22.4 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 49.2 | -6.6 | 0 | 0 | 357.7
2019-04-01 | 14:00 | 350.6 | 78.3 | 74.9 | 25.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-04-01 | 15:00 | 340 | 78.3 | 87 | 28.6 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 340
2019-04-01 | 16:00 | 346.9 | 78.3 | 107.4 | 34.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-04-01 | 17:00 | 359 | 78.3 | 107.9 | 47.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 51.7 | 0 | 30 | 0 | 359
2019-04-01 | 18:00 | 380.6 | 78.3 | 132.7 | 61.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 51.3 | 0 | 30 | 0 | 380.6
2019-04-01 | 19:00 | 381.4 | 78.3 | 133.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 30 | 0 | 381.4
2019-04-01 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 128.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 30 | 0 | 368.5
2019-04-01 | 21:00 | 347.2 | 78.3 | 128.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 22 | 0 | 347.2
2019-04-01 | 22:00 | 321.6 | 78.3 | 125 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 13 | 0 | 321.6
2019-04-01 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 121.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | 0 | 307.2
2019-04-02 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 139.8 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2019-04-02 | 1:00 | 307.1 | 78.3 | 144.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2019-04-02 | 2:00 | 331.6 | 78.3 | 163.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2019-04-02 | 3:00 | 348.6 | 78.3 | 178.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-04-02 | 4:00 | 350.7 | 78.3 | 181.7 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2019-04-02 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 180.2 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2019-04-02 | 6:00 | 355.3 | 78.3 | 175.7 | 50.7 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-04-02 | 7:00 | 344.3 | 78.3 | 142 | 39 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2019-04-02 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 117.1 | 32 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2019-04-02 | 9:00 | 362.1 | 78.3 | 87.9 | 26.8 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-04-02 | 10:00 | 364 | 78.3 | 75.9 | 25.3 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 364
2019-04-02 | 11:00 | 358.3 | 78.3 | 73.9 | 23.5 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 | 358.3
2019-04-02 | 12:00 | 336.1 | 78.3 | 58.3 | 21.8 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 22.3 | -22.3 | -30 | 0 | 336.1
2019-04-02 | 13:00 | 348.3 | 78.3 | 76.2 | 22 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 22.3 | -22.3 | -30 | 0 | 348.3
2019-04-02 | 14:00 | 335.5 | 78.3 | 53.1 | 23.6 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 19.5 | -1.8 | 0 | 0 | 335.5
2019-04-02 | 15:00 | 330.5 | 78.3 | 87.1 | 27.9 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2019-04-02 | 16:00 | 343 | 78.3 | 129.1 | 36.2 | － | 26.3 | 54 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 343
2019-04-02 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 150 | 46.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 19.8 | 0 | 13 | 0 | 353.5
2019-04-02 | 18:00 | 370.3 | 78.3 | 171.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.6 | 0 | 16 | 0 | 370.3
2019-04-02 | 19:00 | 373 | 78.3 | 173.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 13 | 0 | 373
2019-04-02 | 20:00 | 363 | 78.3 | 175.9 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-04-02 | 21:00 | 341.3 | 78.3 | 155.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2019-04-02 | 22:00 | 315 | 78.3 | 134.5 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-04-02 | 23:00 | 299.6 | 78.3 | 126.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-04-03 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 127.7 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2019-04-03 | 1:00 | 302.4 | 78.3 | 143.6 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2019-04-03 | 2:00 | 328.4 | 78.3 | 165 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-04-03 | 3:00 | 345.8 | 78.3 | 179.9 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-04-03 | 4:00 | 348.6 | 78.3 | 183.1 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-04-03 | 5:00 | 344.6 | 78.3 | 182.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-04-03 | 6:00 | 351.9 | 78.3 | 174.7 | 49.3 | － | 26.3 | 18 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2019-04-03 | 7:00 | 337.1 | 78.3 | 133.2 | 37.2 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-04-03 | 8:00 | 350.2 | 78.3 | 105.9 | 30.8 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-04-03 | 9:00 | 355.5 | 78.3 | 93.2 | 25.7 | － | 26.3 | 149.1 | -19.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2019-04-03 | 10:00 | 347.6 | 78.3 | 60.2 | 22.8 | － | 26.3 | 182 | -23.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2019-04-03 | 11:00 | 343.1 | 78.3 | 48.1 | 22.1 | － | 26.3 | 193.5 | -25.2 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 343.1
2019-04-03 | 12:00 | 320.2 | 78.3 | 55.7 | 21.8 | － | 26.3 | 193.3 | -25.2 | 6 | -6 | -30 | 0 | 320.2
2019-04-03 | 13:00 | 335 | 78.3 | 73.8 | 21.9 | － | 26.3 | 189.2 | -24.5 | 7.5 | -7.5 | -30 | 0 | 335
2019-04-03 | 14:00 | 326.8 | 78.3 | 49.9 | 22.6 | － | 26.3 | 162.2 | -21 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2019-04-03 | 15:00 | 316 | 78.3 | 59 | 25.1 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 316
2019-04-03 | 16:00 | 329.9 | 78.3 | 114.8 | 33.3 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-04-03 | 17:00 | 343.2 | 78.3 | 145.1 | 45.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 6.4 | 0 | 15.3 | 0 | 343.2
2019-04-03 | 18:00 | 358.1 | 78.3 | 169.3 | 55.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.4 | 0 | 21.2 | 0 | 358.1
2019-04-03 | 19:00 | 363.3 | 78.3 | 184.4 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 13.5 | 0 | 363.3
2019-04-03 | 20:00 | 355 | 78.3 | 179.4 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 355
2019-04-03 | 21:00 | 340.3 | 78.3 | 181.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2019-04-03 | 22:00 | 315 | 78.3 | 160.3 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-04-03 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 146.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-04-04 | 0:00 | 291.9 | 78.3 | 135.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2019-04-04 | 1:00 | 303.5 | 78.3 | 144.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2019-04-04 | 2:00 | 325.9 | 78.3 | 161.8 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2019-04-04 | 3:00 | 343.1 | 78.3 | 173.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2019-04-04 | 4:00 | 344.7 | 78.3 | 178.3 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2019-04-04 | 5:00 | 339.9 | 78.3 | 175 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2019-04-04 | 6:00 | 348.2 | 78.3 | 169.8 | 49.5 | － | 26.3 | 19.8 | -1.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2019-04-04 | 7:00 | 334.1 | 78.3 | 131.6 | 37.6 | － | 26.3 | 61.4 | -3.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2019-04-04 | 8:00 | 345.1 | 78.3 | 106.7 | 31.2 | － | 26.3 | 107.9 | -6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2019-04-04 | 9:00 | 347.7 | 78.3 | 92.7 | 25.3 | － | 26.3 | 155.2 | -31.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2019-04-04 | 10:00 | 341.4 | 78.3 | 64.1 | 22.7 | － | 26.3 | 187.1 | -38.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-04-04 | 11:00 | 336.2 | 78.3 | 50.5 | 22.1 | － | 26.3 | 197.1 | -39.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2019-04-04 | 12:00 | 312.3 | 78.3 | 54.8 | 21.8 | － | 26.3 | 198.9 | -41 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 312.3
2019-04-04 | 13:00 | 328 | 78.3 | 75.6 | 22 | － | 26.3 | 192.2 | -39.6 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 328
2019-04-04 | 14:00 | 320.5 | 78.3 | 58.3 | 22.9 | － | 26.3 | 166.3 | -34.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2019-04-04 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 67.6 | 26.1 | － | 26.3 | 121 | -6.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-04-04 | 16:00 | 324.6 | 78.3 | 117.1 | 34.4 | － | 26.3 | 72 | -4.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2019-04-04 | 17:00 | 338.2 | 78.3 | 145.8 | 46.1 | － | 26.3 | 28.8 | -1.5 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 338.2
2019-04-04 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 168.9 | 55.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 16 | 0 | 349.7
2019-04-04 | 19:00 | 351.8 | 78.3 | 172 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 13 | 0 | 351.8
2019-04-04 | 20:00 | 341.8 | 78.3 | 177 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2019-04-04 | 21:00 | 322.7 | 78.3 | 164.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-04-04 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 147 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2019-04-04 | 23:00 | 285 | 78.3 | 135.4 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 285
2019-04-05 | 0:00 | 275.3 | 78.3 | 126.5 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2019-04-05 | 1:00 | 284 | 78.3 | 131.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 284
2019-04-05 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 149.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-04-05 | 3:00 | 327.1 | 78.3 | 164.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2019-04-05 | 4:00 | 330.3 | 78.3 | 167 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-04-05 | 5:00 | 325.4 | 78.3 | 163.9 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-04-05 | 6:00 | 324.8 | 78.3 | 153.4 | 48.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-04-05 | 7:00 | 307.2 | 78.3 | 117.2 | 33.9 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2019-04-05 | 8:00 | 324.3 | 78.3 | 96 | 27.6 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2019-04-05 | 9:00 | 331.8 | 78.3 | 70.3 | 23.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-04-05 | 10:00 | 335.4 | 78.3 | 47.9 | 22 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-04-05 | 11:00 | 338.5 | 78.3 | 48.4 | 22 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2019-04-05 | 12:00 | 317.2 | 78.3 | 62.9 | 21.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 317.2
2019-04-05 | 13:00 | 327.6 | 78.3 | 75.5 | 22 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 327.6
2019-04-05 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 58.2 | 22.7 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2019-04-05 | 15:00 | 319 | 78.3 | 97.1 | 28.3 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-04-05 | 16:00 | 314.8 | 78.3 | 128.1 | 37.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2019-04-05 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 146.3 | 45.1 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2019-04-05 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 167.9 | 57.1 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-04-05 | 19:00 | 335 | 78.3 | 170.2 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 335
2019-04-05 | 20:00 | 325.4 | 78.3 | 164.2 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-04-05 | 21:00 | 308.4 | 78.3 | 152.6 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-04-05 | 22:00 | 288.4 | 78.3 | 138.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2019-04-05 | 23:00 | 276.6 | 78.3 | 126.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2019-04-06 | 0:00 | 268.1 | 78.3 | 102 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 268.1
2019-04-06 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 102.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2019-04-06 | 2:00 | 299.5 | 78.3 | 118.9 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2019-04-06 | 3:00 | 317.8 | 78.3 | 131.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2019-04-06 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 127.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2019-04-06 | 5:00 | 304.8 | 78.3 | 115.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2019-04-06 | 6:00 | 292 | 78.3 | 95.5 | 43 | － | 26.3 | 18.5 | -3.6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-04-06 | 7:00 | 277.2 | 78.3 | 66.3 | 33.6 | － | 26.3 | 53.5 | -12 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2019-04-06 | 8:00 | 286.5 | 78.3 | 53.6 | 28.8 | － | 26.3 | 97.7 | -21.6 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2019-04-06 | 9:00 | 288.5 | 78.3 | 53.3 | 24.4 | － | 26.3 | 144.7 | -54 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2019-04-06 | 10:00 | 287.3 | 78.3 | 65.9 | 22.3 | － | 26.3 | 180.7 | -67.2 | 11 | 0 | -30 | 0 | 287.3
2019-04-06 | 11:00 | 284.3 | 78.3 | 68 | 21.9 | － | 26.3 | 193 | -73.2 | 11 | -11 | -30 | 0 | 284.3
2019-04-06 | 12:00 | 271.6 | 78.3 | 53.9 | 21.8 | － | 26.3 | 194.5 | -73.2 | 12 | -12 | -30 | 0 | 271.6
2019-04-06 | 13:00 | 277.4 | 78.3 | 64.3 | 21.9 | － | 26.3 | 185.8 | -69.2 | 11.7 | -11.7 | -30 | 0 | 277.4
2019-04-06 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 70.1 | 23.1 | － | 26.3 | 156 | -59.2 | 6.7 | 0 | -30 | 0 | 271.3
2019-04-06 | 15:00 | 266.2 | 78.3 | 73 | 26.7 | － | 26.3 | 112.8 | -25.2 | 4.3 | 0 | -30 | 0 | 266.2
2019-04-06 | 16:00 | 271.7 | 78.3 | 76.7 | 34.3 | － | 26.3 | 67.1 | -15.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2019-04-06 | 17:00 | 282.8 | 78.3 | 108.7 | 45.4 | － | 26.3 | 26.5 | -6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-04-06 | 18:00 | 290.3 | 78.3 | 128.1 | 54.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-04-06 | 19:00 | 294.6 | 78.3 | 128.8 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-04-06 | 20:00 | 285.8 | 78.3 | 121.3 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2019-04-06 | 21:00 | 273.2 | 78.3 | 113 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2019-04-06 | 22:00 | 255.8 | 78.3 | 101.3 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2019-04-06 | 23:00 | 248.1 | 78.3 | 96.1 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 248.1
2019-04-07 | 0:00 | 242.4 | 78.3 | 88.4 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 242.4
2019-04-07 | 1:00 | 251.3 | 78.3 | 93.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 251.3
2019-04-07 | 2:00 | 275.7 | 78.3 | 110.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-04-07 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 125 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-04-07 | 4:00 | 298.7 | 78.3 | 125.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-04-07 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 111.7 | 54 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2019-04-07 | 6:00 | 261 | 78.3 | 85.4 | 44.1 | － | 26.3 | 19.8 | -6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 261
2019-04-07 | 7:00 | 239.9 | 78.3 | 50.8 | 33.5 | － | 26.3 | 55 | -15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 239.9
2019-04-07 | 8:00 | 240.2 | 78.3 | 58.4 | 27.6 | － | 26.3 | 94.6 | -27 | 12 | 0 | -30 | 0 | 240.2
2019-04-07 | 9:00 | 242.1 | 78.3 | 55.7 | 23.8 | － | 26.3 | 136.7 | -59 | 10.3 | 0 | -30 | 0 | 242.1
2019-04-07 | 10:00 | 245.9 | 78.3 | 48.3 | 22.2 | － | 26.3 | 172.4 | -75.1 | 6.4 | -2.9 | -30 | 0 | 245.9
2019-04-07 | 11:00 | 243.3 | 78.3 | 39.7 | 21.8 | － | 26.3 | 189.2 | -82 | 6.4 | -6.4 | -30 | 0 | 243.3
2019-04-07 | 12:00 | 243.6 | 78.3 | 37.5 | 21.8 | － | 26.3 | 194 | -84.3 | 8.5 | -8.5 | -30 | 0 | 243.6
2019-04-07 | 13:00 | 240.7 | 78.3 | 40.5 | 21.8 | － | 26.3 | 183.5 | -79.7 | 13.1 | -13.1 | -30 | 0 | 240.7
2019-04-07 | 14:00 | 236.1 | 78.3 | 49.2 | 22.3 | － | 26.3 | 152.4 | -65.9 | 17 | -13.5 | -30 | 0 | 236.1
2019-04-07 | 15:00 | 236.8 | 78.3 | 47.6 | 25.9 | － | 26.3 | 106.7 | -30 | 12 | 0 | -30 | 0 | 236.8
2019-04-07 | 16:00 | 245.8 | 78.3 | 57.7 | 34.4 | － | 26.3 | 58.9 | -16.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2019-04-07 | 17:00 | 265.2 | 78.3 | 90.4 | 45.2 | － | 26.3 | 20 | -6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2019-04-07 | 18:00 | 278.8 | 78.3 | 83.3 | 53 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.7 | 0 | 24.4 | 0 | 278.8
2019-04-07 | 19:00 | 281.4 | 78.3 | 82.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 26 | 0 | 281.4
2019-04-07 | 20:00 | 273.8 | 78.3 | 78.2 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | 0 | 273.8
2019-04-07 | 21:00 | 259.3 | 78.3 | 67.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 14.5 | 0 | 259.3
2019-04-07 | 22:00 | 243.2 | 78.3 | 76.5 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2019-04-07 | 23:00 | 235.8 | 78.3 | 79.3 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 235.8
2019-04-08 | 0:00 | 230.2 | 78.3 | 77.3 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 230.2
2019-04-08 | 1:00 | 236.8 | 78.3 | 76.2 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 236.8
2019-04-08 | 2:00 | 263.1 | 78.3 | 82.9 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 263.1
2019-04-08 | 3:00 | 286.3 | 78.3 | 101.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2019-04-08 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 95.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-04-08 | 5:00 | 280.7 | 78.3 | 84.6 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2019-04-08 | 6:00 | 278.4 | 78.3 | 73.7 | 41.9 | － | 26.3 | 22.1 | -2.8 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2019-04-08 | 7:00 | 270.7 | 78.3 | 76.8 | 32.5 | － | 26.3 | 61.9 | -8.4 | 33.3 | 0 | -30 | 0 | 270.7
2019-04-08 | 8:00 | 294.8 | 78.3 | 70.1 | 29 | － | 26.3 | 103.6 | -14 | 31.5 | 0 | -30 | 0 | 294.8
2019-04-08 | 9:00 | 307.7 | 78.3 | 77.6 | 25.4 | － | 26.3 | 146.2 | -41.2 | 25.1 | 0 | -30 | 0 | 307.7
2019-04-08 | 10:00 | 312.5 | 78.3 | 64.8 | 23.1 | － | 26.3 | 180.4 | -50.2 | 19.8 | 0 | -30 | 0 | 312.5
2019-04-08 | 11:00 | 313.6 | 78.3 | 77.5 | 22.2 | － | 26.3 | 194 | -54.7 | 24.4 | -24.4 | -30 | 0 | 313.6
2019-04-08 | 12:00 | 295.9 | 78.3 | 57.1 | 21.8 | － | 26.3 | 197.9 | -55.5 | 30.5 | -30.5 | -30 | 0 | 295.9
2019-04-08 | 13:00 | 313.5 | 78.3 | 79.6 | 22.1 | － | 26.3 | 190.4 | -53.2 | 33.3 | -33.3 | -30 | 0 | 313.5
2019-04-08 | 14:00 | 309.7 | 78.3 | 69.5 | 23.5 | － | 26.3 | 162.9 | -45.7 | 32.2 | -7.3 | -30 | 0 | 309.7
2019-04-08 | 15:00 | 307.9 | 78.3 | 67 | 28 | － | 26.3 | 115.1 | -15.4 | 38.6 | 0 | -30 | 0 | 307.9
2019-04-08 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 75.8 | 38.6 | － | 26.3 | 63.2 | -8.4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2019-04-08 | 17:00 | 316.4 | 78.3 | 80.2 | 50 | － | 26.3 | 24.2 | -3.5 | 39.6 | 0 | 21.3 | 0 | 316.4
2019-04-08 | 18:00 | 320 | 78.3 | 85.9 | 58.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 320
2019-04-08 | 19:00 | 317 | 78.3 | 87 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | 0 | 317
2019-04-08 | 20:00 | 304 | 78.3 | 77.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 30 | 0 | 304
2019-04-08 | 21:00 | 288.7 | 78.3 | 62.6 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | 0 | 288.7
2019-04-08 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 62 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13.7 | 0 | 271.1
2019-04-08 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 55.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 13 | 0 | 260.4
2019-04-09 | 0:00 | 253.7 | 78.3 | 71.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 253.7
2019-04-09 | 1:00 | 262 | 78.3 | 76.3 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-04-09 | 2:00 | 285 | 78.3 | 96.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 285
2019-04-09 | 3:00 | 308.5 | 78.3 | 116.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2019-04-09 | 4:00 | 315.9 | 78.3 | 126.6 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2019-04-09 | 5:00 | 312.1 | 78.3 | 124.1 | 53.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-04-09 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 111.6 | 47.1 | － | 26.3 | 21.8 | -1.2 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2019-04-09 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 74.1 | 34.2 | － | 26.3 | 61.2 | -3.6 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2019-04-09 | 8:00 | 308.2 | 78.3 | 56.6 | 28.8 | － | 26.3 | 107.9 | -6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-04-09 | 9:00 | 320.5 | 78.3 | 51.5 | 24 | － | 26.3 | 155.7 | -31.9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2019-04-09 | 10:00 | 319.9 | 78.3 | 58.2 | 22.1 | － | 26.3 | 187.9 | -38.8 | 15.9 | 0 | -30 | 0 | 319.9
2019-04-09 | 11:00 | 321.1 | 78.3 | 71.6 | 22 | － | 26.3 | 192.5 | -39.6 | 14.1 | -14.1 | -30 | 0 | 321.1
2019-04-09 | 12:00 | 302.5 | 78.3 | 54.5 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | -38.8 | 15.5 | -15.5 | -30 | 0 | 302.5
2019-04-09 | 13:00 | 321.4 | 78.3 | 53.9 | 22.9 | － | 26.3 | 175.5 | -35.5 | 11.7 | -11.7 | 0 | 0 | 321.4
2019-04-09 | 14:00 | 315.2 | 78.3 | 58 | 24.8 | － | 26.3 | 150.1 | -30.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2019-04-09 | 15:00 | 309.8 | 78.3 | 60 | 29.2 | － | 26.3 | 109.2 | -6.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-04-09 | 16:00 | 320.9 | 78.3 | 106 | 42.2 | － | 26.3 | 60.7 | -3.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2019-04-09 | 17:00 | 324 | 78.3 | 107 | 53.9 | － | 26.3 | 19.5 | -1.2 | 18 | 0 | 22.2 | 0 | 324
2019-04-09 | 18:00 | 333.1 | 78.3 | 112.4 | 61.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.4 | 0 | 30 | 0 | 333.1
2019-04-09 | 19:00 | 331 | 78.3 | 107.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 331
2019-04-09 | 20:00 | 318 | 78.3 | 93.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 318
2019-04-09 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 91.4 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13.8 | 0 | 300.1
2019-04-09 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 89.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-04-09 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 79.4 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2019-04-10 | 0:00 | 260 | 78.3 | 94.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 260
2019-04-10 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 99 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2019-04-10 | 2:00 | 292.4 | 78.3 | 123.9 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-04-10 | 3:00 | 317.1 | 78.3 | 142.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2019-04-10 | 4:00 | 322.3 | 78.3 | 143.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-04-10 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 140.3 | 34.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-04-10 | 6:00 | 310.5 | 78.3 | 141.7 | 34.8 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2019-04-10 | 7:00 | 311.6 | 78.3 | 149.1 | 42.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2019-04-10 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 160.5 | 68 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-04-10 | 9:00 | 364 | 78.3 | 169.3 | 68 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 364
2019-04-10 | 10:00 | 368 | 78.3 | 162.4 | 63.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-04-10 | 11:00 | 362.6 | 78.3 | 156 | 40 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-04-10 | 12:00 | 349.3 | 78.3 | 150.2 | 36.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2019-04-10 | 13:00 | 360 | 78.3 | 155.7 | 46 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 360
2019-04-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 153.4 | 44 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-04-10 | 15:00 | 344.4 | 78.3 | 151.1 | 41.9 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2019-04-10 | 16:00 | 353 | 78.3 | 150.5 | 42.5 | － | 26.3 | 9 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 353
2019-04-10 | 17:00 | 353.3 | 78.3 | 126.7 | 43.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 52.4 | 0 | 22.7 | 0 | 353.3
2019-04-10 | 18:00 | 359.4 | 78.3 | 122.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 52.4 | 0 | 30 | 0 | 359.4
2019-04-10 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 119.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 30 | 0 | 352.6
2019-04-10 | 20:00 | 336.9 | 78.3 | 114.2 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 27.8 | 0 | 336.9
2019-04-10 | 21:00 | 317.7 | 78.3 | 116.7 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 15.5 | 0 | 317.7
2019-04-10 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 113.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-04-10 | 23:00 | 279.4 | 78.3 | 102.2 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2019-04-11 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 79.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2019-04-11 | 1:00 | 274.4 | 78.3 | 87.8 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2019-04-11 | 2:00 | 299 | 78.3 | 106.7 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 299
2019-04-11 | 3:00 | 320.2 | 78.3 | 125.6 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2019-04-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 131.7 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-04-11 | 5:00 | 322.3 | 78.3 | 129 | 45.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-04-11 | 6:00 | 321.4 | 78.3 | 120.5 | 41.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-04-11 | 7:00 | 301.3 | 78.3 | 82.5 | 31 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2019-04-11 | 8:00 | 319 | 78.3 | 63.8 | 26.9 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-04-11 | 9:00 | 325.4 | 78.3 | 54.3 | 23.6 | － | 26.3 | 136.2 | -7.5 | 22.3 | -8.1 | 0 | 0 | 325.4
2019-04-11 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 59.5 | 21.9 | － | 26.3 | 175.3 | -9.6 | 19.8 | -9.2 | -30 | 0 | 332.3
2019-04-11 | 11:00 | 332.5 | 78.3 | 67.8 | 21.9 | － | 26.3 | 178.1 | -9.9 | 22.3 | -22.3 | -30 | 0 | 332.5
2019-04-11 | 12:00 | 312.4 | 78.3 | 56.5 | 21.8 | － | 26.3 | 168.8 | -9.3 | 23 | -23 | -30 | 0 | 312.4
2019-04-11 | 13:00 | 324.7 | 78.3 | 57.6 | 22.8 | － | 26.3 | 147.8 | -8.1 | 21.9 | -21.9 | 0 | 0 | 324.7
2019-04-11 | 14:00 | 316.5 | 78.3 | 56.3 | 25 | － | 26.3 | 115.7 | -6.3 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-04-11 | 15:00 | 318.7 | 78.3 | 101.6 | 34.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2019-04-11 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 147.1 | 50.8 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-04-11 | 17:00 | 337.9 | 78.3 | 164.5 | 58.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-04-11 | 18:00 | 352.9 | 78.3 | 161.9 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.4 | 0 | 352.9
2019-04-11 | 19:00 | 348.6 | 78.3 | 160.6 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 13.6 | 0 | 348.6
2019-04-11 | 20:00 | 334.5 | 78.3 | 152.4 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 13 | 0 | 334.5
2019-04-11 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 155.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-04-11 | 22:00 | 292.7 | 78.3 | 136.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2019-04-11 | 23:00 | 279 | 78.3 | 122.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-04-12 | 0:00 | 268 | 78.3 | 116.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-04-12 | 1:00 | 274.7 | 78.3 | 122.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274.7
2019-04-12 | 2:00 | 299.3 | 78.3 | 140.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-04-12 | 3:00 | 321.5 | 78.3 | 155.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2019-04-12 | 4:00 | 328.3 | 78.3 | 158.8 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-04-12 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 153.9 | 52.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-04-12 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 141.6 | 47.4 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-04-12 | 7:00 | 305.7 | 78.3 | 112.1 | 38.3 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2019-04-12 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 106.1 | 35.5 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2019-04-12 | 9:00 | 335.3 | 78.3 | 80.5 | 26.8 | － | 26.3 | 125.4 | -16.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2019-04-12 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 70.9 | 22.4 | － | 26.3 | 172.7 | -22.4 | 15.5 | -1.3 | -30 | 0 | 332.4
2019-04-12 | 11:00 | 328.2 | 78.3 | 70.2 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | -23.8 | 16.6 | -16.6 | -30 | 0 | 328.2
2019-04-12 | 12:00 | 311.1 | 78.3 | 56.9 | 21.8 | － | 26.3 | 180.9 | -23.1 | 17.3 | -17.3 | -30 | 0 | 311.1
2019-04-12 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 53.2 | 22.2 | － | 26.3 | 167.1 | -21.7 | 21.6 | -21.6 | 0 | 0 | 325.4
2019-04-12 | 14:00 | 320.3 | 78.3 | 48.8 | 23.5 | － | 26.3 | 139 | -18.2 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-04-12 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 61.8 | 27.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2019-04-12 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 98 | 34.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2019-04-12 | 17:00 | 330.2 | 78.3 | 111.5 | 45.1 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 24.8 | 0 | 23.1 | 0 | 330.2
2019-04-12 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 124.8 | 53 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 20.9 | 0 | 30 | 0 | 334.6
2019-04-12 | 19:00 | 335.5 | 78.3 | 126.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 30 | 0 | 335.5
2019-04-12 | 20:00 | 326 | 78.3 | 124.4 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 28.3 | 0 | 326
2019-04-12 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 131.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 14.6 | 0 | 309.4
2019-04-12 | 22:00 | 289.2 | 78.3 | 131.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2019-04-12 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 123.8 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-04-13 | 0:00 | 269.2 | 78.3 | 112 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-04-13 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 116.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-04-13 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 136.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-04-13 | 3:00 | 318.7 | 78.3 | 151.6 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2019-04-13 | 4:00 | 325.1 | 78.3 | 156.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2019-04-13 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 149.9 | 57.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2019-04-13 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 128.1 | 47.7 | － | 26.3 | 26.5 | -6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2019-04-13 | 7:00 | 271.1 | 78.3 | 80.5 | 33.1 | － | 26.3 | 68.1 | -15.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-04-13 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 53.6 | 26.8 | － | 26.3 | 112.8 | -25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2019-04-13 | 9:00 | 275.1 | 78.3 | 49.4 | 23.1 | － | 26.3 | 156.8 | -59.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-04-13 | 10:00 | 274.5 | 78.3 | 61.2 | 21.9 | － | 26.3 | 185.3 | -69.2 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 274.5
2019-04-13 | 11:00 | 276.4 | 78.3 | 57.6 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | -73.2 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 276.4
2019-04-13 | 12:00 | 271.7 | 78.3 | 52.4 | 21.8 | － | 26.3 | 196.1 | -73.2 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 271.7
2019-04-13 | 13:00 | 283 | 78.3 | 75.7 | 22.3 | － | 26.3 | 177.6 | -67.2 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 283
2019-04-13 | 14:00 | 276.2 | 78.3 | 59.7 | 24.8 | － | 26.3 | 130.6 | -49.2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2019-04-13 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 72.4 | 31.9 | － | 26.3 | 67.1 | -15.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2019-04-13 | 16:00 | 270.4 | 78.3 | 90.1 | 38.4 | － | 26.3 | 27 | -6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-04-13 | 17:00 | 284.5 | 78.3 | 79.9 | 44.7 | － | 26.3 | 8.7 | -2.4 | 20.5 | 0 | 28.5 | 0 | 284.5
2019-04-13 | 18:00 | 303.4 | 78.3 | 91.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.9 | 0 | 30 | 0 | 303.4
2019-04-13 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 93.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 30 | 0 | 307.2
2019-04-13 | 20:00 | 298 | 78.3 | 93.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 24.5 | 0 | 298
2019-04-13 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 94.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | 0 | 284.3
2019-04-13 | 22:00 | 263.7 | 78.3 | 89.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 263.7
2019-04-13 | 23:00 | 254.4 | 78.3 | 85.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2019-04-14 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 86.7 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-04-14 | 1:00 | 253.8 | 78.3 | 91.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2019-04-14 | 2:00 | 276.8 | 78.3 | 103.3 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 276.8
2019-04-14 | 3:00 | 297 | 78.3 | 111.2 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-04-14 | 4:00 | 299.8 | 78.3 | 112.1 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2019-04-14 | 5:00 | 282.8 | 78.3 | 103.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-04-14 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 80.2 | 26.4 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2019-04-14 | 7:00 | 239.4 | 78.3 | 58.2 | 22.5 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2019-04-14 | 8:00 | 252 | 78.3 | 77.7 | 25.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 252
2019-04-14 | 9:00 | 260.8 | 78.3 | 69.5 | 23.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2019-04-14 | 10:00 | 269.5 | 78.3 | 59.8 | 22.4 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2019-04-14 | 11:00 | 273.7 | 78.3 | 61 | 22.4 | － | 26.3 | 56 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-04-14 | 12:00 | 280.5 | 78.3 | 72.4 | 23.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2019-04-14 | 13:00 | 273.1 | 78.3 | 86.5 | 26.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2019-04-14 | 14:00 | 264.5 | 78.3 | 93.4 | 31.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2019-04-14 | 15:00 | 269.8 | 78.3 | 102.5 | 41 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2019-04-14 | 16:00 | 282.9 | 78.3 | 97.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | 0 | 282.9
2019-04-14 | 17:00 | 298.7 | 78.3 | 99.5 | 67.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 10.7 | 0 | 15.8 | 0 | 298.7
2019-04-14 | 18:00 | 309.2 | 78.3 | 105.2 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 22.2 | 0 | 309.2
2019-04-14 | 19:00 | 304.4 | 78.3 | 99.4 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | 0 | 304.4
2019-04-14 | 20:00 | 295.7 | 78.3 | 101.3 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 295.7
2019-04-14 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 109.3 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2019-04-14 | 22:00 | 255 | 78.3 | 96.6 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-04-14 | 23:00 | 243.8 | 78.3 | 83.4 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 243.8
2019-04-15 | 0:00 | 237.7 | 78.3 | 63.7 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 237.7
2019-04-15 | 1:00 | 247.9 | 78.3 | 69.8 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 247.9
2019-04-15 | 2:00 | 274.2 | 78.3 | 90.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2019-04-15 | 3:00 | 296.2 | 78.3 | 103.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-04-15 | 4:00 | 303.5 | 78.3 | 107.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2019-04-15 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 99.2 | 46 | － | 26.3 | 1 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2019-04-15 | 6:00 | 296.6 | 78.3 | 88 | 41.7 | － | 26.3 | 19 | -1.6 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2019-04-15 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 60.3 | 33.7 | － | 26.3 | 53.7 | -4 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-04-15 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 77.7 | 29.3 | － | 26.3 | 100.5 | -7.6 | 36.8 | 0 | -30 | 0 | 311.3
2019-04-15 | 9:00 | 323.5 | 78.3 | 77.3 | 24.5 | － | 26.3 | 148.8 | -33.6 | 39.6 | -7.7 | -30 | 0 | 323.5
2019-04-15 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 68.1 | 22.5 | － | 26.3 | 182 | -40.8 | 39.6 | -18.3 | -30 | 0 | 327.7
2019-04-15 | 11:00 | 325.4 | 78.3 | 79.4 | 22 | － | 26.3 | 193 | -43.6 | 41.4 | -41.4 | -30 | 0 | 325.4
2019-04-15 | 12:00 | 306 | 78.3 | 57.9 | 21.8 | － | 26.3 | 195.3 | -43.6 | 38.9 | -38.9 | -30 | 0 | 306
2019-04-15 | 13:00 | 320.6 | 78.3 | 77.1 | 22.1 | － | 26.3 | 189.2 | -42.4 | 36.8 | -36.8 | -30 | 0 | 320.6
2019-04-15 | 14:00 | 312 | 78.3 | 64.9 | 22.9 | － | 26.3 | 165.5 | -37.2 | 33.7 | -12.4 | -30 | 0 | 312
2019-04-15 | 15:00 | 305.3 | 78.3 | 58 | 26.1 | － | 26.3 | 123.9 | -9.2 | 32.9 | -1 | -30 | 0 | 305.3
2019-04-15 | 16:00 | 313 | 78.3 | 55.4 | 34.8 | － | 26.3 | 76.3 | -5.6 | 30.5 | 0 | 17 | 0 | 313
2019-04-15 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 100.5 | 48.4 | － | 26.3 | 33.4 | -2.4 | 22.3 | 0 | 16 | 0 | 322.8
2019-04-15 | 18:00 | 326.7 | 78.3 | 112.3 | 60.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 326.7
2019-04-15 | 19:00 | 328.4 | 78.3 | 118.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 328.4
2019-04-15 | 20:00 | 318.4 | 78.3 | 115.4 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 318.4
2019-04-15 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 106.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | 0 | 303.5
2019-04-15 | 22:00 | 281.7 | 78.3 | 98.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.9 | 0 | 281.7
2019-04-15 | 23:00 | 268.4 | 78.3 | 93.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16.1 | 0 | 268.4
2019-04-16 | 0:00 | 258.5 | 78.3 | 108.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 258.5
2019-04-16 | 1:00 | 267.4 | 78.3 | 116.2 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2019-04-16 | 2:00 | 291.8 | 78.3 | 133.7 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-04-16 | 3:00 | 315.9 | 78.3 | 152 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2019-04-16 | 4:00 | 320.7 | 78.3 | 156 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2019-04-16 | 5:00 | 317.5 | 78.3 | 151.6 | 55.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-04-16 | 6:00 | 311.7 | 78.3 | 135.2 | 48 | － | 26.3 | 23.1 | -2.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2019-04-16 | 7:00 | 293.1 | 78.3 | 98.8 | 35.7 | － | 26.3 | 59.9 | -6.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-04-16 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 84.2 | 30.4 | － | 26.3 | 103.3 | -12 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2019-04-16 | 9:00 | 320 | 78.3 | 82.4 | 25.7 | － | 26.3 | 144.7 | -37.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 320
2019-04-16 | 10:00 | 319.5 | 78.3 | 61.1 | 23 | － | 26.3 | 176.6 | -46.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-04-16 | 11:00 | 321.4 | 78.3 | 51.7 | 22.3 | － | 26.3 | 191.7 | -49.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-04-16 | 12:00 | 298.1 | 78.3 | 54.6 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | -51 | 2.5 | 0 | -30 | 0 | 298.1
2019-04-16 | 13:00 | 316.4 | 78.3 | 76.3 | 22.2 | － | 26.3 | 184 | -48.2 | 7.5 | 0 | -30 | 0 | 316.4
2019-04-16 | 14:00 | 314.3 | 78.3 | 63.7 | 23.9 | － | 26.3 | 150.3 | -39.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2019-04-16 | 15:00 | 311.5 | 78.3 | 75.3 | 29.4 | － | 26.3 | 97.1 | -10.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2019-04-16 | 16:00 | 305.9 | 78.3 | 100.4 | 36.8 | － | 26.3 | 48.6 | -5.4 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2019-04-16 | 17:00 | 316.3 | 78.3 | 108.1 | 44.6 | － | 26.3 | 22.4 | -2.4 | 24.4 | 0 | 14.6 | 0 | 316.3
2019-04-16 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 115 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 24.4 | 0 | 28.8 | 0 | 327.5
2019-04-16 | 19:00 | 327.3 | 78.3 | 114.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 28.9 | 0 | 327.3
2019-04-16 | 20:00 | 315.9 | 78.3 | 115 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 19.8 | 0 | 315.9
2019-04-16 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 107.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 297.3
2019-04-16 | 22:00 | 276.3 | 78.3 | 106.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-04-16 | 23:00 | 266.5 | 78.3 | 101.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 266.5
2019-04-17 | 0:00 | 256.7 | 78.3 | 98.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 256.7
2019-04-17 | 1:00 | 263.5 | 78.3 | 101.3 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-04-17 | 2:00 | 286.8 | 78.3 | 117.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-04-17 | 3:00 | 309.8 | 78.3 | 136.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-04-17 | 4:00 | 315.2 | 78.3 | 140 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2019-04-17 | 5:00 | 307.9 | 78.3 | 138 | 49 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2019-04-17 | 6:00 | 302.3 | 78.3 | 123.6 | 43.4 | － | 26.3 | 18.5 | -0.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2019-04-17 | 7:00 | 291.7 | 78.3 | 102.6 | 36.5 | － | 26.3 | 41.9 | -2.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2019-04-17 | 8:00 | 311.9 | 78.3 | 101.9 | 34.8 | － | 26.3 | 67.8 | -3.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2019-04-17 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 104.7 | 31.2 | － | 26.3 | 96.6 | -19.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-04-17 | 10:00 | 320.3 | 78.3 | 67.8 | 24.1 | － | 26.3 | 149.3 | -30.8 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-04-17 | 11:00 | 320.1 | 78.3 | 52.8 | 22.4 | － | 26.3 | 176.6 | -36.3 | 3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 320.1
2019-04-17 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 55.9 | 21.8 | － | 26.3 | 183 | -37.7 | 5.7 | -5.7 | -30 | 0 | 297.6
2019-04-17 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 60.8 | 23.1 | － | 26.3 | 162.2 | -33.3 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 317.4
2019-04-17 | 14:00 | 310.5 | 78.3 | 83.2 | 27 | － | 26.3 | 115.9 | -23.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2019-04-17 | 15:00 | 299.6 | 78.3 | 94.4 | 33.3 | － | 26.3 | 69.1 | -3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-04-17 | 16:00 | 301 | 78.3 | 126.3 | 43.4 | － | 26.3 | 27.5 | -1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 301
2019-04-17 | 17:00 | 301.6 | 78.3 | 136.9 | 47.8 | － | 26.3 | 11.1 | -0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-04-17 | 18:00 | 319.1 | 78.3 | 156.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2019-04-17 | 19:00 | 323.4 | 78.3 | 159.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2019-04-17 | 20:00 | 310.7 | 78.3 | 149.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2019-04-17 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 136.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-04-17 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 121.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2019-04-17 | 23:00 | 264.2 | 78.3 | 115 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 264.2
2019-04-18 | 0:00 | 255 | 78.3 | 105.1 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-04-18 | 1:00 | 262.4 | 78.3 | 111.4 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-04-18 | 2:00 | 287.4 | 78.3 | 130.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-04-18 | 3:00 | 310.8 | 78.3 | 147.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2019-04-18 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 151.2 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-04-18 | 5:00 | 309 | 78.3 | 145.8 | 56.4 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-04-18 | 6:00 | 305.7 | 78.3 | 127.1 | 46.6 | － | 26.3 | 29.6 | -3.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2019-04-18 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 83.5 | 32.8 | － | 26.3 | 70.4 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-04-18 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 65.8 | 27.8 | － | 26.3 | 112.8 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-04-18 | 9:00 | 308.7 | 78.3 | 67.3 | 24.2 | － | 26.3 | 152.4 | -39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2019-04-18 | 10:00 | 312.9 | 78.3 | 52.3 | 22.5 | － | 26.3 | 179.6 | -46.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-04-18 | 11:00 | 316.9 | 78.3 | 77 | 22.1 | － | 26.3 | 192.5 | -50.4 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 316.9
2019-04-18 | 12:00 | 298.2 | 78.3 | 55.4 | 21.8 | － | 26.3 | 195.6 | -51 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 298.2
2019-04-18 | 13:00 | 315.5 | 78.3 | 76.7 | 22.2 | － | 26.3 | 187.4 | -49 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 315.5
2019-04-18 | 14:00 | 312.3 | 78.3 | 58.3 | 23.2 | － | 26.3 | 161.7 | -42.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2019-04-18 | 15:00 | 308 | 78.3 | 60 | 26.9 | － | 26.3 | 118.7 | -13.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 308
2019-04-18 | 16:00 | 317.7 | 78.3 | 97.2 | 35.3 | － | 26.3 | 71.7 | -8.4 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2019-04-18 | 17:00 | 318.5 | 78.3 | 106.3 | 45.2 | － | 26.3 | 29.3 | -3.6 | 20.9 | 0 | 15.8 | 0 | 318.5
2019-04-18 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 110.4 | 53.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.9 | 0 | 28 | 0 | 319.8
2019-04-18 | 19:00 | 317.9 | 78.3 | 110.1 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 29.1 | 0 | 317.9
2019-04-18 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 111.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19.1 | 0 | 304.9
2019-04-18 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 107.1 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13 | 0 | 287.9
2019-04-18 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 108.5 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2019-04-18 | 23:00 | 257.7 | 78.3 | 104.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2019-04-19 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 98.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2019-04-19 | 1:00 | 253.2 | 78.3 | 104.5 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2019-04-19 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 122.3 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-04-19 | 3:00 | 300.9 | 78.3 | 139.5 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2019-04-19 | 4:00 | 306.4 | 78.3 | 142.9 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2019-04-19 | 5:00 | 298 | 78.3 | 134.2 | 53.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-04-19 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 111.9 | 44 | － | 26.3 | 27 | -1.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-04-19 | 7:00 | 280.3 | 78.3 | 71.3 | 31.9 | － | 26.3 | 63.7 | -3.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-04-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 56 | 27.6 | － | 26.3 | 106.1 | -6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-04-19 | 9:00 | 312.6 | 78.3 | 52.8 | 23.9 | － | 26.3 | 144.7 | -29.7 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2019-04-19 | 10:00 | 319 | 78.3 | 63.9 | 22.1 | － | 26.3 | 176.3 | -36.3 | 18.4 | 0 | -30 | 0 | 319
2019-04-19 | 11:00 | 322.3 | 78.3 | 77.4 | 22 | － | 26.3 | 186.8 | -38.5 | 14.5 | -14.5 | -30 | 0 | 322.3
2019-04-19 | 12:00 | 301.3 | 78.3 | 56.3 | 21.8 | － | 26.3 | 187.1 | -38.5 | 11 | -11 | -30 | 0 | 301.3
2019-04-19 | 13:00 | 317.4 | 78.3 | 75.6 | 22.2 | － | 26.3 | 182.7 | -37.7 | 7.8 | -7.8 | -30 | 0 | 317.4
2019-04-19 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 62.7 | 24.9 | － | 26.3 | 139.3 | -28.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2019-04-19 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 83.8 | 33.1 | － | 26.3 | 84 | -4.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-04-19 | 16:00 | 313.8 | 78.3 | 112.2 | 43.1 | － | 26.3 | 38 | -2.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2019-04-19 | 17:00 | 310.8 | 78.3 | 107.9 | 47.8 | － | 26.3 | 15.4 | -0.9 | 23 | 0 | 13 | 0 | 310.8
2019-04-19 | 18:00 | 317.1 | 78.3 | 114.8 | 53.9 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 23.7 | 0 | 18.8 | 0 | 317.1
2019-04-19 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 118.6 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 18.1 | 0 | 313.8
2019-04-19 | 20:00 | 300.7 | 78.3 | 113.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 13 | 0 | 300.7
2019-04-19 | 21:00 | 282.8 | 78.3 | 112.1 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-04-19 | 22:00 | 263.5 | 78.3 | 96.7 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-04-19 | 23:00 | 254.3 | 78.3 | 90.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 254.3
2019-04-20 | 0:00 | 245.4 | 78.3 | 78.9 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 245.4
2019-04-20 | 1:00 | 249.1 | 78.3 | 86 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2019-04-20 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 98.8 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-04-20 | 3:00 | 295.3 | 78.3 | 117.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-04-20 | 4:00 | 302.4 | 78.3 | 124.2 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2019-04-20 | 5:00 | 288 | 78.3 | 113 | 56.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-04-20 | 6:00 | 268.8 | 78.3 | 88.9 | 44.7 | － | 26.3 | 27 | -6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2019-04-20 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 57.4 | 33 | － | 26.3 | 64.5 | -14.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2019-04-20 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 76.2 | 28 | － | 26.3 | 106.7 | -24 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 263.3
2019-04-20 | 9:00 | 269.6 | 78.3 | 77.4 | 23.8 | － | 26.3 | 149.1 | -56 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 269.6
2019-04-20 | 10:00 | 273 | 78.3 | 62.5 | 22.1 | － | 26.3 | 179.6 | -67.2 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 273
2019-04-20 | 11:00 | 276.2 | 78.3 | 59.9 | 21.9 | － | 26.3 | 191 | -71.2 | 2.5 | -2.5 | -30 | 0 | 276.2
2019-04-20 | 12:00 | 269.3 | 78.3 | 52.3 | 21.8 | － | 26.3 | 193.8 | -73.2 | 4.3 | -4.3 | -30 | 0 | 269.3
2019-04-20 | 13:00 | 273.8 | 78.3 | 63 | 22 | － | 26.3 | 182.2 | -68 | 5.7 | -5.7 | -30 | 0 | 273.8
2019-04-20 | 14:00 | 267.1 | 78.3 | 65.8 | 22.9 | － | 26.3 | 151.1 | -57.2 | 9.9 | 0 | -30 | 0 | 267.1
2019-04-20 | 15:00 | 262.4 | 78.3 | 63.3 | 26.3 | － | 26.3 | 106.7 | -24 | 15.5 | 0 | -30 | 0 | 262.4
2019-04-20 | 16:00 | 271.3 | 78.3 | 63.2 | 34.2 | － | 26.3 | 61.4 | -14.4 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2019-04-20 | 17:00 | 280.2 | 78.3 | 73.5 | 44.2 | － | 26.3 | 24.7 | -6 | 26.2 | 0 | 13 | 0 | 280.2
2019-04-20 | 18:00 | 283.9 | 78.3 | 79.3 | 51.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 27.3 | 0 | 19.2 | 0 | 283.9
2019-04-20 | 19:00 | 284.9 | 78.3 | 81.6 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 17.9 | 0 | 284.9
2019-04-20 | 20:00 | 276.1 | 78.3 | 82.1 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 276.1
2019-04-20 | 21:00 | 261.4 | 78.3 | 85.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2019-04-20 | 22:00 | 243.5 | 78.3 | 75.8 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 243.5
2019-04-20 | 23:00 | 233.8 | 78.3 | 73.9 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2019-04-21 | 0:00 | 225.8 | 78.3 | 70.7 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8
2019-04-21 | 1:00 | 230.7 | 78.3 | 76.7 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 230.7
2019-04-21 | 2:00 | 254 | 78.3 | 96 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-04-21 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 114.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2019-04-21 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 119.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-04-21 | 5:00 | 269.9 | 78.3 | 104.8 | 52.7 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2019-04-21 | 6:00 | 245.3 | 78.3 | 77.2 | 41.6 | － | 26.3 | 24.4 | -7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2019-04-21 | 7:00 | 223.3 | 78.3 | 46 | 32 | － | 26.3 | 56.8 | -16.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 223.3
2019-04-21 | 8:00 | 224.4 | 78.3 | 53.2 | 26.2 | － | 26.3 | 98.9 | -28.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 224.4
2019-04-21 | 9:00 | 228 | 78.3 | 51.4 | 23 | － | 26.3 | 138.8 | -59.8 | 0 | 0 | -30 | 0 | 228
2019-04-21 | 10:00 | 233.9 | 78.3 | 41 | 22 | － | 26.3 | 169.1 | -72.8 | 0 | 0 | -30 | 0 | 233.9
2019-04-21 | 11:00 | 238.9 | 78.3 | 35.5 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | -79.8 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 238.9
2019-04-21 | 12:00 | 243 | 78.3 | 27.3 | 21.8 | － | 26.3 | 190.4 | -71.1 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 243
2019-04-21 | 13:00 | 243.5 | 78.3 | 46.6 | 22 | － | 26.3 | 171.4 | -71.1 | 2.5 | -2.5 | -30 | 0 | 243.5
2019-04-21 | 14:00 | 238.9 | 78.3 | 32.5 | 23.9 | － | 26.3 | 132.1 | -54.2 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 238.9
2019-04-21 | 15:00 | 238.3 | 78.3 | 38.1 | 28.4 | － | 26.3 | 92 | -24.8 | 0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 238.3
2019-04-21 | 16:00 | 243.7 | 78.3 | 66.2 | 36.6 | － | 26.3 | 49.1 | -12.8 | 0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 243.7
2019-04-21 | 17:00 | 259.6 | 78.3 | 62.9 | 47.1 | － | 26.3 | 17.7 | -4.5 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 259.6
2019-04-21 | 18:00 | 273.8 | 78.3 | 80.7 | 55.1 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 273.8
2019-04-21 | 19:00 | 278 | 78.3 | 85 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 278
2019-04-21 | 20:00 | 266.7 | 78.3 | 74.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 266.7
2019-04-21 | 21:00 | 252.7 | 78.3 | 71.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.9 | 0 | 252.7
2019-04-21 | 22:00 | 236.5 | 78.3 | 69.3 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 236.5
2019-04-21 | 23:00 | 228.6 | 78.3 | 64.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 228.6
2019-04-22 | 0:00 | 220.4 | 78.3 | 78.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 220.4
2019-04-22 | 1:00 | 225.4 | 78.3 | 82 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4
2019-04-22 | 2:00 | 246.3 | 78.3 | 98.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 246.3
2019-04-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 117.2 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2019-04-22 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 123 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-04-22 | 5:00 | 273.1 | 78.3 | 116.4 | 48.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2019-04-22 | 6:00 | 260.7 | 78.3 | 96.7 | 40.4 | － | 26.3 | 18.5 | -0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 260.7
2019-04-22 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 77.9 | 33.9 | － | 26.3 | 44.5 | -2.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 259.6
2019-04-22 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 69.6 | 29.8 | － | 26.3 | 88.4 | -5.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-04-22 | 9:00 | 308.6 | 78.3 | 67.3 | 24.8 | － | 26.3 | 138 | -28.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-04-22 | 10:00 | 316.2 | 78.3 | 52.3 | 22.7 | － | 26.3 | 169.9 | -34.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2019-04-22 | 11:00 | 322.4 | 78.3 | 76.3 | 22.1 | － | 26.3 | 186.8 | -38.5 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 322.4
2019-04-22 | 12:00 | 305.4 | 78.3 | 55.3 | 21.8 | － | 26.3 | 190.7 | -38.8 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 305.4
2019-04-22 | 13:00 | 324.3 | 78.3 | 50.9 | 22.4 | － | 26.3 | 179.4 | -36.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2019-04-22 | 14:00 | 322.8 | 78.3 | 68.7 | 24.4 | － | 26.3 | 153.7 | -31.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-04-22 | 15:00 | 320.3 | 78.3 | 77.1 | 29.9 | － | 26.3 | 113.9 | -6.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-04-22 | 16:00 | 328.2 | 78.3 | 115.6 | 41.6 | － | 26.3 | 69.6 | -3.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2019-04-22 | 17:00 | 325.4 | 78.3 | 111.1 | 53.9 | － | 26.3 | 29 | -1.5 | 1.1 | 0 | 27.2 | 0 | 325.4
2019-04-22 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 120 | 62.5 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 320.1
2019-04-22 | 19:00 | 315.8 | 78.3 | 118.9 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 315.8
2019-04-22 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 109 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 301.3
2019-04-22 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 95.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 282.5
2019-04-22 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 87.9 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 260.2
2019-04-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 82.5 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 20.3 | 0 | 251.6
2019-04-23 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 100.7 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2019-04-23 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 102.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2019-04-23 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 114.8 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2019-04-23 | 3:00 | 287.3 | 78.3 | 127.9 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2019-04-23 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 133.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-04-23 | 5:00 | 290 | 78.3 | 128.8 | 54.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
2019-04-23 | 6:00 | 266.9 | 78.3 | 106.8 | 37.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-04-23 | 7:00 | 256.4 | 78.3 | 81.1 | 27.2 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 256.4
2019-04-23 | 8:00 | 295.1 | 78.3 | 88.9 | 27.4 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2019-04-23 | 9:00 | 314.1 | 78.3 | 69.4 | 22.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2019-04-23 | 10:00 | 323.8 | 78.3 | 51.4 | 21.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2019-04-23 | 11:00 | 333.6 | 78.3 | 66.5 | 22.3 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2019-04-23 | 12:00 | 317.5 | 78.3 | 81.1 | 24.7 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-04-23 | 13:00 | 333.6 | 78.3 | 109.3 | 33.6 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2019-04-23 | 14:00 | 330.8 | 78.3 | 116.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-04-23 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 130.8 | 54.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-04-23 | 16:00 | 324.9 | 78.3 | 118.3 | 59.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 25.5 | 0 | 15.8 | 0 | 324.9
2019-04-23 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 105.1 | 55 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.1 | 0 | 23.8 | 0 | 325.1
2019-04-23 | 18:00 | 328.6 | 78.3 | 101.3 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 28.7 | 0 | 328.6
2019-04-23 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 99.3 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 23.7 | 0 | 317.4
2019-04-23 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 98.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 13 | 0 | 301.7
2019-04-23 | 21:00 | 284.6 | 78.3 | 98.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2019-04-23 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 86.7 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-04-23 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 79.9 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2019-04-24 | 0:00 | 246.3 | 78.3 | 80.3 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 246.3
2019-04-24 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 82.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2019-04-24 | 2:00 | 268.9 | 78.3 | 102.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2019-04-24 | 3:00 | 291.4 | 78.3 | 115.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2019-04-24 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 118.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-04-24 | 5:00 | 289.3 | 78.3 | 115.1 | 30.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2019-04-24 | 6:00 | 278.7 | 78.3 | 100.3 | 24.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2019-04-24 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 93.5 | 23.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-04-24 | 8:00 | 310.4 | 78.3 | 118.3 | 30 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2019-04-24 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 131.1 | 37.9 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-04-24 | 10:00 | 342.9 | 78.3 | 123.7 | 29.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-04-24 | 11:00 | 346.3 | 78.3 | 122.3 | 27.6 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-04-24 | 12:00 | 328.5 | 78.3 | 115.4 | 26 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2019-04-24 | 13:00 | 340.9 | 78.3 | 133.7 | 37.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2019-04-24 | 14:00 | 331.8 | 78.3 | 138.2 | 51.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-04-24 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 138.3 | 61 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-04-24 | 16:00 | 331.4 | 78.3 | 147.6 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2019-04-24 | 17:00 | 328.9 | 78.3 | 151.2 | 68 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2019-04-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 150 | 68 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2019-04-24 | 19:00 | 317.3 | 78.3 | 140.1 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2019-04-24 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 135.8 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-04-24 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 130.9 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2019-04-24 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 122.6 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2019-04-24 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 116.1 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2019-04-25 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 103.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 244.8
2019-04-25 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 103.5 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2019-04-25 | 2:00 | 266.6 | 78.3 | 116.3 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2019-04-25 | 3:00 | 290.2 | 78.3 | 129.9 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2019-04-25 | 4:00 | 297.2 | 78.3 | 133 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-04-25 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 129.4 | 47.9 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-04-25 | 6:00 | 277.5 | 78.3 | 118.6 | 38.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2019-04-25 | 7:00 | 278.9 | 78.3 | 112.6 | 34.2 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-04-25 | 8:00 | 317.1 | 78.3 | 132.3 | 44.7 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2019-04-25 | 9:00 | 325.1 | 78.3 | 119.3 | 33.1 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2019-04-25 | 10:00 | 327.7 | 78.3 | 83.9 | 22.5 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-04-25 | 11:00 | 333.5 | 78.3 | 87.7 | 22.9 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2019-04-25 | 12:00 | 307.9 | 78.3 | 65.9 | 21.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2019-04-25 | 13:00 | 325.4 | 78.3 | 69.4 | 21.8 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-04-25 | 14:00 | 322.3 | 78.3 | 86.7 | 22.8 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-04-25 | 15:00 | 321.3 | 78.3 | 111.7 | 29.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2019-04-25 | 16:00 | 324.7 | 78.3 | 136.5 | 48.3 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-04-25 | 17:00 | 322.4 | 78.3 | 142.2 | 58.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2019-04-25 | 18:00 | 327.5 | 78.3 | 130.5 | 68 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 6.7 | 0 | 16.4 | 0 | 327.5
2019-04-25 | 19:00 | 319.7 | 78.3 | 125.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 18.8 | 0 | 319.7
2019-04-25 | 20:00 | 304 | 78.3 | 122.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.8 | 0 | 304
2019-04-25 | 21:00 | 284.3 | 78.3 | 111.9 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 13 | 0 | 284.3
2019-04-25 | 22:00 | 263.9 | 78.3 | 111.3 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2019-04-25 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 108.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2019-04-26 | 0:00 | 244.1 | 78.3 | 85.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 244.1
2019-04-26 | 1:00 | 243.6 | 78.3 | 79.2 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 243.6
2019-04-26 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 92.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-04-26 | 3:00 | 285.7 | 78.3 | 106.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2019-04-26 | 4:00 | 294 | 78.3 | 108.7 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 294
2019-04-26 | 5:00 | 286.9 | 78.3 | 103.5 | 55 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-04-26 | 6:00 | 274.2 | 78.3 | 84.3 | 43.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2019-04-26 | 7:00 | 267.2 | 78.3 | 65.5 | 34.2 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2019-04-26 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 50.4 | 27.5 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2019-04-26 | 9:00 | 312.1 | 78.3 | 72.4 | 24.5 | － | 26.3 | 120.5 | -2.2 | 22.3 | 0 | -30 | 0 | 312.1
2019-04-26 | 10:00 | 318.7 | 78.3 | 61.8 | 23 | － | 26.3 | 137 | -2.5 | 24.8 | 0 | -30 | 0 | 318.7
2019-04-26 | 11:00 | 324.8 | 78.3 | 81.7 | 22.7 | － | 26.3 | 148.5 | -2.7 | 21.2 | -21.2 | -30 | 0 | 324.8
2019-04-26 | 12:00 | 309 | 78.3 | 56.4 | 21.8 | － | 26.3 | 159.1 | -2.9 | 20.2 | -20.2 | -30 | 0 | 309
2019-04-26 | 13:00 | 325 | 78.3 | 61.6 | 21.8 | － | 26.3 | 170.1 | -3.1 | 18 | -18 | -30 | 0 | 325
2019-04-26 | 14:00 | 321 | 78.3 | 49.5 | 23.1 | － | 26.3 | 142.9 | -2.6 | 19.1 | -15.6 | 0 | 0 | 321
2019-04-26 | 15:00 | 314 | 78.3 | 52.7 | 27.2 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 314
2019-04-26 | 16:00 | 315.6 | 78.3 | 78.4 | 36.2 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2019-04-26 | 17:00 | 314.9 | 78.3 | 78 | 49.8 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 33.3 | 0 | 21.7 | 0 | 314.9
2019-04-26 | 18:00 | 312 | 78.3 | 76.7 | 57.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 312
2019-04-26 | 19:00 | 305.4 | 78.3 | 74.2 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 30 | 0 | 305.4
2019-04-26 | 20:00 | 291.9 | 78.3 | 72.7 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 29.2 | 0 | 291.9
2019-04-26 | 21:00 | 273.1 | 78.3 | 73.4 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 15.2 | 0 | 273.1
2019-04-26 | 22:00 | 255.4 | 78.3 | 74.3 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-04-26 | 23:00 | 248.5 | 78.3 | 67.8 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2019-04-27 | 0:00 | 236.9 | 78.3 | 46.8 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 236.9
2019-04-27 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 41.7 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 236.9
2019-04-27 | 2:00 | 255.5 | 78.3 | 52.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 255.5
2019-04-27 | 3:00 | 280.4 | 78.3 | 70.9 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-04-27 | 4:00 | 288.6 | 78.3 | 78.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-04-27 | 5:00 | 279.3 | 78.3 | 70.2 | 50.1 | － | 26.3 | 2.8 | -0.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2019-04-27 | 6:00 | 257.6 | 78.3 | 41.8 | 40 | － | 26.3 | 18.2 | -1.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2019-04-27 | 7:00 | 236.2 | 78.3 | 32.6 | 30.8 | － | 26.3 | 47 | -3.6 | 49.2 | -24.4 | 0 | 0 | 236.2
2019-04-27 | 8:00 | 260.6 | 78.3 | 49.6 | 25.6 | － | 26.3 | 104.6 | -8 | 46.4 | -32.2 | -30 | 0 | 260.6
2019-04-27 | 9:00 | 273 | 78.3 | 53.6 | 22.2 | － | 26.3 | 157.8 | -35.2 | 47.4 | -47.4 | -30 | 0 | 273
2019-04-27 | 10:00 | 282.9 | 78.3 | 41.7 | 21.8 | － | 26.3 | 186.8 | -42 | 47.1 | -47.1 | -30 | 0 | 282.9
2019-04-27 | 11:00 | 286.7 | 78.3 | 44.8 | 21.8 | － | 26.3 | 187.9 | -42.4 | 46.7 | -46.7 | -30 | 0 | 286.7
2019-04-27 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 39.6 | 21.8 | － | 26.3 | 179.9 | -40 | 47.1 | -43.6 | -30 | 0 | 279.4
2019-04-27 | 13:00 | 282.3 | 78.3 | 41.6 | 21.9 | － | 26.3 | 180.7 | -40 | 40 | -36.5 | -30 | 0 | 282.3
2019-04-27 | 14:00 | 271.8 | 78.3 | 46.5 | 22.5 | － | 26.3 | 156.3 | -35.2 | 40.7 | -33.6 | -30 | 0 | 271.8
2019-04-27 | 15:00 | 260.5 | 78.3 | 39.7 | 24.5 | － | 26.3 | 120.3 | -9.2 | 39.6 | -29 | -30 | 0 | 260.5
2019-04-27 | 16:00 | 265.2 | 78.3 | 46.8 | 32.1 | － | 26.3 | 77.1 | -6 | 33.3 | -22.7 | 0 | 0 | 265.2
2019-04-27 | 17:00 | 274.6 | 78.3 | 64.9 | 45.4 | － | 26.3 | 35.2 | -2.8 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 274.6
2019-04-27 | 18:00 | 280 | 78.3 | 68.3 | 57.6 | － | 26.3 | 3.9 | -0.4 | 25.1 | 0 | 20.9 | 0 | 280
2019-04-27 | 19:00 | 289.9 | 78.3 | 100.5 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-04-27 | 20:00 | 280.7 | 78.3 | 94.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2019-04-27 | 21:00 | 267.4 | 78.3 | 88.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2019-04-27 | 22:00 | 249 | 78.3 | 78.6 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 249
2019-04-27 | 23:00 | 240.8 | 78.3 | 73.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2019-04-28 | 0:00 | 230.3 | 78.3 | 71.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 230.3
2019-04-28 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 76.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-04-28 | 2:00 | 257.5 | 78.3 | 92.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 257.5
2019-04-28 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 108.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2019-04-28 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 115.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2019-04-28 | 5:00 | 278.4 | 78.3 | 108.1 | 51.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2019-04-28 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 82.2 | 41.9 | － | 26.3 | 21.8 | -6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2019-04-28 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 47.9 | 32.2 | － | 26.3 | 50.1 | -13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 223.8
2019-04-28 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 35.8 | 28 | － | 26.3 | 82 | -24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 227.5
2019-04-28 | 9:00 | 238.5 | 78.3 | 40.4 | 24.7 | － | 26.3 | 120.5 | -52.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 238.5
2019-04-28 | 10:00 | 239.9 | 78.3 | 56.5 | 22.6 | － | 26.3 | 152.1 | -65.9 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 239.9
2019-04-28 | 11:00 | 235.6 | 78.3 | 35.4 | 21.8 | － | 26.3 | 182 | -78.2 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 235.6
2019-04-28 | 12:00 | 254.5 | 78.3 | 38.1 | 23 | － | 26.3 | 157 | -68.2 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0 | 254.5
2019-04-28 | 13:00 | 251 | 78.3 | 60.4 | 28.1 | － | 26.3 | 100.2 | -43.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 251
2019-04-28 | 14:00 | 235.2 | 78.3 | 63.6 | 32.6 | － | 26.3 | 58.3 | -25.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 235.2
2019-04-28 | 15:00 | 230 | 78.3 | 64.8 | 37.1 | － | 26.3 | 29.3 | -9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 230
2019-04-28 | 16:00 | 235.9 | 78.3 | 78.4 | 42.5 | － | 26.3 | 9.5 | -3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2019-04-28 | 17:00 | 254.1 | 78.3 | 65.2 | 47.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 27.6 | 0 | 254.1
2019-04-28 | 18:00 | 273.3 | 78.3 | 76.7 | 51.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | 0 | 273.3
2019-04-28 | 19:00 | 278.9 | 78.3 | 78.8 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | 0 | 278.9
2019-04-28 | 20:00 | 270.4 | 78.3 | 70.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 30 | 0 | 270.4
2019-04-28 | 21:00 | 257.5 | 78.3 | 64.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.4 | 0 | 257.5
2019-04-28 | 22:00 | 238.3 | 78.3 | 59 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 13 | 0 | 238.3
2019-04-28 | 23:00 | 230 | 78.3 | 51.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | 0 | 230
2019-04-29 | 0:00 | 220.8 | 78.3 | 64.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 220.8
2019-04-29 | 1:00 | 226.6 | 78.3 | 67.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 226.6
2019-04-29 | 2:00 | 248.1 | 78.3 | 80 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 248.1
2019-04-29 | 3:00 | 274.7 | 78.3 | 95.6 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 274.7
2019-04-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 98 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-04-29 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 90.4 | 53.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2019-04-29 | 6:00 | 244.3 | 78.3 | 69.7 | 37.3 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2019-04-29 | 7:00 | 234 | 78.3 | 56.3 | 31.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 234
2019-04-29 | 8:00 | 254.8 | 78.3 | 64 | 33.2 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2019-04-29 | 9:00 | 266.1 | 78.3 | 64.3 | 32.2 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2019-04-29 | 10:00 | 269 | 78.3 | 46.8 | 25.5 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 269
2019-04-29 | 11:00 | 268.7 | 78.3 | 44.9 | 21.8 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 268.7
2019-04-29 | 12:00 | 273.5 | 78.3 | 30.9 | 22.5 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2019-04-29 | 13:00 | 276.5 | 78.3 | 62.1 | 30.4 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2019-04-29 | 14:00 | 266.9 | 78.3 | 68.2 | 35.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-04-29 | 15:00 | 265.1 | 78.3 | 70.7 | 38 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-04-29 | 16:00 | 276.6 | 78.3 | 80.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2019-04-29 | 17:00 | 286.3 | 78.3 | 62.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 47.1 | 0 | 22.4 | 0 | 286.3
2019-04-29 | 18:00 | 296.5 | 78.3 | 62.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 30 | 0 | 296.5
2019-04-29 | 19:00 | 292.6 | 78.3 | 61 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 30 | 0 | 292.6
2019-04-29 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 52.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 30 | 0 | 282.3
2019-04-29 | 21:00 | 267.3 | 78.3 | 42.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 28.6 | 0 | 267.3
2019-04-29 | 22:00 | 249.1 | 78.3 | 47.2 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 14 | 0 | 249.1
2019-04-29 | 23:00 | 239.8 | 78.3 | 44.3 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 13 | 0 | 239.8
2019-04-30 | 0:00 | 231.4 | 78.3 | 63.2 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 231.4
2019-04-30 | 1:00 | 236.9 | 78.3 | 80.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 236.9
2019-04-30 | 2:00 | 259.4 | 78.3 | 97.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2019-04-30 | 3:00 | 282 | 78.3 | 111.5 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 282
2019-04-30 | 4:00 | 286.5 | 78.3 | 117.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2019-04-30 | 5:00 | 275.2 | 78.3 | 115.8 | 50.2 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-04-30 | 6:00 | 247.2 | 78.3 | 98.2 | 36.5 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2019-04-30 | 7:00 | 244.3 | 78.3 | 92.5 | 32.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2019-04-30 | 8:00 | 273.4 | 78.3 | 101.1 | 35.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2019-04-30 | 9:00 | 283.2 | 78.3 | 101.4 | 34 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2019-04-30 | 10:00 | 290.6 | 78.3 | 97.9 | 30 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-04-30 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 90.6 | 25.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-04-30 | 12:00 | 280.2 | 78.3 | 84.6 | 23.3 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-04-30 | 13:00 | 281.9 | 78.3 | 98.8 | 31.2 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2019-04-30 | 14:00 | 276.1 | 78.3 | 109.9 | 42.8 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-04-30 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 111.5 | 46.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-04-30 | 16:00 | 278.6 | 78.3 | 114.8 | 49.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-04-30 | 17:00 | 284.2 | 78.3 | 105.7 | 53.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | 0 | 284.2
2019-04-30 | 18:00 | 290.7 | 78.3 | 103.2 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 20.7 | 0 | 290.7
2019-04-30 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 98.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 22.8 | 0 | 286.5
2019-04-30 | 20:00 | 278.5 | 78.3 | 101.6 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 14.5 | 0 | 278.5
2019-04-30 | 21:00 | 263 | 78.3 | 94.2 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 13 | 0 | 263
2019-04-30 | 22:00 | 245.2 | 78.3 | 98.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 245.2
2019-04-30 | 23:00 | 237.5 | 78.3 | 94.4 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 237.5
2019-05-01 | 0:00 | 228.3 | 78.3 | 76.1 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 228.3
2019-05-01 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 77.2 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 232.7
2019-05-01 | 2:00 | 252.6 | 78.3 | 81.8 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 252.6
2019-05-01 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 97.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2019-05-01 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 100.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-05-01 | 5:00 | 265.5 | 78.3 | 84.1 | 66.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-05-01 | 6:00 | 238 | 78.3 | 76.2 | 39.5 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 238
2019-05-01 | 7:00 | 229.4 | 78.3 | 71.3 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 229.4
2019-05-01 | 8:00 | 254.3 | 78.3 | 80.3 | 49.8 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 254.3
2019-05-01 | 9:00 | 275.2 | 78.3 | 84.6 | 53 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-05-01 | 10:00 | 284 | 78.3 | 85.6 | 43.8 | － | 26.3 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 284
2019-05-01 | 11:00 | 286.1 | 78.3 | 82.4 | 31.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2019-05-01 | 12:00 | 280.6 | 78.3 | 77.5 | 26.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2019-05-01 | 13:00 | 272.9 | 78.3 | 79 | 31.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2019-05-01 | 14:00 | 260 | 78.3 | 77.5 | 33.9 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 260
2019-05-01 | 15:00 | 250.9 | 78.3 | 76.1 | 35.7 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 250.9
2019-05-01 | 16:00 | 249.4 | 78.3 | 54 | 38.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 29.7 | 0 | 20.6 | 0 | 249.4
2019-05-01 | 17:00 | 262 | 78.3 | 48.8 | 48 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | 0 | 262
2019-05-01 | 18:00 | 275.6 | 78.3 | 50.9 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 275.6
2019-05-01 | 19:00 | 274.9 | 78.3 | 52.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 30 | 0 | 274.9
2019-05-01 | 20:00 | 266.4 | 78.3 | 51.6 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 266.4
2019-05-01 | 21:00 | 252 | 78.3 | 47.6 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 27.8 | 0 | 252
2019-05-01 | 22:00 | 233.5 | 78.3 | 65.6 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2019-05-01 | 23:00 | 224.9 | 78.3 | 59.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 224.9
2019-05-02 | 0:00 | 216.4 | 78.3 | 56.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | -30 | 0 | 216.4
2019-05-02 | 1:00 | 220.8 | 78.3 | 57.3 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | -30 | 0 | 220.8
2019-05-02 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 46.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2019-05-02 | 3:00 | 264.8 | 78.3 | 66.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2019-05-02 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 71.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-05-02 | 5:00 | 260.2 | 78.3 | 66.2 | 57.9 | － | 26.3 | 4.6 | -1.4 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 260.2
2019-05-02 | 6:00 | 239.5 | 78.3 | 39.3 | 47.5 | － | 26.3 | 33.9 | -8.4 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2019-05-02 | 7:00 | 223.8 | 78.3 | 48.2 | 36.8 | － | 26.3 | 73.2 | -19.6 | 16.6 | -6 | -30 | 0 | 223.8
2019-05-02 | 8:00 | 236.8 | 78.3 | 35.8 | 31.6 | － | 26.3 | 113.6 | -29.4 | 12 | -1.4 | -30 | 0 | 236.8
2019-05-02 | 9:00 | 246.6 | 78.3 | 47.6 | 26.7 | － | 26.3 | 152.9 | -63 | 7.8 | 0 | -30 | 0 | 246.6
2019-05-02 | 10:00 | 252.6 | 78.3 | 42.3 | 23.8 | － | 26.3 | 180.2 | -74 | 5.7 | 0 | -30 | 0 | 252.6
2019-05-02 | 11:00 | 256.6 | 78.3 | 41.7 | 22.7 | － | 26.3 | 194.3 | -80.6 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 256.6
2019-05-02 | 12:00 | 252.7 | 78.3 | 36.3 | 22.3 | － | 26.3 | 198.1 | -81.4 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 252.7
2019-05-02 | 13:00 | 256 | 78.3 | 40.5 | 22.9 | － | 26.3 | 187.9 | -78.4 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 256
2019-05-02 | 14:00 | 248.9 | 78.3 | 45.8 | 25.3 | － | 26.3 | 157.8 | -65.2 | 15.5 | -4.9 | -30 | 0 | 248.9
2019-05-02 | 15:00 | 241.6 | 78.3 | 35.3 | 30.5 | － | 26.3 | 122.8 | -32.2 | 13.1 | -2.5 | -30 | 0 | 241.6
2019-05-02 | 16:00 | 247 | 78.3 | 36.2 | 42.1 | － | 26.3 | 74.5 | -19.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 247
2019-05-02 | 17:00 | 252.2 | 78.3 | 43.3 | 54 | － | 26.3 | 31.6 | -8.4 | 6.4 | 0 | 20.7 | 0 | 252.2
2019-05-02 | 18:00 | 260.2 | 78.3 | 85.6 | 63.3 | － | 26.3 | 3.1 | -1.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260.2
2019-05-02 | 19:00 | 268.2 | 78.3 | 93.9 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2019-05-02 | 20:00 | 258.8 | 78.3 | 85.2 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-05-02 | 21:00 | 245 | 78.3 | 73.7 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245
2019-05-02 | 22:00 | 228 | 78.3 | 61.1 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228
2019-05-02 | 23:00 | 218.7 | 78.3 | 55.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 218.7
2019-05-03 | 0:00 | 210.1 | 78.3 | 53.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 210.1
2019-05-03 | 1:00 | 215.2 | 78.3 | 57.8 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2
2019-05-03 | 2:00 | 237.6 | 78.3 | 75.1 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2019-05-03 | 3:00 | 260.3 | 78.3 | 92 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 260.3
2019-05-03 | 4:00 | 266.3 | 78.3 | 96.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-05-03 | 5:00 | 256.1 | 78.3 | 86.8 | 60.1 | － | 26.3 | 4.6 | -1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2019-05-03 | 6:00 | 228 | 78.3 | 52.6 | 48.4 | － | 26.3 | 26.5 | -5.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 228
2019-05-03 | 7:00 | 206.9 | 78.3 | 50.7 | 37.2 | － | 26.3 | 55.8 | -12.1 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 206.9
2019-05-03 | 8:00 | 221.1 | 78.3 | 40.4 | 31.6 | － | 26.3 | 94.3 | -19.8 | 0 | 0 | -30 | 0 | 221.1
2019-05-03 | 9:00 | 233.2 | 78.3 | 47 | 26.5 | － | 26.3 | 131.8 | -46.7 | 0 | 0 | -30 | 0 | 233.2
2019-05-03 | 10:00 | 240.4 | 78.3 | 37.5 | 22.9 | － | 26.3 | 163.5 | -58.1 | 0 | 0 | -30 | 0 | 240.4
2019-05-03 | 11:00 | 247.4 | 78.3 | 39.7 | 22.6 | － | 26.3 | 172.4 | -61.9 | 0 | 0 | -30 | 0 | 247.4
2019-05-03 | 12:00 | 245.6 | 78.3 | 35.7 | 22.3 | － | 26.3 | 174.5 | -61.9 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 245.6
2019-05-03 | 13:00 | 241.3 | 78.3 | 36.7 | 22.7 | － | 26.3 | 165.5 | -58.9 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 241.3
2019-05-03 | 14:00 | 230.1 | 78.3 | 39.6 | 24.8 | － | 26.3 | 139.8 | -49.4 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 230.1
2019-05-03 | 15:00 | 223.1 | 78.3 | 36.5 | 30.4 | － | 26.3 | 101.8 | -20.9 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 223.1
2019-05-03 | 16:00 | 233.5 | 78.3 | 39.7 | 41 | － | 26.3 | 61.4 | -13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2019-05-03 | 17:00 | 245.6 | 78.3 | 54.6 | 53.3 | － | 26.3 | 23.1 | -4.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 245.6
2019-05-03 | 18:00 | 253.5 | 78.3 | 55.9 | 60.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 253.5
2019-05-03 | 19:00 | 260.4 | 78.3 | 62.9 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 260.4
2019-05-03 | 20:00 | 253 | 78.3 | 59.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 253
2019-05-03 | 21:00 | 238.5 | 78.3 | 56.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 238.5
2019-05-03 | 22:00 | 220.6 | 78.3 | 61.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 220.6
2019-05-03 | 23:00 | 214.7 | 78.3 | 56.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 214.7
2019-05-04 | 0:00 | 207 | 78.3 | 48.4 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 207
2019-05-04 | 1:00 | 210.5 | 78.3 | 50.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 210.5
2019-05-04 | 2:00 | 231 | 78.3 | 52.3 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13.5 | 0 | 231
2019-05-04 | 3:00 | 254.8 | 78.3 | 54.7 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 254.8
2019-05-04 | 4:00 | 263.3 | 78.3 | 61.5 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 263.3
2019-05-04 | 5:00 | 253.1 | 78.3 | 52.3 | 59.6 | － | 26.3 | 5.9 | -1.7 | 4.6 | 0 | 27.8 | 0 | 253.1
2019-05-04 | 6:00 | 231.5 | 78.3 | 50.3 | 48.3 | － | 26.3 | 37 | -13.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 231.5
2019-05-04 | 7:00 | 209.3 | 78.3 | 46.6 | 36.5 | － | 26.3 | 77.1 | -28.3 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 209.3
2019-05-04 | 8:00 | 215.3 | 78.3 | 33.8 | 30.1 | － | 26.3 | 119.2 | -43.5 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 215.3
2019-05-04 | 9:00 | 223.9 | 78.3 | 41.1 | 25.1 | － | 26.3 | 157.3 | -74.2 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 223.9
2019-05-04 | 10:00 | 229.6 | 78.3 | 35.2 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | -86.7 | 3.6 | -3.6 | -30 | 0 | 229.6
2019-05-04 | 11:00 | 233.8 | 78.3 | 35.1 | 22.3 | － | 26.3 | 193.5 | -91.7 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 233.8
2019-05-04 | 12:00 | 237.9 | 78.3 | 37.5 | 22.4 | － | 26.3 | 195.1 | -91.7 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 237.9
2019-05-04 | 13:00 | 237.5 | 78.3 | 38.1 | 23.1 | － | 26.3 | 186.3 | -86.7 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 237.5
2019-05-04 | 14:00 | 232.1 | 78.3 | 45 | 25.8 | － | 26.3 | 159.9 | -75 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 232.1
2019-05-04 | 15:00 | 229.4 | 78.3 | 45.2 | 32.3 | － | 26.3 | 118 | -41.8 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 229.4
2019-05-04 | 16:00 | 232 | 78.3 | 39.3 | 41.5 | － | 26.3 | 73 | -26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
2019-05-04 | 17:00 | 249 | 78.3 | 52.9 | 53.2 | － | 26.3 | 33.9 | -11.4 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | 249
2019-05-04 | 18:00 | 253.7 | 78.3 | 54.4 | 60.9 | － | 26.3 | 4.4 | -1.7 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 253.7
2019-05-04 | 19:00 | 257.6 | 78.3 | 56.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 30 | 0 | 257.6
2019-05-04 | 20:00 | 250.1 | 78.3 | 50.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 250.1
2019-05-04 | 21:00 | 236.4 | 78.3 | 40.6 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 236.4
2019-05-04 | 22:00 | 218.3 | 78.3 | 33.3 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 22.6 | 0 | 218.3
2019-05-04 | 23:00 | 212.2 | 78.3 | 36 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 14.1 | 0 | 212.2
2019-05-05 | 0:00 | 204.9 | 78.3 | 41.8 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 204.9
2019-05-05 | 1:00 | 207.8 | 78.3 | 44.1 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 207.8
2019-05-05 | 2:00 | 228.1 | 78.3 | 61 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 228.1
2019-05-05 | 3:00 | 251 | 78.3 | 66.7 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 251
2019-05-05 | 4:00 | 259.6 | 78.3 | 67.6 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 20.2 | 0 | 259.6
2019-05-05 | 5:00 | 248.8 | 78.3 | 62.7 | 61.4 | － | 26.3 | 5.1 | -1.9 | 3.9 | 0 | 13 | 0 | 248.8
2019-05-05 | 6:00 | 219.5 | 78.3 | 42.7 | 50 | － | 26.3 | 29.6 | -12.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219.5
2019-05-05 | 7:00 | 197.3 | 78.3 | 42.3 | 37.3 | － | 26.3 | 70.4 | -27.3 | 5.7 | -5.7 | -30 | 0 | 197.3
2019-05-05 | 8:00 | 207 | 78.3 | 34.3 | 32 | － | 26.3 | 110 | -43.9 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 207
2019-05-05 | 9:00 | 215.6 | 78.3 | 42.3 | 27.3 | － | 26.3 | 146.2 | -74.8 | 2.5 | -2.5 | -30 | 0 | 215.6
2019-05-05 | 10:00 | 224.3 | 78.3 | 38.9 | 24.1 | － | 26.3 | 175 | -88.3 | 4.3 | -4.3 | -30 | 0 | 224.3
2019-05-05 | 11:00 | 226.8 | 78.3 | 34.4 | 22.5 | － | 26.3 | 191.7 | -96.4 | 5.3 | -5.3 | -30 | 0 | 226.8
2019-05-05 | 12:00 | 229 | 78.3 | 36.1 | 22.3 | － | 26.3 | 195.1 | -99.1 | 8.5 | -8.5 | -30 | 0 | 229
2019-05-05 | 13:00 | 227.8 | 78.3 | 42.2 | 22.9 | － | 26.3 | 179.1 | -91 | 16.6 | -16.6 | -30 | 0 | 227.8
2019-05-05 | 14:00 | 223.2 | 78.3 | 45.2 | 26.3 | － | 26.3 | 142.1 | -72.1 | 22.3 | -15.2 | -30 | 0 | 223.2
2019-05-05 | 15:00 | 220.8 | 78.3 | 38.4 | 33.8 | － | 26.3 | 92 | -35.7 | 25.5 | -7.8 | -30 | 0 | 220.8
2019-05-05 | 16:00 | 224.5 | 78.3 | 43.5 | 43.7 | － | 26.3 | 43.4 | -16.8 | 27.3 | -6 | -15.2 | 0 | 224.5
2019-05-05 | 17:00 | 235.1 | 78.3 | 29.9 | 52.5 | － | 26.3 | 12.9 | -4.2 | 26.9 | 0 | 12.5 | 0 | 235.1
2019-05-05 | 18:00 | 250 | 78.3 | 30.2 | 58.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 25.8 | 0 | 29.9 | 0 | 250
2019-05-05 | 19:00 | 255.5 | 78.3 | 33.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | 0 | 255.5
2019-05-05 | 20:00 | 247.7 | 78.3 | 30.2 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 23 | 0 | 247.7
2019-05-05 | 21:00 | 235.8 | 78.3 | 30 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 10.8 | 0 | 235.8
2019-05-05 | 22:00 | 219.2 | 78.3 | 30.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 219.2
2019-05-05 | 23:00 | 213 | 78.3 | 56.8 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | -30 | 0 | 213
2019-05-06 | 0:00 | 205.5 | 78.3 | 32.5 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 205.5
2019-05-06 | 1:00 | 208.2 | 78.3 | 38.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 208.2
2019-05-06 | 2:00 | 227.9 | 78.3 | 55.4 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 227.9
2019-05-06 | 3:00 | 251.5 | 78.3 | 60.8 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 17.3 | 0 | 251.5
2019-05-06 | 4:00 | 261.2 | 78.3 | 70 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 18.2 | 0 | 261.2
2019-05-06 | 5:00 | 250.6 | 78.3 | 65.5 | 54.6 | － | 26.3 | 5.1 | -0.4 | 8.2 | 0 | 13 | 0 | 250.6
2019-05-06 | 6:00 | 228.3 | 78.3 | 46.8 | 42.9 | － | 26.3 | 31.1 | -2.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 228.3
2019-05-06 | 7:00 | 213.8 | 78.3 | 42.1 | 31.7 | － | 26.3 | 67.8 | -5.2 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 213.8
2019-05-06 | 8:00 | 237.5 | 78.3 | 39 | 28.9 | － | 26.3 | 100.5 | -7.6 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 237.5
2019-05-06 | 9:00 | 251.5 | 78.3 | 51.2 | 25.7 | － | 26.3 | 128.8 | -28.8 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 251.5
2019-05-06 | 10:00 | 259.6 | 78.3 | 38.6 | 22.3 | － | 26.3 | 159.3 | -35.2 | 4.6 | -4.6 | -30 | 0 | 259.6
2019-05-06 | 11:00 | 264.3 | 78.3 | 45.5 | 22.6 | － | 26.3 | 156.8 | -35.2 | 8.2 | -8.2 | -30 | 0 | 264.3
2019-05-06 | 12:00 | 259 | 78.3 | 46 | 24.6 | － | 26.3 | 138.3 | -31.2 | 6.7 | 0 | -30 | 0 | 259
2019-05-06 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 31.9 | 29.3 | － | 26.3 | 115.4 | -25.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 261.3
2019-05-06 | 14:00 | 257.4 | 78.3 | 57.3 | 40.5 | － | 26.3 | 65.5 | -14.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-05-06 | 15:00 | 258 | 78.3 | 76.6 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | -2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 258
2019-05-06 | 16:00 | 261.7 | 78.3 | 90.4 | 58.1 | － | 26.3 | 6.2 | -0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-05-06 | 17:00 | 269.6 | 78.3 | 77.3 | 60.4 | － | 26.3 | 5.1 | -0.4 | 3.2 | 0 | 19.4 | 0 | 269.6
2019-05-06 | 18:00 | 279.6 | 78.3 | 82.3 | 64.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0 | 26.3 | 0 | 279.6
2019-05-06 | 19:00 | 277.2 | 78.3 | 81.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 24.9 | 0 | 277.2
2019-05-06 | 20:00 | 266.6 | 78.3 | 79.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 17.7 | 0 | 266.6
2019-05-06 | 21:00 | 252.3 | 78.3 | 82.6 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2019-05-06 | 22:00 | 234.9 | 78.3 | 59.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 234.9
2019-05-06 | 23:00 | 227.3 | 78.3 | 46.1 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 227.3
2019-05-07 | 0:00 | 219.5 | 78.3 | 65.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | -30 | 0 | 219.5
2019-05-07 | 1:00 | 222.8 | 78.3 | 66.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | -30 | 0 | 222.8
2019-05-07 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 53.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2019-05-07 | 3:00 | 270.2 | 78.3 | 77.6 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 270.2
2019-05-07 | 4:00 | 282.6 | 78.3 | 85.9 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2019-05-07 | 5:00 | 277.6 | 78.3 | 79.3 | 54.9 | － | 26.3 | 6.2 | -1.1 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2019-05-07 | 6:00 | 264.7 | 78.3 | 58.6 | 46 | － | 26.3 | 38.3 | -7.7 | 30.5 | -5.6 | 0 | 0 | 264.7
2019-05-07 | 7:00 | 249.1 | 78.3 | 60.6 | 35.2 | － | 26.3 | 81 | -16.5 | 26.2 | -12 | -30 | 0 | 249.1
2019-05-07 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 52.5 | 31 | － | 26.3 | 130.3 | -27.5 | 20.2 | -6 | -30 | 0 | 275.1
2019-05-07 | 9:00 | 292.2 | 78.3 | 50.6 | 26.4 | － | 26.3 | 175.3 | -61.9 | 17.3 | -3.1 | -17 | 0 | 292.2
2019-05-07 | 10:00 | 295.9 | 78.3 | 55.8 | 23.7 | － | 26.3 | 197.1 | -69.5 | 20.2 | -6 | -30 | 0 | 295.9
2019-05-07 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 70.3 | 23.1 | － | 26.3 | 203.3 | -72.2 | 21.2 | -21.2 | -30 | 0 | 299.1
2019-05-07 | 12:00 | 283 | 78.3 | 54.8 | 22.3 | － | 26.3 | 203.5 | -72.2 | 18.7 | -18.7 | -30 | 0 | 283
2019-05-07 | 13:00 | 302.3 | 78.3 | 76.8 | 24.6 | － | 26.3 | 195.8 | -69.5 | 18.4 | -18.4 | -30 | 0 | 302.3
2019-05-07 | 14:00 | 300.3 | 78.3 | 51.9 | 28.2 | － | 26.3 | 172.4 | -61.9 | 14.8 | 0 | -9.7 | 0 | 300.3
2019-05-07 | 15:00 | 294.2 | 78.3 | 46.9 | 34.3 | － | 26.3 | 131.8 | -27.5 | 15.5 | 0 | -11.4 | 0 | 294.2
2019-05-07 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 49.4 | 45.4 | － | 26.3 | 85.3 | -17.6 | 13.8 | 0 | 21.7 | 0 | 302.6
2019-05-07 | 17:00 | 306.7 | 78.3 | 81.2 | 56.8 | － | 26.3 | 42.4 | -8.8 | 9.2 | 0 | 21.3 | 0 | 306.7
2019-05-07 | 18:00 | 304 | 78.3 | 101.7 | 65.1 | － | 26.3 | 6.9 | -1.1 | 7.5 | 0 | 19.3 | 0 | 304
2019-05-07 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 110.6 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 14.7 | 0 | 303.9
2019-05-07 | 20:00 | 294.4 | 78.3 | 106.8 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 13 | 0 | 294.4
2019-05-07 | 21:00 | 278.3 | 78.3 | 108.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2019-05-07 | 22:00 | 259.5 | 78.3 | 93.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 259.5
2019-05-07 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 85.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2019-05-08 | 0:00 | 239.5 | 78.3 | 80.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2019-05-08 | 1:00 | 243 | 78.3 | 82 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 243
2019-05-08 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 100.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2019-05-08 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 123.8 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-05-08 | 4:00 | 304.9 | 78.3 | 134.6 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2019-05-08 | 5:00 | 303.3 | 78.3 | 129.6 | 60.6 | － | 26.3 | 7.5 | -0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2019-05-08 | 6:00 | 287.6 | 78.3 | 96.1 | 49.5 | － | 26.3 | 42.7 | -6.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2019-05-08 | 7:00 | 259.6 | 78.3 | 47.4 | 36 | － | 26.3 | 84 | -12.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 259.6
2019-05-08 | 8:00 | 279.8 | 78.3 | 67.6 | 31.4 | － | 26.3 | 125.4 | -19.2 | 0 | 0 | -30 | 0 | 279.8
2019-05-08 | 9:00 | 294.3 | 78.3 | 78.6 | 27 | － | 26.3 | 162.9 | -48.8 | 0 | 0 | -30 | 0 | 294.3
2019-05-08 | 10:00 | 298.4 | 78.3 | 67.8 | 24.2 | － | 26.3 | 186.6 | -55.2 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 298.4
2019-05-08 | 11:00 | 302.9 | 78.3 | 66.9 | 23.5 | － | 26.3 | 196.3 | -58.4 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 302.9
2019-05-08 | 12:00 | 289.3 | 78.3 | 53.2 | 22.3 | － | 26.3 | 199.2 | -60 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 289.3
2019-05-08 | 13:00 | 311.2 | 78.3 | 49.6 | 25.4 | － | 26.3 | 187.6 | -56 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0 | 311.2
2019-05-08 | 14:00 | 307.8 | 78.3 | 63.3 | 30.3 | － | 26.3 | 152.4 | -45.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-05-08 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 70.5 | 39.2 | － | 26.3 | 101.5 | -15.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2019-05-08 | 16:00 | 302.8 | 78.3 | 98.3 | 49.4 | － | 26.3 | 48.8 | -7.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2019-05-08 | 17:00 | 295.9 | 78.3 | 110.6 | 55.5 | － | 26.3 | 12.3 | -1.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2019-05-08 | 18:00 | 307.4 | 78.3 | 124.5 | 59.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2019-05-08 | 19:00 | 311.4 | 78.3 | 129.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2019-05-08 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 116.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2019-05-08 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 98.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-05-08 | 22:00 | 257.7 | 78.3 | 82.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2019-05-08 | 23:00 | 247.6 | 78.3 | 71.8 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2019-05-09 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 75.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 236.8
2019-05-09 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 77.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2019-05-09 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 93.2 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2019-05-09 | 3:00 | 286.7 | 78.3 | 115.4 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2019-05-09 | 4:00 | 295 | 78.3 | 122.1 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-05-09 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 119.7 | 56.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2019-05-09 | 6:00 | 269.5 | 78.3 | 106.2 | 48.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2019-05-09 | 7:00 | 266.3 | 78.3 | 102.7 | 46.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-05-09 | 8:00 | 301.2 | 78.3 | 113.1 | 49.5 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2019-05-09 | 9:00 | 316.2 | 78.3 | 103 | 40.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2019-05-09 | 10:00 | 318 | 78.3 | 93.5 | 34.8 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 318
2019-05-09 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 84.1 | 29.7 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2019-05-09 | 12:00 | 293.8 | 78.3 | 57.2 | 22.3 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2019-05-09 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 59 | 22.3 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2019-05-09 | 14:00 | 310.6 | 78.3 | 70.2 | 24.6 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2019-05-09 | 15:00 | 308.2 | 78.3 | 87.4 | 32 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-05-09 | 16:00 | 310.9 | 78.3 | 95.2 | 44.6 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 310.9
2019-05-09 | 17:00 | 308.8 | 78.3 | 96.9 | 55.9 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 308.8
2019-05-09 | 18:00 | 309.5 | 78.3 | 103.6 | 66.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 309.5
2019-05-09 | 19:00 | 310.1 | 78.3 | 105 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 310.1
2019-05-09 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 96.3 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 296.2
2019-05-09 | 21:00 | 277.6 | 78.3 | 89.4 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 26.1 | 0 | 277.6
2019-05-09 | 22:00 | 257 | 78.3 | 89.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 13.7 | 0 | 257
2019-05-09 | 23:00 | 249.3 | 78.3 | 98.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 249.3
2019-05-10 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 84.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 238.9
2019-05-10 | 1:00 | 241.7 | 78.3 | 86.7 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 241.7
2019-05-10 | 2:00 | 262.6 | 78.3 | 103.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-05-10 | 3:00 | 289.3 | 78.3 | 124.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2019-05-10 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 132.7 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2019-05-10 | 5:00 | 292.2 | 78.3 | 122.3 | 57.5 | － | 26.3 | 6.4 | -0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2019-05-10 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 90.3 | 47.2 | － | 26.3 | 36 | -2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-05-10 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 52.4 | 36.4 | － | 26.3 | 70.7 | -5.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2019-05-10 | 8:00 | 289.8 | 78.3 | 50.9 | 33.7 | － | 26.3 | 109 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-05-10 | 9:00 | 306.5 | 78.3 | 58.6 | 29.2 | － | 26.3 | 146.2 | -32.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2019-05-10 | 10:00 | 311.9 | 78.3 | 71.6 | 24.3 | － | 26.3 | 180.7 | -40 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 311.9
2019-05-10 | 11:00 | 316.4 | 78.3 | 68.7 | 23.2 | － | 26.3 | 193.5 | -43.6 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 316.4
2019-05-10 | 12:00 | 300.5 | 78.3 | 55 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | -42.4 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 300.5
2019-05-10 | 13:00 | 319.6 | 78.3 | 57.5 | 27.3 | － | 26.3 | 167.8 | -37.6 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0 | 319.6
2019-05-10 | 14:00 | 312.5 | 78.3 | 67.1 | 31.1 | － | 26.3 | 140.6 | -31.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2019-05-10 | 15:00 | 310.1 | 78.3 | 62.3 | 35.6 | － | 26.3 | 116.4 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2019-05-10 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 97.5 | 46.2 | － | 26.3 | 74.3 | -5.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2019-05-10 | 17:00 | 313.9 | 78.3 | 90.8 | 55.2 | － | 26.3 | 33.9 | -2.4 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 313.9
2019-05-10 | 18:00 | 311.7 | 78.3 | 107.6 | 62 | － | 26.3 | 5.1 | -0.4 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 311.7
2019-05-10 | 19:00 | 308.2 | 78.3 | 107.9 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 308.2
2019-05-10 | 20:00 | 295.6 | 78.3 | 97.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 295.6
2019-05-10 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 81.2 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 276.4
2019-05-10 | 22:00 | 257.9 | 78.3 | 73.6 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 23.5 | 0 | 257.9
2019-05-10 | 23:00 | 248.8 | 78.3 | 75.6 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 15.4 | 0 | 248.8
2019-05-11 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 79.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2019-05-11 | 1:00 | 237.2 | 78.3 | 80 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2019-05-11 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 96.5 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2019-05-11 | 3:00 | 283.6 | 78.3 | 117.5 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2019-05-11 | 4:00 | 292.2 | 78.3 | 124.3 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2019-05-11 | 5:00 | 282.3 | 78.3 | 111.2 | 59.2 | － | 26.3 | 7.2 | -1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2019-05-11 | 6:00 | 258.7 | 78.3 | 74 | 46.9 | － | 26.3 | 39.1 | -7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2019-05-11 | 7:00 | 243.5 | 78.3 | 68 | 35.3 | － | 26.3 | 79.9 | -15 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 243.5
2019-05-11 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 59.4 | 30.6 | － | 26.3 | 121.3 | -23 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 263.3
2019-05-11 | 9:00 | 278.7 | 78.3 | 72.4 | 26.4 | － | 26.3 | 157.8 | -53.2 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 278.7
2019-05-11 | 10:00 | 285.6 | 78.3 | 65.6 | 23.7 | － | 26.3 | 183.2 | -62.2 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 285.6
2019-05-11 | 11:00 | 290.5 | 78.3 | 63.7 | 23.1 | － | 26.3 | 192.8 | -64.8 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 290.5
2019-05-11 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 53.8 | 22.3 | － | 26.3 | 193.3 | -65.8 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 279.3
2019-05-11 | 13:00 | 289.4 | 78.3 | 68.4 | 24 | － | 26.3 | 183.5 | -62.2 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 289.4
2019-05-11 | 14:00 | 286.7 | 78.3 | 78.2 | 27.2 | － | 26.3 | 158.8 | -53.2 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 286.7
2019-05-11 | 15:00 | 283.7 | 78.3 | 76.2 | 33.5 | － | 26.3 | 121.3 | -23 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 283.7
2019-05-11 | 16:00 | 288.3 | 78.3 | 77 | 43.7 | － | 26.3 | 77.6 | -15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2019-05-11 | 17:00 | 293.3 | 78.3 | 79 | 54.4 | － | 26.3 | 37.3 | -7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 293.3
2019-05-11 | 18:00 | 291.6 | 78.3 | 90.2 | 61.9 | － | 26.3 | 5.9 | -1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 291.6
2019-05-11 | 19:00 | 288.4 | 78.3 | 90.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 288.4
2019-05-11 | 20:00 | 277.6 | 78.3 | 84 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 26 | 0 | 277.6
2019-05-11 | 21:00 | 261.1 | 78.3 | 80.8 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 15 | 0 | 261.1
2019-05-11 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 82.9 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-05-11 | 23:00 | 233.4 | 78.3 | 77 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 233.4
2019-05-12 | 0:00 | 222.1 | 78.3 | 64.1 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1
2019-05-12 | 1:00 | 222.3 | 78.3 | 64.3 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3
2019-05-12 | 2:00 | 240.9 | 78.3 | 79.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9
2019-05-12 | 3:00 | 265.1 | 78.3 | 97.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-05-12 | 4:00 | 275 | 78.3 | 105.8 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-05-12 | 5:00 | 266.6 | 78.3 | 94.9 | 59.8 | － | 26.3 | 6.9 | -1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2019-05-12 | 6:00 | 238.1 | 78.3 | 60.3 | 48.6 | － | 26.3 | 32.9 | -9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2019-05-12 | 7:00 | 217.7 | 78.3 | 57.2 | 37.7 | － | 26.3 | 67.6 | -19.4 | 0 | 0 | -30 | 0 | 217.7
2019-05-12 | 8:00 | 220 | 78.3 | 35 | 29.8 | － | 26.3 | 112.1 | -31.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 220
2019-05-12 | 9:00 | 229 | 78.3 | 40.7 | 25 | － | 26.3 | 150.3 | -61.6 | 0 | 0 | -30 | 0 | 229
2019-05-12 | 10:00 | 236.4 | 78.3 | 35 | 22.8 | － | 26.3 | 176.6 | -72.6 | 0 | 0 | -30 | 0 | 236.4
2019-05-12 | 11:00 | 245 | 78.3 | 36.1 | 22.3 | － | 26.3 | 189.7 | -78.4 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 245
2019-05-12 | 12:00 | 256.3 | 78.3 | 47.8 | 23.1 | － | 26.3 | 188.1 | -78.4 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 256.3
2019-05-12 | 13:00 | 251.1 | 78.3 | 50.8 | 24.4 | － | 26.3 | 172.4 | -71.8 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 251.1
2019-05-12 | 14:00 | 240.5 | 78.3 | 53.1 | 27.7 | － | 26.3 | 139.8 | -57.2 | 2.5 | 0 | -30 | 0 | 240.5
2019-05-12 | 15:00 | 241.5 | 78.3 | 52.4 | 33.3 | － | 26.3 | 105.4 | -29.9 | 5.7 | 0 | -30 | 0 | 241.5
2019-05-12 | 16:00 | 251.2 | 78.3 | 50.3 | 42.9 | － | 26.3 | 62.5 | -18 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2019-05-12 | 17:00 | 263.7 | 78.3 | 48.5 | 52.9 | － | 26.3 | 26.7 | -7.5 | 11 | 0 | 27.5 | 0 | 263.7
2019-05-12 | 18:00 | 268.4 | 78.3 | 61.1 | 59.3 | － | 26.3 | 4.1 | -1.4 | 10.7 | 0 | 30 | 0 | 268.4
2019-05-12 | 19:00 | 272.4 | 78.3 | 64.1 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 30 | 0 | 272.4
2019-05-12 | 20:00 | 263.4 | 78.3 | 58.8 | 59.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 30 | 0 | 263.4
2019-05-12 | 21:00 | 249.7 | 78.3 | 54.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 23.4 | 0 | 249.7
2019-05-12 | 22:00 | 233.1 | 78.3 | 51.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 14.2 | 0 | 233.1
2019-05-12 | 23:00 | 225.2 | 78.3 | 47.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 13 | 0 | 225.2
2019-05-13 | 0:00 | 214.1 | 78.3 | 60 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 214.1
2019-05-13 | 1:00 | 216.3 | 78.3 | 61.5 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 216.3
2019-05-13 | 2:00 | 236.5 | 78.3 | 78.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 236.5
2019-05-13 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 97.4 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2019-05-13 | 4:00 | 276.4 | 78.3 | 106.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2019-05-13 | 5:00 | 273 | 78.3 | 101.6 | 56.7 | － | 26.3 | 7.2 | -0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 273
2019-05-13 | 6:00 | 257.4 | 78.3 | 71 | 46.8 | － | 26.3 | 35.7 | -2.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-05-13 | 7:00 | 249.2 | 78.3 | 69.7 | 37.1 | － | 26.3 | 72 | -4.2 | 0 | 0 | -30 | 0 | 249.2
2019-05-13 | 8:00 | 283.3 | 78.3 | 67.9 | 34.5 | － | 26.3 | 112.6 | -6.3 | 0 | 0 | -30 | 0 | 283.3
2019-05-13 | 9:00 | 312 | 78.3 | 87.2 | 31.9 | － | 26.3 | 148.3 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 312
2019-05-13 | 10:00 | 319.1 | 78.3 | 77 | 28.3 | － | 26.3 | 171.2 | -35.2 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 319.1
2019-05-13 | 11:00 | 327.8 | 78.3 | 78.2 | 25.7 | － | 26.3 | 188.1 | -38.8 | 9.9 | -9.9 | -30 | 0 | 327.8
2019-05-13 | 12:00 | 305.8 | 78.3 | 55.7 | 22.3 | － | 26.3 | 192.8 | -39.6 | 18 | -18 | -30 | 0 | 305.8
2019-05-13 | 13:00 | 327.1 | 78.3 | 54.1 | 25.6 | － | 26.3 | 179.4 | -36.6 | 21.6 | -21.6 | 0 | 0 | 327.1
2019-05-13 | 14:00 | 328.3 | 78.3 | 48.7 | 30.1 | － | 26.3 | 150.6 | -30.8 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-05-13 | 15:00 | 325.8 | 78.3 | 57.7 | 39.1 | － | 26.3 | 104.6 | -6 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2019-05-13 | 16:00 | 326.6 | 78.3 | 90.7 | 49.9 | － | 26.3 | 59.9 | -3.3 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-05-13 | 17:00 | 319.1 | 78.3 | 111.3 | 57.9 | － | 26.3 | 22.4 | -1.2 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2019-05-13 | 18:00 | 317.7 | 78.3 | 122.8 | 62.5 | － | 26.3 | 3.3 | -0.3 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2019-05-13 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 118.6 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2019-05-13 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 102.7 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2019-05-13 | 21:00 | 277.7 | 78.3 | 88.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2019-05-13 | 22:00 | 258.8 | 78.3 | 76.7 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-05-13 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 73.1 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-05-14 | 0:00 | 239 | 78.3 | 75.2 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 239
2019-05-14 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 80.1 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2019-05-14 | 2:00 | 256.4 | 78.3 | 96.7 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 256.4
2019-05-14 | 3:00 | 280.2 | 78.3 | 113.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-05-14 | 4:00 | 290.4 | 78.3 | 120.5 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-05-14 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 111.5 | 48.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-05-14 | 6:00 | 266.7 | 78.3 | 91.1 | 37.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2019-05-14 | 7:00 | 271.5 | 78.3 | 87.6 | 34.5 | － | 26.3 | 19 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2019-05-14 | 8:00 | 309.6 | 78.3 | 113.6 | 46.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-05-14 | 9:00 | 328.8 | 78.3 | 112.9 | 43.2 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2019-05-14 | 10:00 | 334.8 | 78.3 | 95.7 | 31.7 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2019-05-14 | 11:00 | 335.7 | 78.3 | 81.6 | 25.1 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-05-14 | 12:00 | 317 | 78.3 | 67.1 | 22.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 317
2019-05-14 | 13:00 | 335.6 | 78.3 | 107.6 | 37.7 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2019-05-14 | 14:00 | 334.6 | 78.3 | 120.8 | 47.4 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-05-14 | 15:00 | 322.4 | 78.3 | 120.7 | 49.1 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2019-05-14 | 16:00 | 320.6 | 78.3 | 127 | 54.5 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2019-05-14 | 17:00 | 314.2 | 78.3 | 101.3 | 58.9 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 7.1 | 0 | 28.7 | 0 | 314.2
2019-05-14 | 18:00 | 316.8 | 78.3 | 106.8 | 65.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 7.1 | 0 | 30 | 0 | 316.8
2019-05-14 | 19:00 | 312.8 | 78.3 | 107.9 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 312.8
2019-05-14 | 20:00 | 299 | 78.3 | 99.4 | 60.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 299
2019-05-14 | 21:00 | 280.9 | 78.3 | 101.8 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 15.2 | 0 | 280.9
2019-05-14 | 22:00 | 260.7 | 78.3 | 93.1 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 260.7
2019-05-14 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 99.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2019-05-15 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 82.1 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2019-05-15 | 1:00 | 237.5 | 78.3 | 80.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 237.5
2019-05-15 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 97.5 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-05-15 | 3:00 | 283.3 | 78.3 | 117.3 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2019-05-15 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 127.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-05-15 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 119.1 | 57.5 | － | 26.3 | 5.9 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-05-15 | 6:00 | 271.1 | 78.3 | 89.8 | 48.1 | － | 26.3 | 29 | -1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-05-15 | 7:00 | 262.1 | 78.3 | 60.4 | 38.9 | － | 26.3 | 60.4 | -3.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-05-15 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 55 | 35 | － | 26.3 | 104.9 | -6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2019-05-15 | 9:00 | 310.1 | 78.3 | 57.1 | 28.8 | － | 26.3 | 148.5 | -30 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2019-05-15 | 10:00 | 317.1 | 78.3 | 76.3 | 25.1 | － | 26.3 | 174.8 | -35.5 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 317.1
2019-05-15 | 11:00 | 324.9 | 78.3 | 75.7 | 24.4 | － | 26.3 | 185.8 | -37.7 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 324.9
2019-05-15 | 12:00 | 304.5 | 78.3 | 55.4 | 22.3 | － | 26.3 | 188.9 | -38.8 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 304.5
2019-05-15 | 13:00 | 324.2 | 78.3 | 48.6 | 25.1 | － | 26.3 | 180.7 | -36.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2019-05-15 | 14:00 | 321 | 78.3 | 61 | 28.8 | － | 26.3 | 155.7 | -31.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 321
2019-05-15 | 15:00 | 316.1 | 78.3 | 64.1 | 36.2 | － | 26.3 | 114.6 | -6.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2019-05-15 | 16:00 | 323.5 | 78.3 | 88.6 | 48.3 | － | 26.3 | 68.6 | -3.9 | 4.3 | 0 | 13 | 0 | 323.5
2019-05-15 | 17:00 | 323.3 | 78.3 | 95.8 | 57.6 | － | 26.3 | 33.2 | -1.8 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 323.3
2019-05-15 | 18:00 | 319.3 | 78.3 | 109.6 | 63.6 | － | 26.3 | 5.1 | -0.3 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 319.3
2019-05-15 | 19:00 | 315.4 | 78.3 | 104.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 30 | 0 | 315.4
2019-05-15 | 20:00 | 301.6 | 78.3 | 96.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 23 | 0 | 301.6
2019-05-15 | 21:00 | 284.7 | 78.3 | 106.3 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2019-05-15 | 22:00 | 263.3 | 78.3 | 91.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2019-05-15 | 23:00 | 254.5 | 78.3 | 86.7 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2019-05-16 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 79.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2019-05-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 80.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 239.7
2019-05-16 | 2:00 | 256.8 | 78.3 | 95.6 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2019-05-16 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 115.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2019-05-16 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 125.5 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-05-16 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 117.8 | 58.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2019-05-16 | 6:00 | 274 | 78.3 | 81.6 | 46.4 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 274
2019-05-16 | 7:00 | 264.8 | 78.3 | 76.7 | 35.4 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 264.8
2019-05-16 | 8:00 | 298.4 | 78.3 | 76.3 | 33.5 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 298.4
2019-05-16 | 9:00 | 324.5 | 78.3 | 67 | 32.2 | － | 26.3 | 140.8 | -20.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2019-05-16 | 10:00 | 329.6 | 78.3 | 53.4 | 27.7 | － | 26.3 | 167.6 | -24.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2019-05-16 | 11:00 | 331.1 | 78.3 | 71.7 | 24.2 | － | 26.3 | 188.6 | -28 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 331.1
2019-05-16 | 12:00 | 317.1 | 78.3 | 56.5 | 22.3 | － | 26.3 | 192.5 | -28.8 | 3.6 | -3.6 | -30 | 0 | 317.1
2019-05-16 | 13:00 | 334.3 | 78.3 | 52.5 | 26.3 | － | 26.3 | 177.3 | -26.4 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 334.3
2019-05-16 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 63.8 | 30.4 | － | 26.3 | 154.5 | -23.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2019-05-16 | 15:00 | 331.2 | 78.3 | 58.8 | 36.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2019-05-16 | 16:00 | 331 | 78.3 | 95 | 48.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 331
2019-05-16 | 17:00 | 325.2 | 78.3 | 101.7 | 57.8 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 17 | 0 | 16.9 | 0 | 325.2
2019-05-16 | 18:00 | 322 | 78.3 | 100.6 | 62.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.9 | 0 | 29 | 0 | 322
2019-05-16 | 19:00 | 317.4 | 78.3 | 99.8 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.6 | 0 | 317.4
2019-05-16 | 20:00 | 301.7 | 78.3 | 95.3 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 18.5 | 0 | 301.7
2019-05-16 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 85.4 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | 0 | 283.4
2019-05-16 | 22:00 | 262.1 | 78.3 | 80.2 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-05-16 | 23:00 | 252.9 | 78.3 | 72.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 252.9
2019-05-17 | 0:00 | 240.6 | 78.3 | 64.9 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 240.6
2019-05-17 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 65.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2019-05-17 | 2:00 | 253.8 | 78.3 | 77.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2019-05-17 | 3:00 | 276.7 | 78.3 | 96 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-05-17 | 4:00 | 289 | 78.3 | 107.2 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-05-17 | 5:00 | 285.8 | 78.3 | 99.3 | 59.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2019-05-17 | 6:00 | 269.7 | 78.3 | 65.9 | 46.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2019-05-17 | 7:00 | 265.3 | 78.3 | 64.5 | 34.3 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 14.8 | 0 | -30 | 0 | 265.3
2019-05-17 | 8:00 | 298.3 | 78.3 | 65.2 | 32.4 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 11.7 | 0 | -30 | 0 | 298.3
2019-05-17 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 66.5 | 27.4 | － | 26.3 | 154.7 | -8.7 | 12.4 | -5.3 | -30 | 0 | 321.6
2019-05-17 | 10:00 | 332.3 | 78.3 | 58.5 | 24.2 | － | 26.3 | 177.8 | -9.9 | 15.5 | -8.4 | -30 | 0 | 332.3
2019-05-17 | 11:00 | 341.1 | 78.3 | 67.5 | 23.9 | － | 26.3 | 185.3 | -10.2 | 17 | -17 | -30 | 0 | 341.1
2019-05-17 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 56.7 | 22.3 | － | 26.3 | 182.2 | -10.2 | 21.6 | -21.6 | -30 | 0 | 325.6
2019-05-17 | 13:00 | 340.7 | 78.3 | 79.6 | 25.5 | － | 26.3 | 170.6 | -9.6 | 23 | -23 | -30 | 0 | 340.7
2019-05-17 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 65.4 | 28.6 | － | 26.3 | 149.1 | -8.4 | 27.3 | 0 | -30 | 0 | 336.6
2019-05-17 | 15:00 | 329.4 | 78.3 | 74.8 | 34.8 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 32.9 | 0 | -30 | 0 | 329.4
2019-05-17 | 16:00 | 334.9 | 78.3 | 76.2 | 46.8 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2019-05-17 | 17:00 | 326.8 | 78.3 | 87 | 58.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 36.1 | 0 | 13 | 0 | 326.8
2019-05-17 | 18:00 | 314.6 | 78.3 | 91.7 | 64.4 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | 0 | 314.6
2019-05-17 | 19:00 | 312.2 | 78.3 | 91.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 312.2
2019-05-17 | 20:00 | 297.5 | 78.3 | 85.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 13 | 0 | 297.5
2019-05-17 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 87.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-05-17 | 22:00 | 262.5 | 78.3 | 73.1 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2019-05-17 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 65.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-05-18 | 0:00 | 240.1 | 78.3 | 59.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 240.1
2019-05-18 | 1:00 | 237.4 | 78.3 | 58.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2019-05-18 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 64.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2019-05-18 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 75.3 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2019-05-18 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 76.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-05-18 | 5:00 | 275.6 | 78.3 | 73.2 | 58.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2019-05-18 | 6:00 | 248.9 | 78.3 | 54.9 | 37.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 248.9
2019-05-18 | 7:00 | 235.7 | 78.3 | 34.9 | 23.3 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-05-18 | 8:00 | 261.4 | 78.3 | 47.8 | 28.1 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2019-05-18 | 9:00 | 280.4 | 78.3 | 48.9 | 26.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-05-18 | 10:00 | 291.3 | 78.3 | 52.3 | 27.4 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-05-18 | 11:00 | 295.2 | 78.3 | 43.4 | 22.6 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-05-18 | 12:00 | 287.8 | 78.3 | 41.4 | 22.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2019-05-18 | 13:00 | 290.2 | 78.3 | 55.4 | 30.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2019-05-18 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 62.5 | 39.8 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2019-05-18 | 15:00 | 268.7 | 78.3 | 63.8 | 45.3 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2019-05-18 | 16:00 | 267.5 | 78.3 | 68.6 | 52.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 267.5
2019-05-18 | 17:00 | 275 | 78.3 | 73.5 | 60 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-05-18 | 18:00 | 285.7 | 78.3 | 79.9 | 68.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2019-05-18 | 19:00 | 284.3 | 78.3 | 78.2 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-05-18 | 20:00 | 273.2 | 78.3 | 73.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2019-05-18 | 21:00 | 259.1 | 78.3 | 68.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-05-18 | 22:00 | 243.1 | 78.3 | 62.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-05-18 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 56.3 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 235.6
2019-05-19 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 42.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 225.7
2019-05-19 | 1:00 | 223.7 | 78.3 | 43.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 223.7
2019-05-19 | 2:00 | 239.9 | 78.3 | 57.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 239.9
2019-05-19 | 3:00 | 263.8 | 78.3 | 74.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2019-05-19 | 4:00 | 273 | 78.3 | 80.3 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 273
2019-05-19 | 5:00 | 263.6 | 78.3 | 69.5 | 56.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-05-19 | 6:00 | 237.3 | 78.3 | 42.1 | 42.8 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 30.5 | -9.2 | 0 | 0 | 237.3
2019-05-19 | 7:00 | 218.3 | 78.3 | 56.5 | 30.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 30.8 | -30.8 | -30 | 0 | 218.3
2019-05-19 | 8:00 | 227.5 | 78.3 | 35.3 | 24.8 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 31.2 | -31.2 | -30 | 0 | 227.5
2019-05-19 | 9:00 | 240.8 | 78.3 | 39.6 | 22.6 | － | 26.3 | 117.2 | -13.2 | 32.9 | -32.9 | -30 | 0 | 240.8
2019-05-19 | 10:00 | 252.2 | 78.3 | 37.4 | 22.3 | － | 26.3 | 132.9 | -15 | 29.7 | -29.7 | -30 | 0 | 252.2
2019-05-19 | 11:00 | 267.7 | 78.3 | 70.3 | 28.7 | － | 26.3 | 106.1 | -12 | 30.8 | -30.8 | -30 | 0 | 267.7
2019-05-19 | 12:00 | 270.4 | 78.3 | 56.6 | 35.5 | － | 26.3 | 75.3 | -8.4 | 36.8 | 0 | -30 | 0 | 270.4
2019-05-19 | 13:00 | 255.4 | 78.3 | 56.6 | 37.4 | － | 26.3 | 53.5 | -6 | 39.3 | 0 | -30 | 0 | 255.4
2019-05-19 | 14:00 | 241.7 | 78.3 | 55.9 | 37.8 | － | 26.3 | 48.3 | -5.4 | 30.5 | 0 | -30 | 0 | 241.7
2019-05-19 | 15:00 | 242.9 | 78.3 | 31.5 | 41.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2019-05-19 | 16:00 | 246.7 | 78.3 | 32.9 | 48.2 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 35.1 | 0 | 13.8 | 0 | 246.7
2019-05-19 | 17:00 | 258 | 78.3 | 39.6 | 53.7 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 21.8 | 0 | 258
2019-05-19 | 18:00 | 272.6 | 78.3 | 44.6 | 58.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | 0 | 272.6
2019-05-19 | 19:00 | 273.7 | 78.3 | 49.9 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 30 | 0 | 273.7
2019-05-19 | 20:00 | 264.6 | 78.3 | 47.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 30 | 0 | 264.6
2019-05-19 | 21:00 | 251.1 | 78.3 | 32.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 30 | 0 | 251.1
2019-05-19 | 22:00 | 234.3 | 78.3 | 29.9 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 16.5 | 0 | 234.3
2019-05-19 | 23:00 | 229.4 | 78.3 | 29.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 12.9 | 0 | 229.4
2019-05-20 | 0:00 | 219.3 | 78.3 | 57.9 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 219.3
2019-05-20 | 1:00 | 219.8 | 78.3 | 58.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 219.8
2019-05-20 | 2:00 | 233.5 | 78.3 | 66.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2019-05-20 | 3:00 | 260.1 | 78.3 | 80.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2019-05-20 | 4:00 | 273.8 | 78.3 | 86.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2019-05-20 | 5:00 | 272.1 | 78.3 | 84.2 | 46.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2019-05-20 | 6:00 | 254.7 | 78.3 | 73.1 | 33.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 254.7
2019-05-20 | 7:00 | 257.2 | 78.3 | 71.2 | 30.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 257.2
2019-05-20 | 8:00 | 298 | 78.3 | 82.2 | 35.9 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-05-20 | 9:00 | 323.3 | 78.3 | 90.2 | 42.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-05-20 | 10:00 | 336.4 | 78.3 | 89.6 | 37.6 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-05-20 | 11:00 | 339 | 78.3 | 86.7 | 32.1 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 339
2019-05-20 | 12:00 | 316.6 | 78.3 | 70 | 23.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2019-05-20 | 13:00 | 329.9 | 78.3 | 82.3 | 29.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-05-20 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 90.3 | 42.5 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-05-20 | 15:00 | 324.7 | 78.3 | 96.2 | 56.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-05-20 | 16:00 | 327.3 | 78.3 | 87.1 | 69.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 42.1 | 0 | 13 | 0 | 327.3
2019-05-20 | 17:00 | 320.1 | 78.3 | 67.7 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 44.2 | 0 | 30 | 0 | 320.1
2019-05-20 | 18:00 | 321.9 | 78.3 | 79.9 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 36.4 | 0 | 30 | 0 | 321.9
2019-05-20 | 19:00 | 313.9 | 78.3 | 84.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | 0 | 313.9
2019-05-20 | 20:00 | 299.2 | 78.3 | 68 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 299.2
2019-05-20 | 21:00 | 283.9 | 78.3 | 62.7 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 30 | 0 | 283.9
2019-05-20 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 68.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 13 | 0 | 266.1
2019-05-20 | 23:00 | 255.7 | 78.3 | 63.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 13 | 0 | 255.7
2019-05-21 | 0:00 | 245 | 78.3 | 53.7 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 245
2019-05-21 | 1:00 | 243.9 | 78.3 | 52.1 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2019-05-21 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 59.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 258.6
2019-05-21 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 78.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2019-05-21 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 83.5 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-05-21 | 5:00 | 285.3 | 78.3 | 73.5 | 52.6 | － | 26.3 | 4.1 | -0.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2019-05-21 | 6:00 | 262.8 | 78.3 | 50.1 | 46.2 | － | 26.3 | 16.7 | -1.5 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2019-05-21 | 7:00 | 259.3 | 78.3 | 61.4 | 39.2 | － | 26.3 | 46 | -4.5 | 46.4 | -3.8 | -30 | 0 | 259.3
2019-05-21 | 8:00 | 290.8 | 78.3 | 53 | 34.3 | － | 26.3 | 95.3 | -9 | 47.4 | -4.8 | -30 | 0 | 290.8
2019-05-21 | 9:00 | 316.3 | 78.3 | 71.3 | 29.9 | － | 26.3 | 143.7 | -35.1 | 42.5 | -10.6 | -30 | 0 | 316.3
2019-05-21 | 10:00 | 322.2 | 78.3 | 70.4 | 25.8 | － | 26.3 | 177.1 | -43.4 | 38.9 | -21.2 | -30 | 0 | 322.2
2019-05-21 | 11:00 | 319.8 | 78.3 | 73.9 | 23.3 | － | 26.3 | 195.3 | -47.3 | 37.5 | -37.5 | -30 | 0 | 319.8
2019-05-21 | 12:00 | 300.8 | 78.3 | 54.3 | 22.3 | － | 26.3 | 196.9 | -47.3 | 32.2 | -32.2 | -30 | 0 | 300.8
2019-05-21 | 13:00 | 324.1 | 78.3 | 50.4 | 26.7 | － | 26.3 | 188.4 | -46 | 20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 324.1
2019-05-21 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 49.5 | 31.6 | － | 26.3 | 165.5 | -40.3 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-05-21 | 15:00 | 321 | 78.3 | 75.9 | 37.7 | － | 26.3 | 128.5 | -12 | 16.3 | 0 | -30 | 0 | 321
2019-05-21 | 16:00 | 329.4 | 78.3 | 61.8 | 47 | － | 26.3 | 86.9 | -8 | 24.1 | 0 | 13 | 0 | 329.4
2019-05-21 | 17:00 | 332.3 | 78.3 | 71.1 | 56.4 | － | 26.3 | 45 | -4.5 | 29.7 | 0 | 30 | 0 | 332.3
2019-05-21 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 85 | 62.7 | － | 26.3 | 10 | -1 | 31.2 | 0 | 30 | 0 | 322.5
2019-05-21 | 19:00 | 314.2 | 78.3 | 84.8 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | 0 | 314.2
2019-05-21 | 20:00 | 300.8 | 78.3 | 77.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 29.7 | 0 | 300.8
2019-05-21 | 21:00 | 281 | 78.3 | 77 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 14.3 | 0 | 281
2019-05-21 | 22:00 | 261.9 | 78.3 | 76.3 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2019-05-21 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 72.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2019-05-22 | 0:00 | 236.4 | 78.3 | 61.6 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 236.4
2019-05-22 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 58.7 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-05-22 | 2:00 | 253.3 | 78.3 | 73.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2019-05-22 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 92.2 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-05-22 | 4:00 | 292.9 | 78.3 | 99.4 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2019-05-22 | 5:00 | 295.6 | 78.3 | 95 | 55.8 | － | 26.3 | 10.5 | -0.4 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-05-22 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 64 | 45.9 | － | 26.3 | 43.4 | -1.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-05-22 | 7:00 | 262.9 | 78.3 | 62.7 | 36.8 | － | 26.3 | 75 | -2.8 | 16.6 | 0 | -30 | 0 | 262.9
2019-05-22 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 61 | 34.2 | － | 26.3 | 116.9 | -4.4 | 12 | 0 | -30 | 0 | 294.3
2019-05-22 | 9:00 | 320 | 78.3 | 70.4 | 29.1 | － | 26.3 | 162.7 | -30.2 | 13.4 | 0 | -30 | 0 | 320
2019-05-22 | 10:00 | 328 | 78.3 | 60.9 | 25.1 | － | 26.3 | 188.4 | -35.2 | 19.8 | -5.6 | -30 | 0 | 328
2019-05-22 | 11:00 | 332.3 | 78.3 | 73.1 | 23.9 | － | 26.3 | 196.9 | -36.2 | 24.1 | -24.1 | -30 | 0 | 332.3
2019-05-22 | 12:00 | 314.5 | 78.3 | 57.2 | 22.3 | － | 26.3 | 196.6 | -36.2 | 26.6 | -26.6 | -30 | 0 | 314.5
2019-05-22 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 83 | 25 | － | 26.3 | 188.9 | -35.2 | 27.6 | -27.6 | -30 | 0 | 336.3
2019-05-22 | 14:00 | 332.7 | 78.3 | 69.5 | 28.4 | － | 26.3 | 166.3 | -31 | 26.6 | -1.7 | -30 | 0 | 332.7
2019-05-22 | 15:00 | 327.5 | 78.3 | 68.6 | 34.9 | － | 26.3 | 130.3 | -5 | 24.1 | 0 | -30 | 0 | 327.5
2019-05-22 | 16:00 | 330.7 | 78.3 | 60.3 | 45.7 | － | 26.3 | 85.6 | -3.2 | 24.4 | 0 | 13.3 | 0 | 330.7
2019-05-22 | 17:00 | 328.6 | 78.3 | 78.9 | 56.1 | － | 26.3 | 43.9 | -1.6 | 21.9 | 0 | 24.8 | 0 | 328.6
2019-05-22 | 18:00 | 320.4 | 78.3 | 90.9 | 62.9 | － | 26.3 | 9.5 | -0.4 | 24.1 | 0 | 28.8 | 0 | 320.4
2019-05-22 | 19:00 | 313.6 | 78.3 | 94.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.1 | 0 | 313.6
2019-05-22 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 92.8 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 19 | 0 | 299.3
2019-05-22 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 89.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 279.5
2019-05-22 | 22:00 | 259.7 | 78.3 | 90.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2019-05-22 | 23:00 | 249.9 | 78.3 | 84 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 249.9
2019-05-23 | 0:00 | 238.1 | 78.3 | 78.6 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2019-05-23 | 1:00 | 238.5 | 78.3 | 80 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 238.5
2019-05-23 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 93.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 253.9
2019-05-23 | 3:00 | 280.3 | 78.3 | 112.3 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-05-23 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 123.3 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2019-05-23 | 5:00 | 296.3 | 78.3 | 117.2 | 57 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2019-05-23 | 6:00 | 279.8 | 78.3 | 79.1 | 44.4 | － | 26.3 | 46 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-05-23 | 7:00 | 264 | 78.3 | 66.6 | 32.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.3 | 0 | -30 | 0 | 264
2019-05-23 | 8:00 | 293.9 | 78.3 | 60.9 | 29.4 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 293.9
2019-05-23 | 9:00 | 318.3 | 78.3 | 78.5 | 26.8 | － | 26.3 | 161.7 | -24 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 318.3
2019-05-23 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 71.4 | 24.5 | － | 26.3 | 183.8 | -27.2 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 328.2
2019-05-23 | 11:00 | 333.8 | 78.3 | 71.2 | 24 | － | 26.3 | 192.8 | -28.8 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 333.8
2019-05-23 | 12:00 | 316.4 | 78.3 | 55.3 | 22.3 | － | 26.3 | 193 | -28.8 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 316.4
2019-05-23 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 52.4 | 25.8 | － | 26.3 | 186.6 | -27.2 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 342.2
2019-05-23 | 14:00 | 342.9 | 78.3 | 65.2 | 29.8 | － | 26.3 | 164.5 | -24 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-05-23 | 15:00 | 336.4 | 78.3 | 65.7 | 36.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-05-23 | 16:00 | 342.1 | 78.3 | 104.5 | 49 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2019-05-23 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 132.7 | 59.7 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2019-05-23 | 18:00 | 325.5 | 78.3 | 146.3 | 66 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2019-05-23 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 146.8 | 66.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-05-23 | 20:00 | 304.2 | 78.3 | 133.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2019-05-23 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 116.6 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-05-23 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 100.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2019-05-23 | 23:00 | 254.6 | 78.3 | 93.9 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2019-05-24 | 0:00 | 241.6 | 78.3 | 84.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 241.6
2019-05-24 | 1:00 | 238.2 | 78.3 | 81.6 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238.2
2019-05-24 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 92.7 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2019-05-24 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 113 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-05-24 | 4:00 | 293.8 | 78.3 | 123.3 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2019-05-24 | 5:00 | 295.4 | 78.3 | 115.1 | 56.4 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2019-05-24 | 6:00 | 282.1 | 78.3 | 81.8 | 44.1 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2019-05-24 | 7:00 | 272.5 | 78.3 | 75.8 | 32.4 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 272.5
2019-05-24 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 70.6 | 29.2 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 304.8
2019-05-24 | 9:00 | 330.4 | 78.3 | 78.6 | 26.4 | － | 26.3 | 162.2 | -15 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 330.4
2019-05-24 | 10:00 | 339 | 78.3 | 71.7 | 24.2 | － | 26.3 | 182.7 | -17 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 339
2019-05-24 | 11:00 | 345.6 | 78.3 | 71.2 | 23.8 | － | 26.3 | 190.7 | -17.5 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 345.6
2019-05-24 | 12:00 | 328.4 | 78.3 | 55.9 | 22.3 | － | 26.3 | 191 | -17.5 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 328.4
2019-05-24 | 13:00 | 353.2 | 78.3 | 52 | 25.8 | － | 26.3 | 183.5 | -17 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-05-24 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 67.5 | 30.1 | － | 26.3 | 162.7 | -15 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2019-05-24 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 74.3 | 37.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-05-24 | 16:00 | 353.3 | 78.3 | 106.4 | 48.7 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-05-24 | 17:00 | 345.4 | 78.3 | 102.5 | 59.3 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 8.9 | 0 | 27.7 | 0 | 345.4
2019-05-24 | 18:00 | 331.4 | 78.3 | 112.4 | 66 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 9.9 | 0 | 30 | 0 | 331.4
2019-05-24 | 19:00 | 321.2 | 78.3 | 112.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | 0 | 321.2
2019-05-24 | 20:00 | 305.4 | 78.3 | 107.5 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 25.3 | 0 | 305.4
2019-05-24 | 21:00 | 285.9 | 78.3 | 107.2 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 13 | 0 | 285.9
2019-05-24 | 22:00 | 264.7 | 78.3 | 103.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2019-05-24 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 93.2 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-05-25 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 76.8 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2019-05-25 | 1:00 | 233 | 78.3 | 74.4 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 233
2019-05-25 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 86.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 247.5
2019-05-25 | 3:00 | 271 | 78.3 | 104.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 271
2019-05-25 | 4:00 | 283.2 | 78.3 | 115.1 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2019-05-25 | 5:00 | 280 | 78.3 | 106.2 | 57.9 | － | 26.3 | 10.5 | -0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 280
2019-05-25 | 6:00 | 259.9 | 78.3 | 70.1 | 44.4 | － | 26.3 | 42.7 | -4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2019-05-25 | 7:00 | 246.8 | 78.3 | 65.5 | 32.8 | － | 26.3 | 81 | -7.5 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 246.8
2019-05-25 | 8:00 | 263.5 | 78.3 | 53.4 | 28 | － | 26.3 | 118.5 | -11 | 0 | 0 | -30 | 0 | 263.5
2019-05-25 | 9:00 | 281.7 | 78.3 | 61.9 | 24.7 | － | 26.3 | 151.6 | -31.1 | 0 | 0 | -30 | 0 | 281.7
2019-05-25 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 55.9 | 22.8 | － | 26.3 | 175.5 | -35.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 293.3
2019-05-25 | 11:00 | 305.1 | 78.3 | 59.6 | 22.6 | － | 26.3 | 186.8 | -38.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 305.1
2019-05-25 | 12:00 | 302.2 | 78.3 | 55.7 | 22.3 | － | 26.3 | 188.4 | -38.8 | 0 | 0 | -30 | 0 | 302.2
2019-05-25 | 13:00 | 311.6 | 78.3 | 70.5 | 24.2 | － | 26.3 | 178.9 | -36.6 | 0 | 0 | -30 | 0 | 311.6
2019-05-25 | 14:00 | 313.1 | 78.3 | 56.1 | 28.6 | － | 26.3 | 156 | -32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-05-25 | 15:00 | 314.2 | 78.3 | 66.7 | 37.5 | － | 26.3 | 116.2 | -10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2019-05-25 | 16:00 | 315.8 | 78.3 | 98.7 | 50 | － | 26.3 | 68.6 | -6.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2019-05-25 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 96.3 | 59.6 | － | 26.3 | 28.8 | -2.5 | 2.1 | 0 | 20.5 | 0 | 309.4
2019-05-25 | 18:00 | 303.6 | 78.3 | 97.5 | 65.2 | － | 26.3 | 3.9 | -0.3 | 3.9 | 0 | 28.8 | 0 | 303.6
2019-05-25 | 19:00 | 307.6 | 78.3 | 101.5 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 26.8 | 0 | 307.6
2019-05-25 | 20:00 | 294.7 | 78.3 | 101.7 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 15.9 | 0 | 294.7
2019-05-25 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 87.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 275.2
2019-05-25 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 83.2 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2019-05-25 | 23:00 | 244.8 | 78.3 | 75.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 244.8
2019-05-26 | 0:00 | 231.6 | 78.3 | 58.3 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 231.6
2019-05-26 | 1:00 | 226.7 | 78.3 | 54.4 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 226.7
2019-05-26 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 65.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2019-05-26 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 85.1 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2019-05-26 | 4:00 | 272.3 | 78.3 | 96.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-05-26 | 5:00 | 262.8 | 78.3 | 83.9 | 59.4 | － | 26.3 | 7.2 | -0.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2019-05-26 | 6:00 | 229.2 | 78.3 | 48.4 | 45.9 | － | 26.3 | 26.5 | -0.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 229.2
2019-05-26 | 7:00 | 218.8 | 78.3 | 49.4 | 35.2 | － | 26.3 | 57.1 | -1.1 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 218.8
2019-05-26 | 8:00 | 231.7 | 78.3 | 44 | 32.6 | － | 26.3 | 78.4 | -1.5 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 231.7
2019-05-26 | 9:00 | 245.7 | 78.3 | 52.1 | 29.5 | － | 26.3 | 103.1 | -17.2 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 245.7
2019-05-26 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 50.2 | 27.2 | － | 26.3 | 125.4 | -20.8 | 4.6 | 0 | -30 | 0 | 261.2
2019-05-26 | 11:00 | 271.8 | 78.3 | 45.9 | 25.2 | － | 26.3 | 141.1 | -23.5 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 271.8
2019-05-26 | 12:00 | 279.3 | 78.3 | 55.4 | 24.4 | － | 26.3 | 150.1 | -25.2 | 11.4 | -11.4 | -30 | 0 | 279.3
2019-05-26 | 13:00 | 268 | 78.3 | 40.5 | 22.3 | － | 26.3 | 156.8 | -26.2 | 10.7 | -10.7 | -30 | 0 | 268
2019-05-26 | 14:00 | 273.4 | 78.3 | 46.3 | 22.4 | － | 26.3 | 156.3 | -26.2 | 14.8 | -14.8 | -30 | 0 | 273.4
2019-05-26 | 15:00 | 277.5 | 78.3 | 47.8 | 28.2 | － | 26.3 | 122.1 | -2.3 | 18.7 | -11.6 | -30 | 0 | 277.5
2019-05-26 | 16:00 | 286.2 | 78.3 | 45.9 | 39.8 | － | 26.3 | 79.7 | -1.5 | 21.9 | -4.2 | 0 | 0 | 286.2
2019-05-26 | 17:00 | 297.9 | 78.3 | 78 | 54.7 | － | 26.3 | 38.3 | -0.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-05-26 | 18:00 | 295.2 | 78.3 | 81.9 | 63.7 | － | 26.3 | 7.5 | -0.1 | 24.1 | 0 | 13.5 | 0 | 295.2
2019-05-26 | 19:00 | 292.8 | 78.3 | 83.4 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 15.5 | 0 | 292.8
2019-05-26 | 20:00 | 283 | 78.3 | 76.4 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 13 | 0 | 283
2019-05-26 | 21:00 | 267.1 | 78.3 | 77.8 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 267.1
2019-05-26 | 22:00 | 248.5 | 78.3 | 65 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2019-05-26 | 23:00 | 236.6 | 78.3 | 57.4 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 236.6
2019-05-27 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 62.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 225.3
2019-05-27 | 1:00 | 222.2 | 78.3 | 59.8 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 222.2
2019-05-27 | 2:00 | 235.7 | 78.3 | 69.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-05-27 | 3:00 | 257.7 | 78.3 | 81.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2019-05-27 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 90 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2019-05-27 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 87.1 | 48.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2019-05-27 | 6:00 | 255 | 78.3 | 69.7 | 34.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-05-27 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 54.4 | 25.2 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2019-05-27 | 8:00 | 295.4 | 78.3 | 68.1 | 28.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2019-05-27 | 9:00 | 328.6 | 78.3 | 74.1 | 28 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2019-05-27 | 10:00 | 340.8 | 78.3 | 64.2 | 23.2 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-05-27 | 11:00 | 359.8 | 78.3 | 74.8 | 25.4 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2019-05-27 | 12:00 | 338.7 | 78.3 | 73.7 | 26.7 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2019-05-27 | 13:00 | 358.3 | 78.3 | 94.3 | 39.6 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2019-05-27 | 14:00 | 351 | 78.3 | 103.8 | 52 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 351
2019-05-27 | 15:00 | 330.7 | 78.3 | 103.3 | 55.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2019-05-27 | 16:00 | 336.3 | 78.3 | 103.1 | 70 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 32.2 | 0 | 13 | 0 | 336.3
2019-05-27 | 17:00 | 333.3 | 78.3 | 92.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 333.3
2019-05-27 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 95.1 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 34.4 | 0 | 30 | 0 | 334.6
2019-05-27 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 84.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 324.9
2019-05-27 | 20:00 | 308.8 | 78.3 | 73.7 | 65 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 29.1 | 0 | 308.8
2019-05-27 | 21:00 | 293.1 | 78.3 | 79.8 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 14.9 | 0 | 293.1
2019-05-27 | 22:00 | 274.8 | 78.3 | 85.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2019-05-27 | 23:00 | 264.5 | 78.3 | 78.4 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2019-05-28 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 87.4 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2019-05-28 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 83.5 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2019-05-28 | 2:00 | 259.3 | 78.3 | 91.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2019-05-28 | 3:00 | 280.1 | 78.3 | 104.6 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2019-05-28 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 110.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-05-28 | 5:00 | 293.3 | 78.3 | 108.7 | 36.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2019-05-28 | 6:00 | 277.6 | 78.3 | 100.5 | 29.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2019-05-28 | 7:00 | 284.7 | 78.3 | 104.1 | 32.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2019-05-28 | 8:00 | 326.1 | 78.3 | 123.3 | 50.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-05-28 | 9:00 | 355 | 78.3 | 135.3 | 64.6 | － | 26.3 | 20 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-05-28 | 10:00 | 365.2 | 78.3 | 133.7 | 54 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2019-05-28 | 11:00 | 370.3 | 78.3 | 133.6 | 48.6 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2019-05-28 | 12:00 | 349 | 78.3 | 123.8 | 37.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 349
2019-05-28 | 13:00 | 361.7 | 78.3 | 138.6 | 62.4 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2019-05-28 | 14:00 | 353.3 | 78.3 | 137.6 | 64.4 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-05-28 | 15:00 | 343.8 | 78.3 | 136 | 67.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2019-05-28 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 139 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-05-28 | 17:00 | 344.7 | 78.3 | 133.2 | 65.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2019-05-28 | 18:00 | 335.6 | 78.3 | 129.5 | 61.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2019-05-28 | 19:00 | 323.9 | 78.3 | 124.4 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2019-05-28 | 20:00 | 308.4 | 78.3 | 116.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-05-28 | 21:00 | 290.4 | 78.3 | 108.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-05-28 | 22:00 | 270.5 | 78.3 | 98.8 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-05-28 | 23:00 | 259.7 | 78.3 | 95.1 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2019-05-29 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 55.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-05-29 | 1:00 | 240.1 | 78.3 | 49.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 240.1
2019-05-29 | 2:00 | 254.9 | 78.3 | 60.9 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 254.9
2019-05-29 | 3:00 | 279.8 | 78.3 | 78.4 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-05-29 | 4:00 | 294.9 | 78.3 | 91 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2019-05-29 | 5:00 | 290.5 | 78.3 | 83.2 | 50.3 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2019-05-29 | 6:00 | 263.3 | 78.3 | 57.5 | 41.3 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2019-05-29 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 70.8 | 34.6 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 36.4 | 0 | -30 | 0 | 258.8
2019-05-29 | 8:00 | 294.1 | 78.3 | 75.2 | 33.5 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 28.3 | 0 | -30 | 0 | 294.1
2019-05-29 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 75.9 | 30.2 | － | 26.3 | 125.7 | -4.6 | 19.8 | 0 | -30 | 0 | 321.6
2019-05-29 | 10:00 | 335.5 | 78.3 | 69.5 | 26.9 | － | 26.3 | 159.6 | -5.8 | 10.7 | 0 | -30 | 0 | 335.5
2019-05-29 | 11:00 | 342 | 78.3 | 75.2 | 25.4 | － | 26.3 | 173.2 | -6.4 | 9.6 | -9.6 | -30 | 0 | 342
2019-05-29 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 56.5 | 22.3 | － | 26.3 | 178.1 | -6.6 | 13.1 | -13.1 | -30 | 0 | 324.9
2019-05-29 | 13:00 | 345.1 | 78.3 | 54.6 | 27.4 | － | 26.3 | 164.5 | -6 | 12 | -12 | 0 | 0 | 345.1
2019-05-29 | 14:00 | 333.3 | 78.3 | 62.2 | 34.5 | － | 26.3 | 124.6 | -4.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2019-05-29 | 15:00 | 319.5 | 78.3 | 70.7 | 40.5 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-05-29 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 97.7 | 51.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-05-29 | 17:00 | 312.1 | 78.3 | 114.3 | 59.6 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-05-29 | 18:00 | 315.2 | 78.3 | 129.7 | 67.4 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2019-05-29 | 19:00 | 316.2 | 78.3 | 131.6 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2019-05-29 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 127.1 | 66.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-05-29 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 113.3 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-05-29 | 22:00 | 264.1 | 78.3 | 99.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 264.1
2019-05-29 | 23:00 | 253.3 | 78.3 | 90.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2019-05-30 | 0:00 | 239.4 | 78.3 | 82.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2019-05-30 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 79.2 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2019-05-30 | 2:00 | 251.6 | 78.3 | 90.8 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 251.6
2019-05-30 | 3:00 | 278.7 | 78.3 | 112.2 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2019-05-30 | 4:00 | 295.2 | 78.3 | 125.4 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-05-30 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 119.9 | 60.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2019-05-30 | 6:00 | 280.2 | 78.3 | 84.6 | 45.4 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-05-30 | 7:00 | 267.3 | 78.3 | 76.3 | 31.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 267.3
2019-05-30 | 8:00 | 297.8 | 78.3 | 70.7 | 27.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 297.8
2019-05-30 | 9:00 | 321.6 | 78.3 | 73.9 | 25.3 | － | 26.3 | 156.5 | -8.7 | 0 | 0 | -30 | 0 | 321.6
2019-05-30 | 10:00 | 337.4 | 78.3 | 74.6 | 24.6 | － | 26.3 | 173.2 | -9.6 | 0 | 0 | -30 | 0 | 337.4
2019-05-30 | 11:00 | 341.9 | 78.3 | 71.2 | 23.6 | － | 26.3 | 182 | -10.2 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 341.9
2019-05-30 | 12:00 | 324.9 | 78.3 | 57.9 | 22.3 | － | 26.3 | 178.9 | -9.9 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 324.9
2019-05-30 | 13:00 | 342.2 | 78.3 | 75.6 | 24.6 | － | 26.3 | 176.6 | -9.9 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 342.2
2019-05-30 | 14:00 | 348 | 78.3 | 62.6 | 29.3 | － | 26.3 | 157 | -8.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-05-30 | 15:00 | 340.9 | 78.3 | 79.9 | 39.3 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2019-05-30 | 16:00 | 332.4 | 78.3 | 107.9 | 52.5 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2019-05-30 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 120.8 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2019-05-30 | 18:00 | 325.4 | 78.3 | 131.9 | 65.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-05-30 | 19:00 | 325.3 | 78.3 | 132.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-05-30 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 120.3 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-05-30 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 104.8 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2019-05-30 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 87 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2019-05-30 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 79.5 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-05-31 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 88.1 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 244.6
2019-05-31 | 1:00 | 242.9 | 78.3 | 88.8 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2019-05-31 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 100.6 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2019-05-31 | 3:00 | 279 | 78.3 | 116.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-05-31 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 124.4 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-05-31 | 5:00 | 291.2 | 78.3 | 124.4 | 44.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2019-05-31 | 6:00 | 272.1 | 78.3 | 114.6 | 33 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2019-05-31 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 107.6 | 26.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-05-31 | 8:00 | 306.4 | 78.3 | 127.3 | 40.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2019-05-31 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 133.3 | 44.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2019-05-31 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 132.7 | 40.8 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-05-31 | 11:00 | 353.4 | 78.3 | 141 | 53.5 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2019-05-31 | 12:00 | 331.7 | 78.3 | 131.8 | 40 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2019-05-31 | 13:00 | 335.5 | 78.3 | 120.8 | 27 | － | 26.3 | 81 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2019-05-31 | 14:00 | 337.2 | 78.3 | 131.7 | 38.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2019-05-31 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 138.7 | 66.2 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2019-05-31 | 16:00 | 328.5 | 78.3 | 147.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2019-05-31 | 17:00 | 319.8 | 78.3 | 139.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2019-05-31 | 18:00 | 318.4 | 78.3 | 140.6 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2019-05-31 | 19:00 | 316 | 78.3 | 140 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 316
2019-05-31 | 20:00 | 302.9 | 78.3 | 133.7 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2019-05-31 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 127.8 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2019-05-31 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 119.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-05-31 | 23:00 | 256.1 | 78.3 | 114.9 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2019-06-01 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 83.5 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 241.7
2019-06-01 | 1:00 | 238.1 | 78.3 | 80.5 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2019-06-01 | 2:00 | 252.3 | 78.3 | 90.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2019-06-01 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 106.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-06-01 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 112 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2019-06-01 | 5:00 | 276.3 | 78.3 | 99.3 | 57.6 | － | 26.3 | 6.4 | -0.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-06-01 | 6:00 | 250.5 | 78.3 | 69.7 | 44.9 | － | 26.3 | 31.1 | -3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2019-06-01 | 7:00 | 246.2 | 78.3 | 76.1 | 35.3 | － | 26.3 | 64.8 | -6 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 246.2
2019-06-01 | 8:00 | 274.1 | 78.3 | 49 | 33.8 | － | 26.3 | 95.3 | -9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2019-06-01 | 9:00 | 287.4 | 78.3 | 51.3 | 27.5 | － | 26.3 | 137 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-06-01 | 10:00 | 293.6 | 78.3 | 69 | 23.8 | － | 26.3 | 166.5 | -40.3 | 0 | 0 | -30 | 0 | 293.6
2019-06-01 | 11:00 | 301.8 | 78.3 | 62.6 | 22.5 | － | 26.3 | 187.6 | -45.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 301.8
2019-06-01 | 12:00 | 294.4 | 78.3 | 55.9 | 22.3 | － | 26.3 | 187.1 | -45.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 294.4
2019-06-01 | 13:00 | 305.4 | 78.3 | 47.7 | 24.8 | － | 26.3 | 169.1 | -40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2019-06-01 | 14:00 | 288.8 | 78.3 | 64.6 | 32.1 | － | 26.3 | 114.9 | -27.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2019-06-01 | 15:00 | 279.2 | 78.3 | 49 | 33.3 | － | 26.3 | 101.8 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2019-06-01 | 16:00 | 292.4 | 78.3 | 78.6 | 43.5 | － | 26.3 | 72 | -7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-06-01 | 17:00 | 287.1 | 78.3 | 68.8 | 54.2 | － | 26.3 | 29.6 | -3 | 5 | 0 | 27.9 | 0 | 287.1
2019-06-01 | 18:00 | 290.1 | 78.3 | 79.4 | 62 | － | 26.3 | 3.6 | -0.5 | 11 | 0 | 30 | 0 | 290.1
2019-06-01 | 19:00 | 293 | 78.3 | 79.5 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | 0 | 293
2019-06-01 | 20:00 | 283.2 | 78.3 | 77.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 24.7 | 0 | 283.2
2019-06-01 | 21:00 | 266.8 | 78.3 | 77.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 13.4 | 0 | 266.8
2019-06-01 | 22:00 | 249.5 | 78.3 | 79.2 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 249.5
2019-06-01 | 23:00 | 241.4 | 78.3 | 74 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 241.4
2019-06-02 | 0:00 | 228.8 | 78.3 | 79.1 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 228.8
2019-06-02 | 1:00 | 225.3 | 78.3 | 78.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 225.3
2019-06-02 | 2:00 | 238.3 | 78.3 | 83 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2019-06-02 | 3:00 | 262.6 | 78.3 | 85.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-06-02 | 4:00 | 272.6 | 78.3 | 96.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2019-06-02 | 5:00 | 264.1 | 78.3 | 85.1 | 68.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 264.1
2019-06-02 | 6:00 | 230 | 78.3 | 81.3 | 34.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 230
2019-06-02 | 7:00 | 213 | 78.3 | 68.5 | 23.9 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 213
2019-06-02 | 8:00 | 226.8 | 78.3 | 74.5 | 25 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 226.8
2019-06-02 | 9:00 | 245.9 | 78.3 | 80.2 | 26.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-06-02 | 10:00 | 259.1 | 78.3 | 78.8 | 24.5 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-06-02 | 11:00 | 271.2 | 78.3 | 86.2 | 29.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2019-06-02 | 12:00 | 270.7 | 78.3 | 87.1 | 30.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2019-06-02 | 13:00 | 262.9 | 78.3 | 86.6 | 33.2 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 262.9
2019-06-02 | 14:00 | 248 | 78.3 | 84.8 | 37.2 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248
2019-06-02 | 15:00 | 239.3 | 78.3 | 83 | 40.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 239.3
2019-06-02 | 16:00 | 246.8 | 78.3 | 70.8 | 48.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.9 | 0 | 13 | 0 | 246.8
2019-06-02 | 17:00 | 261.5 | 78.3 | 53.8 | 64.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 261.5
2019-06-02 | 18:00 | 273.7 | 78.3 | 62.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.7 | 0 | 30 | 0 | 273.7
2019-06-02 | 19:00 | 277.7 | 78.3 | 64.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 30 | 0 | 277.7
2019-06-02 | 20:00 | 268 | 78.3 | 55.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.8 | 0 | 268
2019-06-02 | 21:00 | 255.4 | 78.3 | 67.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 16.2 | 0 | 255.4
2019-06-02 | 22:00 | 239.3 | 78.3 | 82.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 239.3
2019-06-02 | 23:00 | 232.2 | 78.3 | 82 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 232.2
2019-06-03 | 0:00 | 221.3 | 78.3 | 72.3 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 221.3
2019-06-03 | 1:00 | 221.6 | 78.3 | 71.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 221.6
2019-06-03 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 83.4 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2019-06-03 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 100.7 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2019-06-03 | 4:00 | 277 | 78.3 | 112.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 277
2019-06-03 | 5:00 | 279.1 | 78.3 | 110.2 | 55 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2019-06-03 | 6:00 | 262.5 | 78.3 | 85.4 | 42.6 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2019-06-03 | 7:00 | 259.4 | 78.3 | 59.3 | 32 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2019-06-03 | 8:00 | 295 | 78.3 | 57.9 | 29.4 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-06-03 | 9:00 | 329.9 | 78.3 | 58.7 | 27.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-06-03 | 10:00 | 343.7 | 78.3 | 75 | 24 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 343.7
2019-06-03 | 11:00 | 350.5 | 78.3 | 75 | 23.8 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 350.5
2019-06-03 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 57.1 | 22.3 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 333.1
2019-06-03 | 13:00 | 362 | 78.3 | 62.9 | 27.3 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 362
2019-06-03 | 14:00 | 353.6 | 78.3 | 90.3 | 37.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2019-06-03 | 15:00 | 337.9 | 78.3 | 104.8 | 45.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-06-03 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 107.7 | 55.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 3.9 | 0 | 13 | 0 | 338.5
2019-06-03 | 17:00 | 330.6 | 78.3 | 108 | 62.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 9.6 | 0 | 20.5 | 0 | 330.6
2019-06-03 | 18:00 | 329.6 | 78.3 | 107.3 | 69.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.8 | 0 | 30 | 0 | 329.6
2019-06-03 | 19:00 | 329 | 78.3 | 108.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | 0 | 329
2019-06-03 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 98.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29.1 | 0 | 313.9
2019-06-03 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 93.3 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.4 | 0 | 293.6
2019-06-03 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 86.9 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 273.7
2019-06-03 | 23:00 | 263 | 78.3 | 82.6 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 13 | 0 | 263
2019-06-04 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 95.1 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 248.6
2019-06-04 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 97 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 245.1
2019-06-04 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 104.8 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2019-06-04 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 119.6 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-06-04 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 128.2 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-06-04 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 121.8 | 48.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-06-04 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 101.3 | 34.6 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-06-04 | 7:00 | 271.8 | 78.3 | 89.7 | 28.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2019-06-04 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 99.2 | 28.7 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2019-06-04 | 9:00 | 349.3 | 78.3 | 91.7 | 24.2 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2019-06-04 | 10:00 | 364.6 | 78.3 | 85.7 | 22.9 | － | 26.3 | 145.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2019-06-04 | 11:00 | 371.2 | 78.3 | 89.7 | 23.2 | － | 26.3 | 148 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2019-06-04 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 82.1 | 22.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-06-04 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 120 | 34.4 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-06-04 | 14:00 | 362.5 | 78.3 | 135.1 | 48.1 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2019-06-04 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 148.2 | 66.5 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-06-04 | 16:00 | 355.1 | 78.3 | 162.5 | 70 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2019-06-04 | 17:00 | 341.1 | 78.3 | 122.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 28.6 | 0 | 341.1
2019-06-04 | 18:00 | 343.3 | 78.3 | 122.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | 0 | 343.3
2019-06-04 | 19:00 | 333.4 | 78.3 | 113.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 30 | 0 | 333.4
2019-06-04 | 20:00 | 316.4 | 78.3 | 114.6 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.4 | 0 | 316.4
2019-06-04 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 115.7 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 13 | 0 | 298.8
2019-06-04 | 22:00 | 278.5 | 78.3 | 116.6 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-06-04 | 23:00 | 267.7 | 78.3 | 111.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-06-05 | 0:00 | 252.4 | 78.3 | 96.6 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 252.4
2019-06-05 | 1:00 | 249 | 78.3 | 93 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 249
2019-06-05 | 2:00 | 261 | 78.3 | 102.2 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 261
2019-06-05 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 123.6 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-06-05 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 125.7 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-06-05 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 125.4 | 51.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-06-05 | 6:00 | 275 | 78.3 | 112.3 | 46.4 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-06-05 | 7:00 | 275 | 78.3 | 98.4 | 40 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-06-05 | 8:00 | 318.8 | 78.3 | 100.6 | 37.6 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2019-06-05 | 9:00 | 346.1 | 78.3 | 85.8 | 30.9 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2019-06-05 | 10:00 | 358.3 | 78.3 | 63.4 | 25 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2019-06-05 | 11:00 | 366.7 | 78.3 | 57 | 23.7 | － | 26.3 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2019-06-05 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 70.7 | 22.4 | － | 26.3 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 353.3
2019-06-05 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 70.5 | 25.5 | － | 26.3 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-06-05 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 89.7 | 30 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-06-05 | 15:00 | 377.3 | 78.3 | 112.6 | 38 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-06-05 | 16:00 | 378.2 | 78.3 | 141.8 | 51.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2019-06-05 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 159 | 62.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2019-06-05 | 18:00 | 354.6 | 78.3 | 170.7 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2019-06-05 | 19:00 | 345.8 | 78.3 | 170.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-06-05 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 158.1 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2019-06-05 | 21:00 | 307.4 | 78.3 | 142 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2019-06-05 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 126.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2019-06-05 | 23:00 | 272 | 78.3 | 115.5 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 272
2019-06-06 | 0:00 | 255.5 | 78.3 | 101.9 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 255.5
2019-06-06 | 1:00 | 248.3 | 78.3 | 97 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2019-06-06 | 2:00 | 259.2 | 78.3 | 104.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-06-06 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 116.8 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-06-06 | 4:00 | 292.4 | 78.3 | 125.6 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-06-06 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 122.6 | 56.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2019-06-06 | 6:00 | 287.7 | 78.3 | 98.6 | 39 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2019-06-06 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 73 | 27 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-06-06 | 8:00 | 332.1 | 78.3 | 78.7 | 26.3 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2019-06-06 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 79.3 | 24.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-06-06 | 10:00 | 373.3 | 78.3 | 71.8 | 23.2 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2019-06-06 | 11:00 | 383.3 | 78.3 | 74.1 | 23.3 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2019-06-06 | 12:00 | 376.2 | 78.3 | 67.3 | 22.8 | － | 26.3 | 179.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 376.2
2019-06-06 | 13:00 | 404 | 78.3 | 104 | 30.9 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 404
2019-06-06 | 14:00 | 391.3 | 78.3 | 106.6 | 33.6 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2019-06-06 | 15:00 | 386.7 | 78.3 | 118.1 | 41.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2019-06-06 | 16:00 | 386.5 | 78.3 | 139.4 | 59.5 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2019-06-06 | 17:00 | 367.9 | 78.3 | 144.7 | 69.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2019-06-06 | 18:00 | 359.1 | 78.3 | 154.8 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2019-06-06 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 152.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-06-06 | 20:00 | 335.9 | 78.3 | 135.9 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2019-06-06 | 21:00 | 313.2 | 78.3 | 120.2 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2019-06-06 | 22:00 | 288.9 | 78.3 | 104.2 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2019-06-06 | 23:00 | 276.3 | 78.3 | 95.9 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-06-07 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 95.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2019-06-07 | 1:00 | 253.3 | 78.3 | 86.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2019-06-07 | 2:00 | 262 | 78.3 | 93.4 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-06-07 | 3:00 | 282.1 | 78.3 | 107.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2019-06-07 | 4:00 | 296.1 | 78.3 | 116.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-06-07 | 5:00 | 298.8 | 78.3 | 116.6 | 32.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2019-06-07 | 6:00 | 289 | 78.3 | 107.6 | 27.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-06-07 | 7:00 | 298.3 | 78.3 | 116.2 | 32.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2019-06-07 | 8:00 | 348.8 | 78.3 | 144.6 | 59.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-06-07 | 9:00 | 381.7 | 78.3 | 167.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2019-06-07 | 10:00 | 389.1 | 78.3 | 156.5 | 68.1 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2019-06-07 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 151.3 | 52.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-06-07 | 12:00 | 364.2 | 78.3 | 140 | 41.9 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-06-07 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 130.6 | 30.9 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-06-07 | 14:00 | 374.4 | 78.3 | 138.7 | 38.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-06-07 | 15:00 | 362.9 | 78.3 | 143.2 | 47.6 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2019-06-07 | 16:00 | 364.7 | 78.3 | 150 | 59.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2019-06-07 | 17:00 | 350.1 | 78.3 | 150 | 67.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-06-07 | 18:00 | 351 | 78.3 | 162.1 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 351
2019-06-07 | 19:00 | 341.6 | 78.3 | 134.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 21 | 0 | 341.6
2019-06-07 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 145.2 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2019-06-07 | 21:00 | 301.6 | 78.3 | 132.6 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-06-07 | 22:00 | 279.8 | 78.3 | 121.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-06-07 | 23:00 | 268.7 | 78.3 | 113.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2019-06-08 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 79.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2019-06-08 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 76.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-06-08 | 2:00 | 256 | 78.3 | 82 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-06-08 | 3:00 | 275.9 | 78.3 | 92.1 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2019-06-08 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 96.5 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-06-08 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 87.6 | 51.8 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2019-06-08 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 62.3 | 33.8 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-06-08 | 7:00 | 258.7 | 78.3 | 32.9 | 22.9 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2019-06-08 | 8:00 | 283.8 | 78.3 | 42.3 | 23.8 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-06-08 | 9:00 | 295.8 | 78.3 | 33.8 | 22.4 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2019-06-08 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 40 | 22.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-06-08 | 11:00 | 314 | 78.3 | 50.4 | 24.4 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 314
2019-06-08 | 12:00 | 306.1 | 78.3 | 51.2 | 25 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2019-06-08 | 13:00 | 304.8 | 78.3 | 75 | 36.8 | － | 26.3 | 64 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2019-06-08 | 14:00 | 301.9 | 78.3 | 74.8 | 37.1 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2019-06-08 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 73.1 | 37.1 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2019-06-08 | 16:00 | 290.1 | 78.3 | 87.4 | 48.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-06-08 | 17:00 | 290.4 | 78.3 | 96.6 | 58.1 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-06-08 | 18:00 | 295.9 | 78.3 | 105.7 | 68.4 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2019-06-08 | 19:00 | 298.4 | 78.3 | 110.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-06-08 | 20:00 | 287.9 | 78.3 | 105 | 68.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-06-08 | 21:00 | 270.2 | 78.3 | 96.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 270.2
2019-06-08 | 22:00 | 251 | 78.3 | 88.4 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 251
2019-06-08 | 23:00 | 243.9 | 78.3 | 84.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2019-06-09 | 0:00 | 229.8 | 78.3 | 71 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 229.8
2019-06-09 | 1:00 | 225.2 | 78.3 | 64.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 225.2
2019-06-09 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 72.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2019-06-09 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 92.4 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2019-06-09 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 101.3 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2019-06-09 | 5:00 | 272.3 | 78.3 | 92.2 | 56.8 | － | 26.3 | 10.8 | -1.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-06-09 | 6:00 | 242.8 | 78.3 | 53.3 | 42.6 | － | 26.3 | 35.5 | -4.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 242.8
2019-06-09 | 7:00 | 225.9 | 78.3 | 48.2 | 31.6 | － | 26.3 | 70.2 | -7.8 | 9.1 | 0 | -30 | 0 | 225.9
2019-06-09 | 8:00 | 236.1 | 78.3 | 35 | 27.3 | － | 26.3 | 103.1 | -12 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 236.1
2019-06-09 | 9:00 | 253 | 78.3 | 47.2 | 24.1 | － | 26.3 | 140.6 | -37 | 6.8 | -3.3 | -30 | 0 | 253
2019-06-09 | 10:00 | 263.4 | 78.3 | 41 | 22.4 | － | 26.3 | 169.4 | -44 | 5.8 | -5.8 | -30 | 0 | 263.4
2019-06-09 | 11:00 | 269.9 | 78.3 | 40.2 | 22.3 | － | 26.3 | 179.6 | -46.8 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 269.9
2019-06-09 | 12:00 | 272.9 | 78.3 | 45.4 | 22.6 | － | 26.3 | 177.1 | -46.8 | 2.3 | -2.3 | -30 | 0 | 272.9
2019-06-09 | 13:00 | 269.7 | 78.3 | 51.6 | 24 | － | 26.3 | 159.1 | -41.2 | 1.6 | 0 | -30 | 0 | 269.7
2019-06-09 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 38.1 | 28.7 | － | 26.3 | 122.3 | -32.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-06-09 | 15:00 | 254 | 78.3 | 42.6 | 36.3 | － | 26.3 | 77.9 | -9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-06-09 | 16:00 | 252.2 | 78.3 | 70.2 | 47.8 | － | 26.3 | 31.6 | -3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2019-06-09 | 17:00 | 266.2 | 78.3 | 82.2 | 58.5 | － | 26.3 | 6.9 | -0.6 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 266.2
2019-06-09 | 18:00 | 279.2 | 78.3 | 89.7 | 64 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 279.2
2019-06-09 | 19:00 | 286.5 | 78.3 | 89.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8 | 0 | 286.5
2019-06-09 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 93.7 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.2 | 0 | 277.9
2019-06-09 | 21:00 | 264.1 | 78.3 | 85.1 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 264.1
2019-06-09 | 22:00 | 246.5 | 78.3 | 85.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246.5
2019-06-09 | 23:00 | 238.3 | 78.3 | 79 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2019-06-10 | 0:00 | 225.3 | 78.3 | 83.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 225.3
2019-06-10 | 1:00 | 221.5 | 78.3 | 81.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5
2019-06-10 | 2:00 | 234.6 | 78.3 | 90 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6
2019-06-10 | 3:00 | 258.3 | 78.3 | 103.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258.3
2019-06-10 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 110.5 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2019-06-10 | 5:00 | 280.5 | 78.3 | 110.4 | 53.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2019-06-10 | 6:00 | 266.2 | 78.3 | 95.7 | 40.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2019-06-10 | 7:00 | 270.1 | 78.3 | 88.4 | 34.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-06-10 | 8:00 | 311.3 | 78.3 | 98.2 | 35.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2019-06-10 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 99.9 | 33.1 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2019-06-10 | 10:00 | 348 | 78.3 | 93.8 | 28.9 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-06-10 | 11:00 | 359.7 | 78.3 | 86.9 | 25.5 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-06-10 | 12:00 | 341 | 78.3 | 71.9 | 23.4 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 341
2019-06-10 | 13:00 | 363.1 | 78.3 | 90.7 | 26.7 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2019-06-10 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 93.5 | 27.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-06-10 | 15:00 | 359.4 | 78.3 | 109.3 | 37.7 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2019-06-10 | 16:00 | 354.4 | 78.3 | 127.7 | 59.6 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2019-06-10 | 17:00 | 341.6 | 78.3 | 133.8 | 70 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-06-10 | 18:00 | 339.5 | 78.3 | 147.4 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-06-10 | 19:00 | 329.4 | 78.3 | 142.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 329.4
2019-06-10 | 20:00 | 314.9 | 78.3 | 129.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2019-06-10 | 21:00 | 295.5 | 78.3 | 117.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2019-06-10 | 22:00 | 274.9 | 78.3 | 104.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2019-06-10 | 23:00 | 262.8 | 78.3 | 95.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2019-06-11 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 85.3 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2019-06-11 | 1:00 | 241.1 | 78.3 | 85.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 241.1
2019-06-11 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 95.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2019-06-11 | 3:00 | 274.5 | 78.3 | 109.2 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2019-06-11 | 4:00 | 289.9 | 78.3 | 118.5 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-06-11 | 5:00 | 291.9 | 78.3 | 117.1 | 57.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2019-06-11 | 6:00 | 277.1 | 78.3 | 100 | 41.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-06-11 | 7:00 | 279.9 | 78.3 | 87.3 | 32.2 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-06-11 | 8:00 | 317 | 78.3 | 93 | 31.6 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 317
2019-06-11 | 9:00 | 343.6 | 78.3 | 90.1 | 27.8 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2019-06-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 81.7 | 24.2 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2019-06-11 | 11:00 | 364.3 | 78.3 | 88.3 | 25.6 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2019-06-11 | 12:00 | 341.8 | 78.3 | 68.7 | 22.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2019-06-11 | 13:00 | 366.7 | 78.3 | 94.9 | 27.8 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2019-06-11 | 14:00 | 363 | 78.3 | 109.4 | 36.4 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-06-11 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 123.2 | 51.2 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-06-11 | 16:00 | 346.6 | 78.3 | 130.1 | 61.7 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-06-11 | 17:00 | 340.2 | 78.3 | 129.8 | 64.7 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-06-11 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 135.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-06-11 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 135.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2019-06-11 | 20:00 | 314.6 | 78.3 | 123.2 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2019-06-11 | 21:00 | 293.6 | 78.3 | 112.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2019-06-11 | 22:00 | 270.9 | 78.3 | 101.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2019-06-11 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 95.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2019-06-12 | 0:00 | 246 | 78.3 | 78.3 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 246
2019-06-12 | 1:00 | 240.8 | 78.3 | 76.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2019-06-12 | 2:00 | 251.9 | 78.3 | 82.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 251.9
2019-06-12 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 99.8 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2019-06-12 | 4:00 | 290.9 | 78.3 | 111.7 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2019-06-12 | 5:00 | 297.6 | 78.3 | 111.9 | 56.6 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2019-06-12 | 6:00 | 284.2 | 78.3 | 84.7 | 42 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-06-12 | 7:00 | 279.6 | 78.3 | 54.3 | 30.1 | － | 26.3 | 82.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-06-12 | 8:00 | 317.5 | 78.3 | 56.6 | 28.7 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-06-12 | 9:00 | 343 | 78.3 | 58.4 | 27.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 343
2019-06-12 | 10:00 | 353.6 | 78.3 | 54.7 | 26.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2019-06-12 | 11:00 | 362.2 | 78.3 | 53.7 | 25.5 | － | 26.3 | 167.8 | 0 | 13 | -2.4 | 0 | 0 | 362.2
2019-06-12 | 12:00 | 343.5 | 78.3 | 59.9 | 22.6 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 14.3 | -3.7 | -30 | 0 | 343.5
2019-06-12 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 52.1 | 25.3 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 11 | -0.3 | 0 | 0 | 364.9
2019-06-12 | 14:00 | 361.7 | 78.3 | 65.9 | 29.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2019-06-12 | 15:00 | 357.8 | 78.3 | 81.4 | 34.7 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2019-06-12 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 109.8 | 48.3 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2019-06-12 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 128.1 | 60.9 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2019-06-12 | 18:00 | 342.7 | 78.3 | 123.8 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | 0 | 342.7
2019-06-12 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 145.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2019-06-12 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 134.1 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-06-12 | 21:00 | 296.3 | 78.3 | 121.3 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2019-06-12 | 22:00 | 276.1 | 78.3 | 108.7 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-06-12 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 101.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-06-13 | 0:00 | 249.6 | 78.3 | 91.6 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 249.6
2019-06-13 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 87 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2019-06-13 | 2:00 | 255.1 | 78.3 | 98.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 255.1
2019-06-13 | 3:00 | 277.6 | 78.3 | 113.5 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2019-06-13 | 4:00 | 294.1 | 78.3 | 123.5 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-06-13 | 5:00 | 300.2 | 78.3 | 120.8 | 57.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2019-06-13 | 6:00 | 287.4 | 78.3 | 91.7 | 42.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-06-13 | 7:00 | 283.5 | 78.3 | 61.2 | 31 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-06-13 | 8:00 | 323.1 | 78.3 | 62.4 | 29.1 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2019-06-13 | 9:00 | 349.6 | 78.3 | 58.1 | 26.8 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2019-06-13 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 51.2 | 24.7 | － | 26.3 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2019-06-13 | 11:00 | 364.9 | 78.3 | 76.6 | 23.8 | － | 26.3 | 188.6 | 0 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 364.9
2019-06-13 | 12:00 | 348.7 | 78.3 | 58 | 22.3 | － | 26.3 | 191.5 | 0 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 348.7
2019-06-13 | 13:00 | 370.6 | 78.3 | 52.5 | 24.8 | － | 26.3 | 184.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-06-13 | 14:00 | 373.6 | 78.3 | 69.2 | 28.8 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2019-06-13 | 15:00 | 367.5 | 78.3 | 92.6 | 37.3 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2019-06-13 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 120.2 | 51.1 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-06-13 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 116.2 | 61 | － | 26.3 | 37 | 0 | 19.5 | 0 | 16.6 | 0 | 354.9
2019-06-13 | 18:00 | 347.2 | 78.3 | 110.2 | 68.1 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 347.2
2019-06-13 | 19:00 | 338.9 | 78.3 | 112 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.6 | 0 | 338.9
2019-06-13 | 20:00 | 324.5 | 78.3 | 114.7 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16.8 | 0 | 324.5
2019-06-13 | 21:00 | 303.5 | 78.3 | 106.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 13 | 0 | 303.5
2019-06-13 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 104.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-06-13 | 23:00 | 268.9 | 78.3 | 97.2 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2019-06-14 | 0:00 | 253.3 | 78.3 | 109.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2019-06-14 | 1:00 | 246.9 | 78.3 | 106.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2019-06-14 | 2:00 | 257 | 78.3 | 113 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 257
2019-06-14 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 124.8 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-06-14 | 4:00 | 294.4 | 78.3 | 130.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2019-06-14 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 128.8 | 42 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-06-14 | 6:00 | 271.8 | 78.3 | 113.4 | 26 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2019-06-14 | 7:00 | 277.6 | 78.3 | 106.4 | 23 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2019-06-14 | 8:00 | 323.4 | 78.3 | 128.2 | 30.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2019-06-14 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 138.7 | 39.4 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-06-14 | 10:00 | 372.8 | 78.3 | 145.4 | 51.6 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-06-14 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 146.2 | 51.2 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-06-14 | 12:00 | 359.1 | 78.3 | 137.2 | 36.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2019-06-14 | 13:00 | 371.4 | 78.3 | 144.7 | 60.6 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-06-14 | 14:00 | 355 | 78.3 | 140.9 | 61 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-06-14 | 15:00 | 342.5 | 78.3 | 140.1 | 70 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2019-06-14 | 16:00 | 342.7 | 78.3 | 151.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2019-06-14 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 143.4 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2019-06-14 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 117.5 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 21.7 | 0 | 21 | 0 | 335.1
2019-06-14 | 19:00 | 326 | 78.3 | 136.4 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 326
2019-06-14 | 20:00 | 309.6 | 78.3 | 132.7 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-06-14 | 21:00 | 291.8 | 78.3 | 126.6 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-06-14 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 117.6 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2019-06-14 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 111.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2019-06-15 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 86.4 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 248.1
2019-06-15 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 85.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 243.3
2019-06-15 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 87.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 255.3
2019-06-15 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 86.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-06-15 | 4:00 | 290 | 78.3 | 94.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 290
2019-06-15 | 5:00 | 287.5 | 78.3 | 88.3 | 59.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-06-15 | 6:00 | 258.2 | 78.3 | 86.5 | 29.2 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 258.2
2019-06-15 | 7:00 | 251.1 | 78.3 | 79.3 | 22.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2019-06-15 | 8:00 | 279.6 | 78.3 | 88.7 | 55.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-06-15 | 9:00 | 303.3 | 78.3 | 88.4 | 64.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2019-06-15 | 10:00 | 308.4 | 78.3 | 95.2 | 36.3 | － | 26.3 | 35 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-06-15 | 11:00 | 324.4 | 78.3 | 97 | 46.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2019-06-15 | 12:00 | 318.2 | 78.3 | 96.4 | 39 | － | 26.3 | 38 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-06-15 | 13:00 | 316 | 78.3 | 95.1 | 42.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 316
2019-06-15 | 14:00 | 307.9 | 78.3 | 92.7 | 48.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2019-06-15 | 15:00 | 296 | 78.3 | 91.3 | 44.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 296
2019-06-15 | 16:00 | 294.4 | 78.3 | 90 | 49.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2019-06-15 | 17:00 | 294 | 78.3 | 88.4 | 54.8 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 294
2019-06-15 | 18:00 | 293.7 | 78.3 | 87.2 | 58.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-06-15 | 19:00 | 291.1 | 78.3 | 87.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2019-06-15 | 20:00 | 281 | 78.3 | 88.1 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 281
2019-06-15 | 21:00 | 265.9 | 78.3 | 86.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 265.9
2019-06-15 | 22:00 | 250.1 | 78.3 | 81.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2019-06-15 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 76.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2019-06-16 | 0:00 | 227.9 | 78.3 | 51.2 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | -30 | 0 | 227.9
2019-06-16 | 1:00 | 226.3 | 78.3 | 53.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | -30 | 0 | 226.3
2019-06-16 | 2:00 | 241.3 | 78.3 | 38 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2019-06-16 | 3:00 | 261.5 | 78.3 | 62.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 261.5
2019-06-16 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 77.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2019-06-16 | 5:00 | 268.2 | 78.3 | 64 | 73 | － | 26.3 | 6.9 | -0.7 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2019-06-16 | 6:00 | 241.2 | 78.3 | 32.6 | 65.6 | － | 26.3 | 21.6 | -3.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 241.2
2019-06-16 | 7:00 | 220.8 | 78.3 | 53.6 | 52.9 | － | 26.3 | 47.8 | -8.1 | 22.7 | -22.7 | -30 | 0 | 220.8
2019-06-16 | 8:00 | 233.3 | 78.3 | 35.3 | 44.5 | － | 26.3 | 95.1 | -16.2 | 24.4 | -24.4 | -30 | 0 | 233.3
2019-06-16 | 9:00 | 256.2 | 78.3 | 41.5 | 40.1 | － | 26.3 | 139 | -39 | 30.5 | -30.5 | -30 | 0 | 256.2
2019-06-16 | 10:00 | 264 | 78.3 | 38.4 | 39.2 | － | 26.3 | 156 | -44.2 | 31.5 | -31.5 | -30 | 0 | 264
2019-06-16 | 11:00 | 275.2 | 78.3 | 42.1 | 39.2 | － | 26.3 | 165 | -45.7 | 33.1 | -33.1 | -30 | 0 | 275.2
2019-06-16 | 12:00 | 274.8 | 78.3 | 47.2 | 40.1 | － | 26.3 | 152.1 | -42.7 | 32.4 | -28.9 | -30 | 0 | 274.8
2019-06-16 | 13:00 | 261 | 78.3 | 38.2 | 40 | － | 26.3 | 140.8 | -39.7 | 32.7 | -25.6 | -30 | 0 | 261
2019-06-16 | 14:00 | 262.4 | 78.3 | 45.7 | 41.4 | － | 26.3 | 130.3 | -36.7 | 32.7 | -25.6 | -30 | 0 | 262.4
2019-06-16 | 15:00 | 252.3 | 78.3 | 42 | 46.6 | － | 26.3 | 90.2 | -15.3 | 34.4 | -20.2 | -30 | 0 | 252.3
2019-06-16 | 16:00 | 255.6 | 78.3 | 45.3 | 54.8 | － | 26.3 | 56.3 | -9.7 | 37 | -15.7 | -17 | 0 | 255.6
2019-06-16 | 17:00 | 256.5 | 78.3 | 30.4 | 66 | － | 26.3 | 19 | -3.6 | 36.3 | 0 | 3.8 | 0 | 256.5
2019-06-16 | 18:00 | 270.2 | 78.3 | 30.6 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | -0.7 | 32.7 | 0 | 27.2 | 0 | 270.2
2019-06-16 | 19:00 | 279.6 | 78.3 | 42.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 0 | 279.6
2019-06-16 | 20:00 | 270.2 | 78.3 | 37 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 270.2
2019-06-16 | 21:00 | 255.7 | 78.3 | 30.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 25 | 0 | 255.7
2019-06-16 | 22:00 | 241 | 78.3 | 32.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 13.8 | 0 | 241
2019-06-16 | 23:00 | 232.8 | 78.3 | 29.9 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9.3 | 0 | 232.8
2019-06-17 | 0:00 | 221 | 78.3 | 46.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 221
2019-06-17 | 1:00 | 219 | 78.3 | 46.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 219
2019-06-17 | 2:00 | 233.1 | 78.3 | 54.8 | 60.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 233.1
2019-06-17 | 3:00 | 256.8 | 78.3 | 70.2 | 65.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2019-06-17 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 83 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-06-17 | 5:00 | 275.1 | 78.3 | 80 | 68.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-06-17 | 6:00 | 248.4 | 78.3 | 54.4 | 58.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2019-06-17 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 65.8 | 50.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 251.5
2019-06-17 | 8:00 | 303 | 78.3 | 76.3 | 51.1 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 303
2019-06-17 | 9:00 | 329.8 | 78.3 | 55 | 46 | － | 26.3 | 143.9 | -21.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2019-06-17 | 10:00 | 346.2 | 78.3 | 51.9 | 43.5 | － | 26.3 | 171.2 | -25.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2019-06-17 | 11:00 | 351.2 | 78.3 | 77.2 | 42.1 | － | 26.3 | 184.5 | -27.2 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 351.2
2019-06-17 | 12:00 | 335 | 78.3 | 55.8 | 40.1 | － | 26.3 | 193.3 | -28.8 | 0.6 | -0.6 | -30 | 0 | 335
2019-06-17 | 13:00 | 356 | 78.3 | 51 | 42.6 | － | 26.3 | 185 | -27.2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 356
2019-06-17 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 61.3 | 45.7 | － | 26.3 | 165.8 | -24.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-06-17 | 15:00 | 350 | 78.3 | 58.7 | 52.6 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-06-17 | 16:00 | 354.3 | 78.3 | 72.2 | 65.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | 0 | 354.3
2019-06-17 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 89.7 | 73 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 347.7
2019-06-17 | 18:00 | 339.3 | 78.3 | 118 | 73 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 339.3
2019-06-17 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 117.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 325.8
2019-06-17 | 20:00 | 312.3 | 78.3 | 103.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 312.3
2019-06-17 | 21:00 | 290.1 | 78.3 | 81.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 290.1
2019-06-17 | 22:00 | 271.7 | 78.3 | 75.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 0 | 271.7
2019-06-17 | 23:00 | 261.9 | 78.3 | 85.2 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2019-06-18 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 91.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2019-06-18 | 1:00 | 243.3 | 78.3 | 89.2 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3
2019-06-18 | 2:00 | 253.9 | 78.3 | 95.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9
2019-06-18 | 3:00 | 276.6 | 78.3 | 107.8 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2019-06-18 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 115.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2019-06-18 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 113.1 | 67.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-06-18 | 6:00 | 274.1 | 78.3 | 91.5 | 46.9 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2019-06-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 71.5 | 39.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-06-18 | 8:00 | 312.1 | 78.3 | 94.8 | 44.3 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-06-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 106 | 48.4 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2019-06-18 | 10:00 | 350.2 | 78.3 | 107.3 | 48.3 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-06-18 | 11:00 | 361 | 78.3 | 111.4 | 49.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 361
2019-06-18 | 12:00 | 339.7 | 78.3 | 105.3 | 48.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2019-06-18 | 13:00 | 351.2 | 78.3 | 121.1 | 63 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2019-06-18 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 119.9 | 64.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2019-06-18 | 15:00 | 329.2 | 78.3 | 118.8 | 66.2 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2019-06-18 | 16:00 | 328.6 | 78.3 | 117.5 | 64.1 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2019-06-18 | 17:00 | 336.6 | 78.3 | 123.7 | 72.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2019-06-18 | 18:00 | 332 | 78.3 | 145.8 | 73 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332
2019-06-18 | 19:00 | 327.2 | 78.3 | 149.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2019-06-18 | 20:00 | 314.3 | 78.3 | 136.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2019-06-18 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 116.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-06-18 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 106.6 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2019-06-18 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 98.3 | 55.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 263.1
2019-06-19 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 77.8 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2019-06-19 | 1:00 | 242.7 | 78.3 | 74.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 242.7
2019-06-19 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 81.2 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2019-06-19 | 3:00 | 274.4 | 78.3 | 95.7 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2019-06-19 | 4:00 | 287.5 | 78.3 | 107.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-06-19 | 5:00 | 288.2 | 78.3 | 104.8 | 68.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2019-06-19 | 6:00 | 267.7 | 78.3 | 77.6 | 57.2 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-06-19 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 59.8 | 50.3 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-06-19 | 8:00 | 320 | 78.3 | 69.2 | 50.1 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320
2019-06-19 | 9:00 | 354.1 | 78.3 | 63.2 | 46.1 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2019-06-19 | 10:00 | 366.7 | 78.3 | 48.8 | 42.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2019-06-19 | 11:00 | 373.7 | 78.3 | 75 | 41.1 | － | 26.3 | 183 | 0 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 373.7
2019-06-19 | 12:00 | 357 | 78.3 | 57.6 | 39.5 | － | 26.3 | 185.3 | 0 | 2.6 | -2.6 | -30 | 0 | 357
2019-06-19 | 13:00 | 380.8 | 78.3 | 59.1 | 43.4 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 380.8
2019-06-19 | 14:00 | 379.4 | 78.3 | 71.4 | 47.3 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2019-06-19 | 15:00 | 369.3 | 78.3 | 93.8 | 56 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2019-06-19 | 16:00 | 368.2 | 78.3 | 122.2 | 69.9 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2019-06-19 | 17:00 | 348.8 | 78.3 | 139.3 | 73 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2019-06-19 | 18:00 | 341.8 | 78.3 | 157.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2019-06-19 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 159.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2019-06-19 | 20:00 | 322.1 | 78.3 | 144.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2019-06-19 | 21:00 | 301 | 78.3 | 123 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 301
2019-06-19 | 22:00 | 278 | 78.3 | 104.3 | 69.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
2019-06-19 | 23:00 | 265.6 | 78.3 | 95.2 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2019-06-20 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 82.8 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2019-06-20 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 78.5 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 244.7
2019-06-20 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 82.8 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2019-06-20 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 97.1 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2019-06-20 | 4:00 | 291.6 | 78.3 | 107.5 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2019-06-20 | 5:00 | 296.7 | 78.3 | 103.9 | 67.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2019-06-20 | 6:00 | 281.7 | 78.3 | 76.7 | 55.3 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2019-06-20 | 7:00 | 286.9 | 78.3 | 54.4 | 46.9 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-06-20 | 8:00 | 332.7 | 78.3 | 59.4 | 45.8 | － | 26.3 | 121 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2019-06-20 | 9:00 | 364.2 | 78.3 | 57.1 | 43.7 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-06-20 | 10:00 | 375 | 78.3 | 49.2 | 41.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375
2019-06-20 | 11:00 | 386.5 | 78.3 | 50.8 | 41.7 | － | 26.3 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2019-06-20 | 12:00 | 372.1 | 78.3 | 66.5 | 40.6 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 372.1
2019-06-20 | 13:00 | 397.3 | 78.3 | 65.6 | 44.2 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-06-20 | 14:00 | 398.2 | 78.3 | 83.9 | 49.4 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2019-06-20 | 15:00 | 391.9 | 78.3 | 103.8 | 57.7 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2019-06-20 | 16:00 | 393 | 78.3 | 132.8 | 73 | － | 26.3 | 82 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-06-20 | 17:00 | 379.6 | 78.3 | 162.1 | 73 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2019-06-20 | 18:00 | 366.8 | 78.3 | 177.3 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2019-06-20 | 19:00 | 354 | 78.3 | 172.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 354
2019-06-20 | 20:00 | 337.1 | 78.3 | 152.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-06-20 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 129.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2019-06-20 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 107.3 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-06-20 | 23:00 | 274.2 | 78.3 | 95.6 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2019-06-21 | 0:00 | 256 | 78.3 | 90.7 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-06-21 | 1:00 | 247 | 78.3 | 85.4 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 247
2019-06-21 | 2:00 | 256 | 78.3 | 92.2 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-06-21 | 3:00 | 274.8 | 78.3 | 102.7 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2019-06-21 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 109.4 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2019-06-21 | 5:00 | 289.4 | 78.3 | 107 | 66.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-06-21 | 6:00 | 272.9 | 78.3 | 89.8 | 48.3 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2019-06-21 | 7:00 | 279 | 78.3 | 78 | 42 | － | 26.3 | 45 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-06-21 | 8:00 | 335.2 | 78.3 | 93.3 | 43.9 | － | 26.3 | 78.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2019-06-21 | 9:00 | 369.4 | 78.3 | 103.9 | 46 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2019-06-21 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 114.9 | 52.8 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2019-06-21 | 11:00 | 391.1 | 78.3 | 107.4 | 46.2 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2019-06-21 | 12:00 | 369.4 | 78.3 | 89 | 41.3 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2019-06-21 | 13:00 | 391.7 | 78.3 | 109.5 | 48.8 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-06-21 | 14:00 | 382.5 | 78.3 | 120.7 | 66.4 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2019-06-21 | 15:00 | 363.1 | 78.3 | 123.3 | 73 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2019-06-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 148.5 | 73 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2019-06-21 | 17:00 | 350 | 78.3 | 139.6 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-06-21 | 18:00 | 345.6 | 78.3 | 142.2 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2019-06-21 | 19:00 | 338.7 | 78.3 | 139.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2019-06-21 | 20:00 | 321.4 | 78.3 | 125.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-06-21 | 21:00 | 301.5 | 78.3 | 109.7 | 72.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-06-21 | 22:00 | 278.6 | 78.3 | 102.9 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-06-21 | 23:00 | 266 | 78.3 | 97.9 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 266
2019-06-22 | 0:00 | 249.2 | 78.3 | 74.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2019-06-22 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 70.2 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-06-22 | 2:00 | 251.7 | 78.3 | 76.1 | 66.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 251.7
2019-06-22 | 3:00 | 269.3 | 78.3 | 88.6 | 72.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2019-06-22 | 4:00 | 283.6 | 78.3 | 102.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2019-06-22 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 92 | 72.9 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2019-06-22 | 6:00 | 260.1 | 78.3 | 59.1 | 57.1 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2019-06-22 | 7:00 | 252.8 | 78.3 | 62.5 | 46.8 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.6 | 0 | -30 | 0 | 252.8
2019-06-22 | 8:00 | 282.1 | 78.3 | 60.9 | 44.7 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 282.1
2019-06-22 | 9:00 | 305.2 | 78.3 | 74.8 | 43.4 | － | 26.3 | 124.6 | -13.8 | 1.6 | 0 | -30 | 0 | 305.2
2019-06-22 | 10:00 | 315.8 | 78.3 | 70 | 41.4 | － | 26.3 | 143.4 | -16.2 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 315.8
2019-06-22 | 11:00 | 325.8 | 78.3 | 64.1 | 39.8 | － | 26.3 | 162.7 | -18 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 325.8
2019-06-22 | 12:00 | 324 | 78.3 | 54.7 | 39 | － | 26.3 | 173 | -19.2 | 1.9 | 0 | -30 | 0 | 324
2019-06-22 | 13:00 | 337.1 | 78.3 | 73.6 | 40.9 | － | 26.3 | 165 | -18 | 1 | 0 | -30 | 0 | 337.1
2019-06-22 | 14:00 | 325.4 | 78.3 | 51.9 | 43.9 | － | 26.3 | 139 | -15.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-06-22 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 57.4 | 51.5 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2019-06-22 | 16:00 | 317.6 | 78.3 | 74.2 | 66.4 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 317.6
2019-06-22 | 17:00 | 309.1 | 78.3 | 74.6 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 9.7 | 0 | 30 | 0 | 309.1
2019-06-22 | 18:00 | 312.4 | 78.3 | 90.9 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0 | 30 | 0 | 312.4
2019-06-22 | 19:00 | 313 | 78.3 | 91.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 30 | 0 | 313
2019-06-22 | 20:00 | 301.2 | 78.3 | 80.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 26.3 | 0 | 301.2
2019-06-22 | 21:00 | 281.9 | 78.3 | 89 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2019-06-22 | 22:00 | 262 | 78.3 | 74.6 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-06-22 | 23:00 | 251.6 | 78.3 | 69 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 251.6
2019-06-23 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 58.6 | 61.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-06-23 | 1:00 | 230.4 | 78.3 | 56.4 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 230.4
2019-06-23 | 2:00 | 238.9 | 78.3 | 61.8 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 238.9
2019-06-23 | 3:00 | 257.4 | 78.3 | 71.1 | 70.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-06-23 | 4:00 | 269.6 | 78.3 | 81 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-06-23 | 5:00 | 267.9 | 78.3 | 74.4 | 71.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2019-06-23 | 6:00 | 240.9 | 78.3 | 56 | 58.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 240.9
2019-06-23 | 7:00 | 227.9 | 78.3 | 41.4 | 48.7 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 227.9
2019-06-23 | 8:00 | 241.2 | 78.3 | 38.4 | 46 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 241.2
2019-06-23 | 9:00 | 265.7 | 78.3 | 40.6 | 44.6 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 265.7
2019-06-23 | 10:00 | 277 | 78.3 | 32.1 | 40.8 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 277
2019-06-23 | 11:00 | 277.7 | 78.3 | 51.3 | 38.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 6.5 | 0 | -30 | 0 | 277.7
2019-06-23 | 12:00 | 278.1 | 78.3 | 55.5 | 39.4 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 7.1 | 0 | -30 | 0 | 278.1
2019-06-23 | 13:00 | 274.6 | 78.3 | 39.6 | 43.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 274.6
2019-06-23 | 14:00 | 260.9 | 78.3 | 52 | 51.6 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2019-06-23 | 15:00 | 252.2 | 78.3 | 58.8 | 58.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2019-06-23 | 16:00 | 255.8 | 78.3 | 68.8 | 67.3 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2019-06-23 | 17:00 | 269.2 | 78.3 | 82.1 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-06-23 | 18:00 | 278.3 | 78.3 | 92.9 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2019-06-23 | 19:00 | 286.1 | 78.3 | 97.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2019-06-23 | 20:00 | 277.5 | 78.3 | 86.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2019-06-23 | 21:00 | 261.5 | 78.3 | 72.4 | 71.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 261.5
2019-06-23 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 63.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2019-06-23 | 23:00 | 235.6 | 78.3 | 56.9 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 235.6
2019-06-24 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 45.8 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 221.9
2019-06-24 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 72.8 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | -30 | 0 | 218.9
2019-06-24 | 2:00 | 230.1 | 78.3 | 50.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 230.1
2019-06-24 | 3:00 | 253.2 | 78.3 | 65.5 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2019-06-24 | 4:00 | 271.2 | 78.3 | 77.9 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2019-06-24 | 5:00 | 277.9 | 78.3 | 76.3 | 66.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2019-06-24 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 56.9 | 57.9 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2019-06-24 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 68.8 | 50.4 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 9.4 | 0 | -30 | 0 | 270.3
2019-06-24 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 73.1 | 49 | － | 26.3 | 111 | 0 | 7.1 | 0 | -30 | 0 | 314.8
2019-06-24 | 9:00 | 344.7 | 78.3 | 81.6 | 46.4 | － | 26.3 | 148.8 | -11.2 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 344.7
2019-06-24 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 75.8 | 44.1 | － | 26.3 | 171.2 | -12.8 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 357.1
2019-06-24 | 11:00 | 366.3 | 78.3 | 76.6 | 43.1 | － | 26.3 | 185.6 | -13.6 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 366.3
2019-06-24 | 12:00 | 347.6 | 78.3 | 57.4 | 41.2 | － | 26.3 | 188.4 | -14 | 5.5 | -5.5 | -30 | 0 | 347.6
2019-06-24 | 13:00 | 370.8 | 78.3 | 51.6 | 43.4 | － | 26.3 | 184.8 | -13.6 | 6.8 | -6.8 | 0 | 0 | 370.8
2019-06-24 | 14:00 | 372 | 78.3 | 56.4 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | -12.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 372
2019-06-24 | 15:00 | 367.3 | 78.3 | 67.4 | 54.1 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2019-06-24 | 16:00 | 370.3 | 78.3 | 88.2 | 69.6 | － | 26.3 | 92 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 370.3
2019-06-24 | 17:00 | 364.5 | 78.3 | 108 | 73 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 25.4 | 0 | 364.5
2019-06-24 | 18:00 | 355 | 78.3 | 129.2 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2.3 | 0 | 30 | 0 | 355
2019-06-24 | 19:00 | 335.7 | 78.3 | 125.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 30 | 0 | 335.7
2019-06-24 | 20:00 | 319.4 | 78.3 | 109.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 319.4
2019-06-24 | 21:00 | 298 | 78.3 | 90 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 298
2019-06-24 | 22:00 | 276.4 | 78.3 | 81.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 276.4
2019-06-24 | 23:00 | 263.3 | 78.3 | 73.5 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 263.3
2019-06-25 | 0:00 | 245.9 | 78.3 | 78.4 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-06-25 | 1:00 | 239.4 | 78.3 | 73.7 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2019-06-25 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 79.9 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2019-06-25 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 94.4 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2019-06-25 | 4:00 | 285.8 | 78.3 | 108.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2019-06-25 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 104.3 | 72.6 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-06-25 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 75.9 | 58.1 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2019-06-25 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 47.2 | 46.9 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-06-25 | 8:00 | 325.3 | 78.3 | 49.6 | 45.4 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-06-25 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 50.6 | 43.5 | － | 26.3 | 158.8 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2019-06-25 | 10:00 | 367.3 | 78.3 | 73.8 | 41.5 | － | 26.3 | 179.4 | -3.3 | 1.3 | 0 | -30 | 0 | 367.3
2019-06-25 | 11:00 | 378.1 | 78.3 | 76.1 | 41 | － | 26.3 | 189.9 | -3.5 | 3.6 | -3.6 | -30 | 0 | 378.1
2019-06-25 | 12:00 | 363.6 | 78.3 | 60.6 | 39.5 | － | 26.3 | 192.5 | -3.6 | 5.8 | -5.8 | -30 | 0 | 363.6
2019-06-25 | 13:00 | 388.2 | 78.3 | 58.8 | 42.4 | － | 26.3 | 185.8 | -3.4 | 8.4 | -8.4 | 0 | 0 | 388.2
2019-06-25 | 14:00 | 389.8 | 78.3 | 66 | 46.4 | － | 26.3 | 165.5 | -3.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-06-25 | 15:00 | 383.5 | 78.3 | 81.6 | 53.6 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2019-06-25 | 16:00 | 383.9 | 78.3 | 107.7 | 66.4 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-06-25 | 17:00 | 371.5 | 78.3 | 97.9 | 73 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 371.5
2019-06-25 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 120.2 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 19.1 | 0 | 30 | 0 | 361.3
2019-06-25 | 19:00 | 346.5 | 78.3 | 112.7 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | 0 | 346.5
2019-06-25 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 98.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 30 | 0 | 329.7
2019-06-25 | 21:00 | 306.3 | 78.3 | 107 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-06-25 | 22:00 | 283.5 | 78.3 | 92 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-06-25 | 23:00 | 270.4 | 78.3 | 82.7 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-06-26 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 78 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2019-06-26 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 74.5 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2019-06-26 | 2:00 | 250.6 | 78.3 | 82.6 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 250.6
2019-06-26 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 92.9 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2019-06-26 | 4:00 | 286.3 | 78.3 | 100.9 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2019-06-26 | 5:00 | 291.1 | 78.3 | 98.9 | 64.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2019-06-26 | 6:00 | 274 | 78.3 | 83 | 49.1 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 274
2019-06-26 | 7:00 | 279.3 | 78.3 | 74.6 | 44.3 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2019-06-26 | 8:00 | 327.3 | 78.3 | 93.1 | 49 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2019-06-26 | 9:00 | 361.7 | 78.3 | 95.5 | 46.7 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2019-06-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 87.8 | 43.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2019-06-26 | 11:00 | 389 | 78.3 | 98.3 | 45.3 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-06-26 | 12:00 | 369.8 | 78.3 | 107 | 54.2 | － | 26.3 | 91 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-06-26 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 117 | 67.4 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2019-06-26 | 14:00 | 380.8 | 78.3 | 129.6 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-06-26 | 15:00 | 367.8 | 78.3 | 127.3 | 73 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 23.6 | 0 | 15.1 | 0 | 367.8
2019-06-26 | 16:00 | 364.3 | 78.3 | 142.5 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 27.9 | 0 | 13 | 0 | 364.3
2019-06-26 | 17:00 | 353.5 | 78.3 | 130 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 31.1 | 0 | 13 | 0 | 353.5
2019-06-26 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 123.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 33.7 | 0 | 14.9 | 0 | 350.1
2019-06-26 | 19:00 | 343.1 | 78.3 | 120.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 13 | 0 | 343.1
2019-06-26 | 20:00 | 327.4 | 78.3 | 116.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2019-06-26 | 21:00 | 308.1 | 78.3 | 100.7 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2019-06-26 | 22:00 | 288.1 | 78.3 | 88.6 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-06-26 | 23:00 | 277.3 | 78.3 | 79.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2019-06-27 | 0:00 | 259.3 | 78.3 | 68.2 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2019-06-27 | 1:00 | 252.5 | 78.3 | 65.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-06-27 | 2:00 | 260.6 | 78.3 | 69.3 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2019-06-27 | 3:00 | 279.5 | 78.3 | 85.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-06-27 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 94.8 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2019-06-27 | 5:00 | 294.1 | 78.3 | 95.3 | 46.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-06-27 | 6:00 | 282.8 | 78.3 | 89.3 | 44.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-06-27 | 7:00 | 298 | 78.3 | 100.7 | 48.6 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-06-27 | 8:00 | 352.2 | 78.3 | 133.3 | 67.4 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2019-06-27 | 9:00 | 389.6 | 78.3 | 161.3 | 73 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2019-06-27 | 10:00 | 401.8 | 78.3 | 158.8 | 73 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2019-06-27 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 144.9 | 69.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-06-27 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 118.2 | 50.9 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-06-27 | 13:00 | 384.2 | 78.3 | 118.7 | 50 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-06-27 | 14:00 | 392.3 | 78.3 | 136.7 | 62.3 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-06-27 | 15:00 | 378.8 | 78.3 | 151.3 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-06-27 | 16:00 | 376.3 | 78.3 | 165.1 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-06-27 | 17:00 | 358.8 | 78.3 | 152.3 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2019-06-27 | 18:00 | 361.3 | 78.3 | 163.3 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-06-27 | 19:00 | 353.3 | 78.3 | 162.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-06-27 | 20:00 | 335.5 | 78.3 | 148.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2019-06-27 | 21:00 | 313.8 | 78.3 | 135.1 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2019-06-27 | 22:00 | 292.2 | 78.3 | 123.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2019-06-27 | 23:00 | 280.7 | 78.3 | 117.1 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2019-06-28 | 0:00 | 259.9 | 78.3 | 104 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2019-06-28 | 1:00 | 254.4 | 78.3 | 100.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2019-06-28 | 2:00 | 262 | 78.3 | 106.1 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-06-28 | 3:00 | 278.6 | 78.3 | 116.6 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-06-28 | 4:00 | 293.2 | 78.3 | 124.6 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2019-06-28 | 5:00 | 298.9 | 78.3 | 123.7 | 60.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2019-06-28 | 6:00 | 290.1 | 78.3 | 107 | 47.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-06-28 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 92.6 | 42.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2019-06-28 | 8:00 | 353.5 | 78.3 | 110.4 | 43.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2019-06-28 | 9:00 | 390.1 | 78.3 | 134.1 | 54.6 | － | 26.3 | 90 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2019-06-28 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 129.2 | 49.2 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2019-06-28 | 11:00 | 413.7 | 78.3 | 131.6 | 49.3 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2019-06-28 | 12:00 | 393.8 | 78.3 | 114.6 | 43 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2019-06-28 | 13:00 | 417.1 | 78.3 | 145.5 | 61.6 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2019-06-28 | 14:00 | 408.7 | 78.3 | 165.5 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2019-06-28 | 15:00 | 384.9 | 78.3 | 139.5 | 64.8 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2019-06-28 | 16:00 | 388.6 | 78.3 | 146.7 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-06-28 | 17:00 | 376.3 | 78.3 | 161.1 | 73 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-06-28 | 18:00 | 376.6 | 78.3 | 158.8 | 73 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 376.6
2019-06-28 | 19:00 | 367.5 | 78.3 | 183.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2019-06-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 170.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-06-28 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 149.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-06-28 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 130.3 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-06-28 | 23:00 | 289 | 78.3 | 121.9 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-06-29 | 0:00 | 268.8 | 78.3 | 101.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2019-06-29 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 94.4 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2019-06-29 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 99.6 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-06-29 | 3:00 | 281.1 | 78.3 | 110.1 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2019-06-29 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 118.4 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2019-06-29 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 113.7 | 66.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2019-06-29 | 6:00 | 273.7 | 78.3 | 87.7 | 53.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-06-29 | 7:00 | 277.7 | 78.3 | 66.7 | 44.4 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2019-06-29 | 8:00 | 318.1 | 78.3 | 74 | 44.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2019-06-29 | 9:00 | 352.5 | 78.3 | 68 | 41.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2019-06-29 | 10:00 | 369.2 | 78.3 | 51.9 | 38.5 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2019-06-29 | 11:00 | 379.3 | 78.3 | 63.4 | 39.5 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2019-06-29 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 80.6 | 43.8 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-06-29 | 13:00 | 375 | 78.3 | 112.7 | 57.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 375
2019-06-29 | 14:00 | 358.2 | 78.3 | 132.8 | 73 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2019-06-29 | 15:00 | 342.9 | 78.3 | 138.1 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-06-29 | 16:00 | 336.7 | 78.3 | 140.2 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2019-06-29 | 17:00 | 336.8 | 78.3 | 139.2 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2019-06-29 | 18:00 | 338.2 | 78.3 | 136.3 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2019-06-29 | 19:00 | 336.4 | 78.3 | 131.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-06-29 | 20:00 | 324.4 | 78.3 | 120.6 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2019-06-29 | 21:00 | 305 | 78.3 | 106.4 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 305
2019-06-29 | 22:00 | 284.6 | 78.3 | 92.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2019-06-29 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 81.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-06-30 | 0:00 | 256.2 | 78.3 | 65.7 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 256.2
2019-06-30 | 1:00 | 246.2 | 78.3 | 56 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2019-06-30 | 2:00 | 255 | 78.3 | 61.5 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-06-30 | 3:00 | 272.5 | 78.3 | 76.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2019-06-30 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 82.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-06-30 | 5:00 | 282.2 | 78.3 | 80.1 | 54.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 282.2
2019-06-30 | 6:00 | 262.4 | 78.3 | 60 | 46.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-06-30 | 7:00 | 258.1 | 78.3 | 59.5 | 46.7 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2019-06-30 | 8:00 | 284 | 78.3 | 84.4 | 57.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 284
2019-06-30 | 9:00 | 301.7 | 78.3 | 91.1 | 65.1 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2019-06-30 | 10:00 | 317.3 | 78.3 | 92.4 | 61.6 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2019-06-30 | 11:00 | 320.7 | 78.3 | 91.7 | 57.8 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2019-06-30 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 85.1 | 50.5 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-06-30 | 13:00 | 301.1 | 78.3 | 74.2 | 46.9 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2019-06-30 | 14:00 | 300 | 78.3 | 79.6 | 48.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 300
2019-06-30 | 15:00 | 296.3 | 78.3 | 91.5 | 61.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2019-06-30 | 16:00 | 301.7 | 78.3 | 99.8 | 73 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2019-06-30 | 17:00 | 312.4 | 78.3 | 126.9 | 73 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2019-06-30 | 18:00 | 323.4 | 78.3 | 140.6 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2019-06-30 | 19:00 | 324.5 | 78.3 | 145 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2019-06-30 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 134.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2019-06-30 | 21:00 | 295.2 | 78.3 | 116.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-06-30 | 22:00 | 275.5 | 78.3 | 89.6 | 72.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2019-06-30 | 23:00 | 263.4 | 78.3 | 86.5 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2019-07-01 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 92 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2019-07-01 | 1:00 | 241.4 | 78.3 | 81.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 241.4
2019-07-01 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 86.4 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 248.8
2019-07-01 | 3:00 | 266.5 | 78.3 | 104.5 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 266.5
2019-07-01 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 119.5 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-07-01 | 5:00 | 285.5 | 78.3 | 120.2 | 53 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2019-07-01 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 112.1 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-07-01 | 7:00 | 291.8 | 78.3 | 115.6 | 48.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-07-01 | 8:00 | 338.4 | 78.3 | 134.7 | 58.2 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-07-01 | 9:00 | 368.6 | 78.3 | 146.1 | 70.3 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-07-01 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 154.4 | 73 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2019-07-01 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 150.3 | 70.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-07-01 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 133.5 | 51.1 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2019-07-01 | 13:00 | 378.8 | 78.3 | 140.5 | 56.5 | － | 26.3 | 72 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-07-01 | 14:00 | 375.8 | 78.3 | 142 | 58.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2019-07-01 | 15:00 | 372.5 | 78.3 | 145.5 | 65.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-07-01 | 16:00 | 362.8 | 78.3 | 154.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 362.8
2019-07-01 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 142.8 | 73 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 356.1
2019-07-01 | 18:00 | 354.8 | 78.3 | 146.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 30 | 0 | 354.8
2019-07-01 | 19:00 | 348.9 | 78.3 | 140.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 348.9
2019-07-01 | 20:00 | 332.2 | 78.3 | 120.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 332.2
2019-07-01 | 21:00 | 312.2 | 78.3 | 103.8 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 30 | 0 | 312.2
2019-07-01 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 112.9 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 291.8
2019-07-01 | 23:00 | 278.8 | 78.3 | 107.3 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 278.8
2019-07-02 | 0:00 | 260.9 | 78.3 | 110.2 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2019-07-02 | 1:00 | 255 | 78.3 | 104.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-07-02 | 2:00 | 262.3 | 78.3 | 110.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2019-07-02 | 3:00 | 279.3 | 78.3 | 121.3 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2019-07-02 | 4:00 | 297.5 | 78.3 | 128.8 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2019-07-02 | 5:00 | 299.1 | 78.3 | 129.1 | 61.2 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2019-07-02 | 6:00 | 287.8 | 78.3 | 124.6 | 53.4 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2019-07-02 | 7:00 | 289.8 | 78.3 | 124.4 | 52.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-07-02 | 8:00 | 334 | 78.3 | 136.1 | 67.5 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2019-07-02 | 9:00 | 358.3 | 78.3 | 139.1 | 56.1 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2019-07-02 | 10:00 | 377.3 | 78.3 | 132.3 | 46.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2019-07-02 | 11:00 | 381.3 | 78.3 | 140 | 50.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.3
2019-07-02 | 12:00 | 359.7 | 78.3 | 134.7 | 49 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-07-02 | 13:00 | 372.7 | 78.3 | 142.8 | 60.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2019-07-02 | 14:00 | 365 | 78.3 | 140.9 | 57.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365
2019-07-02 | 15:00 | 350.5 | 78.3 | 148 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2019-07-02 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 162.8 | 73 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-07-02 | 17:00 | 348 | 78.3 | 166.8 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-07-02 | 18:00 | 350.1 | 78.3 | 172 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-07-02 | 19:00 | 344 | 78.3 | 166 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344
2019-07-02 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 151.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2019-07-02 | 21:00 | 310.1 | 78.3 | 131.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2019-07-02 | 22:00 | 290.6 | 78.3 | 126.5 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-07-02 | 23:00 | 279.1 | 78.3 | 122.4 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2019-07-03 | 0:00 | 261.6 | 78.3 | 114.7 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2019-07-03 | 1:00 | 255 | 78.3 | 108.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-07-03 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 115.5 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-07-03 | 3:00 | 282.9 | 78.3 | 129 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282.9
2019-07-03 | 4:00 | 297.6 | 78.3 | 136.1 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2019-07-03 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 135.1 | 53.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2019-07-03 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 124.6 | 44.6 | － | 26.3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-07-03 | 7:00 | 288.4 | 78.3 | 126.6 | 45.2 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2019-07-03 | 8:00 | 335.7 | 78.3 | 144.5 | 67.6 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-07-03 | 9:00 | 368.3 | 78.3 | 159 | 73 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2019-07-03 | 10:00 | 380 | 78.3 | 157.2 | 73 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 380
2019-07-03 | 11:00 | 389.8 | 78.3 | 155.8 | 73 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-07-03 | 12:00 | 367.9 | 78.3 | 146.5 | 58.9 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2019-07-03 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 155.3 | 73 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-07-03 | 14:00 | 366.1 | 78.3 | 147.8 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2019-07-03 | 15:00 | 354.8 | 78.3 | 153.2 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2019-07-03 | 16:00 | 354.7 | 78.3 | 153.1 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-07-03 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 157 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2019-07-03 | 18:00 | 349.7 | 78.3 | 165.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2019-07-03 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 155.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2019-07-03 | 20:00 | 323 | 78.3 | 137.5 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 323
2019-07-03 | 21:00 | 304.7 | 78.3 | 125.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2019-07-03 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 123.1 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-07-03 | 23:00 | 276.1 | 78.3 | 123.2 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-07-04 | 0:00 | 260.6 | 78.3 | 102.3 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2019-07-04 | 1:00 | 254.1 | 78.3 | 97.1 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 254.1
2019-07-04 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 100.6 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-07-04 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 111.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2019-07-04 | 4:00 | 297.1 | 78.3 | 117.8 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-07-04 | 5:00 | 299.3 | 78.3 | 115.5 | 62.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-07-04 | 6:00 | 278.9 | 78.3 | 95.7 | 48.4 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-07-04 | 7:00 | 292 | 78.3 | 98 | 48.3 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-07-04 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 118.4 | 56.4 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2019-07-04 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 130.3 | 63.2 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-07-04 | 10:00 | 382.2 | 78.3 | 129.3 | 58.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2019-07-04 | 11:00 | 387.2 | 78.3 | 120.6 | 50.1 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2019-07-04 | 12:00 | 369.2 | 78.3 | 95.5 | 44.4 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2019-07-04 | 13:00 | 392.3 | 78.3 | 107.5 | 45 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-07-04 | 14:00 | 382.2 | 78.3 | 117.4 | 48.4 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2019-07-04 | 15:00 | 375.2 | 78.3 | 117.1 | 48.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-07-04 | 16:00 | 395.5 | 78.3 | 138.2 | 68.1 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2019-07-04 | 17:00 | 391.4 | 78.3 | 168.4 | 73 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2019-07-04 | 18:00 | 374.9 | 78.3 | 184.1 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2019-07-04 | 19:00 | 360.6 | 78.3 | 182.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2019-07-04 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 166.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-07-04 | 21:00 | 320.2 | 78.3 | 142.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2019-07-04 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 121.7 | 71.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-07-04 | 23:00 | 284.8 | 78.3 | 116 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-07-05 | 0:00 | 263 | 78.3 | 104.8 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263
2019-07-05 | 1:00 | 255.8 | 78.3 | 99.9 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2019-07-05 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 105.1 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-07-05 | 3:00 | 280.7 | 78.3 | 115.1 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2019-07-05 | 4:00 | 295.6 | 78.3 | 121.6 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-07-05 | 5:00 | 298.4 | 78.3 | 119 | 61.9 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-07-05 | 6:00 | 284.4 | 78.3 | 99.8 | 49.3 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2019-07-05 | 7:00 | 300.1 | 78.3 | 92.2 | 45.5 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-07-05 | 8:00 | 353.8 | 78.3 | 106.1 | 46.4 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-07-05 | 9:00 | 381.9 | 78.3 | 108.7 | 45.7 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-07-05 | 10:00 | 395.7 | 78.3 | 106.4 | 44.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 395.7
2019-07-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 110.2 | 45.3 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 401
2019-07-05 | 12:00 | 385.2 | 78.3 | 94.3 | 43.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-07-05 | 13:00 | 402.6 | 78.3 | 128.1 | 52.4 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2019-07-05 | 14:00 | 388 | 78.3 | 140.7 | 68.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 388
2019-07-05 | 15:00 | 376.3 | 78.3 | 150.9 | 73 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-07-05 | 16:00 | 370 | 78.3 | 172.2 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 370
2019-07-05 | 17:00 | 361.6 | 78.3 | 177.3 | 73 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2019-07-05 | 18:00 | 359.7 | 78.3 | 179.3 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-07-05 | 19:00 | 356.4 | 78.3 | 175.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2019-07-05 | 20:00 | 338.4 | 78.3 | 157.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-07-05 | 21:00 | 315.3 | 78.3 | 135.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2019-07-05 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 121.8 | 65.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-07-05 | 23:00 | 281.4 | 78.3 | 115.2 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2019-07-06 | 0:00 | 262.5 | 78.3 | 92 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2019-07-06 | 1:00 | 254.6 | 78.3 | 88.3 | 61.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2019-07-06 | 2:00 | 261.4 | 78.3 | 91.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2019-07-06 | 3:00 | 277 | 78.3 | 97.5 | 72.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 277
2019-07-06 | 4:00 | 289 | 78.3 | 106.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-07-06 | 5:00 | 288.7 | 78.3 | 100.4 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2019-07-06 | 6:00 | 272.8 | 78.3 | 88.1 | 57.9 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2019-07-06 | 7:00 | 272.3 | 78.3 | 77.5 | 48.5 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-07-06 | 8:00 | 300.6 | 78.3 | 79.3 | 46.6 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2019-07-06 | 9:00 | 321.5 | 78.3 | 80.2 | 44.9 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2019-07-06 | 10:00 | 333 | 78.3 | 75 | 42.6 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 333
2019-07-06 | 11:00 | 344.1 | 78.3 | 76.1 | 42.5 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2019-07-06 | 12:00 | 337.1 | 78.3 | 63 | 41.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-07-06 | 13:00 | 339.2 | 78.3 | 71.3 | 41.8 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2019-07-06 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 73.5 | 42.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-07-06 | 15:00 | 328 | 78.3 | 86 | 47.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 328
2019-07-06 | 16:00 | 327.7 | 78.3 | 102.1 | 64.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-07-06 | 17:00 | 320.9 | 78.3 | 110.7 | 73 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2019-07-06 | 18:00 | 323.3 | 78.3 | 131.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-07-06 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 138.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-07-06 | 20:00 | 312.9 | 78.3 | 125.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-07-06 | 21:00 | 294.8 | 78.3 | 107.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2019-07-06 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 94.1 | 67.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2019-07-06 | 23:00 | 263.9 | 78.3 | 89.6 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2019-07-07 | 0:00 | 243 | 78.3 | 66.1 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 243
2019-07-07 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 61.2 | 62.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-07-07 | 2:00 | 243 | 78.3 | 68.1 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 243
2019-07-07 | 3:00 | 261.8 | 78.3 | 81.9 | 70.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2019-07-07 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 89.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2019-07-07 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 84.2 | 70.7 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2019-07-07 | 6:00 | 256 | 78.3 | 59 | 58.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-07-07 | 7:00 | 248.6 | 78.3 | 59.4 | 48.5 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 248.6
2019-07-07 | 8:00 | 266.5 | 78.3 | 42.3 | 43.9 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 5.2 | 0 | -30 | 0 | 266.5
2019-07-07 | 9:00 | 284.5 | 78.3 | 51 | 41.7 | － | 26.3 | 134.7 | -17.5 | 6.2 | -6.2 | -30 | 0 | 284.5
2019-07-07 | 10:00 | 297.9 | 78.3 | 39.8 | 40.8 | － | 26.3 | 163.7 | -21 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 297.9
2019-07-07 | 11:00 | 309.9 | 78.3 | 41.3 | 40.8 | － | 26.3 | 176.3 | -23.1 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 309.9
2019-07-07 | 12:00 | 314.3 | 78.3 | 44.8 | 40.9 | － | 26.3 | 177.1 | -23.1 | 1.9 | -1.9 | -30 | 0 | 314.3
2019-07-07 | 13:00 | 315.1 | 78.3 | 49.3 | 41.2 | － | 26.3 | 170.1 | -21.7 | 1.6 | 0 | -30 | 0 | 315.1
2019-07-07 | 14:00 | 311.4 | 78.3 | 33.6 | 42.9 | － | 26.3 | 149.3 | -19.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2019-07-07 | 15:00 | 310.4 | 78.3 | 42.9 | 49 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2019-07-07 | 16:00 | 314.9 | 78.3 | 78 | 62.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2019-07-07 | 17:00 | 325.6 | 78.3 | 112.9 | 73 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2019-07-07 | 18:00 | 328 | 78.3 | 140.1 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328
2019-07-07 | 19:00 | 325.8 | 78.3 | 148.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2019-07-07 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 136.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2019-07-07 | 21:00 | 294.3 | 78.3 | 116.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-07-07 | 22:00 | 271.9 | 78.3 | 94.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2019-07-07 | 23:00 | 259.1 | 78.3 | 83 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-07-08 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 92.8 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-07-08 | 1:00 | 235 | 78.3 | 86.1 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
2019-07-08 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 91.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2019-07-08 | 3:00 | 260.6 | 78.3 | 105.8 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2019-07-08 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 116 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-07-08 | 5:00 | 281.1 | 78.3 | 115.2 | 54.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2019-07-08 | 6:00 | 273.9 | 78.3 | 98.9 | 45.9 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-07-08 | 7:00 | 284.3 | 78.3 | 80.1 | 42.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-07-08 | 8:00 | 340.8 | 78.3 | 118.6 | 49.5 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-07-08 | 9:00 | 378.9 | 78.3 | 123 | 48.1 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 378.9
2019-07-08 | 10:00 | 394.1 | 78.3 | 135 | 54.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2019-07-08 | 11:00 | 403.3 | 78.3 | 142.2 | 59.3 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2019-07-08 | 12:00 | 381.2 | 78.3 | 135.1 | 56.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-07-08 | 13:00 | 395 | 78.3 | 148.5 | 72.2 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 395
2019-07-08 | 14:00 | 386.1 | 78.3 | 152.7 | 73 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-07-08 | 15:00 | 380.6 | 78.3 | 163.6 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 380.6
2019-07-08 | 16:00 | 372.9 | 78.3 | 167.2 | 73 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2019-07-08 | 17:00 | 370.1 | 78.3 | 151.5 | 73 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.6 | 0 | 13 | 0 | 370.1
2019-07-08 | 18:00 | 369.1 | 78.3 | 151.8 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 9.4 | 0 | 26.2 | 0 | 369.1
2019-07-08 | 19:00 | 359.1 | 78.3 | 143.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 359.1
2019-07-08 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 129 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 22.8 | 0 | 339.5
2019-07-08 | 21:00 | 319 | 78.3 | 119.5 | 71.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 13 | 0 | 319
2019-07-08 | 22:00 | 298.5 | 78.3 | 123.1 | 61.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2019-07-08 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 117.8 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2019-07-09 | 0:00 | 267.4 | 78.3 | 106.7 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2019-07-09 | 1:00 | 258 | 78.3 | 99.4 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 258
2019-07-09 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 103.9 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 264.4
2019-07-09 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 115.1 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2019-07-09 | 4:00 | 295.8 | 78.3 | 121.7 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2019-07-09 | 5:00 | 301.1 | 78.3 | 121.9 | 58.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2019-07-09 | 6:00 | 292.7 | 78.3 | 111.8 | 48.4 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2019-07-09 | 7:00 | 298.7 | 78.3 | 112.6 | 48 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-07-09 | 8:00 | 344.4 | 78.3 | 133.3 | 65.4 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2019-07-09 | 9:00 | 368.9 | 78.3 | 139.1 | 71 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2019-07-09 | 10:00 | 377.1 | 78.3 | 129.4 | 50.3 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2019-07-09 | 11:00 | 394.6 | 78.3 | 120.2 | 43.6 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2019-07-09 | 12:00 | 372.5 | 78.3 | 106.1 | 42.3 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-07-09 | 13:00 | 389.9 | 78.3 | 140.3 | 61.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2019-07-09 | 14:00 | 388 | 78.3 | 156 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 388
2019-07-09 | 15:00 | 370.3 | 78.3 | 155.4 | 73 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2019-07-09 | 16:00 | 364.4 | 78.3 | 157.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2019-07-09 | 17:00 | 361.2 | 78.3 | 152.9 | 73 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2019-07-09 | 18:00 | 358.9 | 78.3 | 140 | 73 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.8 | 0 | 21 | 0 | 358.9
2019-07-09 | 19:00 | 350.8 | 78.3 | 156.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-07-09 | 20:00 | 332.7 | 78.3 | 141.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2019-07-09 | 21:00 | 313.6 | 78.3 | 128 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2019-07-09 | 22:00 | 292.3 | 78.3 | 118.7 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-07-09 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 112.2 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2019-07-10 | 0:00 | 264 | 78.3 | 98.9 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 264
2019-07-10 | 1:00 | 256.7 | 78.3 | 93.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 256.7
2019-07-10 | 2:00 | 265.1 | 78.3 | 98.2 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2019-07-10 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 111.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2019-07-10 | 4:00 | 297.8 | 78.3 | 116.9 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2019-07-10 | 5:00 | 299 | 78.3 | 116.7 | 59.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 299
2019-07-10 | 6:00 | 288 | 78.3 | 111.1 | 50 | － | 26.3 | 8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-07-10 | 7:00 | 295.6 | 78.3 | 111.9 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-07-10 | 8:00 | 340.5 | 78.3 | 123.9 | 68.6 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2019-07-10 | 9:00 | 365.9 | 78.3 | 128.3 | 69.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2019-07-10 | 10:00 | 378.7 | 78.3 | 130.3 | 57.7 | － | 26.3 | 65 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-07-10 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 130.9 | 53.5 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2019-07-10 | 12:00 | 364.7 | 78.3 | 120.1 | 46.9 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2019-07-10 | 13:00 | 380.4 | 78.3 | 129.9 | 63.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2019-07-10 | 14:00 | 383.6 | 78.3 | 144.9 | 73 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2019-07-10 | 15:00 | 362.1 | 78.3 | 150.1 | 73 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-07-10 | 16:00 | 362 | 78.3 | 152.9 | 73 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 362
2019-07-10 | 17:00 | 355 | 78.3 | 141.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-07-10 | 18:00 | 351.6 | 78.3 | 142.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2019-07-10 | 19:00 | 345.9 | 78.3 | 139.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-07-10 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 118.8 | 72 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2019-07-10 | 21:00 | 310.9 | 78.3 | 114.7 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2019-07-10 | 22:00 | 290.8 | 78.3 | 103.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2019-07-10 | 23:00 | 279.3 | 78.3 | 97.8 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2019-07-11 | 0:00 | 263.9 | 78.3 | 81.7 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2019-07-11 | 1:00 | 256.9 | 78.3 | 78.4 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2019-07-11 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 85 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-07-11 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 99.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-07-11 | 4:00 | 299.3 | 78.3 | 108.2 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-07-11 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 106.6 | 51.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-07-11 | 6:00 | 291.3 | 78.3 | 95.8 | 47.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-07-11 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 103 | 49.8 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2019-07-11 | 8:00 | 350.9 | 78.3 | 129.7 | 61.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-07-11 | 9:00 | 374.5 | 78.3 | 136.1 | 62.9 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2019-07-11 | 10:00 | 391.3 | 78.3 | 134.9 | 58.1 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2019-07-11 | 11:00 | 401.4 | 78.3 | 125.9 | 50.8 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2019-07-11 | 12:00 | 387.4 | 78.3 | 94.1 | 44.2 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 387.4
2019-07-11 | 13:00 | 407.4 | 78.3 | 130.8 | 52.1 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2019-07-11 | 14:00 | 408.3 | 78.3 | 151.7 | 70.3 | － | 26.3 | 72 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2019-07-11 | 15:00 | 393.9 | 78.3 | 177.3 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 393.9
2019-07-11 | 16:00 | 392.2 | 78.3 | 188.4 | 73 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 392.2
2019-07-11 | 17:00 | 382.8 | 78.3 | 188.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2019-07-11 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 189.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2019-07-11 | 19:00 | 368.6 | 78.3 | 189.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-07-11 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 171.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-07-11 | 21:00 | 328.8 | 78.3 | 149.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2019-07-11 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 131.6 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2019-07-11 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 121.5 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-07-12 | 0:00 | 271.8 | 78.3 | 99.9 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2019-07-12 | 1:00 | 261 | 78.3 | 91.3 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 261
2019-07-12 | 2:00 | 267.7 | 78.3 | 95.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-07-12 | 3:00 | 285.2 | 78.3 | 108.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2019-07-12 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 117.6 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-07-12 | 5:00 | 303.6 | 78.3 | 115.9 | 66 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-07-12 | 6:00 | 301 | 78.3 | 99.6 | 55.3 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 301
2019-07-12 | 7:00 | 307 | 78.3 | 85.1 | 48.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 307
2019-07-12 | 8:00 | 358.6 | 78.3 | 105.7 | 53.1 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2019-07-12 | 9:00 | 386.1 | 78.3 | 104 | 50.1 | － | 26.3 | 118 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-07-12 | 10:00 | 401.9 | 78.3 | 90.8 | 45.1 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2019-07-12 | 11:00 | 409.3 | 78.3 | 86.2 | 43.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2019-07-12 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 59.6 | 41.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-07-12 | 13:00 | 405.6 | 78.3 | 81.4 | 43.3 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 405.6
2019-07-12 | 14:00 | 409.7 | 78.3 | 96.8 | 46.1 | － | 26.3 | 157 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2019-07-12 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 116.4 | 53.6 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2019-07-12 | 16:00 | 412.3 | 78.3 | 144.3 | 72.8 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 412.3
2019-07-12 | 17:00 | 392.7 | 78.3 | 168.8 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2019-07-12 | 18:00 | 386.4 | 78.3 | 189.7 | 73 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2019-07-12 | 19:00 | 367.2 | 78.3 | 186 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2019-07-12 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 168.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2019-07-12 | 21:00 | 325.3 | 78.3 | 146.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-07-12 | 22:00 | 300.8 | 78.3 | 123.3 | 71.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2019-07-12 | 23:00 | 287.9 | 78.3 | 116.2 | 67.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-07-13 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 105.1 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2019-07-13 | 1:00 | 259.2 | 78.3 | 104.1 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-07-13 | 2:00 | 264.3 | 78.3 | 105 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 264.3
2019-07-13 | 3:00 | 278 | 78.3 | 104.2 | 66.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 278
2019-07-13 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 108.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2019-07-13 | 5:00 | 290.1 | 78.3 | 104.6 | 70 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-07-13 | 6:00 | 268.5 | 78.3 | 104.2 | 44.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 268.5
2019-07-13 | 7:00 | 261.9 | 78.3 | 96.6 | 41.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2019-07-13 | 8:00 | 294.3 | 78.3 | 110.5 | 49.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-07-13 | 9:00 | 320.8 | 78.3 | 115.4 | 48.2 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2019-07-13 | 10:00 | 333.5 | 78.3 | 111.5 | 41.6 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2019-07-13 | 11:00 | 345.3 | 78.3 | 120 | 53.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2019-07-13 | 12:00 | 339.9 | 78.3 | 113.6 | 72.9 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2019-07-13 | 13:00 | 339.3 | 78.3 | 127.2 | 73 | － | 26.3 | 33.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2019-07-13 | 14:00 | 322.9 | 78.3 | 123.9 | 73 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2019-07-13 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 107.6 | 73 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-07-13 | 16:00 | 305 | 78.3 | 105.6 | 64.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 305
2019-07-13 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 103.8 | 72.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2019-07-13 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 109.2 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2019-07-13 | 19:00 | 309.8 | 78.3 | 112.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-07-13 | 20:00 | 297.2 | 78.3 | 104.6 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-07-13 | 21:00 | 279.9 | 78.3 | 104.5 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-07-13 | 22:00 | 263.8 | 78.3 | 98.8 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2019-07-13 | 23:00 | 256.5 | 78.3 | 96 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2019-07-14 | 0:00 | 243.4 | 78.3 | 80.1 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2019-07-14 | 1:00 | 236 | 78.3 | 78.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 236
2019-07-14 | 2:00 | 245 | 78.3 | 85.6 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 245
2019-07-14 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 88.7 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-07-14 | 4:00 | 277.4 | 78.3 | 98.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2019-07-14 | 5:00 | 274.9 | 78.3 | 93.1 | 73 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2019-07-14 | 6:00 | 250.2 | 78.3 | 86.1 | 49.5 | － | 26.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2
2019-07-14 | 7:00 | 240.2 | 78.3 | 74.5 | 43.7 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.2
2019-07-14 | 8:00 | 258.8 | 78.3 | 86.5 | 47.4 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-07-14 | 9:00 | 278.6 | 78.3 | 93.1 | 57 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-07-14 | 10:00 | 295.2 | 78.3 | 96.1 | 58.7 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-07-14 | 11:00 | 301.4 | 78.3 | 94.7 | 48.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-07-14 | 12:00 | 297 | 78.3 | 84.5 | 43.7 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-07-14 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 92.9 | 47.7 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-07-14 | 14:00 | 288.6 | 78.3 | 94.2 | 59.1 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-07-14 | 15:00 | 276.6 | 78.3 | 90.7 | 69 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2019-07-14 | 16:00 | 282.2 | 78.3 | 95.8 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 282.2
2019-07-14 | 17:00 | 293.1 | 78.3 | 107.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-07-14 | 18:00 | 299 | 78.3 | 93.1 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 6.8 | 0 | 21 | 0 | 299
2019-07-14 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 117.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-07-14 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 106.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-07-14 | 21:00 | 275.7 | 78.3 | 91 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-07-14 | 22:00 | 259.1 | 78.3 | 87.7 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-07-14 | 23:00 | 250.7 | 78.3 | 83.4 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2019-07-15 | 0:00 | 236 | 78.3 | 63.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 236
2019-07-15 | 1:00 | 230 | 78.3 | 59.9 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 230
2019-07-15 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 67.4 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2019-07-15 | 3:00 | 259.1 | 78.3 | 79.7 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-07-15 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 84.1 | 68.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-07-15 | 5:00 | 274.5 | 78.3 | 80.4 | 64.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2019-07-15 | 6:00 | 254.6 | 78.3 | 63.9 | 54 | － | 26.3 | 10 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2019-07-15 | 7:00 | 252.5 | 78.3 | 59.2 | 51.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-07-15 | 8:00 | 277.7 | 78.3 | 60.1 | 49.6 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2019-07-15 | 9:00 | 300.7 | 78.3 | 48.5 | 44.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2019-07-15 | 10:00 | 320.4 | 78.3 | 43.3 | 43.2 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2019-07-15 | 11:00 | 331.9 | 78.3 | 42.6 | 43.1 | － | 26.3 | 138 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2019-07-15 | 12:00 | 326.9 | 78.3 | 41.4 | 43.1 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2019-07-15 | 13:00 | 321.2 | 78.3 | 55.9 | 44.8 | － | 26.3 | 112.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2019-07-15 | 14:00 | 322.6 | 78.3 | 66.4 | 47.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2019-07-15 | 15:00 | 317.6 | 78.3 | 84.7 | 58.1 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2019-07-15 | 16:00 | 317.4 | 78.3 | 106 | 73 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2019-07-15 | 17:00 | 317.6 | 78.3 | 108 | 73 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 317.6
2019-07-15 | 18:00 | 323.2 | 78.3 | 110.7 | 73 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 323.2
2019-07-15 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 121.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 26.5 | 0 | 326.6
2019-07-15 | 20:00 | 315.5 | 78.3 | 123 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 13 | 0 | 315.5
2019-07-15 | 21:00 | 298.9 | 78.3 | 117.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2019-07-15 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 96.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-07-15 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 86.7 | 70.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-07-16 | 0:00 | 251 | 78.3 | 95.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 251
2019-07-16 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 89.2 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-07-16 | 2:00 | 250.5 | 78.3 | 96.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2019-07-16 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 109.4 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-07-16 | 4:00 | 284.2 | 78.3 | 117.8 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-07-16 | 5:00 | 289.5 | 78.3 | 117.9 | 60.8 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2019-07-16 | 6:00 | 286.6 | 78.3 | 104.5 | 50.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-07-16 | 7:00 | 298.2 | 78.3 | 93 | 46.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2019-07-16 | 8:00 | 354.6 | 78.3 | 110.5 | 48 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2019-07-16 | 9:00 | 389.8 | 78.3 | 109.2 | 46.7 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-07-16 | 10:00 | 406.7 | 78.3 | 109 | 46.6 | － | 26.3 | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-07-16 | 11:00 | 416.2 | 78.3 | 120.6 | 47.7 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 416.2
2019-07-16 | 12:00 | 398.3 | 78.3 | 108.6 | 46.6 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2019-07-16 | 13:00 | 413.7 | 78.3 | 134 | 54.1 | － | 26.3 | 118.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2019-07-16 | 14:00 | 409.9 | 78.3 | 146.9 | 73 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 409.9
2019-07-16 | 15:00 | 397.4 | 78.3 | 161.6 | 73 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-07-16 | 16:00 | 394.3 | 78.3 | 188 | 73 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2019-07-16 | 17:00 | 387.9 | 78.3 | 192.3 | 73 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2019-07-16 | 18:00 | 382.2 | 78.3 | 190 | 73 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 382.2
2019-07-16 | 19:00 | 371 | 78.3 | 175.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 371
2019-07-16 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 158.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-07-16 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 138.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-07-16 | 22:00 | 304.4 | 78.3 | 123.2 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-07-16 | 23:00 | 289.7 | 78.3 | 117.1 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2019-07-17 | 0:00 | 267.8 | 78.3 | 106.3 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2019-07-17 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 100.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-07-17 | 2:00 | 264.4 | 78.3 | 105.7 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 264.4
2019-07-17 | 3:00 | 279.4 | 78.3 | 115.3 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2019-07-17 | 4:00 | 293 | 78.3 | 123.2 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 293
2019-07-17 | 5:00 | 299.4 | 78.3 | 124 | 64.1 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2019-07-17 | 6:00 | 296.9 | 78.3 | 111.3 | 53.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-07-17 | 7:00 | 307.8 | 78.3 | 100.9 | 47.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-07-17 | 8:00 | 361.4 | 78.3 | 116.9 | 49.9 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-07-17 | 9:00 | 398.1 | 78.3 | 118.4 | 47.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-07-17 | 10:00 | 415.8 | 78.3 | 115.4 | 46.3 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-07-17 | 11:00 | 429.8 | 78.3 | 115.1 | 45.9 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2019-07-17 | 12:00 | 418 | 78.3 | 102 | 44.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418
2019-07-17 | 13:00 | 441 | 78.3 | 132.3 | 50.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 441
2019-07-17 | 14:00 | 434 | 78.3 | 142.9 | 58.2 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 434
2019-07-17 | 15:00 | 429.8 | 78.3 | 151.9 | 70.7 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2019-07-17 | 16:00 | 431.5 | 78.3 | 186.7 | 73 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 431.5
2019-07-17 | 17:00 | 408.6 | 78.3 | 196.1 | 73 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-07-17 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 202 | 73 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2019-07-17 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 191.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-07-17 | 20:00 | 368.1 | 78.3 | 168.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-07-17 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 144.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-07-17 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 125.2 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-07-17 | 23:00 | 303 | 78.3 | 115.9 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 303
2019-07-18 | 0:00 | 281.1 | 78.3 | 108.9 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2019-07-18 | 1:00 | 268.5 | 78.3 | 98.6 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 268.5
2019-07-18 | 2:00 | 273.9 | 78.3 | 107.1 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-07-18 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 120.1 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-07-18 | 4:00 | 302.8 | 78.3 | 129.1 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2019-07-18 | 5:00 | 308.5 | 78.3 | 129.3 | 47.7 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2019-07-18 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 117.2 | 44.2 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-07-18 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 124.3 | 45.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2019-07-18 | 8:00 | 369.2 | 78.3 | 153.4 | 57.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2019-07-18 | 9:00 | 407.8 | 78.3 | 163.7 | 62.1 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2019-07-18 | 10:00 | 424.1 | 78.3 | 167.9 | 62.2 | － | 26.3 | 71.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2019-07-18 | 11:00 | 437.6 | 78.3 | 186 | 73 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 437.6
2019-07-18 | 12:00 | 415.1 | 78.3 | 191 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2019-07-18 | 13:00 | 424.2 | 78.3 | 207.9 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 424.2
2019-07-18 | 14:00 | 416.8 | 78.3 | 206.8 | 73 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2019-07-18 | 15:00 | 404.1 | 78.3 | 192.2 | 73 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2019-07-18 | 16:00 | 392.9 | 78.3 | 179.4 | 73 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 392.9
2019-07-18 | 17:00 | 378.9 | 78.3 | 174.9 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 378.9
2019-07-18 | 18:00 | 378 | 78.3 | 170.2 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 378
2019-07-18 | 19:00 | 365.2 | 78.3 | 160.9 | 72.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2019-07-18 | 20:00 | 346.8 | 78.3 | 154.3 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2019-07-18 | 21:00 | 326 | 78.3 | 145.6 | 57 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 326
2019-07-18 | 22:00 | 305.2 | 78.3 | 141 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2019-07-18 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 135.2 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2019-07-19 | 0:00 | 275.6 | 78.3 | 124.4 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2019-07-19 | 1:00 | 266.9 | 78.3 | 117.5 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-07-19 | 2:00 | 272.8 | 78.3 | 121.9 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2019-07-19 | 3:00 | 288.1 | 78.3 | 132.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-07-19 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 139.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2019-07-19 | 5:00 | 303.5 | 78.3 | 139.1 | 52.7 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2019-07-19 | 6:00 | 291.5 | 78.3 | 131.4 | 48.2 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2019-07-19 | 7:00 | 301.5 | 78.3 | 135.5 | 49.8 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-07-19 | 8:00 | 354.4 | 78.3 | 158 | 69.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2019-07-19 | 9:00 | 386.5 | 78.3 | 173.9 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2019-07-19 | 10:00 | 399.1 | 78.3 | 172.1 | 73 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-07-19 | 11:00 | 409.4 | 78.3 | 173.3 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 409.4
2019-07-19 | 12:00 | 388.7 | 78.3 | 157.9 | 58.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2019-07-19 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 170.5 | 73 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2019-07-19 | 14:00 | 391 | 78.3 | 182.8 | 73 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 391
2019-07-19 | 15:00 | 374.4 | 78.3 | 179.4 | 73 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2019-07-19 | 16:00 | 377.9 | 78.3 | 182.8 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-07-19 | 17:00 | 372.6 | 78.3 | 172.4 | 73 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-07-19 | 18:00 | 364.8 | 78.3 | 171.6 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2019-07-19 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 154.2 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2019-07-19 | 20:00 | 336.4 | 78.3 | 141.9 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-07-19 | 21:00 | 316.8 | 78.3 | 125.7 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2019-07-19 | 22:00 | 298.4 | 78.3 | 109.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-07-19 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 101.1 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-07-20 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 74.7 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2019-07-20 | 1:00 | 260.1 | 78.3 | 67.1 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2019-07-20 | 2:00 | 267.3 | 78.3 | 73.2 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2019-07-20 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 81.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2019-07-20 | 4:00 | 294.6 | 78.3 | 85.9 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-07-20 | 5:00 | 294.4 | 78.3 | 85.2 | 56.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2019-07-20 | 6:00 | 274.8 | 78.3 | 73.5 | 47.2 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2019-07-20 | 7:00 | 275.3 | 78.3 | 73 | 46.9 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2019-07-20 | 8:00 | 312.8 | 78.3 | 89.8 | 62.4 | － | 26.3 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2019-07-20 | 9:00 | 345.8 | 78.3 | 95.8 | 73 | － | 26.3 | 27 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-07-20 | 10:00 | 359.2 | 78.3 | 98.1 | 61 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-07-20 | 11:00 | 370.4 | 78.3 | 93.5 | 48.5 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 370.4
2019-07-20 | 12:00 | 363 | 78.3 | 82.2 | 45.5 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-07-20 | 13:00 | 364.4 | 78.3 | 89.4 | 46.8 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2019-07-20 | 14:00 | 360.3 | 78.3 | 96.7 | 53.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2019-07-20 | 15:00 | 350.2 | 78.3 | 97.4 | 70.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-07-20 | 16:00 | 346.1 | 78.3 | 108.8 | 73 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2019-07-20 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 116.9 | 73 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-07-20 | 18:00 | 350.6 | 78.3 | 135 | 73 | － | 26.3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-07-20 | 19:00 | 347 | 78.3 | 135 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 347
2019-07-20 | 20:00 | 332.5 | 78.3 | 118.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2019-07-20 | 21:00 | 314.2 | 78.3 | 99.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2019-07-20 | 22:00 | 295.3 | 78.3 | 88.3 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-07-20 | 23:00 | 283.8 | 78.3 | 83.8 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-07-21 | 0:00 | 264.8 | 78.3 | 62.3 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2019-07-21 | 1:00 | 254.5 | 78.3 | 57.3 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2019-07-21 | 2:00 | 261.6 | 78.3 | 62 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2019-07-21 | 3:00 | 274.3 | 78.3 | 69.3 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2019-07-21 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 76.2 | 67.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2019-07-21 | 5:00 | 283.8 | 78.3 | 73.1 | 62.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-07-21 | 6:00 | 262 | 78.3 | 57.1 | 49 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-07-21 | 7:00 | 255.4 | 78.3 | 43.3 | 44.5 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-07-21 | 8:00 | 283.4 | 78.3 | 42 | 43.9 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2019-07-21 | 9:00 | 309 | 78.3 | 65.4 | 48.9 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-07-21 | 10:00 | 327 | 78.3 | 75.6 | 53.9 | － | 26.3 | 55 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 327
2019-07-21 | 11:00 | 332.6 | 78.3 | 71.3 | 49.5 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2019-07-21 | 12:00 | 334.9 | 78.3 | 62.8 | 45.8 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2019-07-21 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 70.1 | 49.6 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2019-07-21 | 14:00 | 319.7 | 78.3 | 74.3 | 55.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2019-07-21 | 15:00 | 304.9 | 78.3 | 77.2 | 64.1 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2019-07-21 | 16:00 | 309.2 | 78.3 | 89.2 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2019-07-21 | 17:00 | 322.5 | 78.3 | 116.6 | 73 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2019-07-21 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 128.1 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2019-07-21 | 19:00 | 336.9 | 78.3 | 126.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-07-21 | 20:00 | 325.5 | 78.3 | 116.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2019-07-21 | 21:00 | 306 | 78.3 | 95.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 306
2019-07-21 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 77.6 | 70.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2019-07-21 | 23:00 | 272.8 | 78.3 | 74.4 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2019-07-22 | 0:00 | 255.2 | 78.3 | 83.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2019-07-22 | 1:00 | 247 | 78.3 | 77.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 247
2019-07-22 | 2:00 | 254.3 | 78.3 | 84.5 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 254.3
2019-07-22 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 100.9 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2019-07-22 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 111.4 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-07-22 | 5:00 | 295 | 78.3 | 114.3 | 44.6 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-07-22 | 6:00 | 295.5 | 78.3 | 111.8 | 43.6 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2019-07-22 | 7:00 | 309.7 | 78.3 | 121.4 | 45.6 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2019-07-22 | 8:00 | 370.5 | 78.3 | 150.3 | 54.3 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 370.5
2019-07-22 | 9:00 | 397.8 | 78.3 | 165.7 | 61.9 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-07-22 | 10:00 | 418.1 | 78.3 | 172.9 | 64.8 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 418.1
2019-07-22 | 11:00 | 428.2 | 78.3 | 182.4 | 72.2 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2019-07-22 | 12:00 | 411.9 | 78.3 | 176.3 | 68.4 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2019-07-22 | 13:00 | 421.5 | 78.3 | 191.6 | 73 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 421.5
2019-07-22 | 14:00 | 405.2 | 78.3 | 183.8 | 73 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 405.2
2019-07-22 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 189.1 | 73 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2019-07-22 | 16:00 | 393.1 | 78.3 | 200.3 | 73 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 393.1
2019-07-22 | 17:00 | 379.2 | 78.3 | 195.2 | 73 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-07-22 | 18:00 | 382.1 | 78.3 | 184.4 | 73 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 382.1
2019-07-22 | 19:00 | 377.8 | 78.3 | 175.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | 0 | 377.8
2019-07-22 | 20:00 | 359.1 | 78.3 | 160.7 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 13 | 0 | 359.1
2019-07-22 | 21:00 | 337.8 | 78.3 | 159.7 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2019-07-22 | 22:00 | 314.4 | 78.3 | 146.4 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-07-22 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 139.5 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2019-07-23 | 0:00 | 278.9 | 78.3 | 125.9 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-07-23 | 1:00 | 268.3 | 78.3 | 115.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2019-07-23 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 120.4 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2019-07-23 | 3:00 | 290.1 | 78.3 | 131.8 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-07-23 | 4:00 | 303.1 | 78.3 | 140.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2019-07-23 | 5:00 | 310 | 78.3 | 140.9 | 52.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 310
2019-07-23 | 6:00 | 305.8 | 78.3 | 127.6 | 46.7 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2019-07-23 | 7:00 | 322.3 | 78.3 | 119.5 | 45.2 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-07-23 | 8:00 | 384.1 | 78.3 | 146.3 | 47.6 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2019-07-23 | 9:00 | 418.4 | 78.3 | 161.6 | 52.6 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2019-07-23 | 10:00 | 429.9 | 78.3 | 167.8 | 56.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-07-23 | 11:00 | 435.6 | 78.3 | 174.8 | 65.2 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2019-07-23 | 12:00 | 414.8 | 78.3 | 165.1 | 56.4 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2019-07-23 | 13:00 | 430 | 78.3 | 172.4 | 62.2 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 430
2019-07-23 | 14:00 | 436 | 78.3 | 177.5 | 71.4 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 436
2019-07-23 | 15:00 | 427.7 | 78.3 | 189.6 | 73 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 427.7
2019-07-23 | 16:00 | 408.2 | 78.3 | 204 | 73 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2019-07-23 | 17:00 | 404.6 | 78.3 | 210.7 | 73 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2019-07-23 | 18:00 | 402 | 78.3 | 218.4 | 73 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-07-23 | 19:00 | 389 | 78.3 | 209.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-07-23 | 20:00 | 367.8 | 78.3 | 188.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2019-07-23 | 21:00 | 342.6 | 78.3 | 163.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2019-07-23 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 152 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-07-23 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 141.7 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-07-24 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 121.1 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-07-24 | 1:00 | 268.6 | 78.3 | 109.8 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2019-07-24 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 115 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2019-07-24 | 3:00 | 289 | 78.3 | 125.2 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-07-24 | 4:00 | 303.6 | 78.3 | 134 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-07-24 | 5:00 | 307.5 | 78.3 | 134.4 | 56.2 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-07-24 | 6:00 | 299.3 | 78.3 | 120.5 | 50.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-07-24 | 7:00 | 316.4 | 78.3 | 118.8 | 49.2 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2019-07-24 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 141.7 | 52.4 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-07-24 | 9:00 | 417.5 | 78.3 | 151 | 53.1 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2019-07-24 | 10:00 | 432.3 | 78.3 | 146.9 | 50.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2019-07-24 | 11:00 | 447.4 | 78.3 | 147 | 49.8 | － | 26.3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.4
2019-07-24 | 12:00 | 435.9 | 78.3 | 135.8 | 48.8 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-07-24 | 13:00 | 453.9 | 78.3 | 160.9 | 54.8 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.9
2019-07-24 | 14:00 | 456.4 | 78.3 | 166.9 | 59.3 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2019-07-24 | 15:00 | 455.2 | 78.3 | 178.5 | 73 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 455.2
2019-07-24 | 16:00 | 448.5 | 78.3 | 218.7 | 73 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2019-07-24 | 17:00 | 425.4 | 78.3 | 229.3 | 73 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2019-07-24 | 18:00 | 417.3 | 78.3 | 231.7 | 73 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2019-07-24 | 19:00 | 408.3 | 78.3 | 223.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2019-07-24 | 20:00 | 386.1 | 78.3 | 201.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-07-24 | 21:00 | 358.8 | 78.3 | 172.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2019-07-24 | 22:00 | 331 | 78.3 | 149.2 | 68.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 331
2019-07-24 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 140.3 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2019-07-25 | 0:00 | 288.7 | 78.3 | 127.4 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2019-07-25 | 1:00 | 275.8 | 78.3 | 119.9 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2019-07-25 | 2:00 | 279.7 | 78.3 | 122.9 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2019-07-25 | 3:00 | 292.9 | 78.3 | 132.5 | 55.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2019-07-25 | 4:00 | 305.1 | 78.3 | 140 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-07-25 | 5:00 | 312.9 | 78.3 | 141.7 | 60.9 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-07-25 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 131.6 | 52.5 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2019-07-25 | 7:00 | 334.6 | 78.3 | 117 | 48.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-07-25 | 8:00 | 395.6 | 78.3 | 138.9 | 49.8 | － | 26.3 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2019-07-25 | 9:00 | 435.3 | 78.3 | 150.1 | 51.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 435.3
2019-07-25 | 10:00 | 450.2 | 78.3 | 144.7 | 49 | － | 26.3 | 150.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 450.2
2019-07-25 | 11:00 | 459.7 | 78.3 | 146.1 | 48.9 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2019-07-25 | 12:00 | 453.3 | 78.3 | 143.6 | 48.8 | － | 26.3 | 155 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 453.3
2019-07-25 | 13:00 | 470.8 | 78.3 | 164.7 | 55.5 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 470.8
2019-07-25 | 14:00 | 476 | 78.3 | 167.6 | 57.4 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 476
2019-07-25 | 15:00 | 473.4 | 78.3 | 176.3 | 72.1 | － | 26.3 | 110 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 473.4
2019-07-25 | 16:00 | 469.6 | 78.3 | 216.3 | 73 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 469.6
2019-07-25 | 17:00 | 451.5 | 78.3 | 226.8 | 73 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 451.5
2019-07-25 | 18:00 | 438.3 | 78.3 | 234 | 73 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 438.3
2019-07-25 | 19:00 | 423.2 | 78.3 | 225.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2019-07-25 | 20:00 | 399.1 | 78.3 | 201.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2019-07-25 | 21:00 | 370.6 | 78.3 | 168 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-07-25 | 22:00 | 341.2 | 78.3 | 144.1 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2019-07-25 | 23:00 | 321.5 | 78.3 | 134.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2019-07-26 | 0:00 | 294.5 | 78.3 | 120.7 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2019-07-26 | 1:00 | 280.1 | 78.3 | 113.1 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2019-07-26 | 2:00 | 282.8 | 78.3 | 116.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-07-26 | 3:00 | 294.1 | 78.3 | 126.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-07-26 | 4:00 | 305.6 | 78.3 | 135.8 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2019-07-26 | 5:00 | 313.1 | 78.3 | 136.9 | 56.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-07-26 | 6:00 | 316.7 | 78.3 | 120.5 | 49.5 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2019-07-26 | 7:00 | 332 | 78.3 | 111.3 | 48.1 | － | 26.3 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 332
2019-07-26 | 8:00 | 394.5 | 78.3 | 141.7 | 51.3 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2019-07-26 | 9:00 | 430.9 | 78.3 | 147.2 | 50.6 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 430.9
2019-07-26 | 10:00 | 454.3 | 78.3 | 139.3 | 48.2 | － | 26.3 | 159.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2019-07-26 | 11:00 | 472.8 | 78.3 | 148.7 | 49 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 472.8
2019-07-26 | 12:00 | 459.7 | 78.3 | 144.5 | 48.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 459.7
2019-07-26 | 13:00 | 474.3 | 78.3 | 169.4 | 58 | － | 26.3 | 139 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 474.3
2019-07-26 | 14:00 | 472.7 | 78.3 | 172.7 | 61.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 472.7
2019-07-26 | 15:00 | 467.8 | 78.3 | 178.9 | 71.2 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2019-07-26 | 16:00 | 470.3 | 78.3 | 214.5 | 73 | － | 26.3 | 74 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 470.3
2019-07-26 | 17:00 | 461.9 | 78.3 | 235.4 | 73 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 461.9
2019-07-26 | 18:00 | 440 | 78.3 | 244.5 | 73 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 440
2019-07-26 | 19:00 | 420.4 | 78.3 | 236.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2019-07-26 | 20:00 | 396.5 | 78.3 | 209.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2019-07-26 | 21:00 | 369.6 | 78.3 | 181.6 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-07-26 | 22:00 | 340.6 | 78.3 | 154.5 | 71.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2019-07-26 | 23:00 | 323.1 | 78.3 | 145.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2019-07-27 | 0:00 | 298.8 | 78.3 | 120.8 | 63.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2019-07-27 | 1:00 | 283.6 | 78.3 | 110.9 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2019-07-27 | 2:00 | 284.4 | 78.3 | 111.2 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2019-07-27 | 3:00 | 294.7 | 78.3 | 117.3 | 60.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-07-27 | 4:00 | 305.2 | 78.3 | 123.1 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2019-07-27 | 5:00 | 307.8 | 78.3 | 120.9 | 62.5 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-07-27 | 6:00 | 304.8 | 78.3 | 107.1 | 52.4 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2019-07-27 | 7:00 | 315 | 78.3 | 92 | 46.1 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-07-27 | 8:00 | 362.6 | 78.3 | 106.3 | 47 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-07-27 | 9:00 | 396 | 78.3 | 106.2 | 45.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-07-27 | 10:00 | 411.3 | 78.3 | 104.4 | 44.8 | － | 26.3 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2019-07-27 | 11:00 | 420.5 | 78.3 | 103.8 | 44.6 | － | 26.3 | 167.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2019-07-27 | 12:00 | 418.4 | 78.3 | 98.3 | 44.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2019-07-27 | 13:00 | 423.2 | 78.3 | 114.4 | 46.1 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2019-07-27 | 14:00 | 414.7 | 78.3 | 126.3 | 51 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 414.7
2019-07-27 | 15:00 | 401.7 | 78.3 | 137.9 | 61.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-07-27 | 16:00 | 398 | 78.3 | 154.1 | 73 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 398
2019-07-27 | 17:00 | 395 | 78.3 | 177.2 | 73 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 395
2019-07-27 | 18:00 | 396 | 78.3 | 199.4 | 73 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-07-27 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 200.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-07-27 | 20:00 | 373.1 | 78.3 | 183.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2019-07-27 | 21:00 | 350.4 | 78.3 | 162.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-07-27 | 22:00 | 324.1 | 78.3 | 134.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2019-07-27 | 23:00 | 307.2 | 78.3 | 122.9 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2019-07-28 | 0:00 | 283.6 | 78.3 | 101.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2019-07-28 | 1:00 | 269.8 | 78.3 | 94.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2019-07-28 | 2:00 | 270.4 | 78.3 | 97 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-07-28 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 104.9 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-07-28 | 4:00 | 290.8 | 78.3 | 111.6 | 68.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2019-07-28 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 112.2 | 68.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-07-28 | 6:00 | 287.9 | 78.3 | 95.4 | 55.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-07-28 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 72.2 | 46.1 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-07-28 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 68.4 | 44.2 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2019-07-28 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 71.2 | 43.8 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2019-07-28 | 10:00 | 364.5 | 78.3 | 61.8 | 43 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2019-07-28 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 70.1 | 43.2 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-07-28 | 12:00 | 389.8 | 78.3 | 85.7 | 45 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-07-28 | 13:00 | 378.5 | 78.3 | 89.4 | 46.3 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2019-07-28 | 14:00 | 379 | 78.3 | 92 | 47.2 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-07-28 | 15:00 | 375.1 | 78.3 | 110.6 | 56 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-07-28 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 128.6 | 70.9 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-07-28 | 17:00 | 395.6 | 78.3 | 163.7 | 73 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 395.6
2019-07-28 | 18:00 | 393.8 | 78.3 | 188.4 | 73 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2019-07-28 | 19:00 | 380.7 | 78.3 | 185.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2019-07-28 | 20:00 | 362.6 | 78.3 | 166.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-07-28 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 143.4 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-07-28 | 22:00 | 315 | 78.3 | 118.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-07-28 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 108 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-07-29 | 0:00 | 273.1 | 78.3 | 100 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2019-07-29 | 1:00 | 260 | 78.3 | 86.9 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 260
2019-07-29 | 2:00 | 262.8 | 78.3 | 91.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2019-07-29 | 3:00 | 272.3 | 78.3 | 106 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-07-29 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 116.7 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-07-29 | 5:00 | 296.5 | 78.3 | 120.3 | 52.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2019-07-29 | 6:00 | 307.6 | 78.3 | 109.8 | 49.7 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2019-07-29 | 7:00 | 333.9 | 78.3 | 103.5 | 48.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-07-29 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 135.1 | 51 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2019-07-29 | 9:00 | 453.5 | 78.3 | 150.9 | 53 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 453.5
2019-07-29 | 10:00 | 471.5 | 78.3 | 147.4 | 51.1 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 471.5
2019-07-29 | 11:00 | 492.3 | 78.3 | 157.4 | 52.6 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 492.3
2019-07-29 | 12:00 | 479.7 | 78.3 | 144.7 | 50.1 | － | 26.3 | 170.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 479.7
2019-07-29 | 13:00 | 500.1 | 78.3 | 166.3 | 55.4 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 500.1
2019-07-29 | 14:00 | 499.8 | 78.3 | 179.8 | 63.3 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 499.8
2019-07-29 | 15:00 | 497.1 | 78.3 | 200 | 73 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2019-07-29 | 16:00 | 499.2 | 78.3 | 244.3 | 73 | － | 26.3 | 63 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2019-07-29 | 17:00 | 481.5 | 78.3 | 262.7 | 73 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2019-07-29 | 18:00 | 456.7 | 78.3 | 266.7 | 73 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2019-07-29 | 19:00 | 437.3 | 78.3 | 256.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2019-07-29 | 20:00 | 411.2 | 78.3 | 232 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2019-07-29 | 21:00 | 381.7 | 78.3 | 201.8 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2019-07-29 | 22:00 | 350.1 | 78.3 | 168.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-07-29 | 23:00 | 327.4 | 78.3 | 150.1 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2019-07-30 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 139.5 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-07-30 | 1:00 | 285.4 | 78.3 | 125.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2019-07-30 | 2:00 | 285.1 | 78.3 | 125.2 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2019-07-30 | 3:00 | 297 | 78.3 | 137.3 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-07-30 | 4:00 | 308.4 | 78.3 | 148.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-07-30 | 5:00 | 319.2 | 78.3 | 154.5 | 53.7 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-07-30 | 6:00 | 330.8 | 78.3 | 143.4 | 49.1 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-07-30 | 7:00 | 356.8 | 78.3 | 133.8 | 47.5 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2019-07-30 | 8:00 | 427.3 | 78.3 | 164.8 | 49.9 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-07-30 | 9:00 | 469.2 | 78.3 | 175.8 | 50.9 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2019-07-30 | 10:00 | 485.7 | 78.3 | 173.6 | 49.3 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 485.7
2019-07-30 | 11:00 | 502.1 | 78.3 | 182.1 | 51 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 502.1
2019-07-30 | 12:00 | 492.6 | 78.3 | 185.3 | 52.9 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 492.6
2019-07-30 | 13:00 | 508.4 | 78.3 | 209.5 | 71 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508.4
2019-07-30 | 14:00 | 509.1 | 78.3 | 227.7 | 73 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 509.1
2019-07-30 | 15:00 | 496.9 | 78.3 | 231.1 | 73 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2019-07-30 | 16:00 | 496.9 | 78.3 | 250.3 | 73 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 496.9
2019-07-30 | 17:00 | 484 | 78.3 | 262.9 | 73 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 484
2019-07-30 | 18:00 | 467.4 | 78.3 | 267.5 | 73 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 467.4
2019-07-30 | 19:00 | 450.6 | 78.3 | 255.2 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 450.6
2019-07-30 | 20:00 | 425 | 78.3 | 226.3 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 425
2019-07-30 | 21:00 | 393.6 | 78.3 | 195.9 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-07-30 | 22:00 | 360.8 | 78.3 | 172.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2019-07-30 | 23:00 | 337.1 | 78.3 | 158.3 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-07-31 | 0:00 | 309.2 | 78.3 | 135.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2019-07-31 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 120.6 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-07-31 | 2:00 | 288.7 | 78.3 | 123.8 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2019-07-31 | 3:00 | 297.5 | 78.3 | 134.6 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2019-07-31 | 4:00 | 310 | 78.3 | 145.9 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 310
2019-07-31 | 5:00 | 321.1 | 78.3 | 151.5 | 56 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2019-07-31 | 6:00 | 335.4 | 78.3 | 143.1 | 51.1 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-07-31 | 7:00 | 358.2 | 78.3 | 136.2 | 48.5 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2019-07-31 | 8:00 | 425.7 | 78.3 | 163.4 | 52.1 | － | 26.3 | 104.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 425.7
2019-07-31 | 9:00 | 465.5 | 78.3 | 170 | 51.8 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 465.5
2019-07-31 | 10:00 | 481.6 | 78.3 | 165.2 | 49.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 481.6
2019-07-31 | 11:00 | 497.1 | 78.3 | 168.8 | 49.6 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 497.1
2019-07-31 | 12:00 | 486.5 | 78.3 | 157.4 | 48.4 | － | 26.3 | 173.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 486.5
2019-07-31 | 13:00 | 513.1 | 78.3 | 184.6 | 54.3 | － | 26.3 | 168.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 513.1
2019-07-31 | 14:00 | 514.2 | 78.3 | 197.9 | 63.3 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 514.2
2019-07-31 | 15:00 | 510.3 | 78.3 | 216.3 | 73 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 510.3
2019-07-31 | 16:00 | 509.9 | 78.3 | 255.4 | 73 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 509.9
2019-07-31 | 17:00 | 497.4 | 78.3 | 273.9 | 73 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 497.4
2019-07-31 | 18:00 | 478.3 | 78.3 | 281.5 | 73 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 478.3
2019-07-31 | 19:00 | 457.7 | 78.3 | 268.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2019-07-31 | 20:00 | 433 | 78.3 | 239.5 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 433
2019-07-31 | 21:00 | 401.2 | 78.3 | 206.1 | 73 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2019-07-31 | 22:00 | 369 | 78.3 | 176.3 | 72.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 369
2019-07-31 | 23:00 | 344.7 | 78.3 | 164.9 | 63.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2019-08-01 | 0:00 | 314.2 | 78.3 | 154.8 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 314.2
2019-08-01 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 139 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2019-08-01 | 2:00 | 292.8 | 78.3 | 137.1 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-08-01 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 144.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2019-08-01 | 4:00 | 311.4 | 78.3 | 156.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2019-08-01 | 5:00 | 320.1 | 78.3 | 161.3 | 47.2 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2019-08-01 | 6:00 | 329.3 | 78.3 | 152.9 | 43.3 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2019-08-01 | 7:00 | 356.4 | 78.3 | 151 | 41.8 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2019-08-01 | 8:00 | 426.4 | 78.3 | 175.5 | 44.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2019-08-01 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 185.3 | 45.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.3
2019-08-01 | 10:00 | 488.8 | 78.3 | 179.8 | 42.6 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 488.8
2019-08-01 | 11:00 | 503.7 | 78.3 | 182.8 | 42.7 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 503.7
2019-08-01 | 12:00 | 494.2 | 78.3 | 171.4 | 41.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 494.2
2019-08-01 | 13:00 | 515.7 | 78.3 | 196.5 | 46.5 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 515.7
2019-08-01 | 14:00 | 518.1 | 78.3 | 212.2 | 56.5 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 518.1
2019-08-01 | 15:00 | 508.7 | 78.3 | 237.2 | 70 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508.7
2019-08-01 | 16:00 | 514.1 | 78.3 | 270.5 | 70 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 514.1
2019-08-01 | 17:00 | 506.5 | 78.3 | 294.1 | 70 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.5
2019-08-01 | 18:00 | 488.3 | 78.3 | 302.1 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 488.3
2019-08-01 | 19:00 | 463.6 | 78.3 | 284.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 463.6
2019-08-01 | 20:00 | 436.6 | 78.3 | 256.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 436.6
2019-08-01 | 21:00 | 403.2 | 78.3 | 221.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2019-08-01 | 22:00 | 368 | 78.3 | 192 | 65.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-08-01 | 23:00 | 343.4 | 78.3 | 177.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2019-08-02 | 0:00 | 313.3 | 78.3 | 159 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2019-08-02 | 1:00 | 294.2 | 78.3 | 144.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2019-08-02 | 2:00 | 291.2 | 78.3 | 144 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2019-08-02 | 3:00 | 299.2 | 78.3 | 151.6 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2019-08-02 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 159.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2019-08-02 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 164.9 | 47 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-08-02 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 158 | 42.9 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-08-02 | 7:00 | 364.2 | 78.3 | 150.6 | 40.8 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-08-02 | 8:00 | 435.9 | 78.3 | 179.9 | 44 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9
2019-08-02 | 9:00 | 481.4 | 78.3 | 190.9 | 45.1 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.4
2019-08-02 | 10:00 | 498.1 | 78.3 | 187.2 | 42.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.1
2019-08-02 | 11:00 | 513.6 | 78.3 | 191.1 | 42.9 | － | 26.3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.6
2019-08-02 | 12:00 | 504.4 | 78.3 | 179.3 | 40.9 | － | 26.3 | 178.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 504.4
2019-08-02 | 13:00 | 527.5 | 78.3 | 203 | 47 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 527.5
2019-08-02 | 14:00 | 531.2 | 78.3 | 217.1 | 57 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 531.2
2019-08-02 | 15:00 | 524.2 | 78.3 | 235.7 | 70 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 524.2
2019-08-02 | 16:00 | 524.7 | 78.3 | 273.1 | 70 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 524.7
2019-08-02 | 17:00 | 505.7 | 78.3 | 287.9 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 505.7
2019-08-02 | 18:00 | 481.5 | 78.3 | 292.2 | 70 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 481.5
2019-08-02 | 19:00 | 462.9 | 78.3 | 280.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 462.9
2019-08-02 | 20:00 | 435.5 | 78.3 | 252.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2019-08-02 | 21:00 | 401.7 | 78.3 | 220.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-08-02 | 22:00 | 370.8 | 78.3 | 194 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-08-02 | 23:00 | 346.9 | 78.3 | 183.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-08-03 | 0:00 | 314.7 | 78.3 | 153.6 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2019-08-03 | 1:00 | 296.8 | 78.3 | 142.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-08-03 | 2:00 | 295 | 78.3 | 141.8 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-08-03 | 3:00 | 300.6 | 78.3 | 145.3 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2019-08-03 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 150.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-08-03 | 5:00 | 316.5 | 78.3 | 152.9 | 54.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-08-03 | 6:00 | 319.4 | 78.3 | 141.7 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-08-03 | 7:00 | 332.8 | 78.3 | 130.9 | 38.8 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2019-08-03 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 145.5 | 40.6 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2019-08-03 | 9:00 | 423.5 | 78.3 | 151.8 | 40.3 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2019-08-03 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 147.9 | 37.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2019-08-03 | 11:00 | 456 | 78.3 | 147.1 | 37.3 | － | 26.3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456
2019-08-03 | 12:00 | 455.3 | 78.3 | 140.7 | 36.7 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2019-08-03 | 13:00 | 467.5 | 78.3 | 158.9 | 40 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 467.5
2019-08-03 | 14:00 | 464.5 | 78.3 | 174.5 | 49.9 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 464.5
2019-08-03 | 15:00 | 454.5 | 78.3 | 184.7 | 63.9 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2019-08-03 | 16:00 | 447.1 | 78.3 | 211.1 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 447.1
2019-08-03 | 17:00 | 436.4 | 78.3 | 226 | 70 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 436.4
2019-08-03 | 18:00 | 422.3 | 78.3 | 233.8 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2019-08-03 | 19:00 | 408 | 78.3 | 227.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-08-03 | 20:00 | 387.5 | 78.3 | 203.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2019-08-03 | 21:00 | 363.3 | 78.3 | 178.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2019-08-03 | 22:00 | 337.1 | 78.3 | 161.4 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2019-08-03 | 23:00 | 320.7 | 78.3 | 154.1 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2019-08-04 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 125.4 | 59 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-08-04 | 1:00 | 278 | 78.3 | 115.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 278
2019-08-04 | 2:00 | 275.2 | 78.3 | 114.2 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-08-04 | 3:00 | 284.6 | 78.3 | 120.5 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2019-08-04 | 4:00 | 292 | 78.3 | 126.5 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-08-04 | 5:00 | 298.6 | 78.3 | 127.6 | 59.7 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2019-08-04 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 110.8 | 49.9 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-08-04 | 7:00 | 296.4 | 78.3 | 88.4 | 40.5 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 296.4
2019-08-04 | 8:00 | 327.4 | 78.3 | 82.1 | 37.4 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2019-08-04 | 9:00 | 358 | 78.3 | 83.1 | 36.5 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358
2019-08-04 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 77.4 | 35.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2019-08-04 | 11:00 | 383.8 | 78.3 | 72.7 | 35 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2019-08-04 | 12:00 | 391.9 | 78.3 | 76.4 | 35.1 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2019-08-04 | 13:00 | 392.5 | 78.3 | 83.7 | 35.6 | － | 26.3 | 167.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2019-08-04 | 14:00 | 392.7 | 78.3 | 99.1 | 38.4 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2019-08-04 | 15:00 | 390.7 | 78.3 | 121.2 | 46.2 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-08-04 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 150.1 | 62.7 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-08-04 | 17:00 | 403.4 | 78.3 | 191.1 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 403.4
2019-08-04 | 18:00 | 399.6 | 78.3 | 214.7 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2019-08-04 | 19:00 | 392.4 | 78.3 | 213.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2019-08-04 | 20:00 | 375.2 | 78.3 | 195.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-08-04 | 21:00 | 351.5 | 78.3 | 172.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2019-08-04 | 22:00 | 324.4 | 78.3 | 147.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2019-08-04 | 23:00 | 305.2 | 78.3 | 135.4 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2019-08-05 | 0:00 | 281 | 78.3 | 131.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 281
2019-08-05 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 118.7 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-08-05 | 2:00 | 266.5 | 78.3 | 119.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 266.5
2019-08-05 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 128.2 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-08-05 | 4:00 | 288 | 78.3 | 138 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-08-05 | 5:00 | 303.4 | 78.3 | 146.5 | 46.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2019-08-05 | 6:00 | 321.9 | 78.3 | 141.5 | 42.8 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2019-08-05 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 133.2 | 40.6 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-08-05 | 8:00 | 419.7 | 78.3 | 162.3 | 43.6 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 419.7
2019-08-05 | 9:00 | 466.3 | 78.3 | 169.7 | 43.4 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 466.3
2019-08-05 | 10:00 | 483.4 | 78.3 | 160.7 | 40.8 | － | 26.3 | 168.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 483.4
2019-08-05 | 11:00 | 500.4 | 78.3 | 164.7 | 40.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 500.4
2019-08-05 | 12:00 | 499.7 | 78.3 | 162.1 | 40.7 | － | 26.3 | 175.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 499.7
2019-08-05 | 13:00 | 518.6 | 78.3 | 199.3 | 56.3 | － | 26.3 | 142.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 518.6
2019-08-05 | 14:00 | 515.4 | 78.3 | 229.6 | 70 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 515.4
2019-08-05 | 15:00 | 500.5 | 78.3 | 252.8 | 70 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 500.5
2019-08-05 | 16:00 | 490.1 | 78.3 | 271.7 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 490.1
2019-08-05 | 17:00 | 462.6 | 78.3 | 249.4 | 70 | － | 26.3 | 8 | 0 | 17.6 | 0 | 13 | 0 | 462.6
2019-08-05 | 18:00 | 450.9 | 78.3 | 242.5 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 450.9
2019-08-05 | 19:00 | 438.4 | 78.3 | 232.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 438.4
2019-08-05 | 20:00 | 412 | 78.3 | 218.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 412
2019-08-05 | 21:00 | 383.8 | 78.3 | 190 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2019-08-05 | 22:00 | 354.8 | 78.3 | 174.7 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2019-08-05 | 23:00 | 334.6 | 78.3 | 162.6 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-08-06 | 0:00 | 307.1 | 78.3 | 148.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2019-08-06 | 1:00 | 291.1 | 78.3 | 140.5 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2019-08-06 | 2:00 | 291.1 | 78.3 | 139.3 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2019-08-06 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 146.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2019-08-06 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 155.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-08-06 | 5:00 | 324.2 | 78.3 | 162.9 | 39.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2019-08-06 | 6:00 | 320 | 78.3 | 158.2 | 37.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 320
2019-08-06 | 7:00 | 334.3 | 78.3 | 165.1 | 40.1 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2019-08-06 | 8:00 | 400.8 | 78.3 | 191.4 | 65.6 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2019-08-06 | 9:00 | 443 | 78.3 | 205.7 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 443
2019-08-06 | 10:00 | 466 | 78.3 | 217 | 70 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 466
2019-08-06 | 11:00 | 472 | 78.3 | 213.7 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 472
2019-08-06 | 12:00 | 450.4 | 78.3 | 196.7 | 58.4 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2019-08-06 | 13:00 | 460 | 78.3 | 201.1 | 67.7 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 460
2019-08-06 | 14:00 | 455.3 | 78.3 | 203.6 | 70 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 455.3
2019-08-06 | 15:00 | 446.9 | 78.3 | 209.5 | 70 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2019-08-06 | 16:00 | 437.8 | 78.3 | 205.9 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-08-06 | 17:00 | 426.8 | 78.3 | 196.8 | 70 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2019-08-06 | 18:00 | 421.1 | 78.3 | 199.5 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2019-08-06 | 19:00 | 409.3 | 78.3 | 192.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2019-08-06 | 20:00 | 386.8 | 78.3 | 183.7 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2019-08-06 | 21:00 | 360.7 | 78.3 | 172.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-08-06 | 22:00 | 334.6 | 78.3 | 155.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-08-06 | 23:00 | 318.7 | 78.3 | 144.2 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2019-08-07 | 0:00 | 295.3 | 78.3 | 118.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-08-07 | 1:00 | 281.4 | 78.3 | 109.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2019-08-07 | 2:00 | 282.5 | 78.3 | 115 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2019-08-07 | 3:00 | 291.8 | 78.3 | 126.3 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-08-07 | 4:00 | 304.2 | 78.3 | 134.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2019-08-07 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 143.1 | 43.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2019-08-07 | 6:00 | 319.2 | 78.3 | 135 | 39.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-08-07 | 7:00 | 342.7 | 78.3 | 142.6 | 40.4 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2019-08-07 | 8:00 | 407.5 | 78.3 | 176.9 | 55.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2019-08-07 | 9:00 | 442.6 | 78.3 | 191.3 | 65.1 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 442.6
2019-08-07 | 10:00 | 458.5 | 78.3 | 188.3 | 57.6 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 458.5
2019-08-07 | 11:00 | 471.8 | 78.3 | 179.9 | 48.4 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 471.8
2019-08-07 | 12:00 | 461.4 | 78.3 | 165.4 | 41.5 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 461.4
2019-08-07 | 13:00 | 481.8 | 78.3 | 187.1 | 53.4 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 481.8
2019-08-07 | 14:00 | 481.3 | 78.3 | 194.4 | 60.9 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 481.3
2019-08-07 | 15:00 | 470 | 78.3 | 194.5 | 64 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 470
2019-08-07 | 16:00 | 471.4 | 78.3 | 220.6 | 70 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 471.4
2019-08-07 | 17:00 | 459.3 | 78.3 | 241.7 | 70 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 459.3
2019-08-07 | 18:00 | 443.7 | 78.3 | 248.8 | 70 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-08-07 | 19:00 | 426.9 | 78.3 | 239.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2019-08-07 | 20:00 | 402.3 | 78.3 | 212.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2019-08-07 | 21:00 | 372.9 | 78.3 | 180.1 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2019-08-07 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 162.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-08-07 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 147.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2019-08-08 | 0:00 | 295.1 | 78.3 | 125 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2019-08-08 | 1:00 | 278.8 | 78.3 | 115.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2019-08-08 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 121.8 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2019-08-08 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 129.9 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-08-08 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 139.4 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2019-08-08 | 5:00 | 312 | 78.3 | 143.1 | 48.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 312
2019-08-08 | 6:00 | 325 | 78.3 | 136.5 | 43.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 325
2019-08-08 | 7:00 | 347.6 | 78.3 | 127.1 | 40.5 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2019-08-08 | 8:00 | 413.4 | 78.3 | 156 | 44.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 413.4
2019-08-08 | 9:00 | 454.5 | 78.3 | 164.3 | 44.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 454.5
2019-08-08 | 10:00 | 470.5 | 78.3 | 161.1 | 42.3 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2019-08-08 | 11:00 | 487.6 | 78.3 | 163.2 | 42 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 487.6
2019-08-08 | 12:00 | 479.4 | 78.3 | 150.7 | 40.4 | － | 26.3 | 181.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.4
2019-08-08 | 13:00 | 501.1 | 78.3 | 175.1 | 45.6 | － | 26.3 | 173.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 501.1
2019-08-08 | 14:00 | 503.2 | 78.3 | 190.2 | 55.9 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 503.2
2019-08-08 | 15:00 | 499.2 | 78.3 | 206.6 | 70 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 499.2
2019-08-08 | 16:00 | 497.9 | 78.3 | 250.6 | 70 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 497.9
2019-08-08 | 17:00 | 470.5 | 78.3 | 259.2 | 70 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 470.5
2019-08-08 | 18:00 | 450.3 | 78.3 | 258.9 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 450.3
2019-08-08 | 19:00 | 439.4 | 78.3 | 251.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2019-08-08 | 20:00 | 413.6 | 78.3 | 226.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 413.6
2019-08-08 | 21:00 | 383.5 | 78.3 | 197.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2019-08-08 | 22:00 | 351.1 | 78.3 | 171.2 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2019-08-08 | 23:00 | 328.6 | 78.3 | 159.5 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2019-08-09 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 142.9 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2019-08-09 | 1:00 | 281.1 | 78.3 | 129.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2019-08-09 | 2:00 | 280.9 | 78.3 | 129.8 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2019-08-09 | 3:00 | 289.4 | 78.3 | 137.4 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-08-09 | 4:00 | 300.2 | 78.3 | 145.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2019-08-09 | 5:00 | 309.6 | 78.3 | 148.1 | 50 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-08-09 | 6:00 | 317.4 | 78.3 | 137.3 | 43.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2019-08-09 | 7:00 | 337.9 | 78.3 | 127 | 40.2 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-08-09 | 8:00 | 403.7 | 78.3 | 153.9 | 43.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2019-08-09 | 9:00 | 446.7 | 78.3 | 163.2 | 43.7 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.7
2019-08-09 | 10:00 | 466.1 | 78.3 | 159.2 | 41.3 | － | 26.3 | 160.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 466.1
2019-08-09 | 11:00 | 484.3 | 78.3 | 165.5 | 42 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 484.3
2019-08-09 | 12:00 | 474.1 | 78.3 | 154.3 | 40.2 | － | 26.3 | 172.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 474.1
2019-08-09 | 13:00 | 494.1 | 78.3 | 172.7 | 44.1 | － | 26.3 | 169.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 494.1
2019-08-09 | 14:00 | 496.7 | 78.3 | 189 | 55.6 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 496.7
2019-08-09 | 15:00 | 489.2 | 78.3 | 204.4 | 70 | － | 26.3 | 108.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 489.2
2019-08-09 | 16:00 | 483.1 | 78.3 | 241.9 | 70 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 483.1
2019-08-09 | 17:00 | 464.3 | 78.3 | 253.8 | 70 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 464.3
2019-08-09 | 18:00 | 440.2 | 78.3 | 255.3 | 70 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 440.2
2019-08-09 | 19:00 | 425.3 | 78.3 | 243.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2019-08-09 | 20:00 | 401.1 | 78.3 | 220 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-08-09 | 21:00 | 371.1 | 78.3 | 187.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2019-08-09 | 22:00 | 342 | 78.3 | 166.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 342
2019-08-09 | 23:00 | 321.6 | 78.3 | 155.1 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2019-08-10 | 0:00 | 292.8 | 78.3 | 124.1 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-08-10 | 1:00 | 274.6 | 78.3 | 112.9 | 50.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 274.6
2019-08-10 | 2:00 | 273.1 | 78.3 | 112.1 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2019-08-10 | 3:00 | 280.5 | 78.3 | 116.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2019-08-10 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 123.7 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-08-10 | 5:00 | 294.8 | 78.3 | 126.4 | 57.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2019-08-10 | 6:00 | 290.3 | 78.3 | 111.6 | 47.4 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-08-10 | 7:00 | 301.9 | 78.3 | 97.9 | 40.2 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2019-08-10 | 8:00 | 348.6 | 78.3 | 106.8 | 40.2 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-08-10 | 9:00 | 386.6 | 78.3 | 112.3 | 39.7 | － | 26.3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6
2019-08-10 | 10:00 | 404.8 | 78.3 | 104.4 | 37 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2019-08-10 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 102.6 | 36.4 | － | 26.3 | 173 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2019-08-10 | 12:00 | 420.7 | 78.3 | 95.9 | 35.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2019-08-10 | 13:00 | 430.8 | 78.3 | 111.7 | 37.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 430.8
2019-08-10 | 14:00 | 430.5 | 78.3 | 129.3 | 43.6 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2019-08-10 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 146.8 | 55.5 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2019-08-10 | 16:00 | 421.6 | 78.3 | 174.3 | 70 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 421.6
2019-08-10 | 17:00 | 412.8 | 78.3 | 201.6 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2019-08-10 | 18:00 | 400.5 | 78.3 | 214.7 | 70 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-08-10 | 19:00 | 390.9 | 78.3 | 211.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-08-10 | 20:00 | 370.8 | 78.3 | 185.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-08-10 | 21:00 | 345.5 | 78.3 | 157.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2019-08-10 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 138.1 | 65.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2019-08-10 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 126.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-08-11 | 0:00 | 276.6 | 78.3 | 102.1 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2019-08-11 | 1:00 | 259.5 | 78.3 | 90.7 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 259.5
2019-08-11 | 2:00 | 258.6 | 78.3 | 91.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 258.6
2019-08-11 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 97.4 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-08-11 | 4:00 | 275.5 | 78.3 | 102.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2019-08-11 | 5:00 | 281.4 | 78.3 | 102.3 | 56.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2019-08-11 | 6:00 | 276.2 | 78.3 | 84.3 | 48.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2019-08-11 | 7:00 | 273.9 | 78.3 | 60.3 | 39.8 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-08-11 | 8:00 | 305.3 | 78.3 | 55.4 | 37.2 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2019-08-11 | 9:00 | 336.9 | 78.3 | 52.2 | 35.6 | － | 26.3 | 141.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2019-08-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 44.8 | 34.4 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2019-08-11 | 11:00 | 369.7 | 78.3 | 40.6 | 34.2 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2019-08-11 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 49 | 34.5 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-08-11 | 13:00 | 385.3 | 78.3 | 60.7 | 35.9 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2019-08-11 | 14:00 | 387 | 78.3 | 88.4 | 42.2 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 387
2019-08-11 | 15:00 | 384.8 | 78.3 | 115.9 | 53.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2019-08-11 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 144.5 | 69.6 | － | 26.3 | 64 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2019-08-11 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 183.6 | 70 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-08-11 | 18:00 | 390.4 | 78.3 | 196.3 | 70 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2019-08-11 | 19:00 | 384.3 | 78.3 | 192.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2019-08-11 | 20:00 | 366.6 | 78.3 | 176 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-08-11 | 21:00 | 343.7 | 78.3 | 151.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2019-08-11 | 22:00 | 318.2 | 78.3 | 130.1 | 69.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-08-11 | 23:00 | 299.9 | 78.3 | 120.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2019-08-12 | 0:00 | 272.4 | 78.3 | 106 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2019-08-12 | 1:00 | 256 | 78.3 | 96.5 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-08-12 | 2:00 | 257 | 78.3 | 96.8 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 257
2019-08-12 | 3:00 | 265.8 | 78.3 | 101.2 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-08-12 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 108.4 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-08-12 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 111.1 | 53.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-08-12 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 98.7 | 46.1 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2019-08-12 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 76.9 | 39.1 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2019-08-12 | 8:00 | 334.5 | 78.3 | 83 | 38.9 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2019-08-12 | 9:00 | 368.1 | 78.3 | 86.5 | 38.6 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-08-12 | 10:00 | 385.1 | 78.3 | 86.9 | 38.5 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2019-08-12 | 11:00 | 397.3 | 78.3 | 95.7 | 39 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-08-12 | 12:00 | 403 | 78.3 | 90.4 | 38.5 | － | 26.3 | 159.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-08-12 | 13:00 | 407.3 | 78.3 | 103.6 | 40 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2019-08-12 | 14:00 | 409.2 | 78.3 | 119.1 | 44.9 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2019-08-12 | 15:00 | 406.1 | 78.3 | 138 | 56.3 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 406.1
2019-08-12 | 16:00 | 411.2 | 78.3 | 165.9 | 70 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2019-08-12 | 17:00 | 420.8 | 78.3 | 207.7 | 70 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2019-08-12 | 18:00 | 411.5 | 78.3 | 225.7 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2019-08-12 | 19:00 | 403 | 78.3 | 219.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 403
2019-08-12 | 20:00 | 385.4 | 78.3 | 201.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2019-08-12 | 21:00 | 359.5 | 78.3 | 176.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2019-08-12 | 22:00 | 331.4 | 78.3 | 149 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2019-08-12 | 23:00 | 311.3 | 78.3 | 132.2 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2019-08-13 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 120.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-08-13 | 1:00 | 265.8 | 78.3 | 109 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-08-13 | 2:00 | 264.9 | 78.3 | 109.2 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 264.9
2019-08-13 | 3:00 | 272.4 | 78.3 | 114.4 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2019-08-13 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 122.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-08-13 | 5:00 | 294.3 | 78.3 | 126.6 | 53.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-08-13 | 6:00 | 302.1 | 78.3 | 117 | 45.2 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-08-13 | 7:00 | 316.1 | 78.3 | 98.9 | 38.9 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2019-08-13 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 110.2 | 39.1 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-08-13 | 9:00 | 395.1 | 78.3 | 118 | 39.6 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2019-08-13 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 117.5 | 39 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2019-08-13 | 11:00 | 428.5 | 78.3 | 126.8 | 40.4 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 428.5
2019-08-13 | 12:00 | 427.5 | 78.3 | 130.5 | 41.6 | － | 26.3 | 128 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 427.5
2019-08-13 | 13:00 | 423.7 | 78.3 | 145.1 | 51.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2019-08-13 | 14:00 | 419.5 | 78.3 | 143.8 | 50.9 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2019-08-13 | 15:00 | 424.7 | 78.3 | 145.5 | 51.4 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2019-08-13 | 16:00 | 429.9 | 78.3 | 165.7 | 70 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2019-08-13 | 17:00 | 430.1 | 78.3 | 199.9 | 70 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 430.1
2019-08-13 | 18:00 | 418.5 | 78.3 | 219.2 | 70 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 418.5
2019-08-13 | 19:00 | 408 | 78.3 | 217.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-08-13 | 20:00 | 390.1 | 78.3 | 200.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2019-08-13 | 21:00 | 366 | 78.3 | 178.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 366
2019-08-13 | 22:00 | 340.3 | 78.3 | 149.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2019-08-13 | 23:00 | 320.3 | 78.3 | 134.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-08-14 | 0:00 | 292.4 | 78.3 | 118.7 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-08-14 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 107.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-08-14 | 2:00 | 273.5 | 78.3 | 104.6 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2019-08-14 | 3:00 | 279.9 | 78.3 | 107.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-08-14 | 4:00 | 288.8 | 78.3 | 113.1 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2019-08-14 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 116.7 | 45.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-08-14 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 104.5 | 36.4 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-08-14 | 7:00 | 309.9 | 78.3 | 95.1 | 33.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2019-08-14 | 8:00 | 348.1 | 78.3 | 113.6 | 36.6 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2019-08-14 | 9:00 | 367 | 78.3 | 128.5 | 45.3 | － | 26.3 | 56 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 367
2019-08-14 | 10:00 | 378.9 | 78.3 | 135.3 | 51.9 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 378.9
2019-08-14 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 140.7 | 59.5 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-08-14 | 12:00 | 383.5 | 78.3 | 140.5 | 62.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2019-08-14 | 13:00 | 365.4 | 78.3 | 136.7 | 60.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2019-08-14 | 14:00 | 351.5 | 78.3 | 133.5 | 58.9 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2019-08-14 | 15:00 | 346.8 | 78.3 | 135.5 | 64.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2019-08-14 | 16:00 | 352.8 | 78.3 | 147.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2019-08-14 | 17:00 | 354.9 | 78.3 | 144 | 70 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | 0 | 354.9
2019-08-14 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 148.8 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18.9 | 0 | 16 | 0 | 358.8
2019-08-14 | 19:00 | 354.3 | 78.3 | 148.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 13 | 0 | 354.3
2019-08-14 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 148.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-08-14 | 21:00 | 320 | 78.3 | 133.2 | 66.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 320
2019-08-14 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 122.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-08-14 | 23:00 | 287.1 | 78.3 | 117.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2019-08-15 | 0:00 | 266.9 | 78.3 | 107.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-08-15 | 1:00 | 256.1 | 78.3 | 100.8 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2019-08-15 | 2:00 | 259.7 | 78.3 | 102.5 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2019-08-15 | 3:00 | 269.6 | 78.3 | 109.3 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-08-15 | 4:00 | 281.2 | 78.3 | 112.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2019-08-15 | 5:00 | 287.7 | 78.3 | 113.1 | 53.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2019-08-15 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 108.1 | 37.3 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-08-15 | 7:00 | 273.5 | 78.3 | 107 | 36.4 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2019-08-15 | 8:00 | 299.8 | 78.3 | 115.4 | 47 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2019-08-15 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 117.1 | 64.5 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2019-08-15 | 10:00 | 336.8 | 78.3 | 121.4 | 63.4 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2019-08-15 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 122.8 | 66.8 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2019-08-15 | 12:00 | 348 | 78.3 | 123.3 | 60.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-08-15 | 13:00 | 335.8 | 78.3 | 121 | 48 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2019-08-15 | 14:00 | 325.2 | 78.3 | 118.5 | 53.8 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-08-15 | 15:00 | 315.8 | 78.3 | 115.8 | 55.7 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2019-08-15 | 16:00 | 320.5 | 78.3 | 113.3 | 68 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2019-08-15 | 17:00 | 331.2 | 78.3 | 132.1 | 70 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2019-08-15 | 18:00 | 335.5 | 78.3 | 139.4 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2019-08-15 | 19:00 | 327.8 | 78.3 | 134.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2019-08-15 | 20:00 | 313.9 | 78.3 | 121.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2019-08-15 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 112.3 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2019-08-15 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 111.6 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2019-08-15 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 103.2 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2019-08-16 | 0:00 | 248.9 | 78.3 | 80.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 248.9
2019-08-16 | 1:00 | 238.8 | 78.3 | 74.2 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2019-08-16 | 2:00 | 242.4 | 78.3 | 80.8 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 242.4
2019-08-16 | 3:00 | 255.8 | 78.3 | 91 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2019-08-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 102.5 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-08-16 | 5:00 | 279.9 | 78.3 | 109.5 | 50.8 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-08-16 | 6:00 | 278.5 | 78.3 | 99.1 | 44.1 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-08-16 | 7:00 | 294.3 | 78.3 | 95.4 | 41.5 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-08-16 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 116.9 | 46.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-08-16 | 9:00 | 374.7 | 78.3 | 124.1 | 47.5 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2019-08-16 | 10:00 | 398.6 | 78.3 | 126.3 | 45.9 | － | 26.3 | 119.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2019-08-16 | 11:00 | 418.9 | 78.3 | 119.6 | 41.5 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 418.9
2019-08-16 | 12:00 | 417 | 78.3 | 116.8 | 40.9 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 417
2019-08-16 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 123.2 | 42.3 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-08-16 | 14:00 | 426.2 | 78.3 | 136.4 | 50 | － | 26.3 | 128 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-08-16 | 15:00 | 424 | 78.3 | 146.1 | 62.2 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 424
2019-08-16 | 16:00 | 422.9 | 78.3 | 175.5 | 70 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 422.9
2019-08-16 | 17:00 | 411.8 | 78.3 | 200.6 | 70 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-08-16 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 210.7 | 70 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2019-08-16 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 204.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2019-08-16 | 20:00 | 366 | 78.3 | 187.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 366
2019-08-16 | 21:00 | 340.6 | 78.3 | 164 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2019-08-16 | 22:00 | 313.9 | 78.3 | 138.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2019-08-16 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 126.2 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2019-08-17 | 0:00 | 271.5 | 78.3 | 106.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2019-08-17 | 1:00 | 256 | 78.3 | 96.8 | 49.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-08-17 | 2:00 | 256.2 | 78.3 | 96.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 256.2
2019-08-17 | 3:00 | 266.2 | 78.3 | 103.9 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2019-08-17 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 113.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-08-17 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 115.9 | 57.8 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2019-08-17 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 101.4 | 48.3 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2019-08-17 | 7:00 | 292.5 | 78.3 | 90.1 | 42.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2019-08-17 | 8:00 | 335.8 | 78.3 | 97.2 | 41.9 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2019-08-17 | 9:00 | 368.8 | 78.3 | 87.5 | 37.4 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-08-17 | 10:00 | 383.4 | 78.3 | 76.6 | 35.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 383.4
2019-08-17 | 11:00 | 396.2 | 78.3 | 78.9 | 35.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-08-17 | 12:00 | 398.6 | 78.3 | 80.6 | 35.9 | － | 26.3 | 175.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398.6
2019-08-17 | 13:00 | 406.7 | 78.3 | 96.2 | 37.8 | － | 26.3 | 165.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-08-17 | 14:00 | 408 | 78.3 | 110 | 41.7 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-08-17 | 15:00 | 407.3 | 78.3 | 132.5 | 53.2 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2019-08-17 | 16:00 | 413 | 78.3 | 161.3 | 70 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 413
2019-08-17 | 17:00 | 407.2 | 78.3 | 168.2 | 70 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 24.9 | 0 | 407.2
2019-08-17 | 18:00 | 388.8 | 78.3 | 181.4 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.3 | 0 | 25.1 | 0 | 388.8
2019-08-17 | 19:00 | 377.5 | 78.3 | 189.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 377.5
2019-08-17 | 20:00 | 356.1 | 78.3 | 180.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2019-08-17 | 21:00 | 332.3 | 78.3 | 156.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2019-08-17 | 22:00 | 307.5 | 78.3 | 132.7 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-08-17 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 122.8 | 62.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2019-08-18 | 0:00 | 265.6 | 78.3 | 104.7 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2019-08-18 | 1:00 | 250.6 | 78.3 | 94.5 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6
2019-08-18 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 94.3 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-08-18 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 101.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2019-08-18 | 4:00 | 272.2 | 78.3 | 109.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2019-08-18 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 110.6 | 58.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-08-18 | 6:00 | 273.8 | 78.3 | 92.4 | 48.2 | － | 26.3 | 28 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2019-08-18 | 7:00 | 270.3 | 78.3 | 64.8 | 38.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-08-18 | 8:00 | 297.1 | 78.3 | 58.6 | 36 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-08-18 | 9:00 | 327.8 | 78.3 | 56.4 | 35 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2019-08-18 | 10:00 | 345 | 78.3 | 52.4 | 34.6 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
2019-08-18 | 11:00 | 354.8 | 78.3 | 56.9 | 34.7 | － | 26.3 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.8
2019-08-18 | 12:00 | 367.6 | 78.3 | 67.1 | 35.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2019-08-18 | 13:00 | 372.8 | 78.3 | 81.9 | 37.9 | － | 26.3 | 148 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-08-18 | 14:00 | 371.6 | 78.3 | 101 | 43.9 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6
2019-08-18 | 15:00 | 370.7 | 78.3 | 125.1 | 56.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2019-08-18 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 146.4 | 70 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2019-08-18 | 17:00 | 375.3 | 78.3 | 146.8 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 375.3
2019-08-18 | 18:00 | 371.8 | 78.3 | 162.6 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 371.8
2019-08-18 | 19:00 | 366.3 | 78.3 | 161.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 0 | 366.3
2019-08-18 | 20:00 | 349.7 | 78.3 | 159.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 15 | 0 | 349.7
2019-08-18 | 21:00 | 327.5 | 78.3 | 152.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-08-18 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 128 | 68 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-08-18 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 117.5 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2019-08-19 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 126.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 268.5
2019-08-19 | 1:00 | 256.2 | 78.3 | 118.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 256.2
2019-08-19 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 120.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2019-08-19 | 3:00 | 268.4 | 78.3 | 129 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268.4
2019-08-19 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 141.8 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-08-19 | 5:00 | 296.8 | 78.3 | 151.6 | 37.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-08-19 | 6:00 | 302.5 | 78.3 | 149.9 | 36.6 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2019-08-19 | 7:00 | 319 | 78.3 | 160.5 | 40 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-08-19 | 8:00 | 377.8 | 78.3 | 195.8 | 59.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2019-08-19 | 9:00 | 414.1 | 78.3 | 214.3 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2019-08-19 | 10:00 | 433.9 | 78.3 | 223 | 70 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2019-08-19 | 11:00 | 441.5 | 78.3 | 221.3 | 70 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 441.5
2019-08-19 | 12:00 | 418.6 | 78.3 | 209.6 | 68.3 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 418.6
2019-08-19 | 13:00 | 426.2 | 78.3 | 224.4 | 70 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 426.2
2019-08-19 | 14:00 | 415.8 | 78.3 | 215 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-08-19 | 15:00 | 400.1 | 78.3 | 213.4 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 400.1
2019-08-19 | 16:00 | 396.2 | 78.3 | 216.6 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-08-19 | 17:00 | 382.7 | 78.3 | 176.2 | 69.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 27.2 | 0 | 382.7
2019-08-19 | 18:00 | 383.4 | 78.3 | 172.8 | 69.3 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 30 | 0 | 383.4
2019-08-19 | 19:00 | 373.4 | 78.3 | 169.1 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 373.4
2019-08-19 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 159.9 | 55.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 25.8 | 0 | 352.5
2019-08-19 | 21:00 | 330.8 | 78.3 | 158.6 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | 0 | 330.8
2019-08-19 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 157.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-08-19 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 147.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-08-20 | 0:00 | 277 | 78.3 | 125.5 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 277
2019-08-20 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 115.5 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-08-20 | 2:00 | 270.5 | 78.3 | 119.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-08-20 | 3:00 | 283.1 | 78.3 | 128.7 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-08-20 | 4:00 | 297.4 | 78.3 | 139 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-08-20 | 5:00 | 307 | 78.3 | 145.6 | 44.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 307
2019-08-20 | 6:00 | 305.4 | 78.3 | 138.5 | 40.6 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2019-08-20 | 7:00 | 320.3 | 78.3 | 134.2 | 38.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2019-08-20 | 8:00 | 381.5 | 78.3 | 162.9 | 47.3 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2019-08-20 | 9:00 | 421.8 | 78.3 | 181.3 | 57.7 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 421.8
2019-08-20 | 10:00 | 442.9 | 78.3 | 183.7 | 55.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 442.9
2019-08-20 | 11:00 | 456.7 | 78.3 | 184 | 52.9 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2019-08-20 | 12:00 | 443.7 | 78.3 | 174.2 | 45.8 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 443.7
2019-08-20 | 13:00 | 465.1 | 78.3 | 189.2 | 57.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 465.1
2019-08-20 | 14:00 | 463.3 | 78.3 | 196.4 | 69.5 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2019-08-20 | 15:00 | 459.8 | 78.3 | 219.4 | 70 | － | 26.3 | 57.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 459.8
2019-08-20 | 16:00 | 449.9 | 78.3 | 233.9 | 70 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2019-08-20 | 17:00 | 436.5 | 78.3 | 234.9 | 70 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 436.5
2019-08-20 | 18:00 | 426.9 | 78.3 | 234.5 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 426.9
2019-08-20 | 19:00 | 413.3 | 78.3 | 216.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 413.3
2019-08-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 190 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-08-20 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 171 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-08-20 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 157.4 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2019-08-20 | 23:00 | 318.1 | 78.3 | 145.7 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2019-08-21 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 126.5 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-08-21 | 1:00 | 280.3 | 78.3 | 114.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-08-21 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 118.7 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-08-21 | 3:00 | 291.6 | 78.3 | 131.6 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2019-08-21 | 4:00 | 304.3 | 78.3 | 141.9 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2019-08-21 | 5:00 | 314.4 | 78.3 | 147.9 | 45.8 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-08-21 | 6:00 | 319.6 | 78.3 | 143.5 | 42.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 319.6
2019-08-21 | 7:00 | 340.7 | 78.3 | 143 | 40.8 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2019-08-21 | 8:00 | 404.1 | 78.3 | 168.4 | 47.2 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 404.1
2019-08-21 | 9:00 | 443.2 | 78.3 | 178.1 | 48.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2019-08-21 | 10:00 | 462.7 | 78.3 | 178.9 | 46.6 | － | 26.3 | 129 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 462.7
2019-08-21 | 11:00 | 476.9 | 78.3 | 181.4 | 46.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 476.9
2019-08-21 | 12:00 | 469.2 | 78.3 | 173.3 | 43 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2019-08-21 | 13:00 | 489.5 | 78.3 | 194 | 54.9 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 489.5
2019-08-21 | 14:00 | 482.4 | 78.3 | 208.9 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 482.4
2019-08-21 | 15:00 | 474.3 | 78.3 | 224.4 | 70 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 474.3
2019-08-21 | 16:00 | 476.8 | 78.3 | 243.4 | 70 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 476.8
2019-08-21 | 17:00 | 459.6 | 78.3 | 249 | 70 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 459.6
2019-08-21 | 18:00 | 444.8 | 78.3 | 255.5 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 444.8
2019-08-21 | 19:00 | 427.6 | 78.3 | 239.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 427.6
2019-08-21 | 20:00 | 402 | 78.3 | 211.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-08-21 | 21:00 | 373.9 | 78.3 | 181.7 | 69.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2019-08-21 | 22:00 | 345.8 | 78.3 | 166.1 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-08-21 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 154.6 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2019-08-22 | 0:00 | 300.1 | 78.3 | 134.5 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-08-22 | 1:00 | 284.5 | 78.3 | 121.3 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2019-08-22 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 123 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2019-08-22 | 3:00 | 294.8 | 78.3 | 134.9 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2019-08-22 | 4:00 | 306.3 | 78.3 | 144.7 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-08-22 | 5:00 | 316.6 | 78.3 | 150.1 | 47.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2019-08-22 | 6:00 | 328.3 | 78.3 | 143.5 | 42.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-08-22 | 7:00 | 350.2 | 78.3 | 133.7 | 39.5 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2019-08-22 | 8:00 | 418.2 | 78.3 | 163 | 43.8 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 418.2
2019-08-22 | 9:00 | 457.8 | 78.3 | 171.7 | 44.4 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 457.8
2019-08-22 | 10:00 | 480.8 | 78.3 | 172.5 | 43 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 480.8
2019-08-22 | 11:00 | 493.2 | 78.3 | 170.9 | 41.6 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 493.2
2019-08-22 | 12:00 | 483.3 | 78.3 | 156.5 | 39.4 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 483.3
2019-08-22 | 13:00 | 508.3 | 78.3 | 188.8 | 49.6 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 508.3
2019-08-22 | 14:00 | 502.5 | 78.3 | 204.5 | 69.9 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 502.5
2019-08-22 | 15:00 | 483.7 | 78.3 | 228.1 | 70 | － | 26.3 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 483.7
2019-08-22 | 16:00 | 479.9 | 78.3 | 250.7 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 479.9
2019-08-22 | 17:00 | 456.7 | 78.3 | 250.4 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 456.7
2019-08-22 | 18:00 | 452.3 | 78.3 | 256.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2019-08-22 | 19:00 | 437 | 78.3 | 238 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 437
2019-08-22 | 20:00 | 410.2 | 78.3 | 212.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2019-08-22 | 21:00 | 382.6 | 78.3 | 191 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-08-22 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 172.6 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-08-22 | 23:00 | 336.2 | 78.3 | 165.7 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2019-08-23 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 157 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2019-08-23 | 1:00 | 289.5 | 78.3 | 142.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2019-08-23 | 2:00 | 288.6 | 78.3 | 143 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-08-23 | 3:00 | 298.8 | 78.3 | 152.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2019-08-23 | 4:00 | 311.6 | 78.3 | 162.6 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2019-08-23 | 5:00 | 322.6 | 78.3 | 169 | 42.6 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2019-08-23 | 6:00 | 328.6 | 78.3 | 167.8 | 41.1 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2019-08-23 | 7:00 | 347.3 | 78.3 | 178.3 | 46.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2019-08-23 | 8:00 | 400.5 | 78.3 | 210.3 | 70 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-08-23 | 9:00 | 432.8 | 78.3 | 223.3 | 70 | － | 26.3 | 29 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2019-08-23 | 10:00 | 441.6 | 78.3 | 206.7 | 63.9 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 441.6
2019-08-23 | 11:00 | 447 | 78.3 | 201.9 | 52.8 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 447
2019-08-23 | 12:00 | 433.4 | 78.3 | 180.9 | 37.9 | － | 26.3 | 107.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 433.4
2019-08-23 | 13:00 | 454.2 | 78.3 | 196.1 | 44.3 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 454.2
2019-08-23 | 14:00 | 454.8 | 78.3 | 209.6 | 63.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2019-08-23 | 15:00 | 447.7 | 78.3 | 218.8 | 70 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 447.7
2019-08-23 | 16:00 | 446.9 | 78.3 | 240.2 | 70 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446.9
2019-08-23 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 238.9 | 70 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2019-08-23 | 18:00 | 417.5 | 78.3 | 240.3 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 417.5
2019-08-23 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 225.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2019-08-23 | 20:00 | 375.1 | 78.3 | 198.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-08-23 | 21:00 | 349.4 | 78.3 | 186.8 | 56.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2019-08-23 | 22:00 | 324.9 | 78.3 | 173.3 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2019-08-23 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 160.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-08-24 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 123.9 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2019-08-24 | 1:00 | 269.2 | 78.3 | 119.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-08-24 | 2:00 | 270.3 | 78.3 | 120.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-08-24 | 3:00 | 280 | 78.3 | 123.2 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 280
2019-08-24 | 4:00 | 289.4 | 78.3 | 124.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-08-24 | 5:00 | 293.7 | 78.3 | 123.9 | 61.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-08-24 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 125.3 | 45 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2019-08-24 | 7:00 | 284 | 78.3 | 122.7 | 38.9 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 284
2019-08-24 | 8:00 | 318.6 | 78.3 | 131.2 | 50.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2019-08-24 | 9:00 | 341.8 | 78.3 | 135.5 | 44.8 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2019-08-24 | 10:00 | 360.4 | 78.3 | 133.1 | 36.8 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2019-08-24 | 11:00 | 371.1 | 78.3 | 140.2 | 40.7 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2019-08-24 | 12:00 | 358 | 78.3 | 136.9 | 58.8 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358
2019-08-24 | 13:00 | 356.1 | 78.3 | 144.2 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2019-08-24 | 14:00 | 348 | 78.3 | 142 | 70 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-08-24 | 15:00 | 343.5 | 78.3 | 147.5 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2019-08-24 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 146.7 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2019-08-24 | 17:00 | 327.9 | 78.3 | 138.3 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2019-08-24 | 18:00 | 327.2 | 78.3 | 137 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2019-08-24 | 19:00 | 318.2 | 78.3 | 126.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-08-24 | 20:00 | 302.6 | 78.3 | 124.1 | 58.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-08-24 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 123.7 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-08-24 | 22:00 | 269.8 | 78.3 | 119.7 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2019-08-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 115 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2019-08-25 | 0:00 | 242.5 | 78.3 | 76.5 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2019-08-25 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 68.7 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 232.7
2019-08-25 | 2:00 | 238 | 78.3 | 70.7 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 238
2019-08-25 | 3:00 | 251.9 | 78.3 | 78.5 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 251.9
2019-08-25 | 4:00 | 266.6 | 78.3 | 87.2 | 64 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2019-08-25 | 5:00 | 269.5 | 78.3 | 88.3 | 64.7 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2019-08-25 | 6:00 | 258.1 | 78.3 | 71.7 | 52.1 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2019-08-25 | 7:00 | 245.3 | 78.3 | 42.7 | 38.3 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2019-08-25 | 8:00 | 262.7 | 78.3 | 31.9 | 34.4 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2019-08-25 | 9:00 | 282.1 | 78.3 | 56.3 | 33 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 282.1
2019-08-25 | 10:00 | 299.3 | 78.3 | 53.9 | 32.7 | － | 26.3 | 137.5 | 0 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 299.3
2019-08-25 | 11:00 | 309.6 | 78.3 | 39.9 | 34.2 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-08-25 | 12:00 | 305.1 | 78.3 | 52.5 | 37.9 | － | 26.3 | 108.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-08-25 | 13:00 | 303.2 | 78.3 | 38.4 | 34.2 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2019-08-25 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 53.1 | 38 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-08-25 | 15:00 | 302.6 | 78.3 | 82.7 | 54 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-08-25 | 16:00 | 294 | 78.3 | 95.9 | 66.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 294
2019-08-25 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 111.7 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2019-08-25 | 18:00 | 316.2 | 78.3 | 132.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2019-08-25 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 134.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-08-25 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 118.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-08-25 | 21:00 | 280.2 | 78.3 | 97.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-08-25 | 22:00 | 262.3 | 78.3 | 84.4 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2019-08-25 | 23:00 | 251.9 | 78.3 | 79.9 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 251.9
2019-08-26 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 85.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2019-08-26 | 1:00 | 227.3 | 78.3 | 78.4 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 227.3
2019-08-26 | 2:00 | 233.8 | 78.3 | 86.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2019-08-26 | 3:00 | 250.5 | 78.3 | 100.9 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2019-08-26 | 4:00 | 267.8 | 78.3 | 112.5 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2019-08-26 | 5:00 | 277.1 | 78.3 | 117 | 53 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-08-26 | 6:00 | 280.3 | 78.3 | 108.5 | 45 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-08-26 | 7:00 | 297 | 78.3 | 104 | 41.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-08-26 | 8:00 | 346.3 | 78.3 | 127.7 | 50.8 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-08-26 | 9:00 | 381.5 | 78.3 | 131.2 | 47.9 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2019-08-26 | 10:00 | 402.4 | 78.3 | 123.7 | 41 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4
2019-08-26 | 11:00 | 417.9 | 78.3 | 123.3 | 39.8 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2019-08-26 | 12:00 | 399.2 | 78.3 | 110.4 | 38.3 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2019-08-26 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 129.9 | 42.6 | － | 26.3 | 139 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2019-08-26 | 14:00 | 418.4 | 78.3 | 145.7 | 56.8 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 418.4
2019-08-26 | 15:00 | 407.2 | 78.3 | 157.5 | 70 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2019-08-26 | 16:00 | 402.1 | 78.3 | 178.9 | 70 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2019-08-26 | 17:00 | 394.5 | 78.3 | 165.7 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 3.9 | 0 | 29 | 0 | 394.5
2019-08-26 | 18:00 | 382.3 | 78.3 | 173.6 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 382.3
2019-08-26 | 19:00 | 368.2 | 78.3 | 161 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 368.2
2019-08-26 | 20:00 | 346.7 | 78.3 | 150.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 16 | 0 | 346.7
2019-08-26 | 21:00 | 325.2 | 78.3 | 145.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-08-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 129.2 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-08-26 | 23:00 | 289.6 | 78.3 | 122.7 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2019-08-27 | 0:00 | 269 | 78.3 | 122.7 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 269
2019-08-27 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 109.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-08-27 | 2:00 | 263.4 | 78.3 | 114.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2019-08-27 | 3:00 | 278.8 | 78.3 | 123.1 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2019-08-27 | 4:00 | 293.4 | 78.3 | 132 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2019-08-27 | 5:00 | 299.8 | 78.3 | 135.6 | 42.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2019-08-27 | 6:00 | 293.9 | 78.3 | 128.5 | 38 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2019-08-27 | 7:00 | 304.4 | 78.3 | 132.7 | 40 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-08-27 | 8:00 | 359.8 | 78.3 | 155.7 | 60.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2019-08-27 | 9:00 | 387.2 | 78.3 | 161.8 | 62.3 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2019-08-27 | 10:00 | 408.3 | 78.3 | 165.9 | 65.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2019-08-27 | 11:00 | 417.6 | 78.3 | 176.9 | 70 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 417.6
2019-08-27 | 12:00 | 393.5 | 78.3 | 159.2 | 56.5 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 393.5
2019-08-27 | 13:00 | 405.8 | 78.3 | 169.1 | 70 | － | 26.3 | 34.7 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2019-08-27 | 14:00 | 391.8 | 78.3 | 168.5 | 70 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 391.8
2019-08-27 | 15:00 | 380.4 | 78.3 | 165.1 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2019-08-27 | 16:00 | 384.8 | 78.3 | 179.7 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2019-08-27 | 17:00 | 379.5 | 78.3 | 178.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-08-27 | 18:00 | 375.6 | 78.3 | 179.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2019-08-27 | 19:00 | 360.1 | 78.3 | 165.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2019-08-27 | 20:00 | 340.4 | 78.3 | 150.2 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2019-08-27 | 21:00 | 318.4 | 78.3 | 137.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2019-08-27 | 22:00 | 299.6 | 78.3 | 122.9 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-08-27 | 23:00 | 288 | 78.3 | 111.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-08-28 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 93.9 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2019-08-28 | 1:00 | 260.8 | 78.3 | 89.9 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2019-08-28 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 96.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-08-28 | 3:00 | 282.4 | 78.3 | 112.7 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2019-08-28 | 4:00 | 296.7 | 78.3 | 123.1 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2019-08-28 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 124.4 | 38.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2019-08-28 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 122.8 | 37.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2019-08-28 | 7:00 | 308.9 | 78.3 | 128.9 | 40.1 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2019-08-28 | 8:00 | 363.6 | 78.3 | 159.2 | 54.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2019-08-28 | 9:00 | 399.8 | 78.3 | 173.3 | 63.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2019-08-28 | 10:00 | 417.2 | 78.3 | 178.8 | 65.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 417.2
2019-08-28 | 11:00 | 421.3 | 78.3 | 179.1 | 63.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 421.3
2019-08-28 | 12:00 | 397.4 | 78.3 | 169.3 | 55.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-08-28 | 13:00 | 409.7 | 78.3 | 179.3 | 63 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2019-08-28 | 14:00 | 401.7 | 78.3 | 186.8 | 70 | － | 26.3 | 27 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-08-28 | 15:00 | 389.4 | 78.3 | 190.6 | 70 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2019-08-28 | 16:00 | 394 | 78.3 | 201.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 394
2019-08-28 | 17:00 | 383.2 | 78.3 | 197.4 | 70 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2019-08-28 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 195.1 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2019-08-28 | 19:00 | 369.4 | 78.3 | 178.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2019-08-28 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 167.6 | 62.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-08-28 | 21:00 | 329.9 | 78.3 | 157.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-08-28 | 22:00 | 305.8 | 78.3 | 141.9 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2019-08-28 | 23:00 | 292.5 | 78.3 | 133.9 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2019-08-29 | 0:00 | 271.7 | 78.3 | 113.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2019-08-29 | 1:00 | 262.6 | 78.3 | 104.1 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-08-29 | 2:00 | 268 | 78.3 | 107.4 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-08-29 | 3:00 | 281.8 | 78.3 | 115.2 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-08-29 | 4:00 | 296.3 | 78.3 | 125.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2019-08-29 | 5:00 | 301.5 | 78.3 | 127.8 | 43.7 | － | 26.3 | 1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2019-08-29 | 6:00 | 303.2 | 78.3 | 115.4 | 38.6 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2019-08-29 | 7:00 | 313.6 | 78.3 | 105 | 36.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2019-08-29 | 8:00 | 376.1 | 78.3 | 141.1 | 43.6 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2019-08-29 | 9:00 | 415 | 78.3 | 160.9 | 52.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 415
2019-08-29 | 10:00 | 432.4 | 78.3 | 161.7 | 49.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 432.4
2019-08-29 | 11:00 | 445.2 | 78.3 | 166 | 50.6 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 445.2
2019-08-29 | 12:00 | 432.8 | 78.3 | 157.9 | 45.8 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2019-08-29 | 13:00 | 450.7 | 78.3 | 181 | 65.3 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2019-08-29 | 14:00 | 439.5 | 78.3 | 184.7 | 70 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 439.5
2019-08-29 | 15:00 | 432.3 | 78.3 | 198.8 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 432.3
2019-08-29 | 16:00 | 423.4 | 78.3 | 216.9 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 423.4
2019-08-29 | 17:00 | 410.1 | 78.3 | 222.1 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2019-08-29 | 18:00 | 407 | 78.3 | 223.7 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 407
2019-08-29 | 19:00 | 388.6 | 78.3 | 206.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-08-29 | 20:00 | 363.5 | 78.3 | 180.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2019-08-29 | 21:00 | 339.4 | 78.3 | 159 | 64.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2019-08-29 | 22:00 | 315.7 | 78.3 | 146.2 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2019-08-29 | 23:00 | 299.1 | 78.3 | 135.6 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2019-08-30 | 0:00 | 276.9 | 78.3 | 125.4 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2019-08-30 | 1:00 | 265.3 | 78.3 | 115.6 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2019-08-30 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 119.1 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2019-08-30 | 3:00 | 282.5 | 78.3 | 130 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2019-08-30 | 4:00 | 297 | 78.3 | 142.7 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 297
2019-08-30 | 5:00 | 304 | 78.3 | 147.5 | 42.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 304
2019-08-30 | 6:00 | 301.4 | 78.3 | 142.6 | 40 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-08-30 | 7:00 | 318.1 | 78.3 | 151.3 | 44.9 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2019-08-30 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 177.3 | 69.1 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-08-30 | 9:00 | 402.9 | 78.3 | 197.3 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 402.9
2019-08-30 | 10:00 | 415.3 | 78.3 | 182.7 | 61 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 415.3
2019-08-30 | 11:00 | 427 | 78.3 | 184.6 | 60.1 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 427
2019-08-30 | 12:00 | 401.1 | 78.3 | 166.9 | 43.3 | － | 26.3 | 84 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-08-30 | 13:00 | 414.9 | 78.3 | 178.5 | 53.5 | － | 26.3 | 75 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2019-08-30 | 14:00 | 414.8 | 78.3 | 181.6 | 59.3 | － | 26.3 | 64.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2019-08-30 | 15:00 | 406.7 | 78.3 | 184.9 | 69.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-08-30 | 16:00 | 396.4 | 78.3 | 199.9 | 70 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-08-30 | 17:00 | 387.8 | 78.3 | 202.4 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 387.8
2019-08-30 | 18:00 | 384.7 | 78.3 | 208.3 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2019-08-30 | 19:00 | 369.6 | 78.3 | 194.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-08-30 | 20:00 | 345.9 | 78.3 | 173.3 | 67.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-08-30 | 21:00 | 322.1 | 78.3 | 162.7 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2019-08-30 | 22:00 | 301 | 78.3 | 150.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 301
2019-08-30 | 23:00 | 286.9 | 78.3 | 141.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-08-31 | 0:00 | 264.7 | 78.3 | 111.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2019-08-31 | 1:00 | 255 | 78.3 | 106.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-08-31 | 2:00 | 259.5 | 78.3 | 108 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 259.5
2019-08-31 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 113.2 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2019-08-31 | 4:00 | 283.5 | 78.3 | 116.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-08-31 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 116.8 | 55.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2019-08-31 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 105.7 | 38.5 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-08-31 | 7:00 | 274.8 | 78.3 | 90.9 | 34 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2019-08-31 | 8:00 | 310.9 | 78.3 | 114.8 | 40.2 | － | 26.3 | 47 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2019-08-31 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 123.6 | 46.2 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2019-08-31 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 119.1 | 38.5 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2019-08-31 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 121.7 | 38.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2019-08-31 | 12:00 | 348.5 | 78.3 | 126.1 | 45.8 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-08-31 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 145 | 70 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2019-08-31 | 14:00 | 326.4 | 78.3 | 132.8 | 70 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2019-08-31 | 15:00 | 310 | 78.3 | 123.3 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 310
2019-08-31 | 16:00 | 314.4 | 78.3 | 134.2 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-08-31 | 17:00 | 312.9 | 78.3 | 132.4 | 70 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-08-31 | 18:00 | 317.6 | 78.3 | 140.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2019-08-31 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 136.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2019-08-31 | 20:00 | 296 | 78.3 | 121.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296
2019-08-31 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 116.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-08-31 | 22:00 | 262.4 | 78.3 | 110.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-08-31 | 23:00 | 252 | 78.3 | 105 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 252
2019-09-01 | 0:00 | 236.1 | 78.3 | 81.5 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 236.1
2019-09-01 | 1:00 | 228.8 | 78.3 | 76.8 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8
2019-09-01 | 2:00 | 236.7 | 78.3 | 82.1 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2019-09-01 | 3:00 | 253 | 78.3 | 92.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 253
2019-09-01 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 101.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2019-09-01 | 5:00 | 268 | 78.3 | 101.1 | 61.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-09-01 | 6:00 | 254 | 78.3 | 84.5 | 49.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-09-01 | 7:00 | 241.3 | 78.3 | 64.2 | 39.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2019-09-01 | 8:00 | 255.1 | 78.3 | 49.7 | 34.5 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255.1
2019-09-01 | 9:00 | 270.6 | 78.3 | 40.6 | 32.6 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2019-09-01 | 10:00 | 283.5 | 78.3 | 31.2 | 32 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-09-01 | 11:00 | 299.1 | 78.3 | 43.3 | 32.5 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2019-09-01 | 12:00 | 300.7 | 78.3 | 62.2 | 35.6 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2019-09-01 | 13:00 | 298.6 | 78.3 | 60.4 | 35.2 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2019-09-01 | 14:00 | 295.7 | 78.3 | 64.1 | 36.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2019-09-01 | 15:00 | 291.3 | 78.3 | 71.5 | 39 | － | 26.3 | 75.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-09-01 | 16:00 | 311 | 78.3 | 100.9 | 53.9 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311
2019-09-01 | 17:00 | 318.2 | 78.3 | 125.9 | 70 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-09-01 | 18:00 | 320.1 | 78.3 | 140.7 | 70 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2019-09-01 | 19:00 | 314.4 | 78.3 | 132.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2019-09-01 | 20:00 | 301.3 | 78.3 | 118.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2019-09-01 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 105.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2019-09-01 | 22:00 | 264.3 | 78.3 | 92.5 | 55.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 264.3
2019-09-01 | 23:00 | 254 | 78.3 | 84.5 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-09-02 | 0:00 | 239.8 | 78.3 | 83.3 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 239.8
2019-09-02 | 1:00 | 232.9 | 78.3 | 79.4 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 232.9
2019-09-02 | 2:00 | 240.8 | 78.3 | 89.2 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2019-09-02 | 3:00 | 258 | 78.3 | 102.9 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 258
2019-09-02 | 4:00 | 275.9 | 78.3 | 117.8 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2019-09-02 | 5:00 | 281.7 | 78.3 | 124.9 | 45.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2019-09-02 | 6:00 | 283.5 | 78.3 | 116.7 | 41.2 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2019-09-02 | 7:00 | 300.3 | 78.3 | 108.7 | 37.9 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2019-09-02 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 123.7 | 39 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-09-02 | 9:00 | 398.2 | 78.3 | 129.4 | 38.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2019-09-02 | 10:00 | 420.2 | 78.3 | 126.2 | 37.1 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2019-09-02 | 11:00 | 434.9 | 78.3 | 128 | 37 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2019-09-02 | 12:00 | 428.9 | 78.3 | 120.3 | 36.4 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2019-09-02 | 13:00 | 450.9 | 78.3 | 156.1 | 44.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2019-09-02 | 14:00 | 444.4 | 78.3 | 166.7 | 53.1 | － | 26.3 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-09-02 | 15:00 | 437.8 | 78.3 | 175.4 | 66 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 437.8
2019-09-02 | 16:00 | 434.9 | 78.3 | 201.4 | 70 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 434.9
2019-09-02 | 17:00 | 424.9 | 78.3 | 219.8 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 424.9
2019-09-02 | 18:00 | 415.8 | 78.3 | 227.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-09-02 | 19:00 | 396.6 | 78.3 | 206.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 396.6
2019-09-02 | 20:00 | 370 | 78.3 | 184.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 370
2019-09-02 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 158.9 | 69.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2019-09-02 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 147.3 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-09-02 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 137.5 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2019-09-03 | 0:00 | 278.2 | 78.3 | 122.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2019-09-03 | 1:00 | 266.3 | 78.3 | 116.6 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-09-03 | 2:00 | 268.8 | 78.3 | 118.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2019-09-03 | 3:00 | 281.5 | 78.3 | 130.6 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2019-09-03 | 4:00 | 294.5 | 78.3 | 139.6 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2019-09-03 | 5:00 | 302.4 | 78.3 | 144.3 | 48.6 | － | 26.3 | 1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2019-09-03 | 6:00 | 308.9 | 78.3 | 132.6 | 42.2 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2019-09-03 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 113.6 | 36.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-09-03 | 8:00 | 380.1 | 78.3 | 126.3 | 36.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2019-09-03 | 9:00 | 419.6 | 78.3 | 131.2 | 36.5 | － | 26.3 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2019-09-03 | 10:00 | 439.4 | 78.3 | 135.1 | 36.6 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 439.4
2019-09-03 | 11:00 | 449.9 | 78.3 | 133.2 | 36.1 | － | 26.3 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2019-09-03 | 12:00 | 442.2 | 78.3 | 121 | 35.5 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 442.2
2019-09-03 | 13:00 | 468.4 | 78.3 | 157.7 | 40.6 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 468.4
2019-09-03 | 14:00 | 459.9 | 78.3 | 177.5 | 51.3 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2019-09-03 | 15:00 | 452.8 | 78.3 | 193.4 | 68.6 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 452.8
2019-09-03 | 16:00 | 454.8 | 78.3 | 233.3 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 454.8
2019-09-03 | 17:00 | 432.9 | 78.3 | 230.1 | 70 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2019-09-03 | 18:00 | 427.3 | 78.3 | 237.4 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 427.3
2019-09-03 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 220.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2019-09-03 | 20:00 | 381.2 | 78.3 | 196.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-09-03 | 21:00 | 352.2 | 78.3 | 171.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2019-09-03 | 22:00 | 325.3 | 78.3 | 154.5 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2019-09-03 | 23:00 | 308 | 78.3 | 145.1 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 308
2019-09-04 | 0:00 | 285 | 78.3 | 131.9 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 285
2019-09-04 | 1:00 | 270.9 | 78.3 | 118.5 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2019-09-04 | 2:00 | 273.8 | 78.3 | 122.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2019-09-04 | 3:00 | 286 | 78.3 | 135.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 286
2019-09-04 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 146.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2019-09-04 | 5:00 | 307 | 78.3 | 150.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 307
2019-09-04 | 6:00 | 315.8 | 78.3 | 144.2 | 41 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2019-09-04 | 7:00 | 331.8 | 78.3 | 129.9 | 37.6 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-09-04 | 8:00 | 392.5 | 78.3 | 149.9 | 38.5 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2019-09-04 | 9:00 | 434.6 | 78.3 | 159.7 | 38.9 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 434.6
2019-09-04 | 10:00 | 455.9 | 78.3 | 161.3 | 38.5 | － | 26.3 | 146 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 455.9
2019-09-04 | 11:00 | 469 | 78.3 | 161.7 | 38.2 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 469
2019-09-04 | 12:00 | 456.5 | 78.3 | 150.9 | 37.5 | － | 26.3 | 157 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 456.5
2019-09-04 | 13:00 | 475.4 | 78.3 | 186.6 | 49.7 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 475.4
2019-09-04 | 14:00 | 466.6 | 78.3 | 194.8 | 64.6 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 466.6
2019-09-04 | 15:00 | 444.4 | 78.3 | 203.8 | 70 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-09-04 | 16:00 | 439.6 | 78.3 | 219.5 | 70 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 439.6
2019-09-04 | 17:00 | 434 | 78.3 | 237.2 | 70 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 434
2019-09-04 | 18:00 | 427.4 | 78.3 | 243.7 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2019-09-04 | 19:00 | 408.5 | 78.3 | 222.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2019-09-04 | 20:00 | 381.9 | 78.3 | 193.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-09-04 | 21:00 | 353.1 | 78.3 | 170.1 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2019-09-04 | 22:00 | 327 | 78.3 | 154.3 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 327
2019-09-04 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 142.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-09-05 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 126.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-09-05 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 116.8 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2019-09-05 | 2:00 | 270.9 | 78.3 | 114.7 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2019-09-05 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 130.5 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2019-09-05 | 4:00 | 296.8 | 78.3 | 142.4 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-09-05 | 5:00 | 305.1 | 78.3 | 145.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-09-05 | 6:00 | 314.8 | 78.3 | 143.6 | 39 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2019-09-05 | 7:00 | 334.8 | 78.3 | 144.2 | 37.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2019-09-05 | 8:00 | 392.3 | 78.3 | 172.3 | 49.3 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-09-05 | 9:00 | 424.8 | 78.3 | 184.4 | 59.5 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2019-09-05 | 10:00 | 441.3 | 78.3 | 177.4 | 45.6 | － | 26.3 | 103.6 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 441.3
2019-09-05 | 11:00 | 457.7 | 78.3 | 185.6 | 52.7 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 457.7
2019-09-05 | 12:00 | 422.7 | 78.3 | 176.6 | 49.1 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2019-09-05 | 13:00 | 444.4 | 78.3 | 179.8 | 49.6 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 444.4
2019-09-05 | 14:00 | 444.6 | 78.3 | 182.1 | 52.3 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 444.6
2019-09-05 | 15:00 | 430.6 | 78.3 | 184.6 | 63.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 430.6
2019-09-05 | 16:00 | 428.2 | 78.3 | 212.1 | 70 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 428.2
2019-09-05 | 17:00 | 428.9 | 78.3 | 193.7 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 19.2 | 0 | 26 | 0 | 428.9
2019-09-05 | 18:00 | 417.2 | 78.3 | 195.7 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 21.9 | 0 | 24 | 0 | 417.2
2019-09-05 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 185.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 13 | 0 | 397.2
2019-09-05 | 20:00 | 370.9 | 78.3 | 173.8 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2019-09-05 | 21:00 | 346 | 78.3 | 161.7 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 346
2019-09-05 | 22:00 | 319.2 | 78.3 | 145.3 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-09-05 | 23:00 | 304.4 | 78.3 | 134.2 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-09-06 | 0:00 | 277.3 | 78.3 | 104.5 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2019-09-06 | 1:00 | 264.5 | 78.3 | 90.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2019-09-06 | 2:00 | 266.7 | 78.3 | 92.1 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2019-09-06 | 3:00 | 281.9 | 78.3 | 108.4 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2019-09-06 | 4:00 | 294.2 | 78.3 | 118.9 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2019-09-06 | 5:00 | 302.8 | 78.3 | 123.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2019-09-06 | 6:00 | 307.9 | 78.3 | 114.5 | 40.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2019-09-06 | 7:00 | 327.3 | 78.3 | 112.8 | 39 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2019-09-06 | 8:00 | 389.5 | 78.3 | 131.7 | 41.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2019-09-06 | 9:00 | 432.7 | 78.3 | 133.5 | 39.4 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2019-09-06 | 10:00 | 460.1 | 78.3 | 128.1 | 38 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 460.1
2019-09-06 | 11:00 | 477.3 | 78.3 | 133.2 | 38 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 477.3
2019-09-06 | 12:00 | 467.8 | 78.3 | 128.6 | 37.9 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 467.8
2019-09-06 | 13:00 | 485.1 | 78.3 | 155.2 | 43.7 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 485.1
2019-09-06 | 14:00 | 486.6 | 78.3 | 169.6 | 56.8 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 486.6
2019-09-06 | 15:00 | 476.3 | 78.3 | 176.2 | 70 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 476.3
2019-09-06 | 16:00 | 477.2 | 78.3 | 209.1 | 70 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 477.2
2019-09-06 | 17:00 | 456.8 | 78.3 | 218.5 | 70 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 456.8
2019-09-06 | 18:00 | 432.8 | 78.3 | 216.5 | 70 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2019-09-06 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 199.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2019-09-06 | 20:00 | 386.3 | 78.3 | 170.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 386.3
2019-09-06 | 21:00 | 358.3 | 78.3 | 148.5 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2019-09-06 | 22:00 | 333.2 | 78.3 | 134.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2019-09-06 | 23:00 | 318.3 | 78.3 | 124.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2019-09-07 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 99.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2019-09-07 | 1:00 | 276.9 | 78.3 | 86.8 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2019-09-07 | 2:00 | 278.5 | 78.3 | 91.2 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2019-09-07 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 97 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-09-07 | 4:00 | 299.6 | 78.3 | 105.3 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-09-07 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 109.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-09-07 | 6:00 | 303.6 | 78.3 | 95 | 40.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-09-07 | 7:00 | 311.7 | 78.3 | 72.1 | 36.1 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2019-09-07 | 8:00 | 359.4 | 78.3 | 84 | 36.2 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2019-09-07 | 9:00 | 397.1 | 78.3 | 96.5 | 36.6 | － | 26.3 | 118 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 397.1
2019-09-07 | 10:00 | 416.7 | 78.3 | 92.8 | 36.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2019-09-07 | 11:00 | 428.7 | 78.3 | 105.9 | 37 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 428.7
2019-09-07 | 12:00 | 423.7 | 78.3 | 103.5 | 36.8 | － | 26.3 | 138 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2019-09-07 | 13:00 | 435 | 78.3 | 124 | 41.8 | － | 26.3 | 130 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 435
2019-09-07 | 14:00 | 429.3 | 78.3 | 131.1 | 46.6 | － | 26.3 | 112.1 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2019-09-07 | 15:00 | 422.4 | 78.3 | 139.1 | 54.5 | － | 26.3 | 90 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-09-07 | 16:00 | 424.1 | 78.3 | 163.3 | 70 | － | 26.3 | 55.5 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 424.1
2019-09-07 | 17:00 | 414.4 | 78.3 | 187.2 | 70 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2019-09-07 | 18:00 | 397.8 | 78.3 | 192.2 | 70 | － | 26.3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2019-09-07 | 19:00 | 385.3 | 78.3 | 181.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 385.3
2019-09-07 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 165.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2019-09-07 | 21:00 | 343.2 | 78.3 | 137.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2019-09-07 | 22:00 | 319.1 | 78.3 | 125.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2019-09-07 | 23:00 | 302.3 | 78.3 | 117.8 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2019-09-08 | 0:00 | 280.2 | 78.3 | 109.6 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-09-08 | 1:00 | 267.3 | 78.3 | 101 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2019-09-08 | 2:00 | 269.7 | 78.3 | 106.6 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2019-09-08 | 3:00 | 279.7 | 78.3 | 114.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2019-09-08 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 122.4 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2019-09-08 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 122.3 | 53.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2019-09-08 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 107.7 | 43.3 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-09-08 | 7:00 | 285.9 | 78.3 | 85.4 | 35.9 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-09-08 | 8:00 | 315.1 | 78.3 | 80 | 34.7 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2019-09-08 | 9:00 | 345.4 | 78.3 | 83 | 34.6 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2019-09-08 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 86.9 | 34.6 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-09-08 | 11:00 | 378.8 | 78.3 | 92.8 | 34.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2019-09-08 | 12:00 | 386.1 | 78.3 | 89.4 | 34.6 | － | 26.3 | 148.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-09-08 | 13:00 | 387.5 | 78.3 | 98.3 | 35 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2019-09-08 | 14:00 | 386.8 | 78.3 | 117.4 | 39.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2019-09-08 | 15:00 | 382.1 | 78.3 | 135.3 | 50.1 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2019-09-08 | 16:00 | 389.7 | 78.3 | 153.5 | 70 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-09-08 | 17:00 | 390.9 | 78.3 | 181.5 | 70 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2019-09-08 | 18:00 | 387.7 | 78.3 | 195 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2019-09-08 | 19:00 | 379.4 | 78.3 | 186.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2019-09-08 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 168.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2019-09-08 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 143.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2019-09-08 | 22:00 | 310.9 | 78.3 | 130.8 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2019-09-08 | 23:00 | 293.7 | 78.3 | 122.1 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-09-09 | 0:00 | 270.4 | 78.3 | 112.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-09-09 | 1:00 | 257.6 | 78.3 | 100.8 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2019-09-09 | 2:00 | 262.4 | 78.3 | 111.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-09-09 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 124.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-09-09 | 4:00 | 289.7 | 78.3 | 136.9 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2019-09-09 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 143.5 | 41.9 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-09-09 | 6:00 | 317.3 | 78.3 | 137.8 | 39.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2019-09-09 | 7:00 | 344.2 | 78.3 | 127.4 | 37.1 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2019-09-09 | 8:00 | 410.4 | 78.3 | 150.6 | 38.6 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2019-09-09 | 9:00 | 456.4 | 78.3 | 161.5 | 39 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 456.4
2019-09-09 | 10:00 | 476.8 | 78.3 | 159.2 | 37.9 | － | 26.3 | 165 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 476.8
2019-09-09 | 11:00 | 494.5 | 78.3 | 169.9 | 39.3 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 494.5
2019-09-09 | 12:00 | 484.4 | 78.3 | 165.4 | 38.8 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 484.4
2019-09-09 | 13:00 | 507.4 | 78.3 | 190.8 | 45.8 | － | 26.3 | 151.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 507.4
2019-09-09 | 14:00 | 506.8 | 78.3 | 203.6 | 53.4 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 506.8
2019-09-09 | 15:00 | 499.9 | 78.3 | 218.9 | 68.7 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 499.9
2019-09-09 | 16:00 | 508.1 | 78.3 | 257.1 | 70 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 508.1
2019-09-09 | 17:00 | 492.3 | 78.3 | 271.4 | 70 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 492.3
2019-09-09 | 18:00 | 469.2 | 78.3 | 274.2 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 469.2
2019-09-09 | 19:00 | 446.8 | 78.3 | 257.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2019-09-09 | 20:00 | 415.6 | 78.3 | 228.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 415.6
2019-09-09 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 201.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2019-09-09 | 22:00 | 354.7 | 78.3 | 182.8 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-09-09 | 23:00 | 331.8 | 78.3 | 167.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-09-10 | 0:00 | 302.6 | 78.3 | 146.4 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-09-10 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 130.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-09-10 | 2:00 | 286.9 | 78.3 | 133.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-09-10 | 3:00 | 296.9 | 78.3 | 144.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-09-10 | 4:00 | 309.9 | 78.3 | 157 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2019-09-10 | 5:00 | 320.6 | 78.3 | 167 | 41.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2019-09-10 | 6:00 | 335.3 | 78.3 | 165 | 40.5 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2019-09-10 | 7:00 | 361.7 | 78.3 | 156.7 | 38.1 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2019-09-10 | 8:00 | 428.6 | 78.3 | 177.5 | 39.4 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2019-09-10 | 9:00 | 472.3 | 78.3 | 191.6 | 40.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472.3
2019-09-10 | 10:00 | 489.5 | 78.3 | 190.9 | 39.7 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 489.5
2019-09-10 | 11:00 | 504.5 | 78.3 | 195.1 | 40.1 | － | 26.3 | 163.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 504.5
2019-09-10 | 12:00 | 491 | 78.3 | 183.9 | 38.5 | － | 26.3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491
2019-09-10 | 13:00 | 517.1 | 78.3 | 211 | 44.3 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 517.1
2019-09-10 | 14:00 | 522.4 | 78.3 | 228.5 | 53.5 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 522.4
2019-09-10 | 15:00 | 516.9 | 78.3 | 244.1 | 70 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9
2019-09-10 | 16:00 | 519.7 | 78.3 | 285.5 | 70 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.7
2019-09-10 | 17:00 | 503.4 | 78.3 | 304.2 | 70 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 503.4
2019-09-10 | 18:00 | 482.6 | 78.3 | 304.6 | 70 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 482.6
2019-09-10 | 19:00 | 457.9 | 78.3 | 280.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2019-09-10 | 20:00 | 426 | 78.3 | 246.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 426
2019-09-10 | 21:00 | 394.7 | 78.3 | 218.3 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 394.7
2019-09-10 | 22:00 | 363.5 | 78.3 | 199.8 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2019-09-10 | 23:00 | 340.4 | 78.3 | 183.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2019-09-11 | 0:00 | 307.5 | 78.3 | 158.2 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-09-11 | 1:00 | 291.2 | 78.3 | 144.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2019-09-11 | 2:00 | 290 | 78.3 | 145.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
2019-09-11 | 3:00 | 297.9 | 78.3 | 152.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-09-11 | 4:00 | 310.8 | 78.3 | 163.4 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2019-09-11 | 5:00 | 322.9 | 78.3 | 173.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2019-09-11 | 6:00 | 337.9 | 78.3 | 168.7 | 41.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-09-11 | 7:00 | 365 | 78.3 | 158.7 | 39 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365
2019-09-11 | 8:00 | 431.9 | 78.3 | 184.1 | 40.7 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9
2019-09-11 | 9:00 | 474.4 | 78.3 | 190.9 | 40.4 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.4
2019-09-11 | 10:00 | 492.4 | 78.3 | 185.7 | 39.2 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.4
2019-09-11 | 11:00 | 507.5 | 78.3 | 193.5 | 39.8 | － | 26.3 | 169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.5
2019-09-11 | 12:00 | 497.2 | 78.3 | 181.4 | 39 | － | 26.3 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.2
2019-09-11 | 13:00 | 525 | 78.3 | 210 | 43.5 | － | 26.3 | 166.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 525
2019-09-11 | 14:00 | 526.2 | 78.3 | 228.3 | 56.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 526.2
2019-09-11 | 15:00 | 519 | 78.3 | 251.4 | 70 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 519
2019-09-11 | 16:00 | 513.5 | 78.3 | 295.6 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 513.5
2019-09-11 | 17:00 | 478.1 | 78.3 | 256.4 | 70 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | 0 | 478.1
2019-09-11 | 18:00 | 467.6 | 78.3 | 251 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 11.7 | 0 | 30 | 0 | 467.6
2019-09-11 | 19:00 | 444.1 | 78.3 | 232.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 24 | 0 | 444.1
2019-09-11 | 20:00 | 415.4 | 78.3 | 225.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2019-09-11 | 21:00 | 385.7 | 78.3 | 205.2 | 62.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-09-11 | 22:00 | 353.2 | 78.3 | 188.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-09-11 | 23:00 | 331.1 | 78.3 | 173.4 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2019-09-12 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 143.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-09-12 | 1:00 | 285.9 | 78.3 | 131.8 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-09-12 | 2:00 | 284 | 78.3 | 129.5 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 284
2019-09-12 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 136.9 | 40.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2019-09-12 | 4:00 | 304.1 | 78.3 | 143.7 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2019-09-12 | 5:00 | 316 | 78.3 | 146.7 | 45.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 316
2019-09-12 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 142.4 | 41.7 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2019-09-12 | 7:00 | 340.8 | 78.3 | 146.1 | 41.6 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-09-12 | 8:00 | 394 | 78.3 | 163.8 | 48.9 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 394
2019-09-12 | 9:00 | 433.1 | 78.3 | 170.3 | 47.5 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2019-09-12 | 10:00 | 451 | 78.3 | 165.3 | 40.7 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 451
2019-09-12 | 11:00 | 463.3 | 78.3 | 162.1 | 38.6 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 463.3
2019-09-12 | 12:00 | 441.9 | 78.3 | 145.8 | 36.8 | － | 26.3 | 136.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 441.9
2019-09-12 | 13:00 | 462 | 78.3 | 160.7 | 38.3 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 462
2019-09-12 | 14:00 | 462.1 | 78.3 | 174 | 45.6 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 462.1
2019-09-12 | 15:00 | 449.7 | 78.3 | 178.5 | 56.8 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 449.7
2019-09-12 | 16:00 | 447.3 | 78.3 | 197.9 | 70 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 447.3
2019-09-12 | 17:00 | 427.9 | 78.3 | 213.8 | 70 | － | 26.3 | 18 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 427.9
2019-09-12 | 18:00 | 412.6 | 78.3 | 221.7 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-09-12 | 19:00 | 391.5 | 78.3 | 204.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2019-09-12 | 20:00 | 364.2 | 78.3 | 184.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-09-12 | 21:00 | 339.9 | 78.3 | 163.4 | 65.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2019-09-12 | 22:00 | 313.7 | 78.3 | 151.4 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2019-09-12 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 144.1 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2019-09-13 | 0:00 | 273.9 | 78.3 | 127.4 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-09-13 | 1:00 | 263.6 | 78.3 | 120.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-09-13 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 121.5 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2019-09-13 | 3:00 | 279.2 | 78.3 | 132.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2019-09-13 | 4:00 | 291.7 | 78.3 | 140.8 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2019-09-13 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 147.6 | 48.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-09-13 | 6:00 | 309.3 | 78.3 | 144.3 | 44.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2019-09-13 | 7:00 | 323.1 | 78.3 | 148.6 | 46.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2019-09-13 | 8:00 | 373.4 | 78.3 | 170.1 | 64.3 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2019-09-13 | 9:00 | 397 | 78.3 | 172.3 | 58.4 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 397
2019-09-13 | 10:00 | 419.5 | 78.3 | 159 | 40.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2019-09-13 | 11:00 | 431.6 | 78.3 | 147 | 35.8 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2019-09-13 | 12:00 | 414.4 | 78.3 | 133.5 | 34.8 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2019-09-13 | 13:00 | 437.3 | 78.3 | 144.3 | 35.2 | － | 26.3 | 149.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 437.3
2019-09-13 | 14:00 | 438.4 | 78.3 | 165.9 | 42.7 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 438.4
2019-09-13 | 15:00 | 429.5 | 78.3 | 180.5 | 64.1 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 429.5
2019-09-13 | 16:00 | 426 | 78.3 | 210.7 | 70 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 426
2019-09-13 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 210.5 | 70 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 400.7
2019-09-13 | 18:00 | 393.4 | 78.3 | 207.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2019-09-13 | 19:00 | 373.9 | 78.3 | 189.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2019-09-13 | 20:00 | 350.4 | 78.3 | 166.7 | 69.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2019-09-13 | 21:00 | 328.3 | 78.3 | 154.5 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-09-13 | 22:00 | 306.1 | 78.3 | 137.9 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2019-09-13 | 23:00 | 294 | 78.3 | 131.2 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 294
2019-09-14 | 0:00 | 261.5 | 78.3 | 98.2 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 261.5
2019-09-14 | 1:00 | 255.6 | 78.3 | 96.4 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2019-09-14 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 101.4 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-09-14 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 113.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-09-14 | 4:00 | 287.4 | 78.3 | 120 | 54 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-09-14 | 5:00 | 289.8 | 78.3 | 122.4 | 55.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2019-09-14 | 6:00 | 288.5 | 78.3 | 108.7 | 46.4 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2019-09-14 | 7:00 | 289.9 | 78.3 | 82.7 | 36.6 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-09-14 | 8:00 | 323.5 | 78.3 | 80.2 | 34.8 | － | 26.3 | 97.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2019-09-14 | 9:00 | 354.6 | 78.3 | 75.2 | 33.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2019-09-14 | 10:00 | 368.1 | 78.3 | 69.6 | 33.3 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2019-09-14 | 11:00 | 379.1 | 78.3 | 74.8 | 33.3 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2019-09-14 | 12:00 | 383 | 78.3 | 76.2 | 33.4 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 383
2019-09-14 | 13:00 | 388.9 | 78.3 | 96.2 | 35.4 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2019-09-14 | 14:00 | 385.7 | 78.3 | 112.9 | 40 | － | 26.3 | 123.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-09-14 | 15:00 | 380 | 78.3 | 135.4 | 52.1 | － | 26.3 | 83 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 380
2019-09-14 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 158.1 | 70 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2019-09-14 | 17:00 | 375.1 | 78.3 | 183 | 70 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-09-14 | 18:00 | 369.5 | 78.3 | 192.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2019-09-14 | 19:00 | 356.1 | 78.3 | 178.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2019-09-14 | 20:00 | 337.3 | 78.3 | 155.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2019-09-14 | 21:00 | 315.7 | 78.3 | 137.8 | 65.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2019-09-14 | 22:00 | 294.1 | 78.3 | 126 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-09-14 | 23:00 | 279.5 | 78.3 | 118.5 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-09-15 | 0:00 | 259.1 | 78.3 | 100.7 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2019-09-15 | 1:00 | 247.2 | 78.3 | 92 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2019-09-15 | 2:00 | 250.7 | 78.3 | 94.7 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2019-09-15 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 103.5 | 53.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2019-09-15 | 4:00 | 275.6 | 78.3 | 112.6 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2019-09-15 | 5:00 | 278.7 | 78.3 | 114.8 | 58.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2019-09-15 | 6:00 | 273.3 | 78.3 | 96.6 | 49.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2019-09-15 | 7:00 | 268 | 78.3 | 63.5 | 38.2 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-09-15 | 8:00 | 289.4 | 78.3 | 47.2 | 34.1 | － | 26.3 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2019-09-15 | 9:00 | 317.9 | 78.3 | 69.1 | 32.6 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 317.9
2019-09-15 | 10:00 | 333.1 | 78.3 | 59 | 31.9 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 2.9 | 0 | -30 | 0 | 333.1
2019-09-15 | 11:00 | 345.5 | 78.3 | 56.8 | 31.8 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 2.9 | 0 | -30 | 0 | 345.5
2019-09-15 | 12:00 | 353.3 | 78.3 | 61.9 | 31.8 | － | 26.3 | 183 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 353.3
2019-09-15 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 74.4 | 32.4 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 355.9
2019-09-15 | 14:00 | 355 | 78.3 | 64.7 | 35.1 | － | 26.3 | 148 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-09-15 | 15:00 | 356 | 78.3 | 97.5 | 43.7 | － | 26.3 | 107.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-09-15 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 133 | 60 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-09-15 | 17:00 | 367.1 | 78.3 | 162 | 70 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 367.1
2019-09-15 | 18:00 | 358.8 | 78.3 | 171.8 | 70 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2019-09-15 | 19:00 | 346.7 | 78.3 | 159.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2019-09-15 | 20:00 | 328 | 78.3 | 141.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 328
2019-09-15 | 21:00 | 306.6 | 78.3 | 128.4 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2019-09-15 | 22:00 | 284.3 | 78.3 | 112.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-09-15 | 23:00 | 272.3 | 78.3 | 102.4 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-09-16 | 0:00 | 250.5 | 78.3 | 85.9 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2019-09-16 | 1:00 | 239.7 | 78.3 | 77.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 239.7
2019-09-16 | 2:00 | 243.2 | 78.3 | 77.8 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2019-09-16 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 85.4 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2019-09-16 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 95.6 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-09-16 | 5:00 | 276.7 | 78.3 | 99.2 | 54.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-09-16 | 6:00 | 277.8 | 78.3 | 81.7 | 44.8 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2019-09-16 | 7:00 | 283.1 | 78.3 | 55.2 | 35.7 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-09-16 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 54.2 | 34.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-09-16 | 9:00 | 346.5 | 78.3 | 53.6 | 33.7 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2019-09-16 | 10:00 | 364.8 | 78.3 | 73.5 | 32.8 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 22.5 | 0 | -30 | 0 | 364.8
2019-09-16 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 49.9 | 32.9 | － | 26.3 | 168.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-09-16 | 12:00 | 377.1 | 78.3 | 50.6 | 32.9 | － | 26.3 | 166.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2019-09-16 | 13:00 | 388.4 | 78.3 | 79.5 | 36.8 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2019-09-16 | 14:00 | 382.3 | 78.3 | 95.8 | 42.7 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-09-16 | 15:00 | 379.7 | 78.3 | 117.3 | 55 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2019-09-16 | 16:00 | 376.5 | 78.3 | 124.5 | 70 | － | 26.3 | 36 | 0 | 28.4 | 0 | 13 | 0 | 376.5
2019-09-16 | 17:00 | 368.2 | 78.3 | 125.1 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 368.2
2019-09-16 | 18:00 | 367.9 | 78.3 | 135.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | 0 | 367.9
2019-09-16 | 19:00 | 354.4 | 78.3 | 124.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 27 | 0 | 354.4
2019-09-16 | 20:00 | 333.4 | 78.3 | 119.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | 0 | 333.4
2019-09-16 | 21:00 | 308.9 | 78.3 | 101.8 | 63.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 13 | 0 | 308.9
2019-09-16 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 104 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-09-16 | 23:00 | 272.5 | 78.3 | 95.6 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2019-09-17 | 0:00 | 254.4 | 78.3 | 93.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2019-09-17 | 1:00 | 243.8 | 78.3 | 84.3 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 243.8
2019-09-17 | 2:00 | 247.5 | 78.3 | 85.6 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 247.5
2019-09-17 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 99.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2019-09-17 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 112.2 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2019-09-17 | 5:00 | 286.8 | 78.3 | 119.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-09-17 | 6:00 | 295.3 | 78.3 | 111.5 | 42.1 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-09-17 | 7:00 | 307.6 | 78.3 | 92.6 | 37.2 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2019-09-17 | 8:00 | 363.3 | 78.3 | 110.6 | 38.4 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2019-09-17 | 9:00 | 409.5 | 78.3 | 117.5 | 38.1 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2019-09-17 | 10:00 | 427.4 | 78.3 | 118.8 | 37.8 | － | 26.3 | 152.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2019-09-17 | 11:00 | 437.7 | 78.3 | 120.3 | 37.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2019-09-17 | 12:00 | 428.6 | 78.3 | 101.9 | 36.3 | － | 26.3 | 173.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 428.6
2019-09-17 | 13:00 | 453.1 | 78.3 | 136.3 | 40.5 | － | 26.3 | 161.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 453.1
2019-09-17 | 14:00 | 450.5 | 78.3 | 155.1 | 48.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2019-09-17 | 15:00 | 446.8 | 78.3 | 173.4 | 63.4 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 446.8
2019-09-17 | 16:00 | 449 | 78.3 | 200.6 | 70 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 8.4 | 0 | 13 | 0 | 449
2019-09-17 | 17:00 | 425.6 | 78.3 | 204.5 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 6.5 | 0 | 24.6 | 0 | 425.6
2019-09-17 | 18:00 | 410.5 | 78.3 | 201.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 30 | 0 | 410.5
2019-09-17 | 19:00 | 387.3 | 78.3 | 185.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 24 | 0 | 387.3
2019-09-17 | 20:00 | 361.2 | 78.3 | 170.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13.4 | 0 | 361.2
2019-09-17 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 159.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2019-09-17 | 22:00 | 310.8 | 78.3 | 145 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2019-09-17 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 134.8 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-09-18 | 0:00 | 274.4 | 78.3 | 120.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2019-09-18 | 1:00 | 260.6 | 78.3 | 109.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2019-09-18 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 111.3 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2019-09-18 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 118.1 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-09-18 | 4:00 | 291.4 | 78.3 | 127.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2019-09-18 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 131.4 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-09-18 | 6:00 | 306.5 | 78.3 | 126.2 | 46.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2019-09-18 | 7:00 | 318.9 | 78.3 | 117.4 | 40.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2019-09-18 | 8:00 | 370.8 | 78.3 | 137.2 | 46 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-09-18 | 9:00 | 401.7 | 78.3 | 140.6 | 44.6 | － | 26.3 | 99.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-09-18 | 10:00 | 422.1 | 78.3 | 117.2 | 35.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 422.1
2019-09-18 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 113.6 | 35.5 | － | 26.3 | 173 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-09-18 | 12:00 | 419.4 | 78.3 | 116.9 | 35.7 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 419.4
2019-09-18 | 13:00 | 438.9 | 78.3 | 136.7 | 39 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 438.9
2019-09-18 | 14:00 | 445 | 78.3 | 149.1 | 44.7 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 445
2019-09-18 | 15:00 | 436.3 | 78.3 | 164.5 | 62.5 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 436.3
2019-09-18 | 16:00 | 438.8 | 78.3 | 203 | 70 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 438.8
2019-09-18 | 17:00 | 408.7 | 78.3 | 181.4 | 70 | － | 26.3 | 10 | 0 | 18.2 | 0 | 24.5 | 0 | 408.7
2019-09-18 | 18:00 | 396.2 | 78.3 | 187.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 17.5 | 0 | 396.2
2019-09-18 | 19:00 | 373.5 | 78.3 | 179.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2019-09-18 | 20:00 | 344.6 | 78.3 | 152 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-09-18 | 21:00 | 316.7 | 78.3 | 138.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2019-09-18 | 22:00 | 291.2 | 78.3 | 120.6 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2019-09-18 | 23:00 | 277.6 | 78.3 | 110 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2019-09-19 | 0:00 | 257 | 78.3 | 84.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 257
2019-09-19 | 1:00 | 245.8 | 78.3 | 76.1 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2019-09-19 | 2:00 | 250.4 | 78.3 | 77.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-09-19 | 3:00 | 262.3 | 78.3 | 86.8 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2019-09-19 | 4:00 | 279.2 | 78.3 | 102 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2019-09-19 | 5:00 | 289.6 | 78.3 | 110.5 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2019-09-19 | 6:00 | 294 | 78.3 | 102.1 | 49.7 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 294
2019-09-19 | 7:00 | 300.2 | 78.3 | 85.1 | 42 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2019-09-19 | 8:00 | 337.6 | 78.3 | 93.1 | 42.3 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-09-19 | 9:00 | 366.3 | 78.3 | 95 | 41.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2019-09-19 | 10:00 | 384.3 | 78.3 | 78.3 | 35.8 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2019-09-19 | 11:00 | 394.1 | 78.3 | 63.9 | 33.3 | － | 26.3 | 176.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2019-09-19 | 12:00 | 381.9 | 78.3 | 71.5 | 32.1 | － | 26.3 | 187.1 | 0 | 16.6 | 0 | -30 | 0 | 381.9
2019-09-19 | 13:00 | 400.6 | 78.3 | 65.2 | 33.3 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-09-19 | 14:00 | 401.5 | 78.3 | 90.9 | 37.8 | － | 26.3 | 155.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 401.5
2019-09-19 | 15:00 | 397.3 | 78.3 | 121.5 | 49.1 | － | 26.3 | 109 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-09-19 | 16:00 | 395 | 78.3 | 136.2 | 67.2 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 395
2019-09-19 | 17:00 | 381.3 | 78.3 | 157.3 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 14.7 | 0 | 14.9 | 0 | 381.3
2019-09-19 | 18:00 | 368 | 78.3 | 156.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.1 | 0 | 368
2019-09-19 | 19:00 | 347.8 | 78.3 | 147.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | 0 | 347.8
2019-09-19 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 139.5 | 69.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2019-09-19 | 21:00 | 301.3 | 78.3 | 126 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2019-09-19 | 22:00 | 279.6 | 78.3 | 113.1 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-09-19 | 23:00 | 275.1 | 78.3 | 111.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-09-20 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 105.7 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2019-09-20 | 1:00 | 239.9 | 78.3 | 99.2 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239.9
2019-09-20 | 2:00 | 246.6 | 78.3 | 103.6 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246.6
2019-09-20 | 3:00 | 262.8 | 78.3 | 111.7 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2019-09-20 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 121.2 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-09-20 | 5:00 | 289.9 | 78.3 | 125.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-09-20 | 6:00 | 292.6 | 78.3 | 118.3 | 41.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2019-09-20 | 7:00 | 292.1 | 78.3 | 92.4 | 32.3 | － | 26.3 | 55 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2019-09-20 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 101.7 | 32.4 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2019-09-20 | 9:00 | 357.4 | 78.3 | 115 | 33.4 | － | 26.3 | 101.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 357.4
2019-09-20 | 10:00 | 370.3 | 78.3 | 127 | 36.7 | － | 26.3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2019-09-20 | 11:00 | 373.2 | 78.3 | 144.3 | 58 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 373.2
2019-09-20 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 139 | 57.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2019-09-20 | 13:00 | 360.7 | 78.3 | 147.9 | 70 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-09-20 | 14:00 | 348 | 78.3 | 150.2 | 70 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-09-20 | 15:00 | 345.5 | 78.3 | 145.7 | 70 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2019-09-20 | 16:00 | 351 | 78.3 | 156.3 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 351
2019-09-20 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 150.4 | 70 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2019-09-20 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 138.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-09-20 | 19:00 | 318.9 | 78.3 | 133.4 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2019-09-20 | 20:00 | 303.3 | 78.3 | 129.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2019-09-20 | 21:00 | 283 | 78.3 | 118.6 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 283
2019-09-20 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 110.2 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2019-09-20 | 23:00 | 257.5 | 78.3 | 105.7 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 257.5
2019-09-21 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 85.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 243.5
2019-09-21 | 1:00 | 235.6 | 78.3 | 81.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 235.6
2019-09-21 | 2:00 | 243.4 | 78.3 | 86.5 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2019-09-21 | 3:00 | 262 | 78.3 | 93.2 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-09-21 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 96.2 | 69.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-09-21 | 5:00 | 279.7 | 78.3 | 96.4 | 69.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2019-09-21 | 6:00 | 269.3 | 78.3 | 91.4 | 49.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2019-09-21 | 7:00 | 262.6 | 78.3 | 82.6 | 38.6 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-09-21 | 8:00 | 285.7 | 78.3 | 90.2 | 42.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2019-09-21 | 9:00 | 303.2 | 78.3 | 93.5 | 42.7 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2019-09-21 | 10:00 | 311.2 | 78.3 | 82 | 33 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2019-09-21 | 11:00 | 314.9 | 78.3 | 72.9 | 31.6 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2019-09-21 | 12:00 | 315.2 | 78.3 | 79.1 | 32.2 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2019-09-21 | 13:00 | 316.5 | 78.3 | 95.2 | 41.8 | － | 26.3 | 55 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-09-21 | 14:00 | 308.7 | 78.3 | 94.5 | 44.2 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2019-09-21 | 15:00 | 305.6 | 78.3 | 96 | 48.5 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2019-09-21 | 16:00 | 312.1 | 78.3 | 99.7 | 63.8 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2019-09-21 | 17:00 | 308.2 | 78.3 | 103.7 | 70 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-09-21 | 18:00 | 314.5 | 78.3 | 113.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2019-09-21 | 19:00 | 304.5 | 78.3 | 103.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2019-09-21 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 94.8 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-09-21 | 21:00 | 275.9 | 78.3 | 89.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2019-09-21 | 22:00 | 259.4 | 78.3 | 81.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2019-09-21 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 78.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-09-22 | 0:00 | 237.9 | 78.3 | 66.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 237.9
2019-09-22 | 1:00 | 231.7 | 78.3 | 60.6 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 231.7
2019-09-22 | 2:00 | 239.3 | 78.3 | 65.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239.3
2019-09-22 | 3:00 | 256 | 78.3 | 75.3 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-09-22 | 4:00 | 271 | 78.3 | 83.9 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 271
2019-09-22 | 5:00 | 269.1 | 78.3 | 81.8 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2019-09-22 | 6:00 | 251.3 | 78.3 | 64 | 37 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 251.3
2019-09-22 | 7:00 | 244.6 | 78.3 | 54.6 | 36 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 244.6
2019-09-22 | 8:00 | 263.3 | 78.3 | 66.7 | 37.1 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2019-09-22 | 9:00 | 280.5 | 78.3 | 75.5 | 39.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2019-09-22 | 10:00 | 291.7 | 78.3 | 73.3 | 37.2 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2019-09-22 | 11:00 | 305.5 | 78.3 | 77.8 | 37.8 | － | 26.3 | 52.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2019-09-22 | 12:00 | 308.2 | 78.3 | 81.2 | 38.7 | － | 26.3 | 54 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-09-22 | 13:00 | 299.4 | 78.3 | 80.6 | 39.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2019-09-22 | 14:00 | 293.6 | 78.3 | 87.5 | 44 | － | 26.3 | 36 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2019-09-22 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 93.6 | 53.9 | － | 26.3 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-09-22 | 16:00 | 305.3 | 78.3 | 102.6 | 70 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2019-09-22 | 17:00 | 317.4 | 78.3 | 101.9 | 70 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 12.4 | 0 | 22.6 | 0 | 317.4
2019-09-22 | 18:00 | 322.5 | 78.3 | 112.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 27.3 | 0 | 322.5
2019-09-22 | 19:00 | 315.2 | 78.3 | 119.1 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 13.1 | 0 | 315.2
2019-09-22 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 121.2 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-09-22 | 21:00 | 287.4 | 78.3 | 105.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-09-22 | 22:00 | 273 | 78.3 | 95.3 | 67.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 273
2019-09-22 | 23:00 | 267.9 | 78.3 | 93.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2019-09-23 | 0:00 | 253 | 78.3 | 90.1 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 253
2019-09-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 84.3 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-09-23 | 2:00 | 253.4 | 78.3 | 87.5 | 50.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2019-09-23 | 3:00 | 270.5 | 78.3 | 94.9 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-09-23 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 104.5 | 58.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-09-23 | 5:00 | 284.5 | 78.3 | 103.2 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2019-09-23 | 6:00 | 269 | 78.3 | 83 | 47.2 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 269
2019-09-23 | 7:00 | 272.2 | 78.3 | 62.8 | 38.4 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2019-09-23 | 8:00 | 303.7 | 78.3 | 62.8 | 36.4 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2019-09-23 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 53.7 | 33.3 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2019-09-23 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 46.3 | 32 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2019-09-23 | 11:00 | 346.5 | 78.3 | 35.1 | 31.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2019-09-23 | 12:00 | 345.8 | 78.3 | 36.1 | 31.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2019-09-23 | 13:00 | 345.7 | 78.3 | 51.3 | 32.4 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2019-09-23 | 14:00 | 331.1 | 78.3 | 70.6 | 36.6 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2019-09-23 | 15:00 | 328.1 | 78.3 | 94.3 | 45.8 | － | 26.3 | 75 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2019-09-23 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 105 | 62.4 | － | 26.3 | 37 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | 0 | 330.2
2019-09-23 | 17:00 | 327.8 | 78.3 | 109.7 | 70 | － | 26.3 | 9 | 0 | 11.4 | 0 | 23.1 | 0 | 327.8
2019-09-23 | 18:00 | 331.5 | 78.3 | 111.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 331.5
2019-09-23 | 19:00 | 321 | 78.3 | 103.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25.9 | 0 | 321
2019-09-23 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 104.8 | 67.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | 0 | 306.5
2019-09-23 | 21:00 | 291.4 | 78.3 | 111.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 291.4
2019-09-23 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 99.8 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-09-23 | 23:00 | 260.6 | 78.3 | 92.9 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2019-09-24 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 95 | 33.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2019-09-24 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 87.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2019-09-24 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 97.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2019-09-24 | 3:00 | 262.1 | 78.3 | 109.7 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-09-24 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 119.5 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2019-09-24 | 5:00 | 286.4 | 78.3 | 123.2 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2019-09-24 | 6:00 | 283.3 | 78.3 | 117.3 | 39.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2019-09-24 | 7:00 | 294.2 | 78.3 | 119.6 | 40 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2019-09-24 | 8:00 | 336.4 | 78.3 | 137.7 | 55.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-09-24 | 9:00 | 358.6 | 78.3 | 140.6 | 51.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2019-09-24 | 10:00 | 373.1 | 78.3 | 140.5 | 46.5 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2019-09-24 | 11:00 | 371.5 | 78.3 | 142.5 | 50.8 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-09-24 | 12:00 | 349.2 | 78.3 | 127.9 | 38.3 | － | 26.3 | 66 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2019-09-24 | 13:00 | 367.6 | 78.3 | 143.7 | 56.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2019-09-24 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 143.8 | 61.5 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-09-24 | 15:00 | 360.6 | 78.3 | 145 | 68.2 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2019-09-24 | 16:00 | 365 | 78.3 | 159.5 | 70 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 365
2019-09-24 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 158.3 | 70 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2019-09-24 | 18:00 | 352.5 | 78.3 | 160.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2019-09-24 | 19:00 | 333.3 | 78.3 | 143.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2019-09-24 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 134.6 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2019-09-24 | 21:00 | 294.5 | 78.3 | 127.2 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2019-09-24 | 22:00 | 273.5 | 78.3 | 115.5 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 273.5
2019-09-24 | 23:00 | 260.9 | 78.3 | 105.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2019-09-25 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 76.7 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 241.7
2019-09-25 | 1:00 | 234.3 | 78.3 | 74.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 234.3
2019-09-25 | 2:00 | 244.1 | 78.3 | 83.1 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 244.1
2019-09-25 | 3:00 | 262.4 | 78.3 | 96.6 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-09-25 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 109 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2019-09-25 | 5:00 | 286.7 | 78.3 | 113.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2019-09-25 | 6:00 | 281.2 | 78.3 | 99.5 | 49.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2019-09-25 | 7:00 | 287 | 78.3 | 77.4 | 40.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 287
2019-09-25 | 8:00 | 325.4 | 78.3 | 74 | 37.3 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-09-25 | 9:00 | 357.3 | 78.3 | 67.1 | 34.7 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2019-09-25 | 10:00 | 374.2 | 78.3 | 62.8 | 33.7 | － | 26.3 | 167.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2019-09-25 | 11:00 | 382.6 | 78.3 | 59.2 | 33.2 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-09-25 | 12:00 | 368.9 | 78.3 | 73.3 | 32.6 | － | 26.3 | 184.5 | 0 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 368.9
2019-09-25 | 13:00 | 389.1 | 78.3 | 69.4 | 34.1 | － | 26.3 | 178.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2019-09-25 | 14:00 | 390.1 | 78.3 | 94.9 | 39.2 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2019-09-25 | 15:00 | 384 | 78.3 | 124.3 | 51.1 | － | 26.3 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384
2019-09-25 | 16:00 | 388.8 | 78.3 | 159 | 70 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388.8
2019-09-25 | 17:00 | 368.8 | 78.3 | 179 | 70 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-09-25 | 18:00 | 357.5 | 78.3 | 161.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 357.5
2019-09-25 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 163.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2019-09-25 | 20:00 | 317.5 | 78.3 | 142.9 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-09-25 | 21:00 | 294.6 | 78.3 | 126.9 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-09-25 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 112.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2019-09-25 | 23:00 | 262.5 | 78.3 | 104.8 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2019-09-26 | 0:00 | 244.8 | 78.3 | 96.8 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 244.8
2019-09-26 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 89.4 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.5
2019-09-26 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 95.6 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2019-09-26 | 3:00 | 263 | 78.3 | 110 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263
2019-09-26 | 4:00 | 280.2 | 78.3 | 122.2 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-09-26 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 125.3 | 54.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-09-26 | 6:00 | 285.1 | 78.3 | 112.7 | 46.7 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2019-09-26 | 7:00 | 288.5 | 78.3 | 84.7 | 36.3 | － | 26.3 | 60.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2019-09-26 | 8:00 | 328.7 | 78.3 | 82.1 | 34.5 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2019-09-26 | 9:00 | 363 | 78.3 | 76.8 | 33.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-09-26 | 10:00 | 379.7 | 78.3 | 72.4 | 33 | － | 26.3 | 169.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2019-09-26 | 11:00 | 389.7 | 78.3 | 79.6 | 33.1 | － | 26.3 | 171.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.7
2019-09-26 | 12:00 | 382.3 | 78.3 | 74.8 | 33 | － | 26.3 | 168.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-09-26 | 13:00 | 399.5 | 78.3 | 118.6 | 40.1 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2019-09-26 | 14:00 | 400.8 | 78.3 | 144.6 | 53.2 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2019-09-26 | 15:00 | 387 | 78.3 | 157.5 | 66.9 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 387
2019-09-26 | 16:00 | 391.5 | 78.3 | 185.7 | 70 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2019-09-26 | 17:00 | 369.6 | 78.3 | 186.8 | 70 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-09-26 | 18:00 | 367.5 | 78.3 | 188.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2019-09-26 | 19:00 | 347.3 | 78.3 | 166.8 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 347.3
2019-09-26 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 147.2 | 68.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-09-26 | 21:00 | 306 | 78.3 | 132.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 306
2019-09-26 | 22:00 | 287 | 78.3 | 121 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 287
2019-09-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 113.3 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 276
2019-09-27 | 0:00 | 258.3 | 78.3 | 109.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 258.3
2019-09-27 | 1:00 | 249.4 | 78.3 | 99.9 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 249.4
2019-09-27 | 2:00 | 256 | 78.3 | 108.5 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-09-27 | 3:00 | 275 | 78.3 | 120.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-09-27 | 4:00 | 291 | 78.3 | 129.2 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 291
2019-09-27 | 5:00 | 295 | 78.3 | 134.5 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-09-27 | 6:00 | 295.9 | 78.3 | 129.4 | 41 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2019-09-27 | 7:00 | 311.8 | 78.3 | 131.9 | 40.8 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2019-09-27 | 8:00 | 355.3 | 78.3 | 150.4 | 55.7 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-09-27 | 9:00 | 389.4 | 78.3 | 159.4 | 66.7 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2019-09-27 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 161.2 | 68.1 | － | 26.3 | 54 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2019-09-27 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 159.1 | 60 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2019-09-27 | 12:00 | 380.1 | 78.3 | 141.1 | 38.7 | － | 26.3 | 83 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2019-09-27 | 13:00 | 399.9 | 78.3 | 144 | 38.1 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2019-09-27 | 14:00 | 404.5 | 78.3 | 142.8 | 37.1 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2019-09-27 | 15:00 | 399.9 | 78.3 | 158.9 | 55.6 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2019-09-27 | 16:00 | 402.8 | 78.3 | 180.2 | 70 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2019-09-27 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 166.3 | 70 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 14 | 0 | 21.7 | 0 | 384.3
2019-09-27 | 18:00 | 376.2 | 78.3 | 166 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 20.3 | 0 | 376.2
2019-09-27 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 160.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2019-09-27 | 20:00 | 335 | 78.3 | 147.8 | 64.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 335
2019-09-27 | 21:00 | 312.5 | 78.3 | 136.6 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2019-09-27 | 22:00 | 290.3 | 78.3 | 119.7 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-09-27 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 110.2 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2019-09-28 | 0:00 | 259.4 | 78.3 | 92.2 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2019-09-28 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 86 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-09-28 | 2:00 | 255.4 | 78.3 | 90.1 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-09-28 | 3:00 | 270.1 | 78.3 | 99.6 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-09-28 | 4:00 | 283.3 | 78.3 | 108.4 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2019-09-28 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 106.1 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-09-28 | 6:00 | 270.5 | 78.3 | 95.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2019-09-28 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 88.2 | 37.6 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2019-09-28 | 8:00 | 301.9 | 78.3 | 92.7 | 37.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2019-09-28 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 107.1 | 41 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2019-09-28 | 10:00 | 343.4 | 78.3 | 115.5 | 45.7 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2019-09-28 | 11:00 | 345.9 | 78.3 | 104.7 | 38.1 | － | 26.3 | 88.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-09-28 | 12:00 | 344 | 78.3 | 79.8 | 32.9 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 344
2019-09-28 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 96.8 | 34.7 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-09-28 | 14:00 | 353.2 | 78.3 | 117.2 | 46 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-09-28 | 15:00 | 332.2 | 78.3 | 123 | 59.7 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2019-09-28 | 16:00 | 329.1 | 78.3 | 109.7 | 70 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 16.3 | 0 | 22.1 | 0 | 329.1
2019-09-28 | 17:00 | 330.4 | 78.3 | 112.6 | 70 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 12.7 | 0 | 30 | 0 | 330.4
2019-09-28 | 18:00 | 338.1 | 78.3 | 126 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 338.1
2019-09-28 | 19:00 | 324.6 | 78.3 | 120.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 22.9 | 0 | 324.6
2019-09-28 | 20:00 | 309.9 | 78.3 | 130.4 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2019-09-28 | 21:00 | 291.3 | 78.3 | 119.6 | 63.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-09-28 | 22:00 | 273.7 | 78.3 | 112.2 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-09-28 | 23:00 | 264.1 | 78.3 | 106.9 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 264.1
2019-09-29 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 96 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2019-09-29 | 1:00 | 244.5 | 78.3 | 91.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 244.5
2019-09-29 | 2:00 | 251.8 | 78.3 | 96.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2019-09-29 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 107.5 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266.8
2019-09-29 | 4:00 | 279.6 | 78.3 | 117.3 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2019-09-29 | 5:00 | 278.9 | 78.3 | 116.8 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-09-29 | 6:00 | 264.5 | 78.3 | 97.5 | 47.9 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2019-09-29 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 71.8 | 38.7 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2019-09-29 | 8:00 | 272.6 | 78.3 | 52.2 | 33.9 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2019-09-29 | 9:00 | 294.7 | 78.3 | 31.9 | 31.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-09-29 | 10:00 | 317.2 | 78.3 | 55.4 | 30.9 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 317.2
2019-09-29 | 11:00 | 326.4 | 78.3 | 41.3 | 31.4 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2019-09-29 | 12:00 | 330.7 | 78.3 | 60 | 33.5 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2019-09-29 | 13:00 | 333.8 | 78.3 | 75.5 | 36.3 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2019-09-29 | 14:00 | 315.3 | 78.3 | 100.3 | 45.1 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2019-09-29 | 15:00 | 309 | 78.3 | 119.5 | 54.7 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-09-29 | 16:00 | 309.8 | 78.3 | 133.1 | 62.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-09-29 | 17:00 | 323.5 | 78.3 | 146.8 | 70 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2019-09-29 | 18:00 | 333.9 | 78.3 | 159.3 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-09-29 | 19:00 | 323.2 | 78.3 | 148.6 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2019-09-29 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 138 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2019-09-29 | 21:00 | 291 | 78.3 | 126 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
2019-09-29 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 110.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-09-29 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 103.5 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-09-30 | 0:00 | 242.9 | 78.3 | 100.2 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2019-09-30 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 90.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 233.1
2019-09-30 | 2:00 | 241.2 | 78.3 | 97.6 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.2
2019-09-30 | 3:00 | 257.3 | 78.3 | 109.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2019-09-30 | 4:00 | 274 | 78.3 | 123.2 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 274
2019-09-30 | 5:00 | 280 | 78.3 | 128.1 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 280
2019-09-30 | 6:00 | 287.5 | 78.3 | 122.9 | 40.8 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-09-30 | 7:00 | 300 | 78.3 | 109 | 38.1 | － | 26.3 | 45 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 300
2019-09-30 | 8:00 | 352.1 | 78.3 | 128.1 | 39.2 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 352.1
2019-09-30 | 9:00 | 400.2 | 78.3 | 133 | 38.5 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2
2019-09-30 | 10:00 | 418.3 | 78.3 | 122.2 | 37.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2019-09-30 | 11:00 | 425 | 78.3 | 125.8 | 37.7 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 425
2019-09-30 | 12:00 | 419.5 | 78.3 | 124.5 | 37.7 | － | 26.3 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.5
2019-09-30 | 13:00 | 438 | 78.3 | 162.1 | 45 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 438
2019-09-30 | 14:00 | 436.7 | 78.3 | 180 | 60.5 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 436.7
2019-09-30 | 15:00 | 422.3 | 78.3 | 208.9 | 70 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.3
2019-09-30 | 16:00 | 415.7 | 78.3 | 226.5 | 70 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2019-09-30 | 17:00 | 401.1 | 78.3 | 221.6 | 70 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-09-30 | 18:00 | 398.1 | 78.3 | 223.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2019-09-30 | 19:00 | 377.7 | 78.3 | 202.7 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2019-09-30 | 20:00 | 355.5 | 78.3 | 180.5 | 70 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2019-09-30 | 21:00 | 331.5 | 78.3 | 162.7 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2019-09-30 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 150 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-09-30 | 23:00 | 292 | 78.3 | 139.9 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-10-01 | 0:00 | 270.3 | 78.3 | 141.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-10-01 | 1:00 | 259 | 78.3 | 131.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259
2019-10-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 133.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-10-01 | 3:00 | 275.6 | 78.3 | 146 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2019-10-01 | 4:00 | 290.6 | 78.3 | 157.4 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-10-01 | 5:00 | 296.1 | 78.3 | 161.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-10-01 | 6:00 | 293.8 | 78.3 | 152.7 | 26 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2019-10-01 | 7:00 | 310.1 | 78.3 | 144.7 | 23.6 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2019-10-01 | 8:00 | 365.2 | 78.3 | 165.9 | 26.1 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2019-10-01 | 9:00 | 407 | 78.3 | 163.8 | 23.7 | － | 26.3 | 113.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 407
2019-10-01 | 10:00 | 426.4 | 78.3 | 158 | 23.1 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 426.4
2019-10-01 | 11:00 | 435.1 | 78.3 | 177.5 | 25.6 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 435.1
2019-10-01 | 12:00 | 427.8 | 78.3 | 188.1 | 32.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427.8
2019-10-01 | 13:00 | 430 | 78.3 | 197.9 | 54 | － | 26.3 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430
2019-10-01 | 14:00 | 430.3 | 78.3 | 197.6 | 52 | － | 26.3 | 74.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2019-10-01 | 15:00 | 421.9 | 78.3 | 203.3 | 69 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 421.9
2019-10-01 | 16:00 | 411.4 | 78.3 | 215.6 | 69 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 411.4
2019-10-01 | 17:00 | 400.7 | 78.3 | 197.1 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 26.6 | 0 | 400.7
2019-10-01 | 18:00 | 394.8 | 78.3 | 189.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 30 | 0 | 394.8
2019-10-01 | 19:00 | 368.3 | 78.3 | 170 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 22.4 | 0 | 368.3
2019-10-01 | 20:00 | 344.7 | 78.3 | 167.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | 0 | 344.7
2019-10-01 | 21:00 | 322.6 | 78.3 | 170.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2019-10-01 | 22:00 | 300 | 78.3 | 155.3 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 300
2019-10-01 | 23:00 | 286.6 | 78.3 | 144.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-10-02 | 0:00 | 266.2 | 78.3 | 125.9 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2019-10-02 | 1:00 | 256.8 | 78.3 | 115.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2019-10-02 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 117.1 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2019-10-02 | 3:00 | 276.9 | 78.3 | 130.5 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2019-10-02 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 141.8 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-10-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 145.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-10-02 | 6:00 | 298.7 | 78.3 | 143.2 | 27.9 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-10-02 | 7:00 | 309.1 | 78.3 | 145.3 | 28.9 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2019-10-02 | 8:00 | 359.2 | 78.3 | 160.6 | 57.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-10-02 | 9:00 | 390 | 78.3 | 166 | 57.3 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 390
2019-10-02 | 10:00 | 399.8 | 78.3 | 165.6 | 37.9 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 399.8
2019-10-02 | 11:00 | 405.3 | 78.3 | 156.2 | 24.5 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2019-10-02 | 12:00 | 390.4 | 78.3 | 150.2 | 22.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2019-10-02 | 13:00 | 410.7 | 78.3 | 167.7 | 41 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 410.7
2019-10-02 | 14:00 | 400.6 | 78.3 | 166.3 | 60 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-10-02 | 15:00 | 388.1 | 78.3 | 173.1 | 69 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-10-02 | 16:00 | 391.4 | 78.3 | 167.3 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.2 | 0 | 13 | 0 | 391.4
2019-10-02 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 148.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 36.8 | 0 | 17.9 | 0 | 377.8
2019-10-02 | 18:00 | 370.9 | 78.3 | 138.5 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 19.1 | 0 | 370.9
2019-10-02 | 19:00 | 351.7 | 78.3 | 143.3 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | 0 | 351.7
2019-10-02 | 20:00 | 333.3 | 78.3 | 151.1 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2019-10-02 | 21:00 | 312 | 78.3 | 141.1 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 312
2019-10-02 | 22:00 | 292.6 | 78.3 | 126.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2019-10-02 | 23:00 | 280.6 | 78.3 | 110.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2019-10-03 | 0:00 | 262.6 | 78.3 | 92.9 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-10-03 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 82.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2019-10-03 | 2:00 | 260.5 | 78.3 | 92.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2019-10-03 | 3:00 | 276.2 | 78.3 | 106.3 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2019-10-03 | 4:00 | 291.9 | 78.3 | 121.9 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2019-10-03 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 128 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-10-03 | 6:00 | 300.1 | 78.3 | 121.3 | 23.9 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-10-03 | 7:00 | 316.7 | 78.3 | 123.9 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2019-10-03 | 8:00 | 366.6 | 78.3 | 152 | 32.8 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-10-03 | 9:00 | 394.1 | 78.3 | 168.1 | 43.7 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2019-10-03 | 10:00 | 408.1 | 78.3 | 172.4 | 44.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2019-10-03 | 11:00 | 408.5 | 78.3 | 164.9 | 35.7 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2019-10-03 | 12:00 | 393 | 78.3 | 153.6 | 29 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 393
2019-10-03 | 13:00 | 411.8 | 78.3 | 154.8 | 27.6 | － | 26.3 | 101 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2019-10-03 | 14:00 | 415.1 | 78.3 | 167.8 | 35.2 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2019-10-03 | 15:00 | 412.9 | 78.3 | 180.3 | 52 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 412.9
2019-10-03 | 16:00 | 420.6 | 78.3 | 188.7 | 69 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | 0 | 420.6
2019-10-03 | 17:00 | 400.5 | 78.3 | 195.9 | 69 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 9.4 | 0 | 15.9 | 0 | 400.5
2019-10-03 | 18:00 | 391.5 | 78.3 | 186.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 21.1 | 0 | 391.5
2019-10-03 | 19:00 | 368 | 78.3 | 168.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 368
2019-10-03 | 20:00 | 348.2 | 78.3 | 170.6 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2019-10-03 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 161.9 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2019-10-03 | 22:00 | 303.5 | 78.3 | 148.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2019-10-03 | 23:00 | 288.8 | 78.3 | 139.4 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2019-10-04 | 0:00 | 267.7 | 78.3 | 115.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-10-04 | 1:00 | 256.5 | 78.3 | 106.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2019-10-04 | 2:00 | 262.7 | 78.3 | 109.4 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2019-10-04 | 3:00 | 277.9 | 78.3 | 119.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2019-10-04 | 4:00 | 293.3 | 78.3 | 126.4 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2019-10-04 | 5:00 | 298.7 | 78.3 | 128.1 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-10-04 | 6:00 | 300.3 | 78.3 | 120.1 | 33.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2019-10-04 | 7:00 | 312.3 | 78.3 | 104.2 | 23.4 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2019-10-04 | 8:00 | 358.5 | 78.3 | 108 | 22 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2019-10-04 | 9:00 | 396.9 | 78.3 | 109.3 | 20.5 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2019-10-04 | 10:00 | 408.6 | 78.3 | 103 | 19.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2019-10-04 | 11:00 | 415.8 | 78.3 | 102.4 | 19.3 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2019-10-04 | 12:00 | 405.1 | 78.3 | 91 | 19 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2019-10-04 | 13:00 | 422.4 | 78.3 | 126.9 | 24 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 422.4
2019-10-04 | 14:00 | 417.6 | 78.3 | 151.2 | 40.6 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 417.6
2019-10-04 | 15:00 | 406.4 | 78.3 | 156.6 | 53.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2019-10-04 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 171.6 | 69 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2019-10-04 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 168.8 | 69 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2019-10-04 | 18:00 | 368 | 78.3 | 166.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 368
2019-10-04 | 19:00 | 345.1 | 78.3 | 150.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2019-10-04 | 20:00 | 322.6 | 78.3 | 141.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2019-10-04 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 133 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2019-10-04 | 22:00 | 280.9 | 78.3 | 124.9 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2019-10-04 | 23:00 | 269.2 | 78.3 | 114.2 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-10-05 | 0:00 | 251.3 | 78.3 | 87.8 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 251.3
2019-10-05 | 1:00 | 241.5 | 78.3 | 85.3 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2019-10-05 | 2:00 | 248.8 | 78.3 | 93.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 248.8
2019-10-05 | 3:00 | 267.2 | 78.3 | 106.5 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2019-10-05 | 4:00 | 283.1 | 78.3 | 114.2 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-10-05 | 5:00 | 285.6 | 78.3 | 114.6 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2019-10-05 | 6:00 | 275.5 | 78.3 | 100.7 | 42.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2019-10-05 | 7:00 | 272.1 | 78.3 | 73.9 | 28.2 | － | 26.3 | 56 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2019-10-05 | 8:00 | 291.9 | 78.3 | 58.7 | 22.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2019-10-05 | 9:00 | 315.4 | 78.3 | 50.6 | 19.6 | － | 26.3 | 138.3 | -2.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2019-10-05 | 10:00 | 324.2 | 78.3 | 65.7 | 17.9 | － | 26.3 | 163.5 | -3 | 5.5 | 0 | -30 | 0 | 324.2
2019-10-05 | 11:00 | 333.2 | 78.3 | 67.4 | 17.7 | － | 26.3 | 176.8 | -3.3 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 333.2
2019-10-05 | 12:00 | 333.1 | 78.3 | 59.4 | 17.5 | － | 26.3 | 185 | -3.4 | 6.8 | -6.8 | -30 | 0 | 333.1
2019-10-05 | 13:00 | 344.6 | 78.3 | 52.5 | 18 | － | 26.3 | 172.7 | -3.2 | 13.1 | -13.1 | 0 | 0 | 344.6
2019-10-05 | 14:00 | 340.2 | 78.3 | 58.8 | 20.6 | － | 26.3 | 140.6 | -2.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-10-05 | 15:00 | 335.7 | 78.3 | 88.9 | 30.2 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-10-05 | 16:00 | 341.5 | 78.3 | 120.5 | 49.9 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2019-10-05 | 17:00 | 325.1 | 78.3 | 129.8 | 63.8 | － | 26.3 | 8 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2019-10-05 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 132.2 | 67.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-10-05 | 19:00 | 309 | 78.3 | 126.1 | 62 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-10-05 | 20:00 | 294.3 | 78.3 | 116.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-10-05 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 104.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-10-05 | 22:00 | 258.3 | 78.3 | 92.8 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 258.3
2019-10-05 | 23:00 | 250.2 | 78.3 | 89 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 250.2
2019-10-06 | 0:00 | 234.8 | 78.3 | 75.6 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 234.8
2019-10-06 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 73.1 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 228.3
2019-10-06 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 78.6 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2019-10-06 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 88.5 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2019-10-06 | 4:00 | 269.8 | 78.3 | 94.7 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2019-10-06 | 5:00 | 269.7 | 78.3 | 94.8 | 51.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2019-10-06 | 6:00 | 255.6 | 78.3 | 80.6 | 38.1 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2019-10-06 | 7:00 | 247.8 | 78.3 | 60.1 | 26.1 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2019-10-06 | 8:00 | 260.4 | 78.3 | 50.2 | 21.9 | － | 26.3 | 62.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2019-10-06 | 9:00 | 272.4 | 78.3 | 42.5 | 19.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2019-10-06 | 10:00 | 282.2 | 78.3 | 57.3 | 17.7 | － | 26.3 | 114.4 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 282.2
2019-10-06 | 11:00 | 289.8 | 78.3 | 50.6 | 17.5 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 289.8
2019-10-06 | 12:00 | 301.2 | 78.3 | 52.7 | 17.5 | － | 26.3 | 143.7 | 0 | 12.7 | 0 | -30 | 0 | 301.2
2019-10-06 | 13:00 | 295.5 | 78.3 | 59.3 | 17.7 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 295.5
2019-10-06 | 14:00 | 290.6 | 78.3 | 48.6 | 19.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-10-06 | 15:00 | 288.2 | 78.3 | 71.9 | 27.8 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2019-10-06 | 16:00 | 290.2 | 78.3 | 96.6 | 47.2 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2019-10-06 | 17:00 | 291 | 78.3 | 105.8 | 62.7 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 291
2019-10-06 | 18:00 | 301.6 | 78.3 | 110 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-10-06 | 19:00 | 291.6 | 78.3 | 106.8 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2019-10-06 | 20:00 | 278.6 | 78.3 | 102.5 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-10-06 | 21:00 | 263.6 | 78.3 | 96.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-10-06 | 22:00 | 247.2 | 78.3 | 88.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2019-10-06 | 23:00 | 240.5 | 78.3 | 84.7 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 240.5
2019-10-07 | 0:00 | 228 | 78.3 | 90 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 228
2019-10-07 | 1:00 | 221.8 | 78.3 | 88.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 221.8
2019-10-07 | 2:00 | 232.9 | 78.3 | 97.7 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 232.9
2019-10-07 | 3:00 | 256.1 | 78.3 | 113.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2019-10-07 | 4:00 | 275.2 | 78.3 | 125.3 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-10-07 | 5:00 | 279.8 | 78.3 | 128 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-10-07 | 6:00 | 279.9 | 78.3 | 121.5 | 37.9 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2019-10-07 | 7:00 | 286.1 | 78.3 | 102.6 | 24.8 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2019-10-07 | 8:00 | 321.3 | 78.3 | 95.5 | 21 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2019-10-07 | 9:00 | 353.9 | 78.3 | 87.1 | 19.6 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2019-10-07 | 10:00 | 366.9 | 78.3 | 84.5 | 19.5 | － | 26.3 | 155 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2019-10-07 | 11:00 | 368.3 | 78.3 | 89.7 | 19.6 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 368.3
2019-10-07 | 12:00 | 359.8 | 78.3 | 88 | 19.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2019-10-07 | 13:00 | 381.2 | 78.3 | 128.7 | 28.7 | － | 26.3 | 116.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-10-07 | 14:00 | 379 | 78.3 | 143.5 | 43.5 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 379
2019-10-07 | 15:00 | 376.7 | 78.3 | 150.4 | 59.7 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2019-10-07 | 16:00 | 374.7 | 78.3 | 154.3 | 69 | － | 26.3 | 22.1 | 0 | 11.7 | 0 | 13 | 0 | 374.7
2019-10-07 | 17:00 | 360.6 | 78.3 | 153.1 | 69 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 360.6
2019-10-07 | 18:00 | 356 | 78.3 | 141 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 21.5 | 0 | 356
2019-10-07 | 19:00 | 337 | 78.3 | 122.1 | 64.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 18.3 | 0 | 337
2019-10-07 | 20:00 | 317.8 | 78.3 | 115.8 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 17.2 | 0 | 317.8
2019-10-07 | 21:00 | 298.8 | 78.3 | 109.6 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 14 | 0 | 298.8
2019-10-07 | 22:00 | 279.2 | 78.3 | 100.2 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 13 | 0 | 279.2
2019-10-07 | 23:00 | 270.7 | 78.3 | 96.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | 0 | 270.7
2019-10-08 | 0:00 | 255.1 | 78.3 | 109.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 255.1
2019-10-08 | 1:00 | 247 | 78.3 | 102.5 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 247
2019-10-08 | 2:00 | 256.6 | 78.3 | 112.7 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2019-10-08 | 3:00 | 276.4 | 78.3 | 122.8 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2019-10-08 | 4:00 | 293.5 | 78.3 | 124.3 | 56.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-10-08 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 123.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-10-08 | 6:00 | 297.1 | 78.3 | 126.2 | 41.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-10-08 | 7:00 | 302.3 | 78.3 | 126 | 32 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2019-10-08 | 8:00 | 350.6 | 78.3 | 131.8 | 53.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-10-08 | 9:00 | 381.6 | 78.3 | 132.6 | 67.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2019-10-08 | 10:00 | 381 | 78.3 | 136.9 | 51.9 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 381
2019-10-08 | 11:00 | 369.9 | 78.3 | 136.4 | 39.2 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 369.9
2019-10-08 | 12:00 | 359.9 | 78.3 | 112.1 | 17.5 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2019-10-08 | 13:00 | 380.9 | 78.3 | 120.9 | 17.9 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2019-10-08 | 14:00 | 371.4 | 78.3 | 129.7 | 23.3 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-10-08 | 15:00 | 359.2 | 78.3 | 132 | 35.5 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2019-10-08 | 16:00 | 356.3 | 78.3 | 114.1 | 62.1 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | 0 | 356.3
2019-10-08 | 17:00 | 347.2 | 78.3 | 107 | 64.2 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 53.1 | 0 | 16.8 | 0 | 347.2
2019-10-08 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 103 | 65.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 20.2 | 0 | 343.7
2019-10-08 | 19:00 | 324 | 78.3 | 112 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 13 | 0 | 324
2019-10-08 | 20:00 | 305.3 | 78.3 | 122.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2019-10-08 | 21:00 | 288 | 78.3 | 118.5 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-10-08 | 22:00 | 269.4 | 78.3 | 105.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 269.4
2019-10-08 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 99.2 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-10-09 | 0:00 | 243.1 | 78.3 | 72.8 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2019-10-09 | 1:00 | 235.5 | 78.3 | 68.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 235.5
2019-10-09 | 2:00 | 245.5 | 78.3 | 78.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2019-10-09 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 95.1 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-10-09 | 4:00 | 288.9 | 78.3 | 109.7 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2019-10-09 | 5:00 | 292.3 | 78.3 | 109.5 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-10-09 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 94.4 | 37.7 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2019-10-09 | 7:00 | 285.2 | 78.3 | 66.3 | 26.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2019-10-09 | 8:00 | 314.8 | 78.3 | 58.4 | 22.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2019-10-09 | 9:00 | 342.2 | 78.3 | 50 | 19.3 | － | 26.3 | 153.4 | -2.8 | 23.8 | -6.1 | 0 | 0 | 342.2
2019-10-09 | 10:00 | 351.2 | 78.3 | 64.1 | 17.9 | － | 26.3 | 183.8 | -3.4 | 22.5 | -8.3 | -30 | 0 | 351.2
2019-10-09 | 11:00 | 356.6 | 78.3 | 74.8 | 17.8 | － | 26.3 | 193 | -3.6 | 18.2 | -18.2 | -30 | 0 | 356.6
2019-10-09 | 12:00 | 340.6 | 78.3 | 58.6 | 17.7 | － | 26.3 | 193.3 | -3.6 | 13.7 | -13.7 | -30 | 0 | 340.6
2019-10-09 | 13:00 | 360 | 78.3 | 60.7 | 19.1 | － | 26.3 | 178.9 | -3.3 | 13.1 | -13.1 | 0 | 0 | 360
2019-10-09 | 14:00 | 357.2 | 78.3 | 74.8 | 23.7 | － | 26.3 | 143.7 | -2.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2019-10-09 | 15:00 | 351.7 | 78.3 | 105 | 35 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2019-10-09 | 16:00 | 358.4 | 78.3 | 124.4 | 56.6 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 12.7 | 0 | 14.4 | 0 | 358.4
2019-10-09 | 17:00 | 339.4 | 78.3 | 124 | 69 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 11.1 | 0 | 24.5 | 0 | 339.4
2019-10-09 | 18:00 | 338 | 78.3 | 132.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 24.1 | 0 | 338
2019-10-09 | 19:00 | 320.6 | 78.3 | 142.5 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2019-10-09 | 20:00 | 303.9 | 78.3 | 133.7 | 59.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-10-09 | 21:00 | 283.8 | 78.3 | 122.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-10-09 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 111.4 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2019-10-09 | 23:00 | 255.3 | 78.3 | 105.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 255.3
2019-10-10 | 0:00 | 242 | 78.3 | 103.5 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 242
2019-10-10 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 98.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.1
2019-10-10 | 2:00 | 247.9 | 78.3 | 106 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 247.9
2019-10-10 | 3:00 | 272 | 78.3 | 123.1 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 272
2019-10-10 | 4:00 | 291.3 | 78.3 | 136.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-10-10 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 138.5 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2019-10-10 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 128.6 | 41.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-10-10 | 7:00 | 288.1 | 78.3 | 99.7 | 27.7 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-10-10 | 8:00 | 313.5 | 78.3 | 85.5 | 22.4 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-10-10 | 9:00 | 338.2 | 78.3 | 69.1 | 19 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2019-10-10 | 10:00 | 349.8 | 78.3 | 53.6 | 17.8 | － | 26.3 | 171.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2019-10-10 | 11:00 | 357.6 | 78.3 | 52.3 | 17.7 | － | 26.3 | 179.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-10-10 | 12:00 | 352.1 | 78.3 | 74 | 17.6 | － | 26.3 | 180.4 | 0 | 5.5 | 0 | -30 | 0 | 352.1
2019-10-10 | 13:00 | 371.9 | 78.3 | 80.2 | 19.7 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2019-10-10 | 14:00 | 369.7 | 78.3 | 106.2 | 25.3 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2019-10-10 | 15:00 | 368.6 | 78.3 | 139.4 | 40 | － | 26.3 | 78.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2019-10-10 | 16:00 | 366.8 | 78.3 | 163.8 | 61.4 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2019-10-10 | 17:00 | 351.8 | 78.3 | 166.5 | 69 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2019-10-10 | 18:00 | 350.9 | 78.3 | 169.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-10-10 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 158.4 | 62.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2019-10-10 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 149.2 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2019-10-10 | 21:00 | 293.2 | 78.3 | 136.5 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2019-10-10 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 124.6 | 41.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-10-10 | 23:00 | 265.9 | 78.3 | 116.8 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 265.9
2019-10-11 | 0:00 | 251.1 | 78.3 | 114 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2019-10-11 | 1:00 | 243.4 | 78.3 | 105.8 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2019-10-11 | 2:00 | 254 | 78.3 | 109.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-10-11 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 122.1 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-10-11 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 128.5 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-10-11 | 5:00 | 294.7 | 78.3 | 129.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-10-11 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 127.9 | 37.3 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2019-10-11 | 7:00 | 307.5 | 78.3 | 121.6 | 25.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-10-11 | 8:00 | 350.1 | 78.3 | 132 | 28.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-10-11 | 9:00 | 375.3 | 78.3 | 122.5 | 20.9 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-10-11 | 10:00 | 396.4 | 78.3 | 117.5 | 20 | － | 26.3 | 132.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-10-11 | 11:00 | 400.5 | 78.3 | 127.3 | 20.8 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2019-10-11 | 12:00 | 381.7 | 78.3 | 114.5 | 20 | － | 26.3 | 119.5 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2019-10-11 | 13:00 | 393.6 | 78.3 | 142.7 | 33.9 | － | 26.3 | 85.3 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-10-11 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 142.1 | 60 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2019-10-11 | 15:00 | 372.4 | 78.3 | 142 | 69 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2019-10-11 | 16:00 | 368.9 | 78.3 | 152.9 | 69 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2019-10-11 | 17:00 | 362.6 | 78.3 | 147.3 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2019-10-11 | 18:00 | 357.2 | 78.3 | 142.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2019-10-11 | 19:00 | 341 | 78.3 | 131.5 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 341
2019-10-11 | 20:00 | 322.9 | 78.3 | 130 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2019-10-11 | 21:00 | 300.1 | 78.3 | 121.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-10-11 | 22:00 | 280.3 | 78.3 | 107.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-10-11 | 23:00 | 269.8 | 78.3 | 98 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2019-10-12 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 83 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2019-10-12 | 1:00 | 244.7 | 78.3 | 76.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 244.7
2019-10-12 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 88.3 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 252.7
2019-10-12 | 3:00 | 269.2 | 78.3 | 93.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-10-12 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 92.4 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2019-10-12 | 5:00 | 277.4 | 78.3 | 94 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2019-10-12 | 6:00 | 263.6 | 78.3 | 91.3 | 23.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2019-10-12 | 7:00 | 263 | 78.3 | 88.9 | 20.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 263
2019-10-12 | 8:00 | 286.7 | 78.3 | 96.9 | 31.7 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2019-10-12 | 9:00 | 304 | 78.3 | 98.9 | 38.1 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 304
2019-10-12 | 10:00 | 311.6 | 78.3 | 100.9 | 33.6 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2019-10-12 | 11:00 | 317 | 78.3 | 101.2 | 41.6 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 317
2019-10-12 | 12:00 | 309.3 | 78.3 | 100.7 | 39.8 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2019-10-12 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 96.5 | 51.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-10-12 | 14:00 | 296.2 | 78.3 | 94.7 | 50.7 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-10-12 | 15:00 | 292.6 | 78.3 | 91.5 | 56.1 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2019-10-12 | 16:00 | 294.6 | 78.3 | 58.5 | 63.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 36.5 | 0 | 28.2 | 0 | 294.6
2019-10-12 | 17:00 | 300.8 | 78.3 | 60.1 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | 0 | 300.8
2019-10-12 | 18:00 | 302.4 | 78.3 | 60.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 30 | 0 | 302.4
2019-10-12 | 19:00 | 290.5 | 78.3 | 59.6 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 28.7 | 0 | 290.5
2019-10-12 | 20:00 | 275.5 | 78.3 | 76.2 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 17.1 | 0 | 275.5
2019-10-12 | 21:00 | 259.9 | 78.3 | 77.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 13 | 0 | 259.9
2019-10-12 | 22:00 | 242.5 | 78.3 | 85.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2019-10-12 | 23:00 | 236.1 | 78.3 | 76.9 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 236.1
2019-10-13 | 0:00 | 223.4 | 78.3 | 46.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 223.4
2019-10-13 | 1:00 | 218.6 | 78.3 | 42.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 218.6
2019-10-13 | 2:00 | 228.4 | 78.3 | 50.1 | 39.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 228.4
2019-10-13 | 3:00 | 250.9 | 78.3 | 65 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 250.9
2019-10-13 | 4:00 | 268 | 78.3 | 77.6 | 54.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-10-13 | 5:00 | 265.6 | 78.3 | 75.6 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2019-10-13 | 6:00 | 247.4 | 78.3 | 59 | 42.8 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2019-10-13 | 7:00 | 238.8 | 78.3 | 32 | 29.3 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2019-10-13 | 8:00 | 244 | 78.3 | 40 | 21.5 | － | 26.3 | 83 | 0 | 29.7 | -4.8 | -30 | 0 | 244
2019-10-13 | 9:00 | 257.4 | 78.3 | 44.8 | 18.8 | － | 26.3 | 116.9 | -15.4 | 27.1 | -9.4 | -30 | 0 | 257.4
2019-10-13 | 10:00 | 265.6 | 78.3 | 47.7 | 18.3 | － | 26.3 | 135.4 | -17.5 | 21.2 | -14.1 | -30 | 0 | 265.6
2019-10-13 | 11:00 | 268.6 | 78.3 | 46.1 | 17.7 | － | 26.3 | 149.8 | -19.6 | 19.9 | -19.9 | -30 | 0 | 268.6
2019-10-13 | 12:00 | 279.8 | 78.3 | 39.5 | 17.5 | － | 26.3 | 170.6 | -22.4 | 18.9 | -18.9 | -30 | 0 | 279.8
2019-10-13 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 42.5 | 17.5 | － | 26.3 | 166.8 | -21.7 | 22.5 | -22.5 | -30 | 0 | 279.7
2019-10-13 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 60.4 | 18.7 | － | 26.3 | 130 | -16.8 | 25.8 | -22.3 | -30 | 0 | 270.4
2019-10-13 | 15:00 | 265.4 | 78.3 | 55 | 25.4 | － | 26.3 | 82 | 0 | 28.4 | 0 | -30 | 0 | 265.4
2019-10-13 | 16:00 | 273.9 | 78.3 | 50.1 | 42 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 273.9
2019-10-13 | 17:00 | 275 | 78.3 | 55 | 57.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 28 | 0 | 26.6 | 0 | 275
2019-10-13 | 18:00 | 282.7 | 78.3 | 59.4 | 64.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 30 | 0 | 282.7
2019-10-13 | 19:00 | 275.6 | 78.3 | 60.7 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 25 | 0 | 275.6
2019-10-13 | 20:00 | 265.8 | 78.3 | 62.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 18.4 | 0 | 265.8
2019-10-13 | 21:00 | 252.4 | 78.3 | 61.2 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 13 | 0 | 252.4
2019-10-13 | 22:00 | 238.7 | 78.3 | 67.4 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2019-10-13 | 23:00 | 231.9 | 78.3 | 64.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 231.9
2019-10-14 | 0:00 | 220 | 78.3 | 64.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 220
2019-10-14 | 1:00 | 215.1 | 78.3 | 61.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 215.1
2019-10-14 | 2:00 | 227.7 | 78.3 | 69.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 227.7
2019-10-14 | 3:00 | 250.8 | 78.3 | 86 | 45.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2019-10-14 | 4:00 | 266.9 | 78.3 | 97.4 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-10-14 | 5:00 | 267.4 | 78.3 | 99.5 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2019-10-14 | 6:00 | 254 | 78.3 | 88.5 | 46.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 254
2019-10-14 | 7:00 | 251.5 | 78.3 | 73.8 | 36.6 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2019-10-14 | 8:00 | 267.3 | 78.3 | 57.3 | 28 | － | 26.3 | 72.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2019-10-14 | 9:00 | 287 | 78.3 | 47.9 | 20.5 | － | 26.3 | 123.9 | -16.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 287
2019-10-14 | 10:00 | 299.9 | 78.3 | 64 | 17.7 | － | 26.3 | 165.3 | -21.7 | 5.9 | -5.9 | -30 | 0 | 299.9
2019-10-14 | 11:00 | 302.4 | 78.3 | 57.2 | 17.5 | － | 26.3 | 175.5 | -22.4 | 9.4 | -9.4 | -30 | 0 | 302.4
2019-10-14 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 60.9 | 17.5 | － | 26.3 | 171.2 | -22.4 | 12.4 | -12.4 | -30 | 0 | 301.8
2019-10-14 | 13:00 | 306.3 | 78.3 | 54.5 | 18.9 | － | 26.3 | 143.7 | -18.9 | 17 | -13.5 | 0 | 0 | 306.3
2019-10-14 | 14:00 | 298.4 | 78.3 | 63.8 | 24.4 | － | 26.3 | 104.6 | -13.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2019-10-14 | 15:00 | 292 | 78.3 | 77.7 | 35.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-10-14 | 16:00 | 297.2 | 78.3 | 87.9 | 52.2 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 20.2 | 0 | 13 | 0 | 297.2
2019-10-14 | 17:00 | 302.6 | 78.3 | 85.2 | 61.2 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 26.4 | 0 | 23.9 | 0 | 302.6
2019-10-14 | 18:00 | 306.4 | 78.3 | 80.1 | 62.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 30 | 0 | 306.4
2019-10-14 | 19:00 | 293.5 | 78.3 | 76 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 293.5
2019-10-14 | 20:00 | 281.5 | 78.3 | 74.7 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19.1 | 0 | 281.5
2019-10-14 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 69.5 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 263.1
2019-10-14 | 22:00 | 245.5 | 78.3 | 73 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2019-10-14 | 23:00 | 236.7 | 78.3 | 69.3 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2019-10-15 | 0:00 | 224.6 | 78.3 | 72.1 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 224.6
2019-10-15 | 1:00 | 219.7 | 78.3 | 67.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 219.7
2019-10-15 | 2:00 | 231.6 | 78.3 | 75.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 231.6
2019-10-15 | 3:00 | 254.4 | 78.3 | 90.3 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2019-10-15 | 4:00 | 272.7 | 78.3 | 98.8 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2019-10-15 | 5:00 | 276.1 | 78.3 | 99.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-10-15 | 6:00 | 270.4 | 78.3 | 92.9 | 33.9 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-10-15 | 7:00 | 276.3 | 78.3 | 85.2 | 25.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-10-15 | 8:00 | 305.8 | 78.3 | 96.4 | 30.1 | － | 26.3 | 45.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2019-10-15 | 9:00 | 324.7 | 78.3 | 102.7 | 32.6 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-10-15 | 10:00 | 327.8 | 78.3 | 96.8 | 26.5 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2019-10-15 | 11:00 | 330.4 | 78.3 | 87.1 | 21.8 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2019-10-15 | 12:00 | 320.4 | 78.3 | 67.4 | 19.4 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2019-10-15 | 13:00 | 335.4 | 78.3 | 90.7 | 22.5 | － | 26.3 | 93.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-10-15 | 14:00 | 337.5 | 78.3 | 99.4 | 26.9 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2019-10-15 | 15:00 | 335.4 | 78.3 | 111.9 | 48.3 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-10-15 | 16:00 | 331.1 | 78.3 | 116.2 | 69 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2019-10-15 | 17:00 | 326.2 | 78.3 | 125.7 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2019-10-15 | 18:00 | 326.4 | 78.3 | 106.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | 0 | 326.4
2019-10-15 | 19:00 | 309.3 | 78.3 | 112.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2019-10-15 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 105.2 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2019-10-15 | 21:00 | 275.4 | 78.3 | 100.3 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2019-10-15 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 93.6 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 258.2
2019-10-15 | 23:00 | 249.4 | 78.3 | 89 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 249.4
2019-10-16 | 0:00 | 233.8 | 78.3 | 69.7 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2019-10-16 | 1:00 | 228.4 | 78.3 | 62.4 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 228.4
2019-10-16 | 2:00 | 242.8 | 78.3 | 72.7 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 242.8
2019-10-16 | 3:00 | 267.8 | 78.3 | 89.7 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2019-10-16 | 4:00 | 286.1 | 78.3 | 102.4 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2019-10-16 | 5:00 | 287.3 | 78.3 | 105.1 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2019-10-16 | 6:00 | 278.6 | 78.3 | 91.4 | 39.4 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-10-16 | 7:00 | 275.7 | 78.3 | 64.3 | 29 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-10-16 | 8:00 | 299.6 | 78.3 | 56.8 | 25.4 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-10-16 | 9:00 | 322.7 | 78.3 | 58.4 | 22.3 | － | 26.3 | 127 | -11.5 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-10-16 | 10:00 | 329.7 | 78.3 | 48 | 20.1 | － | 26.3 | 149.8 | -14 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2019-10-16 | 11:00 | 334.4 | 78.3 | 50.3 | 18.2 | － | 26.3 | 177.8 | -16.5 | 18.6 | -18.6 | 0 | 0 | 334.4
2019-10-16 | 12:00 | 323.2 | 78.3 | 56.3 | 17.5 | － | 26.3 | 192.8 | -18 | 18.2 | -18.2 | -30 | 0 | 323.2
2019-10-16 | 13:00 | 339.9 | 78.3 | 56.3 | 18.7 | － | 26.3 | 176.8 | -16.5 | 17 | -17 | 0 | 0 | 339.9
2019-10-16 | 14:00 | 335.2 | 78.3 | 68.6 | 23.2 | － | 26.3 | 138.5 | -13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2019-10-16 | 15:00 | 330.3 | 78.3 | 92.5 | 34 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-10-16 | 16:00 | 338.6 | 78.3 | 128.9 | 52.6 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2019-10-16 | 17:00 | 327 | 78.3 | 142.8 | 65.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 327
2019-10-16 | 18:00 | 328.8 | 78.3 | 147.5 | 68.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2019-10-16 | 19:00 | 312.3 | 78.3 | 139.6 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2019-10-16 | 20:00 | 296.6 | 78.3 | 130 | 58.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2019-10-16 | 21:00 | 279.5 | 78.3 | 119.5 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-10-16 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 107.9 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2019-10-16 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 100.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2019-10-17 | 0:00 | 238.7 | 78.3 | 104.5 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2019-10-17 | 1:00 | 233.8 | 78.3 | 101.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2019-10-17 | 2:00 | 248.2 | 78.3 | 112.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2
2019-10-17 | 3:00 | 275.2 | 78.3 | 129.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-10-17 | 4:00 | 292 | 78.3 | 138.7 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-10-17 | 5:00 | 291.5 | 78.3 | 138.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2019-10-17 | 6:00 | 284.1 | 78.3 | 129.7 | 39.9 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2019-10-17 | 7:00 | 280.9 | 78.3 | 107.4 | 26 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2019-10-17 | 8:00 | 308.6 | 78.3 | 109.9 | 25 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-10-17 | 9:00 | 333.6 | 78.3 | 112.2 | 24.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2019-10-17 | 10:00 | 338.4 | 78.3 | 96.1 | 19.7 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-10-17 | 11:00 | 341.6 | 78.3 | 79.3 | 17.8 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-10-17 | 12:00 | 335.8 | 78.3 | 68.5 | 17.5 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2019-10-17 | 13:00 | 356.7 | 78.3 | 119.8 | 25.6 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2019-10-17 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 137.3 | 38.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-10-17 | 15:00 | 337.7 | 78.3 | 148.4 | 53 | － | 26.3 | 19 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2019-10-17 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 153.3 | 62.5 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2019-10-17 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 140.2 | 65.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 15.6 | 0 | 14.2 | 0 | 340.7
2019-10-17 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 138.3 | 64.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 14.8 | 0 | 337.2
2019-10-17 | 19:00 | 320.7 | 78.3 | 133.9 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 13 | 0 | 320.7
2019-10-17 | 20:00 | 304.9 | 78.3 | 142.7 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2019-10-17 | 21:00 | 288.1 | 78.3 | 134.4 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-10-17 | 22:00 | 269.9 | 78.3 | 123.5 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2019-10-17 | 23:00 | 261.7 | 78.3 | 116.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-10-18 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 118.1 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 247.7
2019-10-18 | 1:00 | 242.5 | 78.3 | 111.8 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2019-10-18 | 2:00 | 257.4 | 78.3 | 122.5 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-10-18 | 3:00 | 280.6 | 78.3 | 138.7 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2019-10-18 | 4:00 | 296.2 | 78.3 | 145.8 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-10-18 | 5:00 | 295.1 | 78.3 | 146 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2019-10-18 | 6:00 | 286.8 | 78.3 | 139.1 | 26.9 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-10-18 | 7:00 | 296.5 | 78.3 | 139.5 | 25.3 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2019-10-18 | 8:00 | 325.2 | 78.3 | 150.3 | 34.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-10-18 | 9:00 | 337.6 | 78.3 | 153.4 | 42.2 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-10-18 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 154 | 37.6 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-10-18 | 11:00 | 357.3 | 78.3 | 146.2 | 23.4 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2019-10-18 | 12:00 | 338 | 78.3 | 135.3 | 20.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 338
2019-10-18 | 13:00 | 351.3 | 78.3 | 152.4 | 31.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-10-18 | 14:00 | 350 | 78.3 | 154.4 | 54 | － | 26.3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-10-18 | 15:00 | 345 | 78.3 | 153.9 | 69 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 345
2019-10-18 | 16:00 | 352.4 | 78.3 | 153.9 | 69 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.1 | 0 | 13 | 0 | 352.4
2019-10-18 | 17:00 | 347.7 | 78.3 | 150.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 14.5 | 0 | 347.7
2019-10-18 | 18:00 | 341 | 78.3 | 147 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 14.5 | 0 | 341
2019-10-18 | 19:00 | 324.8 | 78.3 | 149.3 | 65.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-10-18 | 20:00 | 306.3 | 78.3 | 149.2 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-10-18 | 21:00 | 285.7 | 78.3 | 144.2 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2019-10-18 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 130.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2019-10-18 | 23:00 | 257.1 | 78.3 | 122.2 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 257.1
2019-10-19 | 0:00 | 244 | 78.3 | 104.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 244
2019-10-19 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 101.5 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2019-10-19 | 2:00 | 250.8 | 78.3 | 105.1 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2019-10-19 | 3:00 | 271.4 | 78.3 | 96.8 | 63.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2019-10-19 | 4:00 | 285.2 | 78.3 | 106.1 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2019-10-19 | 5:00 | 277.8 | 78.3 | 99.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2019-10-19 | 6:00 | 266.3 | 78.3 | 106.1 | 42.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-10-19 | 7:00 | 276.4 | 78.3 | 110.4 | 26.1 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2019-10-19 | 8:00 | 302.1 | 78.3 | 114.6 | 32.4 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-10-19 | 9:00 | 319.8 | 78.3 | 117.8 | 32 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2019-10-19 | 10:00 | 321 | 78.3 | 116.6 | 23.9 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 321
2019-10-19 | 11:00 | 326.3 | 78.3 | 115.6 | 22.3 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-10-19 | 12:00 | 318 | 78.3 | 115.3 | 26.5 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 318
2019-10-19 | 13:00 | 318.8 | 78.3 | 114.5 | 33.1 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2019-10-19 | 14:00 | 316.8 | 78.3 | 113.1 | 35.8 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2019-10-19 | 15:00 | 313.2 | 78.3 | 112.2 | 36.9 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2019-10-19 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 91.6 | 49.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 38.1 | 0 | 14.4 | 0 | 313.5
2019-10-19 | 17:00 | 309.8 | 78.3 | 79.6 | 61.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 18.7 | 0 | 309.8
2019-10-19 | 18:00 | 309.6 | 78.3 | 79 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 16.9 | 0 | 309.6
2019-10-19 | 19:00 | 298.1 | 78.3 | 87.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | 0 | 298.1
2019-10-19 | 20:00 | 285.9 | 78.3 | 105.9 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-10-19 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 103.1 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2019-10-19 | 22:00 | 253 | 78.3 | 95.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 253
2019-10-19 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 90.4 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 244.2
2019-10-20 | 0:00 | 232.9 | 78.3 | 62 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 232.9
2019-10-20 | 1:00 | 228.1 | 78.3 | 59.9 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 228.1
2019-10-20 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 70.4 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2019-10-20 | 3:00 | 263.5 | 78.3 | 85.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-10-20 | 4:00 | 277.9 | 78.3 | 97.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2019-10-20 | 5:00 | 270.9 | 78.3 | 95.7 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2019-10-20 | 6:00 | 247 | 78.3 | 73.6 | 40.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 247
2019-10-20 | 7:00 | 239.1 | 78.3 | 52.6 | 31.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 239.1
2019-10-20 | 8:00 | 239.5 | 78.3 | 39.5 | 27.1 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2019-10-20 | 9:00 | 254.8 | 78.3 | 31.5 | 21.4 | － | 26.3 | 84 | -8 | 28 | -6.7 | 0 | 0 | 254.8
2019-10-20 | 10:00 | 269.4 | 78.3 | 59 | 18 | － | 26.3 | 129.8 | -12 | 28.7 | -28.7 | -30 | 0 | 269.4
2019-10-20 | 11:00 | 278.8 | 78.3 | 42.1 | 17.5 | － | 26.3 | 159.1 | -14.5 | 24.8 | -24.8 | -30 | 0 | 278.8
2019-10-20 | 12:00 | 282.5 | 78.3 | 39.6 | 17.5 | － | 26.3 | 166.3 | -15.5 | 16.3 | -16.3 | -30 | 0 | 282.5
2019-10-20 | 13:00 | 279.7 | 78.3 | 33.9 | 19.3 | － | 26.3 | 134.4 | -12.5 | 12.7 | -12.7 | 0 | 0 | 279.7
2019-10-20 | 14:00 | 270.4 | 78.3 | 40.1 | 23.2 | － | 26.3 | 95.9 | -9 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-10-20 | 15:00 | 261.8 | 78.3 | 65.2 | 34.6 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2019-10-20 | 16:00 | 266.1 | 78.3 | 74.1 | 45.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | 0 | 266.1
2019-10-20 | 17:00 | 283.3 | 78.3 | 79 | 56.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 25.5 | 0 | 283.3
2019-10-20 | 18:00 | 288.4 | 78.3 | 78.9 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 29.2 | 0 | 288.4
2019-10-20 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 77.3 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 27.1 | 0 | 279.2
2019-10-20 | 20:00 | 270.6 | 78.3 | 83.1 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 18.2 | 0 | 270.6
2019-10-20 | 21:00 | 256.1 | 78.3 | 81.8 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 256.1
2019-10-20 | 22:00 | 239.8 | 78.3 | 85.1 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 239.8
2019-10-20 | 23:00 | 233.5 | 78.3 | 81.3 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2019-10-21 | 0:00 | 221.9 | 78.3 | 96.8 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 221.9
2019-10-21 | 1:00 | 220.5 | 78.3 | 96 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 220.5
2019-10-21 | 2:00 | 234.3 | 78.3 | 108.1 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 234.3
2019-10-21 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 120.9 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2019-10-21 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 125.4 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2019-10-21 | 5:00 | 275.7 | 78.3 | 125.1 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-10-21 | 6:00 | 269.6 | 78.3 | 119.7 | 23.4 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-10-21 | 7:00 | 272.9 | 78.3 | 120.1 | 22.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2019-10-21 | 8:00 | 304.8 | 78.3 | 131.9 | 38.8 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2019-10-21 | 9:00 | 330.5 | 78.3 | 136 | 50.6 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2019-10-21 | 10:00 | 338.3 | 78.3 | 137.6 | 49.6 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2019-10-21 | 11:00 | 343.4 | 78.3 | 137.2 | 51.6 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2019-10-21 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 134.7 | 37.1 | － | 26.3 | 28 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-10-21 | 13:00 | 332.4 | 78.3 | 133.6 | 56.8 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2019-10-21 | 14:00 | 327.5 | 78.3 | 131.3 | 61.6 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-10-21 | 15:00 | 325.5 | 78.3 | 131.3 | 59.2 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2019-10-21 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 111.6 | 69 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 26.4 | 0 | 17.2 | 0 | 333.4
2019-10-21 | 17:00 | 333.4 | 78.3 | 97.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 333.4
2019-10-21 | 18:00 | 327.6 | 78.3 | 97.9 | 64.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 327.6
2019-10-21 | 19:00 | 311.2 | 78.3 | 98.8 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | 0 | 311.2
2019-10-21 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 95.2 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 30 | 0 | 295.5
2019-10-21 | 21:00 | 276.4 | 78.3 | 98.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 17.8 | 0 | 276.4
2019-10-21 | 22:00 | 256.5 | 78.3 | 88.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 13 | 0 | 256.5
2019-10-21 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 96.4 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2019-10-22 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 70.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238.9
2019-10-22 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 68.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 235.8
2019-10-22 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 80.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2019-10-22 | 3:00 | 272.8 | 78.3 | 95.3 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2019-10-22 | 4:00 | 286.9 | 78.3 | 106 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-10-22 | 5:00 | 283.1 | 78.3 | 102.3 | 48.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2019-10-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 82.6 | 37.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-10-22 | 7:00 | 266 | 78.3 | 64.7 | 28.7 | － | 26.3 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 266
2019-10-22 | 8:00 | 281.5 | 78.3 | 56.8 | 24.9 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2019-10-22 | 9:00 | 296.1 | 78.3 | 56.8 | 20.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 20.9 | -17.4 | 0 | 0 | 296.1
2019-10-22 | 10:00 | 310.5 | 78.3 | 57 | 17.6 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 16.6 | -13.1 | -30 | 0 | 310.5
2019-10-22 | 11:00 | 319.3 | 78.3 | 63.5 | 17.7 | － | 26.3 | 163.5 | 0 | 16.3 | -16.3 | -30 | 0 | 319.3
2019-10-22 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 57 | 17.5 | － | 26.3 | 164.2 | 0 | 20.9 | -20.9 | -30 | 0 | 313.3
2019-10-22 | 13:00 | 318.2 | 78.3 | 73.4 | 18.1 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 17.6 | -17.6 | -30 | 0 | 318.2
2019-10-22 | 14:00 | 308.6 | 78.3 | 53.7 | 22.3 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-10-22 | 15:00 | 304.6 | 78.3 | 86.9 | 33.8 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2019-10-22 | 16:00 | 311.1 | 78.3 | 101 | 53.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 8.4 | 0 | 14.2 | 0 | 311.1
2019-10-22 | 17:00 | 309.4 | 78.3 | 95.6 | 66.8 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 11.1 | 0 | 30 | 0 | 309.4
2019-10-22 | 18:00 | 312.6 | 78.3 | 95.2 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 30 | 0 | 312.6
2019-10-22 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 102.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 17.8 | 0 | 300.4
2019-10-22 | 20:00 | 288.6 | 78.3 | 102.7 | 58.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 13 | 0 | 288.6
2019-10-22 | 21:00 | 272.4 | 78.3 | 107.2 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2019-10-22 | 22:00 | 254.2 | 78.3 | 93.5 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2019-10-22 | 23:00 | 242.7 | 78.3 | 85.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 242.7
2019-10-23 | 0:00 | 230.5 | 78.3 | 91.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 230.5
2019-10-23 | 1:00 | 227.8 | 78.3 | 90.6 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 227.8
2019-10-23 | 2:00 | 242.9 | 78.3 | 101.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2019-10-23 | 3:00 | 266.7 | 78.3 | 116.1 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2019-10-23 | 4:00 | 285.1 | 78.3 | 126.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2019-10-23 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 127.3 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2019-10-23 | 6:00 | 276.4 | 78.3 | 120 | 36.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2019-10-23 | 7:00 | 281.7 | 78.3 | 103.5 | 25.2 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2019-10-23 | 8:00 | 312.5 | 78.3 | 95.9 | 21.1 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2019-10-23 | 9:00 | 340.5 | 78.3 | 87.4 | 19.2 | － | 26.3 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2019-10-23 | 10:00 | 355.3 | 78.3 | 80.7 | 18.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-10-23 | 11:00 | 362.1 | 78.3 | 98.5 | 19.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2019-10-23 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 105.9 | 22 | － | 26.3 | 109.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2019-10-23 | 13:00 | 349.1 | 78.3 | 130.5 | 32.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2019-10-23 | 14:00 | 344.8 | 78.3 | 134.8 | 37.7 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2019-10-23 | 15:00 | 333.4 | 78.3 | 143.3 | 53.4 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-10-23 | 16:00 | 343.7 | 78.3 | 158.3 | 69 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2019-10-23 | 17:00 | 343 | 78.3 | 167.8 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 343
2019-10-23 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 160.8 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2019-10-23 | 19:00 | 321.3 | 78.3 | 145.5 | 68.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2019-10-23 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 139.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2019-10-23 | 21:00 | 287.5 | 78.3 | 128.8 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-10-23 | 22:00 | 268 | 78.3 | 116.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 268
2019-10-23 | 23:00 | 259 | 78.3 | 108 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 259
2019-10-24 | 0:00 | 247.2 | 78.3 | 109.3 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2019-10-24 | 1:00 | 243 | 78.3 | 103.3 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 243
2019-10-24 | 2:00 | 255.3 | 78.3 | 117.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 255.3
2019-10-24 | 3:00 | 278.9 | 78.3 | 137.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 278.9
2019-10-24 | 4:00 | 292.8 | 78.3 | 147.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 292.8
2019-10-24 | 5:00 | 289.7 | 78.3 | 144.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2019-10-24 | 6:00 | 280.6 | 78.3 | 134.6 | 22.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2019-10-24 | 7:00 | 287.7 | 78.3 | 134.2 | 22.3 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2019-10-24 | 8:00 | 329.1 | 78.3 | 157.7 | 42.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2019-10-24 | 9:00 | 353.5 | 78.3 | 164.4 | 58.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2019-10-24 | 10:00 | 362.3 | 78.3 | 165.7 | 57.7 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 362.3
2019-10-24 | 11:00 | 365.9 | 78.3 | 166.5 | 66.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2019-10-24 | 12:00 | 338.5 | 78.3 | 161.1 | 46.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2019-10-24 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 163.7 | 54.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2019-10-24 | 14:00 | 347.8 | 78.3 | 161.5 | 46.9 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2019-10-24 | 15:00 | 348.4 | 78.3 | 162.8 | 57.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2019-10-24 | 16:00 | 357 | 78.3 | 149.9 | 62.6 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | 0 | 357
2019-10-24 | 17:00 | 352 | 78.3 | 143.8 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 18.2 | 0 | 352
2019-10-24 | 18:00 | 343.7 | 78.3 | 141.6 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18.8 | 0 | 343.7
2019-10-24 | 19:00 | 326.2 | 78.3 | 141.5 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 13 | 0 | 326.2
2019-10-24 | 20:00 | 312 | 78.3 | 148.9 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 312
2019-10-24 | 21:00 | 296.1 | 78.3 | 139.4 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-10-24 | 22:00 | 278 | 78.3 | 135.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 278
2019-10-24 | 23:00 | 270.1 | 78.3 | 128.6 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-10-25 | 0:00 | 256.4 | 78.3 | 99.8 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 256.4
2019-10-25 | 1:00 | 251.7 | 78.3 | 97.2 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 251.7
2019-10-25 | 2:00 | 265.8 | 78.3 | 104.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 265.8
2019-10-25 | 3:00 | 288.9 | 78.3 | 117.3 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2019-10-25 | 4:00 | 303.4 | 78.3 | 126.3 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2019-10-25 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 124.5 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-10-25 | 6:00 | 292.1 | 78.3 | 112.3 | 36 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2019-10-25 | 7:00 | 299.7 | 78.3 | 116.4 | 36.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2019-10-25 | 8:00 | 332.2 | 78.3 | 125.2 | 40.5 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2019-10-25 | 9:00 | 348 | 78.3 | 120.3 | 33.2 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 348
2019-10-25 | 10:00 | 349.7 | 78.3 | 96.6 | 21.9 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2019-10-25 | 11:00 | 360.2 | 78.3 | 75.3 | 17.8 | － | 26.3 | 135.7 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2019-10-25 | 12:00 | 341.6 | 78.3 | 61.8 | 17.5 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-10-25 | 13:00 | 354.5 | 78.3 | 95.6 | 21.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-10-25 | 14:00 | 352.7 | 78.3 | 116.8 | 30.1 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-10-25 | 15:00 | 346.3 | 78.3 | 132.1 | 44.9 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2019-10-25 | 16:00 | 353.2 | 78.3 | 120.3 | 63 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 25.8 | 0 | 22 | 0 | 353.2
2019-10-25 | 17:00 | 342.9 | 78.3 | 114.7 | 68.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 27.7 | 0 | 26.9 | 0 | 342.9
2019-10-25 | 18:00 | 334.6 | 78.3 | 111.2 | 62.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26.9 | 0 | 334.6
2019-10-25 | 19:00 | 317.5 | 78.3 | 116 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16.2 | 0 | 317.5
2019-10-25 | 20:00 | 303 | 78.3 | 111.9 | 46.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 13 | 0 | 303
2019-10-25 | 21:00 | 286.6 | 78.3 | 115.4 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2019-10-25 | 22:00 | 268.2 | 78.3 | 110.3 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2019-10-25 | 23:00 | 261.2 | 78.3 | 104.9 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2019-10-26 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 89.7 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2019-10-26 | 1:00 | 244 | 78.3 | 84.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 244
2019-10-26 | 2:00 | 256.3 | 78.3 | 90.7 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 256.3
2019-10-26 | 3:00 | 279 | 78.3 | 101.9 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-10-26 | 4:00 | 292.6 | 78.3 | 112.1 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2019-10-26 | 5:00 | 286.3 | 78.3 | 110.3 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2019-10-26 | 6:00 | 265.4 | 78.3 | 98.1 | 38.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2019-10-26 | 7:00 | 258.8 | 78.3 | 87.6 | 31.6 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2019-10-26 | 8:00 | 286.3 | 78.3 | 99.9 | 36 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2019-10-26 | 9:00 | 301.6 | 78.3 | 92 | 28.7 | － | 26.3 | 63.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-10-26 | 10:00 | 312.4 | 78.3 | 90.3 | 26.4 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2019-10-26 | 11:00 | 315.4 | 78.3 | 82.7 | 23.2 | － | 26.3 | 99.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2019-10-26 | 12:00 | 301.8 | 78.3 | 52.1 | 17.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2019-10-26 | 13:00 | 307.5 | 78.3 | 42 | 17.5 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-10-26 | 14:00 | 302.2 | 78.3 | 61.3 | 18.8 | － | 26.3 | 116.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2019-10-26 | 15:00 | 301.1 | 78.3 | 81.6 | 29.4 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 2.9 | 0 | 13 | 0 | 301.1
2019-10-26 | 16:00 | 311.8 | 78.3 | 102.7 | 53.1 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 6.5 | 0 | 17.7 | 0 | 311.8
2019-10-26 | 17:00 | 308 | 78.3 | 103.4 | 65.5 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 12.4 | 0 | 21.3 | 0 | 308
2019-10-26 | 18:00 | 308.2 | 78.3 | 105.1 | 64.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 19 | 0 | 308.2
2019-10-26 | 19:00 | 295.4 | 78.3 | 106.7 | 58.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 13 | 0 | 295.4
2019-10-26 | 20:00 | 284.9 | 78.3 | 116.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2019-10-26 | 21:00 | 268.9 | 78.3 | 109.2 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2019-10-26 | 22:00 | 252.5 | 78.3 | 99.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-10-26 | 23:00 | 244.2 | 78.3 | 92.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 244.2
2019-10-27 | 0:00 | 231.1 | 78.3 | 71.3 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 231.1
2019-10-27 | 1:00 | 228.3 | 78.3 | 63.3 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 228.3
2019-10-27 | 2:00 | 242.6 | 78.3 | 74.8 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 242.6
2019-10-27 | 3:00 | 266.6 | 78.3 | 91.1 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2019-10-27 | 4:00 | 278.7 | 78.3 | 97.6 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2019-10-27 | 5:00 | 271.9 | 78.3 | 95 | 54.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2019-10-27 | 6:00 | 249.1 | 78.3 | 74.8 | 43.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2019-10-27 | 7:00 | 249.3 | 78.3 | 64 | 37.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 249.3
2019-10-27 | 8:00 | 255.4 | 78.3 | 46.4 | 29.3 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-10-27 | 9:00 | 264.5 | 78.3 | 32.3 | 21.1 | － | 26.3 | 107.9 | -12 | 16.3 | -5.7 | 0 | 0 | 264.5
2019-10-27 | 10:00 | 265 | 78.3 | 51.3 | 18.1 | － | 26.3 | 136 | -15 | 18.6 | -18.6 | -30 | 0 | 265
2019-10-27 | 11:00 | 268.9 | 78.3 | 39.7 | 17.5 | － | 26.3 | 153.9 | -16.8 | 23.8 | -23.8 | -30 | 0 | 268.9
2019-10-27 | 12:00 | 271 | 78.3 | 41.1 | 17.5 | － | 26.3 | 155.2 | -17.4 | 25.8 | -25.8 | -30 | 0 | 271
2019-10-27 | 13:00 | 268.2 | 78.3 | 47.3 | 17.6 | － | 26.3 | 144.9 | -16.2 | 27.4 | -27.4 | -30 | 0 | 268.2
2019-10-27 | 14:00 | 262.2 | 78.3 | 35.2 | 19.4 | － | 26.3 | 107.9 | -12 | 30.3 | -23.2 | 0 | 0 | 262.2
2019-10-27 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 40.5 | 27.7 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2019-10-27 | 16:00 | 265.6 | 78.3 | 47.3 | 40.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 32 | 0 | 23.9 | 0 | 265.6
2019-10-27 | 17:00 | 281.7 | 78.3 | 62.1 | 52.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 29.8 | 0 | 281.7
2019-10-27 | 18:00 | 286.6 | 78.3 | 71.7 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 28.3 | 0 | 286.6
2019-10-27 | 19:00 | 279.2 | 78.3 | 78 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 18 | 0 | 279.2
2019-10-27 | 20:00 | 270.5 | 78.3 | 81 | 53.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 270.5
2019-10-27 | 21:00 | 256.2 | 78.3 | 70.5 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 13 | 0 | 256.2
2019-10-27 | 22:00 | 238.5 | 78.3 | 70.7 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 238.5
2019-10-27 | 23:00 | 231.6 | 78.3 | 69 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 231.6
2019-10-28 | 0:00 | 222.3 | 78.3 | 76.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 222.3
2019-10-28 | 1:00 | 220.3 | 78.3 | 76.3 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 220.3
2019-10-28 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 90.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2019-10-28 | 3:00 | 263.3 | 78.3 | 111.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2019-10-28 | 4:00 | 281 | 78.3 | 123.5 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 281
2019-10-28 | 5:00 | 282.6 | 78.3 | 125.6 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2019-10-28 | 6:00 | 276.1 | 78.3 | 119.8 | 42.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2019-10-28 | 7:00 | 281.3 | 78.3 | 101.2 | 31.3 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2019-10-28 | 8:00 | 307.5 | 78.3 | 89.6 | 25.3 | － | 26.3 | 87.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2019-10-28 | 9:00 | 327.5 | 78.3 | 68.1 | 19.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-10-28 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 52.3 | 18.1 | － | 26.3 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2019-10-28 | 11:00 | 347 | 78.3 | 52.7 | 18 | － | 26.3 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347
2019-10-28 | 12:00 | 329.5 | 78.3 | 63.2 | 17.5 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 329.5
2019-10-28 | 13:00 | 347.9 | 78.3 | 65.5 | 19.1 | － | 26.3 | 158.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2019-10-28 | 14:00 | 351.7 | 78.3 | 108.2 | 28.9 | － | 26.3 | 108.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2019-10-28 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 142.3 | 50.8 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-10-28 | 16:00 | 334.8 | 78.3 | 139.4 | 62.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 334.8
2019-10-28 | 17:00 | 338 | 78.3 | 135.9 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | 0 | 338
2019-10-28 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 125.3 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 30 | 0 | 335.8
2019-10-28 | 19:00 | 317.2 | 78.3 | 114.6 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 30 | 0 | 317.2
2019-10-28 | 20:00 | 301.5 | 78.3 | 106.9 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 29.3 | 0 | 301.5
2019-10-28 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 109.6 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 18.7 | 0 | 286.9
2019-10-28 | 22:00 | 267.7 | 78.3 | 103.1 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 13 | 0 | 267.7
2019-10-28 | 23:00 | 258.4 | 78.3 | 98.2 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 258.4
2019-10-29 | 0:00 | 246.2 | 78.3 | 119.9 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2019-10-29 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 118.6 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2019-10-29 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 133 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-10-29 | 3:00 | 286.4 | 78.3 | 147.1 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2019-10-29 | 4:00 | 301.4 | 78.3 | 152.5 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-10-29 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 151.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2019-10-29 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 148.4 | 34.1 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-10-29 | 7:00 | 299 | 78.3 | 150.9 | 36.4 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 299
2019-10-29 | 8:00 | 334.2 | 78.3 | 159.6 | 64.9 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-10-29 | 9:00 | 351.5 | 78.3 | 164.6 | 69 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2019-10-29 | 10:00 | 352.2 | 78.3 | 162.8 | 57.1 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2019-10-29 | 11:00 | 351.7 | 78.3 | 162.6 | 49.2 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2019-10-29 | 12:00 | 326.4 | 78.3 | 139.1 | 20.5 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2019-10-29 | 13:00 | 343.6 | 78.3 | 124.5 | 17.7 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2019-10-29 | 14:00 | 350.8 | 78.3 | 132.7 | 17.9 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-10-29 | 15:00 | 347 | 78.3 | 150.4 | 24.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 347
2019-10-29 | 16:00 | 352.9 | 78.3 | 161.5 | 48.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2019-10-29 | 17:00 | 343.8 | 78.3 | 145.1 | 69 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 10.8 | 0 | 13.8 | 0 | 343.8
2019-10-29 | 18:00 | 340 | 78.3 | 143 | 66.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 15.2 | 0 | 340
2019-10-29 | 19:00 | 322 | 78.3 | 143.2 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 13 | 0 | 322
2019-10-29 | 20:00 | 308.6 | 78.3 | 153.9 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-10-29 | 21:00 | 290.6 | 78.3 | 147.5 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2019-10-29 | 22:00 | 270.2 | 78.3 | 137.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 270.2
2019-10-29 | 23:00 | 262 | 78.3 | 129.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 262
2019-10-30 | 0:00 | 247.7 | 78.3 | 104.2 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 247.7
2019-10-30 | 1:00 | 245.1 | 78.3 | 101.5 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 245.1
2019-10-30 | 2:00 | 262.1 | 78.3 | 114.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-10-30 | 3:00 | 288 | 78.3 | 131.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-10-30 | 4:00 | 304.4 | 78.3 | 140.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-10-30 | 5:00 | 302.1 | 78.3 | 139.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-10-30 | 6:00 | 290.4 | 78.3 | 129 | 41.3 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 290.4
2019-10-30 | 7:00 | 294.1 | 78.3 | 113.1 | 31.6 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-10-30 | 8:00 | 319.9 | 78.3 | 107.3 | 27.3 | － | 26.3 | 74.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2019-10-30 | 9:00 | 339.5 | 78.3 | 95.1 | 22.6 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-10-30 | 10:00 | 344.6 | 78.3 | 70.1 | 18.5 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-10-30 | 11:00 | 348.4 | 78.3 | 54.2 | 17.6 | － | 26.3 | 170.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2019-10-30 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 76.2 | 17.5 | － | 26.3 | 165.5 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 334.8
2019-10-30 | 13:00 | 356 | 78.3 | 100.8 | 23.1 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356
2019-10-30 | 14:00 | 346.9 | 78.3 | 120.7 | 30.3 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-10-30 | 15:00 | 337 | 78.3 | 138.5 | 41 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 337
2019-10-30 | 16:00 | 338.8 | 78.3 | 142.6 | 57.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 4.3 | 0 | 14 | 0 | 338.8
2019-10-30 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 141.6 | 66.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 22.3 | 0 | 339.5
2019-10-30 | 18:00 | 337.4 | 78.3 | 141.6 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 21.7 | 0 | 337.4
2019-10-30 | 19:00 | 322 | 78.3 | 141.6 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 322
2019-10-30 | 20:00 | 307.2 | 78.3 | 133.7 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 307.2
2019-10-30 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 134.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-10-30 | 22:00 | 270.3 | 78.3 | 122.9 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2019-10-30 | 23:00 | 262.2 | 78.3 | 118.2 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 262.2
2019-10-31 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 109.6 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2019-10-31 | 1:00 | 247.8 | 78.3 | 107.3 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2019-10-31 | 2:00 | 265.3 | 78.3 | 118.9 | 35.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2019-10-31 | 3:00 | 292.7 | 78.3 | 135.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2019-10-31 | 4:00 | 307.2 | 78.3 | 142.8 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2019-10-31 | 5:00 | 302.9 | 78.3 | 140 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2019-10-31 | 6:00 | 292.9 | 78.3 | 131.9 | 43.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2019-10-31 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 124.5 | 34.4 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-10-31 | 8:00 | 321.6 | 78.3 | 106.9 | 24.7 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2019-10-31 | 9:00 | 339.7 | 78.3 | 89.8 | 20.1 | － | 26.3 | 123.9 | -2.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2019-10-31 | 10:00 | 347.1 | 78.3 | 70.2 | 18.4 | － | 26.3 | 155.2 | -2.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-10-31 | 11:00 | 344.3 | 78.3 | 50.7 | 17.9 | － | 26.3 | 173.7 | -3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2019-10-31 | 12:00 | 325.6 | 78.3 | 57.8 | 17.8 | － | 26.3 | 177.1 | -3.3 | 1.6 | 0 | -30 | 0 | 325.6
2019-10-31 | 13:00 | 339.8 | 78.3 | 58.6 | 18 | － | 26.3 | 158.6 | -2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-10-31 | 14:00 | 333 | 78.3 | 90.5 | 20.4 | － | 26.3 | 117.7 | -2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333
2019-10-31 | 15:00 | 333.1 | 78.3 | 126.6 | 31.8 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2019-10-31 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 149.8 | 58 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2019-10-31 | 17:00 | 334.9 | 78.3 | 156.5 | 69 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2019-10-31 | 18:00 | 335.1 | 78.3 | 154 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-10-31 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 147 | 62.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-10-31 | 20:00 | 304.7 | 78.3 | 141.8 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2019-10-31 | 21:00 | 287 | 78.3 | 132.1 | 44.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 287
2019-10-31 | 22:00 | 267.3 | 78.3 | 119.7 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2019-10-31 | 23:00 | 259.5 | 78.3 | 115 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 259.5
2019-11-01 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 112.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2019-11-01 | 1:00 | 245.2 | 78.3 | 110.3 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 245.2
2019-11-01 | 2:00 | 261.7 | 78.3 | 123.3 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-11-01 | 3:00 | 287.4 | 78.3 | 142.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2019-11-01 | 4:00 | 303.2 | 78.3 | 147.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2019-11-01 | 5:00 | 299.9 | 78.3 | 139.6 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2019-11-01 | 6:00 | 289.9 | 78.3 | 129 | 24.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-11-01 | 7:00 | 289.6 | 78.3 | 105.3 | 17.4 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2019-11-01 | 8:00 | 308.4 | 78.3 | 87.3 | 14 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-11-01 | 9:00 | 325.7 | 78.3 | 61.2 | 12 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2019-11-01 | 10:00 | 332.4 | 78.3 | 67.4 | 11.5 | － | 26.3 | 162.9 | 0 | 16 | 0 | -30 | 0 | 332.4
2019-11-01 | 11:00 | 338.3 | 78.3 | 73 | 11.4 | － | 26.3 | 175.8 | 0 | 12.4 | -8.9 | -30 | 0 | 338.3
2019-11-01 | 12:00 | 323.8 | 78.3 | 57.7 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | 0 | 17.3 | -13.8 | -30 | 0 | 323.8
2019-11-01 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 64.9 | 11.6 | － | 26.3 | 157.3 | 0 | 20.2 | -16.7 | 0 | 0 | 341.9
2019-11-01 | 14:00 | 335.6 | 78.3 | 84.7 | 13.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2019-11-01 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 127.9 | 20.7 | － | 26.3 | 67.3 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2019-11-01 | 16:00 | 343.1 | 78.3 | 163.8 | 38.4 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2019-11-01 | 17:00 | 336.4 | 78.3 | 155.3 | 47.3 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.6 | 0 | 336.4
2019-11-01 | 18:00 | 332 | 78.3 | 147.1 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 19.8 | 0 | 332
2019-11-01 | 19:00 | 316.3 | 78.3 | 140.3 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.6 | 0 | 316.3
2019-11-01 | 20:00 | 302.5 | 78.3 | 135.9 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 13 | 0 | 302.5
2019-11-01 | 21:00 | 286.9 | 78.3 | 140.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2019-11-01 | 22:00 | 270.1 | 78.3 | 129.6 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-11-01 | 23:00 | 260.5 | 78.3 | 122.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2019-11-02 | 0:00 | 248.1 | 78.3 | 110.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 248.1
2019-11-02 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 107 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-11-02 | 2:00 | 263.5 | 78.3 | 120.8 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2019-11-02 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 138.6 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-11-02 | 4:00 | 298.6 | 78.3 | 145.5 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 298.6
2019-11-02 | 5:00 | 291 | 78.3 | 139.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 291
2019-11-02 | 6:00 | 271.4 | 78.3 | 123 | 26 | － | 26.3 | 4.6 | -0.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2019-11-02 | 7:00 | 267.7 | 78.3 | 97.1 | 18.1 | － | 26.3 | 37.5 | -0.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2019-11-02 | 8:00 | 275.1 | 78.3 | 71.2 | 13.9 | － | 26.3 | 80.7 | -1.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-11-02 | 9:00 | 286.5 | 78.3 | 60.3 | 11.9 | － | 26.3 | 127.7 | -21.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 286.5
2019-11-02 | 10:00 | 293.1 | 78.3 | 69.4 | 11.4 | － | 26.3 | 161.9 | -27.1 | 2.9 | 0 | -30 | 0 | 293.1
2019-11-02 | 11:00 | 295.6 | 78.3 | 62.3 | 11.4 | － | 26.3 | 177.1 | -29.8 | 1.3 | -1.3 | -30 | 0 | 295.6
2019-11-02 | 12:00 | 286.9 | 78.3 | 54 | 11.4 | － | 26.3 | 176.6 | -29.7 | 1.3 | -1.3 | -30 | 0 | 286.9
2019-11-02 | 13:00 | 294.1 | 78.3 | 76.9 | 11.5 | － | 26.3 | 157.3 | -26.2 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 294.1
2019-11-02 | 14:00 | 286.4 | 78.3 | 72.5 | 12.4 | － | 26.3 | 115.9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2019-11-02 | 15:00 | 287.8 | 78.3 | 100.6 | 17.6 | － | 26.3 | 66.3 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2019-11-02 | 16:00 | 302.6 | 78.3 | 130.6 | 32.2 | － | 26.3 | 22.6 | -0.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 302.6
2019-11-02 | 17:00 | 304 | 78.3 | 138.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 18 | 0 | 304
2019-11-02 | 18:00 | 305.2 | 78.3 | 138.5 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 305.2
2019-11-02 | 19:00 | 293.2 | 78.3 | 137.1 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 293.2
2019-11-02 | 20:00 | 282.3 | 78.3 | 143.3 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2019-11-02 | 21:00 | 267.6 | 78.3 | 133 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2019-11-02 | 22:00 | 249.4 | 78.3 | 119 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 249.4
2019-11-02 | 23:00 | 242.3 | 78.3 | 113.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2019-11-03 | 0:00 | 231 | 78.3 | 105.2 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 231
2019-11-03 | 1:00 | 232.2 | 78.3 | 105.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 232.2
2019-11-03 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 116.2 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2019-11-03 | 3:00 | 276.3 | 78.3 | 123.3 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-11-03 | 4:00 | 286.8 | 78.3 | 123.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-11-03 | 5:00 | 275.5 | 78.3 | 123.3 | 46.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2019-11-03 | 6:00 | 249.2 | 78.3 | 114.2 | 25.5 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2019-11-03 | 7:00 | 237.6 | 78.3 | 90.2 | 13.4 | － | 26.3 | 29 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2019-11-03 | 8:00 | 240.3 | 78.3 | 67 | 11.5 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2019-11-03 | 9:00 | 247.1 | 78.3 | 55.8 | 11.4 | － | 26.3 | 74.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.1
2019-11-03 | 10:00 | 261.1 | 78.3 | 65.2 | 11.4 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2019-11-03 | 11:00 | 262.5 | 78.3 | 90.8 | 12.8 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2019-11-03 | 12:00 | 260.1 | 78.3 | 71.6 | 11.5 | － | 26.3 | 69.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2019-11-03 | 13:00 | 261.2 | 78.3 | 69.5 | 11.5 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2019-11-03 | 14:00 | 249.5 | 78.3 | 95.1 | 14.5 | － | 26.3 | 24.2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 249.5
2019-11-03 | 15:00 | 249.8 | 78.3 | 104 | 18.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2019-11-03 | 16:00 | 263.3 | 78.3 | 103.2 | 28.3 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | 0 | 263.3
2019-11-03 | 17:00 | 284.4 | 78.3 | 106.7 | 42.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.6 | 0 | 284.4
2019-11-03 | 18:00 | 288 | 78.3 | 98.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 23.3 | 0 | 288
2019-11-03 | 19:00 | 280.6 | 78.3 | 100.6 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 19.1 | 0 | 280.6
2019-11-03 | 20:00 | 271.9 | 78.3 | 101.8 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13 | 0 | 271.9
2019-11-03 | 21:00 | 257.4 | 78.3 | 106.1 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2019-11-03 | 22:00 | 241.6 | 78.3 | 93 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 241.6
2019-11-03 | 23:00 | 236.4 | 78.3 | 90.3 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 236.4
2019-11-04 | 0:00 | 225.7 | 78.3 | 79.3 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 225.7
2019-11-04 | 1:00 | 227.5 | 78.3 | 81.8 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 227.5
2019-11-04 | 2:00 | 247.2 | 78.3 | 95.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2019-11-04 | 3:00 | 273.9 | 78.3 | 109.6 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2019-11-04 | 4:00 | 286.7 | 78.3 | 116 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2019-11-04 | 5:00 | 280 | 78.3 | 112.4 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 280
2019-11-04 | 6:00 | 260.8 | 78.3 | 98.7 | 24.2 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2019-11-04 | 7:00 | 261.6 | 78.3 | 81.5 | 16.9 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2019-11-04 | 8:00 | 271.7 | 78.3 | 64.6 | 13.4 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2019-11-04 | 9:00 | 280.3 | 78.3 | 46.8 | 11.8 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2019-11-04 | 10:00 | 291.2 | 78.3 | 33.5 | 11.5 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2019-11-04 | 11:00 | 298.1 | 78.3 | 57.6 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 19.6 | 0 | -30 | 0 | 298.1
2019-11-04 | 12:00 | 291.6 | 78.3 | 45.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 24.8 | 0 | -30 | 0 | 291.6
2019-11-04 | 13:00 | 291.3 | 78.3 | 51.9 | 11.4 | － | 26.3 | 127 | 0 | 26.4 | 0 | -30 | 0 | 291.3
2019-11-04 | 14:00 | 279.5 | 78.3 | 36.9 | 11.6 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-11-04 | 15:00 | 278.1 | 78.3 | 71.2 | 14.3 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 278.1
2019-11-04 | 16:00 | 293.8 | 78.3 | 111.5 | 28.7 | － | 26.3 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2019-11-04 | 17:00 | 304.1 | 78.3 | 104.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 21.1 | 0 | 304.1
2019-11-04 | 18:00 | 308.4 | 78.3 | 98.3 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 28.8 | 0 | 308.4
2019-11-04 | 19:00 | 299.7 | 78.3 | 98 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 24.1 | 0 | 299.7
2019-11-04 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 100.8 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 18 | 0 | 290.1
2019-11-04 | 21:00 | 275.2 | 78.3 | 98.9 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | 0 | 275.2
2019-11-04 | 22:00 | 257.1 | 78.3 | 101.7 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 257.1
2019-11-04 | 23:00 | 249.8 | 78.3 | 96.7 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2019-11-05 | 0:00 | 240.5 | 78.3 | 94.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 240.5
2019-11-05 | 1:00 | 243 | 78.3 | 95.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 243
2019-11-05 | 2:00 | 263.8 | 78.3 | 112.5 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2019-11-05 | 3:00 | 292.4 | 78.3 | 135.3 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-11-05 | 4:00 | 307.3 | 78.3 | 146.7 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2019-11-05 | 5:00 | 306.1 | 78.3 | 145.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2019-11-05 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 138.5 | 27 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2019-11-05 | 7:00 | 297.4 | 78.3 | 115.5 | 19.5 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-11-05 | 8:00 | 310.2 | 78.3 | 90.9 | 14.8 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2019-11-05 | 9:00 | 319.9 | 78.3 | 63.3 | 12.1 | － | 26.3 | 127.2 | -7.2 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2019-11-05 | 10:00 | 326 | 78.3 | 66.6 | 11.5 | － | 26.3 | 163.7 | -9 | 18.6 | 0 | -30 | 0 | 326
2019-11-05 | 11:00 | 328.8 | 78.3 | 73.8 | 11.4 | － | 26.3 | 178.9 | -9.9 | 15.3 | -15.3 | -30 | 0 | 328.8
2019-11-05 | 12:00 | 309.6 | 78.3 | 55.9 | 11.4 | － | 26.3 | 177.6 | -9.9 | 16 | -16 | -30 | 0 | 309.6
2019-11-05 | 13:00 | 327.2 | 78.3 | 61.4 | 11.6 | － | 26.3 | 158.3 | -8.7 | 15 | -15 | 0 | 0 | 327.2
2019-11-05 | 14:00 | 321.5 | 78.3 | 81.1 | 13 | － | 26.3 | 116.7 | -6.6 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2019-11-05 | 15:00 | 324 | 78.3 | 119.7 | 19.1 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324
2019-11-05 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 149.5 | 34.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 338.2
2019-11-05 | 17:00 | 337.5 | 78.3 | 156.8 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 18 | 0 | 337.5
2019-11-05 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 158.3 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 19 | 0 | 338.5
2019-11-05 | 19:00 | 324.9 | 78.3 | 157.2 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | 0 | 324.9
2019-11-05 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 163 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2019-11-05 | 21:00 | 297.1 | 78.3 | 152.4 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-11-05 | 22:00 | 276.7 | 78.3 | 136.8 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2019-11-05 | 23:00 | 266.9 | 78.3 | 130.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2019-11-06 | 0:00 | 255 | 78.3 | 125 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-11-06 | 1:00 | 256 | 78.3 | 125.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 256
2019-11-06 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 141.4 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-11-06 | 3:00 | 305 | 78.3 | 161.4 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 305
2019-11-06 | 4:00 | 317.7 | 78.3 | 170 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2019-11-06 | 5:00 | 315.7 | 78.3 | 167.7 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2019-11-06 | 6:00 | 309.5 | 78.3 | 160.6 | 28.3 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2019-11-06 | 7:00 | 309 | 78.3 | 137.7 | 20.2 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 309
2019-11-06 | 8:00 | 317.8 | 78.3 | 112.5 | 15 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2019-11-06 | 9:00 | 327.2 | 78.3 | 84.1 | 12.3 | － | 26.3 | 124.9 | -2.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2019-11-06 | 10:00 | 326.1 | 78.3 | 52.5 | 11.5 | － | 26.3 | 156.5 | -2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-11-06 | 11:00 | 328.1 | 78.3 | 73.9 | 11.4 | － | 26.3 | 171.4 | -3.2 | 3.6 | -3.6 | -30 | 0 | 328.1
2019-11-06 | 12:00 | 311.3 | 78.3 | 56.3 | 11.4 | － | 26.3 | 172.2 | -3.2 | 3.3 | -3.3 | -30 | 0 | 311.3
2019-11-06 | 13:00 | 329.1 | 78.3 | 62 | 11.6 | － | 26.3 | 153.7 | -2.8 | 2.9 | -2.9 | 0 | 0 | 329.1
2019-11-06 | 14:00 | 325.6 | 78.3 | 93.6 | 12.9 | － | 26.3 | 113.3 | -2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2019-11-06 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 137.5 | 19 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-11-06 | 16:00 | 341.8 | 78.3 | 166.7 | 34.7 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 341.8
2019-11-06 | 17:00 | 342.1 | 78.3 | 176.6 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15.6 | 0 | 342.1
2019-11-06 | 18:00 | 344.1 | 78.3 | 179.7 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 344.1
2019-11-06 | 19:00 | 330.1 | 78.3 | 184.7 | 39.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2019-11-06 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 175.7 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-11-06 | 21:00 | 299.9 | 78.3 | 163.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2019-11-06 | 22:00 | 278.2 | 78.3 | 145.8 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2019-11-06 | 23:00 | 269.6 | 78.3 | 138.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2019-11-07 | 0:00 | 255 | 78.3 | 130.8 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 255
2019-11-07 | 1:00 | 255.4 | 78.3 | 130.6 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-11-07 | 2:00 | 276 | 78.3 | 144.8 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 276
2019-11-07 | 3:00 | 304.1 | 78.3 | 162.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2019-11-07 | 4:00 | 317.3 | 78.3 | 168.5 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 317.3
2019-11-07 | 5:00 | 315.1 | 78.3 | 168.2 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2019-11-07 | 6:00 | 308.3 | 78.3 | 164.7 | 34.9 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2019-11-07 | 7:00 | 302.1 | 78.3 | 146.1 | 18.9 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2019-11-07 | 8:00 | 321 | 78.3 | 138.2 | 15.1 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 321
2019-11-07 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 122.7 | 12.4 | － | 26.3 | 96.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2019-11-07 | 10:00 | 345.5 | 78.3 | 103.8 | 11.5 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2019-11-07 | 11:00 | 350.6 | 78.3 | 100.5 | 11.4 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-11-07 | 12:00 | 327.5 | 78.3 | 83.1 | 11.4 | － | 26.3 | 118 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-11-07 | 13:00 | 344.7 | 78.3 | 129 | 13.1 | － | 26.3 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2019-11-07 | 14:00 | 328.4 | 78.3 | 140.5 | 15.9 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-11-07 | 15:00 | 328.4 | 78.3 | 147.6 | 18.4 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-11-07 | 16:00 | 341.2 | 78.3 | 155.5 | 35.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.3 | 0 | 13 | 0 | 341.2
2019-11-07 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 154 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 17.2 | 0 | 343.6
2019-11-07 | 18:00 | 341.6 | 78.3 | 151.1 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 19.7 | 0 | 341.6
2019-11-07 | 19:00 | 329 | 78.3 | 152.8 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 13.1 | 0 | 329
2019-11-07 | 20:00 | 316.5 | 78.3 | 158.3 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2019-11-07 | 21:00 | 296.9 | 78.3 | 146 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-11-07 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 131.6 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2019-11-07 | 23:00 | 265.4 | 78.3 | 126.4 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2019-11-08 | 0:00 | 252.8 | 78.3 | 111.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2019-11-08 | 1:00 | 255.7 | 78.3 | 114.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 255.7
2019-11-08 | 2:00 | 277.1 | 78.3 | 132.1 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2019-11-08 | 3:00 | 305.1 | 78.3 | 157.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-11-08 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 166.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2019-11-08 | 5:00 | 311.3 | 78.3 | 164.6 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2019-11-08 | 6:00 | 301.8 | 78.3 | 155.7 | 27.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 301.8
2019-11-08 | 7:00 | 308.2 | 78.3 | 147.4 | 23 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-11-08 | 8:00 | 324.8 | 78.3 | 145.7 | 21.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-11-08 | 9:00 | 335.4 | 78.3 | 137.8 | 18.2 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-11-08 | 10:00 | 335.1 | 78.3 | 116.6 | 14.4 | － | 26.3 | 92 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-11-08 | 11:00 | 338.7 | 78.3 | 85.4 | 11.9 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2019-11-08 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 69.6 | 11.4 | － | 26.3 | 160.1 | 0 | 7.2 | 0 | -30 | 0 | 322.9
2019-11-08 | 13:00 | 338.4 | 78.3 | 70.7 | 11.6 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2019-11-08 | 14:00 | 330.1 | 78.3 | 101.3 | 12.9 | － | 26.3 | 105.4 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2019-11-08 | 15:00 | 327 | 78.3 | 141.5 | 19.5 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 327
2019-11-08 | 16:00 | 339 | 78.3 | 161.3 | 35.7 | － | 26.3 | 18.2 | 0 | 5.2 | 0 | 14 | 0 | 339
2019-11-08 | 17:00 | 339.5 | 78.3 | 163.6 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19.5 | 0 | 339.5
2019-11-08 | 18:00 | 337.7 | 78.3 | 166.2 | 44.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 16.5 | 0 | 337.7
2019-11-08 | 19:00 | 323.3 | 78.3 | 161.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 13 | 0 | 323.3
2019-11-08 | 20:00 | 309.8 | 78.3 | 166.5 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-11-08 | 21:00 | 293.7 | 78.3 | 154.6 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-11-08 | 22:00 | 274.4 | 78.3 | 141.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2019-11-08 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 134.8 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2019-11-09 | 0:00 | 252.5 | 78.3 | 115 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2019-11-09 | 1:00 | 252.8 | 78.3 | 115.2 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2019-11-09 | 2:00 | 273.3 | 78.3 | 129.9 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2019-11-09 | 3:00 | 299.3 | 78.3 | 146.4 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2019-11-09 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 152.8 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2019-11-09 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 147.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2019-11-09 | 6:00 | 281.8 | 78.3 | 134.1 | 30.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-11-09 | 7:00 | 280.5 | 78.3 | 110.7 | 21.5 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2019-11-09 | 8:00 | 286 | 78.3 | 81.7 | 15.3 | － | 26.3 | 74 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 286
2019-11-09 | 9:00 | 290.9 | 78.3 | 63.3 | 12.2 | － | 26.3 | 118 | -15.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2019-11-09 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 70.9 | 11.5 | － | 26.3 | 149.8 | -19.6 | 10.4 | -3.3 | -30 | 0 | 294.3
2019-11-09 | 11:00 | 294 | 78.3 | 63.4 | 11.4 | － | 26.3 | 166.3 | -21.7 | 15 | -15 | -30 | 0 | 294
2019-11-09 | 12:00 | 287.5 | 78.3 | 56.7 | 11.4 | － | 26.3 | 166.5 | -21.7 | 14.3 | -14.3 | -30 | 0 | 287.5
2019-11-09 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 76.4 | 11.4 | － | 26.3 | 147 | -18.9 | 16.3 | -16.3 | -30 | 0 | 290.5
2019-11-09 | 14:00 | 284.8 | 78.3 | 57.8 | 12.2 | － | 26.3 | 104.6 | -13.3 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-11-09 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 87.9 | 16.4 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-11-09 | 16:00 | 298 | 78.3 | 130.9 | 28.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-11-09 | 17:00 | 305.9 | 78.3 | 146.8 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2019-11-09 | 18:00 | 307.1 | 78.3 | 146.5 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2019-11-09 | 19:00 | 299.6 | 78.3 | 143 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-11-09 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 129.7 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2019-11-09 | 21:00 | 271.5 | 78.3 | 118.3 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2019-11-09 | 22:00 | 253.6 | 78.3 | 108.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2019-11-09 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 104 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 246.8
2019-11-10 | 0:00 | 236.3 | 78.3 | 88.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 236.3
2019-11-10 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 88.2 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2019-11-10 | 2:00 | 258.7 | 78.3 | 105.7 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2019-11-10 | 3:00 | 284.8 | 78.3 | 125.8 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-11-10 | 4:00 | 295.3 | 78.3 | 136.3 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-11-10 | 5:00 | 284.3 | 78.3 | 130.1 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-11-10 | 6:00 | 256.5 | 78.3 | 113.3 | 28.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2019-11-10 | 7:00 | 250.1 | 78.3 | 94.2 | 20.1 | － | 26.3 | 31.4 | -5.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2019-11-10 | 8:00 | 245 | 78.3 | 64.2 | 14.2 | － | 26.3 | 70.4 | -11.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 245
2019-11-10 | 9:00 | 249 | 78.3 | 53.1 | 11.9 | － | 26.3 | 114.4 | -36.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 249
2019-11-10 | 10:00 | 250.6 | 78.3 | 59.8 | 11.4 | － | 26.3 | 152.7 | -48.5 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 250.6
2019-11-10 | 11:00 | 254.1 | 78.3 | 52.6 | 11.4 | － | 26.3 | 168.1 | -53.6 | 1 | 0 | -30 | 0 | 254.1
2019-11-10 | 12:00 | 267.3 | 78.3 | 71.2 | 11.4 | － | 26.3 | 159.3 | -50.2 | 1 | 0 | -30 | 0 | 267.3
2019-11-10 | 13:00 | 257.5 | 78.3 | 60.1 | 12.1 | － | 26.3 | 115.7 | -36.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 257.5
2019-11-10 | 14:00 | 248.2 | 78.3 | 73 | 13.5 | － | 26.3 | 82.5 | -26.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248.2
2019-11-10 | 15:00 | 248.5 | 78.3 | 90.3 | 18.6 | － | 26.3 | 41.6 | -7.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2019-11-10 | 16:00 | 258.9 | 78.3 | 104.3 | 28.6 | － | 26.3 | 9.8 | -1.8 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 258.9
2019-11-10 | 17:00 | 285.2 | 78.3 | 120.2 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 18.8 | 0 | 285.2
2019-11-10 | 18:00 | 293.3 | 78.3 | 123.9 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 18.2 | 0 | 293.3
2019-11-10 | 19:00 | 287.2 | 78.3 | 123.8 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13 | 0 | 287.2
2019-11-10 | 20:00 | 277.9 | 78.3 | 129.3 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2019-11-10 | 21:00 | 263.4 | 78.3 | 114.5 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2019-11-10 | 22:00 | 244.4 | 78.3 | 96.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2019-11-10 | 23:00 | 235.4 | 78.3 | 88.3 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2019-11-11 | 0:00 | 226.1 | 78.3 | 83.9 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 226.1
2019-11-11 | 1:00 | 231 | 78.3 | 86.2 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 231
2019-11-11 | 2:00 | 254.7 | 78.3 | 105.3 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 254.7
2019-11-11 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 125.4 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2019-11-11 | 4:00 | 293.7 | 78.3 | 136.5 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-11-11 | 5:00 | 290.3 | 78.3 | 136.1 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-11-11 | 6:00 | 283.8 | 78.3 | 135.5 | 33.5 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2019-11-11 | 7:00 | 292.3 | 78.3 | 132.7 | 27.8 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-11-11 | 8:00 | 317.2 | 78.3 | 138.1 | 29.4 | － | 26.3 | 33.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2019-11-11 | 9:00 | 331.7 | 78.3 | 122.9 | 17.7 | － | 26.3 | 73.8 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2019-11-11 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 115.4 | 15.1 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-11-11 | 11:00 | 340.3 | 78.3 | 106.3 | 13.4 | － | 26.3 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2019-11-11 | 12:00 | 322.9 | 78.3 | 55.9 | 11.4 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2019-11-11 | 13:00 | 328.9 | 78.3 | 84.7 | 11.8 | － | 26.3 | 111.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2019-11-11 | 14:00 | 326 | 78.3 | 100.4 | 13.2 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 326
2019-11-11 | 15:00 | 324.8 | 78.3 | 124.3 | 19.8 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-11-11 | 16:00 | 336.1 | 78.3 | 129.6 | 38 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 35.2 | 0 | 13 | 0 | 336.1
2019-11-11 | 17:00 | 337.2 | 78.3 | 118.8 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 24.7 | 0 | 337.2
2019-11-11 | 18:00 | 336.2 | 78.3 | 113.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 29.5 | 0 | 336.2
2019-11-11 | 19:00 | 320.8 | 78.3 | 110.4 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.6 | 0 | 320.8
2019-11-11 | 20:00 | 305.8 | 78.3 | 105.1 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 25.3 | 0 | 305.8
2019-11-11 | 21:00 | 288.4 | 78.3 | 105 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13.9 | 0 | 288.4
2019-11-11 | 22:00 | 266.6 | 78.3 | 90.4 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 13 | 0 | 266.6
2019-11-11 | 23:00 | 255.4 | 78.3 | 98.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2019-11-12 | 0:00 | 243.3 | 78.3 | 89.6 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 243.3
2019-11-12 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 98 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2019-11-12 | 2:00 | 266.4 | 78.3 | 117 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 266.4
2019-11-12 | 3:00 | 293.1 | 78.3 | 137.6 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2019-11-12 | 4:00 | 305 | 78.3 | 149.5 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 305
2019-11-12 | 5:00 | 301.4 | 78.3 | 151.3 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-11-12 | 6:00 | 294.7 | 78.3 | 146.1 | 26.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-11-12 | 7:00 | 300.8 | 78.3 | 133.5 | 20.9 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2019-11-12 | 8:00 | 313.2 | 78.3 | 114.1 | 15.6 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2019-11-12 | 9:00 | 323.6 | 78.3 | 83.1 | 12.2 | － | 26.3 | 118.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2019-11-12 | 10:00 | 328 | 78.3 | 54.9 | 11.5 | － | 26.3 | 152.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 328
2019-11-12 | 11:00 | 329.9 | 78.3 | 48.5 | 11.4 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-11-12 | 12:00 | 311.5 | 78.3 | 60.5 | 11.4 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 6.2 | 0 | -30 | 0 | 311.5
2019-11-12 | 13:00 | 326.6 | 78.3 | 63.8 | 11.6 | － | 26.3 | 140.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-11-12 | 14:00 | 321.9 | 78.3 | 95.7 | 13.1 | － | 26.3 | 103.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2019-11-12 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 137.7 | 20.5 | － | 26.3 | 57.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2019-11-12 | 16:00 | 340 | 78.3 | 174 | 40.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 340
2019-11-12 | 17:00 | 340.7 | 78.3 | 182.5 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2019-11-12 | 18:00 | 338.9 | 78.3 | 181.6 | 50.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2019-11-12 | 19:00 | 322.7 | 78.3 | 172.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2019-11-12 | 20:00 | 307.6 | 78.3 | 164.4 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2019-11-12 | 21:00 | 289.9 | 78.3 | 153.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-11-12 | 22:00 | 269.5 | 78.3 | 139.9 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2019-11-12 | 23:00 | 261 | 78.3 | 133.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
2019-11-13 | 0:00 | 247.4 | 78.3 | 123.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2019-11-13 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 123.9 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2019-11-13 | 2:00 | 269.3 | 78.3 | 141.4 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2019-11-13 | 3:00 | 297.4 | 78.3 | 161.3 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-11-13 | 4:00 | 309.3 | 78.3 | 168.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2019-11-13 | 5:00 | 305.2 | 78.3 | 166.4 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2019-11-13 | 6:00 | 298.1 | 78.3 | 160.6 | 30.8 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2019-11-13 | 7:00 | 303.9 | 78.3 | 145.6 | 22.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-11-13 | 8:00 | 317.4 | 78.3 | 125.6 | 16.3 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2019-11-13 | 9:00 | 324.8 | 78.3 | 92.2 | 12.3 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2019-11-13 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 59.4 | 11.4 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2019-11-13 | 11:00 | 331.8 | 78.3 | 52.1 | 11.4 | － | 26.3 | 153.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-11-13 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 68.3 | 11.4 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 12.4 | 0 | -30 | 0 | 316.5
2019-11-13 | 13:00 | 333.9 | 78.3 | 72.3 | 11.6 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-11-13 | 14:00 | 330.5 | 78.3 | 111.5 | 14.2 | － | 26.3 | 81 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2019-11-13 | 15:00 | 333.9 | 78.3 | 148.9 | 23.1 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-11-13 | 16:00 | 340.1 | 78.3 | 167.6 | 33.6 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2019-11-13 | 17:00 | 343.6 | 78.3 | 176.9 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2019-11-13 | 18:00 | 338.5 | 78.3 | 177.7 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2019-11-13 | 19:00 | 324.1 | 78.3 | 172.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2019-11-13 | 20:00 | 309.2 | 78.3 | 163.4 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2019-11-13 | 21:00 | 292.5 | 78.3 | 151 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2019-11-13 | 22:00 | 273.4 | 78.3 | 140 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2019-11-13 | 23:00 | 263.8 | 78.3 | 127.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2019-11-14 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 103.7 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2019-11-14 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 101.8 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-11-14 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 113.3 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-11-14 | 3:00 | 294.6 | 78.3 | 132.7 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-11-14 | 4:00 | 303.9 | 78.3 | 134.1 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-11-14 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 127.4 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-11-14 | 6:00 | 289 | 78.3 | 118.1 | 24.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 289
2019-11-14 | 7:00 | 302.5 | 78.3 | 117 | 23.6 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2019-11-14 | 8:00 | 331.9 | 78.3 | 126.9 | 25.9 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2019-11-14 | 9:00 | 340.2 | 78.3 | 111.1 | 19.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2019-11-14 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 61 | 12.5 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2019-11-14 | 11:00 | 344.9 | 78.3 | 52.9 | 11.5 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 51.8 | -23.4 | 0 | 0 | 344.9
2019-11-14 | 12:00 | 320.3 | 78.3 | 54.8 | 11.4 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 53.1 | -24.7 | -30 | 0 | 320.3
2019-11-14 | 13:00 | 329.7 | 78.3 | 52.3 | 11.5 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 49.9 | -21.5 | 0 | 0 | 329.7
2019-11-14 | 14:00 | 324.7 | 78.3 | 61.6 | 12.7 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2019-11-14 | 15:00 | 326.7 | 78.3 | 104 | 18.4 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2019-11-14 | 16:00 | 342.2 | 78.3 | 127.6 | 32.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | 0 | 342.2
2019-11-14 | 17:00 | 349.4 | 78.3 | 133.3 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 18.5 | 0 | 349.4
2019-11-14 | 18:00 | 349.9 | 78.3 | 134.2 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 18.5 | 0 | 349.9
2019-11-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 132.8 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | 0 | 337.5
2019-11-14 | 20:00 | 324.2 | 78.3 | 138.7 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2019-11-14 | 21:00 | 305.2 | 78.3 | 126.5 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2019-11-14 | 22:00 | 283.4 | 78.3 | 112.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2019-11-14 | 23:00 | 271.1 | 78.3 | 102.6 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-11-15 | 0:00 | 259.2 | 78.3 | 95.4 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-11-15 | 1:00 | 264 | 78.3 | 103.9 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 264
2019-11-15 | 2:00 | 285.6 | 78.3 | 121.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2019-11-15 | 3:00 | 313 | 78.3 | 147.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 313
2019-11-15 | 4:00 | 326.3 | 78.3 | 163.5 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-11-15 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 168.4 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2019-11-15 | 6:00 | 326 | 78.3 | 170.8 | 31.8 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 326
2019-11-15 | 7:00 | 326.5 | 78.3 | 151.4 | 23.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2019-11-15 | 8:00 | 330.6 | 78.3 | 123.9 | 16.2 | － | 26.3 | 73.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2019-11-15 | 9:00 | 334.1 | 78.3 | 88.5 | 12.5 | － | 26.3 | 121.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2019-11-15 | 10:00 | 334.6 | 78.3 | 59.1 | 11.5 | － | 26.3 | 156.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-11-15 | 11:00 | 332.1 | 78.3 | 76.2 | 11.4 | － | 26.3 | 169.9 | 0 | 2.3 | -2.3 | -30 | 0 | 332.1
2019-11-15 | 12:00 | 312.8 | 78.3 | 56.7 | 11.4 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 2.3 | -2.3 | -30 | 0 | 312.8
2019-11-15 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 61.2 | 11.5 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 3.3 | -3.3 | 0 | 0 | 326.9
2019-11-15 | 14:00 | 321.4 | 78.3 | 90.4 | 12.7 | － | 26.3 | 106.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2019-11-15 | 15:00 | 326.3 | 78.3 | 137.9 | 18.8 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-11-15 | 16:00 | 344.3 | 78.3 | 166.2 | 34.4 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 13 | 0 | 344.3
2019-11-15 | 17:00 | 352.2 | 78.3 | 176.1 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 17.8 | 0 | 352.2
2019-11-15 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 175 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 19.2 | 0 | 353.7
2019-11-15 | 19:00 | 342.8 | 78.3 | 175.4 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 13 | 0 | 342.8
2019-11-15 | 20:00 | 332.1 | 78.3 | 184 | 38.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2019-11-15 | 21:00 | 314.3 | 78.3 | 173 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2019-11-15 | 22:00 | 294.7 | 78.3 | 158.4 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-11-15 | 23:00 | 282.6 | 78.3 | 148.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2019-11-16 | 0:00 | 268.3 | 78.3 | 133.1 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2019-11-16 | 1:00 | 271.7 | 78.3 | 134.1 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2019-11-16 | 2:00 | 293.7 | 78.3 | 151.6 | 29.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2019-11-16 | 3:00 | 318.6 | 78.3 | 169.6 | 36.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2019-11-16 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 172.1 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2019-11-16 | 5:00 | 319.5 | 78.3 | 168.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2019-11-16 | 6:00 | 304.4 | 78.3 | 158.3 | 31.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2019-11-16 | 7:00 | 305.1 | 78.3 | 141.8 | 24 | － | 26.3 | 28.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-11-16 | 8:00 | 306.3 | 78.3 | 110.5 | 16.4 | － | 26.3 | 68.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-11-16 | 9:00 | 304.8 | 78.3 | 79.1 | 12.3 | － | 26.3 | 115.9 | -12.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 304.8
2019-11-16 | 10:00 | 302.6 | 78.3 | 76.9 | 11.4 | － | 26.3 | 152.9 | -16.8 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 302.6
2019-11-16 | 11:00 | 300.7 | 78.3 | 65.5 | 11.4 | － | 26.3 | 167.8 | -18.6 | 2.3 | -2.3 | -30 | 0 | 300.7
2019-11-16 | 12:00 | 289.7 | 78.3 | 56.5 | 11.4 | － | 26.3 | 165.8 | -18.6 | 2.9 | -2.9 | -30 | 0 | 289.7
2019-11-16 | 13:00 | 292.5 | 78.3 | 77.2 | 11.4 | － | 26.3 | 145.5 | -16.2 | 5.5 | -5.5 | -30 | 0 | 292.5
2019-11-16 | 14:00 | 282.1 | 78.3 | 69.4 | 12.1 | － | 26.3 | 101.5 | -11.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2019-11-16 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 107.3 | 16.4 | － | 26.3 | 54 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2019-11-16 | 16:00 | 298 | 78.3 | 147.1 | 26.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-11-16 | 17:00 | 313.1 | 78.3 | 165.6 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-11-16 | 18:00 | 316.3 | 78.3 | 147.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 21 | 0 | 316.3
2019-11-16 | 19:00 | 310 | 78.3 | 166.4 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 310
2019-11-16 | 20:00 | 300.2 | 78.3 | 159.8 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2019-11-16 | 21:00 | 287 | 78.3 | 149.6 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 287
2019-11-16 | 22:00 | 267.2 | 78.3 | 135.2 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2019-11-16 | 23:00 | 258 | 78.3 | 127.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 258
2019-11-17 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 114.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2019-11-17 | 1:00 | 252 | 78.3 | 117.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 252
2019-11-17 | 2:00 | 275 | 78.3 | 134.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 275
2019-11-17 | 3:00 | 300.8 | 78.3 | 151.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2019-11-17 | 4:00 | 307.9 | 78.3 | 155.2 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2019-11-17 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 147.5 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2019-11-17 | 6:00 | 271.7 | 78.3 | 130.3 | 29.6 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2019-11-17 | 7:00 | 269.3 | 78.3 | 114.9 | 22.3 | － | 26.3 | 26.2 | -1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2019-11-17 | 8:00 | 264.5 | 78.3 | 83.1 | 15.1 | － | 26.3 | 63.5 | -2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2019-11-17 | 9:00 | 261.3 | 78.3 | 61.6 | 12 | － | 26.3 | 101.5 | -19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 261.3
2019-11-17 | 10:00 | 261.2 | 78.3 | 63.9 | 11.4 | － | 26.3 | 136.5 | -25.2 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 261.2
2019-11-17 | 11:00 | 262.2 | 78.3 | 52.8 | 11.4 | － | 26.3 | 151.6 | -28.2 | 0.4 | -0.4 | -30 | 0 | 262.2
2019-11-17 | 12:00 | 266.5 | 78.3 | 56.8 | 11.4 | － | 26.3 | 151.9 | -28.2 | 1 | -1 | -30 | 0 | 266.5
2019-11-17 | 13:00 | 263.3 | 78.3 | 68.9 | 11.4 | － | 26.3 | 130.3 | -24.2 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 263.3
2019-11-17 | 14:00 | 253.6 | 78.3 | 62.6 | 12.2 | － | 26.3 | 88.4 | -16.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2019-11-17 | 15:00 | 258.5 | 78.3 | 94.7 | 17.4 | － | 26.3 | 42.1 | -1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 258.5
2019-11-17 | 16:00 | 270.1 | 78.3 | 125.9 | 26.9 | － | 26.3 | 10.5 | -0.4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-11-17 | 17:00 | 293.9 | 78.3 | 129.2 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13.6 | 0 | 293.9
2019-11-17 | 18:00 | 300.9 | 78.3 | 129.1 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.4 | 0 | 300.9
2019-11-17 | 19:00 | 295.7 | 78.3 | 125.9 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | 0 | 295.7
2019-11-17 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 133.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2019-11-17 | 21:00 | 273.4 | 78.3 | 119.7 | 25.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2019-11-17 | 22:00 | 254.4 | 78.3 | 96.9 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2019-11-17 | 23:00 | 246.8 | 78.3 | 89.4 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 246.8
2019-11-18 | 0:00 | 238.8 | 78.3 | 85.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2019-11-18 | 1:00 | 242.8 | 78.3 | 83.8 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 242.8
2019-11-18 | 2:00 | 266.3 | 78.3 | 106.9 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2019-11-18 | 3:00 | 291.5 | 78.3 | 128.6 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2019-11-18 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 135.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2019-11-18 | 5:00 | 294.6 | 78.3 | 130.5 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2019-11-18 | 6:00 | 289.3 | 78.3 | 125 | 16.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2019-11-18 | 7:00 | 303.3 | 78.3 | 122.3 | 14.8 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2019-11-18 | 8:00 | 324.6 | 78.3 | 118.4 | 13.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2019-11-18 | 9:00 | 339.4 | 78.3 | 114.3 | 12.8 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2019-11-18 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 102.9 | 12.3 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-11-18 | 11:00 | 344.5 | 78.3 | 97.6 | 12.2 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2019-11-18 | 12:00 | 326.2 | 78.3 | 88 | 12.2 | － | 26.3 | 84.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2019-11-18 | 13:00 | 346.9 | 78.3 | 134 | 15.5 | － | 26.3 | 56 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-11-18 | 14:00 | 351.1 | 78.3 | 159.2 | 41.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2019-11-18 | 15:00 | 346.5 | 78.3 | 156.7 | 58.6 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2019-11-18 | 16:00 | 355.6 | 78.3 | 166.3 | 59.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2019-11-18 | 17:00 | 353 | 78.3 | 144.7 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 18.4 | 0 | 353
2019-11-18 | 18:00 | 345 | 78.3 | 127.9 | 58 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 27.1 | 0 | 345
2019-11-18 | 19:00 | 326.6 | 78.3 | 123.4 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | 0 | 326.6
2019-11-18 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 122.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 19.7 | 0 | 310.4
2019-11-18 | 21:00 | 292 | 78.3 | 117.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 13 | 0 | 292
2019-11-18 | 22:00 | 271.8 | 78.3 | 110.1 | 13.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2019-11-18 | 23:00 | 261.8 | 78.3 | 98.8 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2019-11-19 | 0:00 | 248 | 78.3 | 81.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 248
2019-11-19 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 81.8 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-11-19 | 2:00 | 271.8 | 78.3 | 100.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2019-11-19 | 3:00 | 295.6 | 78.3 | 118.8 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-11-19 | 4:00 | 306.1 | 78.3 | 124.8 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2019-11-19 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 121.4 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2019-11-19 | 6:00 | 297.8 | 78.3 | 119 | 21.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2019-11-19 | 7:00 | 310.4 | 78.3 | 117.6 | 19.6 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2019-11-19 | 8:00 | 332.3 | 78.3 | 124.5 | 21 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2019-11-19 | 9:00 | 340.9 | 78.3 | 116.6 | 16.8 | － | 26.3 | 54 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2019-11-19 | 10:00 | 341.9 | 78.3 | 94.7 | 12.6 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2019-11-19 | 11:00 | 342.3 | 78.3 | 84.3 | 11.9 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2019-11-19 | 12:00 | 323.3 | 78.3 | 51.3 | 11.4 | － | 26.3 | 103.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2019-11-19 | 13:00 | 339.5 | 78.3 | 66.4 | 11.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-11-19 | 14:00 | 335.7 | 78.3 | 85.6 | 12 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-11-19 | 15:00 | 340.8 | 78.3 | 121.6 | 18.9 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-11-19 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 144.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2019-11-19 | 17:00 | 364.8 | 78.3 | 148.6 | 56.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2019-11-19 | 18:00 | 365.9 | 78.3 | 149 | 59.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2019-11-19 | 19:00 | 352.8 | 78.3 | 146.4 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2019-11-19 | 20:00 | 338.8 | 78.3 | 141.8 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2019-11-19 | 21:00 | 319.7 | 78.3 | 133.5 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2019-11-19 | 22:00 | 296.8 | 78.3 | 118.6 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2019-11-19 | 23:00 | 284.3 | 78.3 | 109.9 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2019-11-20 | 0:00 | 270.1 | 78.3 | 100.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2019-11-20 | 1:00 | 273 | 78.3 | 101.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 273
2019-11-20 | 2:00 | 295.9 | 78.3 | 122.7 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2019-11-20 | 3:00 | 322.5 | 78.3 | 144.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2019-11-20 | 4:00 | 331.4 | 78.3 | 152.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2019-11-20 | 5:00 | 331 | 78.3 | 153 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 331
2019-11-20 | 6:00 | 329.5 | 78.3 | 152.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2019-11-20 | 7:00 | 335.7 | 78.3 | 143.3 | 21.6 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-11-20 | 8:00 | 349.5 | 78.3 | 131.9 | 18.1 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2019-11-20 | 9:00 | 352 | 78.3 | 100.6 | 13.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 352
2019-11-20 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 61.9 | 11.6 | － | 26.3 | 135.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2019-11-20 | 11:00 | 352.7 | 78.3 | 76.5 | 11.4 | － | 26.3 | 155 | 0 | 35.2 | 0 | -30 | 0 | 352.7
2019-11-20 | 12:00 | 332.6 | 78.3 | 57 | 11.4 | － | 26.3 | 158.3 | 0 | 31.3 | 0 | -30 | 0 | 332.6
2019-11-20 | 13:00 | 346.6 | 78.3 | 62.1 | 11.6 | － | 26.3 | 136 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-11-20 | 14:00 | 341 | 78.3 | 99.7 | 13.3 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 341
2019-11-20 | 15:00 | 340.7 | 78.3 | 140.6 | 19.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2019-11-20 | 16:00 | 359.9 | 78.3 | 166 | 35.8 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 27.4 | 0 | 13 | 0 | 359.9
2019-11-20 | 17:00 | 373.7 | 78.3 | 176.7 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 17.2 | 0 | 373.7
2019-11-20 | 18:00 | 376.8 | 78.3 | 175.8 | 49.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19.8 | 0 | 376.8
2019-11-20 | 19:00 | 364.4 | 78.3 | 177.5 | 45.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 13 | 0 | 364.4
2019-11-20 | 20:00 | 350 | 78.3 | 181.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 350
2019-11-20 | 21:00 | 331.3 | 78.3 | 172.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2019-11-20 | 22:00 | 308.6 | 78.3 | 156 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2019-11-20 | 23:00 | 294.7 | 78.3 | 143 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2019-11-21 | 0:00 | 281.4 | 78.3 | 140.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2019-11-21 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 147.1 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2019-11-21 | 2:00 | 308.9 | 78.3 | 165.3 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2019-11-21 | 3:00 | 333.8 | 78.3 | 185.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2019-11-21 | 4:00 | 342.3 | 78.3 | 190.9 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2019-11-21 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 190.4 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2019-11-21 | 6:00 | 345.9 | 78.3 | 193.9 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-11-21 | 7:00 | 353.1 | 78.3 | 182.7 | 22.7 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2019-11-21 | 8:00 | 360.4 | 78.3 | 162.7 | 16.2 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2019-11-21 | 9:00 | 357.8 | 78.3 | 124.3 | 12 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2019-11-21 | 10:00 | 356.3 | 78.3 | 99.9 | 11.4 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2019-11-21 | 11:00 | 355.8 | 78.3 | 96.1 | 11.4 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2019-11-21 | 12:00 | 337.9 | 78.3 | 80.4 | 11.4 | － | 26.3 | 137 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2019-11-21 | 13:00 | 347.1 | 78.3 | 97.7 | 11.4 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-11-21 | 14:00 | 339.8 | 78.3 | 122.6 | 12 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2019-11-21 | 15:00 | 346.2 | 78.3 | 170.2 | 17.9 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2019-11-21 | 16:00 | 365.6 | 78.3 | 208.6 | 37 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-11-21 | 17:00 | 376.7 | 78.3 | 219.6 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2019-11-21 | 18:00 | 377.7 | 78.3 | 220.1 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2019-11-21 | 19:00 | 365.1 | 78.3 | 214.3 | 44.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2019-11-21 | 20:00 | 350.9 | 78.3 | 206.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-11-21 | 21:00 | 331.8 | 78.3 | 194.3 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-11-21 | 22:00 | 309.8 | 78.3 | 178.4 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2019-11-21 | 23:00 | 297.2 | 78.3 | 168 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-11-22 | 0:00 | 282.3 | 78.3 | 159.1 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2019-11-22 | 1:00 | 286.8 | 78.3 | 162.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-11-22 | 2:00 | 308 | 78.3 | 185.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 308
2019-11-22 | 3:00 | 332.1 | 78.3 | 207.7 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2019-11-22 | 4:00 | 340 | 78.3 | 214.8 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 340
2019-11-22 | 5:00 | 335.9 | 78.3 | 211.8 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2019-11-22 | 6:00 | 335.7 | 78.3 | 207.4 | 15.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2019-11-22 | 7:00 | 348.5 | 78.3 | 206.3 | 14.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-11-22 | 8:00 | 375.6 | 78.3 | 220.4 | 18.2 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2019-11-22 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 226.7 | 22.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-11-22 | 10:00 | 385.5 | 78.3 | 230.6 | 28.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2019-11-22 | 11:00 | 388.1 | 78.3 | 232.6 | 33.1 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2019-11-22 | 12:00 | 371.5 | 78.3 | 226.5 | 25.6 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-11-22 | 13:00 | 387.1 | 78.3 | 230.8 | 35.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2019-11-22 | 14:00 | 384.6 | 78.3 | 230.7 | 37.4 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2019-11-22 | 15:00 | 384.3 | 78.3 | 230.9 | 41.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2019-11-22 | 16:00 | 393.8 | 78.3 | 230.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2019-11-22 | 17:00 | 389.9 | 78.3 | 230.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2019-11-22 | 18:00 | 382 | 78.3 | 230.5 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 382
2019-11-22 | 19:00 | 363.5 | 78.3 | 225.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2019-11-22 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 216.4 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2019-11-22 | 21:00 | 323.4 | 78.3 | 199.2 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2019-11-22 | 22:00 | 298.3 | 78.3 | 177 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2019-11-22 | 23:00 | 285.8 | 78.3 | 164.9 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2019-11-23 | 0:00 | 268.7 | 78.3 | 133.3 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2019-11-23 | 1:00 | 267.5 | 78.3 | 133.9 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 267.5
2019-11-23 | 2:00 | 288.8 | 78.3 | 151.3 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2019-11-23 | 3:00 | 311.9 | 78.3 | 166.6 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2019-11-23 | 4:00 | 318.6 | 78.3 | 169.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2019-11-23 | 5:00 | 303.9 | 78.3 | 159.6 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2019-11-23 | 6:00 | 282 | 78.3 | 143.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 282
2019-11-23 | 7:00 | 287.5 | 78.3 | 134.2 | 23.2 | － | 26.3 | 19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2019-11-23 | 8:00 | 293 | 78.3 | 123.3 | 19.6 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 293
2019-11-23 | 9:00 | 288.4 | 78.3 | 100.6 | 14.4 | － | 26.3 | 70.4 | -7.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2019-11-23 | 10:00 | 285 | 78.3 | 68.9 | 12 | － | 26.3 | 103.1 | -11.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 285
2019-11-23 | 11:00 | 282.2 | 78.3 | 76 | 11.4 | － | 26.3 | 135.2 | -15 | 4.5 | -4.5 | -30 | 0 | 282.2
2019-11-23 | 12:00 | 275.5 | 78.3 | 54.2 | 11.4 | － | 26.3 | 152.1 | -16.8 | 1 | -1 | -30 | 0 | 275.5
2019-11-23 | 13:00 | 274.3 | 78.3 | 67.6 | 11.4 | － | 26.3 | 135.7 | -15 | 0 | 0 | -30 | 0 | 274.3
2019-11-23 | 14:00 | 264.2 | 78.3 | 64.5 | 12 | － | 26.3 | 93.3 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2
2019-11-23 | 15:00 | 271.1 | 78.3 | 101.7 | 16 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-11-23 | 16:00 | 286.8 | 78.3 | 143 | 26.3 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2019-11-23 | 17:00 | 303 | 78.3 | 141.7 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 303
2019-11-23 | 18:00 | 306.3 | 78.3 | 138.5 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 306.3
2019-11-23 | 19:00 | 299.2 | 78.3 | 137.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 0 | 299.2
2019-11-23 | 20:00 | 291.6 | 78.3 | 139.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.5 | 0 | 291.6
2019-11-23 | 21:00 | 278.6 | 78.3 | 143.6 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-11-23 | 22:00 | 260.4 | 78.3 | 126.9 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2019-11-23 | 23:00 | 253 | 78.3 | 120.6 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 253
2019-11-24 | 0:00 | 244.2 | 78.3 | 117.9 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 244.2
2019-11-24 | 1:00 | 250.4 | 78.3 | 125.7 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2019-11-24 | 2:00 | 272.7 | 78.3 | 142.4 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2019-11-24 | 3:00 | 296.5 | 78.3 | 150.4 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2019-11-24 | 4:00 | 302.7 | 78.3 | 150.4 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2019-11-24 | 5:00 | 288.6 | 78.3 | 149.7 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 288.6
2019-11-24 | 6:00 | 261.7 | 78.3 | 138.1 | 17.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2019-11-24 | 7:00 | 253.7 | 78.3 | 121.9 | 12.4 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 253.7
2019-11-24 | 8:00 | 253.3 | 78.3 | 99.4 | 11.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2019-11-24 | 9:00 | 270.4 | 78.3 | 106.3 | 11.5 | － | 26.3 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.4
2019-11-24 | 10:00 | 277.7 | 78.3 | 115.6 | 11.6 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2019-11-24 | 11:00 | 281.6 | 78.3 | 117 | 11.6 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 281.6
2019-11-24 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 125.1 | 12.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2019-11-24 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 122.8 | 12.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 277.9
2019-11-24 | 14:00 | 272.9 | 78.3 | 115.9 | 12.1 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2019-11-24 | 15:00 | 272.3 | 78.3 | 131.1 | 14.5 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2019-11-24 | 16:00 | 281.8 | 78.3 | 146.3 | 24.1 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-11-24 | 17:00 | 310.3 | 78.3 | 131.8 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 15.9 | 0 | 310.3
2019-11-24 | 18:00 | 314.7 | 78.3 | 124.6 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.6 | 0 | 314.7
2019-11-24 | 19:00 | 307.2 | 78.3 | 129.6 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 18.5 | 0 | 307.2
2019-11-24 | 20:00 | 297 | 78.3 | 137 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 297
2019-11-24 | 21:00 | 281.5 | 78.3 | 134.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 281.5
2019-11-24 | 22:00 | 263.4 | 78.3 | 139.7 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2019-11-24 | 23:00 | 253.8 | 78.3 | 132.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2019-11-25 | 0:00 | 244.6 | 78.3 | 125.7 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.6
2019-11-25 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 123.9 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2019-11-25 | 2:00 | 269.2 | 78.3 | 126.5 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2019-11-25 | 3:00 | 293.4 | 78.3 | 141.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2019-11-25 | 4:00 | 301.1 | 78.3 | 147.1 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2019-11-25 | 5:00 | 297.1 | 78.3 | 143.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2019-11-25 | 6:00 | 290.8 | 78.3 | 131.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2019-11-25 | 7:00 | 310.6 | 78.3 | 134.3 | 13.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2019-11-25 | 8:00 | 340.1 | 78.3 | 152.3 | 16.8 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2019-11-25 | 9:00 | 353.8 | 78.3 | 161.5 | 21.3 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2019-11-25 | 10:00 | 351.6 | 78.3 | 159.5 | 18.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2019-11-25 | 11:00 | 354.3 | 78.3 | 150.2 | 14.3 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2019-11-25 | 12:00 | 338 | 78.3 | 123.6 | 12.8 | － | 26.3 | 76.8 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 338
2019-11-25 | 13:00 | 347.2 | 78.3 | 145.8 | 13.7 | － | 26.3 | 63.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2019-11-25 | 14:00 | 343.5 | 78.3 | 162.7 | 25.8 | － | 26.3 | 26 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2019-11-25 | 15:00 | 342.3 | 78.3 | 161.1 | 47.9 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2019-11-25 | 16:00 | 355 | 78.3 | 167.9 | 59.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-11-25 | 17:00 | 356.1 | 78.3 | 149.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 16.1 | 0 | 356.1
2019-11-25 | 18:00 | 349.2 | 78.3 | 133.5 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 22.5 | 0 | 349.2
2019-11-25 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 140.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 19 | 0 | 335.2
2019-11-25 | 20:00 | 323 | 78.3 | 145.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13.4 | 0 | 323
2019-11-25 | 21:00 | 305.3 | 78.3 | 138.6 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 13 | 0 | 305.3
2019-11-25 | 22:00 | 284.5 | 78.3 | 134.3 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2019-11-25 | 23:00 | 273.7 | 78.3 | 123.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2019-11-26 | 0:00 | 262.4 | 78.3 | 112.8 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2019-11-26 | 1:00 | 266 | 78.3 | 113.7 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 266
2019-11-26 | 2:00 | 287.8 | 78.3 | 135.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2019-11-26 | 3:00 | 312.3 | 78.3 | 158.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2019-11-26 | 4:00 | 321.1 | 78.3 | 166.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2019-11-26 | 5:00 | 319.1 | 78.3 | 163.8 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2019-11-26 | 6:00 | 315.4 | 78.3 | 164.4 | 16.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2019-11-26 | 7:00 | 331 | 78.3 | 170.8 | 17.7 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 331
2019-11-26 | 8:00 | 355.2 | 78.3 | 176.9 | 18.3 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-11-26 | 9:00 | 359.6 | 78.3 | 166.1 | 14.4 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2019-11-26 | 10:00 | 362 | 78.3 | 139.2 | 11.8 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 362
2019-11-26 | 11:00 | 365.6 | 78.3 | 124.5 | 11.7 | － | 26.3 | 110.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2019-11-26 | 12:00 | 350.6 | 78.3 | 122.5 | 11.7 | － | 26.3 | 98.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-11-26 | 13:00 | 358.9 | 78.3 | 163 | 13.6 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2019-11-26 | 14:00 | 359.9 | 78.3 | 182.9 | 19.9 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2019-11-26 | 15:00 | 358.9 | 78.3 | 194.7 | 34.4 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2019-11-26 | 16:00 | 367.2 | 78.3 | 197.8 | 53.3 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2019-11-26 | 17:00 | 373 | 78.3 | 200.1 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 373
2019-11-26 | 18:00 | 370.6 | 78.3 | 202.2 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-11-26 | 19:00 | 355.1 | 78.3 | 197 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2019-11-26 | 20:00 | 339.2 | 78.3 | 193.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2019-11-26 | 21:00 | 318.5 | 78.3 | 184.4 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2019-11-26 | 22:00 | 295.5 | 78.3 | 170.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2019-11-26 | 23:00 | 284.1 | 78.3 | 162.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2019-11-27 | 0:00 | 271.1 | 78.3 | 152.7 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2019-11-27 | 1:00 | 273.2 | 78.3 | 153.7 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2019-11-27 | 2:00 | 295.2 | 78.3 | 172.3 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-11-27 | 3:00 | 318.5 | 78.3 | 184.8 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2019-11-27 | 4:00 | 326.9 | 78.3 | 186.4 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2019-11-27 | 5:00 | 321.2 | 78.3 | 180.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2019-11-27 | 6:00 | 315.2 | 78.3 | 177.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2019-11-27 | 7:00 | 328.6 | 78.3 | 183.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2019-11-27 | 8:00 | 360.6 | 78.3 | 194.4 | 31 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2019-11-27 | 9:00 | 365.5 | 78.3 | 192.3 | 23.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-11-27 | 10:00 | 367.2 | 78.3 | 173.1 | 12.8 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2019-11-27 | 11:00 | 363.3 | 78.3 | 173 | 12.9 | － | 26.3 | 63 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2019-11-27 | 12:00 | 344.4 | 78.3 | 174.3 | 13.8 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2019-11-27 | 13:00 | 361.8 | 78.3 | 183.7 | 16.3 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2019-11-27 | 14:00 | 362.7 | 78.3 | 192.9 | 28.4 | － | 26.3 | 27 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2019-11-27 | 15:00 | 357.5 | 78.3 | 191.9 | 40.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2019-11-27 | 16:00 | 370.1 | 78.3 | 188.5 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2019-11-27 | 17:00 | 372.5 | 78.3 | 188.8 | 59.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-11-27 | 18:00 | 366.6 | 78.3 | 190.2 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-11-27 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 188.5 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2019-11-27 | 20:00 | 337 | 78.3 | 181.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 337
2019-11-27 | 21:00 | 317.5 | 78.3 | 162.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2019-11-27 | 22:00 | 295.6 | 78.3 | 139.7 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-11-27 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 126.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 282.7
2019-11-28 | 0:00 | 269.9 | 78.3 | 112.4 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2019-11-28 | 1:00 | 273.6 | 78.3 | 115.6 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 273.6
2019-11-28 | 2:00 | 294.4 | 78.3 | 136.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2019-11-28 | 3:00 | 317.9 | 78.3 | 158.8 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2019-11-28 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 167.8 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2019-11-28 | 5:00 | 325.2 | 78.3 | 168.8 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2019-11-28 | 6:00 | 322.4 | 78.3 | 168.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2019-11-28 | 7:00 | 335.6 | 78.3 | 177.4 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2019-11-28 | 8:00 | 372.8 | 78.3 | 199.9 | 28.5 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2019-11-28 | 9:00 | 390.5 | 78.3 | 206.2 | 35.8 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2019-11-28 | 10:00 | 388.4 | 78.3 | 206.5 | 37.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2019-11-28 | 11:00 | 392.7 | 78.3 | 206.9 | 36.6 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2019-11-28 | 12:00 | 375.7 | 78.3 | 194.6 | 21.5 | － | 26.3 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2019-11-28 | 13:00 | 390.5 | 78.3 | 197.7 | 21.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2019-11-28 | 14:00 | 375.1 | 78.3 | 183.6 | 15.8 | － | 26.3 | 45 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 375.1
2019-11-28 | 15:00 | 373.3 | 78.3 | 190 | 18.8 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 373.3
2019-11-28 | 16:00 | 387.2 | 78.3 | 206.1 | 38 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 387.2
2019-11-28 | 17:00 | 399.7 | 78.3 | 208.1 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2019-11-28 | 18:00 | 399.2 | 78.3 | 208 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2019-11-28 | 19:00 | 386.1 | 78.3 | 204.4 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2019-11-28 | 20:00 | 372.5 | 78.3 | 197.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2019-11-28 | 21:00 | 350.8 | 78.3 | 187.5 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-11-28 | 22:00 | 323.5 | 78.3 | 168.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2019-11-28 | 23:00 | 307.6 | 78.3 | 153.9 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2019-11-29 | 0:00 | 293.9 | 78.3 | 136.9 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2019-11-29 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 143.2 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2019-11-29 | 2:00 | 321.8 | 78.3 | 163.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2019-11-29 | 3:00 | 344.2 | 78.3 | 181.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2019-11-29 | 4:00 | 352.7 | 78.3 | 190.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-11-29 | 5:00 | 352.7 | 78.3 | 194 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-11-29 | 6:00 | 361.9 | 78.3 | 205.1 | 36.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-11-29 | 7:00 | 372.9 | 78.3 | 205.5 | 34.5 | － | 26.3 | 21.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2019-11-29 | 8:00 | 383.2 | 78.3 | 188.8 | 24.2 | － | 26.3 | 59.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2019-11-29 | 9:00 | 375.9 | 78.3 | 146.2 | 14.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2019-11-29 | 10:00 | 366.2 | 78.3 | 100.2 | 11.6 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2019-11-29 | 11:00 | 361.4 | 78.3 | 78.4 | 11.4 | － | 26.3 | 162.7 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2019-11-29 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 60.5 | 11.4 | － | 26.3 | 153.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2019-11-29 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 105.3 | 11.9 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2019-11-29 | 14:00 | 348.5 | 78.3 | 116 | 12.4 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2019-11-29 | 15:00 | 350.1 | 78.3 | 154.1 | 16.8 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-11-29 | 16:00 | 369.9 | 78.3 | 183 | 30.9 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 26.1 | 0 | 13 | 0 | 369.9
2019-11-29 | 17:00 | 385.9 | 78.3 | 194.6 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 18 | 0 | 385.9
2019-11-29 | 18:00 | 389.2 | 78.3 | 195.2 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 19 | 0 | 389.2
2019-11-29 | 19:00 | 377.6 | 78.3 | 192.4 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 13 | 0 | 377.6
2019-11-29 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 199.5 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2019-11-29 | 21:00 | 345.9 | 78.3 | 189.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2019-11-29 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 170.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2019-11-29 | 23:00 | 306.4 | 78.3 | 159 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2019-11-30 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 150.3 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2019-11-30 | 1:00 | 295.8 | 78.3 | 152.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2019-11-30 | 2:00 | 317.4 | 78.3 | 173.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2019-11-30 | 3:00 | 337.6 | 78.3 | 184.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-11-30 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 189.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2019-11-30 | 5:00 | 335.1 | 78.3 | 189.4 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-11-30 | 6:00 | 324.6 | 78.3 | 184.1 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2019-11-30 | 7:00 | 334 | 78.3 | 181.7 | 24.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 334
2019-11-30 | 8:00 | 344.6 | 78.3 | 169.1 | 17.9 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2019-11-30 | 9:00 | 334.2 | 78.3 | 123.6 | 12.2 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-11-30 | 10:00 | 328.2 | 78.3 | 79.8 | 11.4 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2019-11-30 | 11:00 | 324.1 | 78.3 | 47.9 | 11.4 | － | 26.3 | 154.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2019-11-30 | 12:00 | 308.7 | 78.3 | 59.5 | 11.4 | － | 26.3 | 160.6 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 308.7
2019-11-30 | 13:00 | 307.8 | 78.3 | 51.6 | 11.4 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-11-30 | 14:00 | 296.9 | 78.3 | 84.9 | 11.5 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-11-30 | 15:00 | 306.3 | 78.3 | 138.8 | 13.5 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2019-11-30 | 16:00 | 330.2 | 78.3 | 185.1 | 27.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2019-11-30 | 17:00 | 350.3 | 78.3 | 183 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.5 | 0 | 350.3
2019-11-30 | 18:00 | 355.3 | 78.3 | 184.3 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | 0 | 355.3
2019-11-30 | 19:00 | 349.5 | 78.3 | 184.3 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 349.5
2019-11-30 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 194.2 | 38.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-11-30 | 21:00 | 328.1 | 78.3 | 187.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2019-11-30 | 22:00 | 305.6 | 78.3 | 173.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2019-11-30 | 23:00 | 295.6 | 78.3 | 164.8 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-12-01 | 0:00 | 285.6 | 78.3 | 136.5 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2019-12-01 | 1:00 | 290.3 | 78.3 | 137.1 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2019-12-01 | 2:00 | 313.1 | 78.3 | 143.4 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2019-12-01 | 3:00 | 330.2 | 78.3 | 150.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2019-12-01 | 4:00 | 331.6 | 78.3 | 152 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2019-12-01 | 5:00 | 318.9 | 78.3 | 143.5 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2019-12-01 | 6:00 | 299.7 | 78.3 | 140.7 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2019-12-01 | 7:00 | 300.5 | 78.3 | 134.3 | 25.4 | － | 26.3 | 18 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2019-12-01 | 8:00 | 302 | 78.3 | 111.5 | 14.6 | － | 26.3 | 52.4 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 302
2019-12-01 | 9:00 | 292.3 | 78.3 | 64.3 | 11 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2019-12-01 | 10:00 | 290.5 | 78.3 | 60.2 | 10.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 19.2 | -1.5 | -30 | 0 | 290.5
2019-12-01 | 11:00 | 283.6 | 78.3 | 39.1 | 10.8 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 19.9 | -2.2 | -30 | 0 | 283.6
2019-12-01 | 12:00 | 282.4 | 78.3 | 39.7 | 10.8 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 25.4 | -7.7 | -30 | 0 | 282.4
2019-12-01 | 13:00 | 272.4 | 78.3 | 55.2 | 10.8 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 31 | -13.3 | -30 | 0 | 272.4
2019-12-01 | 14:00 | 270 | 78.3 | 50.2 | 10.9 | － | 26.3 | 75 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 270
2019-12-01 | 15:00 | 281.1 | 78.3 | 100.7 | 13.7 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2019-12-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 128.3 | 22.8 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2019-12-01 | 17:00 | 318.9 | 78.3 | 127.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 13.9 | 0 | 318.9
2019-12-01 | 18:00 | 322.7 | 78.3 | 126.7 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 14.4 | 0 | 322.7
2019-12-01 | 19:00 | 316 | 78.3 | 121.6 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13.7 | 0 | 316
2019-12-01 | 20:00 | 307 | 78.3 | 129.6 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 307
2019-12-01 | 21:00 | 291.7 | 78.3 | 117.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2019-12-01 | 22:00 | 269.1 | 78.3 | 103.1 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2019-12-01 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 104.3 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 259.2
2019-12-02 | 0:00 | 250.9 | 78.3 | 103.5 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 250.9
2019-12-02 | 1:00 | 257.7 | 78.3 | 114.6 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2019-12-02 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 137.4 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2019-12-02 | 3:00 | 303.6 | 78.3 | 149 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-12-02 | 4:00 | 308.8 | 78.3 | 155.1 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2019-12-02 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 155 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2019-12-02 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 151.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-12-02 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 151.3 | 18.7 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2019-12-02 | 8:00 | 349.8 | 78.3 | 159.5 | 28.4 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2019-12-02 | 9:00 | 358.2 | 78.3 | 162.2 | 25.8 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2019-12-02 | 10:00 | 361.5 | 78.3 | 146.3 | 16 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2019-12-02 | 11:00 | 368.4 | 78.3 | 146 | 16 | － | 26.3 | 56.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2019-12-02 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 136.9 | 15.8 | － | 26.3 | 47 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2019-12-02 | 13:00 | 358.8 | 78.3 | 146.3 | 16.1 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2019-12-02 | 14:00 | 355.2 | 78.3 | 139.4 | 15.8 | － | 26.3 | 50.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-12-02 | 15:00 | 356.4 | 78.3 | 155.7 | 18.9 | － | 26.3 | 26 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2019-12-02 | 16:00 | 366.6 | 78.3 | 142.9 | 61.9 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-12-02 | 17:00 | 375 | 78.3 | 137.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 16.9 | 0 | 375
2019-12-02 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 138.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 16.9 | 0 | 374.1
2019-12-02 | 19:00 | 361.6 | 78.3 | 127.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 16.2 | 0 | 361.6
2019-12-02 | 20:00 | 347.3 | 78.3 | 138.7 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 13 | 0 | 347.3
2019-12-02 | 21:00 | 326.4 | 78.3 | 150.9 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2019-12-02 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 130 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-12-02 | 23:00 | 289.9 | 78.3 | 116.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 289.9
2019-12-03 | 0:00 | 276.2 | 78.3 | 103.1 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2019-12-03 | 1:00 | 282.8 | 78.3 | 108.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2019-12-03 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 131.6 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2019-12-03 | 3:00 | 327.5 | 78.3 | 154.3 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-12-03 | 4:00 | 336.4 | 78.3 | 163 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2019-12-03 | 5:00 | 336.3 | 78.3 | 164.4 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2019-12-03 | 6:00 | 339 | 78.3 | 166.5 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 339
2019-12-03 | 7:00 | 350.3 | 78.3 | 163.9 | 18.1 | － | 26.3 | 16.4 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2019-12-03 | 8:00 | 376.3 | 78.3 | 170.3 | 18.1 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2019-12-03 | 9:00 | 382 | 78.3 | 155.5 | 16 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 382
2019-12-03 | 10:00 | 378.3 | 78.3 | 128.6 | 15.6 | － | 26.3 | 86.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2019-12-03 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 129.8 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-12-03 | 12:00 | 355.9 | 78.3 | 107.6 | 15.6 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-12-03 | 13:00 | 372.6 | 78.3 | 144.8 | 15.7 | － | 26.3 | 65.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-12-03 | 14:00 | 370.4 | 78.3 | 159.9 | 16.5 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 370.4
2019-12-03 | 15:00 | 375.3 | 78.3 | 180.2 | 23.1 | － | 26.3 | 27 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2019-12-03 | 16:00 | 391.1 | 78.3 | 177.1 | 61.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2019-12-03 | 17:00 | 408 | 78.3 | 200.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 408
2019-12-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 199.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2019-12-03 | 19:00 | 393.4 | 78.3 | 182.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2019-12-03 | 20:00 | 379.8 | 78.3 | 178.9 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2019-12-03 | 21:00 | 357.2 | 78.3 | 181.4 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2019-12-03 | 22:00 | 329.9 | 78.3 | 173.8 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2019-12-03 | 23:00 | 313.5 | 78.3 | 163.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-12-04 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 156.4 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2019-12-04 | 1:00 | 307.4 | 78.3 | 160.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2019-12-04 | 2:00 | 331.9 | 78.3 | 175.5 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2019-12-04 | 3:00 | 351.3 | 78.3 | 185.8 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2019-12-04 | 4:00 | 356.9 | 78.3 | 189.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2019-12-04 | 5:00 | 356.5 | 78.3 | 190.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2019-12-04 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 189 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-12-04 | 7:00 | 369.7 | 78.3 | 187.6 | 27.1 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2019-12-04 | 8:00 | 391.5 | 78.3 | 187.9 | 21.9 | － | 26.3 | 39.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2019-12-04 | 9:00 | 385.7 | 78.3 | 158.9 | 11.9 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-12-04 | 10:00 | 376 | 78.3 | 122.6 | 10.3 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 376
2019-12-04 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 114.5 | 10.2 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2019-12-04 | 12:00 | 349.9 | 78.3 | 69.8 | 10.2 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2019-12-04 | 13:00 | 361.9 | 78.3 | 97.8 | 10.2 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-12-04 | 14:00 | 360.2 | 78.3 | 132.8 | 10.6 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2019-12-04 | 15:00 | 370.1 | 78.3 | 172.7 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2019-12-04 | 16:00 | 385.9 | 78.3 | 191.3 | 34.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2019-12-04 | 17:00 | 403.2 | 78.3 | 189.4 | 61.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 403.2
2019-12-04 | 18:00 | 405.1 | 78.3 | 193.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 405.1
2019-12-04 | 19:00 | 391.4 | 78.3 | 190.1 | 57.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 391.4
2019-12-04 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 191 | 51 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2019-12-04 | 21:00 | 356.2 | 78.3 | 189.1 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2019-12-04 | 22:00 | 329.8 | 78.3 | 176.1 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2019-12-04 | 23:00 | 313.6 | 78.3 | 169 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2019-12-05 | 0:00 | 300.8 | 78.3 | 158.1 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2019-12-05 | 1:00 | 307.2 | 78.3 | 161.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2019-12-05 | 2:00 | 331.8 | 78.3 | 182.1 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-12-05 | 3:00 | 352.7 | 78.3 | 195.1 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2019-12-05 | 4:00 | 359.3 | 78.3 | 197.2 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2019-12-05 | 5:00 | 360.3 | 78.3 | 197.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2019-12-05 | 6:00 | 368.8 | 78.3 | 199.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-12-05 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 200.8 | 33.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-12-05 | 8:00 | 406.6 | 78.3 | 205.2 | 33.7 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2019-12-05 | 9:00 | 410.6 | 78.3 | 196.3 | 19 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 410.6
2019-12-05 | 10:00 | 397.4 | 78.3 | 156.6 | 11.3 | － | 26.3 | 94.6 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-12-05 | 11:00 | 401 | 78.3 | 136.7 | 10.9 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 401
2019-12-05 | 12:00 | 374 | 78.3 | 90.7 | 10.8 | － | 26.3 | 130.8 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 374
2019-12-05 | 13:00 | 389 | 78.3 | 128.4 | 10.8 | － | 26.3 | 104.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 389
2019-12-05 | 14:00 | 381.8 | 78.3 | 164.2 | 12.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2019-12-05 | 15:00 | 385.1 | 78.3 | 192.3 | 20.9 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2019-12-05 | 16:00 | 403.7 | 78.3 | 200.5 | 50.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2019-12-05 | 17:00 | 418.9 | 78.3 | 184.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 21 | 0 | 418.9
2019-12-05 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 201.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2019-12-05 | 19:00 | 401.3 | 78.3 | 199.9 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 401.3
2019-12-05 | 20:00 | 384.4 | 78.3 | 197.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 384.4
2019-12-05 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 192.2 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2019-12-05 | 22:00 | 332.7 | 78.3 | 173.5 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2019-12-05 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 163.2 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2019-12-06 | 0:00 | 301.6 | 78.3 | 141.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2019-12-06 | 1:00 | 305.1 | 78.3 | 143.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2019-12-06 | 2:00 | 328 | 78.3 | 167.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 328
2019-12-06 | 3:00 | 346.9 | 78.3 | 190.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2019-12-06 | 4:00 | 355.3 | 78.3 | 197.7 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2019-12-06 | 5:00 | 355.2 | 78.3 | 193.7 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-12-06 | 6:00 | 362.7 | 78.3 | 201 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2019-12-06 | 7:00 | 374.3 | 78.3 | 203.5 | 17.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2019-12-06 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 214.5 | 18.3 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-12-06 | 9:00 | 408.4 | 78.3 | 199.1 | 16.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2019-12-06 | 10:00 | 407.9 | 78.3 | 178.8 | 16.3 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2019-12-06 | 11:00 | 410.1 | 78.3 | 177.5 | 16.3 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 410.1
2019-12-06 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 173.3 | 16.3 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-12-06 | 13:00 | 401.8 | 78.3 | 208.7 | 17.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 401.8
2019-12-06 | 14:00 | 391.2 | 78.3 | 209.8 | 17.3 | － | 26.3 | 39.3 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2019-12-06 | 15:00 | 396 | 78.3 | 231.8 | 29.8 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 396
2019-12-06 | 16:00 | 412.6 | 78.3 | 230.9 | 61.9 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2019-12-06 | 17:00 | 425.3 | 78.3 | 245.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 425.3
2019-12-06 | 18:00 | 422.2 | 78.3 | 245.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 422.2
2019-12-06 | 19:00 | 406 | 78.3 | 233 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 406
2019-12-06 | 20:00 | 390 | 78.3 | 226 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 390
2019-12-06 | 21:00 | 368.5 | 78.3 | 228.8 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2019-12-06 | 22:00 | 341.7 | 78.3 | 214.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2019-12-06 | 23:00 | 325.4 | 78.3 | 200.2 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2019-12-07 | 0:00 | 308.4 | 78.3 | 187.9 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-12-07 | 1:00 | 311 | 78.3 | 189 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 311
2019-12-07 | 2:00 | 330.6 | 78.3 | 193.5 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2019-12-07 | 3:00 | 347.1 | 78.3 | 180.4 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-12-07 | 4:00 | 351.9 | 78.3 | 175.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2019-12-07 | 5:00 | 345 | 78.3 | 191.1 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 345
2019-12-07 | 6:00 | 335.1 | 78.3 | 194.1 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2019-12-07 | 7:00 | 344.5 | 78.3 | 195.4 | 26.5 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2019-12-07 | 8:00 | 378.2 | 78.3 | 183.5 | 61.9 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2019-12-07 | 9:00 | 386.9 | 78.3 | 202.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 386.9
2019-12-07 | 10:00 | 380.3 | 78.3 | 198.1 | 13.8 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2019-12-07 | 11:00 | 379.7 | 78.3 | 175.5 | 10.8 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2019-12-07 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 155.7 | 10.8 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-12-07 | 13:00 | 354.7 | 78.3 | 171.2 | 10.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-12-07 | 14:00 | 348.6 | 78.3 | 176.2 | 11 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2019-12-07 | 15:00 | 349.6 | 78.3 | 179.3 | 11.2 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2019-12-07 | 16:00 | 364.6 | 78.3 | 195.6 | 21.8 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2019-12-07 | 17:00 | 381.9 | 78.3 | 177.7 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-12-07 | 18:00 | 383.5 | 78.3 | 177.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2019-12-07 | 19:00 | 374.9 | 78.3 | 189.8 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2019-12-07 | 20:00 | 362.9 | 78.3 | 194.9 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2019-12-07 | 21:00 | 344.9 | 78.3 | 184.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2019-12-07 | 22:00 | 319.3 | 78.3 | 161.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2019-12-07 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 149.1 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2019-12-08 | 0:00 | 295.6 | 78.3 | 131.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2019-12-08 | 1:00 | 302.9 | 78.3 | 138.8 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2019-12-08 | 2:00 | 324 | 78.3 | 152.3 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 324
2019-12-08 | 3:00 | 340.8 | 78.3 | 161.5 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-12-08 | 4:00 | 342.8 | 78.3 | 162.8 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2019-12-08 | 5:00 | 331.6 | 78.3 | 156.8 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2019-12-08 | 6:00 | 312.8 | 78.3 | 144.9 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2019-12-08 | 7:00 | 315.7 | 78.3 | 140.2 | 19 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2019-12-08 | 8:00 | 315.4 | 78.3 | 117.9 | 13.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2019-12-08 | 9:00 | 300.3 | 78.3 | 88.7 | 10.5 | － | 26.3 | 80.4 | -9 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2019-12-08 | 10:00 | 295.4 | 78.3 | 58.2 | 10 | － | 26.3 | 116.9 | -13.2 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 295.4
2019-12-08 | 11:00 | 288.1 | 78.3 | 72.2 | 10 | － | 26.3 | 147.5 | -16.2 | 18 | -18 | -30 | 0 | 288.1
2019-12-08 | 12:00 | 279.4 | 78.3 | 55.7 | 10 | － | 26.3 | 156.5 | -17.4 | 16.6 | -16.6 | -30 | 0 | 279.4
2019-12-08 | 13:00 | 270.7 | 78.3 | 65.4 | 10 | － | 26.3 | 135.7 | -15 | 17.3 | -17.3 | -30 | 0 | 270.7
2019-12-08 | 14:00 | 260.3 | 78.3 | 53.8 | 10 | － | 26.3 | 91.5 | -10.2 | 18.6 | -8 | 0 | 0 | 260.3
2019-12-08 | 15:00 | 273.4 | 78.3 | 93.5 | 11.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2019-12-08 | 16:00 | 300 | 78.3 | 131.2 | 21 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.9 | 0 | 13 | 0 | 300
2019-12-08 | 17:00 | 338.9 | 78.3 | 153.1 | 46.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 16.2 | 0 | 338.9
2019-12-08 | 18:00 | 353.2 | 78.3 | 150.8 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20.8 | 0 | 353.2
2019-12-08 | 19:00 | 351 | 78.3 | 159.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 13 | 0 | 351
2019-12-08 | 20:00 | 345.4 | 78.3 | 172.3 | 60.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2019-12-08 | 21:00 | 329.3 | 78.3 | 170.9 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2019-12-08 | 22:00 | 306 | 78.3 | 164 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 306
2019-12-08 | 23:00 | 295.3 | 78.3 | 159.1 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2019-12-09 | 0:00 | 289.5 | 78.3 | 171.5 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2019-12-09 | 1:00 | 298.2 | 78.3 | 178.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2019-12-09 | 2:00 | 322.3 | 78.3 | 198.6 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-12-09 | 3:00 | 341.3 | 78.3 | 211.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2019-12-09 | 4:00 | 348.3 | 78.3 | 215.7 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2019-12-09 | 5:00 | 349.4 | 78.3 | 216.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2019-12-09 | 6:00 | 365.5 | 78.3 | 223.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2019-12-09 | 7:00 | 385.2 | 78.3 | 227.3 | 38.3 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2019-12-09 | 8:00 | 406.7 | 78.3 | 226.2 | 27.4 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2019-12-09 | 9:00 | 394.5 | 78.3 | 184.5 | 12.7 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 394.5
2019-12-09 | 10:00 | 378.2 | 78.3 | 131.2 | 10.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 378.2
2019-12-09 | 11:00 | 369.8 | 78.3 | 106.1 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-09 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 81.7 | 10.9 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2019-12-09 | 13:00 | 358.6 | 78.3 | 115.7 | 10.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2019-12-09 | 14:00 | 351.9 | 78.3 | 148.6 | 11.2 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 351.9
2019-12-09 | 15:00 | 360.8 | 78.3 | 195.4 | 15.2 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2019-12-09 | 16:00 | 381.5 | 78.3 | 226.7 | 38.5 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 381.5
2019-12-09 | 17:00 | 400.6 | 78.3 | 234.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2019-12-09 | 18:00 | 404.9 | 78.3 | 238 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2019-12-09 | 19:00 | 392.7 | 78.3 | 226.8 | 60.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2019-12-09 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 226.7 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-12-09 | 21:00 | 358.2 | 78.3 | 220.3 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2019-12-09 | 22:00 | 331.8 | 78.3 | 205.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2019-12-09 | 23:00 | 317.2 | 78.3 | 194.3 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2019-12-10 | 0:00 | 305.5 | 78.3 | 184.2 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2019-12-10 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 189.5 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-12-10 | 2:00 | 335.2 | 78.3 | 203.3 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2019-12-10 | 3:00 | 353.5 | 78.3 | 214.2 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2019-12-10 | 4:00 | 359.4 | 78.3 | 217.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2019-12-10 | 5:00 | 360 | 78.3 | 218.5 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 360
2019-12-10 | 6:00 | 369.1 | 78.3 | 221.5 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 369.1
2019-12-10 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 222.8 | 34.3 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-12-10 | 8:00 | 404.3 | 78.3 | 221.8 | 25.4 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2019-12-10 | 9:00 | 401.6 | 78.3 | 196.4 | 13.8 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2019-12-10 | 10:00 | 388.9 | 78.3 | 158.7 | 10.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2019-12-10 | 11:00 | 385.7 | 78.3 | 140.3 | 10.7 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2019-12-10 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 85.2 | 10.6 | － | 26.3 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2019-12-10 | 13:00 | 355.9 | 78.3 | 106.7 | 10.6 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-12-10 | 14:00 | 350.9 | 78.3 | 143.7 | 10.8 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-12-10 | 15:00 | 363 | 78.3 | 197.3 | 15.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363
2019-12-10 | 16:00 | 384 | 78.3 | 225 | 42.8 | － | 26.3 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 384
2019-12-10 | 17:00 | 398.8 | 78.3 | 230 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2019-12-10 | 18:00 | 397.3 | 78.3 | 228.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-12-10 | 19:00 | 385.8 | 78.3 | 223.5 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2019-12-10 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 222.5 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-10 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 214.4 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-12-10 | 22:00 | 322.8 | 78.3 | 196.8 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-12-10 | 23:00 | 308.3 | 78.3 | 186.7 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2019-12-11 | 0:00 | 299.1 | 78.3 | 178.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2019-12-11 | 1:00 | 305.5 | 78.3 | 185.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2019-12-11 | 2:00 | 330.3 | 78.3 | 209.9 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-12-11 | 3:00 | 349.2 | 78.3 | 225.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2019-12-11 | 4:00 | 356.5 | 78.3 | 229.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2019-12-11 | 5:00 | 355.9 | 78.3 | 229.4 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2019-12-11 | 6:00 | 364.2 | 78.3 | 232.1 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-12-11 | 7:00 | 376 | 78.3 | 234.3 | 26.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376
2019-12-11 | 8:00 | 406.2 | 78.3 | 239.2 | 31.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2019-12-11 | 9:00 | 409.3 | 78.3 | 228.2 | 16.2 | － | 26.3 | 59.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2019-12-11 | 10:00 | 404.4 | 78.3 | 206 | 15.3 | － | 26.3 | 77.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 404.4
2019-12-11 | 11:00 | 403.1 | 78.3 | 197.4 | 15.3 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.1
2019-12-11 | 12:00 | 375.5 | 78.3 | 188.4 | 15.3 | － | 26.3 | 66.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2019-12-11 | 13:00 | 383.3 | 78.3 | 221.1 | 15.9 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 383.3
2019-12-11 | 14:00 | 376.5 | 78.3 | 229.8 | 18.7 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2019-12-11 | 15:00 | 378.6 | 78.3 | 234.1 | 27 | － | 26.3 | 9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2019-12-11 | 16:00 | 393.4 | 78.3 | 221.5 | 61.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 393.4
2019-12-11 | 17:00 | 404.3 | 78.3 | 236.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2019-12-11 | 18:00 | 403.5 | 78.3 | 234.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2019-12-11 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 220.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2019-12-11 | 20:00 | 376.7 | 78.3 | 230.4 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2019-12-11 | 21:00 | 354.7 | 78.3 | 225.2 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2019-12-11 | 22:00 | 327.5 | 78.3 | 195.3 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2019-12-11 | 23:00 | 311.5 | 78.3 | 176.4 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2019-12-12 | 0:00 | 297.4 | 78.3 | 158.4 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2019-12-12 | 1:00 | 303 | 78.3 | 158 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 303
2019-12-12 | 2:00 | 322.8 | 78.3 | 164.7 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-12-12 | 3:00 | 341.7 | 78.3 | 170.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2019-12-12 | 4:00 | 345 | 78.3 | 172.2 | 26.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 345
2019-12-12 | 5:00 | 341.4 | 78.3 | 169.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-12-12 | 6:00 | 345.1 | 78.3 | 170.7 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2019-12-12 | 7:00 | 358.7 | 78.3 | 172.8 | 25.2 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2019-12-12 | 8:00 | 390.4 | 78.3 | 181.3 | 29.7 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2019-12-12 | 9:00 | 392.3 | 78.3 | 168.5 | 17.3 | － | 26.3 | 55.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 392.3
2019-12-12 | 10:00 | 384.8 | 78.3 | 136.1 | 12 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 384.8
2019-12-12 | 11:00 | 377.4 | 78.3 | 97.5 | 11.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2019-12-12 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 63.9 | 11.3 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2019-12-12 | 13:00 | 366.6 | 78.3 | 84.6 | 11.3 | － | 26.3 | 112.3 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2019-12-12 | 14:00 | 355.7 | 78.3 | 101.4 | 11.3 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2019-12-12 | 15:00 | 361 | 78.3 | 144.6 | 13.2 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 361
2019-12-12 | 16:00 | 383.1 | 78.3 | 178.9 | 32.9 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-12-12 | 17:00 | 403.7 | 78.3 | 181.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2019-12-12 | 18:00 | 409.3 | 78.3 | 189 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2019-12-12 | 19:00 | 396.4 | 78.3 | 181.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 396.4
2019-12-12 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 178.4 | 52.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2019-12-12 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 177.7 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2019-12-12 | 22:00 | 336.5 | 78.3 | 168.7 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2019-12-12 | 23:00 | 322.3 | 78.3 | 161.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-12-13 | 0:00 | 313.5 | 78.3 | 169.6 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-12-13 | 1:00 | 321.7 | 78.3 | 175.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2019-12-13 | 2:00 | 343.7 | 78.3 | 193.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2019-12-13 | 3:00 | 361.3 | 78.3 | 206.5 | 21.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-12-13 | 4:00 | 365.8 | 78.3 | 210.9 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2019-12-13 | 5:00 | 367 | 78.3 | 213.6 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 367
2019-12-13 | 6:00 | 379.6 | 78.3 | 223.2 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2019-12-13 | 7:00 | 394.3 | 78.3 | 227.8 | 41.8 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 394.3
2019-12-13 | 8:00 | 411.5 | 78.3 | 227 | 28.1 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 411.5
2019-12-13 | 9:00 | 396.2 | 78.3 | 183.7 | 12.6 | － | 26.3 | 93.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396.2
2019-12-13 | 10:00 | 380.8 | 78.3 | 130.4 | 11 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2019-12-13 | 11:00 | 376.1 | 78.3 | 105.8 | 11 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2019-12-13 | 12:00 | 353.6 | 78.3 | 85.4 | 11 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2019-12-13 | 13:00 | 363.9 | 78.3 | 114.2 | 11 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-12-13 | 14:00 | 354.9 | 78.3 | 149.5 | 11.2 | － | 26.3 | 89.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-12-13 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 198.3 | 15.8 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2019-12-13 | 16:00 | 387.1 | 78.3 | 227.6 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2019-12-13 | 17:00 | 402 | 78.3 | 235.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 402
2019-12-13 | 18:00 | 403.7 | 78.3 | 237.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2019-12-13 | 19:00 | 391.7 | 78.3 | 226.2 | 59.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2019-12-13 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 226.2 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-12-13 | 21:00 | 360 | 78.3 | 221.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 360
2019-12-13 | 22:00 | 335.4 | 78.3 | 208 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-12-13 | 23:00 | 323.2 | 78.3 | 197.7 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2019-12-14 | 0:00 | 313.6 | 78.3 | 173.4 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2019-12-14 | 1:00 | 321.1 | 78.3 | 175.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2019-12-14 | 2:00 | 340.7 | 78.3 | 182.7 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2019-12-14 | 3:00 | 354.1 | 78.3 | 183.9 | 59.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2019-12-14 | 4:00 | 352.2 | 78.3 | 184 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2019-12-14 | 5:00 | 342.4 | 78.3 | 183.9 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2019-12-14 | 6:00 | 334.1 | 78.3 | 182.9 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2019-12-14 | 7:00 | 345.5 | 78.3 | 184.7 | 42.5 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2019-12-14 | 8:00 | 370.7 | 78.3 | 188 | 35.7 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2019-12-14 | 9:00 | 359.4 | 78.3 | 157.2 | 14.5 | － | 26.3 | 75.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2019-12-14 | 10:00 | 339.3 | 78.3 | 90.8 | 10.1 | － | 26.3 | 114.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2019-12-14 | 11:00 | 331.4 | 78.3 | 50 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2019-12-14 | 12:00 | 310.5 | 78.3 | 59.9 | 10 | － | 26.3 | 132.4 | 0 | 33.6 | 0 | -30 | 0 | 310.5
2019-12-14 | 13:00 | 306.2 | 78.3 | 43.4 | 10 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2019-12-14 | 14:00 | 304 | 78.3 | 94.8 | 10.3 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 304
2019-12-14 | 15:00 | 315.5 | 78.3 | 131.7 | 12.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2019-12-14 | 16:00 | 337.4 | 78.3 | 161.2 | 19.7 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2019-12-14 | 17:00 | 356.8 | 78.3 | 174.5 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2019-12-14 | 18:00 | 357.6 | 78.3 | 175.8 | 29.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2019-12-14 | 19:00 | 350.1 | 78.3 | 173.1 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-12-14 | 20:00 | 339 | 78.3 | 169.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 339
2019-12-14 | 21:00 | 323 | 78.3 | 162.9 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 323
2019-12-14 | 22:00 | 303.8 | 78.3 | 148.6 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2019-12-14 | 23:00 | 293.5 | 78.3 | 142.6 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2019-12-15 | 0:00 | 283.3 | 78.3 | 133.9 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2019-12-15 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 140.5 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2019-12-15 | 2:00 | 311.6 | 78.3 | 156 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2019-12-15 | 3:00 | 328.3 | 78.3 | 163.8 | 33.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2019-12-15 | 4:00 | 330.8 | 78.3 | 164.6 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2019-12-15 | 5:00 | 318.2 | 78.3 | 160.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2019-12-15 | 6:00 | 297.2 | 78.3 | 150.5 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2019-12-15 | 7:00 | 300.4 | 78.3 | 145.7 | 19.4 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2019-12-15 | 8:00 | 319.2 | 78.3 | 139.4 | 15.8 | － | 26.3 | 35 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 319.2
2019-12-15 | 9:00 | 305.4 | 78.3 | 94.4 | 10.6 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2019-12-15 | 10:00 | 293.3 | 78.3 | 51 | 10.1 | － | 26.3 | 106.7 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2019-12-15 | 11:00 | 285.1 | 78.3 | 59.3 | 10.1 | － | 26.3 | 123.1 | 0 | 18 | 0 | -30 | 0 | 285.1
2019-12-15 | 12:00 | 280.9 | 78.3 | 53.3 | 10.1 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 18 | 0 | -30 | 0 | 280.9
2019-12-15 | 13:00 | 270.9 | 78.3 | 42.9 | 10.1 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 19.2 | 0 | -30 | 0 | 270.9
2019-12-15 | 14:00 | 262.1 | 78.3 | 37.7 | 10.1 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2019-12-15 | 15:00 | 275.1 | 78.3 | 96 | 10.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2019-12-15 | 16:00 | 301 | 78.3 | 147.6 | 19.9 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 301
2019-12-15 | 17:00 | 337.6 | 78.3 | 169.6 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2019-12-15 | 18:00 | 351.1 | 78.3 | 149.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 21 | 0 | 351.1
2019-12-15 | 19:00 | 349.9 | 78.3 | 170.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2019-12-15 | 20:00 | 343.3 | 78.3 | 169.7 | 59.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2019-12-15 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 169.2 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2019-12-15 | 22:00 | 304.1 | 78.3 | 163.8 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2019-12-15 | 23:00 | 295 | 78.3 | 160.1 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 295
2019-12-16 | 0:00 | 288.9 | 78.3 | 169.9 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2019-12-16 | 1:00 | 299.6 | 78.3 | 178.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2019-12-16 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 197.3 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2019-12-16 | 3:00 | 341.6 | 78.3 | 207.2 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2019-12-16 | 4:00 | 345.7 | 78.3 | 208.9 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2019-12-16 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 209.3 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2019-12-16 | 6:00 | 361.3 | 78.3 | 213.9 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2019-12-16 | 7:00 | 382.3 | 78.3 | 217.6 | 46.6 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-12-16 | 8:00 | 408.5 | 78.3 | 221.7 | 34.9 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2019-12-16 | 9:00 | 397.3 | 78.3 | 188.1 | 14 | － | 26.3 | 90 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 397.3
2019-12-16 | 10:00 | 381.6 | 78.3 | 136.7 | 11.4 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2019-12-16 | 11:00 | 372.2 | 78.3 | 109.2 | 11.3 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2019-12-16 | 12:00 | 349.7 | 78.3 | 83.2 | 11.3 | － | 26.3 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2019-12-16 | 13:00 | 359.1 | 78.3 | 113.9 | 11.3 | － | 26.3 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2019-12-16 | 14:00 | 352.6 | 78.3 | 148.2 | 11.6 | － | 26.3 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2019-12-16 | 15:00 | 360.1 | 78.3 | 193.9 | 17 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2019-12-16 | 16:00 | 382.6 | 78.3 | 217.2 | 46.7 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2019-12-16 | 17:00 | 399.6 | 78.3 | 229.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2019-12-16 | 18:00 | 398.4 | 78.3 | 223.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2019-12-16 | 19:00 | 381.2 | 78.3 | 214.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-12-16 | 20:00 | 366.4 | 78.3 | 210.4 | 32.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2019-12-16 | 21:00 | 344.2 | 78.3 | 197.9 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2019-12-16 | 22:00 | 318.3 | 78.3 | 175.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2019-12-16 | 23:00 | 303.2 | 78.3 | 164.5 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2019-12-17 | 0:00 | 292 | 78.3 | 154.2 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 292
2019-12-17 | 1:00 | 298.7 | 78.3 | 158.6 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-12-17 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 183.2 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2019-12-17 | 3:00 | 337.4 | 78.3 | 200.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2019-12-17 | 4:00 | 340.8 | 78.3 | 203.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2019-12-17 | 5:00 | 334.9 | 78.3 | 201 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2019-12-17 | 6:00 | 337.7 | 78.3 | 203.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2019-12-17 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 216.4 | 17.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2019-12-17 | 8:00 | 396.9 | 78.3 | 230.5 | 33.2 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 396.9
2019-12-17 | 9:00 | 403.5 | 78.3 | 231.4 | 33.5 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2019-12-17 | 10:00 | 399.2 | 78.3 | 231.3 | 30.4 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 399.2
2019-12-17 | 11:00 | 397.6 | 78.3 | 230.9 | 24.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2019-12-17 | 12:00 | 370.6 | 78.3 | 205.1 | 14.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2019-12-17 | 13:00 | 385.5 | 78.3 | 224.9 | 18.9 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2019-12-17 | 14:00 | 381.6 | 78.3 | 227.7 | 24.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 381.6
2019-12-17 | 15:00 | 386 | 78.3 | 223.3 | 45.7 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 386
2019-12-17 | 16:00 | 398.5 | 78.3 | 224.8 | 61.9 | － | 26.3 | 1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2019-12-17 | 17:00 | 401 | 78.3 | 229.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 401
2019-12-17 | 18:00 | 395.3 | 78.3 | 225.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2019-12-17 | 19:00 | 377 | 78.3 | 221 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 377
2019-12-17 | 20:00 | 359.6 | 78.3 | 224.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2019-12-17 | 21:00 | 338.2 | 78.3 | 213.6 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2019-12-17 | 22:00 | 311.9 | 78.3 | 190 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2019-12-17 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 178.1 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-12-18 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 164 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-12-18 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 169.4 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2019-12-18 | 2:00 | 313.5 | 78.3 | 187.9 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2019-12-18 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 193.5 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2019-12-18 | 4:00 | 333.4 | 78.3 | 192.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2019-12-18 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 183.2 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2019-12-18 | 6:00 | 322.8 | 78.3 | 173.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2019-12-18 | 7:00 | 342 | 78.3 | 182 | 15.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 342
2019-12-18 | 8:00 | 384.6 | 78.3 | 196.6 | 33.7 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2019-12-18 | 9:00 | 390.3 | 78.3 | 198.5 | 30.6 | － | 26.3 | 18.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2019-12-18 | 10:00 | 388.6 | 78.3 | 192.9 | 16 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 388.6
2019-12-18 | 11:00 | 374.8 | 78.3 | 172.5 | 14 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2019-12-18 | 12:00 | 347.4 | 78.3 | 147.4 | 13.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2019-12-18 | 13:00 | 364.2 | 78.3 | 170.1 | 13.9 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 364.2
2019-12-18 | 14:00 | 368.9 | 78.3 | 187.3 | 15.6 | － | 26.3 | 19 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 368.9
2019-12-18 | 15:00 | 371.4 | 78.3 | 196.3 | 25.8 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2019-12-18 | 16:00 | 381 | 78.3 | 183.6 | 56.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 381
2019-12-18 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 183.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2019-12-18 | 18:00 | 381.2 | 78.3 | 193.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2019-12-18 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 188.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2019-12-18 | 20:00 | 354.2 | 78.3 | 182.7 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2019-12-18 | 21:00 | 334.7 | 78.3 | 194 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2019-12-18 | 22:00 | 310.5 | 78.3 | 183.3 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2019-12-18 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 168.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2019-12-19 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 157.4 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2019-12-19 | 1:00 | 294.1 | 78.3 | 163.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-12-19 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 188.4 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2019-12-19 | 3:00 | 339.1 | 78.3 | 203.9 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2019-12-19 | 4:00 | 343.5 | 78.3 | 205.7 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2019-12-19 | 5:00 | 340.6 | 78.3 | 205.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2019-12-19 | 6:00 | 344.1 | 78.3 | 206 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2019-12-19 | 7:00 | 361 | 78.3 | 202.3 | 46.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 361
2019-12-19 | 8:00 | 397.4 | 78.3 | 203.1 | 61.9 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2019-12-19 | 9:00 | 398.8 | 78.3 | 215.6 | 33.2 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 398.8
2019-12-19 | 10:00 | 393.3 | 78.3 | 213.2 | 16.8 | － | 26.3 | 58.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2019-12-19 | 11:00 | 395.3 | 78.3 | 215.5 | 19.4 | － | 26.3 | 54.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2019-12-19 | 12:00 | 370.2 | 78.3 | 198.2 | 13.1 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2019-12-19 | 13:00 | 385.4 | 78.3 | 196.8 | 12.6 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2019-12-19 | 14:00 | 381.9 | 78.3 | 213.5 | 24.4 | － | 26.3 | 32.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2019-12-19 | 15:00 | 377.6 | 78.3 | 211.3 | 23.8 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2019-12-19 | 16:00 | 389.8 | 78.3 | 194.6 | 60.7 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2019-12-19 | 17:00 | 398 | 78.3 | 188.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 13 | 0 | 398
2019-12-19 | 18:00 | 395.8 | 78.3 | 179.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 16 | 0 | 395.8
2019-12-19 | 19:00 | 380.4 | 78.3 | 193.5 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 13 | 0 | 380.4
2019-12-19 | 20:00 | 364.6 | 78.3 | 200.9 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2019-12-19 | 21:00 | 343.3 | 78.3 | 188.4 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2019-12-19 | 22:00 | 317.9 | 78.3 | 162.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2019-12-19 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 142.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2019-12-20 | 0:00 | 283.9 | 78.3 | 117.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2019-12-20 | 1:00 | 289.3 | 78.3 | 119.5 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2019-12-20 | 2:00 | 311.5 | 78.3 | 140.1 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2019-12-20 | 3:00 | 329.5 | 78.3 | 154.1 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2019-12-20 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 157.2 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2019-12-20 | 5:00 | 335 | 78.3 | 156.5 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 335
2019-12-20 | 6:00 | 342.2 | 78.3 | 161.3 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2019-12-20 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 167.5 | 24.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2019-12-20 | 8:00 | 377.9 | 78.3 | 167 | 21.2 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2019-12-20 | 9:00 | 369.8 | 78.3 | 125.7 | 13.6 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-20 | 10:00 | 361.1 | 78.3 | 74 | 12.6 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2019-12-20 | 11:00 | 360.7 | 78.3 | 48.7 | 12.6 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2019-12-20 | 12:00 | 350.9 | 78.3 | 66 | 12.6 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 48.9 | 0 | -30 | 0 | 350.9
2019-12-20 | 13:00 | 353.3 | 78.3 | 58.4 | 12.6 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2019-12-20 | 14:00 | 344.7 | 78.3 | 88.8 | 12.7 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2019-12-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 144.8 | 16 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2019-12-20 | 16:00 | 373.6 | 78.3 | 180.9 | 35.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 373.6
2019-12-20 | 17:00 | 392.8 | 78.3 | 190.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2019-12-20 | 18:00 | 393.6 | 78.3 | 202.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2019-12-20 | 19:00 | 383.1 | 78.3 | 203.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2019-12-20 | 20:00 | 369.8 | 78.3 | 194.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-20 | 21:00 | 349.8 | 78.3 | 184.1 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2019-12-20 | 22:00 | 325.8 | 78.3 | 172.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2019-12-20 | 23:00 | 310.1 | 78.3 | 158.1 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2019-12-21 | 0:00 | 297.8 | 78.3 | 159.1 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2019-12-21 | 1:00 | 303.6 | 78.3 | 173.9 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2019-12-21 | 2:00 | 326.3 | 78.3 | 185.8 | 23.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2019-12-21 | 3:00 | 346.4 | 78.3 | 188 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2019-12-21 | 4:00 | 349.8 | 78.3 | 185.4 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2019-12-21 | 5:00 | 344 | 78.3 | 188.6 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 344
2019-12-21 | 6:00 | 333.9 | 78.3 | 188.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2019-12-21 | 7:00 | 342 | 78.3 | 189.2 | 26.4 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 342
2019-12-21 | 8:00 | 368.8 | 78.3 | 194.3 | 26.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-12-21 | 9:00 | 355.2 | 78.3 | 157.4 | 10.6 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2019-12-21 | 10:00 | 348.7 | 78.3 | 112.1 | 10.3 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2019-12-21 | 11:00 | 350.1 | 78.3 | 118.8 | 10.3 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2019-12-21 | 12:00 | 339.5 | 78.3 | 124.2 | 10.3 | － | 26.3 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-12-21 | 13:00 | 334.9 | 78.3 | 147.6 | 10.5 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 334.9
2019-12-21 | 14:00 | 330.3 | 78.3 | 167.8 | 12 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2019-12-21 | 15:00 | 334.6 | 78.3 | 186.8 | 21.5 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2019-12-21 | 16:00 | 350.9 | 78.3 | 189.1 | 40.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2019-12-21 | 17:00 | 363.9 | 78.3 | 183.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2019-12-21 | 18:00 | 363.8 | 78.3 | 183.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2019-12-21 | 19:00 | 354.5 | 78.3 | 186.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-12-21 | 20:00 | 343.4 | 78.3 | 188.8 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2019-12-21 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 185.4 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2019-12-21 | 22:00 | 303.7 | 78.3 | 173.1 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2019-12-21 | 23:00 | 292.4 | 78.3 | 161.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 292.4
2019-12-22 | 0:00 | 280.6 | 78.3 | 150.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2019-12-22 | 1:00 | 287.2 | 78.3 | 161.4 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2019-12-22 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 177.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2019-12-22 | 3:00 | 326.1 | 78.3 | 180.5 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2019-12-22 | 4:00 | 328.1 | 78.3 | 181.6 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2019-12-22 | 5:00 | 315 | 78.3 | 176.6 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 315
2019-12-22 | 6:00 | 294.1 | 78.3 | 162.7 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2019-12-22 | 7:00 | 299.4 | 78.3 | 156.1 | 16.5 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2019-12-22 | 8:00 | 327.9 | 78.3 | 169.5 | 16.9 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2019-12-22 | 9:00 | 331.9 | 78.3 | 174 | 17.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2019-12-22 | 10:00 | 327.3 | 78.3 | 161.9 | 16.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2019-12-22 | 11:00 | 320.9 | 78.3 | 147.4 | 16.5 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2019-12-22 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 153.7 | 16.5 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2019-12-22 | 13:00 | 330.2 | 78.3 | 167.1 | 16.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 330.2
2019-12-22 | 14:00 | 332.2 | 78.3 | 174.8 | 18.3 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2019-12-22 | 15:00 | 337 | 78.3 | 179.7 | 20.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 337
2019-12-22 | 16:00 | 349.6 | 78.3 | 180 | 36.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2019-12-22 | 17:00 | 369.2 | 78.3 | 175 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 369.2
2019-12-22 | 18:00 | 373.9 | 78.3 | 177.1 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2019-12-22 | 19:00 | 366.5 | 78.3 | 178.8 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2019-12-22 | 20:00 | 354.9 | 78.3 | 166.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2019-12-22 | 21:00 | 334.8 | 78.3 | 181.9 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2019-12-22 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 159.7 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2019-12-22 | 23:00 | 295.1 | 78.3 | 137.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2019-12-23 | 0:00 | 284.2 | 78.3 | 130.6 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2019-12-23 | 1:00 | 291.7 | 78.3 | 137.8 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2019-12-23 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 162.8 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2019-12-23 | 3:00 | 335.4 | 78.3 | 180.8 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2019-12-23 | 4:00 | 340.9 | 78.3 | 183.4 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2019-12-23 | 5:00 | 343.9 | 78.3 | 187.4 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 343.9
2019-12-23 | 6:00 | 357.2 | 78.3 | 193.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2019-12-23 | 7:00 | 377.5 | 78.3 | 199.3 | 42.9 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2019-12-23 | 8:00 | 405.7 | 78.3 | 205 | 37.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2019-12-23 | 9:00 | 395.2 | 78.3 | 176.4 | 14.7 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 395.2
2019-12-23 | 10:00 | 379.9 | 78.3 | 123.6 | 10.9 | － | 26.3 | 132.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2019-12-23 | 11:00 | 369 | 78.3 | 91.9 | 10.8 | － | 26.3 | 155.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 369
2019-12-23 | 12:00 | 343.3 | 78.3 | 62.4 | 10.8 | － | 26.3 | 156.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2019-12-23 | 13:00 | 352 | 78.3 | 87.9 | 10.8 | － | 26.3 | 133.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 352
2019-12-23 | 14:00 | 342.1 | 78.3 | 120.2 | 11 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2019-12-23 | 15:00 | 351.8 | 78.3 | 172.5 | 16 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2019-12-23 | 16:00 | 375.2 | 78.3 | 198.5 | 39.8 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-12-23 | 17:00 | 391.8 | 78.3 | 186 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 14.9 | 0 | 391.8
2019-12-23 | 18:00 | 393.7 | 78.3 | 191.9 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 14.1 | 0 | 393.7
2019-12-23 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 184.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 13 | 0 | 382.7
2019-12-23 | 20:00 | 368.5 | 78.3 | 197.5 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2019-12-23 | 21:00 | 346.6 | 78.3 | 192.2 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2019-12-23 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 175.3 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2019-12-23 | 23:00 | 308.5 | 78.3 | 163.5 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2019-12-24 | 0:00 | 294.3 | 78.3 | 150 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-12-24 | 1:00 | 301.2 | 78.3 | 151.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2019-12-24 | 2:00 | 323 | 78.3 | 167.8 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 323
2019-12-24 | 3:00 | 342.1 | 78.3 | 187.2 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2019-12-24 | 4:00 | 347.5 | 78.3 | 194.4 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2019-12-24 | 5:00 | 347.1 | 78.3 | 196.1 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2019-12-24 | 6:00 | 354.5 | 78.3 | 202.2 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-12-24 | 7:00 | 368.8 | 78.3 | 206.1 | 27.7 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2019-12-24 | 8:00 | 401.1 | 78.3 | 214.5 | 31.8 | － | 26.3 | 31.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 401.1
2019-12-24 | 9:00 | 401.9 | 78.3 | 194 | 16.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2019-12-24 | 10:00 | 383.9 | 78.3 | 140 | 13.4 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2019-12-24 | 11:00 | 385 | 78.3 | 123.7 | 13.4 | － | 26.3 | 130.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 385
2019-12-24 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 107.2 | 13.4 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2019-12-24 | 13:00 | 373.9 | 78.3 | 134.5 | 13.4 | － | 26.3 | 110 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2019-12-24 | 14:00 | 355 | 78.3 | 146.3 | 13.5 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 355
2019-12-24 | 15:00 | 358 | 78.3 | 186 | 15.9 | － | 26.3 | 45 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 358
2019-12-24 | 16:00 | 375.6 | 78.3 | 212.7 | 40.6 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 375.6
2019-12-24 | 17:00 | 393.3 | 78.3 | 223.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 393.3
2019-12-24 | 18:00 | 396.7 | 78.3 | 228.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2019-12-24 | 19:00 | 385.5 | 78.3 | 198 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 385.5
2019-12-24 | 20:00 | 371.9 | 78.3 | 208.2 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2019-12-24 | 21:00 | 354 | 78.3 | 209.2 | 37.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 354
2019-12-24 | 22:00 | 329.6 | 78.3 | 199 | 23.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2019-12-24 | 23:00 | 316.3 | 78.3 | 190.7 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2019-12-25 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 182.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2019-12-25 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 188.8 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2019-12-25 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 201.3 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2019-12-25 | 3:00 | 350.6 | 78.3 | 206.7 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2019-12-25 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 207.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2019-12-25 | 5:00 | 353.2 | 78.3 | 207.2 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2019-12-25 | 6:00 | 361.5 | 78.3 | 207.8 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2019-12-25 | 7:00 | 380.4 | 78.3 | 210.5 | 44.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2019-12-25 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 216.1 | 35.7 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2019-12-25 | 9:00 | 393.2 | 78.3 | 182.5 | 12.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2019-12-25 | 10:00 | 378.6 | 78.3 | 137.7 | 10.1 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2019-12-25 | 11:00 | 372.6 | 78.3 | 120.7 | 10 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2019-12-25 | 12:00 | 347.5 | 78.3 | 85.2 | 10 | － | 26.3 | 144.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2019-12-25 | 13:00 | 360.3 | 78.3 | 120.6 | 10 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2019-12-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 165.2 | 11.2 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2019-12-25 | 15:00 | 355.4 | 78.3 | 194.3 | 17.9 | － | 26.3 | 32.4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2019-12-25 | 16:00 | 372.4 | 78.3 | 209.2 | 41.5 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2019-12-25 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 208.2 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-12-25 | 18:00 | 383.7 | 78.3 | 186.4 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 21 | 0 | 383.7
2019-12-25 | 19:00 | 370.8 | 78.3 | 207.7 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2019-12-25 | 20:00 | 357.1 | 78.3 | 204.4 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2019-12-25 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 194 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2019-12-25 | 22:00 | 313.2 | 78.3 | 177.4 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2019-12-25 | 23:00 | 300 | 78.3 | 167.7 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 300
2019-12-26 | 0:00 | 288.1 | 78.3 | 161.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2019-12-26 | 1:00 | 296.2 | 78.3 | 167.6 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2019-12-26 | 2:00 | 317.2 | 78.3 | 191.1 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2019-12-26 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 205.1 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-12-26 | 4:00 | 334.2 | 78.3 | 201.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-12-26 | 5:00 | 324.3 | 78.3 | 193.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2019-12-26 | 6:00 | 320.4 | 78.3 | 189.8 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2019-12-26 | 7:00 | 339.1 | 78.3 | 202.2 | 16 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2019-12-26 | 8:00 | 386.7 | 78.3 | 206.6 | 59 | － | 26.3 | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 386.7
2019-12-26 | 9:00 | 399.7 | 78.3 | 209.4 | 59 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 399.7
2019-12-26 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 219.6 | 22 | － | 26.3 | 46 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2019-12-26 | 11:00 | 390.7 | 78.3 | 211.7 | 15 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2019-12-26 | 12:00 | 364.3 | 78.3 | 196.9 | 12.4 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2019-12-26 | 13:00 | 371.5 | 78.3 | 216.1 | 23.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2019-12-26 | 14:00 | 369.8 | 78.3 | 214.6 | 36.5 | － | 26.3 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2019-12-26 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 214.1 | 42.3 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-12-26 | 16:00 | 382.3 | 78.3 | 209 | 61.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2019-12-26 | 17:00 | 384.2 | 78.3 | 209.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2019-12-26 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 204.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2019-12-26 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 212.3 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2019-12-26 | 20:00 | 349.9 | 78.3 | 208.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2019-12-26 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 185.3 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2019-12-26 | 22:00 | 302.6 | 78.3 | 143.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2019-12-26 | 23:00 | 287.3 | 78.3 | 125.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2019-12-27 | 0:00 | 275.4 | 78.3 | 106.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2019-12-27 | 1:00 | 281 | 78.3 | 113.2 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 281
2019-12-27 | 2:00 | 304.1 | 78.3 | 136.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2019-12-27 | 3:00 | 321.2 | 78.3 | 151.4 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2019-12-27 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 157.2 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2019-12-27 | 5:00 | 323 | 78.3 | 156.2 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 323
2019-12-27 | 6:00 | 322.1 | 78.3 | 159.2 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 322.1
2019-12-27 | 7:00 | 341 | 78.3 | 164.5 | 24.2 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 341
2019-12-27 | 8:00 | 378.7 | 78.3 | 170.1 | 32.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2019-12-27 | 9:00 | 379.2 | 78.3 | 167.4 | 19.5 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2019-12-27 | 10:00 | 375.2 | 78.3 | 154.4 | 15.8 | － | 26.3 | 54.5 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2019-12-27 | 11:00 | 369.6 | 78.3 | 149.2 | 15.5 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2019-12-27 | 12:00 | 347.2 | 78.3 | 115.1 | 15.2 | － | 26.3 | 65 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2019-12-27 | 13:00 | 351.7 | 78.3 | 128.5 | 15.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2019-12-27 | 14:00 | 346.2 | 78.3 | 132 | 15.2 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2019-12-27 | 15:00 | 350.8 | 78.3 | 155.4 | 16.7 | － | 26.3 | 27.2 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2019-12-27 | 16:00 | 368.6 | 78.3 | 151.8 | 37.7 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 52.8 | 0 | 13 | 0 | 368.6
2019-12-27 | 17:00 | 382.2 | 78.3 | 151.2 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | 0 | 382.2
2019-12-27 | 18:00 | 385.1 | 78.3 | 149 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 19 | 0 | 385.1
2019-12-27 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 149.6 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 13 | 0 | 375.7
2019-12-27 | 20:00 | 358.7 | 78.3 | 140 | 59.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 358.7
2019-12-27 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 149.9 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13 | 0 | 341.4
2019-12-27 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 162.3 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2019-12-27 | 23:00 | 308.7 | 78.3 | 155.3 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2019-12-28 | 0:00 | 298.7 | 78.3 | 143.8 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 298.7
2019-12-28 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 147 | 18.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2019-12-28 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 158.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2019-12-28 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 165.3 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2019-12-28 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 164.9 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2019-12-28 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 162.1 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2019-12-28 | 6:00 | 322.3 | 78.3 | 158 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2019-12-28 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 165 | 26.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2019-12-28 | 8:00 | 351.4 | 78.3 | 160.1 | 19.7 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2019-12-28 | 9:00 | 327.7 | 78.3 | 110.5 | 11.3 | － | 26.3 | 86.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2019-12-28 | 10:00 | 311.5 | 78.3 | 60.8 | 10.8 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2019-12-28 | 11:00 | 308.3 | 78.3 | 71.8 | 10.8 | － | 26.3 | 147.5 | 0 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 308.3
2019-12-28 | 12:00 | 293.9 | 78.3 | 63.6 | 10.8 | － | 26.3 | 142.9 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 293.9
2019-12-28 | 13:00 | 285.8 | 78.3 | 73.5 | 10.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 2.6 | 0 | -30 | 0 | 285.8
2019-12-28 | 14:00 | 272.5 | 78.3 | 62.1 | 10.7 | － | 26.3 | 92.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2019-12-28 | 15:00 | 284.8 | 78.3 | 116.7 | 11.9 | － | 26.3 | 48.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2019-12-28 | 16:00 | 308.3 | 78.3 | 161.6 | 23.8 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2019-12-28 | 17:00 | 341.4 | 78.3 | 173.7 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2019-12-28 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 180.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2019-12-28 | 19:00 | 351.5 | 78.3 | 180.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2019-12-28 | 20:00 | 342.8 | 78.3 | 173.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2019-12-28 | 21:00 | 329 | 78.3 | 172.9 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 329
2019-12-28 | 22:00 | 307.8 | 78.3 | 166.8 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2019-12-28 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 165 | 29 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2019-12-29 | 0:00 | 298.3 | 78.3 | 166.9 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2019-12-29 | 1:00 | 306.7 | 78.3 | 171.1 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2019-12-29 | 2:00 | 326.7 | 78.3 | 176.6 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2019-12-29 | 3:00 | 336.5 | 78.3 | 176 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2019-12-29 | 4:00 | 334 | 78.3 | 176 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2019-12-29 | 5:00 | 319 | 78.3 | 176.1 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 319
2019-12-29 | 6:00 | 302.4 | 78.3 | 170.9 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 302.4
2019-12-29 | 7:00 | 309.3 | 78.3 | 171.1 | 24.3 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2019-12-29 | 8:00 | 326.8 | 78.3 | 165 | 16.8 | － | 26.3 | 37.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2019-12-29 | 9:00 | 310.4 | 78.3 | 122.6 | 10.4 | － | 26.3 | 70.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2019-12-29 | 10:00 | 294.3 | 78.3 | 80.8 | 10 | － | 26.3 | 96.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2019-12-29 | 11:00 | 288 | 78.3 | 61.4 | 10 | － | 26.3 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288
2019-12-29 | 12:00 | 296.7 | 78.3 | 107 | 10.1 | － | 26.3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2019-12-29 | 13:00 | 287.2 | 78.3 | 119 | 10.4 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2019-12-29 | 14:00 | 287.6 | 78.3 | 144.2 | 12.6 | － | 26.3 | 22.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2019-12-29 | 15:00 | 298 | 78.3 | 163.3 | 18.9 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 298
2019-12-29 | 16:00 | 315.5 | 78.3 | 173.5 | 28.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2019-12-29 | 17:00 | 341.7 | 78.3 | 161.1 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 14.7 | 0 | 341.7
2019-12-29 | 18:00 | 345.8 | 78.3 | 157.3 | 57.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17 | 0 | 345.8
2019-12-29 | 19:00 | 339.9 | 78.3 | 159.6 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 16.3 | 0 | 339.9
2019-12-29 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 160.6 | 36.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15 | 0 | 331.7
2019-12-29 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 167.3 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2019-12-29 | 22:00 | 291.8 | 78.3 | 146.3 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2019-12-29 | 23:00 | 279.8 | 78.3 | 134.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2019-12-30 | 0:00 | 269.3 | 78.3 | 117.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2019-12-30 | 1:00 | 276.3 | 78.3 | 124.2 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2019-12-30 | 2:00 | 295.8 | 78.3 | 143 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2019-12-30 | 3:00 | 310 | 78.3 | 153.4 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 310
2019-12-30 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 153.2 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2019-12-30 | 5:00 | 295.2 | 78.3 | 143.1 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2019-12-30 | 6:00 | 275.2 | 78.3 | 127.3 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 275.2
2019-12-30 | 7:00 | 284.6 | 78.3 | 134.1 | 16.6 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2019-12-30 | 8:00 | 312.7 | 78.3 | 157.4 | 29.5 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2019-12-30 | 9:00 | 321.2 | 78.3 | 154.7 | 40.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2019-12-30 | 10:00 | 317.8 | 78.3 | 161 | 25.7 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2019-12-30 | 11:00 | 318.4 | 78.3 | 156.3 | 18.4 | － | 26.3 | 36.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2019-12-30 | 12:00 | 309.2 | 78.3 | 153.6 | 17.8 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2019-12-30 | 13:00 | 296.9 | 78.3 | 148.2 | 17.1 | － | 26.3 | 25.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2019-12-30 | 14:00 | 290.1 | 78.3 | 153.1 | 18.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-12-30 | 15:00 | 290.1 | 78.3 | 156.4 | 25 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2019-12-30 | 16:00 | 299.8 | 78.3 | 150.4 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2019-12-30 | 17:00 | 321.2 | 78.3 | 141.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 321.2
2019-12-30 | 18:00 | 323.7 | 78.3 | 134.4 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 19.5 | 0 | 323.7
2019-12-30 | 19:00 | 315.7 | 78.3 | 125.5 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 17.5 | 0 | 315.7
2019-12-30 | 20:00 | 305.1 | 78.3 | 140.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 13 | 0 | 305.1
2019-12-30 | 21:00 | 291.6 | 78.3 | 151.9 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2019-12-30 | 22:00 | 272.4 | 78.3 | 124.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2019-12-30 | 23:00 | 263.1 | 78.3 | 110.5 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 263.1
2019-12-31 | 0:00 | 253.4 | 78.3 | 99.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2019-12-31 | 1:00 | 261 | 78.3 | 103.1 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 261
2019-12-31 | 2:00 | 281.8 | 78.3 | 113.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2019-12-31 | 3:00 | 297.3 | 78.3 | 117.7 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2019-12-31 | 4:00 | 296 | 78.3 | 117.4 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 296
2019-12-31 | 5:00 | 280.2 | 78.3 | 107.6 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2019-12-31 | 6:00 | 256.3 | 78.3 | 83 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 256.3
2019-12-31 | 7:00 | 258.9 | 78.3 | 81.9 | 13.9 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 258.9
2019-12-31 | 8:00 | 273.1 | 78.3 | 81 | 13.7 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2019-12-31 | 9:00 | 276.5 | 78.3 | 83.8 | 13.8 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2019-12-31 | 10:00 | 279 | 78.3 | 79 | 13.5 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 279
2019-12-31 | 11:00 | 279.5 | 78.3 | 74.4 | 13.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2019-12-31 | 12:00 | 278.6 | 78.3 | 70.5 | 13.4 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2019-12-31 | 13:00 | 272.1 | 78.3 | 49.9 | 13.4 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2019-12-31 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 45.6 | 13.4 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2019-12-31 | 15:00 | 271.5 | 78.3 | 65.5 | 13.4 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2019-12-31 | 16:00 | 296.1 | 78.3 | 111.7 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2019-12-31 | 17:00 | 328.4 | 78.3 | 113 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2019-12-31 | 18:00 | 337.9 | 78.3 | 108 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 15.8 | 0 | 337.9
2019-12-31 | 19:00 | 331.6 | 78.3 | 104.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15.8 | 0 | 331.6
2019-12-31 | 20:00 | 324 | 78.3 | 97 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 15.8 | 0 | 324
2019-12-31 | 21:00 | 312.9 | 78.3 | 115.7 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2019-12-31 | 22:00 | 299.4 | 78.3 | 117.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2019-12-31 | 23:00 | 302.9 | 78.3 | 101.7 | 35.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 15.6 | 0 | 302.9
2020-01-01 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 132.4 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2020-01-01 | 1:00 | 309.2 | 78.3 | 137.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2020-01-01 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 147.1 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2020-01-01 | 3:00 | 331.7 | 78.3 | 150.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2020-01-01 | 4:00 | 327.8 | 78.3 | 147.7 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2020-01-01 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 137 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2020-01-01 | 6:00 | 284.9 | 78.3 | 122.4 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2020-01-01 | 7:00 | 288.2 | 78.3 | 116.4 | 17 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2020-01-01 | 8:00 | 305.9 | 78.3 | 112.4 | 15.1 | － | 26.3 | 35 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2020-01-01 | 9:00 | 284.1 | 78.3 | 66.7 | 10.6 | － | 26.3 | 77.1 | -5.6 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2020-01-01 | 10:00 | 270.1 | 78.3 | 39.2 | 10 | － | 26.3 | 118 | -8.8 | 30.7 | -23.6 | 0 | 0 | 270.1
2020-01-01 | 11:00 | 261.7 | 78.3 | 46.9 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | -10.4 | 33.9 | -33.9 | -30 | 0 | 261.7
2020-01-01 | 12:00 | 256.4 | 78.3 | 38.4 | 10 | － | 26.3 | 144.2 | -10.8 | 36.2 | -36.2 | -30 | 0 | 256.4
2020-01-01 | 13:00 | 240.8 | 78.3 | 39 | 10 | － | 26.3 | 126.4 | -9.2 | 38.8 | -38.8 | -30 | 0 | 240.8
2020-01-01 | 14:00 | 228.3 | 78.3 | 58.5 | 10 | － | 26.3 | 92 | -6.8 | 34.9 | -34.9 | -30 | 0 | 228.3
2020-01-01 | 15:00 | 234.5 | 78.3 | 49.3 | 10.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 33.9 | -12.6 | 0 | 0 | 234.5
2020-01-01 | 16:00 | 264.2 | 78.3 | 97.4 | 13.7 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 264.2
2020-01-01 | 17:00 | 299.4 | 78.3 | 120.5 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 13.5 | 0 | 299.4
2020-01-01 | 18:00 | 313.8 | 78.3 | 120.6 | 27.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 21.4 | 0 | 313.8
2020-01-01 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 127.8 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 15.1 | 0 | 313.1
2020-01-01 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 131.1 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 13 | 0 | 313.4
2020-01-01 | 21:00 | 309.6 | 78.3 | 143.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2020-01-01 | 22:00 | 296.1 | 78.3 | 133.2 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2020-01-01 | 23:00 | 293.1 | 78.3 | 133.3 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2020-01-02 | 0:00 | 289.4 | 78.3 | 133.9 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2020-01-02 | 1:00 | 298.4 | 78.3 | 141.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2020-01-02 | 2:00 | 316.1 | 78.3 | 155.6 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2020-01-02 | 3:00 | 322.8 | 78.3 | 159.3 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2020-01-02 | 4:00 | 318.9 | 78.3 | 158.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2020-01-02 | 5:00 | 304.4 | 78.3 | 150.6 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2020-01-02 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 136.2 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2020-01-02 | 7:00 | 294.9 | 78.3 | 135.6 | 18.9 | － | 26.3 | 9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2020-01-02 | 8:00 | 310.1 | 78.3 | 125.5 | 15.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2020-01-02 | 9:00 | 291.9 | 78.3 | 82.9 | 10.6 | － | 26.3 | 78.4 | -8.4 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2020-01-02 | 10:00 | 278.7 | 78.3 | 44.5 | 10 | － | 26.3 | 122.8 | -13.8 | 20.2 | -9.6 | 0 | 0 | 278.7
2020-01-02 | 11:00 | 267.8 | 78.3 | 49.7 | 10 | － | 26.3 | 150.3 | -16.8 | 15.6 | -15.6 | -30 | 0 | 267.8
2020-01-02 | 12:00 | 260.5 | 78.3 | 39.5 | 10 | － | 26.3 | 153.2 | -16.8 | 15.3 | -15.3 | -30 | 0 | 260.5
2020-01-02 | 13:00 | 250.8 | 78.3 | 49.8 | 10 | － | 26.3 | 130.8 | -14.4 | 23.8 | -23.8 | -30 | 0 | 250.8
2020-01-02 | 14:00 | 239.9 | 78.3 | 33.2 | 10 | － | 26.3 | 91.7 | -10.2 | 26.1 | -15.5 | 0 | 0 | 239.9
2020-01-02 | 15:00 | 246.1 | 78.3 | 62.8 | 10.5 | － | 26.3 | 46 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 246.1
2020-01-02 | 16:00 | 271.9 | 78.3 | 116 | 14.6 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2020-01-02 | 17:00 | 308.1 | 78.3 | 153.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2020-01-02 | 18:00 | 321.4 | 78.3 | 142.8 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 17.7 | 0 | 321.4
2020-01-02 | 19:00 | 320.4 | 78.3 | 141.9 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 17.2 | 0 | 320.4
2020-01-02 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 142.7 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 15.1 | 0 | 316.2
2020-01-02 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 139.1 | 26.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13 | 0 | 307.5
2020-01-02 | 22:00 | 290.5 | 78.3 | 138.8 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2020-01-02 | 23:00 | 283.5 | 78.3 | 133.7 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2020-01-03 | 0:00 | 278.5 | 78.3 | 127.8 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2020-01-03 | 1:00 | 284.6 | 78.3 | 130.6 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2020-01-03 | 2:00 | 302.9 | 78.3 | 140 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2020-01-03 | 3:00 | 313.7 | 78.3 | 143.6 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2020-01-03 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 143.8 | 33.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2020-01-03 | 5:00 | 298.3 | 78.3 | 138 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2020-01-03 | 6:00 | 276.7 | 78.3 | 122.6 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2020-01-03 | 7:00 | 279.4 | 78.3 | 121.6 | 18.6 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2020-01-03 | 8:00 | 303.1 | 78.3 | 126.6 | 18.8 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2020-01-03 | 9:00 | 294.4 | 78.3 | 95.3 | 12.1 | － | 26.3 | 53.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2020-01-03 | 10:00 | 282.4 | 78.3 | 47.2 | 10.1 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2020-01-03 | 11:00 | 271.7 | 78.3 | 33.3 | 10 | － | 26.3 | 120.3 | 0 | 28 | -24.5 | 0 | 0 | 271.7
2020-01-03 | 12:00 | 268.1 | 78.3 | 40.4 | 10 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 27.4 | -23.9 | -30 | 0 | 268.1
2020-01-03 | 13:00 | 255.2 | 78.3 | 39.6 | 10 | － | 26.3 | 127.5 | 0 | 27.4 | -23.9 | -30 | 0 | 255.2
2020-01-03 | 14:00 | 244.8 | 78.3 | 36.5 | 10 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 33.6 | -30.1 | 0 | 0 | 244.8
2020-01-03 | 15:00 | 249.2 | 78.3 | 45.6 | 10.2 | － | 26.3 | 46.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2020-01-03 | 16:00 | 273 | 78.3 | 99.3 | 13.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 273
2020-01-03 | 17:00 | 307.9 | 78.3 | 135.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2020-01-03 | 18:00 | 321.2 | 78.3 | 126 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 15.7 | 0 | 321.2
2020-01-03 | 19:00 | 318.5 | 78.3 | 121.6 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 17.2 | 0 | 318.5
2020-01-03 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 118.2 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 17.1 | 0 | 312.7
2020-01-03 | 21:00 | 301.7 | 78.3 | 118.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | 0 | 301.7
2020-01-03 | 22:00 | 284.7 | 78.3 | 121.1 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2020-01-03 | 23:00 | 275.8 | 78.3 | 114.6 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2020-01-04 | 0:00 | 268.6 | 78.3 | 107 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2020-01-04 | 1:00 | 276.6 | 78.3 | 115.9 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2020-01-04 | 2:00 | 298.4 | 78.3 | 132.2 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2020-01-04 | 3:00 | 311.5 | 78.3 | 139.5 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2020-01-04 | 4:00 | 313.3 | 78.3 | 141.7 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2020-01-04 | 5:00 | 304 | 78.3 | 135.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 304
2020-01-04 | 6:00 | 288.9 | 78.3 | 126.3 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2020-01-04 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 127.7 | 21.5 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2020-01-04 | 8:00 | 324.7 | 78.3 | 128.3 | 19.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2020-01-04 | 9:00 | 307.5 | 78.3 | 80.6 | 10.9 | － | 26.3 | 79.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2020-01-04 | 10:00 | 295 | 78.3 | 32 | 10 | － | 26.3 | 120 | 0 | 31.6 | -3.2 | 0 | 0 | 295
2020-01-04 | 11:00 | 292.6 | 78.3 | 52.4 | 10 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 32.3 | -18.1 | -30 | 0 | 292.6
2020-01-04 | 12:00 | 282.2 | 78.3 | 38.5 | 10 | － | 26.3 | 144.9 | 0 | 34.2 | -20 | -30 | 0 | 282.2
2020-01-04 | 13:00 | 265 | 78.3 | 40.5 | 10 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 39.5 | -25.3 | -30 | 0 | 265
2020-01-04 | 14:00 | 256.2 | 78.3 | 41.8 | 10 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 44.4 | -30.2 | 0 | 0 | 256.2
2020-01-04 | 15:00 | 261.5 | 78.3 | 52.5 | 10.3 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 261.5
2020-01-04 | 16:00 | 289.1 | 78.3 | 106 | 14.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 289.1
2020-01-04 | 17:00 | 321.8 | 78.3 | 124.9 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 13 | 0 | 321.8
2020-01-04 | 18:00 | 333.2 | 78.3 | 126.9 | 35.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 16 | 0 | 333.2
2020-01-04 | 19:00 | 329.3 | 78.3 | 127.7 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 13 | 0 | 329.3
2020-01-04 | 20:00 | 321.9 | 78.3 | 137 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2020-01-04 | 21:00 | 307.5 | 78.3 | 127.2 | 22.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2020-01-04 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 112.3 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-01-04 | 23:00 | 278.5 | 78.3 | 108.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2020-01-05 | 0:00 | 270.6 | 78.3 | 109.4 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2020-01-05 | 1:00 | 279.9 | 78.3 | 119.8 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2020-01-05 | 2:00 | 301 | 78.3 | 140.8 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 301
2020-01-05 | 3:00 | 315.7 | 78.3 | 155.6 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2020-01-05 | 4:00 | 316.5 | 78.3 | 157.4 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2020-01-05 | 5:00 | 304.5 | 78.3 | 148.4 | 17.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2020-01-05 | 6:00 | 285.4 | 78.3 | 135.3 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2020-01-05 | 7:00 | 290.9 | 78.3 | 134 | 14.3 | － | 26.3 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2020-01-05 | 8:00 | 310.8 | 78.3 | 125.3 | 12.5 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2020-01-05 | 9:00 | 295.3 | 78.3 | 63.5 | 10.1 | － | 26.3 | 78.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 295.3
2020-01-05 | 10:00 | 292 | 78.3 | 36.9 | 10 | － | 26.3 | 115.7 | 0 | 36.5 | -11.7 | 0 | 0 | 292
2020-01-05 | 11:00 | 288 | 78.3 | 40.2 | 10 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 27.4 | -2.5 | -30 | 0 | 288
2020-01-05 | 12:00 | 282.1 | 78.3 | 39.7 | 10 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 25.1 | -0.2 | -30 | 0 | 282.1
2020-01-05 | 13:00 | 268.6 | 78.3 | 48.3 | 10 | － | 26.3 | 111.3 | 0 | 24.4 | 0 | -30 | 0 | 268.6
2020-01-05 | 14:00 | 260.5 | 78.3 | 40.6 | 10 | － | 26.3 | 81.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2020-01-05 | 15:00 | 265.2 | 78.3 | 81.4 | 10.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2020-01-05 | 16:00 | 294.7 | 78.3 | 137 | 14.6 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2020-01-05 | 17:00 | 337.3 | 78.3 | 176.7 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2020-01-05 | 18:00 | 355.7 | 78.3 | 184.5 | 45.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2020-01-05 | 19:00 | 353.5 | 78.3 | 185.3 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2020-01-05 | 20:00 | 346.9 | 78.3 | 183.8 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2020-01-05 | 21:00 | 331.7 | 78.3 | 178.3 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2020-01-05 | 22:00 | 309.1 | 78.3 | 168.4 | 26.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2020-01-05 | 23:00 | 302.1 | 78.3 | 165.3 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2020-01-06 | 0:00 | 298.1 | 78.3 | 175 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2020-01-06 | 1:00 | 309.4 | 78.3 | 187.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2020-01-06 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 207.2 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2020-01-06 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 216.6 | 13 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2020-01-06 | 4:00 | 341.6 | 78.3 | 214.9 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2020-01-06 | 5:00 | 339.1 | 78.3 | 213.6 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2020-01-06 | 6:00 | 352.9 | 78.3 | 224.4 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2020-01-06 | 7:00 | 382.7 | 78.3 | 240.6 | 20.3 | － | 26.3 | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2020-01-06 | 8:00 | 412.5 | 78.3 | 244.5 | 18.6 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2020-01-06 | 9:00 | 398.9 | 78.3 | 198.9 | 10.4 | － | 26.3 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2020-01-06 | 10:00 | 384.7 | 78.3 | 145.9 | 10.1 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2020-01-06 | 11:00 | 388.9 | 78.3 | 145.6 | 10.1 | － | 26.3 | 128.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 388.9
2020-01-06 | 12:00 | 372.8 | 78.3 | 150.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2020-01-06 | 13:00 | 385.2 | 78.3 | 189.8 | 10.2 | － | 26.3 | 80.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 385.2
2020-01-06 | 14:00 | 385.9 | 78.3 | 229.6 | 13.7 | － | 26.3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 385.9
2020-01-06 | 15:00 | 388.4 | 78.3 | 242.3 | 19.6 | － | 26.3 | 21.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2020-01-06 | 16:00 | 401.9 | 78.3 | 251.3 | 38 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2020-01-06 | 17:00 | 409.2 | 78.3 | 248.5 | 55.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2020-01-06 | 18:00 | 412.5 | 78.3 | 248.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 412.5
2020-01-06 | 19:00 | 401.2 | 78.3 | 249.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2020-01-06 | 20:00 | 386 | 78.3 | 248.2 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 386
2020-01-06 | 21:00 | 363.7 | 78.3 | 238.4 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2020-01-06 | 22:00 | 333.3 | 78.3 | 215.4 | 12.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2020-01-06 | 23:00 | 318.2 | 78.3 | 200.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2020-01-07 | 0:00 | 306.3 | 78.3 | 188.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2020-01-07 | 1:00 | 311.5 | 78.3 | 191.9 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2020-01-07 | 2:00 | 331.4 | 78.3 | 206.5 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2020-01-07 | 3:00 | 342.7 | 78.3 | 211.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2020-01-07 | 4:00 | 346.1 | 78.3 | 214.2 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2020-01-07 | 5:00 | 341.5 | 78.3 | 204.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2020-01-07 | 6:00 | 346.1 | 78.3 | 202.8 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2020-01-07 | 7:00 | 368.7 | 78.3 | 218 | 15.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2020-01-07 | 8:00 | 420.8 | 78.3 | 226 | 48.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2020-01-07 | 9:00 | 430.3 | 78.3 | 228.4 | 57.9 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 430.3
2020-01-07 | 10:00 | 426.8 | 78.3 | 226.7 | 49.8 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2020-01-07 | 11:00 | 424.6 | 78.3 | 233.6 | 23.7 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 424.6
2020-01-07 | 12:00 | 391.7 | 78.3 | 185.2 | 10.6 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 391.7
2020-01-07 | 13:00 | 397 | 78.3 | 185.9 | 10.6 | － | 26.3 | 62.7 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 397
2020-01-07 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 197.6 | 10.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2020-01-07 | 15:00 | 391.1 | 78.3 | 216.7 | 13.5 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2020-01-07 | 16:00 | 401 | 78.3 | 227.9 | 22.3 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 401
2020-01-07 | 17:00 | 408.5 | 78.3 | 228.5 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2020-01-07 | 18:00 | 407.4 | 78.3 | 206.3 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 21 | 0 | 407.4
2020-01-07 | 19:00 | 391.3 | 78.3 | 225 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2020-01-07 | 20:00 | 372.8 | 78.3 | 210.6 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2020-01-07 | 21:00 | 348.2 | 78.3 | 184.5 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2020-01-07 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 159.2 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2020-01-07 | 23:00 | 305.9 | 78.3 | 145.4 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2020-01-08 | 0:00 | 292.2 | 78.3 | 131.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2020-01-08 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 142.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2020-01-08 | 2:00 | 319.1 | 78.3 | 163.9 | 13.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2020-01-08 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 181.1 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2020-01-08 | 4:00 | 336.7 | 78.3 | 180.8 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2020-01-08 | 5:00 | 323.3 | 78.3 | 167.5 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2020-01-08 | 6:00 | 320.8 | 78.3 | 169.3 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2020-01-08 | 7:00 | 340 | 78.3 | 177.5 | 17.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 340
2020-01-08 | 8:00 | 369.8 | 78.3 | 178.6 | 15.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2020-01-08 | 9:00 | 364.5 | 78.3 | 158.6 | 11.3 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2020-01-08 | 10:00 | 363.3 | 78.3 | 129.2 | 10.1 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2020-01-08 | 11:00 | 356.1 | 78.3 | 97.5 | 10.1 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2020-01-08 | 12:00 | 339.6 | 78.3 | 89.8 | 10.1 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 339.6
2020-01-08 | 13:00 | 357.3 | 78.3 | 118.1 | 10.1 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2020-01-08 | 14:00 | 358.6 | 78.3 | 151 | 10.8 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2020-01-08 | 15:00 | 364 | 78.3 | 180 | 17.2 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 364
2020-01-08 | 16:00 | 379.5 | 78.3 | 190.6 | 38.8 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2020-01-08 | 17:00 | 389.3 | 78.3 | 186 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2020-01-08 | 18:00 | 390 | 78.3 | 166.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 21 | 0 | 390
2020-01-08 | 19:00 | 378.1 | 78.3 | 189.5 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2020-01-08 | 20:00 | 363.3 | 78.3 | 186.2 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2020-01-08 | 21:00 | 341.8 | 78.3 | 172.3 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2020-01-08 | 22:00 | 314.9 | 78.3 | 149.9 | 11.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2020-01-08 | 23:00 | 300.1 | 78.3 | 135 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2020-01-09 | 0:00 | 290.7 | 78.3 | 126.8 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2020-01-09 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 137.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2020-01-09 | 2:00 | 322 | 78.3 | 159.4 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 322
2020-01-09 | 3:00 | 338.6 | 78.3 | 175.7 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2020-01-09 | 4:00 | 343.2 | 78.3 | 182.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2020-01-09 | 5:00 | 340.7 | 78.3 | 183.5 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2020-01-09 | 6:00 | 347.8 | 78.3 | 186.6 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2020-01-09 | 7:00 | 363.6 | 78.3 | 192.2 | 30.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2020-01-09 | 8:00 | 399.1 | 78.3 | 197.1 | 29.2 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2020-01-09 | 9:00 | 392.7 | 78.3 | 175.6 | 13.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 392.7
2020-01-09 | 10:00 | 378 | 78.3 | 135.5 | 10.2 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 378
2020-01-09 | 11:00 | 370.6 | 78.3 | 106.2 | 10 | － | 26.3 | 120.5 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2020-01-09 | 12:00 | 342.7 | 78.3 | 73.4 | 10 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2020-01-09 | 13:00 | 358.2 | 78.3 | 85.8 | 10 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2020-01-09 | 14:00 | 340 | 78.3 | 94 | 10 | － | 26.3 | 89.7 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 340
2020-01-09 | 15:00 | 347.4 | 78.3 | 140.4 | 10.7 | － | 26.3 | 52.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2020-01-09 | 16:00 | 374 | 78.3 | 188.3 | 23.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 374
2020-01-09 | 17:00 | 389.2 | 78.3 | 194.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2020-01-09 | 18:00 | 393.2 | 78.3 | 194.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 393.2
2020-01-09 | 19:00 | 379.1 | 78.3 | 193 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2020-01-09 | 20:00 | 365.6 | 78.3 | 186 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-01-09 | 21:00 | 343.4 | 78.3 | 171.5 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2020-01-09 | 22:00 | 317.1 | 78.3 | 146.9 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2020-01-09 | 23:00 | 302.5 | 78.3 | 133.3 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2020-01-10 | 0:00 | 290.6 | 78.3 | 122.9 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2020-01-10 | 1:00 | 298.1 | 78.3 | 130.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2020-01-10 | 2:00 | 320.3 | 78.3 | 154.5 | 12 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2020-01-10 | 3:00 | 338.7 | 78.3 | 172.2 | 13.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2020-01-10 | 4:00 | 344.8 | 78.3 | 179.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2020-01-10 | 5:00 | 346.8 | 78.3 | 189.6 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2020-01-10 | 6:00 | 359.1 | 78.3 | 203.7 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2020-01-10 | 7:00 | 373.4 | 78.3 | 208.9 | 21.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2020-01-10 | 8:00 | 401.2 | 78.3 | 206.7 | 18.3 | － | 26.3 | 41.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2020-01-10 | 9:00 | 384.5 | 78.3 | 154.8 | 11 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2020-01-10 | 10:00 | 369.3 | 78.3 | 95.6 | 10 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2020-01-10 | 11:00 | 362.4 | 78.3 | 64.9 | 10 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2020-01-10 | 12:00 | 341.3 | 78.3 | 72.8 | 10 | － | 26.3 | 162.4 | 0 | 21.5 | 0 | -30 | 0 | 341.3
2020-01-10 | 13:00 | 351.6 | 78.3 | 70 | 10 | － | 26.3 | 143.9 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2020-01-10 | 14:00 | 340.7 | 78.3 | 103.7 | 10.1 | － | 26.3 | 103.1 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2020-01-10 | 15:00 | 348.2 | 78.3 | 164.6 | 11.9 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2020-01-10 | 16:00 | 375.5 | 78.3 | 219.6 | 25.1 | － | 26.3 | 17 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2020-01-10 | 17:00 | 391.3 | 78.3 | 235 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2020-01-10 | 18:00 | 400.6 | 78.3 | 239.2 | 51.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 400.6
2020-01-10 | 19:00 | 390.1 | 78.3 | 236.7 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2020-01-10 | 20:00 | 378 | 78.3 | 231.9 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 378
2020-01-10 | 21:00 | 358.7 | 78.3 | 222 | 28.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2020-01-10 | 22:00 | 334.8 | 78.3 | 207.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2020-01-10 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 199.9 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2020-01-11 | 0:00 | 315.6 | 78.3 | 192.2 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2020-01-11 | 1:00 | 322 | 78.3 | 197.7 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322
2020-01-11 | 2:00 | 343.1 | 78.3 | 212.1 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2020-01-11 | 3:00 | 355.3 | 78.3 | 219.2 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2020-01-11 | 4:00 | 354.5 | 78.3 | 218.6 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2020-01-11 | 5:00 | 343.6 | 78.3 | 212 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2020-01-11 | 6:00 | 334.2 | 78.3 | 203.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2020-01-11 | 7:00 | 344.7 | 78.3 | 206.7 | 22.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2020-01-11 | 8:00 | 382.3 | 78.3 | 218.6 | 26.2 | － | 26.3 | 27 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2020-01-11 | 9:00 | 380.7 | 78.3 | 192.5 | 14.8 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2020-01-11 | 10:00 | 364.7 | 78.3 | 140.9 | 10.4 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2020-01-11 | 11:00 | 341.5 | 78.3 | 86.6 | 10 | － | 26.3 | 136.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2020-01-11 | 12:00 | 314 | 78.3 | 45.9 | 10 | － | 26.3 | 147 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 314
2020-01-11 | 13:00 | 310.5 | 78.3 | 54.5 | 10 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2020-01-11 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 76.3 | 10 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2020-01-11 | 15:00 | 300.5 | 78.3 | 124.4 | 10.3 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2020-01-11 | 16:00 | 328.3 | 78.3 | 181.7 | 14.8 | － | 26.3 | 19 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2020-01-11 | 17:00 | 353.1 | 78.3 | 211.4 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2020-01-11 | 18:00 | 364.9 | 78.3 | 220.2 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2020-01-11 | 19:00 | 357.2 | 78.3 | 217.5 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2020-01-11 | 20:00 | 349.3 | 78.3 | 214.2 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2020-01-11 | 21:00 | 334.6 | 78.3 | 205.2 | 22.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2020-01-11 | 22:00 | 312.4 | 78.3 | 187.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 312.4
2020-01-11 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 179.6 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2020-01-12 | 0:00 | 293.5 | 78.3 | 172.3 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2020-01-12 | 1:00 | 300.2 | 78.3 | 177.8 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2020-01-12 | 2:00 | 320.4 | 78.3 | 176.4 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2020-01-12 | 3:00 | 334 | 78.3 | 170.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2020-01-12 | 4:00 | 332.2 | 78.3 | 167.1 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2020-01-12 | 5:00 | 318.4 | 78.3 | 179.8 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2020-01-12 | 6:00 | 298.3 | 78.3 | 175.1 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2020-01-12 | 7:00 | 302.9 | 78.3 | 175.1 | 13.7 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2020-01-12 | 8:00 | 331.1 | 78.3 | 182.9 | 16.9 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2020-01-12 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 183 | 15.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2020-01-12 | 10:00 | 332.7 | 78.3 | 174.4 | 12 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2020-01-12 | 11:00 | 325 | 78.3 | 161.2 | 11.3 | － | 26.3 | 34.2 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 325
2020-01-12 | 12:00 | 315.1 | 78.3 | 155.7 | 11.2 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2020-01-12 | 13:00 | 301.3 | 78.3 | 148.7 | 11.2 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2020-01-12 | 14:00 | 301.2 | 78.3 | 145.6 | 11.2 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2020-01-12 | 15:00 | 305.7 | 78.3 | 144.5 | 11.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2020-01-12 | 16:00 | 320.2 | 78.3 | 165.6 | 11.7 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2020-01-12 | 17:00 | 347.5 | 78.3 | 181.6 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2020-01-12 | 18:00 | 357.9 | 78.3 | 179.8 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2020-01-12 | 19:00 | 350.5 | 78.3 | 181.6 | 21.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2020-01-12 | 20:00 | 340.7 | 78.3 | 178.4 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2020-01-12 | 21:00 | 324 | 78.3 | 165.6 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 324
2020-01-12 | 22:00 | 301.5 | 78.3 | 143.4 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2020-01-12 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 131.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2020-01-13 | 0:00 | 282 | 78.3 | 120.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 282
2020-01-13 | 1:00 | 292.5 | 78.3 | 129.2 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2020-01-13 | 2:00 | 314.8 | 78.3 | 148.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2020-01-13 | 3:00 | 330.9 | 78.3 | 161 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2020-01-13 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 162.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2020-01-13 | 5:00 | 326.8 | 78.3 | 158.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2020-01-13 | 6:00 | 316.1 | 78.3 | 148.5 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2020-01-13 | 7:00 | 326.1 | 78.3 | 148 | 14.7 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2020-01-13 | 8:00 | 348.2 | 78.3 | 142.6 | 12.9 | － | 26.3 | 37.3 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2020-01-13 | 9:00 | 335.5 | 78.3 | 99.9 | 10.2 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2020-01-13 | 10:00 | 326.4 | 78.3 | 52.9 | 10 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2020-01-13 | 11:00 | 322.7 | 78.3 | 32.8 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2020-01-13 | 12:00 | 315.5 | 78.3 | 59.3 | 10 | － | 26.3 | 131.8 | 0 | 39.8 | 0 | -30 | 0 | 315.5
2020-01-13 | 13:00 | 308.9 | 78.3 | 45.8 | 10 | － | 26.3 | 109.7 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2020-01-13 | 14:00 | 295.8 | 78.3 | 65.9 | 10 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2020-01-13 | 15:00 | 303.9 | 78.3 | 106.5 | 10.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2020-01-13 | 16:00 | 333.4 | 78.3 | 156.8 | 16.2 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-01-13 | 17:00 | 364.7 | 78.3 | 172.5 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | 0 | 364.7
2020-01-13 | 18:00 | 379.6 | 78.3 | 168.9 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 21.1 | 0 | 379.6
2020-01-13 | 19:00 | 375.7 | 78.3 | 169.3 | 47 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 20.6 | 0 | 375.7
2020-01-13 | 20:00 | 365.7 | 78.3 | 172.4 | 42.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 16.3 | 0 | 365.7
2020-01-13 | 21:00 | 347.3 | 78.3 | 173 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 13 | 0 | 347.3
2020-01-13 | 22:00 | 321.3 | 78.3 | 175 | 25.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2020-01-13 | 23:00 | 310.7 | 78.3 | 169.4 | 22 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2020-01-14 | 0:00 | 301.9 | 78.3 | 170 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2020-01-14 | 1:00 | 313.2 | 78.3 | 180 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2020-01-14 | 2:00 | 336.2 | 78.3 | 203.6 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2020-01-14 | 3:00 | 351.6 | 78.3 | 216 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2020-01-14 | 4:00 | 353.2 | 78.3 | 210.1 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2020-01-14 | 5:00 | 354 | 78.3 | 208.7 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 354
2020-01-14 | 6:00 | 368.2 | 78.3 | 224.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2020-01-14 | 7:00 | 389.4 | 78.3 | 246.3 | 12.4 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 389.4
2020-01-14 | 8:00 | 426.3 | 78.3 | 272.5 | 17.7 | － | 26.3 | 26 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 426.3
2020-01-14 | 9:00 | 429.3 | 78.3 | 270.4 | 15.7 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3
2020-01-14 | 10:00 | 428.1 | 78.3 | 259.3 | 12.8 | － | 26.3 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.1
2020-01-14 | 11:00 | 426.5 | 78.3 | 258.3 | 12.7 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5
2020-01-14 | 12:00 | 407.8 | 78.3 | 246.5 | 11.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 407.8
2020-01-14 | 13:00 | 423 | 78.3 | 268.8 | 15.8 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 423
2020-01-14 | 14:00 | 420 | 78.3 | 274.9 | 20.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 420
2020-01-14 | 15:00 | 422 | 78.3 | 279 | 29.4 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 422
2020-01-14 | 16:00 | 437.4 | 78.3 | 277.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 437.4
2020-01-14 | 17:00 | 446.8 | 78.3 | 269 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 446.8
2020-01-14 | 18:00 | 445.2 | 78.3 | 260.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 19.8 | 0 | 445.2
2020-01-14 | 19:00 | 426.2 | 78.3 | 261.2 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 17.2 | 0 | 426.2
2020-01-14 | 20:00 | 408.1 | 78.3 | 255 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 408.1
2020-01-14 | 21:00 | 383.6 | 78.3 | 244.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 383.6
2020-01-14 | 22:00 | 352.5 | 78.3 | 205 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2020-01-14 | 23:00 | 335.9 | 78.3 | 183.6 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2020-01-15 | 0:00 | 325.5 | 78.3 | 174.3 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2020-01-15 | 1:00 | 331 | 78.3 | 177.6 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 331
2020-01-15 | 2:00 | 348.5 | 78.3 | 190.2 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2020-01-15 | 3:00 | 361.4 | 78.3 | 197 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2020-01-15 | 4:00 | 363.2 | 78.3 | 199.8 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2020-01-15 | 5:00 | 364.7 | 78.3 | 202.5 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2020-01-15 | 6:00 | 381 | 78.3 | 218 | 19.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 381
2020-01-15 | 7:00 | 400.3 | 78.3 | 225.3 | 22.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2020-01-15 | 8:00 | 432.9 | 78.3 | 226.3 | 19 | － | 26.3 | 42.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 432.9
2020-01-15 | 9:00 | 423.7 | 78.3 | 176.4 | 10.6 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 423.7
2020-01-15 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 116.6 | 10.1 | － | 26.3 | 131.3 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2020-01-15 | 11:00 | 403.5 | 78.3 | 102.1 | 10.1 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2020-01-15 | 12:00 | 379.8 | 78.3 | 94.2 | 10.1 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2020-01-15 | 13:00 | 391.1 | 78.3 | 138.8 | 10.1 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2020-01-15 | 14:00 | 382.1 | 78.3 | 166.5 | 10.5 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2020-01-15 | 15:00 | 386.2 | 78.3 | 199.9 | 13.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2020-01-15 | 16:00 | 408.9 | 78.3 | 232.2 | 26.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 408.9
2020-01-15 | 17:00 | 425.2 | 78.3 | 240.1 | 48.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2020-01-15 | 18:00 | 434.7 | 78.3 | 241.9 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 434.7
2020-01-15 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 240 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2020-01-15 | 20:00 | 403.5 | 78.3 | 235.9 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 403.5
2020-01-15 | 21:00 | 379.5 | 78.3 | 222.2 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2020-01-15 | 22:00 | 350.9 | 78.3 | 199.6 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2020-01-15 | 23:00 | 337.9 | 78.3 | 192.7 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2020-01-16 | 0:00 | 330.4 | 78.3 | 189.7 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2020-01-16 | 1:00 | 340.2 | 78.3 | 201.1 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2020-01-16 | 2:00 | 362.1 | 78.3 | 228.4 | 11.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2020-01-16 | 3:00 | 374.5 | 78.3 | 248.3 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2020-01-16 | 4:00 | 372.8 | 78.3 | 246.4 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2020-01-16 | 5:00 | 371.7 | 78.3 | 243.6 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2020-01-16 | 6:00 | 388.7 | 78.3 | 257 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 388.7
2020-01-16 | 7:00 | 407.4 | 78.3 | 266.6 | 16.5 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2020-01-16 | 8:00 | 447 | 78.3 | 279.3 | 23.4 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 447
2020-01-16 | 9:00 | 450.7 | 78.3 | 266.4 | 13.4 | － | 26.3 | 56.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 450.7
2020-01-16 | 10:00 | 439.8 | 78.3 | 233.2 | 11.7 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 439.8
2020-01-16 | 11:00 | 434.2 | 78.3 | 222.8 | 11.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 434.2
2020-01-16 | 12:00 | 408.4 | 78.3 | 208.3 | 11.7 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 408.4
2020-01-16 | 13:00 | 417.4 | 78.3 | 230.7 | 11.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 417.4
2020-01-16 | 14:00 | 410.5 | 78.3 | 249.8 | 12.2 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 410.5
2020-01-16 | 15:00 | 409.8 | 78.3 | 264.2 | 14.6 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 409.8
2020-01-16 | 16:00 | 420 | 78.3 | 277 | 26.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 420
2020-01-16 | 17:00 | 439.1 | 78.3 | 273.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 439.1
2020-01-16 | 18:00 | 447.8 | 78.3 | 282 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 447.8
2020-01-16 | 19:00 | 433.2 | 78.3 | 270.7 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 433.2
2020-01-16 | 20:00 | 415.1 | 78.3 | 275.9 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 415.1
2020-01-16 | 21:00 | 390.8 | 78.3 | 265.8 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 390.8
2020-01-16 | 22:00 | 359.6 | 78.3 | 240.5 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 359.6
2020-01-16 | 23:00 | 345.5 | 78.3 | 227.2 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345.5
2020-01-17 | 0:00 | 333.3 | 78.3 | 216.2 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2020-01-17 | 1:00 | 338.3 | 78.3 | 218.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2020-01-17 | 2:00 | 358.9 | 78.3 | 236.2 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2020-01-17 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 241.1 | 12.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2020-01-17 | 4:00 | 368.5 | 78.3 | 240.6 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 368.5
2020-01-17 | 5:00 | 365.4 | 78.3 | 238.5 | 11.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2020-01-17 | 6:00 | 377.9 | 78.3 | 248.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 377.9
2020-01-17 | 7:00 | 400.5 | 78.3 | 258 | 22.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 400.5
2020-01-17 | 8:00 | 448 | 78.3 | 256 | 57.9 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 448
2020-01-17 | 9:00 | 459.9 | 78.3 | 263.1 | 44.1 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 459.9
2020-01-17 | 10:00 | 450.4 | 78.3 | 260.6 | 13.7 | － | 26.3 | 61.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2020-01-17 | 11:00 | 448.5 | 78.3 | 249.9 | 11.2 | － | 26.3 | 74 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 448.5
2020-01-17 | 12:00 | 419.2 | 78.3 | 218.1 | 10.4 | － | 26.3 | 74 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 419.2
2020-01-17 | 13:00 | 424 | 78.3 | 223.6 | 10.4 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 424
2020-01-17 | 14:00 | 413.9 | 78.3 | 245.9 | 11.7 | － | 26.3 | 35.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 413.9
2020-01-17 | 15:00 | 406.9 | 78.3 | 250.9 | 13.8 | － | 26.3 | 18 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2020-01-17 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 258.4 | 22 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2020-01-17 | 17:00 | 426.4 | 78.3 | 241.4 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 13 | 0 | 426.4
2020-01-17 | 18:00 | 431.7 | 78.3 | 231.7 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 15.7 | 0 | 431.7
2020-01-17 | 19:00 | 418.1 | 78.3 | 244 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 13.3 | 0 | 418.1
2020-01-17 | 20:00 | 399.9 | 78.3 | 253 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 399.9
2020-01-17 | 21:00 | 374.7 | 78.3 | 232.5 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 374.7
2020-01-17 | 22:00 | 344.8 | 78.3 | 200.1 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 344.8
2020-01-17 | 23:00 | 330.5 | 78.3 | 184.5 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2020-01-18 | 0:00 | 316.6 | 78.3 | 162 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2020-01-18 | 1:00 | 321.6 | 78.3 | 161.7 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2020-01-18 | 2:00 | 340.6 | 78.3 | 174.8 | 18.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2020-01-18 | 3:00 | 353.4 | 78.3 | 183.4 | 21.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2020-01-18 | 4:00 | 353.3 | 78.3 | 183.5 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2020-01-18 | 5:00 | 346.4 | 78.3 | 181.9 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2020-01-18 | 6:00 | 341.6 | 78.3 | 182.4 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2020-01-18 | 7:00 | 355.6 | 78.3 | 192.8 | 25.8 | － | 26.3 | 9.3 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2020-01-18 | 8:00 | 384.5 | 78.3 | 198.6 | 25.2 | － | 26.3 | 40.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2020-01-18 | 9:00 | 368.7 | 78.3 | 156.1 | 12.1 | － | 26.3 | 84.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2020-01-18 | 10:00 | 353.9 | 78.3 | 99.8 | 10.1 | － | 26.3 | 129 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2020-01-18 | 11:00 | 350.8 | 78.3 | 63.4 | 10 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2020-01-18 | 12:00 | 334.8 | 78.3 | 71.2 | 10 | － | 26.3 | 164.7 | 0 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 334.8
2020-01-18 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 54.8 | 10 | － | 26.3 | 140.6 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2020-01-18 | 14:00 | 316.2 | 78.3 | 74.1 | 10 | － | 26.3 | 105.6 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2020-01-18 | 15:00 | 316.2 | 78.3 | 118.8 | 10.5 | － | 26.3 | 60.4 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2020-01-18 | 16:00 | 337 | 78.3 | 171.1 | 16.2 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 337
2020-01-18 | 17:00 | 355.7 | 78.3 | 198.5 | 32.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2020-01-18 | 18:00 | 372.1 | 78.3 | 183.2 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 21 | 0 | 372.1
2020-01-18 | 19:00 | 367.9 | 78.3 | 203.1 | 38.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2020-01-18 | 20:00 | 359.7 | 78.3 | 196.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2020-01-18 | 21:00 | 343.8 | 78.3 | 189.6 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2020-01-18 | 22:00 | 321.4 | 78.3 | 175 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2020-01-18 | 23:00 | 315.4 | 78.3 | 173 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2020-01-19 | 0:00 | 310.9 | 78.3 | 174.6 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2020-01-19 | 1:00 | 321.3 | 78.3 | 183.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2020-01-19 | 2:00 | 342.9 | 78.3 | 193 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2020-01-19 | 3:00 | 352.1 | 78.3 | 196.8 | 39.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 352.1
2020-01-19 | 4:00 | 346 | 78.3 | 195.9 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 346
2020-01-19 | 5:00 | 330.1 | 78.3 | 189 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2020-01-19 | 6:00 | 316.2 | 78.3 | 181.1 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2020-01-19 | 7:00 | 322.7 | 78.3 | 182.1 | 22.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2020-01-19 | 8:00 | 338.3 | 78.3 | 172.9 | 16.1 | － | 26.3 | 43.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2020-01-19 | 9:00 | 322.4 | 78.3 | 120 | 10.3 | － | 26.3 | 87.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2020-01-19 | 10:00 | 312.3 | 78.3 | 73.8 | 10 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2020-01-19 | 11:00 | 316.7 | 78.3 | 59.5 | 10 | － | 26.3 | 141.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2020-01-19 | 12:00 | 305.9 | 78.3 | 45.4 | 10 | － | 26.3 | 142.6 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2020-01-19 | 13:00 | 289.6 | 78.3 | 46.9 | 10 | － | 26.3 | 114.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2020-01-19 | 14:00 | 286.1 | 78.3 | 83 | 10 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2020-01-19 | 15:00 | 289.6 | 78.3 | 123.9 | 10.8 | － | 26.3 | 32.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2020-01-19 | 16:00 | 306.3 | 78.3 | 153.4 | 13.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2020-01-19 | 17:00 | 341.9 | 78.3 | 172.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 26.4 | 0 | 13 | 0 | 341.9
2020-01-19 | 18:00 | 359.6 | 78.3 | 176 | 32 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 359.6
2020-01-19 | 19:00 | 356 | 78.3 | 173.2 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 13 | 0 | 356
2020-01-19 | 20:00 | 346.6 | 78.3 | 182.1 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2020-01-19 | 21:00 | 328.9 | 78.3 | 171 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2020-01-19 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 153.3 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2020-01-19 | 23:00 | 290 | 78.3 | 142.5 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 290
2020-01-20 | 0:00 | 281.9 | 78.3 | 134.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2020-01-20 | 1:00 | 293.6 | 78.3 | 143.7 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2020-01-20 | 2:00 | 318.6 | 78.3 | 167.1 | 13.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2020-01-20 | 3:00 | 331.3 | 78.3 | 174.9 | 14.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2020-01-20 | 4:00 | 338.1 | 78.3 | 181.7 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2020-01-20 | 5:00 | 338.8 | 78.3 | 184.2 | 17.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2020-01-20 | 6:00 | 353 | 78.3 | 192.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 353
2020-01-20 | 7:00 | 374.2 | 78.3 | 200 | 25.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 374.2
2020-01-20 | 8:00 | 416.9 | 78.3 | 211.7 | 35.6 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2020-01-20 | 9:00 | 416.6 | 78.3 | 200.8 | 19 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 416.6
2020-01-20 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 148.9 | 10.3 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2020-01-20 | 11:00 | 399.5 | 78.3 | 112.9 | 10 | － | 26.3 | 133.9 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 399.5
2020-01-20 | 12:00 | 377.6 | 78.3 | 81.2 | 10 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2020-01-20 | 13:00 | 382.1 | 78.3 | 90.7 | 10 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2020-01-20 | 14:00 | 365.1 | 78.3 | 111.4 | 10 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2020-01-20 | 15:00 | 364.4 | 78.3 | 151.7 | 10.7 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2020-01-20 | 16:00 | 384 | 78.3 | 196.6 | 21 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 384
2020-01-20 | 17:00 | 397.2 | 78.3 | 207.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2020-01-20 | 18:00 | 406.5 | 78.3 | 207.6 | 54.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 406.5
2020-01-20 | 19:00 | 394.4 | 78.3 | 207.6 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2020-01-20 | 20:00 | 378.7 | 78.3 | 202.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2020-01-20 | 21:00 | 354.6 | 78.3 | 189.2 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 354.6
2020-01-20 | 22:00 | 327.3 | 78.3 | 168.4 | 13.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2020-01-20 | 23:00 | 312.9 | 78.3 | 152.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2020-01-21 | 0:00 | 303 | 78.3 | 141.9 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 303
2020-01-21 | 1:00 | 309.5 | 78.3 | 148.8 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2020-01-21 | 2:00 | 330.9 | 78.3 | 168.8 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2020-01-21 | 3:00 | 348.8 | 78.3 | 185.2 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2020-01-21 | 4:00 | 349.3 | 78.3 | 181.7 | 13.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2020-01-21 | 5:00 | 345.2 | 78.3 | 177 | 12.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2020-01-21 | 6:00 | 358.3 | 78.3 | 186.8 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2020-01-21 | 7:00 | 376.8 | 78.3 | 195 | 15.1 | － | 26.3 | 9 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2020-01-21 | 8:00 | 414.4 | 78.3 | 204 | 15.5 | － | 26.3 | 38.8 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2020-01-21 | 9:00 | 407.9 | 78.3 | 164.4 | 10.9 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-01-21 | 10:00 | 397.7 | 78.3 | 119.1 | 10.1 | － | 26.3 | 126.4 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 397.7
2020-01-21 | 11:00 | 390.3 | 78.3 | 96.3 | 10.1 | － | 26.3 | 149.6 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-01-21 | 12:00 | 367.3 | 78.3 | 68.2 | 10.1 | － | 26.3 | 152.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2020-01-21 | 13:00 | 378.1 | 78.3 | 94.9 | 10.1 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2020-01-21 | 14:00 | 366 | 78.3 | 123.6 | 10.2 | － | 26.3 | 107.4 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 366
2020-01-21 | 15:00 | 357.3 | 78.3 | 167.1 | 11.2 | － | 26.3 | 58.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2020-01-21 | 16:00 | 382.1 | 78.3 | 217.6 | 20.5 | － | 26.3 | 23.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2020-01-21 | 17:00 | 398.4 | 78.3 | 238.5 | 42.8 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 398.4
2020-01-21 | 18:00 | 413.9 | 78.3 | 222.6 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 21 | 0 | 413.9
2020-01-21 | 19:00 | 403.8 | 78.3 | 241.1 | 53.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2020-01-21 | 20:00 | 389.9 | 78.3 | 238.9 | 45.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2020-01-21 | 21:00 | 367.4 | 78.3 | 230.5 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2020-01-21 | 22:00 | 342.1 | 78.3 | 213.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 342.1
2020-01-21 | 23:00 | 329.5 | 78.3 | 201.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2020-01-22 | 0:00 | 321.7 | 78.3 | 202.4 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2020-01-22 | 1:00 | 331.8 | 78.3 | 214.1 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2020-01-22 | 2:00 | 351.6 | 78.3 | 233.4 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2020-01-22 | 3:00 | 363.6 | 78.3 | 244.1 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2020-01-22 | 4:00 | 361.9 | 78.3 | 242.7 | 12.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2020-01-22 | 5:00 | 358.2 | 78.3 | 236.1 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2020-01-22 | 6:00 | 373.1 | 78.3 | 248.9 | 14.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2020-01-22 | 7:00 | 392.8 | 78.3 | 257.7 | 17.8 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2020-01-22 | 8:00 | 431.6 | 78.3 | 266.8 | 21.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2020-01-22 | 9:00 | 426.7 | 78.3 | 249.8 | 11.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2020-01-22 | 10:00 | 416.9 | 78.3 | 225.6 | 10.3 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2020-01-22 | 11:00 | 415.5 | 78.3 | 230.7 | 10.4 | － | 26.3 | 65.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 415.5
2020-01-22 | 12:00 | 388.1 | 78.3 | 232.9 | 10.7 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2020-01-22 | 13:00 | 403.7 | 78.3 | 249.9 | 12.5 | － | 26.3 | 30.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2020-01-22 | 14:00 | 399.6 | 78.3 | 258.8 | 17.7 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2020-01-22 | 15:00 | 404.5 | 78.3 | 261.7 | 31.7 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2020-01-22 | 16:00 | 418.3 | 78.3 | 254.4 | 53.7 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 418.3
2020-01-22 | 17:00 | 423.2 | 78.3 | 241.8 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 13 | 0 | 423.2
2020-01-22 | 18:00 | 422 | 78.3 | 236.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 15.6 | 0 | 422
2020-01-22 | 19:00 | 406.7 | 78.3 | 246.8 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13.4 | 0 | 406.7
2020-01-22 | 20:00 | 390.5 | 78.3 | 256.1 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 390.5
2020-01-22 | 21:00 | 365.1 | 78.3 | 228.8 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2020-01-22 | 22:00 | 335.5 | 78.3 | 198.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2020-01-22 | 23:00 | 320.1 | 78.3 | 179.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2020-01-23 | 0:00 | 306.1 | 78.3 | 156.9 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 306.1
2020-01-23 | 1:00 | 312.6 | 78.3 | 162.4 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2020-01-23 | 2:00 | 334.2 | 78.3 | 189.4 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2020-01-23 | 3:00 | 346.7 | 78.3 | 205.6 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2020-01-23 | 4:00 | 346.9 | 78.3 | 206 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 346.9
2020-01-23 | 5:00 | 339.3 | 78.3 | 199.2 | 11.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 339.3
2020-01-23 | 6:00 | 343 | 78.3 | 201.7 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 343
2020-01-23 | 7:00 | 363 | 78.3 | 217.6 | 15.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 363
2020-01-23 | 8:00 | 409.2 | 78.3 | 214.1 | 57.9 | － | 26.3 | 17 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 409.2
2020-01-23 | 9:00 | 422 | 78.3 | 221.5 | 57.9 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 422
2020-01-23 | 10:00 | 417.3 | 78.3 | 226.2 | 43.1 | － | 26.3 | 39.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 417.3
2020-01-23 | 11:00 | 407.4 | 78.3 | 229.9 | 17.1 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 407.4
2020-01-23 | 12:00 | 373.5 | 78.3 | 188.6 | 10.7 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 373.5
2020-01-23 | 13:00 | 372.2 | 78.3 | 190.8 | 10.7 | － | 26.3 | 56 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2020-01-23 | 14:00 | 361 | 78.3 | 190.4 | 10.7 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 361
2020-01-23 | 15:00 | 363.6 | 78.3 | 203.9 | 11.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2020-01-23 | 16:00 | 370 | 78.3 | 220.6 | 16.9 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370
2020-01-23 | 17:00 | 377.8 | 78.3 | 220.9 | 33.8 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2020-01-23 | 18:00 | 381.9 | 78.3 | 196.3 | 41.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 21 | 0 | 381.9
2020-01-23 | 19:00 | 367.7 | 78.3 | 221.7 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2020-01-23 | 20:00 | 352.9 | 78.3 | 217.4 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2020-01-23 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 202.3 | 11.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2020-01-23 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 174.3 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2020-01-23 | 23:00 | 290.2 | 78.3 | 161.3 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2020-01-24 | 0:00 | 284 | 78.3 | 155.4 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 284
2020-01-24 | 1:00 | 291.8 | 78.3 | 164.8 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2020-01-24 | 2:00 | 314.1 | 78.3 | 185.5 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2020-01-24 | 3:00 | 329.3 | 78.3 | 198.3 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2020-01-24 | 4:00 | 332.9 | 78.3 | 202.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2020-01-24 | 5:00 | 324.9 | 78.3 | 197.1 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2020-01-24 | 6:00 | 325 | 78.3 | 194.5 | 11.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 325
2020-01-24 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 201.4 | 13.1 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2020-01-24 | 8:00 | 380.8 | 78.3 | 209.3 | 34.9 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2020-01-24 | 9:00 | 392.5 | 78.3 | 213.9 | 31.6 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 392.5
2020-01-24 | 10:00 | 390 | 78.3 | 213.8 | 14.5 | － | 26.3 | 47.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 390
2020-01-24 | 11:00 | 381.9 | 78.3 | 200.7 | 10.8 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 381.9
2020-01-24 | 12:00 | 357.6 | 78.3 | 166.6 | 10.3 | － | 26.3 | 65 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2020-01-24 | 13:00 | 365.9 | 78.3 | 204.1 | 11.9 | － | 26.3 | 35.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2020-01-24 | 14:00 | 358.9 | 78.3 | 208.4 | 14.9 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2020-01-24 | 15:00 | 360 | 78.3 | 210.3 | 20.3 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 360
2020-01-24 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 202.1 | 45.5 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2020-01-24 | 17:00 | 377.7 | 78.3 | 195 | 57.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2020-01-24 | 18:00 | 378.4 | 78.3 | 172.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 21 | 0 | 378.4
2020-01-24 | 19:00 | 366.6 | 78.3 | 208.3 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2020-01-24 | 20:00 | 352.5 | 78.3 | 205.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 352.5
2020-01-24 | 21:00 | 332 | 78.3 | 192.2 | 11.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 332
2020-01-24 | 22:00 | 309.7 | 78.3 | 169.8 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2020-01-24 | 23:00 | 299.3 | 78.3 | 158.7 | 10.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2020-01-25 | 0:00 | 287.9 | 78.3 | 145.6 | 10.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2020-01-25 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 151.7 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2020-01-25 | 2:00 | 315.3 | 78.3 | 171.4 | 12.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2020-01-25 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 183.1 | 18.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2020-01-25 | 4:00 | 331.9 | 78.3 | 184 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2020-01-25 | 5:00 | 320.4 | 78.3 | 178.8 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2020-01-25 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 169.9 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2020-01-25 | 7:00 | 316.2 | 78.3 | 172.7 | 12.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2020-01-25 | 8:00 | 354.5 | 78.3 | 188.1 | 18.5 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2020-01-25 | 9:00 | 357.6 | 78.3 | 183.7 | 13.6 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2020-01-25 | 10:00 | 352 | 78.3 | 145.3 | 10.2 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 352
2020-01-25 | 11:00 | 349.4 | 78.3 | 132.5 | 10.1 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2020-01-25 | 12:00 | 334.3 | 78.3 | 142.7 | 10.1 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2020-01-25 | 13:00 | 335.1 | 78.3 | 173.5 | 11.7 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2020-01-25 | 14:00 | 327.6 | 78.3 | 174.9 | 12.5 | － | 26.3 | 14.4 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2020-01-25 | 15:00 | 327.7 | 78.3 | 179.2 | 14 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2020-01-25 | 16:00 | 340.8 | 78.3 | 186.8 | 31.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2020-01-25 | 17:00 | 358.7 | 78.3 | 176.3 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2020-01-25 | 18:00 | 364 | 78.3 | 155.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 21 | 0 | 364
2020-01-25 | 19:00 | 355 | 78.3 | 184.8 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 355
2020-01-25 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 185.8 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2020-01-25 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 185.8 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2020-01-25 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 177 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2020-01-25 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 169.5 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2020-01-26 | 0:00 | 283.7 | 78.3 | 158 | 18.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2020-01-26 | 1:00 | 289 | 78.3 | 161 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 289
2020-01-26 | 2:00 | 308.3 | 78.3 | 171.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2020-01-26 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 177.2 | 36.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2020-01-26 | 4:00 | 323.5 | 78.3 | 176.9 | 35.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2020-01-26 | 5:00 | 308.9 | 78.3 | 169 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2020-01-26 | 6:00 | 286.2 | 78.3 | 154.6 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-01-26 | 7:00 | 289.5 | 78.3 | 152.2 | 15.6 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2020-01-26 | 8:00 | 316.6 | 78.3 | 161.3 | 17.5 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 316.6
2020-01-26 | 9:00 | 315.3 | 78.3 | 150 | 13.8 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 315.3
2020-01-26 | 10:00 | 304.1 | 78.3 | 106.2 | 10.2 | － | 26.3 | 67.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2020-01-26 | 11:00 | 308.2 | 78.3 | 54.3 | 10 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2020-01-26 | 12:00 | 312.9 | 78.3 | 52.2 | 10 | － | 26.3 | 128.8 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2020-01-26 | 13:00 | 294.4 | 78.3 | 67.4 | 10 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2020-01-26 | 14:00 | 280.5 | 78.3 | 89.2 | 10.1 | － | 26.3 | 59.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2020-01-26 | 15:00 | 276 | 78.3 | 115.5 | 10.7 | － | 26.3 | 27 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 276
2020-01-26 | 16:00 | 287.5 | 78.3 | 142.3 | 13.5 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2020-01-26 | 17:00 | 323.1 | 78.3 | 171.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2020-01-26 | 18:00 | 341.5 | 78.3 | 177.9 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2020-01-26 | 19:00 | 336.3 | 78.3 | 175.9 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2020-01-26 | 20:00 | 326.7 | 78.3 | 173.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2020-01-26 | 21:00 | 309.4 | 78.3 | 168.1 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2020-01-26 | 22:00 | 287.4 | 78.3 | 155.4 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2020-01-26 | 23:00 | 276 | 78.3 | 147.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 276
2020-01-27 | 0:00 | 268 | 78.3 | 139.4 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 268
2020-01-27 | 1:00 | 276.4 | 78.3 | 134.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2020-01-27 | 2:00 | 299.4 | 78.3 | 151.6 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 299.4
2020-01-27 | 3:00 | 317.5 | 78.3 | 170.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2020-01-27 | 4:00 | 324.7 | 78.3 | 178 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2020-01-27 | 5:00 | 324.7 | 78.3 | 177.7 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2020-01-27 | 6:00 | 334 | 78.3 | 181.2 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 334
2020-01-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 200.3 | 10.7 | － | 26.3 | 8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2020-01-27 | 8:00 | 414.1 | 78.3 | 240.8 | 22.8 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 414.1
2020-01-27 | 9:00 | 425.6 | 78.3 | 244.6 | 30.2 | － | 26.3 | 19.8 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 425.6
2020-01-27 | 10:00 | 415.7 | 78.3 | 241.2 | 22 | － | 26.3 | 23.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 415.7
2020-01-27 | 11:00 | 404.9 | 78.3 | 236.5 | 18.7 | － | 26.3 | 19 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 404.9
2020-01-27 | 12:00 | 391.5 | 78.3 | 222.5 | 12.8 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2020-01-27 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 241.1 | 23.8 | － | 26.3 | 17 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2020-01-27 | 14:00 | 399.3 | 78.3 | 241 | 27 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2020-01-27 | 15:00 | 402.1 | 78.3 | 241.3 | 32.2 | － | 26.3 | 4.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-01-27 | 16:00 | 407.9 | 78.3 | 241.2 | 38.6 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-01-27 | 17:00 | 411.6 | 78.3 | 240.1 | 42.8 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2020-01-27 | 18:00 | 409.6 | 78.3 | 222.1 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 17.1 | 0 | 409.6
2020-01-27 | 19:00 | 392 | 78.3 | 222.7 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 16.6 | 0 | 392
2020-01-27 | 20:00 | 375.5 | 78.3 | 219.1 | 22.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 16.3 | 0 | 375.5
2020-01-27 | 21:00 | 349.1 | 78.3 | 204.7 | 13.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | 0 | 349.1
2020-01-27 | 22:00 | 321.7 | 78.3 | 192.9 | 10.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2020-01-27 | 23:00 | 304.2 | 78.3 | 173 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2020-01-28 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 161.9 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2020-01-28 | 1:00 | 300.1 | 78.3 | 161.7 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2020-01-28 | 2:00 | 320 | 78.3 | 174.6 | 10.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 320
2020-01-28 | 3:00 | 336.2 | 78.3 | 190.7 | 10.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2020-01-28 | 4:00 | 337.8 | 78.3 | 196.1 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 337.8
2020-01-28 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 193.4 | 10.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2020-01-28 | 6:00 | 336.9 | 78.3 | 198.8 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2020-01-28 | 7:00 | 357.5 | 78.3 | 210.5 | 13.7 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2020-01-28 | 8:00 | 400 | 78.3 | 221.3 | 37.9 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 400
2020-01-28 | 9:00 | 407.3 | 78.3 | 216.7 | 49.1 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 407.3
2020-01-28 | 10:00 | 402.8 | 78.3 | 224.4 | 25 | － | 26.3 | 20.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 402.8
2020-01-28 | 11:00 | 396.7 | 78.3 | 223.1 | 19.5 | － | 26.3 | 26 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2020-01-28 | 12:00 | 372.4 | 78.3 | 209.2 | 12.2 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2020-01-28 | 13:00 | 388 | 78.3 | 219.7 | 17 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 388
2020-01-28 | 14:00 | 382.7 | 78.3 | 221 | 22 | － | 26.3 | 10 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2020-01-28 | 15:00 | 382.3 | 78.3 | 220.2 | 21.4 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 382.3
2020-01-28 | 16:00 | 395.1 | 78.3 | 220.6 | 31.7 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2020-01-28 | 17:00 | 401.4 | 78.3 | 218.4 | 39 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 401.4
2020-01-28 | 18:00 | 402.1 | 78.3 | 216 | 45.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 402.1
2020-01-28 | 19:00 | 386.4 | 78.3 | 220 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2020-01-28 | 20:00 | 369.7 | 78.3 | 213.4 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2020-01-28 | 21:00 | 345.6 | 78.3 | 188.6 | 10.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2020-01-28 | 22:00 | 318.6 | 78.3 | 160.3 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2020-01-28 | 23:00 | 303.1 | 78.3 | 144.1 | 10 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 303.1
2020-01-29 | 0:00 | 290.1 | 78.3 | 130.5 | 11 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2020-01-29 | 1:00 | 294.9 | 78.3 | 134.7 | 11.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2020-01-29 | 2:00 | 317.8 | 78.3 | 156 | 13.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 317.8
2020-01-29 | 3:00 | 333.4 | 78.3 | 168.7 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-01-29 | 4:00 | 336.1 | 78.3 | 170.4 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2020-01-29 | 5:00 | 332.9 | 78.3 | 168.1 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2020-01-29 | 6:00 | 337.1 | 78.3 | 171.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2020-01-29 | 7:00 | 356.6 | 78.3 | 181.6 | 19.5 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2020-01-29 | 8:00 | 391.9 | 78.3 | 189.1 | 20 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2020-01-29 | 9:00 | 391.3 | 78.3 | 167.6 | 12.5 | － | 26.3 | 71.7 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2020-01-29 | 10:00 | 386.5 | 78.3 | 125.7 | 10.1 | － | 26.3 | 115.4 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 386.5
2020-01-29 | 11:00 | 378.7 | 78.3 | 108.4 | 10 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2020-01-29 | 12:00 | 352.6 | 78.3 | 67.9 | 10 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2020-01-29 | 13:00 | 362.1 | 78.3 | 86.8 | 10 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2020-01-29 | 14:00 | 349.7 | 78.3 | 103.6 | 10 | － | 26.3 | 95.3 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2020-01-29 | 15:00 | 341 | 78.3 | 134.5 | 10.5 | － | 26.3 | 59.4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 341
2020-01-29 | 16:00 | 360.2 | 78.3 | 179.6 | 17.2 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2020-01-29 | 17:00 | 371.3 | 78.3 | 196.5 | 36.4 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2020-01-29 | 18:00 | 386.6 | 78.3 | 175.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 21 | 0 | 386.6
2020-01-29 | 19:00 | 377.4 | 78.3 | 198 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2020-01-29 | 20:00 | 365.5 | 78.3 | 197.4 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 365.5
2020-01-29 | 21:00 | 345.7 | 78.3 | 192.8 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2020-01-29 | 22:00 | 319.4 | 78.3 | 177.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2020-01-29 | 23:00 | 305.4 | 78.3 | 163.7 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2020-01-30 | 0:00 | 295.5 | 78.3 | 153.4 | 12.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2020-01-30 | 1:00 | 304.3 | 78.3 | 160.7 | 12.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2020-01-30 | 2:00 | 327.6 | 78.3 | 178.6 | 17.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2020-01-30 | 3:00 | 345 | 78.3 | 190 | 24 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 345
2020-01-30 | 4:00 | 351 | 78.3 | 192.9 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 351
2020-01-30 | 5:00 | 350.9 | 78.3 | 192.7 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2020-01-30 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 196.1 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2020-01-30 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 199.7 | 32.5 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2020-01-30 | 8:00 | 402.6 | 78.3 | 199.7 | 22.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 402.6
2020-01-30 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 166.6 | 11.2 | － | 26.3 | 95.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2020-01-30 | 10:00 | 391.6 | 78.3 | 121.1 | 10 | － | 26.3 | 133.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 391.6
2020-01-30 | 11:00 | 387.5 | 78.3 | 100.8 | 10 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2020-01-30 | 12:00 | 365.2 | 78.3 | 84.4 | 10 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2020-01-30 | 13:00 | 374.5 | 78.3 | 100.6 | 10 | － | 26.3 | 127.7 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 374.5
2020-01-30 | 14:00 | 356.8 | 78.3 | 99.9 | 10 | － | 26.3 | 102.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2020-01-30 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 134 | 10.2 | － | 26.3 | 64.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2020-01-30 | 16:00 | 373.1 | 78.3 | 185.3 | 17.5 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 373.1
2020-01-30 | 17:00 | 385.7 | 78.3 | 198.5 | 36.1 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2020-01-30 | 18:00 | 400.3 | 78.3 | 177.8 | 46.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 21 | 0 | 400.3
2020-01-30 | 19:00 | 390.3 | 78.3 | 197.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-01-30 | 20:00 | 377.6 | 78.3 | 193.9 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2020-01-30 | 21:00 | 355.8 | 78.3 | 179.9 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2020-01-30 | 22:00 | 327.8 | 78.3 | 157.7 | 12.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2020-01-30 | 23:00 | 314 | 78.3 | 146.3 | 11.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 314
2020-01-31 | 0:00 | 303.8 | 78.3 | 136.7 | 10.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2020-01-31 | 1:00 | 310.6 | 78.3 | 142 | 10.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2020-01-31 | 2:00 | 332.8 | 78.3 | 163.2 | 12.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2020-01-31 | 3:00 | 349.5 | 78.3 | 178.7 | 14.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2020-01-31 | 4:00 | 352.4 | 78.3 | 180.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2020-01-31 | 5:00 | 352.4 | 78.3 | 181.6 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2020-01-31 | 6:00 | 364.7 | 78.3 | 191.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2020-01-31 | 7:00 | 383 | 78.3 | 197.7 | 19.2 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 383
2020-01-31 | 8:00 | 416.7 | 78.3 | 198.4 | 16.7 | － | 26.3 | 45.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 416.7
2020-01-31 | 9:00 | 412.8 | 78.3 | 165.7 | 11.1 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 412.8
2020-01-31 | 10:00 | 403.6 | 78.3 | 120.3 | 10.2 | － | 26.3 | 116.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 403.6
2020-01-31 | 11:00 | 402.3 | 78.3 | 104.4 | 10.2 | － | 26.3 | 131.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 402.3
2020-01-31 | 12:00 | 380.4 | 78.3 | 83.1 | 10.2 | － | 26.3 | 137.2 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2020-01-31 | 13:00 | 390.3 | 78.3 | 121.2 | 10.2 | － | 26.3 | 110.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-01-31 | 14:00 | 377.6 | 78.3 | 136 | 10.2 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2020-01-31 | 15:00 | 371.9 | 78.3 | 158.9 | 11 | － | 26.3 | 54.7 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2020-01-31 | 16:00 | 390.7 | 78.3 | 198.5 | 18.3 | － | 26.3 | 24.9 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 390.7
2020-01-31 | 17:00 | 404.8 | 78.3 | 215.1 | 40.3 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2020-01-31 | 18:00 | 420.4 | 78.3 | 218.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 420.4
2020-01-31 | 19:00 | 409.5 | 78.3 | 215.7 | 52.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 409.5
2020-01-31 | 20:00 | 395.1 | 78.3 | 214.8 | 41.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2020-01-31 | 21:00 | 374.4 | 78.3 | 209.8 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 374.4
2020-01-31 | 22:00 | 348.1 | 78.3 | 194.7 | 19.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2020-01-31 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 186 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2020-02-01 | 0:00 | 325 | 78.3 | 166.4 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 325
2020-02-01 | 1:00 | 330.7 | 78.3 | 170.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2020-02-01 | 2:00 | 349.7 | 78.3 | 183 | 31.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2020-02-01 | 3:00 | 359.1 | 78.3 | 186.7 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2020-02-01 | 4:00 | 354.3 | 78.3 | 184.4 | 33 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2020-02-01 | 5:00 | 342.3 | 78.3 | 178.2 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2020-02-01 | 6:00 | 337.4 | 78.3 | 173.6 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2020-02-01 | 7:00 | 357.3 | 78.3 | 183.2 | 29.8 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2020-02-01 | 8:00 | 381.8 | 78.3 | 179.1 | 23.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 381.8
2020-02-01 | 9:00 | 367.2 | 78.3 | 134.4 | 15 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2020-02-01 | 10:00 | 358.8 | 78.3 | 98.6 | 14 | － | 26.3 | 117.2 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2020-02-01 | 11:00 | 347.8 | 78.3 | 50.6 | 13.9 | － | 26.3 | 151.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2020-02-01 | 12:00 | 333.6 | 78.3 | 64.6 | 13.9 | － | 26.3 | 153.4 | 0 | 27.1 | 0 | -30 | 0 | 333.6
2020-02-01 | 13:00 | 328.3 | 78.3 | 70.5 | 13.9 | － | 26.3 | 139.6 | 0 | 29.7 | 0 | -30 | 0 | 328.3
2020-02-01 | 14:00 | 312.8 | 78.3 | 56.9 | 13.9 | － | 26.3 | 105.1 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2020-02-01 | 15:00 | 310.2 | 78.3 | 92.4 | 14.1 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2020-02-01 | 16:00 | 329.3 | 78.3 | 146.2 | 17.1 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2020-02-01 | 17:00 | 347.6 | 78.3 | 180.5 | 29.4 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2020-02-01 | 18:00 | 369.4 | 78.3 | 169.8 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 369.4
2020-02-01 | 19:00 | 366.7 | 78.3 | 191.4 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2020-02-01 | 20:00 | 357.7 | 78.3 | 188.6 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2020-02-01 | 21:00 | 341.4 | 78.3 | 181.2 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2020-02-01 | 22:00 | 318.5 | 78.3 | 169.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2020-02-01 | 23:00 | 312.5 | 78.3 | 162.2 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2020-02-02 | 0:00 | 306.9 | 78.3 | 156.2 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2020-02-02 | 1:00 | 315.4 | 78.3 | 165.5 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 315.4
2020-02-02 | 2:00 | 335 | 78.3 | 179.2 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 335
2020-02-02 | 3:00 | 344.7 | 78.3 | 184.8 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2020-02-02 | 4:00 | 340.5 | 78.3 | 184.3 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2020-02-02 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 173 | 26.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2020-02-02 | 6:00 | 308 | 78.3 | 163.2 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 308
2020-02-02 | 7:00 | 317.5 | 78.3 | 165.4 | 23 | － | 26.3 | 13.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2020-02-02 | 8:00 | 332.9 | 78.3 | 153.8 | 18.6 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2020-02-02 | 9:00 | 319.5 | 78.3 | 110.9 | 14.3 | － | 26.3 | 96.4 | -9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2020-02-02 | 10:00 | 308.2 | 78.3 | 62.8 | 13.9 | － | 26.3 | 138.3 | -13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2020-02-02 | 11:00 | 302 | 78.3 | 65.7 | 13.9 | － | 26.3 | 162.2 | -15 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 302
2020-02-02 | 12:00 | 297.6 | 78.3 | 55.5 | 13.9 | － | 26.3 | 169.1 | -15.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 297.6
2020-02-02 | 13:00 | 290.5 | 78.3 | 56.5 | 13.9 | － | 26.3 | 160.1 | -15 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 290.5
2020-02-02 | 14:00 | 273.1 | 78.3 | 73.3 | 13.9 | － | 26.3 | 122.8 | -11.5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 273.1
2020-02-02 | 15:00 | 270.7 | 78.3 | 78 | 14.1 | － | 26.3 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2020-02-02 | 16:00 | 294.3 | 78.3 | 138.5 | 17.2 | － | 26.3 | 30.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2020-02-02 | 17:00 | 326.1 | 78.3 | 183.8 | 32.2 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2020-02-02 | 18:00 | 350.4 | 78.3 | 175.4 | 47.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 350.4
2020-02-02 | 19:00 | 351 | 78.3 | 196.4 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 351
2020-02-02 | 20:00 | 343.8 | 78.3 | 193.6 | 41.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2020-02-02 | 21:00 | 327.6 | 78.3 | 185.5 | 33.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2020-02-02 | 22:00 | 304.2 | 78.3 | 170.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2020-02-02 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 166.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2020-02-03 | 0:00 | 296.5 | 78.3 | 175.8 | 14.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2020-02-03 | 1:00 | 309 | 78.3 | 184.8 | 15.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 309
2020-02-03 | 2:00 | 331.1 | 78.3 | 199 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2020-02-03 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 203.4 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2020-02-03 | 4:00 | 344.4 | 78.3 | 202.4 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2020-02-03 | 5:00 | 343.4 | 78.3 | 200.4 | 21.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2020-02-03 | 6:00 | 360.8 | 78.3 | 205.9 | 31.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2020-02-03 | 7:00 | 387.9 | 78.3 | 208.4 | 39.8 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2020-02-03 | 8:00 | 424.8 | 78.3 | 215.7 | 37.8 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 424.8
2020-02-03 | 9:00 | 422.7 | 78.3 | 199.7 | 15.4 | － | 26.3 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 422.7
2020-02-03 | 10:00 | 417.8 | 78.3 | 180.3 | 14.2 | － | 26.3 | 90 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2020-02-03 | 11:00 | 414.8 | 78.3 | 176.6 | 14.1 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2020-02-03 | 12:00 | 389.2 | 78.3 | 150.5 | 14.1 | － | 26.3 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2020-02-03 | 13:00 | 394.6 | 78.3 | 149.5 | 14.1 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2020-02-03 | 14:00 | 380.6 | 78.3 | 150.7 | 14.1 | － | 26.3 | 81.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 380.6
2020-02-03 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 176.7 | 14.3 | － | 26.3 | 46 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2020-02-03 | 16:00 | 385.5 | 78.3 | 206.2 | 22.8 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 385.5
2020-02-03 | 17:00 | 395.8 | 78.3 | 203.9 | 46.8 | － | 26.3 | 1 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2020-02-03 | 18:00 | 407.2 | 78.3 | 198.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 407.2
2020-02-03 | 19:00 | 398.3 | 78.3 | 201.7 | 51.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2020-02-03 | 20:00 | 383.9 | 78.3 | 206.4 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 383.9
2020-02-03 | 21:00 | 362.4 | 78.3 | 201 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2020-02-03 | 22:00 | 335.3 | 78.3 | 185.4 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2020-02-03 | 23:00 | 321.7 | 78.3 | 174.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2020-02-04 | 0:00 | 315.1 | 78.3 | 169.2 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2020-02-04 | 1:00 | 326.3 | 78.3 | 181 | 16.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2020-02-04 | 2:00 | 349.4 | 78.3 | 202.7 | 20.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2020-02-04 | 3:00 | 363.3 | 78.3 | 212.8 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2020-02-04 | 4:00 | 365.9 | 78.3 | 219.9 | 25.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2020-02-04 | 5:00 | 365 | 78.3 | 218.6 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 365
2020-02-04 | 6:00 | 382.5 | 78.3 | 231.5 | 31.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2020-02-04 | 7:00 | 404.8 | 78.3 | 238.3 | 33.6 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 404.8
2020-02-04 | 8:00 | 427.4 | 78.3 | 234.2 | 26.3 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 427.4
2020-02-04 | 9:00 | 422 | 78.3 | 195.7 | 16.1 | － | 26.3 | 101.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 422
2020-02-04 | 10:00 | 400 | 78.3 | 133.1 | 14 | － | 26.3 | 146 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 400
2020-02-04 | 11:00 | 389.2 | 78.3 | 99 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2020-02-04 | 12:00 | 366.6 | 78.3 | 68.2 | 13.9 | － | 26.3 | 177.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2020-02-04 | 13:00 | 375.3 | 78.3 | 88.3 | 13.9 | － | 26.3 | 166.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2020-02-04 | 14:00 | 361.9 | 78.3 | 108.4 | 13.9 | － | 26.3 | 131.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2020-02-04 | 15:00 | 357.1 | 78.3 | 149.7 | 14.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2020-02-04 | 16:00 | 380.4 | 78.3 | 212 | 20.5 | － | 26.3 | 36.8 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2020-02-04 | 17:00 | 391.6 | 78.3 | 227.1 | 38.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 4.9 | 0 | 13 | 0 | 391.6
2020-02-04 | 18:00 | 414.2 | 78.3 | 228.4 | 56.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.8 | 0 | 414.2
2020-02-04 | 19:00 | 407.5 | 78.3 | 230.5 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 16.5 | 0 | 407.5
2020-02-04 | 20:00 | 395.2 | 78.3 | 228.4 | 42 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 13.7 | 0 | 395.2
2020-02-04 | 21:00 | 373.7 | 78.3 | 230.8 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 373.7
2020-02-04 | 22:00 | 347.2 | 78.3 | 210.1 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2020-02-04 | 23:00 | 336.4 | 78.3 | 197.8 | 19.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2020-02-05 | 0:00 | 327 | 78.3 | 181.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 327
2020-02-05 | 1:00 | 336.2 | 78.3 | 185.9 | 21.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2020-02-05 | 2:00 | 353.8 | 78.3 | 195.7 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-02-05 | 3:00 | 362.7 | 78.3 | 199.2 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2020-02-05 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 197 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2020-02-05 | 5:00 | 358.3 | 78.3 | 194 | 24.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2020-02-05 | 6:00 | 372.9 | 78.3 | 199.9 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2020-02-05 | 7:00 | 397.6 | 78.3 | 204.3 | 29.3 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2020-02-05 | 8:00 | 425.2 | 78.3 | 203.5 | 24.2 | － | 26.3 | 46.3 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 425.2
2020-02-05 | 9:00 | 422 | 78.3 | 175.1 | 15.6 | － | 26.3 | 87.9 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 422
2020-02-05 | 10:00 | 411.8 | 78.3 | 153.8 | 14.4 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2020-02-05 | 11:00 | 402 | 78.3 | 115.9 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 402
2020-02-05 | 12:00 | 378.5 | 78.3 | 78.2 | 13.9 | － | 26.3 | 132.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2020-02-05 | 13:00 | 392.8 | 78.3 | 111.1 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 392.8
2020-02-05 | 14:00 | 382.4 | 78.3 | 115.9 | 13.9 | － | 26.3 | 100.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-02-05 | 15:00 | 379.2 | 78.3 | 141.7 | 14.2 | － | 26.3 | 68.1 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2020-02-05 | 16:00 | 397.6 | 78.3 | 186.5 | 19 | － | 26.3 | 35 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2020-02-05 | 17:00 | 407.9 | 78.3 | 208.7 | 37.9 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-02-05 | 18:00 | 428 | 78.3 | 189.1 | 59.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 21 | 0 | 428
2020-02-05 | 19:00 | 420.8 | 78.3 | 211.1 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 420.8
2020-02-05 | 20:00 | 409.3 | 78.3 | 208.9 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2020-02-05 | 21:00 | 387.3 | 78.3 | 199.2 | 27.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 387.3
2020-02-05 | 22:00 | 356.6 | 78.3 | 178.5 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2020-02-05 | 23:00 | 344 | 78.3 | 168.5 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 344
2020-02-06 | 0:00 | 337.3 | 78.3 | 162.8 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2020-02-06 | 1:00 | 346 | 78.3 | 171.1 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 346
2020-02-06 | 2:00 | 364 | 78.3 | 191.7 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 364
2020-02-06 | 3:00 | 370.9 | 78.3 | 201.9 | 16.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2020-02-06 | 4:00 | 367.6 | 78.3 | 197.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2020-02-06 | 5:00 | 366 | 78.3 | 195.4 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 366
2020-02-06 | 6:00 | 385.7 | 78.3 | 211.8 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2020-02-06 | 7:00 | 414.5 | 78.3 | 226.6 | 19.7 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2020-02-06 | 8:00 | 450.9 | 78.3 | 238.7 | 21 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 450.9
2020-02-06 | 9:00 | 443.4 | 78.3 | 204.4 | 16 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 443.4
2020-02-06 | 10:00 | 429.8 | 78.3 | 161.5 | 15.3 | － | 26.3 | 117.7 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 429.8
2020-02-06 | 11:00 | 424.7 | 78.3 | 143.5 | 15.3 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 424.7
2020-02-06 | 12:00 | 401.9 | 78.3 | 125.5 | 15.3 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2020-02-06 | 13:00 | 410.5 | 78.3 | 137.2 | 15.3 | － | 26.3 | 125.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 410.5
2020-02-06 | 14:00 | 395.4 | 78.3 | 154 | 15.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4
2020-02-06 | 15:00 | 393.8 | 78.3 | 180.6 | 15.4 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 393.8
2020-02-06 | 16:00 | 411.9 | 78.3 | 236.2 | 21.1 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2020-02-06 | 17:00 | 429.1 | 78.3 | 259.5 | 49.3 | － | 26.3 | 3.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 429.1
2020-02-06 | 18:00 | 450.5 | 78.3 | 275.1 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2020-02-06 | 19:00 | 440.1 | 78.3 | 266.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 440.1
2020-02-06 | 20:00 | 423.5 | 78.3 | 258.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 423.5
2020-02-06 | 21:00 | 400.4 | 78.3 | 254.8 | 38.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2020-02-06 | 22:00 | 367.5 | 78.3 | 237.8 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2020-02-06 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 230.5 | 21.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2020-02-07 | 0:00 | 351.7 | 78.3 | 232 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2020-02-07 | 1:00 | 357.9 | 78.3 | 237.3 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 357.9
2020-02-07 | 2:00 | 374.6 | 78.3 | 251.2 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2020-02-07 | 3:00 | 379.2 | 78.3 | 254.7 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2020-02-07 | 4:00 | 375.2 | 78.3 | 251.4 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2020-02-07 | 5:00 | 371.5 | 78.3 | 248.7 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2020-02-07 | 6:00 | 391.9 | 78.3 | 262.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2020-02-07 | 7:00 | 416.9 | 78.3 | 271.4 | 29.1 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 416.9
2020-02-07 | 8:00 | 460.4 | 78.3 | 276.2 | 52 | － | 26.3 | 27 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 460.4
2020-02-07 | 9:00 | 469.9 | 78.3 | 280.3 | 27 | － | 26.3 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 469.9
2020-02-07 | 10:00 | 461.1 | 78.3 | 247.2 | 14.8 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 461.1
2020-02-07 | 11:00 | 454.3 | 78.3 | 222.2 | 14.2 | － | 26.3 | 111 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 454.3
2020-02-07 | 12:00 | 432.5 | 78.3 | 191.6 | 14.2 | － | 26.3 | 120.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2020-02-07 | 13:00 | 435.6 | 78.3 | 215.6 | 14.2 | － | 26.3 | 100.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435.6
2020-02-07 | 14:00 | 422.8 | 78.3 | 241.3 | 14.7 | － | 26.3 | 61.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 422.8
2020-02-07 | 15:00 | 407.9 | 78.3 | 260.6 | 19 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 407.9
2020-02-07 | 16:00 | 414.5 | 78.3 | 271 | 29.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2020-02-07 | 17:00 | 429.4 | 78.3 | 270.1 | 52.4 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429.4
2020-02-07 | 18:00 | 440.4 | 78.3 | 270.2 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 440.4
2020-02-07 | 19:00 | 426.8 | 78.3 | 270.8 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 426.8
2020-02-07 | 20:00 | 408.2 | 78.3 | 270.1 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2020-02-07 | 21:00 | 385.4 | 78.3 | 258 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2020-02-07 | 22:00 | 355.9 | 78.3 | 231.2 | 14.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 355.9
2020-02-07 | 23:00 | 342.5 | 78.3 | 215.8 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2020-02-08 | 0:00 | 328.1 | 78.3 | 177.3 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2020-02-08 | 1:00 | 334.1 | 78.3 | 176.6 | 34.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2020-02-08 | 2:00 | 349.3 | 78.3 | 179.4 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2020-02-08 | 3:00 | 359.4 | 78.3 | 180.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2020-02-08 | 4:00 | 355 | 78.3 | 178.2 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 355
2020-02-08 | 5:00 | 344.1 | 78.3 | 173 | 30 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2020-02-08 | 6:00 | 339.2 | 78.3 | 164.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 339.2
2020-02-08 | 7:00 | 355.5 | 78.3 | 168.8 | 24.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2020-02-08 | 8:00 | 385.4 | 78.3 | 170.6 | 22.7 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 385.4
2020-02-08 | 9:00 | 376.4 | 78.3 | 122.7 | 14.4 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 376.4
2020-02-08 | 10:00 | 366.1 | 78.3 | 66.5 | 13.9 | － | 26.3 | 127 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2020-02-08 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 58.6 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2020-02-08 | 12:00 | 345.1 | 78.3 | 48.5 | 13.9 | － | 26.3 | 123.6 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 345.1
2020-02-08 | 13:00 | 338 | 78.3 | 52.3 | 13.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 338
2020-02-08 | 14:00 | 323.3 | 78.3 | 73.8 | 13.9 | － | 26.3 | 79.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2020-02-08 | 15:00 | 321.4 | 78.3 | 102.7 | 14.1 | － | 26.3 | 47.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2020-02-08 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 141.8 | 16.8 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2020-02-08 | 17:00 | 360.3 | 78.3 | 170.7 | 27.4 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2020-02-08 | 18:00 | 379.5 | 78.3 | 180.8 | 41 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2020-02-08 | 19:00 | 375 | 78.3 | 179.1 | 37.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 375
2020-02-08 | 20:00 | 365.2 | 78.3 | 174.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 365.2
2020-02-08 | 21:00 | 347.9 | 78.3 | 163.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2020-02-08 | 22:00 | 323.7 | 78.3 | 145.4 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2020-02-08 | 23:00 | 311.7 | 78.3 | 135.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2020-02-09 | 0:00 | 303.9 | 78.3 | 130.6 | 15.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 303.9
2020-02-09 | 1:00 | 312.9 | 78.3 | 139.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2020-02-09 | 2:00 | 334.3 | 78.3 | 159.3 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2020-02-09 | 3:00 | 347.6 | 78.3 | 177.9 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2020-02-09 | 4:00 | 347.4 | 78.3 | 179.9 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2020-02-09 | 5:00 | 334 | 78.3 | 172.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 334
2020-02-09 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 159.6 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-02-09 | 7:00 | 328.7 | 78.3 | 158.6 | 18.2 | － | 26.3 | 17 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2020-02-09 | 8:00 | 340.2 | 78.3 | 138.8 | 15.4 | － | 26.3 | 55 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2020-02-09 | 9:00 | 332.8 | 78.3 | 89.9 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2020-02-09 | 10:00 | 326.5 | 78.3 | 48.7 | 13.9 | － | 26.3 | 135.2 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-02-09 | 11:00 | 320.8 | 78.3 | 39.4 | 13.9 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2020-02-09 | 12:00 | 316.5 | 78.3 | 59.7 | 13.9 | － | 26.3 | 139 | 0 | 29.3 | 0 | -30 | 0 | 316.5
2020-02-09 | 13:00 | 302.5 | 78.3 | 31.4 | 13.9 | － | 26.3 | 124.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2020-02-09 | 14:00 | 288.3 | 78.3 | 38.1 | 13.9 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2020-02-09 | 15:00 | 290.3 | 78.3 | 78.4 | 13.9 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2020-02-09 | 16:00 | 313.5 | 78.3 | 142 | 15.9 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2020-02-09 | 17:00 | 350.4 | 78.3 | 195 | 31.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2020-02-09 | 18:00 | 379.7 | 78.3 | 208.7 | 55 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2020-02-09 | 19:00 | 382.7 | 78.3 | 209.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2020-02-09 | 20:00 | 377.2 | 78.3 | 209.3 | 60 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2020-02-09 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 205.9 | 46.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2020-02-09 | 22:00 | 334.2 | 78.3 | 192.1 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2020-02-09 | 23:00 | 329.2 | 78.3 | 184.1 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2020-02-10 | 0:00 | 326.2 | 78.3 | 183.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2020-02-10 | 1:00 | 334.6 | 78.3 | 183.8 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2020-02-10 | 2:00 | 351.1 | 78.3 | 192.4 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2020-02-10 | 3:00 | 356.4 | 78.3 | 192.5 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2020-02-10 | 4:00 | 351.8 | 78.3 | 187.3 | 23.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2020-02-10 | 5:00 | 348.9 | 78.3 | 183 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2020-02-10 | 6:00 | 371.4 | 78.3 | 194.8 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2020-02-10 | 7:00 | 401.6 | 78.3 | 204.8 | 33 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2020-02-10 | 8:00 | 433.9 | 78.3 | 206.1 | 26.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 433.9
2020-02-10 | 9:00 | 431.2 | 78.3 | 172.1 | 15.5 | － | 26.3 | 91.7 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 431.2
2020-02-10 | 10:00 | 419.6 | 78.3 | 123.8 | 13.9 | － | 26.3 | 126.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 419.6
2020-02-10 | 11:00 | 414 | 78.3 | 94.9 | 13.9 | － | 26.3 | 149.8 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 414
2020-02-10 | 12:00 | 394.4 | 78.3 | 78.9 | 13.9 | － | 26.3 | 145.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 394.4
2020-02-10 | 13:00 | 402.2 | 78.3 | 98.4 | 13.9 | － | 26.3 | 134.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2020-02-10 | 14:00 | 391.5 | 78.3 | 121.8 | 14 | － | 26.3 | 98.9 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 391.5
2020-02-10 | 15:00 | 382.4 | 78.3 | 144.6 | 14.4 | － | 26.3 | 66 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 382.4
2020-02-10 | 16:00 | 395.9 | 78.3 | 187.3 | 20.3 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2020-02-10 | 17:00 | 402.6 | 78.3 | 191.5 | 37.1 | － | 26.3 | 3.9 | 0 | 52.5 | 0 | 13 | 0 | 402.6
2020-02-10 | 18:00 | 417.4 | 78.3 | 187.3 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 19.7 | 0 | 417.4
2020-02-10 | 19:00 | 408 | 78.3 | 187 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 19.9 | 0 | 408
2020-02-10 | 20:00 | 394.5 | 78.3 | 186.3 | 39.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 18.4 | 0 | 394.5
2020-02-10 | 21:00 | 374.1 | 78.3 | 184.2 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 374.1
2020-02-10 | 22:00 | 344.2 | 78.3 | 180.4 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2020-02-10 | 23:00 | 332.7 | 78.3 | 170.6 | 18 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2020-02-11 | 0:00 | 326.7 | 78.3 | 168.7 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2020-02-11 | 1:00 | 334.3 | 78.3 | 180.2 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2020-02-11 | 2:00 | 352.9 | 78.3 | 194.5 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2020-02-11 | 3:00 | 362.9 | 78.3 | 205.2 | 30.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2020-02-11 | 4:00 | 362.4 | 78.3 | 201.1 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 362.4
2020-02-11 | 5:00 | 353.4 | 78.3 | 194.6 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2020-02-11 | 6:00 | 347.9 | 78.3 | 192.7 | 25.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2020-02-11 | 7:00 | 366.3 | 78.3 | 199.3 | 25.9 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2020-02-11 | 8:00 | 382.1 | 78.3 | 183.4 | 19.5 | － | 26.3 | 61.9 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 382.1
2020-02-11 | 9:00 | 367.6 | 78.3 | 126.6 | 14.5 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2020-02-11 | 10:00 | 353.4 | 78.3 | 70.3 | 13.9 | － | 26.3 | 157.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2020-02-11 | 11:00 | 345.7 | 78.3 | 48.1 | 13.9 | － | 26.3 | 179.1 | 0 | 7.2 | -7.2 | 0 | 0 | 345.7
2020-02-11 | 12:00 | 331.4 | 78.3 | 59.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.2 | 0 | 8.2 | -8.2 | -30 | 0 | 331.4
2020-02-11 | 13:00 | 330.4 | 78.3 | 70 | 13.9 | － | 26.3 | 171.9 | 0 | 6.5 | -6.5 | -30 | 0 | 330.4
2020-02-11 | 14:00 | 316.7 | 78.3 | 60.1 | 13.9 | － | 26.3 | 133.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2020-02-11 | 15:00 | 310.9 | 78.3 | 102.7 | 14.1 | － | 26.3 | 85.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2020-02-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 175.6 | 19.2 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2020-02-11 | 17:00 | 360.4 | 78.3 | 214.8 | 36.4 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2020-02-11 | 18:00 | 383.1 | 78.3 | 225.9 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2020-02-11 | 19:00 | 380.5 | 78.3 | 224.5 | 47.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 380.5
2020-02-11 | 20:00 | 371.7 | 78.3 | 221.2 | 43 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2020-02-11 | 21:00 | 352.8 | 78.3 | 210.8 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 352.8
2020-02-11 | 22:00 | 326.5 | 78.3 | 193.1 | 25.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-02-11 | 23:00 | 316.1 | 78.3 | 185.2 | 23 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2020-02-12 | 0:00 | 310.5 | 78.3 | 186.8 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 310.5
2020-02-12 | 1:00 | 318.6 | 78.3 | 192.8 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2020-02-12 | 2:00 | 337 | 78.3 | 205.4 | 18.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 337
2020-02-12 | 3:00 | 348.1 | 78.3 | 211.8 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2020-02-12 | 4:00 | 349.1 | 78.3 | 211.2 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2020-02-12 | 5:00 | 346.1 | 78.3 | 208.6 | 20.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 346.1
2020-02-12 | 6:00 | 359.5 | 78.3 | 212.5 | 26.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2020-02-12 | 7:00 | 378.6 | 78.3 | 215.1 | 24.1 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2020-02-12 | 8:00 | 414.3 | 78.3 | 222 | 23.6 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 414.3
2020-02-12 | 9:00 | 415 | 78.3 | 211 | 15.7 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 415
2020-02-12 | 10:00 | 416.8 | 78.3 | 198.4 | 14.2 | － | 26.3 | 83.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2020-02-12 | 11:00 | 420 | 78.3 | 194 | 14.1 | － | 26.3 | 82.2 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 420
2020-02-12 | 12:00 | 395.3 | 78.3 | 199.6 | 14.6 | － | 26.3 | 57.3 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 395.3
2020-02-12 | 13:00 | 405.7 | 78.3 | 219.8 | 27.9 | － | 26.3 | 29 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2020-02-12 | 14:00 | 391.9 | 78.3 | 216.1 | 29.1 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 391.9
2020-02-12 | 15:00 | 387.7 | 78.3 | 214.9 | 32.9 | － | 26.3 | 4.6 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2020-02-12 | 16:00 | 401.7 | 78.3 | 208.4 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2020-02-12 | 17:00 | 405.8 | 78.3 | 208.4 | 52.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2020-02-12 | 18:00 | 407.3 | 78.3 | 184.9 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 21 | 0 | 407.3
2020-02-12 | 19:00 | 393.6 | 78.3 | 213.8 | 35.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2020-02-12 | 20:00 | 375.9 | 78.3 | 208.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 375.9
2020-02-12 | 21:00 | 348.1 | 78.3 | 182.7 | 14.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2020-02-12 | 22:00 | 316.8 | 78.3 | 151.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-02-12 | 23:00 | 302.6 | 78.3 | 139.1 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2020-02-13 | 0:00 | 292 | 78.3 | 133.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 292
2020-02-13 | 1:00 | 299.2 | 78.3 | 151.6 | 17.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2020-02-13 | 2:00 | 319.9 | 78.3 | 175.8 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2020-02-13 | 3:00 | 331.5 | 78.3 | 188.5 | 31.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2020-02-13 | 4:00 | 332.1 | 78.3 | 190.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2020-02-13 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 184.3 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2020-02-13 | 6:00 | 327 | 78.3 | 181.2 | 26.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 327
2020-02-13 | 7:00 | 347 | 78.3 | 186.8 | 27.6 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 347
2020-02-13 | 8:00 | 379.9 | 78.3 | 193.1 | 28.1 | － | 26.3 | 39.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 379.9
2020-02-13 | 9:00 | 378.3 | 78.3 | 173.1 | 18.3 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 378.3
2020-02-13 | 10:00 | 370.7 | 78.3 | 139.4 | 14.6 | － | 26.3 | 97.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370.7
2020-02-13 | 11:00 | 365.4 | 78.3 | 106.2 | 13.9 | － | 26.3 | 125.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2020-02-13 | 12:00 | 339.8 | 78.3 | 57.1 | 13.9 | － | 26.3 | 151.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2020-02-13 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 62.8 | 13.9 | － | 26.3 | 159.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2020-02-13 | 14:00 | 336.7 | 78.3 | 75.8 | 13.9 | － | 26.3 | 134.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2020-02-13 | 15:00 | 328.9 | 78.3 | 114.5 | 14.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2020-02-13 | 16:00 | 344.9 | 78.3 | 170.2 | 18.9 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2020-02-13 | 17:00 | 342.7 | 78.3 | 179.3 | 34.6 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 | 13 | 0 | 342.7
2020-02-13 | 18:00 | 356.8 | 78.3 | 181.3 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0 | 356.8
2020-02-13 | 19:00 | 348.4 | 78.3 | 183.3 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 13 | 0 | 348.4
2020-02-13 | 20:00 | 338 | 78.3 | 194 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 338
2020-02-13 | 21:00 | 320.6 | 78.3 | 186.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2020-02-13 | 22:00 | 302.9 | 78.3 | 175 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2020-02-13 | 23:00 | 293.3 | 78.3 | 167.6 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2020-02-14 | 0:00 | 286.2 | 78.3 | 164.8 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-02-14 | 1:00 | 296 | 78.3 | 174.7 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 296
2020-02-14 | 2:00 | 318.5 | 78.3 | 196.9 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2020-02-14 | 3:00 | 334.7 | 78.3 | 210.9 | 18.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2020-02-14 | 4:00 | 337.3 | 78.3 | 212.9 | 19.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2020-02-14 | 5:00 | 330.8 | 78.3 | 206.1 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2020-02-14 | 6:00 | 333 | 78.3 | 208.5 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333
2020-02-14 | 7:00 | 350.8 | 78.3 | 217.7 | 21.2 | － | 26.3 | 6.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 350.8
2020-02-14 | 8:00 | 389.3 | 78.3 | 213.2 | 63 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2020-02-14 | 9:00 | 404.5 | 78.3 | 220 | 63 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 404.5
2020-02-14 | 10:00 | 409.7 | 78.3 | 218.8 | 52.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 409.7
2020-02-14 | 11:00 | 406.6 | 78.3 | 229.6 | 26.3 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2020-02-14 | 12:00 | 373 | 78.3 | 189.9 | 16.3 | － | 26.3 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373
2020-02-14 | 13:00 | 379.5 | 78.3 | 212.5 | 17 | － | 26.3 | 45 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 379.5
2020-02-14 | 14:00 | 364.1 | 78.3 | 197.4 | 16.4 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 364.1
2020-02-14 | 15:00 | 356.7 | 78.3 | 183 | 16.3 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2020-02-14 | 16:00 | 362 | 78.3 | 202.1 | 16.5 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 362
2020-02-14 | 17:00 | 360.2 | 78.3 | 219.6 | 23.1 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 360.2
2020-02-14 | 18:00 | 374.1 | 78.3 | 217 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 374.1
2020-02-14 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 220.1 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2020-02-14 | 20:00 | 352.4 | 78.3 | 217.7 | 22.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2020-02-14 | 21:00 | 334 | 78.3 | 206 | 17.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 334
2020-02-14 | 22:00 | 312.6 | 78.3 | 186.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2020-02-14 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 176.6 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2020-02-15 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 167.9 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2020-02-15 | 1:00 | 297.9 | 78.3 | 172.8 | 16.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2020-02-15 | 2:00 | 320.2 | 78.3 | 184.6 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2020-02-15 | 3:00 | 333.2 | 78.3 | 179.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2020-02-15 | 4:00 | 333.7 | 78.3 | 179.8 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2020-02-15 | 5:00 | 321.7 | 78.3 | 184.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2020-02-15 | 6:00 | 308.2 | 78.3 | 180.2 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2020-02-15 | 7:00 | 319.1 | 78.3 | 182.9 | 21 | － | 26.3 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2020-02-15 | 8:00 | 349.7 | 78.3 | 179.7 | 53.3 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2020-02-15 | 9:00 | 362.8 | 78.3 | 181.2 | 54.2 | － | 26.3 | 19.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2020-02-15 | 10:00 | 360.7 | 78.3 | 190.4 | 20.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2020-02-15 | 11:00 | 346.4 | 78.3 | 176.1 | 15 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2020-02-15 | 12:00 | 329.3 | 78.3 | 131.5 | 13.9 | － | 26.3 | 66.6 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2020-02-15 | 13:00 | 329 | 78.3 | 134.2 | 13.9 | － | 26.3 | 71.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 329
2020-02-15 | 14:00 | 314.7 | 78.3 | 162.4 | 14.3 | － | 26.3 | 31.1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2020-02-15 | 15:00 | 317 | 78.3 | 164.6 | 14.4 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 317
2020-02-15 | 16:00 | 323 | 78.3 | 173.3 | 15.7 | － | 26.3 | 16.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 323
2020-02-15 | 17:00 | 335.3 | 78.3 | 184.3 | 24 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2020-02-15 | 18:00 | 346.3 | 78.3 | 184.1 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2020-02-15 | 19:00 | 337.7 | 78.3 | 184.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2020-02-15 | 20:00 | 325.8 | 78.3 | 181 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2020-02-15 | 21:00 | 307.9 | 78.3 | 167.1 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2020-02-15 | 22:00 | 286.8 | 78.3 | 145.7 | 14 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2020-02-15 | 23:00 | 278.4 | 78.3 | 138.7 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2020-02-16 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 129 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2020-02-16 | 1:00 | 276 | 78.3 | 139.7 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 276
2020-02-16 | 2:00 | 298.1 | 78.3 | 140.6 | 39.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2020-02-16 | 3:00 | 312.1 | 78.3 | 131.8 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2020-02-16 | 4:00 | 311.5 | 78.3 | 129.6 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 311.5
2020-02-16 | 5:00 | 293.1 | 78.3 | 145.5 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2020-02-16 | 6:00 | 267.6 | 78.3 | 125.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2020-02-16 | 7:00 | 271.4 | 78.3 | 122.6 | 16.1 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2020-02-16 | 8:00 | 290.6 | 78.3 | 130.6 | 16.2 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2020-02-16 | 9:00 | 305 | 78.3 | 132.6 | 16.2 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 305
2020-02-16 | 10:00 | 317.4 | 78.3 | 133.5 | 16.2 | － | 26.3 | 26 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2020-02-16 | 11:00 | 319 | 78.3 | 126.6 | 16.1 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 319
2020-02-16 | 12:00 | 313.3 | 78.3 | 121.4 | 16.1 | － | 26.3 | 29.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2020-02-16 | 13:00 | 304.6 | 78.3 | 115.5 | 16.1 | － | 26.3 | 24.7 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2020-02-16 | 14:00 | 288.7 | 78.3 | 111.4 | 16.1 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2020-02-16 | 15:00 | 286.7 | 78.3 | 112.7 | 16.1 | － | 26.3 | 8 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2020-02-16 | 16:00 | 292.5 | 78.3 | 123.5 | 16.1 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2020-02-16 | 17:00 | 321.7 | 78.3 | 146.2 | 24.2 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 321.7
2020-02-16 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 135.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-02-16 | 19:00 | 330.6 | 78.3 | 139 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2020-02-16 | 20:00 | 323.9 | 78.3 | 145.9 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2020-02-16 | 21:00 | 309 | 78.3 | 143.6 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 309
2020-02-16 | 22:00 | 289.4 | 78.3 | 125.9 | 16.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2020-02-16 | 23:00 | 281.3 | 78.3 | 118.2 | 16.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2020-02-17 | 0:00 | 272 | 78.3 | 106.5 | 15 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 272
2020-02-17 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 112 | 15.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2020-02-17 | 2:00 | 305.7 | 78.3 | 136.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2020-02-17 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 158.2 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-02-17 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 166.9 | 17.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2020-02-17 | 5:00 | 338.3 | 78.3 | 173.1 | 17.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2020-02-17 | 6:00 | 349.8 | 78.3 | 187.9 | 20.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2020-02-17 | 7:00 | 370.2 | 78.3 | 190.4 | 20.2 | － | 26.3 | 16.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2020-02-17 | 8:00 | 404.7 | 78.3 | 197.6 | 20.3 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 404.7
2020-02-17 | 9:00 | 408.3 | 78.3 | 175.5 | 16.3 | － | 26.3 | 83.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 408.3
2020-02-17 | 10:00 | 410.2 | 78.3 | 132.5 | 15 | － | 26.3 | 124.9 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2020-02-17 | 11:00 | 410.2 | 78.3 | 113.4 | 14.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 410.2
2020-02-17 | 12:00 | 390.1 | 78.3 | 84.8 | 14.9 | － | 26.3 | 150.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2020-02-17 | 13:00 | 398.2 | 78.3 | 118.1 | 14.9 | － | 26.3 | 121.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 398.2
2020-02-17 | 14:00 | 389.9 | 78.3 | 134.9 | 15 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 389.9
2020-02-17 | 15:00 | 389.6 | 78.3 | 164.4 | 15.8 | － | 26.3 | 61.4 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2020-02-17 | 16:00 | 406.6 | 78.3 | 206.4 | 24.4 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2020-02-17 | 17:00 | 421.8 | 78.3 | 208.7 | 47.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 42.7 | 0 | 13 | 0 | 421.8
2020-02-17 | 18:00 | 440.3 | 78.3 | 205.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 27 | 0 | 440.3
2020-02-17 | 19:00 | 434.4 | 78.3 | 201.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 26.8 | 0 | 434.4
2020-02-17 | 20:00 | 419.4 | 78.3 | 193.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 27.1 | 0 | 419.4
2020-02-17 | 21:00 | 396 | 78.3 | 196.5 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 19.1 | 0 | 396
2020-02-17 | 22:00 | 365.3 | 78.3 | 187.4 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 13 | 0 | 365.3
2020-02-17 | 23:00 | 353.4 | 78.3 | 190.3 | 21 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2020-02-18 | 0:00 | 349.3 | 78.3 | 190.4 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2020-02-18 | 1:00 | 355.2 | 78.3 | 194.1 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 355.2
2020-02-18 | 2:00 | 372 | 78.3 | 206.5 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 372
2020-02-18 | 3:00 | 379.8 | 78.3 | 211.3 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2020-02-18 | 4:00 | 376.6 | 78.3 | 207.3 | 19.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 376.6
2020-02-18 | 5:00 | 373.9 | 78.3 | 207.5 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2020-02-18 | 6:00 | 395 | 78.3 | 220.2 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 395
2020-02-18 | 7:00 | 423.6 | 78.3 | 227.8 | 26.5 | － | 26.3 | 20.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2020-02-18 | 8:00 | 457.9 | 78.3 | 231.8 | 24.6 | － | 26.3 | 53.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2020-02-18 | 9:00 | 455.7 | 78.3 | 194.6 | 14.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 455.7
2020-02-18 | 10:00 | 442.4 | 78.3 | 155 | 13.9 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 442.4
2020-02-18 | 11:00 | 432.7 | 78.3 | 128.7 | 13.9 | － | 26.3 | 144.7 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 432.7
2020-02-18 | 12:00 | 410.4 | 78.3 | 108.8 | 13.9 | － | 26.3 | 141.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 410.4
2020-02-18 | 13:00 | 415.8 | 78.3 | 139.6 | 13.9 | － | 26.3 | 118.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 415.8
2020-02-18 | 14:00 | 404.6 | 78.3 | 153.2 | 14 | － | 26.3 | 93 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 404.6
2020-02-18 | 15:00 | 397.6 | 78.3 | 168.3 | 14.2 | － | 26.3 | 67.1 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2020-02-18 | 16:00 | 411.3 | 78.3 | 213.6 | 19.4 | － | 26.3 | 32.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 411.3
2020-02-18 | 17:00 | 422.5 | 78.3 | 234.1 | 37.6 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 422.5
2020-02-18 | 18:00 | 439.9 | 78.3 | 213.5 | 61.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 21 | 0 | 439.9
2020-02-18 | 19:00 | 432.8 | 78.3 | 235.8 | 57.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2020-02-18 | 20:00 | 420.2 | 78.3 | 235.8 | 53.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 420.2
2020-02-18 | 21:00 | 396.7 | 78.3 | 231.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2020-02-18 | 22:00 | 367.6 | 78.3 | 218.8 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2020-02-18 | 23:00 | 356.9 | 78.3 | 208.9 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2020-02-19 | 0:00 | 351.1 | 78.3 | 205.8 | 19.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2020-02-19 | 1:00 | 357.7 | 78.3 | 211.9 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2020-02-19 | 2:00 | 373.4 | 78.3 | 223 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2020-02-19 | 3:00 | 381.7 | 78.3 | 231 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2020-02-19 | 4:00 | 381.4 | 78.3 | 232.6 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2020-02-19 | 5:00 | 379.1 | 78.3 | 232 | 26.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2020-02-19 | 6:00 | 397.4 | 78.3 | 242.8 | 32.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 397.4
2020-02-19 | 7:00 | 423.2 | 78.3 | 247.7 | 32.2 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 423.2
2020-02-19 | 8:00 | 441 | 78.3 | 236.1 | 22.9 | － | 26.3 | 69.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 441
2020-02-19 | 9:00 | 434.3 | 78.3 | 193.6 | 15.4 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 434.3
2020-02-19 | 10:00 | 417.9 | 78.3 | 135 | 14 | － | 26.3 | 161.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 417.9
2020-02-19 | 11:00 | 404 | 78.3 | 100.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 404
2020-02-19 | 12:00 | 377.5 | 78.3 | 68.7 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2020-02-19 | 13:00 | 383.2 | 78.3 | 81.4 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 383.2
2020-02-19 | 14:00 | 364.4 | 78.3 | 94.2 | 13.9 | － | 26.3 | 149.1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2020-02-19 | 15:00 | 356.8 | 78.3 | 137.4 | 14 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2020-02-19 | 16:00 | 377.1 | 78.3 | 201.7 | 17.3 | － | 26.3 | 50.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2020-02-19 | 17:00 | 389.6 | 78.3 | 240.5 | 30.1 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 389.6
2020-02-19 | 18:00 | 417.1 | 78.3 | 257.7 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 417.1
2020-02-19 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 256.5 | 47.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 413.2
2020-02-19 | 20:00 | 403.9 | 78.3 | 252.7 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2020-02-19 | 21:00 | 382.5 | 78.3 | 243.7 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2020-02-19 | 22:00 | 354 | 78.3 | 224.5 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 354
2020-02-19 | 23:00 | 342.8 | 78.3 | 216.4 | 21.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2020-02-20 | 0:00 | 337.7 | 78.3 | 211.5 | 21.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2020-02-20 | 1:00 | 344.7 | 78.3 | 216.5 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344.7
2020-02-20 | 2:00 | 363.9 | 78.3 | 230 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2020-02-20 | 3:00 | 372.9 | 78.3 | 235.4 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2020-02-20 | 4:00 | 369.6 | 78.3 | 232.8 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2020-02-20 | 5:00 | 365.7 | 78.3 | 229.9 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 365.7
2020-02-20 | 6:00 | 382.9 | 78.3 | 239.5 | 35.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 382.9
2020-02-20 | 7:00 | 406.6 | 78.3 | 242 | 34.1 | － | 26.3 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 406.6
2020-02-20 | 8:00 | 434.8 | 78.3 | 245.8 | 32.7 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 434.8
2020-02-20 | 9:00 | 432.5 | 78.3 | 231.2 | 22.7 | － | 26.3 | 70.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 432.5
2020-02-20 | 10:00 | 431.4 | 78.3 | 210.5 | 17.3 | － | 26.3 | 96.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 431.4
2020-02-20 | 11:00 | 419.1 | 78.3 | 148.8 | 14 | － | 26.3 | 147.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2020-02-20 | 12:00 | 379 | 78.3 | 76.9 | 13.9 | － | 26.3 | 177.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 379
2020-02-20 | 13:00 | 383.1 | 78.3 | 80.7 | 13.9 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2020-02-20 | 14:00 | 365.6 | 78.3 | 88 | 13.9 | － | 26.3 | 146.7 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-02-20 | 15:00 | 355.1 | 78.3 | 122.7 | 13.9 | － | 26.3 | 97.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2020-02-20 | 16:00 | 371.2 | 78.3 | 187 | 16 | － | 26.3 | 49.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2020-02-20 | 17:00 | 379.3 | 78.3 | 212.2 | 25.7 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 14.3 | 0 | 13 | 0 | 379.3
2020-02-20 | 18:00 | 402.3 | 78.3 | 227.5 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 15.5 | 0 | 402.3
2020-02-20 | 19:00 | 399.7 | 78.3 | 227.9 | 38.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 13.5 | 0 | 399.7
2020-02-20 | 20:00 | 388.1 | 78.3 | 236.4 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2020-02-20 | 21:00 | 369.5 | 78.3 | 226.9 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 369.5
2020-02-20 | 22:00 | 342.9 | 78.3 | 208.2 | 20.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2020-02-20 | 23:00 | 332.2 | 78.3 | 199.5 | 18.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 332.2
2020-02-21 | 0:00 | 324.2 | 78.3 | 186 | 21.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 324.2
2020-02-21 | 1:00 | 332.4 | 78.3 | 193.1 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 332.4
2020-02-21 | 2:00 | 354.5 | 78.3 | 208.6 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 354.5
2020-02-21 | 3:00 | 366.4 | 78.3 | 214.7 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2020-02-21 | 4:00 | 367.9 | 78.3 | 216.7 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2020-02-21 | 5:00 | 366.5 | 78.3 | 216.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 366.5
2020-02-21 | 6:00 | 384.2 | 78.3 | 222.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 384.2
2020-02-21 | 7:00 | 405.7 | 78.3 | 226.2 | 40.7 | － | 26.3 | 26.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 405.7
2020-02-21 | 8:00 | 420.3 | 78.3 | 216.4 | 26 | － | 26.3 | 72 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 420.3
2020-02-21 | 9:00 | 407.5 | 78.3 | 165.5 | 15.2 | － | 26.3 | 121.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 407.5
2020-02-21 | 10:00 | 392.4 | 78.3 | 108.4 | 13.9 | － | 26.3 | 164.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 392.4
2020-02-21 | 11:00 | 381 | 78.3 | 77.7 | 13.9 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 381
2020-02-21 | 12:00 | 356.5 | 78.3 | 52 | 13.9 | － | 26.3 | 185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2020-02-21 | 13:00 | 368.2 | 78.3 | 74.5 | 13.9 | － | 26.3 | 174.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368.2
2020-02-21 | 14:00 | 354 | 78.3 | 93.1 | 13.9 | － | 26.3 | 140.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 354
2020-02-21 | 15:00 | 347.2 | 78.3 | 132.4 | 14.3 | － | 26.3 | 90.7 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2020-02-21 | 16:00 | 363.4 | 78.3 | 185.9 | 19.1 | － | 26.3 | 42.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 363.4
2020-02-21 | 17:00 | 368.6 | 78.3 | 197.4 | 30.6 | － | 26.3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 368.6
2020-02-21 | 18:00 | 385 | 78.3 | 206.4 | 43.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 15.1 | 0 | 385
2020-02-21 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 203.2 | 37.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 13.9 | 0 | 380.1
2020-02-21 | 20:00 | 368.4 | 78.3 | 197.7 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2020-02-21 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 176.3 | 19 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2020-02-21 | 22:00 | 320.1 | 78.3 | 156.7 | 16.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 320.1
2020-02-21 | 23:00 | 311.4 | 78.3 | 149.6 | 15.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2020-02-22 | 0:00 | 306.2 | 78.3 | 142.5 | 18.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2020-02-22 | 1:00 | 312 | 78.3 | 146.7 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 312
2020-02-22 | 2:00 | 329.7 | 78.3 | 159 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2020-02-22 | 3:00 | 343.3 | 78.3 | 164.3 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2020-02-22 | 4:00 | 340.4 | 78.3 | 162.3 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 340.4
2020-02-22 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 151.7 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2020-02-22 | 6:00 | 309.4 | 78.3 | 141 | 18.2 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2020-02-22 | 7:00 | 324.8 | 78.3 | 145.9 | 18.8 | － | 26.3 | 11.8 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2020-02-22 | 8:00 | 354.1 | 78.3 | 167.1 | 35.2 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2020-02-22 | 9:00 | 363.9 | 78.3 | 170 | 41.3 | － | 26.3 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2020-02-22 | 10:00 | 368.6 | 78.3 | 172.7 | 42.3 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2020-02-22 | 11:00 | 360.4 | 78.3 | 171.9 | 45 | － | 26.3 | 27.5 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2020-02-22 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 159.8 | 22.9 | － | 26.3 | 31.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2020-02-22 | 13:00 | 326.9 | 78.3 | 123.5 | 14.6 | － | 26.3 | 55.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2020-02-22 | 14:00 | 309.1 | 78.3 | 59.8 | 13.9 | － | 26.3 | 96.6 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2020-02-22 | 15:00 | 301.7 | 78.3 | 55.6 | 13.9 | － | 26.3 | 90.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2020-02-22 | 16:00 | 312.3 | 78.3 | 107.3 | 14.1 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2020-02-22 | 17:00 | 325.3 | 78.3 | 149.5 | 20.2 | － | 26.3 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2020-02-22 | 18:00 | 345.4 | 78.3 | 164 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2020-02-22 | 19:00 | 342.6 | 78.3 | 162.3 | 31 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2020-02-22 | 20:00 | 335.3 | 78.3 | 159.4 | 27.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2020-02-22 | 21:00 | 317.2 | 78.3 | 148.3 | 20.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2020-02-22 | 22:00 | 297.4 | 78.3 | 131.6 | 16.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2020-02-22 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 121.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2020-02-23 | 0:00 | 280.8 | 78.3 | 106.8 | 22.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 280.8
2020-02-23 | 1:00 | 290.6 | 78.3 | 114.4 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2020-02-23 | 2:00 | 310.8 | 78.3 | 127.8 | 27.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2020-02-23 | 3:00 | 324.9 | 78.3 | 136.9 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 324.9
2020-02-23 | 4:00 | 326.5 | 78.3 | 138 | 31.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-02-23 | 5:00 | 314.3 | 78.3 | 129.2 | 28 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2020-02-23 | 6:00 | 295.1 | 78.3 | 115.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 295.1
2020-02-23 | 7:00 | 301.4 | 78.3 | 98.8 | 19.2 | － | 26.3 | 27.2 | -1.5 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2020-02-23 | 8:00 | 302.3 | 78.3 | 59.9 | 15.1 | － | 26.3 | 72.2 | -4.2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2020-02-23 | 9:00 | 297 | 78.3 | 48.7 | 14 | － | 26.3 | 123.1 | -25.3 | 54.1 | -22.2 | 0 | 0 | 297
2020-02-23 | 10:00 | 294.6 | 78.3 | 33.3 | 13.9 | － | 26.3 | 170.1 | -34.4 | 50.6 | -43.5 | 0 | 0 | 294.6
2020-02-23 | 11:00 | 289.7 | 78.3 | 48 | 13.9 | － | 26.3 | 192 | -38.8 | 46.9 | -46.9 | -30 | 0 | 289.7
2020-02-23 | 12:00 | 285.8 | 78.3 | 41.6 | 13.9 | － | 26.3 | 195.6 | -39.9 | 45.3 | -45.3 | -30 | 0 | 285.8
2020-02-23 | 13:00 | 277.1 | 78.3 | 40.5 | 13.9 | － | 26.3 | 185.8 | -37.7 | 45.7 | -45.7 | -30 | 0 | 277.1
2020-02-23 | 14:00 | 262 | 78.3 | 50.7 | 13.9 | － | 26.3 | 153.9 | -31.1 | 44.4 | -44.4 | -30 | 0 | 262
2020-02-23 | 15:00 | 253.6 | 78.3 | 56.8 | 14 | － | 26.3 | 103.6 | -6 | 41.4 | -30.8 | -30 | 0 | 253.6
2020-02-23 | 16:00 | 272.6 | 78.3 | 70 | 15.4 | － | 26.3 | 53.7 | -3 | 39.5 | -7.6 | 0 | 0 | 272.6
2020-02-23 | 17:00 | 301.4 | 78.3 | 104.4 | 25.4 | － | 26.3 | 11.8 | -0.6 | 37.1 | 0 | 18.7 | 0 | 301.4
2020-02-23 | 18:00 | 328.9 | 78.3 | 120.8 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 29.5 | 0 | 328.9
2020-02-23 | 19:00 | 332.1 | 78.3 | 127.9 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 27.4 | 0 | 332.1
2020-02-23 | 20:00 | 328.5 | 78.3 | 134.3 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 21.4 | 0 | 328.5
2020-02-23 | 21:00 | 317.4 | 78.3 | 137.1 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 16 | 0 | 317.4
2020-02-23 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 129.4 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 13 | 0 | 297.9
2020-02-23 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 137 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2020-02-24 | 0:00 | 290.2 | 78.3 | 147.8 | 19.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2020-02-24 | 1:00 | 302.7 | 78.3 | 161.7 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2020-02-24 | 2:00 | 328.6 | 78.3 | 183.9 | 30.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2020-02-24 | 3:00 | 340.7 | 78.3 | 192.6 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2020-02-24 | 4:00 | 340 | 78.3 | 193 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 340
2020-02-24 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 188 | 32.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2020-02-24 | 6:00 | 323.6 | 78.3 | 182.6 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2020-02-24 | 7:00 | 338.9 | 78.3 | 173.6 | 24.2 | － | 26.3 | 30.6 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2020-02-24 | 8:00 | 343 | 78.3 | 141.1 | 16.8 | － | 26.3 | 76.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 343
2020-02-24 | 9:00 | 336.7 | 78.3 | 108.4 | 14.2 | － | 26.3 | 125.9 | -18.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2020-02-24 | 10:00 | 327.4 | 78.3 | 65.5 | 13.9 | － | 26.3 | 167.6 | -24.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 327.4
2020-02-24 | 11:00 | 319.5 | 78.3 | 71.9 | 13.9 | － | 26.3 | 186.3 | -27.2 | 2.6 | -2.6 | -30 | 0 | 319.5
2020-02-24 | 12:00 | 306 | 78.3 | 55.8 | 13.9 | － | 26.3 | 189.7 | -28 | 2.9 | -2.9 | -30 | 0 | 306
2020-02-24 | 13:00 | 304 | 78.3 | 61.2 | 13.9 | － | 26.3 | 180.7 | -26.4 | 3.6 | -3.6 | -30 | 0 | 304
2020-02-24 | 14:00 | 292.2 | 78.3 | 74.2 | 13.9 | － | 26.3 | 149.6 | -22.4 | 2.3 | 0 | -30 | 0 | 292.2
2020-02-24 | 15:00 | 283.5 | 78.3 | 63.8 | 14 | － | 26.3 | 100.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2020-02-24 | 16:00 | 302.3 | 78.3 | 128.5 | 16.2 | － | 26.3 | 51.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2020-02-24 | 17:00 | 322.8 | 78.3 | 165.7 | 27.6 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 322.8
2020-02-24 | 18:00 | 346.6 | 78.3 | 178.3 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | 0 | 346.6
2020-02-24 | 19:00 | 347.2 | 78.3 | 178.7 | 42.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 0 | 347.2
2020-02-24 | 20:00 | 341.7 | 78.3 | 179.6 | 40 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 17.1 | 0 | 341.7
2020-02-24 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 174.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 326.2
2020-02-24 | 22:00 | 302 | 78.3 | 171.7 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
2020-02-24 | 23:00 | 293 | 78.3 | 163.8 | 23.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 293
2020-02-25 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 161.4 | 15.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2020-02-25 | 1:00 | 295.9 | 78.3 | 164.2 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2020-02-25 | 2:00 | 316.8 | 78.3 | 178.3 | 19.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-02-25 | 3:00 | 330.8 | 78.3 | 186.6 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2020-02-25 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 186.7 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2020-02-25 | 5:00 | 331.3 | 78.3 | 184.9 | 23.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2020-02-25 | 6:00 | 341.9 | 78.3 | 191.1 | 30.1 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2020-02-25 | 7:00 | 359 | 78.3 | 194.8 | 33 | － | 26.3 | 11.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 359
2020-02-25 | 8:00 | 395.5 | 78.3 | 199.2 | 47.3 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2020-02-25 | 9:00 | 406.4 | 78.3 | 195.5 | 21.1 | － | 26.3 | 63.7 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2020-02-25 | 10:00 | 394.6 | 78.3 | 146 | 14 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 394.6
2020-02-25 | 11:00 | 396.5 | 78.3 | 128.8 | 13.9 | － | 26.3 | 123.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 396.5
2020-02-25 | 12:00 | 365.3 | 78.3 | 104.7 | 13.9 | － | 26.3 | 118 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2020-02-25 | 13:00 | 368.1 | 78.3 | 113.5 | 13.9 | － | 26.3 | 115.9 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2020-02-25 | 14:00 | 356.3 | 78.3 | 115.9 | 13.9 | － | 26.3 | 98.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2020-02-25 | 15:00 | 347 | 78.3 | 136 | 14 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 347
2020-02-25 | 16:00 | 352.7 | 78.3 | 183.4 | 19.9 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 352.7
2020-02-25 | 17:00 | 361 | 78.3 | 194.5 | 38.6 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 361
2020-02-25 | 18:00 | 373.7 | 78.3 | 173.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 15.9 | 0 | 373.7
2020-02-25 | 19:00 | 362.5 | 78.3 | 180.1 | 45.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 13.1 | 0 | 362.5
2020-02-25 | 20:00 | 348 | 78.3 | 179.2 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 348
2020-02-25 | 21:00 | 326.5 | 78.3 | 185.3 | 23.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-02-25 | 22:00 | 301.7 | 78.3 | 171.5 | 17.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2020-02-25 | 23:00 | 290.7 | 78.3 | 163.9 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2020-02-26 | 0:00 | 280.3 | 78.3 | 147.2 | 18.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2020-02-26 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 151.9 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2020-02-26 | 2:00 | 309 | 78.3 | 160.1 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 309
2020-02-26 | 3:00 | 324.5 | 78.3 | 161.9 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2020-02-26 | 4:00 | 325.9 | 78.3 | 161.7 | 30.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2020-02-26 | 5:00 | 316.8 | 78.3 | 157.4 | 23.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-02-26 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 152.5 | 19.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-02-26 | 7:00 | 336.5 | 78.3 | 157.8 | 21.1 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2020-02-26 | 8:00 | 372.5 | 78.3 | 168.3 | 29.5 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2020-02-26 | 9:00 | 375.5 | 78.3 | 152.4 | 15.9 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 375.5
2020-02-26 | 10:00 | 371.7 | 78.3 | 121.6 | 14.4 | － | 26.3 | 98.2 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2020-02-26 | 11:00 | 364.4 | 78.3 | 110.3 | 14.4 | － | 26.3 | 99.5 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 364.4
2020-02-26 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 95 | 14.4 | － | 26.3 | 92.3 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2020-02-26 | 13:00 | 357.7 | 78.3 | 108.5 | 14.4 | － | 26.3 | 95.6 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 357.7
2020-02-26 | 14:00 | 347.2 | 78.3 | 122.7 | 14.4 | － | 26.3 | 69.9 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2020-02-26 | 15:00 | 347.8 | 78.3 | 138.5 | 15 | － | 26.3 | 49.3 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2020-02-26 | 16:00 | 353.4 | 78.3 | 163.8 | 24.3 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2020-02-26 | 17:00 | 354.1 | 78.3 | 161.6 | 46.8 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2020-02-26 | 18:00 | 367.6 | 78.3 | 159.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2020-02-26 | 19:00 | 357.7 | 78.3 | 136.6 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 357.7
2020-02-26 | 20:00 | 347 | 78.3 | 162.5 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 347
2020-02-26 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 153.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2020-02-26 | 22:00 | 303.3 | 78.3 | 132.6 | 15.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 303.3
2020-02-26 | 23:00 | 293.9 | 78.3 | 132.5 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2020-02-27 | 0:00 | 284.7 | 78.3 | 123.8 | 15.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2020-02-27 | 1:00 | 294.3 | 78.3 | 134.9 | 16 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2020-02-27 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 158.5 | 19.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2020-02-27 | 3:00 | 337.1 | 78.3 | 173.7 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2020-02-27 | 4:00 | 342.2 | 78.3 | 174.8 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2020-02-27 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 175 | 25 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2020-02-27 | 6:00 | 344.4 | 78.3 | 179 | 27.2 | － | 26.3 | 1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2020-02-27 | 7:00 | 360.4 | 78.3 | 170.1 | 20.6 | － | 26.3 | 28 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2020-02-27 | 8:00 | 387.6 | 78.3 | 160.5 | 16.9 | － | 26.3 | 69.4 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2020-02-27 | 9:00 | 394.2 | 78.3 | 133.2 | 14.5 | － | 26.3 | 109 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2020-02-27 | 10:00 | 384.9 | 78.3 | 85.7 | 14 | － | 26.3 | 147 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2020-02-27 | 11:00 | 380 | 78.3 | 62 | 14 | － | 26.3 | 159.3 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 380
2020-02-27 | 12:00 | 362.6 | 78.3 | 53.2 | 14 | － | 26.3 | 148.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2020-02-27 | 13:00 | 371.1 | 78.3 | 88 | 14 | － | 26.3 | 124.1 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2020-02-27 | 14:00 | 362.1 | 78.3 | 91.9 | 14 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2020-02-27 | 15:00 | 353.1 | 78.3 | 116.7 | 14.3 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2020-02-27 | 16:00 | 369.3 | 78.3 | 164.8 | 18.7 | － | 26.3 | 41.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 369.3
2020-02-27 | 17:00 | 381.4 | 78.3 | 192 | 37.8 | － | 26.3 | 9.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2020-02-27 | 18:00 | 402 | 78.3 | 196.9 | 63 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 402
2020-02-27 | 19:00 | 395.9 | 78.3 | 194.4 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 395.9
2020-02-27 | 20:00 | 383.5 | 78.3 | 194.1 | 50.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 383.5
2020-02-27 | 21:00 | 361.8 | 78.3 | 188.8 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2020-02-27 | 22:00 | 335 | 78.3 | 169.9 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 335
2020-02-27 | 23:00 | 321.8 | 78.3 | 161.3 | 20 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2020-02-28 | 0:00 | 315.7 | 78.3 | 162 | 15.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2020-02-28 | 1:00 | 324.7 | 78.3 | 173.5 | 16.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2020-02-28 | 2:00 | 348 | 78.3 | 200 | 20.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 348
2020-02-28 | 3:00 | 361.1 | 78.3 | 212.6 | 23.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2020-02-28 | 4:00 | 362.9 | 78.3 | 213.7 | 24.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2020-02-28 | 5:00 | 363 | 78.3 | 218.3 | 25.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 363
2020-02-28 | 6:00 | 378.4 | 78.3 | 230.6 | 31.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 378.4
2020-02-28 | 7:00 | 396 | 78.3 | 224 | 25.1 | － | 26.3 | 33.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 396
2020-02-28 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 199.8 | 17.3 | － | 26.3 | 78.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2020-02-28 | 9:00 | 399.6 | 78.3 | 149.9 | 14 | － | 26.3 | 129.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2020-02-28 | 10:00 | 395.1 | 78.3 | 115.3 | 13.9 | － | 26.3 | 160.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2020-02-28 | 11:00 | 395.5 | 78.3 | 127.9 | 13.9 | － | 26.3 | 148.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2020-02-28 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 134.9 | 13.9 | － | 26.3 | 125.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2020-02-28 | 13:00 | 385.7 | 78.3 | 181.6 | 15.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7
2020-02-28 | 14:00 | 383.1 | 78.3 | 208 | 19.7 | － | 26.3 | 50.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2020-02-28 | 15:00 | 374.8 | 78.3 | 227.3 | 28.3 | － | 26.3 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2020-02-28 | 16:00 | 386.2 | 78.3 | 239.4 | 37.3 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 386.2
2020-02-28 | 17:00 | 397.8 | 78.3 | 245.8 | 44 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2020-02-28 | 18:00 | 408.6 | 78.3 | 250.5 | 51.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 408.6
2020-02-28 | 19:00 | 397.2 | 78.3 | 246.3 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 397.2
2020-02-28 | 20:00 | 381.7 | 78.3 | 237.8 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2020-02-28 | 21:00 | 360 | 78.3 | 222.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 360
2020-02-28 | 22:00 | 332.6 | 78.3 | 199.8 | 20.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2020-02-28 | 23:00 | 318.8 | 78.3 | 184.8 | 17.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2020-02-29 | 0:00 | 305.4 | 78.3 | 171.5 | 14.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2020-02-29 | 1:00 | 310.3 | 78.3 | 175.1 | 14.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2020-02-29 | 2:00 | 328.7 | 78.3 | 188.5 | 17 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2020-02-29 | 3:00 | 342.8 | 78.3 | 196.4 | 20.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2020-02-29 | 4:00 | 343.1 | 78.3 | 195.3 | 20.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2020-02-29 | 5:00 | 331.9 | 78.3 | 187.5 | 16.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2020-02-29 | 6:00 | 320.7 | 78.3 | 174.7 | 14.5 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2020-02-29 | 7:00 | 335.1 | 78.3 | 176.2 | 14.5 | － | 26.3 | 10.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2020-02-29 | 8:00 | 371.3 | 78.3 | 202.2 | 23 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2020-02-29 | 9:00 | 380.8 | 78.3 | 205.5 | 30.4 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 380.8
2020-02-29 | 10:00 | 385.8 | 78.3 | 206.8 | 30.1 | － | 26.3 | 18.5 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2020-02-29 | 11:00 | 381.2 | 78.3 | 206.5 | 28 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 381.2
2020-02-29 | 12:00 | 365.4 | 78.3 | 200.5 | 21.4 | － | 26.3 | 15.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2020-02-29 | 13:00 | 372.4 | 78.3 | 204.7 | 27.1 | － | 26.3 | 14.1 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2020-02-29 | 14:00 | 367.2 | 78.3 | 204.1 | 33.2 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2020-02-29 | 15:00 | 363.3 | 78.3 | 203.4 | 37.9 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 363.3
2020-02-29 | 16:00 | 368.8 | 78.3 | 203 | 41 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 368.8
2020-02-29 | 17:00 | 372.1 | 78.3 | 202.6 | 43.2 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2020-02-29 | 18:00 | 376.4 | 78.3 | 179 | 49.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 21 | 0 | 376.4
2020-02-29 | 19:00 | 365.6 | 78.3 | 203.1 | 35.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-02-29 | 20:00 | 351.1 | 78.3 | 198.1 | 22.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2020-02-29 | 21:00 | 329.7 | 78.3 | 182.6 | 15.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2020-02-29 | 22:00 | 306.4 | 78.3 | 160.8 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2020-02-29 | 23:00 | 294.5 | 78.3 | 146.3 | 13.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2020-03-01 | 0:00 | 285.5 | 78.3 | 124.5 | 27.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2020-03-01 | 1:00 | 293 | 78.3 | 134.2 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 293
2020-03-01 | 2:00 | 314 | 78.3 | 148.4 | 37.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 314
2020-03-01 | 3:00 | 326.5 | 78.3 | 155.9 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-03-01 | 4:00 | 324.6 | 78.3 | 155.9 | 48.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2020-03-01 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 149.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2020-03-01 | 6:00 | 286.1 | 78.3 | 134.1 | 29.5 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2020-03-01 | 7:00 | 290.2 | 78.3 | 124.5 | 26.1 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2020-03-01 | 8:00 | 295.6 | 78.3 | 107.8 | 24 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2020-03-01 | 9:00 | 299 | 78.3 | 78.4 | 23.5 | － | 26.3 | 80.4 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 299
2020-03-01 | 10:00 | 302.9 | 78.3 | 76.6 | 23.5 | － | 26.3 | 87.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2020-03-01 | 11:00 | 290.9 | 78.3 | 86 | 23.5 | － | 26.3 | 68.6 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2020-03-01 | 12:00 | 295.8 | 78.3 | 83.5 | 23.5 | － | 26.3 | 75.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2020-03-01 | 13:00 | 287.1 | 78.3 | 104 | 23.8 | － | 26.3 | 51.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2020-03-01 | 14:00 | 279.2 | 78.3 | 118.3 | 25.1 | － | 26.3 | 29.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2020-03-01 | 15:00 | 286.2 | 78.3 | 125.6 | 26.1 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-03-01 | 16:00 | 294.2 | 78.3 | 146.9 | 35.7 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2020-03-01 | 17:00 | 324.7 | 78.3 | 144.6 | 61.4 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 13 | 0 | 324.7
2020-03-01 | 18:00 | 342.3 | 78.3 | 151.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 342.3
2020-03-01 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 150.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 338.5
2020-03-01 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 157.8 | 66 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2020-03-01 | 21:00 | 309.2 | 78.3 | 155.4 | 48.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2020-03-01 | 22:00 | 286.2 | 78.3 | 144.8 | 35.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-03-01 | 23:00 | 276.2 | 78.3 | 136.9 | 30.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2020-03-02 | 0:00 | 269.6 | 78.3 | 123.7 | 34.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2020-03-02 | 1:00 | 279 | 78.3 | 132 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 279
2020-03-02 | 2:00 | 302.3 | 78.3 | 143.5 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2020-03-02 | 3:00 | 318.3 | 78.3 | 151.1 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2020-03-02 | 4:00 | 322.4 | 78.3 | 150.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2020-03-02 | 5:00 | 314.1 | 78.3 | 140.7 | 45 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2020-03-02 | 6:00 | 317.5 | 78.3 | 134.6 | 40 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 317.5
2020-03-02 | 7:00 | 340.2 | 78.3 | 133.5 | 36.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2020-03-02 | 8:00 | 365.6 | 78.3 | 132.3 | 32.4 | － | 26.3 | 64 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-03-02 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 98.1 | 24.3 | － | 26.3 | 116.4 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-03-02 | 10:00 | 362.6 | 78.3 | 52.6 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2020-03-02 | 11:00 | 358.9 | 78.3 | 76.3 | 22.7 | － | 26.3 | 156 | 0 | 29.3 | 0 | -30 | 0 | 358.9
2020-03-02 | 12:00 | 334.6 | 78.3 | 55.4 | 22.7 | － | 26.3 | 138.5 | 0 | 43.4 | 0 | -30 | 0 | 334.6
2020-03-02 | 13:00 | 347.4 | 78.3 | 73.5 | 22.7 | － | 26.3 | 129 | 0 | 47.6 | 0 | -30 | 0 | 347.4
2020-03-02 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 51 | 22.8 | － | 26.3 | 109 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2020-03-02 | 15:00 | 330.9 | 78.3 | 70.7 | 23.3 | － | 26.3 | 81.7 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2020-03-02 | 16:00 | 343.2 | 78.3 | 115.2 | 28.8 | － | 26.3 | 43.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2020-03-02 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 139.4 | 41.6 | － | 26.3 | 10 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2020-03-02 | 18:00 | 362.8 | 78.3 | 150.9 | 56.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2020-03-02 | 19:00 | 359.2 | 78.3 | 148.6 | 52.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2020-03-02 | 20:00 | 349.5 | 78.3 | 146.3 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2020-03-02 | 21:00 | 331.9 | 78.3 | 138.9 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2020-03-02 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 130.5 | 37.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2020-03-02 | 23:00 | 299.5 | 78.3 | 121.7 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2020-03-03 | 0:00 | 291.2 | 78.3 | 119.8 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2020-03-03 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 128.4 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2020-03-03 | 2:00 | 324.5 | 78.3 | 142.9 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2020-03-03 | 3:00 | 342.6 | 78.3 | 164.2 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 342.6
2020-03-03 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 167.8 | 42.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2020-03-03 | 5:00 | 347.5 | 78.3 | 172.5 | 44.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2020-03-03 | 6:00 | 355.4 | 78.3 | 176.1 | 46.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 355.4
2020-03-03 | 7:00 | 363.1 | 78.3 | 166.1 | 38.5 | － | 26.3 | 31.4 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2020-03-03 | 8:00 | 380.4 | 78.3 | 151.3 | 31.4 | － | 26.3 | 73.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 380.4
2020-03-03 | 9:00 | 378.7 | 78.3 | 110 | 24.3 | － | 26.3 | 125.2 | -4.6 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2020-03-03 | 10:00 | 368 | 78.3 | 62.8 | 22.8 | － | 26.3 | 165.8 | -6.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 368
2020-03-03 | 11:00 | 357.1 | 78.3 | 58.3 | 22.7 | － | 26.3 | 178.1 | -6.6 | 11.4 | -11.4 | 0 | 0 | 357.1
2020-03-03 | 12:00 | 337.2 | 78.3 | 58.3 | 22.7 | － | 26.3 | 188.6 | -7 | 5.5 | -5.5 | -30 | 0 | 337.2
2020-03-03 | 13:00 | 349.4 | 78.3 | 78 | 22.7 | － | 26.3 | 180.7 | -6.6 | 5.2 | -5.2 | -30 | 0 | 349.4
2020-03-03 | 14:00 | 340.1 | 78.3 | 71.8 | 23 | － | 26.3 | 141.6 | -5.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2020-03-03 | 15:00 | 338 | 78.3 | 109.7 | 25.1 | － | 26.3 | 94.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 338
2020-03-03 | 16:00 | 350.4 | 78.3 | 161.7 | 36 | － | 26.3 | 45.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2020-03-03 | 17:00 | 357 | 78.3 | 186.7 | 52.1 | － | 26.3 | 11.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357
2020-03-03 | 18:00 | 372.2 | 78.3 | 199 | 67.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 372.2
2020-03-03 | 19:00 | 364.6 | 78.3 | 195.2 | 62.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2020-03-03 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 188.8 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2020-03-03 | 21:00 | 332.1 | 78.3 | 177.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2020-03-03 | 22:00 | 308.3 | 78.3 | 160.7 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2020-03-03 | 23:00 | 296.5 | 78.3 | 151.1 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2020-03-04 | 0:00 | 286.8 | 78.3 | 152.9 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2020-03-04 | 1:00 | 294.5 | 78.3 | 156.9 | 22.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2020-03-04 | 2:00 | 316.5 | 78.3 | 176.4 | 24.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2020-03-04 | 3:00 | 333.7 | 78.3 | 190.7 | 28.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2020-03-04 | 4:00 | 336.9 | 78.3 | 194 | 30.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2020-03-04 | 5:00 | 330.4 | 78.3 | 192.6 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2020-03-04 | 6:00 | 329.6 | 78.3 | 193 | 29.6 | － | 26.3 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2020-03-04 | 7:00 | 343.4 | 78.3 | 196.9 | 31.6 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2020-03-04 | 8:00 | 387.5 | 78.3 | 203.4 | 60.9 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2020-03-04 | 9:00 | 407.7 | 78.3 | 203.1 | 68.3 | － | 26.3 | 9.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 407.7
2020-03-04 | 10:00 | 414.9 | 78.3 | 207.3 | 62.2 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 414.9
2020-03-04 | 11:00 | 418 | 78.3 | 209.2 | 60.4 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 418
2020-03-04 | 12:00 | 399.6 | 78.3 | 208.8 | 39.5 | － | 26.3 | 28.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2020-03-04 | 13:00 | 401.9 | 78.3 | 209 | 45.3 | － | 26.3 | 21.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 401.9
2020-03-04 | 14:00 | 381.4 | 78.3 | 203.1 | 34.7 | － | 26.3 | 14.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2020-03-04 | 15:00 | 369.4 | 78.3 | 195.5 | 29 | － | 26.3 | 13.9 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2020-03-04 | 16:00 | 372.3 | 78.3 | 200.3 | 34 | － | 26.3 | 5.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2020-03-04 | 17:00 | 375.4 | 78.3 | 201.8 | 37.4 | － | 26.3 | 1.3 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2020-03-04 | 18:00 | 389.7 | 78.3 | 187.3 | 55.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 16 | 0 | 389.7
2020-03-04 | 19:00 | 379.2 | 78.3 | 190.8 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | 0 | 379.2
2020-03-04 | 20:00 | 363 | 78.3 | 182.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 13 | 0 | 363
2020-03-04 | 21:00 | 342.7 | 78.3 | 178.8 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2020-03-04 | 22:00 | 317.2 | 78.3 | 154.3 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2020-03-04 | 23:00 | 303 | 78.3 | 134.6 | 22.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 303
2020-03-05 | 0:00 | 291.3 | 78.3 | 116.8 | 26.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2020-03-05 | 1:00 | 299.5 | 78.3 | 121.8 | 27.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2020-03-05 | 2:00 | 324.3 | 78.3 | 144.7 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2020-03-05 | 3:00 | 340.5 | 78.3 | 156.2 | 37.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2020-03-05 | 4:00 | 348.2 | 78.3 | 158.7 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2020-03-05 | 5:00 | 350.2 | 78.3 | 157.9 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2020-03-05 | 6:00 | 356.8 | 78.3 | 160.2 | 39.5 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 356.8
2020-03-05 | 7:00 | 378.1 | 78.3 | 157.7 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2020-03-05 | 8:00 | 407.1 | 78.3 | 156.5 | 31.8 | － | 26.3 | 63 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2020-03-05 | 9:00 | 406.9 | 78.3 | 131.7 | 25.6 | － | 26.3 | 94.8 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 406.9
2020-03-05 | 10:00 | 400.3 | 78.3 | 100.5 | 23.5 | － | 26.3 | 122.1 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 400.3
2020-03-05 | 11:00 | 395.1 | 78.3 | 79.1 | 23.2 | － | 26.3 | 140.3 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 395.1
2020-03-05 | 12:00 | 378.1 | 78.3 | 56.5 | 23.2 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2020-03-05 | 13:00 | 384.5 | 78.3 | 78.3 | 23.2 | － | 26.3 | 129.5 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2020-03-05 | 14:00 | 366.2 | 78.3 | 77.7 | 23.2 | － | 26.3 | 112.8 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 366.2
2020-03-05 | 15:00 | 360.3 | 78.3 | 104.8 | 24 | － | 26.3 | 81 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 360.3
2020-03-05 | 16:00 | 374.9 | 78.3 | 151.9 | 32 | － | 26.3 | 41.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 374.9
2020-03-05 | 17:00 | 384.3 | 78.3 | 175.8 | 51.7 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2020-03-05 | 18:00 | 403.9 | 78.3 | 189.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 403.9
2020-03-05 | 19:00 | 397.6 | 78.3 | 187.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 397.6
2020-03-05 | 20:00 | 382.5 | 78.3 | 180.4 | 65.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2020-03-05 | 21:00 | 363.1 | 78.3 | 174.5 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2020-03-05 | 22:00 | 336.9 | 78.3 | 163 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2020-03-05 | 23:00 | 326.8 | 78.3 | 158.7 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2020-03-06 | 0:00 | 322 | 78.3 | 158.6 | 32.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 322
2020-03-06 | 1:00 | 332.5 | 78.3 | 168.1 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 332.5
2020-03-06 | 2:00 | 354.1 | 78.3 | 185.2 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2020-03-06 | 3:00 | 365.6 | 78.3 | 191.3 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-03-06 | 4:00 | 366.1 | 78.3 | 190.7 | 43.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2020-03-06 | 5:00 | 360.7 | 78.3 | 186.8 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2020-03-06 | 6:00 | 372.7 | 78.3 | 192 | 44 | － | 26.3 | 3.1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 372.7
2020-03-06 | 7:00 | 394.1 | 78.3 | 188 | 39.1 | － | 26.3 | 37 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2020-03-06 | 8:00 | 411.9 | 78.3 | 175.2 | 32.3 | － | 26.3 | 82.5 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 411.9
2020-03-06 | 9:00 | 406.2 | 78.3 | 136.7 | 25.4 | － | 26.3 | 130.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 406.2
2020-03-06 | 10:00 | 394.2 | 78.3 | 86.9 | 23 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 394.2
2020-03-06 | 11:00 | 381.4 | 78.3 | 56.9 | 22.7 | － | 26.3 | 193.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2020-03-06 | 12:00 | 358.9 | 78.3 | 58.1 | 22.7 | － | 26.3 | 197.6 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 358.9
2020-03-06 | 13:00 | 367.8 | 78.3 | 74.2 | 22.7 | － | 26.3 | 190.4 | 0 | 5.9 | 0 | -30 | 0 | 367.8
2020-03-06 | 14:00 | 353.5 | 78.3 | 57.3 | 22.7 | － | 26.3 | 161.1 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2020-03-06 | 15:00 | 338.4 | 78.3 | 88.6 | 23.3 | － | 26.3 | 111.5 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2020-03-06 | 16:00 | 352.6 | 78.3 | 151.3 | 28.8 | － | 26.3 | 60.7 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 352.6
2020-03-06 | 17:00 | 365 | 78.3 | 193.5 | 43.4 | － | 26.3 | 17 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 365
2020-03-06 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 215 | 60.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2020-03-06 | 19:00 | 382.6 | 78.3 | 214.7 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 382.6
2020-03-06 | 20:00 | 372.1 | 78.3 | 210 | 55.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2020-03-06 | 21:00 | 355.1 | 78.3 | 200.9 | 49.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2020-03-06 | 22:00 | 330.5 | 78.3 | 184.7 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5
2020-03-06 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 179.2 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2020-03-07 | 0:00 | 317.7 | 78.3 | 170.6 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2020-03-07 | 1:00 | 326.6 | 78.3 | 175.9 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2020-03-07 | 2:00 | 345.2 | 78.3 | 184.6 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2020-03-07 | 3:00 | 354.7 | 78.3 | 187.9 | 61.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2020-03-07 | 4:00 | 350.1 | 78.3 | 186.3 | 58.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 350.1
2020-03-07 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 180.2 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2020-03-07 | 6:00 | 325.3 | 78.3 | 173.5 | 43.6 | － | 26.3 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2020-03-07 | 7:00 | 335.9 | 78.3 | 168.3 | 37.7 | － | 26.3 | 22.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2020-03-07 | 8:00 | 360.8 | 78.3 | 154.4 | 29.1 | － | 26.3 | 70.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2020-03-07 | 9:00 | 347.9 | 78.3 | 101.6 | 23 | － | 26.3 | 117.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2020-03-07 | 10:00 | 341.5 | 78.3 | 66.7 | 22.7 | － | 26.3 | 146.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2020-03-07 | 11:00 | 340.1 | 78.3 | 56.3 | 22.7 | － | 26.3 | 153.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2020-03-07 | 12:00 | 333.4 | 78.3 | 60.7 | 22.7 | － | 26.3 | 141.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2020-03-07 | 13:00 | 338.7 | 78.3 | 124.6 | 24.6 | － | 26.3 | 77.4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2020-03-07 | 14:00 | 318.6 | 78.3 | 144.1 | 28.9 | － | 26.3 | 28.3 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2020-03-07 | 15:00 | 320.5 | 78.3 | 152.6 | 32.1 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2020-03-07 | 16:00 | 334.7 | 78.3 | 163.4 | 36.8 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2020-03-07 | 17:00 | 351.6 | 78.3 | 174.6 | 44.3 | － | 26.3 | 1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 351.6
2020-03-07 | 18:00 | 362 | 78.3 | 176.7 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 362
2020-03-07 | 19:00 | 351.4 | 78.3 | 149.1 | 41.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 21 | 0 | 351.4
2020-03-07 | 20:00 | 339.5 | 78.3 | 162.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2020-03-07 | 21:00 | 320.5 | 78.3 | 151.2 | 32.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 320.5
2020-03-07 | 22:00 | 298.8 | 78.3 | 133.1 | 27.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 298.8
2020-03-07 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 128.4 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2020-03-08 | 0:00 | 279.8 | 78.3 | 115.1 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2020-03-08 | 1:00 | 286 | 78.3 | 109 | 34.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 286
2020-03-08 | 2:00 | 307.2 | 78.3 | 122.6 | 43.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2020-03-08 | 3:00 | 322 | 78.3 | 127.7 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 322
2020-03-08 | 4:00 | 319.3 | 78.3 | 126.9 | 47.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2020-03-08 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 115.3 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2020-03-08 | 6:00 | 272.4 | 78.3 | 96.6 | 29.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2020-03-08 | 7:00 | 279.2 | 78.3 | 93.7 | 28.5 | － | 26.3 | 12.6 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2020-03-08 | 8:00 | 297.7 | 78.3 | 100.4 | 29.7 | － | 26.3 | 20.6 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2020-03-08 | 9:00 | 303.5 | 78.3 | 93.7 | 27.6 | － | 26.3 | 29.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 303.5
2020-03-08 | 10:00 | 307.4 | 78.3 | 79.2 | 24.8 | － | 26.3 | 50.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2020-03-08 | 11:00 | 297.9 | 78.3 | 52.1 | 23 | － | 26.3 | 70.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2020-03-08 | 12:00 | 289.4 | 78.3 | 39.7 | 22.8 | － | 26.3 | 77.6 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2020-03-08 | 13:00 | 277.9 | 78.3 | 41.8 | 22.7 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 47.3 | 0 | -30 | 0 | 277.9
2020-03-08 | 14:00 | 262.6 | 78.3 | 48.9 | 22.7 | － | 26.3 | 72.7 | 0 | 43.7 | 0 | -30 | 0 | 262.6
2020-03-08 | 15:00 | 262.8 | 78.3 | 45 | 23 | － | 26.3 | 48.8 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2020-03-08 | 16:00 | 274.1 | 78.3 | 80.2 | 25.6 | － | 26.3 | 27.8 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2020-03-08 | 17:00 | 300 | 78.3 | 99.1 | 37.7 | － | 26.3 | 10 | 0 | 31.3 | 0 | 17.3 | 0 | 300
2020-03-08 | 18:00 | 323.6 | 78.3 | 103.3 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 323.6
2020-03-08 | 19:00 | 324.2 | 78.3 | 104.3 | 66.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 30 | 0 | 324.2
2020-03-08 | 20:00 | 316.1 | 78.3 | 103.4 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 316.1
2020-03-08 | 21:00 | 303.6 | 78.3 | 110.9 | 53.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18.7 | 0 | 303.6
2020-03-08 | 22:00 | 282.4 | 78.3 | 121.6 | 43.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 282.4
2020-03-08 | 23:00 | 273.4 | 78.3 | 116.6 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2020-03-09 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 120.7 | 29.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 268.5
2020-03-09 | 1:00 | 281.2 | 78.3 | 134.8 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2020-03-09 | 2:00 | 305.2 | 78.3 | 154.8 | 40.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2020-03-09 | 3:00 | 323.2 | 78.3 | 166.8 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2020-03-09 | 4:00 | 328.6 | 78.3 | 169.9 | 50.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2020-03-09 | 5:00 | 326.4 | 78.3 | 169.2 | 49.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2020-03-09 | 6:00 | 333.6 | 78.3 | 172.2 | 51.7 | － | 26.3 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2020-03-09 | 7:00 | 348.9 | 78.3 | 162.9 | 39.8 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2020-03-09 | 8:00 | 363.7 | 78.3 | 142.5 | 29.6 | － | 26.3 | 86.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 363.7
2020-03-09 | 9:00 | 361.6 | 78.3 | 98.5 | 23.7 | － | 26.3 | 134.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2020-03-09 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 62.4 | 22.8 | － | 26.3 | 170.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2020-03-09 | 11:00 | 361.5 | 78.3 | 48.4 | 22.7 | － | 26.3 | 183.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2020-03-09 | 12:00 | 344 | 78.3 | 60.9 | 22.7 | － | 26.3 | 182.5 | 0 | 3.3 | 0 | -30 | 0 | 344
2020-03-09 | 13:00 | 361.4 | 78.3 | 81.7 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2020-03-09 | 14:00 | 344.2 | 78.3 | 115.4 | 25.5 | － | 26.3 | 91.5 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2020-03-09 | 15:00 | 337.3 | 78.3 | 151.2 | 35 | － | 26.3 | 38.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2020-03-09 | 16:00 | 341.3 | 78.3 | 169.3 | 47.7 | － | 26.3 | 10.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2020-03-09 | 17:00 | 351.7 | 78.3 | 177.2 | 57.3 | － | 26.3 | 1.5 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2020-03-09 | 18:00 | 365.6 | 78.3 | 179.9 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-03-09 | 19:00 | 355.6 | 78.3 | 170.4 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2020-03-09 | 20:00 | 341.6 | 78.3 | 161.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2020-03-09 | 21:00 | 320.3 | 78.3 | 137.6 | 33.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2020-03-09 | 22:00 | 298.1 | 78.3 | 116.1 | 28.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2020-03-09 | 23:00 | 286.2 | 78.3 | 105.1 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2020-03-10 | 0:00 | 277.2 | 78.3 | 99.5 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2020-03-10 | 1:00 | 285.7 | 78.3 | 107.7 | 24.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2020-03-10 | 2:00 | 309.1 | 78.3 | 128.8 | 28.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2020-03-10 | 3:00 | 324.4 | 78.3 | 138.9 | 35 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2020-03-10 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 139.9 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2020-03-10 | 5:00 | 315.8 | 78.3 | 133.9 | 30.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2020-03-10 | 6:00 | 310.7 | 78.3 | 131.4 | 28.9 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2020-03-10 | 7:00 | 323.3 | 78.3 | 141.8 | 37.4 | － | 26.3 | 6.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2020-03-10 | 8:00 | 362.8 | 78.3 | 148.7 | 69 | － | 26.3 | 19.3 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2020-03-10 | 9:00 | 379.7 | 78.3 | 154.7 | 69 | － | 26.3 | 34.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2020-03-10 | 10:00 | 371.3 | 78.3 | 151.8 | 33.6 | － | 26.3 | 64.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2020-03-10 | 11:00 | 356 | 78.3 | 131.3 | 24.9 | － | 26.3 | 79.9 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 356
2020-03-10 | 12:00 | 341.9 | 78.3 | 101.4 | 24 | － | 26.3 | 92 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2020-03-10 | 13:00 | 360.6 | 78.3 | 115.1 | 24 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2020-03-10 | 14:00 | 353.7 | 78.3 | 133.7 | 26.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 353.7
2020-03-10 | 15:00 | 347.5 | 78.3 | 142.3 | 32.4 | － | 26.3 | 26.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 347.5
2020-03-10 | 16:00 | 348.6 | 78.3 | 145.6 | 46 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2020-03-10 | 17:00 | 349 | 78.3 | 128.4 | 60.3 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 37.8 | 0 | 13 | 0 | 349
2020-03-10 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 121.2 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 18.8 | 0 | 354.4
2020-03-10 | 19:00 | 343.7 | 78.3 | 123.9 | 54.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17.6 | 0 | 343.7
2020-03-10 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 126.7 | 38.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 13.6 | 0 | 328.4
2020-03-10 | 21:00 | 312.1 | 78.3 | 132.2 | 29.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2020-03-10 | 22:00 | 291.3 | 78.3 | 117.4 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2020-03-10 | 23:00 | 280.9 | 78.3 | 104.4 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2020-03-11 | 0:00 | 272.8 | 78.3 | 89.3 | 29.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2020-03-11 | 1:00 | 281.3 | 78.3 | 95.6 | 31.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2020-03-11 | 2:00 | 302.5 | 78.3 | 109.6 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2020-03-11 | 3:00 | 321.8 | 78.3 | 121.5 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2020-03-11 | 4:00 | 325.3 | 78.3 | 124.5 | 44.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 325.3
2020-03-11 | 5:00 | 318.3 | 78.3 | 121.2 | 42.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2020-03-11 | 6:00 | 316 | 78.3 | 117.4 | 39.6 | － | 26.3 | 3.6 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 316
2020-03-11 | 7:00 | 325.1 | 78.3 | 113.9 | 35.8 | － | 26.3 | 22.9 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2020-03-11 | 8:00 | 356.7 | 78.3 | 117.8 | 34.5 | － | 26.3 | 52.9 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2020-03-11 | 9:00 | 365.6 | 78.3 | 103.2 | 28.5 | － | 26.3 | 84 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 365.6
2020-03-11 | 10:00 | 356.1 | 78.3 | 69.3 | 23.9 | － | 26.3 | 113.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2020-03-11 | 11:00 | 354.2 | 78.3 | 52 | 22.7 | － | 26.3 | 150.1 | 0 | 46.3 | -21.5 | 0 | 0 | 354.2
2020-03-11 | 12:00 | 339 | 78.3 | 58.1 | 22.7 | － | 26.3 | 158.8 | 0 | 47.9 | -23.1 | -30 | 0 | 339
2020-03-11 | 13:00 | 349.8 | 78.3 | 82.2 | 22.7 | － | 26.3 | 145.5 | 0 | 48.9 | -24.1 | -30 | 0 | 349.8
2020-03-11 | 14:00 | 335.9 | 78.3 | 62.4 | 22.8 | － | 26.3 | 126.2 | 0 | 49.9 | 0 | -30 | 0 | 335.9
2020-03-11 | 15:00 | 325.6 | 78.3 | 55.5 | 23.4 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 325.6
2020-03-11 | 16:00 | 338.5 | 78.3 | 103.1 | 30.1 | － | 26.3 | 49.9 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2020-03-11 | 17:00 | 346.4 | 78.3 | 129.4 | 46.2 | － | 26.3 | 13.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2020-03-11 | 18:00 | 361.8 | 78.3 | 117.4 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 22.8 | 0 | 361.8
2020-03-11 | 19:00 | 357.9 | 78.3 | 113.7 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 25.8 | 0 | 357.9
2020-03-11 | 20:00 | 346.3 | 78.3 | 113 | 57.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 22.4 | 0 | 346.3
2020-03-11 | 21:00 | 329.4 | 78.3 | 116.2 | 49.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 13 | 0 | 329.4
2020-03-11 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 118.3 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2020-03-11 | 23:00 | 296.9 | 78.3 | 113.2 | 38 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2020-03-12 | 0:00 | 288.8 | 78.3 | 118.6 | 29.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 288.8
2020-03-12 | 1:00 | 299.8 | 78.3 | 131.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2020-03-12 | 2:00 | 325.8 | 78.3 | 155.3 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2020-03-12 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 169.2 | 45.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2020-03-12 | 4:00 | 348 | 78.3 | 171.8 | 47.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 348
2020-03-12 | 5:00 | 346.2 | 78.3 | 173.3 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2020-03-12 | 6:00 | 354.1 | 78.3 | 178.3 | 50.8 | － | 26.3 | 5.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2020-03-12 | 7:00 | 359.5 | 78.3 | 163.4 | 38.6 | － | 26.3 | 44.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 359.5
2020-03-12 | 8:00 | 369.4 | 78.3 | 139.1 | 29.3 | － | 26.3 | 92.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 369.4
2020-03-12 | 9:00 | 367.9 | 78.3 | 105.7 | 23.9 | － | 26.3 | 142.1 | -10.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2020-03-12 | 10:00 | 359.4 | 78.3 | 67.6 | 22.8 | － | 26.3 | 177.6 | -13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4
2020-03-12 | 11:00 | 356.7 | 78.3 | 51 | 22.7 | － | 26.3 | 192.8 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2020-03-12 | 12:00 | 338.4 | 78.3 | 57.1 | 22.7 | － | 26.3 | 198.4 | -14.8 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 338.4
2020-03-12 | 13:00 | 351.4 | 78.3 | 76 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | -14 | 0.4 | 0 | -30 | 0 | 351.4
2020-03-12 | 14:00 | 338.7 | 78.3 | 58.5 | 22.8 | － | 26.3 | 164.2 | -12 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 338.7
2020-03-12 | 15:00 | 326.4 | 78.3 | 82.9 | 23.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2020-03-12 | 16:00 | 338.2 | 78.3 | 139 | 30.6 | － | 26.3 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.2
2020-03-12 | 17:00 | 344.5 | 78.3 | 161.8 | 47.2 | － | 26.3 | 17.5 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 344.5
2020-03-12 | 18:00 | 364.3 | 78.3 | 163.5 | 64.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 27.4 | 0 | 364.3
2020-03-12 | 19:00 | 360.9 | 78.3 | 155.5 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 29.2 | 0 | 360.9
2020-03-12 | 20:00 | 350.6 | 78.3 | 151.8 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26.1 | 0 | 350.6
2020-03-12 | 21:00 | 334.3 | 78.3 | 151.7 | 46 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 17.3 | 0 | 334.3
2020-03-12 | 22:00 | 311.4 | 78.3 | 141.1 | 39 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13 | 0 | 311.4
2020-03-12 | 23:00 | 300.7 | 78.3 | 147.5 | 36.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2020-03-13 | 0:00 | 292.6 | 78.3 | 152.3 | 28.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2020-03-13 | 1:00 | 301.6 | 78.3 | 161.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2020-03-13 | 2:00 | 325.2 | 78.3 | 176.4 | 43.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2020-03-13 | 3:00 | 341.9 | 78.3 | 182.5 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2020-03-13 | 4:00 | 344.3 | 78.3 | 183.1 | 56.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2020-03-13 | 5:00 | 342.9 | 78.3 | 182.8 | 54.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2020-03-13 | 6:00 | 346.3 | 78.3 | 183.2 | 53.2 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2020-03-13 | 7:00 | 345.4 | 78.3 | 172.9 | 34.1 | － | 26.3 | 33.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2020-03-13 | 8:00 | 368.1 | 78.3 | 166.2 | 28.4 | － | 26.3 | 67.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 368.1
2020-03-13 | 9:00 | 371 | 78.3 | 128.3 | 23 | － | 26.3 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371
2020-03-13 | 10:00 | 370.9 | 78.3 | 120.9 | 22.8 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2020-03-13 | 11:00 | 372 | 78.3 | 137.9 | 23.4 | － | 26.3 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372
2020-03-13 | 12:00 | 349.6 | 78.3 | 107.7 | 22.7 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2020-03-13 | 13:00 | 356.3 | 78.3 | 106.7 | 22.7 | － | 26.3 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2020-03-13 | 14:00 | 348.3 | 78.3 | 92.4 | 22.7 | － | 26.3 | 127 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2020-03-13 | 15:00 | 338.1 | 78.3 | 125.6 | 23.1 | － | 26.3 | 83.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2020-03-13 | 16:00 | 340.7 | 78.3 | 158.8 | 27.6 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2020-03-13 | 17:00 | 342.4 | 78.3 | 178.4 | 41.5 | － | 26.3 | 15.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2020-03-13 | 18:00 | 354.2 | 78.3 | 170.8 | 63.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 13.1 | 0 | 354.2
2020-03-13 | 19:00 | 350.2 | 78.3 | 167.7 | 61 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9 | 0 | 350.2
2020-03-13 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 168.7 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 339.8
2020-03-13 | 21:00 | 323.1 | 78.3 | 175.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2020-03-13 | 22:00 | 300.6 | 78.3 | 162.1 | 32.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2020-03-13 | 23:00 | 289.5 | 78.3 | 151 | 28.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2020-03-14 | 0:00 | 278.4 | 78.3 | 121 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2020-03-14 | 1:00 | 284.4 | 78.3 | 124.6 | 41.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2020-03-14 | 2:00 | 303.4 | 78.3 | 129.3 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2020-03-14 | 3:00 | 318.2 | 78.3 | 133.7 | 58.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2020-03-14 | 4:00 | 320.6 | 78.3 | 132.6 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2020-03-14 | 5:00 | 309 | 78.3 | 125 | 41.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 309
2020-03-14 | 6:00 | 293.3 | 78.3 | 117.2 | 35.2 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2020-03-14 | 7:00 | 299.8 | 78.3 | 114.9 | 33.1 | － | 26.3 | 7.7 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2020-03-14 | 8:00 | 328.4 | 78.3 | 128.5 | 42.9 | － | 26.3 | 10 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2020-03-14 | 9:00 | 340.3 | 78.3 | 129 | 41.4 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2020-03-14 | 10:00 | 339.8 | 78.3 | 118.3 | 31.3 | － | 26.3 | 40.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2020-03-14 | 11:00 | 322.2 | 78.3 | 82.8 | 23.5 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2020-03-14 | 12:00 | 311.9 | 78.3 | 54.8 | 22.7 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2020-03-14 | 13:00 | 313.6 | 78.3 | 46.2 | 22.7 | － | 26.3 | 95.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2020-03-14 | 14:00 | 296.3 | 78.3 | 33.5 | 22.7 | － | 26.3 | 88.9 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2020-03-14 | 15:00 | 290.9 | 78.3 | 40.6 | 22.7 | － | 26.3 | 76.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2020-03-14 | 16:00 | 301.1 | 78.3 | 84.4 | 24.2 | － | 26.3 | 44.2 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2020-03-14 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 122.6 | 37.4 | － | 26.3 | 11.1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2020-03-14 | 18:00 | 340.8 | 78.3 | 133.6 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2020-03-14 | 19:00 | 337.5 | 78.3 | 110.3 | 52 | － | 26.3 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 21 | 0 | 337.5
2020-03-14 | 20:00 | 328.9 | 78.3 | 129.2 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2020-03-14 | 21:00 | 314.7 | 78.3 | 122.4 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2020-03-14 | 22:00 | 293 | 78.3 | 107.6 | 30.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 293
2020-03-14 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 101 | 28.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2020-03-15 | 0:00 | 276.5 | 78.3 | 90.2 | 29.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2020-03-15 | 1:00 | 284.9 | 78.3 | 100.3 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2020-03-15 | 2:00 | 307.8 | 78.3 | 120 | 40.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2020-03-15 | 3:00 | 326.6 | 78.3 | 135.8 | 53 | － | 26.3 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2020-03-15 | 4:00 | 330.1 | 78.3 | 138.5 | 56.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2020-03-15 | 5:00 | 318.1 | 78.3 | 128.8 | 46.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 318.1
2020-03-15 | 6:00 | 297.6 | 78.3 | 114.1 | 36.6 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2020-03-15 | 7:00 | 290.6 | 78.3 | 84.6 | 26.9 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2020-03-15 | 8:00 | 289.5 | 78.3 | 44.5 | 23.3 | － | 26.3 | 85.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2020-03-15 | 9:00 | 289.4 | 78.3 | 45.7 | 22.9 | － | 26.3 | 114.6 | 0 | 31.6 | 0 | -30 | 0 | 289.4
2020-03-15 | 10:00 | 287.5 | 78.3 | 59.2 | 22.9 | － | 26.3 | 113.1 | 0 | 29.7 | -12 | -30 | 0 | 287.5
2020-03-15 | 11:00 | 283.7 | 78.3 | 43.5 | 22.9 | － | 26.3 | 128.5 | 0 | 29 | -14.8 | -30 | 0 | 283.7
2020-03-15 | 12:00 | 289 | 78.3 | 38.6 | 22.8 | － | 26.3 | 138.8 | 0 | 20.9 | -6.7 | -30 | 0 | 289
2020-03-15 | 13:00 | 283.8 | 78.3 | 45 | 22.8 | － | 26.3 | 127.2 | 0 | 18.9 | -4.7 | -30 | 0 | 283.8
2020-03-15 | 14:00 | 268.1 | 78.3 | 40.8 | 22.8 | － | 26.3 | 101.5 | 0 | 28.4 | 0 | -30 | 0 | 268.1
2020-03-15 | 15:00 | 264.3 | 78.3 | 54.5 | 22.9 | － | 26.3 | 80.7 | 0 | 31.6 | 0 | -30 | 0 | 264.3
2020-03-15 | 16:00 | 282.6 | 78.3 | 88.2 | 27.5 | － | 26.3 | 37.5 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2020-03-15 | 17:00 | 312.7 | 78.3 | 133.2 | 48.5 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2020-03-15 | 18:00 | 337.2 | 78.3 | 126.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 22.5 | 0 | 337.2
2020-03-15 | 19:00 | 338.5 | 78.3 | 115.3 | 66.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 27.6 | 0 | 338.5
2020-03-15 | 20:00 | 330.4 | 78.3 | 112.7 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 25.9 | 0 | 330.4
2020-03-15 | 21:00 | 315.2 | 78.3 | 115.2 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 16 | 0 | 315.2
2020-03-15 | 22:00 | 292.9 | 78.3 | 105.6 | 39.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 292.9
2020-03-15 | 23:00 | 282.7 | 78.3 | 106.2 | 33.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 282.7
2020-03-16 | 0:00 | 277.6 | 78.3 | 106.4 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2020-03-16 | 1:00 | 287.7 | 78.3 | 115.5 | 26.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2020-03-16 | 2:00 | 312.5 | 78.3 | 139.8 | 30.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2020-03-16 | 3:00 | 329.9 | 78.3 | 153 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2020-03-16 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 153 | 34.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2020-03-16 | 5:00 | 333.7 | 78.3 | 149.6 | 33.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2020-03-16 | 6:00 | 344.3 | 78.3 | 154.1 | 34.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2020-03-16 | 7:00 | 358.5 | 78.3 | 139.5 | 28.5 | － | 26.3 | 40.3 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2020-03-16 | 8:00 | 390.3 | 78.3 | 140.2 | 27.6 | － | 26.3 | 72 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 390.3
2020-03-16 | 9:00 | 405.4 | 78.3 | 137.1 | 26.6 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 405.4
2020-03-16 | 10:00 | 400.4 | 78.3 | 101.8 | 24.8 | － | 26.3 | 125.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 400.4
2020-03-16 | 11:00 | 397.9 | 78.3 | 97.7 | 24.8 | － | 26.3 | 128 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 397.9
2020-03-16 | 12:00 | 379.7 | 78.3 | 72.9 | 24.7 | － | 26.3 | 138.3 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 379.7
2020-03-16 | 13:00 | 386.8 | 78.3 | 86 | 24.7 | － | 26.3 | 134.2 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 386.8
2020-03-16 | 14:00 | 367.5 | 78.3 | 77 | 24.7 | － | 26.3 | 124.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2020-03-16 | 15:00 | 357.6 | 78.3 | 99.1 | 24.7 | － | 26.3 | 94.3 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2020-03-16 | 16:00 | 369.6 | 78.3 | 154 | 31.2 | － | 26.3 | 49.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2020-03-16 | 17:00 | 378.8 | 78.3 | 179.3 | 53.8 | － | 26.3 | 12.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 378.8
2020-03-16 | 18:00 | 398.5 | 78.3 | 189.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 13 | 0 | 398.5
2020-03-16 | 19:00 | 393.9 | 78.3 | 180.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20.4 | 0 | 393.9
2020-03-16 | 20:00 | 379.1 | 78.3 | 165.9 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 23.2 | 0 | 379.1
2020-03-16 | 21:00 | 359.4 | 78.3 | 156.9 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 22.4 | 0 | 359.4
2020-03-16 | 22:00 | 333.9 | 78.3 | 157.8 | 47.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 333.9
2020-03-16 | 23:00 | 322.9 | 78.3 | 151 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 322.9
2020-03-17 | 0:00 | 316.5 | 78.3 | 166.4 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2020-03-17 | 1:00 | 327.1 | 78.3 | 176.5 | 39.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2020-03-17 | 2:00 | 347.9 | 78.3 | 191.6 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2020-03-17 | 3:00 | 360.4 | 78.3 | 200 | 51.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2020-03-17 | 4:00 | 361.1 | 78.3 | 201.4 | 52.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 361.1
2020-03-17 | 5:00 | 358.7 | 78.3 | 199.4 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 358.7
2020-03-17 | 6:00 | 369.6 | 78.3 | 202.4 | 52.3 | － | 26.3 | 7.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 369.6
2020-03-17 | 7:00 | 378 | 78.3 | 188.8 | 40.7 | － | 26.3 | 42.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 378
2020-03-17 | 8:00 | 396.7 | 78.3 | 169.6 | 31.7 | － | 26.3 | 90.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2020-03-17 | 9:00 | 398.5 | 78.3 | 132.8 | 25.1 | － | 26.3 | 138.3 | -2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 398.5
2020-03-17 | 10:00 | 389.5 | 78.3 | 92 | 23.1 | － | 26.3 | 172.4 | -3.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2020-03-17 | 11:00 | 383 | 78.3 | 66 | 22.8 | － | 26.3 | 190.7 | -3.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 383
2020-03-17 | 12:00 | 354.7 | 78.3 | 58.5 | 22.7 | － | 26.3 | 200.2 | -3.7 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 354.7
2020-03-17 | 13:00 | 364.9 | 78.3 | 74.1 | 22.7 | － | 26.3 | 193.5 | -3.6 | 3.6 | 0 | -30 | 0 | 364.9
2020-03-17 | 14:00 | 350.3 | 78.3 | 54.8 | 22.7 | － | 26.3 | 166.5 | -3.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2020-03-17 | 15:00 | 335.9 | 78.3 | 84.9 | 23.2 | － | 26.3 | 118 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2020-03-17 | 16:00 | 344.4 | 78.3 | 138.2 | 27.4 | － | 26.3 | 66.3 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2020-03-17 | 17:00 | 352.4 | 78.3 | 178.5 | 38.6 | － | 26.3 | 21.6 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 352.4
2020-03-17 | 18:00 | 364.6 | 78.3 | 182.9 | 51.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 16 | 0 | 364.6
2020-03-17 | 19:00 | 364 | 78.3 | 187 | 52.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 13 | 0 | 364
2020-03-17 | 20:00 | 352 | 78.3 | 180.4 | 47.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 13 | 0 | 352
2020-03-17 | 21:00 | 335.7 | 78.3 | 184.2 | 42.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2020-03-17 | 22:00 | 311.8 | 78.3 | 167.2 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2020-03-17 | 23:00 | 301.6 | 78.3 | 158.1 | 33.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 301.6
2020-03-18 | 0:00 | 292.3 | 78.3 | 145.8 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2020-03-18 | 1:00 | 299.1 | 78.3 | 148.7 | 38.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2020-03-18 | 2:00 | 321 | 78.3 | 161.6 | 43.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 321
2020-03-18 | 3:00 | 338.1 | 78.3 | 171.7 | 49.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 338.1
2020-03-18 | 4:00 | 341.2 | 78.3 | 173.9 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 341.2
2020-03-18 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 171.7 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2020-03-18 | 6:00 | 339.9 | 78.3 | 168.7 | 46.5 | － | 26.3 | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 339.9
2020-03-18 | 7:00 | 345.3 | 78.3 | 152.3 | 36.3 | － | 26.3 | 43.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2020-03-18 | 8:00 | 361.7 | 78.3 | 133.4 | 29.5 | － | 26.3 | 89.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2020-03-18 | 9:00 | 364 | 78.3 | 112.9 | 24.4 | － | 26.3 | 137.2 | -17.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 364
2020-03-18 | 10:00 | 357.1 | 78.3 | 73 | 22.8 | － | 26.3 | 178.9 | -23.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2020-03-18 | 11:00 | 350.2 | 78.3 | 53 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | -25.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2020-03-18 | 12:00 | 329.1 | 78.3 | 57.5 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | -25.9 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 329.1
2020-03-18 | 13:00 | 344.1 | 78.3 | 78.3 | 22.7 | － | 26.3 | 192.5 | -25.2 | 1.2 | 0 | -30 | 0 | 344.1
2020-03-18 | 14:00 | 336.8 | 78.3 | 68.6 | 22.9 | － | 26.3 | 159.9 | -21 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 336.8
2020-03-18 | 15:00 | 324.3 | 78.3 | 88.3 | 24.4 | － | 26.3 | 104.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2020-03-18 | 16:00 | 326.9 | 78.3 | 139.6 | 32.6 | － | 26.3 | 48.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2020-03-18 | 17:00 | 325.5 | 78.3 | 161.1 | 42.2 | － | 26.3 | 15.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2020-03-18 | 18:00 | 341.7 | 78.3 | 177.5 | 53.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 341.7
2020-03-18 | 19:00 | 341.3 | 78.3 | 176.2 | 52.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 341.3
2020-03-18 | 20:00 | 331.7 | 78.3 | 171.2 | 49.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2020-03-18 | 21:00 | 316.3 | 78.3 | 163.3 | 44.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2020-03-18 | 22:00 | 295.8 | 78.3 | 150.9 | 39.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2020-03-18 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 143.1 | 36.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2020-03-19 | 0:00 | 277.5 | 78.3 | 134.4 | 36.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2020-03-19 | 1:00 | 286.4 | 78.3 | 141.5 | 39.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2020-03-19 | 2:00 | 311.4 | 78.3 | 157.5 | 48.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2020-03-19 | 3:00 | 328.6 | 78.3 | 166.1 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2020-03-19 | 4:00 | 334.1 | 78.3 | 168.2 | 57.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2020-03-19 | 5:00 | 328 | 78.3 | 163.9 | 53.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 328
2020-03-19 | 6:00 | 329.8 | 78.3 | 158.6 | 47.2 | － | 26.3 | 8.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2020-03-19 | 7:00 | 334.2 | 78.3 | 135.1 | 33 | － | 26.3 | 47.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2020-03-19 | 8:00 | 348.3 | 78.3 | 105.2 | 25.9 | － | 26.3 | 93.5 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2020-03-19 | 9:00 | 346.4 | 78.3 | 63.3 | 23 | － | 26.3 | 137.8 | 0 | 21.9 | -4.2 | 0 | 0 | 346.4
2020-03-19 | 10:00 | 345.7 | 78.3 | 63.3 | 22.7 | － | 26.3 | 170.9 | 0 | 27.1 | -12.9 | -30 | 0 | 345.7
2020-03-19 | 11:00 | 345.1 | 78.3 | 62.7 | 22.7 | － | 26.3 | 174.5 | 0 | 30.7 | -20.1 | -30 | 0 | 345.1
2020-03-19 | 12:00 | 325.8 | 78.3 | 55.7 | 22.7 | － | 26.3 | 162.2 | 0 | 30 | -19.4 | -30 | 0 | 325.8
2020-03-19 | 13:00 | 342.1 | 78.3 | 64.3 | 22.8 | － | 26.3 | 139.8 | 0 | 26.7 | -16.1 | 0 | 0 | 342.1
2020-03-19 | 14:00 | 334.7 | 78.3 | 91.1 | 24.7 | － | 26.3 | 91.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2020-03-19 | 15:00 | 326.5 | 78.3 | 129.2 | 31.6 | － | 26.3 | 44.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2020-03-19 | 16:00 | 319.3 | 78.3 | 148.1 | 40.5 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2020-03-19 | 17:00 | 319.7 | 78.3 | 152.8 | 43.5 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2020-03-19 | 18:00 | 333.6 | 78.3 | 150.2 | 54.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.5 | 0 | 333.6
2020-03-19 | 19:00 | 328.6 | 78.3 | 147.2 | 51.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 14.5 | 0 | 328.6
2020-03-19 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 141.3 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 13 | 0 | 316.2
2020-03-19 | 21:00 | 300.6 | 78.3 | 133.9 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2020-03-19 | 22:00 | 280.2 | 78.3 | 112.9 | 30.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2020-03-19 | 23:00 | 271.9 | 78.3 | 99.8 | 27.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2020-03-20 | 0:00 | 260.2 | 78.3 | 77.2 | 34.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 260.2
2020-03-20 | 1:00 | 269.1 | 78.3 | 81.2 | 35.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2020-03-20 | 2:00 | 293.5 | 78.3 | 97.9 | 40.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2020-03-20 | 3:00 | 312.6 | 78.3 | 111.6 | 45.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2020-03-20 | 4:00 | 315.6 | 78.3 | 114 | 46.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 315.6
2020-03-20 | 5:00 | 304.7 | 78.3 | 107.2 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2020-03-20 | 6:00 | 291.9 | 78.3 | 91.6 | 37.6 | － | 26.3 | 10 | -1.4 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2020-03-20 | 7:00 | 286.4 | 78.3 | 57.4 | 28.2 | － | 26.3 | 52.2 | -7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2020-03-20 | 8:00 | 291.4 | 78.3 | 54.5 | 24.2 | － | 26.3 | 101 | -13.3 | 50.4 | 0 | -30 | 0 | 291.4
2020-03-20 | 9:00 | 299.1 | 78.3 | 65.8 | 22.9 | － | 26.3 | 153.7 | -42.7 | 48 | -23.2 | -30 | 0 | 299.1
2020-03-20 | 10:00 | 300 | 78.3 | 53.9 | 22.7 | － | 26.3 | 192.2 | -54 | 44.4 | -33.8 | -30 | 0 | 300
2020-03-20 | 11:00 | 295.3 | 78.3 | 48.5 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | -57 | 42.2 | -38.7 | -30 | 0 | 295.3
2020-03-20 | 12:00 | 286.3 | 78.3 | 38.6 | 22.7 | － | 26.3 | 204.6 | -57.7 | 39.5 | -36 | -30 | 0 | 286.3
2020-03-20 | 13:00 | 290.3 | 78.3 | 47 | 22.7 | － | 26.3 | 198.7 | -56.2 | 38.9 | -35.4 | -30 | 0 | 290.3
2020-03-20 | 14:00 | 279.6 | 78.3 | 48.2 | 22.7 | － | 26.3 | 172.2 | -48.7 | 33.7 | -23.1 | -30 | 0 | 279.6
2020-03-20 | 15:00 | 267.6 | 78.3 | 41.7 | 23.3 | － | 26.3 | 122.8 | -16.1 | 29.7 | -8.4 | -30 | 0 | 267.6
2020-03-20 | 16:00 | 277.4 | 78.3 | 58.6 | 27.5 | － | 26.3 | 70.9 | -9.1 | 26.4 | -1.5 | 0 | 0 | 277.4
2020-03-20 | 17:00 | 299.7 | 78.3 | 93.9 | 41.7 | － | 26.3 | 25.2 | -3.5 | 22.5 | 0 | 15.3 | 0 | 299.7
2020-03-20 | 18:00 | 313.9 | 78.3 | 114.8 | 58.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 18.7 | 0 | 313.9
2020-03-20 | 19:00 | 319.6 | 78.3 | 121.1 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 16 | 0 | 319.6
2020-03-20 | 20:00 | 312 | 78.3 | 120.3 | 58.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 13 | 0 | 312
2020-03-20 | 21:00 | 300.2 | 78.3 | 125.9 | 53.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2020-03-20 | 22:00 | 283.6 | 78.3 | 117.5 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2020-03-20 | 23:00 | 276.4 | 78.3 | 117.1 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2020-03-21 | 0:00 | 272.2 | 78.3 | 123.2 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2020-03-21 | 1:00 | 281.7 | 78.3 | 131.3 | 43.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2020-03-21 | 2:00 | 304.6 | 78.3 | 146.2 | 50.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2020-03-21 | 3:00 | 322.6 | 78.3 | 157.1 | 57.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2020-03-21 | 4:00 | 327.3 | 78.3 | 160.1 | 60.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2020-03-21 | 5:00 | 319 | 78.3 | 154.8 | 56 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 319
2020-03-21 | 6:00 | 307.8 | 78.3 | 143.4 | 46.8 | － | 26.3 | 10 | -2.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2020-03-21 | 7:00 | 297.7 | 78.3 | 116.7 | 32.6 | － | 26.3 | 50.1 | -9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2020-03-21 | 8:00 | 297.2 | 78.3 | 86.6 | 25.7 | － | 26.3 | 97.4 | -19.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2020-03-21 | 9:00 | 295.9 | 78.3 | 72.7 | 23.1 | － | 26.3 | 145.5 | -52.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2020-03-21 | 10:00 | 293.4 | 78.3 | 47.3 | 22.7 | － | 26.3 | 182.7 | -65.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2020-03-21 | 11:00 | 290.8 | 78.3 | 62.9 | 22.7 | － | 26.3 | 197.4 | -69.5 | 2.7 | 0 | -30 | 0 | 290.8
2020-03-21 | 12:00 | 281.5 | 78.3 | 52.6 | 22.7 | － | 26.3 | 199.9 | -71.4 | 3.1 | 0 | -30 | 0 | 281.5
2020-03-21 | 13:00 | 281.6 | 78.3 | 57.1 | 22.7 | － | 26.3 | 191.7 | -67.6 | 3.1 | 0 | -30 | 0 | 281.6
2020-03-21 | 14:00 | 271.3 | 78.3 | 67.6 | 22.7 | － | 26.3 | 162.4 | -58.1 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 271.3
2020-03-21 | 15:00 | 262.7 | 78.3 | 74 | 23.3 | － | 26.3 | 114.4 | -24.2 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 262.7
2020-03-21 | 16:00 | 272.4 | 78.3 | 88.9 | 27.3 | － | 26.3 | 64.5 | -13.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 272.4
2020-03-21 | 17:00 | 286.1 | 78.3 | 126.1 | 38.2 | － | 26.3 | 21.3 | -4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 286.1
2020-03-21 | 18:00 | 298.5 | 78.3 | 120.1 | 48.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 298.5
2020-03-21 | 19:00 | 299.5 | 78.3 | 140.6 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2020-03-21 | 20:00 | 289.8 | 78.3 | 135.5 | 45.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2020-03-21 | 21:00 | 276.9 | 78.3 | 127.8 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2020-03-21 | 22:00 | 260.9 | 78.3 | 113.7 | 37.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2020-03-21 | 23:00 | 255.2 | 78.3 | 109.1 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2020-03-22 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 104 | 37.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2020-03-22 | 1:00 | 259 | 78.3 | 111.1 | 41.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 259
2020-03-22 | 2:00 | 283 | 78.3 | 125.5 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 283
2020-03-22 | 3:00 | 301.2 | 78.3 | 133.2 | 63.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2020-03-22 | 4:00 | 304.7 | 78.3 | 133.8 | 64.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2020-03-22 | 5:00 | 289.2 | 78.3 | 127.1 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2020-03-22 | 6:00 | 265.5 | 78.3 | 109.4 | 39.2 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2020-03-22 | 7:00 | 252.1 | 78.3 | 88.5 | 30.3 | － | 26.3 | 25.4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 252.1
2020-03-22 | 8:00 | 259.9 | 78.3 | 78.6 | 27.5 | － | 26.3 | 41.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2020-03-22 | 9:00 | 262.8 | 78.3 | 48.1 | 23.2 | － | 26.3 | 89.2 | -9.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2020-03-22 | 10:00 | 269.8 | 78.3 | 53.3 | 22.7 | － | 26.3 | 134.2 | -15 | 7 | -7 | -30 | 0 | 269.8
2020-03-22 | 11:00 | 262.9 | 78.3 | 38.8 | 22.7 | － | 26.3 | 142.4 | -15.6 | 5.2 | -5.2 | -30 | 0 | 262.9
2020-03-22 | 12:00 | 264.3 | 78.3 | 55.6 | 22.7 | － | 26.3 | 125.2 | -13.8 | 3.1 | -3.1 | -30 | 0 | 264.3
2020-03-22 | 13:00 | 256.8 | 78.3 | 45.6 | 23.1 | － | 26.3 | 92.5 | -10.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2020-03-22 | 14:00 | 241.1 | 78.3 | 57.2 | 24.1 | － | 26.3 | 61.2 | -6.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 241.1
2020-03-22 | 15:00 | 230.8 | 78.3 | 63.6 | 25.7 | － | 26.3 | 36 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 230.8
2020-03-22 | 16:00 | 241.2 | 78.3 | 83.1 | 29.1 | － | 26.3 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2
2020-03-22 | 17:00 | 266.9 | 78.3 | 100.6 | 42 | － | 26.3 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 266.9
2020-03-22 | 18:00 | 287.6 | 78.3 | 105.7 | 52.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 19.6 | 0 | 287.6
2020-03-22 | 19:00 | 285.5 | 78.3 | 100.3 | 48.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 21 | 0 | 285.5
2020-03-22 | 20:00 | 279 | 78.3 | 95.7 | 44.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20.2 | 0 | 279
2020-03-22 | 21:00 | 263.3 | 78.3 | 88.1 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 18.2 | 0 | 263.3
2020-03-22 | 22:00 | 247.4 | 78.3 | 81.3 | 33.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 13 | 0 | 247.4
2020-03-22 | 23:00 | 240.2 | 78.3 | 87 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 240.2
2020-03-23 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 78 | 34.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 235.3
2020-03-23 | 1:00 | 245.9 | 78.3 | 86.6 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2020-03-23 | 2:00 | 271.1 | 78.3 | 100.7 | 42.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2020-03-23 | 3:00 | 293.3 | 78.3 | 112.3 | 48.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2020-03-23 | 4:00 | 300.4 | 78.3 | 114.8 | 50 | － | 26.3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2020-03-23 | 5:00 | 294.5 | 78.3 | 109.1 | 46.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2020-03-23 | 6:00 | 291.7 | 78.3 | 98.7 | 40.2 | － | 26.3 | 9.5 | -0.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2020-03-23 | 7:00 | 297.3 | 78.3 | 85.1 | 33 | － | 26.3 | 39.8 | -3.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2020-03-23 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 72.7 | 28.2 | － | 26.3 | 84 | -6.4 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2020-03-23 | 9:00 | 334.4 | 78.3 | 58.2 | 23.7 | － | 26.3 | 146.7 | -32.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2020-03-23 | 10:00 | 334.9 | 78.3 | 69.2 | 22.8 | － | 26.3 | 189.4 | -42.4 | 34.3 | -13 | -30 | 0 | 334.9
2020-03-23 | 11:00 | 333.7 | 78.3 | 76.7 | 22.7 | － | 26.3 | 201 | -44.8 | 39.2 | -35.7 | -30 | 0 | 333.7
2020-03-23 | 12:00 | 313.1 | 78.3 | 54.9 | 22.7 | － | 26.3 | 203 | -45.6 | 35.9 | -32.4 | -30 | 0 | 313.1
2020-03-23 | 13:00 | 330.5 | 78.3 | 76.4 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | -43.6 | 31.9 | -28.4 | -30 | 0 | 330.5
2020-03-23 | 14:00 | 321.8 | 78.3 | 70.8 | 22.9 | － | 26.3 | 170.6 | -38.4 | 29.2 | -7.9 | -30 | 0 | 321.8
2020-03-23 | 15:00 | 306 | 78.3 | 65.4 | 23.9 | － | 26.3 | 122.8 | -9.2 | 28.5 | 0 | -30 | 0 | 306
2020-03-23 | 16:00 | 314.3 | 78.3 | 79 | 29.8 | － | 26.3 | 70.9 | -5.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2020-03-23 | 17:00 | 318 | 78.3 | 112 | 43.9 | － | 26.3 | 24.9 | -2 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 318
2020-03-23 | 18:00 | 324.7 | 78.3 | 100.4 | 56.6 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 40.1 | 0 | 22.7 | 0 | 324.7
2020-03-23 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 93.7 | 57.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 30 | 0 | 325.2
2020-03-23 | 20:00 | 315.3 | 78.3 | 89.4 | 52.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 315.3
2020-03-23 | 21:00 | 301.4 | 78.3 | 94 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19.3 | 0 | 301.4
2020-03-23 | 22:00 | 280.7 | 78.3 | 89.4 | 43.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 13 | 0 | 280.7
2020-03-23 | 23:00 | 270.9 | 78.3 | 83.9 | 40.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 13 | 0 | 270.9
2020-03-24 | 0:00 | 262.7 | 78.3 | 103.7 | 31.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2020-03-24 | 1:00 | 271.4 | 78.3 | 114.1 | 34.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2020-03-24 | 2:00 | 294.3 | 78.3 | 132.6 | 40.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2020-03-24 | 3:00 | 316.8 | 78.3 | 149.1 | 47.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2020-03-24 | 4:00 | 324.1 | 78.3 | 155.9 | 51.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2020-03-24 | 5:00 | 322.7 | 78.3 | 154.5 | 50.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2020-03-24 | 6:00 | 321.1 | 78.3 | 146.5 | 44.6 | － | 26.3 | 13.6 | -0.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2020-03-24 | 7:00 | 310.7 | 78.3 | 113.7 | 31.4 | － | 26.3 | 51.7 | -1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2020-03-24 | 8:00 | 322.6 | 78.3 | 81 | 25.4 | － | 26.3 | 102.3 | -1.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2020-03-24 | 9:00 | 326.9 | 78.3 | 57 | 23 | － | 26.3 | 159.9 | -27 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 326.9
2020-03-24 | 10:00 | 342.4 | 78.3 | 73.8 | 22.7 | － | 26.3 | 195.3 | -32.5 | 8.5 | 0 | -30 | 0 | 342.4
2020-03-24 | 11:00 | 344.2 | 78.3 | 77.8 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | -34.2 | 10.3 | -10.3 | -30 | 0 | 344.2
2020-03-24 | 12:00 | 323 | 78.3 | 56.6 | 22.7 | － | 26.3 | 203.3 | -34.2 | 17.3 | -17.3 | -30 | 0 | 323
2020-03-24 | 13:00 | 336.3 | 78.3 | 74.6 | 22.7 | － | 26.3 | 196.9 | -32.5 | 19.7 | -19.7 | -30 | 0 | 336.3
2020-03-24 | 14:00 | 327.2 | 78.3 | 69.8 | 22.7 | － | 26.3 | 171.2 | -28.8 | 23.1 | -5.4 | -30 | 0 | 327.2
2020-03-24 | 15:00 | 315.4 | 78.3 | 77.5 | 23.4 | － | 26.3 | 123.1 | -2.3 | 19.1 | 0 | -30 | 0 | 315.4
2020-03-24 | 16:00 | 324.4 | 78.3 | 104.5 | 28.9 | － | 26.3 | 71.4 | -1.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 324.4
2020-03-24 | 17:00 | 331.9 | 78.3 | 131.8 | 42.7 | － | 26.3 | 25.7 | -0.5 | 14.6 | 0 | 13 | 0 | 331.9
2020-03-24 | 18:00 | 339.8 | 78.3 | 147.4 | 57.5 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 339.8
2020-03-24 | 19:00 | 340.8 | 78.3 | 151.6 | 58.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 340.8
2020-03-24 | 20:00 | 330.1 | 78.3 | 160.9 | 55.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2020-03-24 | 21:00 | 314.4 | 78.3 | 153.3 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 314.4
2020-03-24 | 22:00 | 294.6 | 78.3 | 141.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2020-03-24 | 23:00 | 284.4 | 78.3 | 133.9 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2020-03-25 | 0:00 | 274.3 | 78.3 | 131 | 34.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2020-03-25 | 1:00 | 284 | 78.3 | 139.9 | 37.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 284
2020-03-25 | 2:00 | 308.4 | 78.3 | 157.7 | 44 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 308.4
2020-03-25 | 3:00 | 331 | 78.3 | 172.4 | 52.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 331
2020-03-25 | 4:00 | 339.1 | 78.3 | 177.1 | 55.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 339.1
2020-03-25 | 5:00 | 336.7 | 78.3 | 175.9 | 54.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 336.7
2020-03-25 | 6:00 | 341.8 | 78.3 | 172.5 | 50.1 | － | 26.3 | 13.4 | -0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2020-03-25 | 7:00 | 333.7 | 78.3 | 139.4 | 33.1 | － | 26.3 | 56.5 | -1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 333.7
2020-03-25 | 8:00 | 343.8 | 78.3 | 110.1 | 26.5 | － | 26.3 | 104.3 | -2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2020-03-25 | 9:00 | 347.4 | 78.3 | 91.7 | 23.4 | － | 26.3 | 152.7 | -25.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2020-03-25 | 10:00 | 344.5 | 78.3 | 61.2 | 22.8 | － | 26.3 | 186.6 | -30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2020-03-25 | 11:00 | 340.9 | 78.3 | 77.8 | 22.7 | － | 26.3 | 199.2 | -33.4 | 0 | 0 | -30 | 0 | 340.9
2020-03-25 | 12:00 | 322.5 | 78.3 | 55.5 | 22.7 | － | 26.3 | 202.5 | -33.4 | 0.6 | 0 | -30 | 0 | 322.5
2020-03-25 | 13:00 | 336 | 78.3 | 75.2 | 22.7 | － | 26.3 | 194.8 | -32.5 | 1.2 | 0 | -30 | 0 | 336
2020-03-25 | 14:00 | 326.1 | 78.3 | 58 | 22.8 | － | 26.3 | 167.8 | -28 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2020-03-25 | 15:00 | 313.1 | 78.3 | 65.6 | 23.5 | － | 26.3 | 120.8 | -2.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2020-03-25 | 16:00 | 322.2 | 78.3 | 119 | 28.6 | － | 26.3 | 70.4 | -1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2020-03-25 | 17:00 | 327.6 | 78.3 | 143.2 | 40.9 | － | 26.3 | 25.2 | -0.5 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 327.6
2020-03-25 | 18:00 | 337.1 | 78.3 | 149.7 | 54.7 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 25.4 | 0 | 337.1
2020-03-25 | 19:00 | 336.1 | 78.3 | 147.8 | 53.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.9 | 0 | 336.1
2020-03-25 | 20:00 | 326 | 78.3 | 147.5 | 49.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 19.9 | 0 | 326
2020-03-25 | 21:00 | 311.7 | 78.3 | 141.1 | 43.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 15.8 | 0 | 311.7
2020-03-25 | 22:00 | 291.5 | 78.3 | 131.5 | 38.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13 | 0 | 291.5
2020-03-25 | 23:00 | 282.4 | 78.3 | 126.3 | 37 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 282.4
2020-03-26 | 0:00 | 272.1 | 78.3 | 132.5 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2020-03-26 | 1:00 | 279.7 | 78.3 | 137.4 | 36.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2020-03-26 | 2:00 | 302.8 | 78.3 | 148.7 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2020-03-26 | 3:00 | 322 | 78.3 | 155.1 | 60.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 322
2020-03-26 | 4:00 | 329 | 78.3 | 156.1 | 66.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 329
2020-03-26 | 5:00 | 321.8 | 78.3 | 155 | 60.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2020-03-26 | 6:00 | 318.2 | 78.3 | 152.6 | 50.1 | － | 26.3 | 8.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2020-03-26 | 7:00 | 319.4 | 78.3 | 141.4 | 34.3 | － | 26.3 | 36 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 319.4
2020-03-26 | 8:00 | 342.7 | 78.3 | 138.8 | 30.5 | － | 26.3 | 65.5 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 342.7
2020-03-26 | 9:00 | 348.9 | 78.3 | 120.8 | 25.2 | － | 26.3 | 97.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2020-03-26 | 10:00 | 351.3 | 78.3 | 100.3 | 23.2 | － | 26.3 | 122.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2020-03-26 | 11:00 | 353 | 78.3 | 89 | 22.9 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 353
2020-03-26 | 12:00 | 329.9 | 78.3 | 55.3 | 22.7 | － | 26.3 | 144.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2020-03-26 | 13:00 | 341.9 | 78.3 | 66.5 | 22.7 | － | 26.3 | 139.3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2020-03-26 | 14:00 | 337.6 | 78.3 | 90.5 | 23 | － | 26.3 | 106.4 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2020-03-26 | 15:00 | 322.5 | 78.3 | 118 | 26 | － | 26.3 | 57.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 322.5
2020-03-26 | 16:00 | 331.5 | 78.3 | 145.2 | 38.1 | － | 26.3 | 23.9 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2020-03-26 | 17:00 | 326.4 | 78.3 | 136.2 | 46.9 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 23.1 | 0 | 13 | 0 | 326.4
2020-03-26 | 18:00 | 339.7 | 78.3 | 132.4 | 54.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 20.2 | 0 | 339.7
2020-03-26 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 127.2 | 47.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 21.2 | 0 | 332.3
2020-03-26 | 20:00 | 319.3 | 78.3 | 124 | 38.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 16.6 | 0 | 319.3
2020-03-26 | 21:00 | 300.4 | 78.3 | 113.5 | 31.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 300.4
2020-03-26 | 22:00 | 281.1 | 78.3 | 111.2 | 27 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2020-03-26 | 23:00 | 271.3 | 78.3 | 105.2 | 26 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2020-03-27 | 0:00 | 260.1 | 78.3 | 93.1 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2020-03-27 | 1:00 | 265.5 | 78.3 | 94 | 23.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2020-03-27 | 2:00 | 289.7 | 78.3 | 118.1 | 24.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2020-03-27 | 3:00 | 309.2 | 78.3 | 132.8 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2020-03-27 | 4:00 | 313.5 | 78.3 | 134 | 36 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2020-03-27 | 5:00 | 301.2 | 78.3 | 128.4 | 27.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2020-03-27 | 6:00 | 293.1 | 78.3 | 118.9 | 24 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2020-03-27 | 7:00 | 299.5 | 78.3 | 123.9 | 25.1 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2020-03-27 | 8:00 | 334.1 | 78.3 | 134.6 | 46.7 | － | 26.3 | 5.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2020-03-27 | 9:00 | 355 | 78.3 | 135.4 | 52.9 | － | 26.3 | 17.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 355
2020-03-27 | 10:00 | 360.5 | 78.3 | 142.1 | 34.1 | － | 26.3 | 36.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 360.5
2020-03-27 | 11:00 | 359.3 | 78.3 | 133.7 | 24.7 | － | 26.3 | 53.5 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2020-03-27 | 12:00 | 345.4 | 78.3 | 119.7 | 23.2 | － | 26.3 | 56.3 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2020-03-27 | 13:00 | 354.2 | 78.3 | 135.1 | 25.5 | － | 26.3 | 46.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2020-03-27 | 14:00 | 336.6 | 78.3 | 136.6 | 31.3 | － | 26.3 | 17.7 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2020-03-27 | 15:00 | 327.1 | 78.3 | 134.6 | 32.5 | － | 26.3 | 5.9 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2020-03-27 | 16:00 | 335.3 | 78.3 | 134.4 | 45 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2020-03-27 | 17:00 | 332.8 | 78.3 | 116.2 | 57.1 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 41.6 | 0 | 13 | 0 | 332.8
2020-03-27 | 18:00 | 335.8 | 78.3 | 106.7 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 20.6 | 0 | 335.8
2020-03-27 | 19:00 | 322.9 | 78.3 | 102.5 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 20.4 | 0 | 322.9
2020-03-27 | 20:00 | 309.1 | 78.3 | 106.1 | 68.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 17 | 0 | 309.1
2020-03-27 | 21:00 | 292.8 | 78.3 | 119.4 | 46.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 13 | 0 | 292.8
2020-03-27 | 22:00 | 273.1 | 78.3 | 130.1 | 29.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2020-03-27 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 123.3 | 25.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2020-03-28 | 0:00 | 255.3 | 78.3 | 113.6 | 24.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 255.3
2020-03-28 | 1:00 | 260.9 | 78.3 | 115.3 | 24.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2020-03-28 | 2:00 | 279.9 | 78.3 | 118 | 42.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2020-03-28 | 3:00 | 298 | 78.3 | 103.9 | 67 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 298
2020-03-28 | 4:00 | 299.5 | 78.3 | 103.4 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2020-03-28 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 120.2 | 35.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2020-03-28 | 6:00 | 261.8 | 78.3 | 112 | 23.6 | － | 26.3 | 2.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2020-03-28 | 7:00 | 259.9 | 78.3 | 107.5 | 22.9 | － | 26.3 | 8.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2020-03-28 | 8:00 | 286.9 | 78.3 | 122.1 | 29 | － | 26.3 | 10.3 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2020-03-28 | 9:00 | 304.1 | 78.3 | 124.3 | 35 | － | 26.3 | 18 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2020-03-28 | 10:00 | 308.6 | 78.3 | 124.5 | 25.2 | － | 26.3 | 35.5 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2020-03-28 | 11:00 | 311.8 | 78.3 | 125.3 | 24.9 | － | 26.3 | 42.1 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2020-03-28 | 12:00 | 304.9 | 78.3 | 112.4 | 22.9 | － | 26.3 | 38.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2020-03-28 | 13:00 | 312 | 78.3 | 125.7 | 28.5 | － | 26.3 | 26.5 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 312
2020-03-28 | 14:00 | 302.7 | 78.3 | 117.7 | 47.2 | － | 26.3 | 8 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2020-03-28 | 15:00 | 301.2 | 78.3 | 119.6 | 40 | － | 26.3 | 1.8 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2020-03-28 | 16:00 | 307.5 | 78.3 | 113.5 | 52.5 | － | 26.3 | 1 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2020-03-28 | 17:00 | 314.6 | 78.3 | 105.9 | 64.7 | － | 26.3 | 0.5 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 314.6
2020-03-28 | 18:00 | 319.8 | 78.3 | 90.5 | 63.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 15.6 | 0 | 319.8
2020-03-28 | 19:00 | 312.5 | 78.3 | 100.9 | 50.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.4 | 0 | 312.5
2020-03-28 | 20:00 | 301.1 | 78.3 | 107.3 | 32.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 13 | 0 | 301.1
2020-03-28 | 21:00 | 287.7 | 78.3 | 115.9 | 24.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2020-03-28 | 22:00 | 268.8 | 78.3 | 101.6 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2020-03-28 | 23:00 | 262 | 78.3 | 95.7 | 22.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 262
2020-03-29 | 0:00 | 253.1 | 78.3 | 79.3 | 34 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 253.1
2020-03-29 | 1:00 | 259.9 | 78.3 | 84.9 | 36.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2020-03-29 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 95.7 | 40.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2020-03-29 | 3:00 | 302.2 | 78.3 | 110.6 | 51.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2020-03-29 | 4:00 | 306.2 | 78.3 | 107.7 | 48.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2020-03-29 | 5:00 | 291.8 | 78.3 | 99 | 42.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2020-03-29 | 6:00 | 270 | 78.3 | 80 | 33.6 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 270
2020-03-29 | 7:00 | 265.6 | 78.3 | 65.1 | 28.8 | － | 26.3 | 25.2 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2020-03-29 | 8:00 | 270.8 | 78.3 | 40.8 | 24.6 | － | 26.3 | 58.6 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 270.8
2020-03-29 | 9:00 | 271.7 | 78.3 | 59.5 | 23.1 | － | 26.3 | 95.1 | -9 | 34 | -5.6 | -30 | 0 | 271.7
2020-03-29 | 10:00 | 275.9 | 78.3 | 52 | 22.7 | － | 26.3 | 123.9 | -11.5 | 31 | -16.8 | -30 | 0 | 275.9
2020-03-29 | 11:00 | 277 | 78.3 | 52.1 | 22.7 | － | 26.3 | 140.6 | -13 | 28.5 | -28.5 | -30 | 0 | 277
2020-03-29 | 12:00 | 270 | 78.3 | 39.7 | 22.7 | － | 26.3 | 146.5 | -13.5 | 28.3 | -28.3 | -30 | 0 | 270
2020-03-29 | 13:00 | 261.3 | 78.3 | 39 | 22.7 | － | 26.3 | 137.5 | -12.5 | 27.6 | -27.6 | -30 | 0 | 261.3
2020-03-29 | 14:00 | 247.8 | 78.3 | 48.9 | 22.7 | － | 26.3 | 112.1 | -10.5 | 24 | -24 | -30 | 0 | 247.8
2020-03-29 | 15:00 | 241.1 | 78.3 | 53.1 | 23.1 | － | 26.3 | 79.7 | 0 | 20.9 | -10.3 | -30 | 0 | 241.1
2020-03-29 | 16:00 | 251.8 | 78.3 | 54.4 | 26.5 | － | 26.3 | 43.2 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2020-03-29 | 17:00 | 275.1 | 78.3 | 94.9 | 39 | － | 26.3 | 12.9 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2020-03-29 | 18:00 | 301.3 | 78.3 | 115.4 | 57 | － | 26.3 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2020-03-29 | 19:00 | 305.8 | 78.3 | 118.4 | 61.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2020-03-29 | 20:00 | 298.3 | 78.3 | 118.7 | 61.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2020-03-29 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 114.9 | 56.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2020-03-29 | 22:00 | 266.1 | 78.3 | 106.8 | 48.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2020-03-29 | 23:00 | 256 | 78.3 | 101 | 44.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 256
2020-03-30 | 0:00 | 248.6 | 78.3 | 106.6 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 248.6
2020-03-30 | 1:00 | 257.9 | 78.3 | 116.3 | 24.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 257.9
2020-03-30 | 2:00 | 281.7 | 78.3 | 142 | 25.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2020-03-30 | 3:00 | 302.7 | 78.3 | 158 | 29.8 | － | 26.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2020-03-30 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 164 | 34.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2020-03-30 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 162 | 32.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2020-03-30 | 6:00 | 301.2 | 78.3 | 156 | 28.3 | － | 26.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 301.2
2020-03-30 | 7:00 | 305.5 | 78.3 | 149.6 | 26.2 | － | 26.3 | 15.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 305.5
2020-03-30 | 8:00 | 346.6 | 78.3 | 173.5 | 39.4 | － | 26.3 | 26 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2020-03-30 | 9:00 | 370.6 | 78.3 | 177 | 35.3 | － | 26.3 | 51.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2020-03-30 | 10:00 | 374.6 | 78.3 | 155.9 | 25.1 | － | 26.3 | 86.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2020-03-30 | 11:00 | 377.1 | 78.3 | 158.3 | 25.2 | － | 26.3 | 88.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2020-03-30 | 12:00 | 353.8 | 78.3 | 138.3 | 24.5 | － | 26.3 | 85.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2020-03-30 | 13:00 | 359 | 78.3 | 158.7 | 25.8 | － | 26.3 | 68.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 359
2020-03-30 | 14:00 | 345 | 78.3 | 164.3 | 28 | － | 26.3 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
2020-03-30 | 15:00 | 336.1 | 78.3 | 171.4 | 36.5 | － | 26.3 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2020-03-30 | 16:00 | 343.9 | 78.3 | 166.9 | 66.9 | － | 26.3 | 4.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 343.9
2020-03-30 | 17:00 | 346.3 | 78.3 | 155.3 | 69 | － | 26.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 346.3
2020-03-30 | 18:00 | 358.5 | 78.3 | 151.6 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 30 | 0 | 358.5
2020-03-30 | 19:00 | 348.3 | 78.3 | 138.3 | 69 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 348.3
2020-03-30 | 20:00 | 335.2 | 78.3 | 136.5 | 61.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 30 | 0 | 335.2
2020-03-30 | 21:00 | 315.6 | 78.3 | 136.9 | 40.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 30 | 0 | 315.6
2020-03-30 | 22:00 | 292.1 | 78.3 | 133.5 | 28.6 | － | 26.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 21.1 | 0 | 292.1
2020-03-30 | 23:00 | 280 | 78.3 | 129.8 | 25.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 13.9 | 0 | 280
2020-03-31 | 0:00 | 268.4 | 78.3 | 127.1 | 31.5 | － | 26.3 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 268.4
2020-03-31 | 1:00 | 272.3 | 78.3 | 129 | 32.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2020-03-31 | 2:00 | 294.6 | 78.3 | 142.8 | 41.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2020-03-31 | 3:00 | 315.2 | 78.3 | 149.5 | 49 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2020-03-31 | 4:00 | 319.1 | 78.3 | 148.9 | 48 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2020-03-31 | 5:00 | 311.6 | 78.3 | 145.9 | 44.1 | － | 26.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2020-03-31 | 6:00 | 306.9 | 78.3 | 141.6 | 38.6 | － | 26.3 | 7.5 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2020-03-31 | 7:00 | 323.5 | 78.3 | 141.3 | 34.9 | － | 26.3 | 30.3 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 323.5
2020-03-31 | 8:00 | 354.9 | 78.3 | 147.3 | 34.7 | － | 26.3 | 58.9 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2020-03-31 | 9:00 | 348.1 | 78.3 | 107.6 | 23.7 | － | 26.3 | 104.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2020-03-31 | 10:00 | 340.3 | 78.3 | 68.3 | 22.7 | － | 26.3 | 136.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 340.3
2020-03-31 | 11:00 | 338.6 | 78.3 | 58.2 | 22.7 | － | 26.3 | 143.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2020-03-31 | 12:00 | 313.5 | 78.3 | 70.3 | 22.7 | － | 26.3 | 105.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2020-03-31 | 13:00 | 326.8 | 78.3 | 108.5 | 24.2 | － | 26.3 | 77.1 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2020-03-31 | 14:00 | 323.7 | 78.3 | 120.9 | 26.2 | － | 26.3 | 60.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2020-03-31 | 15:00 | 323.7 | 78.3 | 135.1 | 31 | － | 26.3 | 40.9 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2020-03-31 | 16:00 | 323.1 | 78.3 | 148 | 42.8 | － | 26.3 | 14.9 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 323.1
2020-03-31 | 17:00 | 323.9 | 78.3 | 138.2 | 51.7 | － | 26.3 | 2.8 | 0 | 13.6 | 0 | 13 | 0 | 323.9
2020-03-31 | 18:00 | 335.7 | 78.3 | 123.6 | 63.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | 0 | 335.7
2020-03-31 | 19:00 | 329.2 | 78.3 | 122.4 | 57.9 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 329.2
2020-03-31 | 20:00 | 316.7 | 78.3 | 119 | 50.3 | － | 26.3 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 30 | 0 | 316.7
2020-03-31 | 21:00 | 299.7 | 78.3 | 111.1 | 40.4 | － | 26.3 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 30 | 0 | 299.7
2020-03-31 | 22:00 | 279.3 | 78.3 | 107.1 | 32.2 | － | 26.3 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 21.1 | 0 | 279.3
2020-03-31 | 23:00 | 268.2 | 78.3 | 104.3 | 28.7 | － | 26.3 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 13.9 | 0 | 268.2
合計（百万kWh） |  | 28486 | 6878 | 11340 | 3461 | 0 | 2310 | 3241 | -179 | 1472 | -47 | 10 | 0 | 28486