## 連系線活用100%
四国電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光401万kW、風力88万kW）
とした場合のシミュレーション結果であり、2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、
2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は423万kW、風力は81万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、本四連系線および阿南紀北直流幹線の運用容量から、電制電源、水力の広域活用分を控除した値に対して100%活用と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 242.3 | 78.3 | 269 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2021-04-01 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 275 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2021-04-01 | 2:00 | 268.6 | 78.3 | 289.5 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2021-04-01 | 3:00 | 291.9 | 78.3 | 306.8 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2021-04-01 | 4:00 | 299.8 | 78.3 | 315.5 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2021-04-01 | 5:00 | 294.9 | 78.3 | 311.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2021-04-01 | 6:00 | 288.811 | 78.3 | 283.7195 | 47.7 | － | 25.7 | 26.6 | -0.20849 | 7 | 0 | 0 | -180 | 288.811
2021-04-01 | 7:00 | 286.308 | 78.3 | 209.7822 | 35.1 | － | 25.7 | 111.7 | -0.87418 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 286.308
2021-04-01 | 8:00 | 307.608 | 78.3 | 144.9485 | 27.7 | － | 25.7 | 209.4 | -1.6405 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 307.608
2021-04-01 | 9:00 | 323.708 | 78.3 | 83.694 | 23.6 | － | 25.7 | 291.9 | -2.286 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 323.708
2021-04-01 | 10:00 | 327.108 | 78.3 | 69.2744 | 22.1 | － | 25.7 | 340.5 | -2.6664 | 3.9 | 0 | -30 | -180 | 327.108
2021-04-01 | 11:00 | 326.408 | 78.3 | 58.533 | 21.9 | － | 25.7 | 356.2 | -10.225 | 6 | 0 | -30 | -180 | 326.408
2021-04-01 | 12:00 | 311.908 | 78.3 | 58.1236 | 21.8 | － | 25.7 | 357.9 | -25.5156 | 5.6 | 0 | -30 | -180 | 311.908
2021-04-01 | 13:00 | 329.208 | 78.3 | 61.6439 | 22 | － | 25.7 | 349.4 | -2.7359 | 4.9 | 0 | -30 | -180 | 329.208
2021-04-01 | 14:00 | 330.008 | 78.3 | 69.1495 | 23 | － | 25.7 | 311.8 | -2.4415 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 330.008
2021-04-01 | 15:00 | 324.108 | 78.3 | 105.1606 | 26.8 | － | 25.7 | 236.5 | -1.8526 | 3.5 | 0 | 30 | -180 | 324.108
2021-04-01 | 16:00 | 317.208 | 78.3 | 190.6504 | 36.5 | － | 25.7 | 133.2 | -1.0424 | 3.9 | 0 | 30 | -180 | 317.208
2021-04-01 | 17:00 | 305.1673 | 78.3 | 259.3093 | 47.6 | － | 25.7 | 43.6 | -0.34199 | 7 | 0 | 24 | -180 | 305.1673
2021-04-01 | 18:00 | 309.1121 | 78.3 | 318.5121 | 55.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 309.1121
2021-04-01 | 19:00 | 304.7 | 78.3 | 314.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2021-04-01 | 20:00 | 291.9 | 78.3 | 299.6 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2021-04-01 | 21:00 | 275.1 | 78.3 | 283.7 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2021-04-01 | 22:00 | 257.3 | 78.3 | 267.2 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2021-04-01 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 264.1 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-04-02 | 0:00 | 240.1 | 78.3 | 254.4 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2021-04-02 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 254.8 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2021-04-02 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 268 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2021-04-02 | 3:00 | 289.2 | 78.3 | 280.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 289.2
2021-04-02 | 4:00 | 296.6 | 78.3 | 284.6 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 296.6
2021-04-02 | 5:00 | 291.2 | 78.3 | 280.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2021-04-02 | 6:00 | 279.9867 | 78.3 | 255.0867 | 46.2 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 279.9867
2021-04-02 | 7:00 | 282.808 | 78.3 | 192.608 | 32.5 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 282.808
2021-04-02 | 8:00 | 315.608 | 78.3 | 145.708 | 26.2 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 315.608
2021-04-02 | 9:00 | 328.208 | 78.3 | 93.508 | 22.6 | － | 25.7 | 253.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 328.208
2021-04-02 | 10:00 | 329.408 | 78.3 | 88.208 | 21.8 | － | 25.7 | 287.6 | 0 | 37.8 | 0 | -30 | -180 | 329.408
2021-04-02 | 11:00 | 331.908 | 78.3 | 59.408 | 21.8 | － | 25.7 | 286.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 331.908
2021-04-02 | 12:00 | 306.508 | 78.3 | 83.508 | 21.8 | － | 25.7 | 268.6 | 0 | 38.6 | 0 | -30 | -180 | 306.508
2021-04-02 | 13:00 | 326.408 | 78.3 | 75.908 | 22 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 326.408
2021-04-02 | 14:00 | 326.108 | 78.3 | 89.308 | 24 | － | 25.7 | 215.7 | 0 | 43.1 | 0 | 30 | -180 | 326.108
2021-04-02 | 15:00 | 318.208 | 78.3 | 164.708 | 30 | － | 25.7 | 145.5 | 0 | 42 | 0 | 12 | -180 | 318.208
2021-04-02 | 16:00 | 315.608 | 78.3 | 231.708 | 40.1 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 315.608
2021-04-02 | 17:00 | 304.4231 | 78.3 | 260.2231 | 47.5 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 304.4231
2021-04-02 | 18:00 | 305.9591 | 78.3 | 282.0591 | 54.1 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 305.9591
2021-04-02 | 19:00 | 301 | 78.3 | 279.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 301
2021-04-02 | 20:00 | 288.8 | 78.3 | 270.4 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2021-04-02 | 21:00 | 272.5 | 78.3 | 260.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2021-04-02 | 22:00 | 253.4 | 78.3 | 247.6 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2021-04-02 | 23:00 | 247.9 | 78.3 | 243.4 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 247.9
2021-04-03 | 0:00 | 239.3 | 78.3 | 234.5 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 239.3
2021-04-03 | 1:00 | 240.9 | 78.3 | 238.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2021-04-03 | 2:00 | 260.6 | 78.3 | 250.3 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2021-04-03 | 3:00 | 280.4 | 78.3 | 267.1 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2021-04-03 | 4:00 | 285 | 78.3 | 269.6 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 285
2021-04-03 | 5:00 | 273.3 | 78.3 | 262 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2021-04-03 | 6:00 | 253.9684 | 78.3 | 231.0684 | 43.9 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 253.9684
2021-04-03 | 7:00 | 255.408 | 78.3 | 182.608 | 30.8 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 255.408
2021-04-03 | 8:00 | 271.308 | 78.3 | 130.108 | 23.7 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 271.308
2021-04-03 | 9:00 | 276.708 | 78.3 | 95.608 | 21.9 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 276.708
2021-04-03 | 10:00 | 284.008 | 78.3 | 82.708 | 21.8 | － | 25.7 | 224.6 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 284.008
2021-04-03 | 11:00 | 274.108 | 78.3 | 120.608 | 23 | － | 25.7 | 173.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 274.108
2021-04-03 | 12:00 | 260.208 | 78.3 | 115.708 | 22.7 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 260.208
2021-04-03 | 13:00 | 267.208 | 78.3 | 106.208 | 22.2 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 267.208
2021-04-03 | 14:00 | 268.408 | 78.3 | 130.408 | 23.7 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 268.408
2021-04-03 | 15:00 | 267.108 | 78.3 | 162.708 | 27.4 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 267.108
2021-04-03 | 16:00 | 268.2766 | 78.3 | 206.5766 | 36.3 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 268.2766
2021-04-03 | 17:00 | 265.8927 | 78.3 | 233.9927 | 44.8 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 265.8927
2021-04-03 | 18:00 | 277.5591 | 78.3 | 260.8591 | 55.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 277.5591
2021-04-03 | 19:00 | 275.8 | 78.3 | 256.5 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-04-03 | 20:00 | 265.5 | 78.3 | 252 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2021-04-03 | 21:00 | 250.6 | 78.3 | 240.4 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2021-04-03 | 22:00 | 236.5 | 78.3 | 228.9 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 236.5
2021-04-03 | 23:00 | 232.5 | 78.3 | 223.5 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 232.5
2021-04-04 | 0:00 | 223.5 | 78.3 | 220 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 223.5
2021-04-04 | 1:00 | 227 | 78.3 | 224.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 227
2021-04-04 | 2:00 | 246.4 | 78.3 | 235 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 246.4
2021-04-04 | 3:00 | 267.5 | 78.3 | 248.3 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2021-04-04 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 252.7 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2021-04-04 | 5:00 | 261.4 | 78.3 | 247.1 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-04-04 | 6:00 | 235.1441 | 78.3 | 221.8441 | 33.9 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 235.1441
2021-04-04 | 7:00 | 231.0418 | 78.3 | 183.2418 | 23.4 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 231.0418
2021-04-04 | 8:00 | 248.308 | 78.3 | 157.608 | 21.8 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 248.308
2021-04-04 | 9:00 | 259.608 | 78.3 | 162.508 | 21.8 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 259.608
2021-04-04 | 10:00 | 266.508 | 78.3 | 195.308 | 25.2 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 266.508
2021-04-04 | 11:00 | 259.6324 | 78.3 | 218.3324 | 32.2 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 259.6324
2021-04-04 | 12:00 | 260.8324 | 78.3 | 225.7324 | 35.5 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 260.8324
2021-04-04 | 13:00 | 256.5612 | 78.3 | 228.1612 | 36.8 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 256.5612
2021-04-04 | 14:00 | 255.6308 | 78.3 | 229.6308 | 37.6 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 255.6308
2021-04-04 | 15:00 | 255.7883 | 78.3 | 235.6883 | 41.3 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 255.7883
2021-04-04 | 16:00 | 259.1927 | 78.3 | 243.7927 | 47.4 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 259.1927
2021-04-04 | 17:00 | 270.3607 | 78.3 | 252.7607 | 56 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 270.3607
2021-04-04 | 18:00 | 278.5061 | 78.3 | 258.8061 | 63.5 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 278.5061
2021-04-04 | 19:00 | 272.3 | 78.3 | 252.1 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2021-04-04 | 20:00 | 262 | 78.3 | 246.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-04-04 | 21:00 | 247 | 78.3 | 236.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 247
2021-04-04 | 22:00 | 231.3 | 78.3 | 220.9 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 231.3
2021-04-04 | 23:00 | 225.3 | 78.3 | 216 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 225.3
2021-04-05 | 0:00 | 218.4 | 78.3 | 200.7 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 218.4
2021-04-05 | 1:00 | 223.3 | 78.3 | 205.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 223.3
2021-04-05 | 2:00 | 245.7 | 78.3 | 222.4 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2021-04-05 | 3:00 | 271.1 | 78.3 | 243 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-04-05 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 254.3 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2021-04-05 | 5:00 | 277.2 | 78.3 | 252.4 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-04-05 | 6:00 | 270.5199 | 78.3 | 235.5872 | 42.7 | － | 25.7 | 12.3 | -0.16733 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 270.5199
2021-04-05 | 7:00 | 277.5082 | 78.3 | 218.2859 | 39.5 | － | 25.7 | 42.7 | -0.57775 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 277.5082
2021-04-05 | 8:00 | 310.308 | 78.3 | 221.3246 | 39.8 | － | 25.7 | 75.3 | -1.0166 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 310.308
2021-04-05 | 9:00 | 313.108 | 78.3 | 207.2677 | 37.4 | － | 25.7 | 93.1 | -1.2597 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 313.108
2021-04-05 | 10:00 | 306.008 | 78.3 | 172.8655 | 32.4 | － | 25.7 | 122.7 | -1.6575 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 306.008
2021-04-05 | 11:00 | 292.108 | 78.3 | 112.5042 | 26.1 | － | 25.7 | 177.2 | -2.3962 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 292.108
2021-04-05 | 12:00 | 295.108 | 78.3 | 57.8487 | 21.9 | － | 25.7 | 286.8 | -19.3407 | 53.9 | 0 | -30 | -180 | 295.108
2021-04-05 | 13:00 | 327.008 | 78.3 | 58.4422 | 21.8 | － | 25.7 | 335.4 | -32.4342 | 49.8 | 0 | -30 | -180 | 327.008
2021-04-05 | 14:00 | 322.108 | 78.3 | 58.4041 | 22 | － | 25.7 | 310.9 | -8.0961 | 44.9 | 0 | -30 | -180 | 322.108
2021-04-05 | 15:00 | 309.708 | 78.3 | 83.0977 | 24.1 | － | 25.7 | 243.2 | -3.2897 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 309.708
2021-04-05 | 16:00 | 314.008 | 78.3 | 140.8664 | 32.1 | － | 25.7 | 152.3 | -2.0584 | 36.8 | 0 | 30 | -180 | 314.008
2021-04-05 | 17:00 | 312.4645 | 78.3 | 220.6664 | 45.4 | － | 25.7 | 59.2 | -0.8019 | 34 | 0 | 30 | -180 | 312.4645
2021-04-05 | 18:00 | 315.6713 | 78.3 | 293.4713 | 56.1 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 35.7 | 0 | 3 | -180 | 315.6713
2021-04-05 | 19:00 | 316.3 | 78.3 | 299.3 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 316.3
2021-04-05 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 293.7 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2021-04-05 | 21:00 | 289.5 | 78.3 | 281.1 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2021-04-05 | 22:00 | 268.5 | 78.3 | 265.1 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2021-04-05 | 23:00 | 259.5 | 78.3 | 260.9 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2021-04-06 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 277.1 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-04-06 | 1:00 | 255.9 | 78.3 | 282.9 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2021-04-06 | 2:00 | 276.2 | 78.3 | 298.3 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2021-04-06 | 3:00 | 300.6 | 78.3 | 314.9 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2021-04-06 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 322.6 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2021-04-06 | 5:00 | 309.753 | 78.3 | 322.753 | 51 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 309.753
2021-04-06 | 6:00 | 304.5972 | 78.3 | 310.3972 | 43.2 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 304.5972
2021-04-06 | 7:00 | 306.3446 | 78.3 | 288.2446 | 33.3 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 306.3446
2021-04-06 | 8:00 | 336.608 | 78.3 | 286.908 | 32.6 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 336.608
2021-04-06 | 9:00 | 344.508 | 78.3 | 246.708 | 23.7 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 344.508
2021-04-06 | 10:00 | 345.508 | 78.3 | 267.808 | 27.3 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 345.508
2021-04-06 | 11:00 | 328.808 | 78.3 | 243.408 | 23.4 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 328.808
2021-04-06 | 12:00 | 329.108 | 78.3 | 212.408 | 21.8 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 329.108
2021-04-06 | 13:00 | 334.608 | 78.3 | 259.608 | 25.7 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 334.608
2021-04-06 | 14:00 | 330.008 | 78.3 | 286.508 | 32.5 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 330.008
2021-04-06 | 15:00 | 333.7887 | 78.3 | 305.1887 | 40.2 | － | 25.7 | 63 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 333.7887
2021-04-06 | 16:00 | 336.0004 | 78.3 | 324.2004 | 51.6 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 336.0004
2021-04-06 | 17:00 | 330.6668 | 78.3 | 332.7668 | 58.6 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 330.6668
2021-04-06 | 18:00 | 338.0591 | 78.3 | 339.7591 | 65.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 338.0591
2021-04-06 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 336.5 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2021-04-06 | 20:00 | 318.5 | 78.3 | 328.1 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2021-04-06 | 21:00 | 298.1 | 78.3 | 312.5 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2021-04-06 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 295.3 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2021-04-06 | 23:00 | 264.5 | 78.3 | 282.1 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2021-04-07 | 0:00 | 253.7 | 78.3 | 257.1 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 253.7
2021-04-07 | 1:00 | 259.8 | 78.3 | 256.1 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 259.8
2021-04-07 | 2:00 | 282.6 | 78.3 | 269.1 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2021-04-07 | 3:00 | 307.6 | 78.3 | 290.8 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2021-04-07 | 4:00 | 314.3 | 78.3 | 302.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2021-04-07 | 5:00 | 311.753 | 78.3 | 305.053 | 55.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 311.753
2021-04-07 | 6:00 | 309.1247 | 78.3 | 279.7296 | 49.4 | － | 25.7 | 36.8 | -0.40485 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 309.1247
2021-04-07 | 7:00 | 300.408 | 78.3 | 198.5199 | 34.9 | － | 25.7 | 128.6 | -1.4119 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 300.408
2021-04-07 | 8:00 | 322.908 | 78.3 | 138.5628 | 27.8 | － | 25.7 | 223.8 | -2.4547 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 322.908
2021-04-07 | 9:00 | 334.308 | 78.3 | 75.9365 | 23.5 | － | 25.7 | 303.3 | -3.3285 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 334.308
2021-04-07 | 10:00 | 335.408 | 78.3 | 64.5285 | 22.1 | － | 25.7 | 348.1 | -3.8205 | 10.5 | 0 | -30 | -180 | 335.408
2021-04-07 | 11:00 | 330.808 | 78.3 | 58.6093 | 21.9 | － | 25.7 | 361.2 | -12.6013 | 7.7 | 0 | -30 | -180 | 330.808
2021-04-07 | 12:00 | 315.008 | 78.3 | 58.2672 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -31.3592 | 9.8 | 0 | -30 | -180 | 315.008
2021-04-07 | 13:00 | 328.508 | 78.3 | 58.4281 | 21.9 | － | 25.7 | 354.1 | -11.8201 | 11.9 | 0 | -30 | -180 | 328.508
2021-04-07 | 14:00 | 327.308 | 78.3 | 77.4184 | 22.4 | － | 25.7 | 319.8 | -3.5104 | 17.2 | 0 | -30 | -180 | 327.308
2021-04-07 | 15:00 | 317.608 | 78.3 | 96.4369 | 24.6 | － | 25.7 | 248.7 | -2.7289 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 317.608
2021-04-07 | 16:00 | 316.608 | 78.3 | 146.5222 | 31.9 | － | 25.7 | 156.1 | -1.7142 | 29.8 | 0 | 30 | -180 | 316.608
2021-04-07 | 17:00 | 310.2296 | 78.3 | 218.5035 | 43.1 | － | 25.7 | 61.3 | -0.6739 | 34 | 0 | 30 | -180 | 310.2296
2021-04-07 | 18:00 | 308.2713 | 78.3 | 265.4713 | 53.1 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | -180 | 308.2713
2021-04-07 | 19:00 | 308.7 | 78.3 | 289.9 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 15 | -180 | 308.7
2021-04-07 | 20:00 | 297.8 | 78.3 | 298.6 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2021-04-07 | 21:00 | 282.3 | 78.3 | 286.8 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2021-04-07 | 22:00 | 264.9 | 78.3 | 272.7 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 264.9
2021-04-07 | 23:00 | 261.5 | 78.3 | 272.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2021-04-08 | 0:00 | 251.2 | 78.3 | 271.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-04-08 | 1:00 | 257.5 | 78.3 | 281.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 257.5
2021-04-08 | 2:00 | 279.1 | 78.3 | 303.5 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-04-08 | 3:00 | 304.5 | 78.3 | 322.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 304.5
2021-04-08 | 4:00 | 312.7 | 78.3 | 329.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2021-04-08 | 5:00 | 310.453 | 78.3 | 328.153 | 55.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 310.453
2021-04-08 | 6:00 | 299.9579 | 78.3 | 300.7579 | 48.7 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 299.9579
2021-04-08 | 7:00 | 296.108 | 78.3 | 239.608 | 36.2 | － | 25.7 | 96 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 296.108
2021-04-08 | 8:00 | 328.408 | 78.3 | 194.508 | 29.7 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 328.408
2021-04-08 | 9:00 | 334.608 | 78.3 | 150.108 | 25.3 | － | 25.7 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 334.608
2021-04-08 | 10:00 | 343.308 | 78.3 | 92.908 | 22.3 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 343.308
2021-04-08 | 11:00 | 337.208 | 78.3 | 78.308 | 22 | － | 25.7 | 312.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 337.208
2021-04-08 | 12:00 | 322.308 | 78.3 | 84.308 | 21.8 | － | 25.7 | 321.9 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 322.308
2021-04-08 | 13:00 | 334.908 | 78.3 | 61.408 | 21.8 | － | 25.7 | 327 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 334.908
2021-04-08 | 14:00 | 335.308 | 78.3 | 69.508 | 22.3 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | -180 | 335.308
2021-04-08 | 15:00 | 325.508 | 78.3 | 147.308 | 25.1 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 325.508
2021-04-08 | 16:00 | 320.908 | 78.3 | 223.108 | 33.5 | － | 25.7 | 140 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 320.908
2021-04-08 | 17:00 | 314.0932 | 78.3 | 287.9932 | 45.6 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 314.0932
2021-04-08 | 18:00 | 315.4713 | 78.3 | 328.5713 | 55.9 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 315.4713
2021-04-08 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 327.2 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 313.8
2021-04-08 | 20:00 | 302.4 | 78.3 | 315.7 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 302.4
2021-04-08 | 21:00 | 283.2 | 78.3 | 296.2 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 283.2
2021-04-08 | 22:00 | 264.3 | 78.3 | 279 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 264.3
2021-04-08 | 23:00 | 256.7 | 78.3 | 274.1 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 256.7
2021-04-09 | 0:00 | 245.7 | 78.3 | 261.8 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2021-04-09 | 1:00 | 253.1 | 78.3 | 265.4 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 253.1
2021-04-09 | 2:00 | 276 | 78.3 | 284.6 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-04-09 | 3:00 | 301.5 | 78.3 | 306.8 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2021-04-09 | 4:00 | 310.6 | 78.3 | 312.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2021-04-09 | 5:00 | 306.453 | 78.3 | 309.853 | 53.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 306.453
2021-04-09 | 6:00 | 306.2839 | 78.3 | 278.6251 | 46.4 | － | 25.7 | 38.5 | -0.24129 | 19 | 0 | 0 | -180 | 306.2839
2021-04-09 | 7:00 | 297.908 | 78.3 | 198.9889 | 33.4 | － | 25.7 | 124.8 | -0.78091 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 297.908
2021-04-09 | 8:00 | 320.808 | 78.3 | 142.5461 | 27.3 | － | 25.7 | 213.6 | -1.3381 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 320.808
2021-04-09 | 9:00 | 331.808 | 78.3 | 79.3433 | 23.2 | － | 25.7 | 293.1 | -1.8353 | 14 | 0 | 0 | -180 | 331.808
2021-04-09 | 10:00 | 338.508 | 78.3 | 66.0592 | 22 | － | 25.7 | 343.5 | -2.1512 | 15.1 | 0 | -30 | -180 | 338.508
2021-04-09 | 11:00 | 339.908 | 78.3 | 58.7237 | 21.9 | － | 25.7 | 355.3 | -6.8157 | 16.8 | 0 | -30 | -180 | 339.908
2021-04-09 | 12:00 | 321.608 | 78.3 | 58.4309 | 21.8 | － | 25.7 | 351.9 | -21.3229 | 16.8 | 0 | -30 | -180 | 321.608
2021-04-09 | 13:00 | 334.408 | 78.3 | 77.6773 | 22.2 | － | 25.7 | 330.4 | -2.0693 | 12.2 | 0 | -30 | -180 | 334.408
2021-04-09 | 14:00 | 328.308 | 78.3 | 82.5301 | 23.4 | － | 25.7 | 291 | -1.8221 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 328.308
2021-04-09 | 15:00 | 318.008 | 78.3 | 116.83 | 27.6 | － | 25.7 | 211.1 | -1.322 | 9.8 | 0 | 30 | -180 | 318.008
2021-04-09 | 16:00 | 317.408 | 78.3 | 193.0845 | 36.7 | － | 25.7 | 123.9 | -0.77652 | 10.5 | 0 | 30 | -180 | 317.408
2021-04-09 | 17:00 | 314.6159 | 78.3 | 254.339 | 46.3 | － | 25.7 | 51.6 | -0.32318 | 14.7 | 0 | 24 | -180 | 314.6159
2021-04-09 | 18:00 | 320.1182 | 78.3 | 322.9182 | 56.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 320.1182
2021-04-09 | 19:00 | 321.7 | 78.3 | 320.1 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 321.7
2021-04-09 | 20:00 | 311.5 | 78.3 | 312.4 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2021-04-09 | 21:00 | 295 | 78.3 | 294.8 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-04-09 | 22:00 | 277.1 | 78.3 | 280.9 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2021-04-09 | 23:00 | 270.4 | 78.3 | 274.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 270.4
2021-04-10 | 0:00 | 259.2 | 78.3 | 258.5 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2021-04-10 | 1:00 | 264.5 | 78.3 | 260.1 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2021-04-10 | 2:00 | 286.7 | 78.3 | 278.7 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2021-04-10 | 3:00 | 312.1 | 78.3 | 305.1 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-04-10 | 4:00 | 320.2 | 78.3 | 313.2 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2021-04-10 | 5:00 | 313.853 | 78.3 | 306.753 | 54.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 313.853
2021-04-10 | 6:00 | 298.1021 | 78.3 | 259.9934 | 45.2 | － | 25.7 | 41.5 | -2.0913 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 298.1021
2021-04-10 | 7:00 | 278.908 | 78.3 | 170.6519 | 32.4 | － | 25.7 | 134.1 | -6.7439 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 278.908
2021-04-10 | 8:00 | 285.308 | 78.3 | 96.5985 | 25.7 | － | 25.7 | 228.4 | -11.4905 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 285.308
2021-04-10 | 9:00 | 290.708 | 78.3 | 64.9226 | 22.7 | － | 25.7 | 306.3 | -15.4146 | 18.2 | 0 | -30 | -180 | 290.708
2021-04-10 | 10:00 | 291.308 | 78.3 | 57.7293 | 21.9 | － | 25.7 | 349 | -49.5213 | 18.2 | 0 | -30 | -180 | 291.308
2021-04-10 | 11:00 | 288.908 | 78.3 | 57.711 | 21.8 | － | 25.7 | 361.7 | -64.5029 | 18.2 | 0 | -30 | -180 | 288.908
2021-04-10 | 12:00 | 283.608 | 78.3 | 57.6056 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -70.7976 | 18.5 | 0 | -30 | -180 | 283.608
2021-04-10 | 13:00 | 284.508 | 78.3 | 57.5571 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -61.8491 | 18.5 | 0 | -30 | -180 | 284.508
2021-04-10 | 14:00 | 277.208 | 78.3 | 57.4041 | 22.1 | － | 25.7 | 320.6 | -32.6961 | 15.8 | 0 | -30 | -180 | 277.208
2021-04-10 | 15:00 | 269.108 | 78.3 | 98.8911 | 24.1 | － | 25.7 | 250 | -12.5831 | 14.7 | 0 | -30 | -180 | 269.108
2021-04-10 | 16:00 | 274.608 | 78.3 | 159.0446 | 31.1 | － | 25.7 | 155.7 | -7.8366 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 274.608
2021-04-10 | 17:00 | 278.2689 | 78.3 | 220.0889 | 43.6 | － | 25.7 | 52 | -2.62 | 11.2 | 0 | 30 | -180 | 278.2689
2021-04-10 | 18:00 | 291.5652 | 78.3 | 275.9652 | 54.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | -180 | 291.5652
2021-04-10 | 19:00 | 297.2 | 78.3 | 284.1 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | -180 | 297.2
2021-04-10 | 20:00 | 289.9 | 78.3 | 279.2 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 289.9
2021-04-10 | 21:00 | 276.6 | 78.3 | 272 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | -180 | 276.6
2021-04-10 | 22:00 | 259.5 | 78.3 | 284.4 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 259.5
2021-04-10 | 23:00 | 253.6 | 78.3 | 278.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2021-04-11 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 269.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-04-11 | 1:00 | 251.4 | 78.3 | 275.9 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-04-11 | 2:00 | 274.9 | 78.3 | 295.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 274.9
2021-04-11 | 3:00 | 299.7 | 78.3 | 316.4 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 299.7
2021-04-11 | 4:00 | 305.6 | 78.3 | 321.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 305.6
2021-04-11 | 5:00 | 295.453 | 78.3 | 311.153 | 57.1 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 295.453
2021-04-11 | 6:00 | 276.0142 | 78.3 | 262.3669 | 47 | － | 25.7 | 43.1 | -2.5526 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 276.0142
2021-04-11 | 7:00 | 253.808 | 78.3 | 167.5108 | 32.8 | － | 25.7 | 135.4 | -8.0028 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 253.808
2021-04-11 | 8:00 | 255.208 | 78.3 | 88.4852 | 25.5 | － | 25.7 | 229.7 | -13.5772 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 255.208
2021-04-11 | 9:00 | 262.408 | 78.3 | 57.2018 | 22.6 | － | 25.7 | 307.1 | -19.1938 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 262.408
2021-04-11 | 10:00 | 263.308 | 78.3 | 57.229 | 21.9 | － | 25.7 | 349.4 | -59.921 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 263.308
2021-04-11 | 11:00 | 259.308 | 78.3 | 57.0029 | 21.8 | － | 25.7 | 361.7 | -77.2949 | 2.1 | 0 | -30 | -180 | 259.308
2021-04-11 | 12:00 | 260.908 | 78.3 | 57.2129 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -77.0049 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 260.908
2021-04-11 | 13:00 | 259.908 | 78.3 | 57.044 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -69.536 | 2.1 | 0 | -30 | -180 | 259.908
2021-04-11 | 14:00 | 254.608 | 78.3 | 57.0042 | 22.1 | － | 25.7 | 321.1 | -42.3962 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 254.608
2021-04-11 | 15:00 | 246.908 | 78.3 | 90.5271 | 24 | － | 25.7 | 250.8 | -14.819 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 246.908
2021-04-11 | 16:00 | 253.508 | 78.3 | 144.6768 | 30.3 | － | 25.7 | 158.6 | -9.3688 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 253.508
2021-04-11 | 17:00 | 269.8479 | 78.3 | 204.7423 | 42.2 | － | 25.7 | 64.3 | -3.7944 | 8.4 | 0 | 30 | -180 | 269.8479
2021-04-11 | 18:00 | 278.4773 | 78.3 | 256.7773 | 52.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | -180 | 278.4773
2021-04-11 | 19:00 | 283.3 | 78.3 | 259.2 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | -180 | 283.3
2021-04-11 | 20:00 | 276.9 | 78.3 | 249.4 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | -180 | 276.9
2021-04-11 | 21:00 | 262.9 | 78.3 | 238 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 27 | -180 | 262.9
2021-04-11 | 22:00 | 246 | 78.3 | 250.2 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 246
2021-04-11 | 23:00 | 239.7 | 78.3 | 246.1 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2021-04-12 | 0:00 | 232.9 | 78.3 | 248.1 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 232.9
2021-04-12 | 1:00 | 241.2 | 78.3 | 256.5 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2021-04-12 | 2:00 | 264.5 | 78.3 | 272.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2021-04-12 | 3:00 | 288.7 | 78.3 | 288.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2021-04-12 | 4:00 | 298 | 78.3 | 296.8 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 298
2021-04-12 | 5:00 | 297.2061 | 78.3 | 294.5061 | 56.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 297.2061
2021-04-12 | 6:00 | 292.6944 | 78.3 | 269.7944 | 46.5 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 292.6944
2021-04-12 | 7:00 | 289.208 | 78.3 | 218.008 | 32.5 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 289.208
2021-04-12 | 8:00 | 316.808 | 78.3 | 175.408 | 25.7 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 316.808
2021-04-12 | 9:00 | 332.408 | 78.3 | 146.608 | 23.1 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 332.408
2021-04-12 | 10:00 | 334.508 | 78.3 | 127.108 | 22.2 | － | 25.7 | 233.5 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 334.508
2021-04-12 | 11:00 | 338.608 | 78.3 | 118.008 | 21.9 | － | 25.7 | 243.2 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 338.608
2021-04-12 | 12:00 | 322.908 | 78.3 | 103.408 | 21.8 | － | 25.7 | 239 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 322.908
2021-04-12 | 13:00 | 337.708 | 78.3 | 130.108 | 22.3 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 337.708
2021-04-12 | 14:00 | 337.608 | 78.3 | 186.208 | 27 | － | 25.7 | 153.1 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 337.608
2021-04-12 | 15:00 | 327.008 | 78.3 | 243.708 | 38.4 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 327.008
2021-04-12 | 16:00 | 325.7413 | 78.3 | 271.6413 | 47 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 325.7413
2021-04-12 | 17:00 | 321.5138 | 78.3 | 281.0138 | 50.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 321.5138
2021-04-12 | 18:00 | 329.2591 | 78.3 | 293.6591 | 55.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 329.2591
2021-04-12 | 19:00 | 318.8 | 78.3 | 285.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 318.8
2021-04-12 | 20:00 | 305.9 | 78.3 | 276.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2021-04-12 | 21:00 | 288.5 | 78.3 | 263.8 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2021-04-12 | 22:00 | 266.2 | 78.3 | 245.8 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-04-12 | 23:00 | 258.7 | 78.3 | 240.7 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2021-04-13 | 0:00 | 250.1 | 78.3 | 241.6 | 29.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2021-04-13 | 1:00 | 255.1 | 78.3 | 245.8 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 255.1
2021-04-13 | 2:00 | 274.3 | 78.3 | 260.8 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2021-04-13 | 3:00 | 296.7 | 78.3 | 273.9 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2021-04-13 | 4:00 | 305 | 78.3 | 277.3 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 305
2021-04-13 | 5:00 | 296.7061 | 78.3 | 271.9061 | 45.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 296.7061
2021-04-13 | 6:00 | 289.5336 | 78.3 | 255.3336 | 34.5 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 289.5336
2021-04-13 | 7:00 | 295.2402 | 78.3 | 237.8402 | 27.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 295.2402
2021-04-13 | 8:00 | 323.008 | 78.3 | 236.608 | 27.1 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 323.008
2021-04-13 | 9:00 | 334.708 | 78.3 | 222.608 | 24.2 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 334.708
2021-04-13 | 10:00 | 340.908 | 78.3 | 218.008 | 23.6 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 340.908
2021-04-13 | 11:00 | 328.208 | 78.3 | 218.408 | 23.7 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 328.208
2021-04-13 | 12:00 | 318.708 | 78.3 | 196.908 | 22.5 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 318.708
2021-04-13 | 13:00 | 332.608 | 78.3 | 228.108 | 25.2 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 332.608
2021-04-13 | 14:00 | 324.508 | 78.3 | 242.608 | 28.9 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 324.508
2021-04-13 | 15:00 | 322.008 | 78.3 | 259.608 | 36.5 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 322.008
2021-04-13 | 16:00 | 328.6479 | 78.3 | 275.7479 | 48.6 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 328.6479
2021-04-13 | 17:00 | 316.5867 | 78.3 | 286.0867 | 61.6 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 316.5867
2021-04-13 | 18:00 | 321.3121 | 78.3 | 302.0121 | 67.9 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 321.3121
2021-04-13 | 19:00 | 312.1 | 78.3 | 299.5 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-04-13 | 20:00 | 297.6 | 78.3 | 291.4 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2021-04-13 | 21:00 | 278.4 | 78.3 | 279.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2021-04-13 | 22:00 | 259.1 | 78.3 | 263.3 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2021-04-13 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 251.2 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-04-14 | 0:00 | 244.1 | 78.3 | 231.3 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 244.1
2021-04-14 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 233.9 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-04-14 | 2:00 | 267.6 | 78.3 | 249.5 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2021-04-14 | 3:00 | 292.6 | 78.3 | 266.5 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2021-04-14 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 273 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2021-04-14 | 5:00 | 295.7061 | 78.3 | 265.9061 | 52.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 295.7061
2021-04-14 | 6:00 | 287.7369 | 78.3 | 227.8369 | 40.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 287.7369
2021-04-14 | 7:00 | 287.408 | 78.3 | 174.608 | 29.9 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 287.408
2021-04-14 | 8:00 | 313.608 | 78.3 | 137.608 | 25.3 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 313.608
2021-04-14 | 9:00 | 324.508 | 78.3 | 81.508 | 22 | － | 25.7 | 238.1 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 324.508
2021-04-14 | 10:00 | 337.408 | 78.3 | 62.708 | 21.8 | － | 25.7 | 275 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 337.408
2021-04-14 | 11:00 | 333.508 | 78.3 | 90.608 | 22.3 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 333.508
2021-04-14 | 12:00 | 315.208 | 78.3 | 82.608 | 22 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 315.208
2021-04-14 | 13:00 | 330.908 | 78.3 | 104.308 | 22.8 | － | 25.7 | 219.5 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 330.908
2021-04-14 | 14:00 | 317.308 | 78.3 | 135.808 | 25.1 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 317.308
2021-04-14 | 15:00 | 322.208 | 78.3 | 177.908 | 30.4 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 322.208
2021-04-14 | 16:00 | 315.56 | 78.3 | 221.86 | 39.2 | － | 25.7 | 66 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -180 | 315.56
2021-04-14 | 17:00 | 304.4927 | 78.3 | 245.2927 | 45.6 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | -180 | 304.4927
2021-04-14 | 18:00 | 319.1652 | 78.3 | 272.8652 | 54.8 | － | 25.7 | 3 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -180 | 319.1652
2021-04-14 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 278.6 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2021-04-14 | 20:00 | 307.7 | 78.3 | 273.8 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 307.7
2021-04-14 | 21:00 | 289.7 | 78.3 | 266.4 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2021-04-14 | 22:00 | 270.6 | 78.3 | 256 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2021-04-14 | 23:00 | 262.5 | 78.3 | 248.5 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2021-04-15 | 0:00 | 254.8 | 78.3 | 252.6 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-04-15 | 1:00 | 260.9 | 78.3 | 257.4 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2021-04-15 | 2:00 | 283.2 | 78.3 | 277.7 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 283.2
2021-04-15 | 3:00 | 309.9 | 78.3 | 301.2 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2021-04-15 | 4:00 | 320.9 | 78.3 | 308.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 320.9
2021-04-15 | 5:00 | 322.3061 | 78.3 | 316.9061 | 56.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 322.3061
2021-04-15 | 6:00 | 322.3507 | 78.3 | 282.7036 | 48.1 | － | 25.7 | 48.6 | -0.052918 | 19 | 0 | 0 | -180 | 322.3507
2021-04-15 | 7:00 | 305.908 | 78.3 | 192.0624 | 32.2 | － | 25.7 | 141.7 | -0.15443 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 305.908
2021-04-15 | 8:00 | 326.708 | 78.3 | 131.7639 | 25.9 | － | 25.7 | 234.8 | -0.25594 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 326.708
2021-04-15 | 9:00 | 339.108 | 78.3 | 74.3448 | 22.7 | － | 25.7 | 309.2 | -0.33684 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 339.108
2021-04-15 | 10:00 | 345.408 | 78.3 | 83.8789 | 22.1 | － | 25.7 | 340.5 | -0.37093 | 5.3 | 0 | -30 | -180 | 345.408
2021-04-15 | 11:00 | 341.708 | 78.3 | 69.9937 | 21.9 | － | 25.7 | 354.1 | -0.38569 | 2.1 | 0 | -30 | -180 | 341.708
2021-04-15 | 12:00 | 324.608 | 78.3 | 58.3052 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -5.0972 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 324.608
2021-04-15 | 13:00 | 340.608 | 78.3 | 85.3744 | 22.1 | － | 25.7 | 336.3 | -0.36635 | 3.2 | 0 | -30 | -180 | 340.608
2021-04-15 | 14:00 | 336.008 | 78.3 | 87.1306 | 23.1 | － | 25.7 | 296.1 | -0.32259 | 6 | 0 | 0 | -180 | 336.008
2021-04-15 | 15:00 | 327.508 | 78.3 | 104.5657 | 26.1 | － | 25.7 | 236.5 | -0.25772 | 6.6 | 0 | 30 | -180 | 327.508
2021-04-15 | 16:00 | 324.808 | 78.3 | 177.4744 | 34.2 | － | 25.7 | 152.7 | -0.16638 | 6.6 | 0 | 30 | -180 | 324.808
2021-04-15 | 17:00 | 317.9645 | 78.3 | 255.7286 | 47.4 | － | 25.7 | 58.8 | -0.064112 | 8.1 | 0 | 24 | -180 | 317.9645
2021-04-15 | 18:00 | 319.6773 | 78.3 | 322.0773 | 58 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 319.6773
2021-04-15 | 19:00 | 321.1 | 78.3 | 319.2 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2021-04-15 | 20:00 | 312.8 | 78.3 | 306.2 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2021-04-15 | 21:00 | 295.7 | 78.3 | 290.7 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2021-04-15 | 22:00 | 274.7 | 78.3 | 275.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2021-04-15 | 23:00 | 265.2 | 78.3 | 270.7 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-04-16 | 0:00 | 255.4 | 78.3 | 275.7 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2021-04-16 | 1:00 | 260.6 | 78.3 | 280.9 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2021-04-16 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 297.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2021-04-16 | 3:00 | 305.1 | 78.3 | 312.5 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2021-04-16 | 4:00 | 313.4 | 78.3 | 318.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 313.4
2021-04-16 | 5:00 | 309.0061 | 78.3 | 309.1061 | 51.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 309.0061
2021-04-16 | 6:00 | 304.2883 | 78.3 | 284.8883 | 43.7 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 304.2883
2021-04-16 | 7:00 | 298.508 | 78.3 | 232.508 | 31.7 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 298.508
2021-04-16 | 8:00 | 323.508 | 78.3 | 192.508 | 26 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 323.508
2021-04-16 | 9:00 | 331.508 | 78.3 | 148.908 | 22.7 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 331.508
2021-04-16 | 10:00 | 332.408 | 78.3 | 125.008 | 21.9 | － | 25.7 | 251.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 332.408
2021-04-16 | 11:00 | 334.108 | 78.3 | 142.508 | 22.4 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 334.108
2021-04-16 | 12:00 | 317.708 | 78.3 | 110.208 | 21.8 | － | 25.7 | 249.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 317.708
2021-04-16 | 13:00 | 337.108 | 78.3 | 160.808 | 23.3 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 337.108
2021-04-16 | 14:00 | 335.408 | 78.3 | 206.708 | 27.7 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 335.408
2021-04-16 | 15:00 | 336.008 | 78.3 | 258.808 | 36.8 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 336.008
2021-04-16 | 16:00 | 322.3899 | 78.3 | 296.2899 | 47 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 322.3899
2021-04-16 | 17:00 | 317.3911 | 78.3 | 307.8911 | 50.8 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 317.3911
2021-04-16 | 18:00 | 322.3121 | 78.3 | 322.8121 | 56.2 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 322.3121
2021-04-16 | 19:00 | 313.3 | 78.3 | 318.6 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2021-04-16 | 20:00 | 300.8 | 78.3 | 306.2 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2021-04-16 | 21:00 | 283.6 | 78.3 | 293.1 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2021-04-16 | 22:00 | 264 | 78.3 | 276.8 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 264
2021-04-16 | 23:00 | 257.2 | 78.3 | 271.4 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 257.2
2021-04-17 | 0:00 | 247.3 | 78.3 | 271.6 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-04-17 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 275.6 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2021-04-17 | 2:00 | 269.1 | 78.3 | 285.4 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-04-17 | 3:00 | 290 | 78.3 | 294.9 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 290
2021-04-17 | 4:00 | 295.6 | 78.3 | 297 | 64.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2021-04-17 | 5:00 | 282.9061 | 78.3 | 292.6061 | 56.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 282.9061
2021-04-17 | 6:00 | 261.2425 | 78.3 | 281.0425 | 42.4 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 261.2425
2021-04-17 | 7:00 | 259.4911 | 78.3 | 277.3911 | 39.2 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 259.4911
2021-04-17 | 8:00 | 289.864 | 78.3 | 288.264 | 49.8 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 289.864
2021-04-17 | 9:00 | 306.1187 | 78.3 | 290.6187 | 52.3 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 306.1187
2021-04-17 | 10:00 | 308.5203 | 78.3 | 281.4203 | 41.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 308.5203
2021-04-17 | 11:00 | 303.7175 | 78.3 | 266.5175 | 31.7 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 303.7175
2021-04-17 | 12:00 | 288.408 | 78.3 | 245.708 | 24.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 288.408
2021-04-17 | 13:00 | 280.208 | 78.3 | 240.608 | 23.6 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 280.208
2021-04-17 | 14:00 | 274.208 | 78.3 | 231.608 | 22.5 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 274.208
2021-04-17 | 15:00 | 268.608 | 78.3 | 216.708 | 21.8 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 268.608
2021-04-17 | 16:00 | 267.808 | 78.3 | 228.308 | 22.2 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 267.808
2021-04-17 | 17:00 | 268.249 | 78.3 | 268.549 | 33.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 268.249
2021-04-17 | 18:00 | 284.8243 | 78.3 | 294.6243 | 59.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 284.8243
2021-04-17 | 19:00 | 289.1 | 78.3 | 294.8 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 289.1
2021-04-17 | 20:00 | 278.7 | 78.3 | 284.7 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2021-04-17 | 21:00 | 266.2 | 78.3 | 266.4 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-04-17 | 22:00 | 250.4 | 78.3 | 252.6 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-04-17 | 23:00 | 245.4 | 78.3 | 246.7 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 245.4
2021-04-18 | 0:00 | 236.7 | 78.3 | 213.8 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2021-04-18 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 218.4 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 241.9
2021-04-18 | 2:00 | 263.2 | 78.3 | 236.6 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 263.2
2021-04-18 | 3:00 | 286.3 | 78.3 | 257.9 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2021-04-18 | 4:00 | 292.2 | 78.3 | 263.7 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2021-04-18 | 5:00 | 279.9591 | 78.3 | 251.5591 | 52.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 279.9591
2021-04-18 | 6:00 | 259.9762 | 78.3 | 211.8938 | 43.2 | － | 25.7 | 29.2 | -0.91767 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 259.9762
2021-04-18 | 7:00 | 242.208 | 78.3 | 151.2904 | 32.2 | － | 25.7 | 88.4 | -2.7824 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 242.208
2021-04-18 | 8:00 | 252.008 | 78.3 | 83.0948 | 24.8 | － | 25.7 | 177.7 | -5.5868 | 48 | 0 | 0 | -180 | 252.008
2021-04-18 | 9:00 | 253.508 | 78.3 | 68.9851 | 22.5 | － | 25.7 | 225 | -7.0771 | 50.1 | 0 | -30 | -180 | 253.508
2021-04-18 | 10:00 | 263.908 | 78.3 | 55.0207 | 21.8 | － | 25.7 | 277.1 | -34.5127 | 50.5 | 0 | -30 | -180 | 263.908
2021-04-18 | 11:00 | 268.108 | 78.3 | 55.165 | 21.8 | － | 25.7 | 279.6 | -33.957 | 51.5 | 0 | -30 | -180 | 268.108
2021-04-18 | 12:00 | 272.108 | 78.3 | 55.2838 | 21.8 | － | 25.7 | 283.4 | -34.9758 | 52.6 | 0 | -30 | -180 | 272.108
2021-04-18 | 13:00 | 260.208 | 78.3 | 61.3714 | 22.2 | － | 25.7 | 234.3 | -7.3634 | 55.7 | 0 | -30 | -180 | 260.208
2021-04-18 | 14:00 | 235.608 | 78.3 | 54.5266 | 21.9 | － | 25.7 | 227.6 | -22.0186 | 59.6 | 0 | -30 | -180 | 235.608
2021-04-18 | 15:00 | 254.208 | 78.3 | 72.8446 | 22.6 | － | 25.7 | 211.1 | -6.6366 | 60.3 | 0 | -30 | -180 | 254.208
2021-04-18 | 16:00 | 259.408 | 78.3 | 141.2364 | 30.7 | － | 25.7 | 109.1 | -3.4284 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 259.408
2021-04-18 | 17:00 | 274.2794 | 78.3 | 176.0036 | 41.8 | － | 25.7 | 45.3 | -1.4242 | 58.6 | 0 | 30 | -180 | 274.2794
2021-04-18 | 18:00 | 287.4713 | 78.3 | 220.3713 | 52.5 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 56.8 | 0 | 30 | -180 | 287.4713
2021-04-18 | 19:00 | 293.6 | 78.3 | 234.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 30 | -180 | 293.6
2021-04-18 | 20:00 | 286.4 | 78.3 | 234.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | -180 | 286.4
2021-04-18 | 21:00 | 272.6 | 78.3 | 230.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 27 | -180 | 272.6
2021-04-18 | 22:00 | 253.2 | 78.3 | 252.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-04-18 | 23:00 | 245.7 | 78.3 | 252.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2021-04-19 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 253.6 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2021-04-19 | 1:00 | 243.9 | 78.3 | 256.9 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2021-04-19 | 2:00 | 265.9 | 78.3 | 275.9 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 265.9
2021-04-19 | 3:00 | 292.2 | 78.3 | 299.5 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2021-04-19 | 4:00 | 302.5 | 78.3 | 309 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 302.5
2021-04-19 | 5:00 | 304.9121 | 78.3 | 309.6121 | 54.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 304.9121
2021-04-19 | 6:00 | 305.9871 | 78.3 | 266.5172 | 45.3 | － | 25.7 | 54.1 | -0.7301 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 305.9871
2021-04-19 | 7:00 | 295.708 | 78.3 | 181.2874 | 32.3 | － | 25.7 | 146.8 | -1.9794 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 295.708
2021-04-19 | 8:00 | 319.908 | 78.3 | 122.1305 | 26.4 | － | 25.7 | 239 | -3.2225 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 319.908
2021-04-19 | 9:00 | 333.608 | 78.3 | 67.4249 | 23.2 | － | 25.7 | 313 | -4.2169 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 333.608
2021-04-19 | 10:00 | 334.108 | 78.3 | 61.0442 | 22.1 | － | 25.7 | 351.5 | -4.7362 | 10.2 | 0 | -30 | -180 | 334.108
2021-04-19 | 11:00 | 332.008 | 78.3 | 58.6001 | 21.9 | － | 25.7 | 362.5 | -15.8921 | 10.9 | 0 | -30 | -180 | 332.008
2021-04-19 | 12:00 | 316.108 | 78.3 | 58.2154 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -36.6074 | 15.8 | 0 | -30 | -180 | 316.108
2021-04-19 | 13:00 | 331.808 | 78.3 | 58.5927 | 21.9 | － | 25.7 | 355.3 | -15.1847 | 17.2 | 0 | -30 | -180 | 331.808
2021-04-19 | 14:00 | 328.908 | 78.3 | 77.9571 | 22.5 | － | 25.7 | 322.7 | -4.3491 | 16.1 | 0 | -30 | -180 | 328.908
2021-04-19 | 15:00 | 319.508 | 78.3 | 105.6288 | 25.2 | － | 25.7 | 253.8 | -3.4208 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 319.508
2021-04-19 | 16:00 | 320.708 | 78.3 | 158.514 | 33 | － | 25.7 | 163.7 | -2.206 | 13.7 | 0 | 30 | -180 | 320.708
2021-04-19 | 17:00 | 314.008 | 78.3 | 236.3584 | 45.3 | － | 25.7 | 70.6 | -0.95039 | 8.7 | 0 | 30 | -180 | 314.008
2021-04-19 | 18:00 | 308.9425 | 78.3 | 286.1425 | 56 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | -180 | 308.9425
2021-04-19 | 19:00 | 308.3 | 78.3 | 306.7 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | -180 | 308.3
2021-04-19 | 20:00 | 296.6 | 78.3 | 313.1 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 296.6
2021-04-19 | 21:00 | 280 | 78.3 | 298.3 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 280
2021-04-19 | 22:00 | 260.9 | 78.3 | 284.2 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2021-04-19 | 23:00 | 254.1 | 78.3 | 278.2 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 254.1
2021-04-20 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 270.4 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2021-04-20 | 1:00 | 251 | 78.3 | 275.1 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 251
2021-04-20 | 2:00 | 272.9 | 78.3 | 292.5 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2021-04-20 | 3:00 | 298.9 | 78.3 | 308.4 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 298.9
2021-04-20 | 4:00 | 308.1 | 78.3 | 312.5 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2021-04-20 | 5:00 | 305.2121 | 78.3 | 310.2121 | 53.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 305.2121
2021-04-20 | 6:00 | 304.4402 | 78.3 | 271.1009 | 44.8 | － | 25.7 | 54.6 | -0.26077 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 304.4402
2021-04-20 | 7:00 | 295.508 | 78.3 | 186.4145 | 31.7 | － | 25.7 | 148.1 | -0.70654 | 6 | 0 | 0 | -180 | 295.508
2021-04-20 | 8:00 | 321.808 | 78.3 | 129.7547 | 26.1 | － | 25.7 | 240.3 | -1.1467 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 321.808
2021-04-20 | 9:00 | 334.808 | 78.3 | 73.5035 | 23 | － | 25.7 | 313.4 | -1.4955 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 334.808
2021-04-20 | 10:00 | 335.508 | 78.3 | 68.5852 | 22 | － | 25.7 | 351.5 | -1.6772 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 335.508
2021-04-20 | 11:00 | 334.308 | 78.3 | 58.574 | 21.9 | － | 25.7 | 362.1 | -2.966 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 334.308
2021-04-20 | 12:00 | 317.908 | 78.3 | 58.291 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -19.383 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 317.908
2021-04-20 | 13:00 | 334.608 | 78.3 | 64.7019 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -1.6939 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 334.608
2021-04-20 | 14:00 | 334.608 | 78.3 | 65.0459 | 22.7 | － | 25.7 | 322.3 | -1.5379 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 334.608
2021-04-20 | 15:00 | 325.308 | 78.3 | 90.516 | 25.5 | － | 25.7 | 253 | -1.208 | 3.5 | 0 | 30 | -180 | 325.308
2021-04-20 | 16:00 | 326.108 | 78.3 | 175.7691 | 34.1 | － | 25.7 | 159.5 | -0.76114 | 3.5 | 0 | 30 | -180 | 326.108
2021-04-20 | 17:00 | 312.9827 | 78.3 | 253.878 | 46.1 | － | 25.7 | 61.8 | -0.29532 | 3.5 | 0 | 24 | -180 | 312.9827
2021-04-20 | 18:00 | 308.1834 | 78.3 | 319.7834 | 55.4 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 308.1834
2021-04-20 | 19:00 | 306.1 | 78.3 | 324.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2021-04-20 | 20:00 | 294.2 | 78.3 | 315.7 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2021-04-20 | 21:00 | 279.1 | 78.3 | 303.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-04-20 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 287.6 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2021-04-20 | 23:00 | 252.9 | 78.3 | 280.3 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 252.9
2021-04-21 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 271 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-04-21 | 1:00 | 246.1 | 78.3 | 273.4 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 246.1
2021-04-21 | 2:00 | 267.9 | 78.3 | 289.2 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2021-04-21 | 3:00 | 292.1 | 78.3 | 306 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 292.1
2021-04-21 | 4:00 | 302.1 | 78.3 | 313.7 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 302.1
2021-04-21 | 5:00 | 297.0652 | 78.3 | 307.6652 | 53.7 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 297.0652
2021-04-21 | 6:00 | 292.7871 | 78.3 | 264.3687 | 44.4 | － | 25.7 | 54.1 | -0.38162 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 292.7871
2021-04-21 | 7:00 | 287.308 | 78.3 | 179.3509 | 31.3 | － | 25.7 | 148.1 | -1.0429 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 287.308
2021-04-21 | 8:00 | 316.208 | 78.3 | 122.5039 | 25.8 | － | 25.7 | 240.7 | -1.6959 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 316.208
2021-04-21 | 9:00 | 333.008 | 78.3 | 70.9155 | 23 | － | 25.7 | 313.4 | -2.2075 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 333.008
2021-04-21 | 10:00 | 333.108 | 78.3 | 64.1836 | 22 | － | 25.7 | 351.5 | -2.4756 | 3.9 | 0 | -30 | -180 | 333.108
2021-04-21 | 11:00 | 331.808 | 78.3 | 58.5468 | 21.8 | － | 25.7 | 362.1 | -10.9388 | 6.3 | 0 | -30 | -180 | 331.808
2021-04-21 | 12:00 | 317.808 | 78.3 | 58.3218 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -22.4138 | 3.2 | 0 | -30 | -180 | 317.808
2021-04-21 | 13:00 | 337.208 | 78.3 | 67.7083 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -2.5003 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 337.208
2021-04-21 | 14:00 | 338.008 | 78.3 | 69.5813 | 22.9 | － | 25.7 | 322.7 | -2.2733 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 338.008
2021-04-21 | 15:00 | 328.508 | 78.3 | 95.3993 | 26 | － | 25.7 | 254.2 | -1.7913 | 0.7 | 0 | 30 | -180 | 328.508
2021-04-21 | 16:00 | 326.508 | 78.3 | 173.766 | 34.3 | － | 25.7 | 164.5 | -1.158 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 326.508
2021-04-21 | 17:00 | 315.708 | 78.3 | 248.0031 | 45.8 | － | 25.7 | 70.2 | -0.49512 | 4.2 | 0 | 24 | -180 | 315.708
2021-04-21 | 18:00 | 305.4895 | 78.3 | 312.7895 | 54.9 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 305.4895
2021-04-21 | 19:00 | 303 | 78.3 | 315.3 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 303
2021-04-21 | 20:00 | 289 | 78.3 | 305.2 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-04-21 | 21:00 | 272.3 | 78.3 | 293.5 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2021-04-21 | 22:00 | 255 | 78.3 | 281.2 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-04-21 | 23:00 | 247.8 | 78.3 | 274.7 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2021-04-22 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 267.5 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 238.9
2021-04-22 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 270.9 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 241.9
2021-04-22 | 2:00 | 262.9 | 78.3 | 287 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2021-04-22 | 3:00 | 288.2 | 78.3 | 305.8 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2021-04-22 | 4:00 | 297.2 | 78.3 | 308.4 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2021-04-22 | 5:00 | 291.8121 | 78.3 | 301.8121 | 53.7 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 291.8121
2021-04-22 | 6:00 | 273.843 | 78.3 | 260.143 | 43.4 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 273.843
2021-04-22 | 7:00 | 278.508 | 78.3 | 185.808 | 30.4 | － | 25.7 | 132 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 278.508
2021-04-22 | 8:00 | 312.208 | 78.3 | 137.908 | 25.4 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 312.208
2021-04-22 | 9:00 | 332.108 | 78.3 | 88.408 | 22.5 | － | 25.7 | 296.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 332.108
2021-04-22 | 10:00 | 340.408 | 78.3 | 74.708 | 22.1 | － | 25.7 | 318.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 340.408
2021-04-22 | 11:00 | 335.408 | 78.3 | 65.308 | 22 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 335.408
2021-04-22 | 12:00 | 317.208 | 78.3 | 74.608 | 21.8 | － | 25.7 | 325.7 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 317.208
2021-04-22 | 13:00 | 340.808 | 78.3 | 70.108 | 22 | － | 25.7 | 324 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 340.808
2021-04-22 | 14:00 | 331.408 | 78.3 | 88.108 | 23.5 | － | 25.7 | 274.5 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | -180 | 331.408
2021-04-22 | 15:00 | 319.508 | 78.3 | 126.308 | 24.5 | － | 25.7 | 243.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 319.508
2021-04-22 | 16:00 | 323.108 | 78.3 | 200.008 | 32.3 | － | 25.7 | 165 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 323.108
2021-04-22 | 17:00 | 318.308 | 78.3 | 272.808 | 46 | － | 25.7 | 72.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 318.308
2021-04-22 | 18:00 | 306.6425 | 78.3 | 312.4425 | 56.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 306.6425
2021-04-22 | 19:00 | 302 | 78.3 | 312.5 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 302
2021-04-22 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 304.9 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2021-04-22 | 21:00 | 274.2 | 78.3 | 292.1 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2021-04-22 | 22:00 | 254.9 | 78.3 | 277.7 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 254.9
2021-04-22 | 23:00 | 249.8 | 78.3 | 275.3 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2021-04-23 | 0:00 | 239.1 | 78.3 | 266.7 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 239.1
2021-04-23 | 1:00 | 242 | 78.3 | 269.6 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 242
2021-04-23 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 282.9 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2021-04-23 | 3:00 | 287.5 | 78.3 | 302.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2021-04-23 | 4:00 | 297.6 | 78.3 | 313.1 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2021-04-23 | 5:00 | 291.4182 | 78.3 | 308.1182 | 55.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 291.4182
2021-04-23 | 6:00 | 278.7369 | 78.3 | 269.7369 | 45.4 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 278.7369
2021-04-23 | 7:00 | 274.108 | 78.3 | 209.408 | 34 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 274.108
2021-04-23 | 8:00 | 302.008 | 78.3 | 164.408 | 28.1 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 302.008
2021-04-23 | 9:00 | 316.808 | 78.3 | 121.208 | 24.4 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 316.808
2021-04-23 | 10:00 | 323.808 | 78.3 | 71.708 | 22.2 | － | 25.7 | 285.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 323.808
2021-04-23 | 11:00 | 336.908 | 78.3 | 74.208 | 21.8 | － | 25.7 | 318.9 | 0 | 28 | 0 | -30 | -180 | 336.908
2021-04-23 | 12:00 | 319.308 | 78.3 | 70.108 | 21.8 | － | 25.7 | 311.3 | 0 | 22.1 | 0 | -30 | -180 | 319.308
2021-04-23 | 13:00 | 329.508 | 78.3 | 88.408 | 22.7 | － | 25.7 | 273.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 329.508
2021-04-23 | 14:00 | 312.108 | 78.3 | 87.108 | 24.1 | － | 25.7 | 225.5 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | -180 | 312.108
2021-04-23 | 15:00 | 315.808 | 78.3 | 148.608 | 27.7 | － | 25.7 | 185.3 | 0 | 18.2 | 0 | 12 | -180 | 315.808
2021-04-23 | 16:00 | 318.008 | 78.3 | 235.008 | 38.2 | － | 25.7 | 99.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 318.008
2021-04-23 | 17:00 | 298.3762 | 78.3 | 276.5762 | 46.9 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 298.3762
2021-04-23 | 18:00 | 302.4652 | 78.3 | 301.1652 | 53.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 302.4652
2021-04-23 | 19:00 | 299 | 78.3 | 302.2 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 299
2021-04-23 | 20:00 | 286.2 | 78.3 | 293.5 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2021-04-23 | 21:00 | 269.7 | 78.3 | 281.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2021-04-23 | 22:00 | 251.4 | 78.3 | 264.2 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-04-23 | 23:00 | 244.9 | 78.3 | 257.4 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-04-24 | 0:00 | 234.2 | 78.3 | 244.8 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 234.2
2021-04-24 | 1:00 | 235.4 | 78.3 | 245.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2021-04-24 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 264 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-04-24 | 3:00 | 276.8 | 78.3 | 281.9 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 276.8
2021-04-24 | 4:00 | 284 | 78.3 | 287.2 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 284
2021-04-24 | 5:00 | 272.8652 | 78.3 | 277.6652 | 54.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 272.8652
2021-04-24 | 6:00 | 247.1187 | 78.3 | 227.4252 | 42.3 | － | 25.7 | 35.5 | -0.3065 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 247.1187
2021-04-24 | 7:00 | 238.508 | 78.3 | 166.3811 | 31.8 | － | 25.7 | 101.1 | -0.87312 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 238.508
2021-04-24 | 8:00 | 260.608 | 78.3 | 124.5203 | 26.9 | － | 25.7 | 175.1 | -1.5123 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 260.608
2021-04-24 | 9:00 | 271.308 | 78.3 | 76.0749 | 23.4 | － | 25.7 | 239.4 | -2.0669 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 271.308
2021-04-24 | 10:00 | 279.208 | 78.3 | 66.2245 | 22 | － | 25.7 | 291.4 | -2.5165 | 8.1 | 0 | -30 | -180 | 279.208
2021-04-24 | 11:00 | 273.408 | 78.3 | 57.406 | 21.8 | － | 25.7 | 299.9 | -8.398 | 8.7 | 0 | -30 | -180 | 273.408
2021-04-24 | 12:00 | 272.408 | 78.3 | 57.4154 | 21.8 | － | 25.7 | 307.9 | -18.2074 | 9.5 | 0 | -30 | -180 | 272.408
2021-04-24 | 13:00 | 272.108 | 78.3 | 57.3006 | 21.8 | － | 25.7 | 295.3 | -10.2926 | 14 | 0 | -30 | -180 | 272.108
2021-04-24 | 14:00 | 274.108 | 78.3 | 71.5894 | 22.1 | － | 25.7 | 275.8 | -2.3814 | 13 | 0 | -30 | -180 | 274.108
2021-04-24 | 15:00 | 269.408 | 78.3 | 91.9035 | 24.3 | － | 25.7 | 219.5 | -1.8955 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 269.408
2021-04-24 | 16:00 | 274.408 | 78.3 | 131.4824 | 31 | － | 25.7 | 147.6 | -1.2744 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 274.408
2021-04-24 | 17:00 | 275.7887 | 78.3 | 203.9332 | 43.5 | － | 25.7 | 63 | -0.54444 | 11.9 | 0 | 30 | -180 | 275.7887
2021-04-24 | 18:00 | 274.5425 | 78.3 | 247.4425 | 54.3 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 274.5425
2021-04-24 | 19:00 | 273.7 | 78.3 | 268.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 15 | -180 | 273.7
2021-04-24 | 20:00 | 263.6 | 78.3 | 274 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2021-04-24 | 21:00 | 250.5 | 78.3 | 264.9 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2021-04-24 | 22:00 | 234.8 | 78.3 | 255.4 | 48.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2021-04-24 | 23:00 | 230.9 | 78.3 | 253.3 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 230.9
2021-04-25 | 0:00 | 223.4 | 78.3 | 244 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 223.4
2021-04-25 | 1:00 | 225.5 | 78.3 | 248.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 225.5
2021-04-25 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 262.2 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-04-25 | 3:00 | 268.8 | 78.3 | 280.9 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2021-04-25 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 288.5 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2021-04-25 | 5:00 | 265.8243 | 78.3 | 276.5243 | 56.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 265.8243
2021-04-25 | 6:00 | 244.8645 | 78.3 | 217.1026 | 44.2 | － | 25.7 | 58.8 | -4.1382 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 244.8645
2021-04-25 | 7:00 | 235.108 | 78.3 | 134.1713 | 31.5 | － | 25.7 | 145.9 | -10.2633 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 235.108
2021-04-25 | 8:00 | 241.408 | 78.3 | 101.1913 | 28 | － | 25.7 | 190.4 | -13.3833 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 241.408
2021-04-25 | 9:00 | 235.108 | 78.3 | 80.977 | 24.3 | － | 25.7 | 235.6 | -16.569 | 16.8 | 0 | -30 | -180 | 235.108
2021-04-25 | 10:00 | 251.608 | 78.3 | 56.9057 | 22.2 | － | 25.7 | 316.8 | -51.9977 | 13.7 | 0 | -30 | -180 | 251.608
2021-04-25 | 11:00 | 255.008 | 78.3 | 57.0614 | 21.8 | － | 25.7 | 346.9 | -80.1534 | 15.4 | 0 | -30 | -180 | 255.008
2021-04-25 | 12:00 | 260.808 | 78.3 | 57.1984 | 21.8 | － | 25.7 | 358.3 | -90.7904 | 20.3 | 0 | -30 | -180 | 260.808
2021-04-25 | 13:00 | 256.208 | 78.3 | 57.015 | 21.8 | － | 25.7 | 346.9 | -87.007 | 23.5 | 0 | -30 | -180 | 256.208
2021-04-25 | 14:00 | 251.308 | 78.3 | 56.9338 | 22 | － | 25.7 | 319.4 | -65.5258 | 24.5 | 0 | -30 | -180 | 251.308
2021-04-25 | 15:00 | 246.408 | 78.3 | 63.9086 | 23.5 | － | 25.7 | 253 | -17.8006 | 29.8 | 0 | -30 | -180 | 246.408
2021-04-25 | 16:00 | 250.208 | 78.3 | 116.77 | 29.6 | － | 25.7 | 162.9 | -11.462 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 250.208
2021-04-25 | 17:00 | 260.1252 | 78.3 | 175.2366 | 41.9 | － | 25.7 | 68.5 | -4.8114 | 25.3 | 0 | 30 | -180 | 260.1252
2021-04-25 | 18:00 | 262.9895 | 78.3 | 222.1895 | 51.6 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | -180 | 262.9895
2021-04-25 | 19:00 | 266.4 | 78.3 | 227.8 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | -180 | 266.4
2021-04-25 | 20:00 | 256.1 | 78.3 | 215.7 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | -180 | 256.1
2021-04-25 | 21:00 | 243 | 78.3 | 206.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 27 | -180 | 243
2021-04-25 | 22:00 | 228.3 | 78.3 | 220.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 228.3
2021-04-25 | 23:00 | 222.9 | 78.3 | 217.2 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 222.9
2021-04-26 | 0:00 | 214.2 | 78.3 | 211.2 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 214.2
2021-04-26 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 216.2 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 218.9
2021-04-26 | 2:00 | 240.5 | 78.3 | 234.6 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 240.5
2021-04-26 | 3:00 | 268.5 | 78.3 | 256.3 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2021-04-26 | 4:00 | 282.8 | 78.3 | 271.2 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2021-04-26 | 5:00 | 283.8773 | 78.3 | 270.5773 | 51.3 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 283.8773
2021-04-26 | 6:00 | 284.207 | 78.3 | 229.6325 | 42.7 | － | 25.7 | 65.1 | -1.7255 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 284.207
2021-04-26 | 7:00 | 269.908 | 78.3 | 140.3456 | 29.8 | － | 25.7 | 156.1 | -4.1376 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 269.908
2021-04-26 | 8:00 | 298.408 | 78.3 | 87.1081 | 25 | － | 25.7 | 245.3 | -6.5001 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 298.408
2021-04-26 | 9:00 | 316.408 | 78.3 | 68.9882 | 22.6 | － | 25.7 | 316.4 | -8.3802 | 22.8 | 0 | -30 | -180 | 316.408
2021-04-26 | 10:00 | 322.308 | 78.3 | 58.4009 | 22 | － | 25.7 | 352.4 | -26.5929 | 22.1 | 0 | -30 | -180 | 322.308
2021-04-26 | 11:00 | 323.308 | 78.3 | 58.413 | 21.9 | － | 25.7 | 362.5 | -35.605 | 22.1 | 0 | -30 | -180 | 323.308
2021-04-26 | 12:00 | 306.208 | 78.3 | 58.0511 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -50.8431 | 20.3 | 0 | -30 | -180 | 306.208
2021-04-26 | 13:00 | 321.508 | 78.3 | 58.3415 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -27.7335 | 20 | 0 | -30 | -180 | 321.508
2021-04-26 | 14:00 | 320.208 | 78.3 | 72.9552 | 22.7 | － | 25.7 | 322.7 | -8.5472 | 16.4 | 0 | -30 | -180 | 320.208
2021-04-26 | 15:00 | 313.308 | 78.3 | 101.274 | 26 | － | 25.7 | 255.5 | -6.766 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 313.308
2021-04-26 | 16:00 | 315.708 | 78.3 | 156.6868 | 35.3 | － | 25.7 | 165.4 | -4.3788 | 8.7 | 0 | 30 | -180 | 315.708
2021-04-26 | 17:00 | 304.808 | 78.3 | 226.4129 | 47.8 | － | 25.7 | 71.9 | -1.9049 | 6.6 | 0 | 30 | -180 | 304.808
2021-04-26 | 18:00 | 300.5016 | 78.3 | 272.2016 | 58.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 30 | -180 | 300.5016
2021-04-26 | 19:00 | 300.6 | 78.3 | 279.8 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -180 | 300.6
2021-04-26 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 295.3 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6 | -180 | 288.5
2021-04-26 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 291.6 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2021-04-26 | 22:00 | 254.8 | 78.3 | 276.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-04-26 | 23:00 | 247.6 | 78.3 | 271.3 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2021-04-27 | 0:00 | 237.3 | 78.3 | 264.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 237.3
2021-04-27 | 1:00 | 241.2 | 78.3 | 265.3 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2021-04-27 | 2:00 | 262 | 78.3 | 278.5 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-04-27 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 297.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 288.6
2021-04-27 | 4:00 | 300.4 | 78.3 | 303.3 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2021-04-27 | 5:00 | 298.1773 | 78.3 | 294.3773 | 55.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 298.1773
2021-04-27 | 6:00 | 291.7236 | 78.3 | 243.6112 | 43.5 | － | 25.7 | 60.1 | -0.58763 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 291.7236
2021-04-27 | 7:00 | 281.608 | 78.3 | 167.7073 | 31.5 | － | 25.7 | 143 | -1.3993 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 281.608
2021-04-27 | 8:00 | 314.908 | 78.3 | 126.5191 | 27 | － | 25.7 | 225.9 | -2.2111 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 314.908
2021-04-27 | 9:00 | 326.508 | 78.3 | 73.421 | 23.4 | － | 25.7 | 297.4 | -2.913 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 326.508
2021-04-27 | 10:00 | 330.908 | 78.3 | 66.8509 | 22.2 | － | 25.7 | 341.4 | -3.3429 | 9.8 | 0 | -30 | -180 | 330.908
2021-04-27 | 11:00 | 337.208 | 78.3 | 58.6426 | 22 | － | 25.7 | 353.2 | -4.9346 | 14.3 | 0 | -30 | -180 | 337.208
2021-04-27 | 12:00 | 316.208 | 78.3 | 58.2996 | 21.8 | － | 25.7 | 349.8 | -28.3916 | 20.7 | 0 | -30 | -180 | 316.208
2021-04-27 | 13:00 | 330.008 | 78.3 | 58.5294 | 21.9 | － | 25.7 | 344.3 | -14.6214 | 25.9 | 0 | -30 | -180 | 330.008
2021-04-27 | 14:00 | 332.508 | 78.3 | 77.7765 | 22.4 | － | 25.7 | 313.4 | -3.0685 | 28 | 0 | -30 | -180 | 332.508
2021-04-27 | 15:00 | 329.108 | 78.3 | 108.8723 | 25.6 | － | 25.7 | 241.5 | -2.3643 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 329.108
2021-04-27 | 16:00 | 323.908 | 78.3 | 158.8279 | 34.1 | － | 25.7 | 145.1 | -1.4199 | 33.3 | 0 | 30 | -180 | 323.908
2021-04-27 | 17:00 | 307.275 | 78.3 | 223.0849 | 45.4 | － | 25.7 | 52 | -0.50989 | 33.3 | 0 | 30 | -180 | 307.275
2021-04-27 | 18:00 | 302.9243 | 78.3 | 258.0243 | 53.4 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | -180 | 302.9243
2021-04-27 | 19:00 | 301.5 | 78.3 | 274.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | -180 | 301.5
2021-04-27 | 20:00 | 288.8 | 78.3 | 280.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 288.8
2021-04-27 | 21:00 | 271.2 | 78.3 | 265.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2021-04-27 | 22:00 | 252.8 | 78.3 | 252.1 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2021-04-27 | 23:00 | 246.7 | 78.3 | 248.8 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-04-28 | 0:00 | 237.9 | 78.3 | 254.5 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 237.9
2021-04-28 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 253.4 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 239.6
2021-04-28 | 2:00 | 257.5 | 78.3 | 267.7 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 257.5
2021-04-28 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 284.1 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2021-04-28 | 4:00 | 291.3 | 78.3 | 291.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2021-04-28 | 5:00 | 287.3121 | 78.3 | 291.8121 | 52.6 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 287.3121
2021-04-28 | 6:00 | 275.679 | 78.3 | 284.479 | 43.6 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 275.679
2021-04-28 | 7:00 | 273.0231 | 78.3 | 272.7231 | 34.2 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 273.0231
2021-04-28 | 8:00 | 309.0252 | 78.3 | 277.2252 | 36.6 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 309.0252
2021-04-28 | 9:00 | 317.408 | 78.3 | 277.708 | 36.8 | － | 25.7 | 74.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 317.408
2021-04-28 | 10:00 | 307.608 | 78.3 | 260.808 | 27.9 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 307.608
2021-04-28 | 11:00 | 305.808 | 78.3 | 245.608 | 23.8 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 305.808
2021-04-28 | 12:00 | 284.608 | 78.3 | 221.108 | 21.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 284.608
2021-04-28 | 13:00 | 306.708 | 78.3 | 248.808 | 24.4 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 306.708
2021-04-28 | 14:00 | 310.508 | 78.3 | 269.808 | 31.9 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 310.508
2021-04-28 | 15:00 | 309.508 | 78.3 | 265.708 | 30 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 309.508
2021-04-28 | 16:00 | 314.8462 | 78.3 | 283.1462 | 41.4 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 314.8462
2021-04-28 | 17:00 | 303.9154 | 78.3 | 293.5154 | 54.6 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 303.9154
2021-04-28 | 18:00 | 306.5652 | 78.3 | 300.9652 | 67.9 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 306.5652
2021-04-28 | 19:00 | 298.2 | 78.3 | 299.3 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2021-04-28 | 20:00 | 285.4 | 78.3 | 295.8 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 285.4
2021-04-28 | 21:00 | 267.2 | 78.3 | 288.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2021-04-28 | 22:00 | 250.3 | 78.3 | 277.9 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 250.3
2021-04-28 | 23:00 | 245.2 | 78.3 | 276.1 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2021-04-29 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 276.6 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2021-04-29 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 275.3 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 239.6
2021-04-29 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 280.6 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2021-04-29 | 3:00 | 279 | 78.3 | 275.9 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 279
2021-04-29 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 275.7 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2021-04-29 | 5:00 | 274.1121 | 78.3 | 278.1121 | 52.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 274.1121
2021-04-29 | 6:00 | 252.8199 | 78.3 | 277.9199 | 27.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 252.8199
2021-04-29 | 7:00 | 253.0972 | 78.3 | 276.8972 | 26.5 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 253.0972
2021-04-29 | 8:00 | 276.6762 | 78.3 | 281.0762 | 38.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 276.6762
2021-04-29 | 9:00 | 296.1839 | 78.3 | 278.7839 | 51.7 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 296.1839
2021-04-29 | 10:00 | 299.149 | 78.3 | 281.449 | 39 | － | 25.7 | 41 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 299.149
2021-04-29 | 11:00 | 297.9142 | 78.3 | 278.0142 | 26.7 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 297.9142
2021-04-29 | 12:00 | 294.1673 | 78.3 | 267.9673 | 23.5 | － | 25.7 | 44 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 294.1673
2021-04-29 | 13:00 | 298.7126 | 78.3 | 275.7126 | 24.9 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 298.7126
2021-04-29 | 14:00 | 291.6231 | 78.3 | 277.1231 | 25.9 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 291.6231
2021-04-29 | 15:00 | 280.9458 | 78.3 | 280.1458 | 30.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 280.9458
2021-04-29 | 16:00 | 274.9276 | 78.3 | 280.4276 | 31.4 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 274.9276
2021-04-29 | 17:00 | 272.985 | 78.3 | 280.885 | 33.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 272.985
2021-04-29 | 18:00 | 285.2652 | 78.3 | 274.7652 | 67.9 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 285.2652
2021-04-29 | 19:00 | 290.1 | 78.3 | 283.9 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2021-04-29 | 20:00 | 278.7 | 78.3 | 275.2 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2021-04-29 | 21:00 | 263.3 | 78.3 | 278.9 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 263.3
2021-04-29 | 22:00 | 245.7 | 78.3 | 279.3 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2021-04-29 | 23:00 | 239.4 | 78.3 | 276.5 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2021-04-30 | 0:00 | 231.7 | 78.3 | 250.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 231.7
2021-04-30 | 1:00 | 235.9 | 78.3 | 255.9 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2021-04-30 | 2:00 | 256.1 | 78.3 | 273.7 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-04-30 | 3:00 | 282.1 | 78.3 | 301.2 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2021-04-30 | 4:00 | 291.5 | 78.3 | 310 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2021-04-30 | 5:00 | 285.0834 | 78.3 | 298.0834 | 53 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 285.0834
2021-04-30 | 6:00 | 271.1114 | 78.3 | 230.9437 | 43.9 | － | 25.7 | 58 | -0.8323 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 271.1114
2021-04-30 | 7:00 | 268.508 | 78.3 | 140.2794 | 33 | － | 25.7 | 151 | -2.1714 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 268.508
2021-04-30 | 8:00 | 292.208 | 78.3 | 78.5782 | 26.7 | － | 25.7 | 241.5 | -3.4702 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 292.208
2021-04-30 | 9:00 | 310.208 | 78.3 | 58.9353 | 22.9 | － | 25.7 | 315.1 | -4.5273 | 23.8 | 0 | -30 | -180 | 310.208
2021-04-30 | 10:00 | 310.408 | 78.3 | 58.2009 | 21.9 | － | 25.7 | 342.6 | -24.1929 | 17.9 | 0 | -30 | -180 | 310.408
2021-04-30 | 11:00 | 312.508 | 78.3 | 58.2288 | 21.8 | － | 25.7 | 346.4 | -27.2208 | 19.3 | 0 | -30 | -180 | 312.508
2021-04-30 | 12:00 | 300.508 | 78.3 | 57.9346 | 22.2 | － | 25.7 | 322.3 | -16.6266 | 20.7 | 0 | -30 | -180 | 300.508
2021-04-30 | 13:00 | 313.808 | 78.3 | 103.2654 | 28.9 | － | 25.7 | 247.5 | -3.5574 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 313.808
2021-04-30 | 14:00 | 286.608 | 78.3 | 85.2815 | 30.2 | － | 25.7 | 206.8 | -2.9735 | 13.3 | 0 | 30 | -180 | 286.608
2021-04-30 | 15:00 | 295.208 | 78.3 | 80.2459 | 29.7 | － | 25.7 | 218.3 | -3.1379 | 16.1 | 0 | 30 | -180 | 295.208
2021-04-30 | 16:00 | 294.608 | 78.3 | 131.2465 | 34.5 | － | 25.7 | 155.7 | -2.2385 | 27.4 | 0 | 24 | -180 | 294.608
2021-04-30 | 17:00 | 287.308 | 78.3 | 216.5652 | 42 | － | 25.7 | 73.6 | -1.0572 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 287.308
2021-04-30 | 18:00 | 280.4077 | 78.3 | 267.6077 | 48.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 280.4077
2021-04-30 | 19:00 | 281.4 | 78.3 | 281.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2021-04-30 | 20:00 | 269.8 | 78.3 | 276.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-04-30 | 21:00 | 253.2 | 78.3 | 267.7 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-04-30 | 22:00 | 234 | 78.3 | 255.1 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 234
2021-04-30 | 23:00 | 227.2 | 78.3 | 252.4 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 227.2
2021-05-01 | 0:00 | 217.9 | 78.3 | 234.2 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 217.9
2021-05-01 | 1:00 | 220.8 | 78.3 | 235.3 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 220.8
2021-05-01 | 2:00 | 240.9 | 78.3 | 256.7 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2021-05-01 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 277.2 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 265.7
2021-05-01 | 4:00 | 275.8 | 78.3 | 272.8 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-05-01 | 5:00 | 265.7258 | 78.3 | 245.6258 | 56.8 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 265.7258
2021-05-01 | 6:00 | 240.7078 | 78.3 | 196.8573 | 48.7 | － | 25.7 | 24.5 | -0.64954 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 240.7078
2021-05-01 | 7:00 | 230.2174 | 78.3 | 140.4032 | 40 | － | 25.7 | 74.9 | -1.9857 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 230.2174
2021-05-01 | 8:00 | 252.6174 | 78.3 | 69.7715 | 30.3 | － | 25.7 | 190.8 | -5.0541 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 252.6174
2021-05-01 | 9:00 | 264.0174 | 78.3 | 55.0697 | 25.2 | － | 25.7 | 253.8 | -8.6523 | 44.6 | 0 | -30 | -180 | 264.0174
2021-05-01 | 10:00 | 270.5174 | 78.3 | 55.2125 | 22.9 | － | 25.7 | 297.4 | -39.2951 | 40.3 | 0 | -30 | -180 | 270.5174
2021-05-01 | 11:00 | 270.6174 | 78.3 | 55.2732 | 22.3 | － | 25.7 | 313.4 | -51.8558 | 37.5 | 0 | -30 | -180 | 270.6174
2021-05-01 | 12:00 | 272.4174 | 78.3 | 55.2793 | 24.6 | － | 25.7 | 282.6 | -15.9619 | 31.9 | 0 | -30 | -180 | 272.4174
2021-05-01 | 13:00 | 276.4174 | 78.3 | 101.9478 | 34.2 | － | 25.7 | 186.1 | -4.9303 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 276.4174
2021-05-01 | 14:00 | 250.5174 | 78.3 | 115.8868 | 40.6 | － | 25.7 | 112.1 | -2.9693 | 30.9 | 0 | 30 | -180 | 250.5174
2021-05-01 | 15:00 | 242.8174 | 78.3 | 100.7352 | 38.5 | － | 25.7 | 117.6 | -3.1178 | 35.1 | 0 | 30 | -180 | 242.8174
2021-05-01 | 16:00 | 252.4174 | 78.3 | 127.996 | 41.5 | － | 25.7 | 101.1 | -2.6786 | 36.5 | 0 | 24 | -180 | 252.4174
2021-05-01 | 17:00 | 257.8174 | 78.3 | 190.1763 | 47.5 | － | 25.7 | 58.8 | -1.5589 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 257.8174
2021-05-01 | 18:00 | 256.658 | 78.3 | 222.958 | 53.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 256.658
2021-05-01 | 19:00 | 258 | 78.3 | 230 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 258
2021-05-01 | 20:00 | 247.8 | 78.3 | 225.4 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2021-05-01 | 21:00 | 235.1 | 78.3 | 215.7 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 235.1
2021-05-01 | 22:00 | 220.9 | 78.3 | 202.9 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 220.9
2021-05-01 | 23:00 | 217.9 | 78.3 | 203.6 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 217.9
2021-05-02 | 0:00 | 201.2 | 78.3 | 182.7 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 201.2
2021-05-02 | 1:00 | 203.2 | 78.3 | 182.9 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 203.2
2021-05-02 | 2:00 | 224.5 | 78.3 | 200.7 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 224.5
2021-05-02 | 3:00 | 248.5 | 78.3 | 221.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2021-05-02 | 4:00 | 258.6 | 78.3 | 228.2 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 258.6
2021-05-02 | 5:00 | 248.7919 | 78.3 | 214.6919 | 58.1 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 248.7919
2021-05-02 | 6:00 | 226.9174 | 78.3 | 157.4761 | 45.5 | － | 25.7 | 54.6 | -0.25867 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 226.9174
2021-05-02 | 7:00 | 206.6174 | 78.3 | 97.1458 | 34 | － | 25.7 | 111.7 | -0.5284 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 206.6174
2021-05-02 | 8:00 | 222.9174 | 78.3 | 69.7449 | 25.4 | － | 25.7 | 195.8 | -0.92746 | 38.9 | 0 | -30 | -180 | 222.9174
2021-05-02 | 9:00 | 225.5174 | 78.3 | 67.4526 | 25.1 | － | 25.7 | 197.5 | -0.93519 | 42.4 | 0 | -30 | -180 | 225.5174
2021-05-02 | 10:00 | 236.8174 | 78.3 | 48.4669 | 22.3 | － | 25.7 | 240.3 | -13.4495 | 45.2 | 0 | -30 | -180 | 236.8174
2021-05-02 | 11:00 | 240.1174 | 78.3 | 64.5421 | 28.7 | － | 25.7 | 174.3 | -0.82465 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 240.1174
2021-05-02 | 12:00 | 227.4174 | 78.3 | 49.3542 | 26.6 | － | 25.7 | 176.8 | -0.83681 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 227.4174
2021-05-02 | 13:00 | 224.8174 | 78.3 | 61.4177 | 33 | － | 25.7 | 126.9 | -0.60025 | 50.1 | 0 | 30 | -180 | 224.8174
2021-05-02 | 14:00 | 210.9174 | 78.3 | 53.29 | 31.7 | － | 25.7 | 121 | -0.57261 | 51.5 | 0 | 30 | -180 | 210.9174
2021-05-02 | 15:00 | 223.9174 | 78.3 | 95.448 | 34.2 | － | 25.7 | 112.1 | -0.53061 | 55.7 | 0 | 3 | -180 | 223.9174
2021-05-02 | 16:00 | 236.6174 | 78.3 | 137.9678 | 41.4 | － | 25.7 | 74 | -0.35042 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 236.6174
2021-05-02 | 17:00 | 245.5722 | 78.3 | 176.6347 | 49.5 | － | 25.7 | 34.3 | -0.1625 | 61.3 | 0 | 0 | -180 | 245.5722
2021-05-02 | 18:00 | 253.7919 | 78.3 | 209.3919 | 56.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 253.7919
2021-05-02 | 19:00 | 254.8 | 78.3 | 221.1 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-05-02 | 20:00 | 246.7 | 78.3 | 222.5 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-05-02 | 21:00 | 235.2 | 78.3 | 217.2 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 235.2
2021-05-02 | 22:00 | 218.1 | 78.3 | 206.4 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 218.1
2021-05-02 | 23:00 | 212.1 | 78.3 | 198.4 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 212.1
2021-05-03 | 0:00 | 208.9 | 78.3 | 195.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 208.9
2021-05-03 | 1:00 | 216.5 | 78.3 | 201.9 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 216.5
2021-05-03 | 2:00 | 237.6 | 78.3 | 216 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2021-05-03 | 3:00 | 262 | 78.3 | 238.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-05-03 | 4:00 | 269.5 | 78.3 | 248.5 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2021-05-03 | 5:00 | 262.5047 | 78.3 | 238.4047 | 59.7 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 262.5047
2021-05-03 | 6:00 | 243.2174 | 78.3 | 176.1056 | 49.2 | － | 25.7 | 73.2 | -6.2882 | 27 | 0 | 0 | -180 | 243.2174
2021-05-03 | 7:00 | 221.0174 | 78.3 | 93.8599 | 36.9 | － | 25.7 | 162 | -13.9425 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 221.0174
2021-05-03 | 8:00 | 230.1174 | 78.3 | 64.5731 | 29.2 | － | 25.7 | 248.3 | -21.3557 | 15.4 | 0 | -30 | -180 | 230.1174
2021-05-03 | 9:00 | 240.6174 | 78.3 | 54.7158 | 25.1 | － | 25.7 | 315.6 | -55.0984 | 6.3 | 0 | -30 | -180 | 240.6174
2021-05-03 | 10:00 | 240.6174 | 78.3 | 54.6395 | 22.7 | － | 25.7 | 349.8 | -89.7221 | 9.2 | 0 | -30 | -180 | 240.6174
2021-05-03 | 11:00 | 240.2174 | 78.3 | 54.7294 | 22.3 | － | 25.7 | 360.4 | -99.312 | 8.1 | 0 | -30 | -180 | 240.2174
2021-05-03 | 12:00 | 240.6174 | 78.3 | 54.6565 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -99.5391 | 8.4 | 0 | -30 | -180 | 240.6174
2021-05-03 | 13:00 | 240.8174 | 78.3 | 54.6314 | 22.7 | － | 25.7 | 352.8 | -88.914 | 5.6 | 0 | -30 | -180 | 240.8174
2021-05-03 | 14:00 | 235.8174 | 78.3 | 54.615 | 24.4 | － | 25.7 | 321.9 | -63.9975 | 4.9 | 0 | -30 | -180 | 235.8174
2021-05-03 | 15:00 | 229.1174 | 78.3 | 66.9164 | 29.3 | － | 25.7 | 256.8 | -22.099 | 4.2 | 0 | -30 | -180 | 229.1174
2021-05-03 | 16:00 | 233.4174 | 78.3 | 111.4233 | 39 | － | 25.7 | 170.9 | -14.7059 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 233.4174
2021-05-03 | 17:00 | 245.8174 | 78.3 | 163.8686 | 51.7 | － | 25.7 | 80.8 | -6.9511 | 2.4 | 0 | 30 | -180 | 245.8174
2021-05-03 | 18:00 | 247.7305 | 78.3 | 217.7305 | 61.2 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | -180 | 247.7305
2021-05-03 | 19:00 | 250.8 | 78.3 | 231 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | -180 | 250.8
2021-05-03 | 20:00 | 243.3 | 78.3 | 222.4 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | -180 | 243.3
2021-05-03 | 21:00 | 230.6 | 78.3 | 207.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | -180 | 230.6
2021-05-03 | 22:00 | 214.9 | 78.3 | 204.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 18 | -180 | 214.9
2021-05-03 | 23:00 | 210.2 | 78.3 | 217.9 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 210.2
2021-05-04 | 0:00 | 203.6 | 78.3 | 214.9 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 203.6
2021-05-04 | 1:00 | 208.8 | 78.3 | 222.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 208.8
2021-05-04 | 2:00 | 230.5 | 78.3 | 244 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 230.5
2021-05-04 | 3:00 | 255.4 | 78.3 | 266.3 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2021-05-04 | 4:00 | 263.2 | 78.3 | 274.3 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 263.2
2021-05-04 | 5:00 | 255.7112 | 78.3 | 257.8112 | 60.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 255.7112
2021-05-04 | 6:00 | 236.4174 | 78.3 | 191.4511 | 49.8 | － | 25.7 | 73.6 | -5.9337 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 236.4174
2021-05-04 | 7:00 | 218.2174 | 78.3 | 103.628 | 37.4 | － | 25.7 | 162.4 | -13.1106 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 218.2174
2021-05-04 | 8:00 | 229.2174 | 78.3 | 70.1542 | 29.6 | － | 25.7 | 249.6 | -20.1368 | 6 | 0 | -30 | -180 | 229.2174
2021-05-04 | 9:00 | 241.3174 | 78.3 | 54.6936 | 24.4 | － | 25.7 | 313.9 | -64.1762 | 18.5 | 0 | -30 | -180 | 241.3174
2021-05-04 | 10:00 | 244.8174 | 78.3 | 54.6125 | 22.5 | － | 25.7 | 343.9 | -96.4951 | 26.3 | 0 | -30 | -180 | 244.8174
2021-05-04 | 11:00 | 249.4174 | 78.3 | 54.7374 | 22.3 | － | 25.7 | 350.7 | -101.42 | 29.1 | 0 | -30 | -180 | 249.4174
2021-05-04 | 12:00 | 249.8174 | 78.3 | 54.7115 | 22.3 | － | 25.7 | 349.4 | -102.0941 | 31.5 | 0 | -30 | -180 | 249.8174
2021-05-04 | 13:00 | 253.7174 | 78.3 | 54.8855 | 24.6 | － | 25.7 | 307.9 | -60.9681 | 33.3 | 0 | -30 | -180 | 253.7174
2021-05-04 | 14:00 | 243.8174 | 78.3 | 86.2605 | 31.5 | － | 25.7 | 216.2 | -17.4431 | 33.3 | 0 | -30 | -180 | 243.8174
2021-05-04 | 15:00 | 227.0174 | 78.3 | 131.0448 | 41.4 | － | 25.7 | 107 | -8.6274 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 227.0174
2021-05-04 | 16:00 | 225.143 | 78.3 | 145.222 | 47.9 | － | 25.7 | 44.4 | -3.579 | 37.2 | 0 | 30 | -180 | 225.143
2021-05-04 | 17:00 | 234.1369 | 78.3 | 175.8672 | 52.5 | － | 25.7 | 14 | -1.1302 | 38.9 | 0 | 30 | -180 | 234.1369
2021-05-04 | 18:00 | 249.7661 | 78.3 | 194.7661 | 55.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 43.1 | 0 | 30 | -180 | 249.7661
2021-05-04 | 19:00 | 250.9 | 78.3 | 199.8 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -180 | 250.9
2021-05-04 | 20:00 | 241.9 | 78.3 | 194 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | -180 | 241.9
2021-05-04 | 21:00 | 228.9 | 78.3 | 208.1 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 228.9
2021-05-04 | 22:00 | 212.3 | 78.3 | 192.6 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 212.3
2021-05-04 | 23:00 | 210 | 78.3 | 185.6 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 210
2021-05-05 | 0:00 | 202.3 | 78.3 | 198 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 202.3
2021-05-05 | 1:00 | 206.8 | 78.3 | 199.1 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 206.8
2021-05-05 | 2:00 | 226 | 78.3 | 199.5 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 226
2021-05-05 | 3:00 | 248.1 | 78.3 | 205.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2021-05-05 | 4:00 | 254.6 | 78.3 | 215 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2021-05-05 | 5:00 | 244.5193 | 78.3 | 201.6193 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 244.5193
2021-05-05 | 6:00 | 220.2773 | 78.3 | 199.7773 | 37.9 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 220.2773
2021-05-05 | 7:00 | 217.0885 | 78.3 | 197.7885 | 28.8 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 217.0885
2021-05-05 | 8:00 | 234.6383 | 78.3 | 198.1383 | 29 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 234.6383
2021-05-05 | 9:00 | 246.6174 | 78.3 | 199.0174 | 30.3 | － | 25.7 | 47 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 246.6174
2021-05-05 | 10:00 | 249.2174 | 78.3 | 196.4174 | 25.8 | － | 25.7 | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 249.2174
2021-05-05 | 11:00 | 252.8174 | 78.3 | 195.6174 | 25.3 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 252.8174
2021-05-05 | 12:00 | 251.7174 | 78.3 | 195.4174 | 25.2 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 251.7174
2021-05-05 | 13:00 | 254.9174 | 78.3 | 200.0174 | 34.6 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 254.9174
2021-05-05 | 14:00 | 249.2979 | 78.3 | 200.3979 | 42.6 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 249.2979
2021-05-05 | 15:00 | 239.1254 | 78.3 | 199.5254 | 32.8 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 239.1254
2021-05-05 | 16:00 | 236.919 | 78.3 | 199.719 | 33.9 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 236.919
2021-05-05 | 17:00 | 244.1739 | 78.3 | 200.3739 | 42.9 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 244.1739
2021-05-05 | 18:00 | 253.6322 | 78.3 | 200.9322 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 253.6322
2021-05-05 | 19:00 | 259.2 | 78.3 | 209.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 259.2
2021-05-05 | 20:00 | 248.1 | 78.3 | 202.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2021-05-05 | 21:00 | 233.9 | 78.3 | 196.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-05-05 | 22:00 | 217.4 | 78.3 | 199.7 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 217.4
2021-05-05 | 23:00 | 209.8 | 78.3 | 199.5 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 209.8
2021-05-06 | 0:00 | 204.4 | 78.3 | 190 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 204.4
2021-05-06 | 1:00 | 208.9 | 78.3 | 197 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 208.9
2021-05-06 | 2:00 | 231.2 | 78.3 | 218.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 231.2
2021-05-06 | 3:00 | 258 | 78.3 | 243.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 258
2021-05-06 | 4:00 | 268.1 | 78.3 | 256 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2021-05-06 | 5:00 | 264.458 | 78.3 | 246.958 | 59 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 264.458
2021-05-06 | 6:00 | 258.0174 | 78.3 | 197.1057 | 49.6 | － | 25.7 | 67.7 | -1.4883 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 258.0174
2021-05-06 | 7:00 | 251.7174 | 78.3 | 127.8584 | 38 | － | 25.7 | 151.9 | -3.341 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 251.7174
2021-05-06 | 8:00 | 280.7174 | 78.3 | 80.601 | 31 | － | 25.7 | 244.9 | -5.3836 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 280.7174
2021-05-06 | 9:00 | 300.5174 | 78.3 | 68.8919 | 25.9 | － | 25.7 | 317.3 | -6.9745 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 300.5174
2021-05-06 | 10:00 | 304.1174 | 78.3 | 57.9282 | 23.3 | － | 25.7 | 351.5 | -24.0108 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 304.1174
2021-05-06 | 11:00 | 306.5174 | 78.3 | 58.1188 | 23 | － | 25.7 | 360.4 | -29.0014 | 0 | 0 | -30 | -180 | 306.5174
2021-05-06 | 12:00 | 292.7174 | 78.3 | 57.7705 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -42.4531 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 292.7174
2021-05-06 | 13:00 | 309.3174 | 78.3 | 58.002 | 23.6 | － | 25.7 | 352.8 | -20.4846 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 309.3174
2021-05-06 | 14:00 | 307.3174 | 78.3 | 70.0946 | 26 | － | 25.7 | 321.9 | -7.0772 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 307.3174
2021-05-06 | 15:00 | 300.2174 | 78.3 | 88.273 | 31.9 | － | 25.7 | 257.2 | -5.6556 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 300.2174
2021-05-06 | 16:00 | 301.6174 | 78.3 | 128.4998 | 42.6 | － | 25.7 | 172.2 | -3.7824 | 8.1 | 0 | 30 | -180 | 301.6174
2021-05-06 | 17:00 | 295.0174 | 78.3 | 192.1931 | 54 | － | 25.7 | 80.8 | -1.7757 | 15.8 | 0 | 30 | -180 | 295.0174
2021-05-06 | 18:00 | 284.9773 | 78.3 | 232.2773 | 61.9 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | -180 | 284.9773
2021-05-06 | 19:00 | 281.2 | 78.3 | 237.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | -180 | 281.2
2021-05-06 | 20:00 | 269.1 | 78.3 | 253.5 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 6 | -180 | 269.1
2021-05-06 | 21:00 | 254.6 | 78.3 | 247 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2021-05-06 | 22:00 | 236.6 | 78.3 | 230.9 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 236.6
2021-05-06 | 23:00 | 230.6 | 78.3 | 225.6 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 230.6
2021-05-07 | 0:00 | 220.3 | 78.3 | 251.9 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 220.3
2021-05-07 | 1:00 | 222.8 | 78.3 | 256.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 222.8
2021-05-07 | 2:00 | 242.7 | 78.3 | 266.5 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2021-05-07 | 3:00 | 266.5 | 78.3 | 273.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 266.5
2021-05-07 | 4:00 | 277.2 | 78.3 | 275.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-05-07 | 5:00 | 273.379 | 78.3 | 274.679 | 57.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 273.379
2021-05-07 | 6:00 | 257.9159 | 78.3 | 268.5159 | 40.2 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 257.9159
2021-05-07 | 7:00 | 260.0174 | 78.3 | 258.4174 | 25.8 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 260.0174
2021-05-07 | 8:00 | 295.4174 | 78.3 | 270.7174 | 43.6 | － | 25.7 | 55 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 295.4174
2021-05-07 | 9:00 | 308.4174 | 78.3 | 275.4174 | 57.7 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 308.4174
2021-05-07 | 10:00 | 303.4174 | 78.3 | 271.3174 | 44.8 | － | 25.7 | 63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 303.4174
2021-05-07 | 11:00 | 309.0174 | 78.3 | 270.4174 | 42.3 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 309.0174
2021-05-07 | 12:00 | 285.5174 | 78.3 | 258.5174 | 25.5 | － | 25.7 | 74 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 285.5174
2021-05-07 | 13:00 | 304.1174 | 78.3 | 263.8174 | 30.8 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 304.1174
2021-05-07 | 14:00 | 311.4174 | 78.3 | 268.6174 | 38 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 311.4174
2021-05-07 | 15:00 | 303.3237 | 78.3 | 274.5237 | 54.1 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 303.3237
2021-05-07 | 16:00 | 293.5705 | 78.3 | 272.3705 | 47.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 293.5705
2021-05-07 | 17:00 | 285.5722 | 78.3 | 271.4722 | 45.6 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 285.5722
2021-05-07 | 18:00 | 294.0919 | 78.3 | 281.0919 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 294.0919
2021-05-07 | 19:00 | 292.5 | 78.3 | 284.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2021-05-07 | 20:00 | 279.1 | 78.3 | 276.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-05-07 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 273 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2021-05-07 | 22:00 | 244.3 | 78.3 | 267.2 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2021-05-07 | 23:00 | 238.8 | 78.3 | 265.1 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2021-05-08 | 0:00 | 228.5 | 78.3 | 240.4 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 228.5
2021-05-08 | 1:00 | 229 | 78.3 | 246.1 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 229
2021-05-08 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 262 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-05-08 | 3:00 | 270.3 | 78.3 | 280.4 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2021-05-08 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 288.4 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2021-05-08 | 5:00 | 271.258 | 78.3 | 274.758 | 59.7 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 271.258
2021-05-08 | 6:00 | 250.4174 | 78.3 | 216.4174 | 43.3 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 250.4174
2021-05-08 | 7:00 | 242.5174 | 78.3 | 149.0174 | 28.4 | － | 25.7 | 138.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 242.5174
2021-05-08 | 8:00 | 266.7174 | 78.3 | 125.5174 | 24.5 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 266.7174
2021-05-08 | 9:00 | 280.1174 | 78.3 | 104.4174 | 22.3 | － | 25.7 | 223.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 280.1174
2021-05-08 | 10:00 | 280.2174 | 78.3 | 106.2174 | 22.4 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 280.2174
2021-05-08 | 11:00 | 273.8174 | 78.3 | 121.8174 | 24 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 273.8174
2021-05-08 | 12:00 | 266.4174 | 78.3 | 126.3174 | 24.6 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 266.4174
2021-05-08 | 13:00 | 274.2174 | 78.3 | 170.8174 | 32.5 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 274.2174
2021-05-08 | 14:00 | 269.0174 | 78.3 | 210.3174 | 41.7 | － | 25.7 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 269.0174
2021-05-08 | 15:00 | 267.2237 | 78.3 | 234.0237 | 47.9 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 267.2237
2021-05-08 | 16:00 | 267.7078 | 78.3 | 240.2078 | 49.7 | － | 25.7 | 25 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 267.7078
2021-05-08 | 17:00 | 269.758 | 78.3 | 246.758 | 51.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 269.758
2021-05-08 | 18:00 | 277.6661 | 78.3 | 263.8661 | 56.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 277.6661
2021-05-08 | 19:00 | 275.2 | 78.3 | 268.2 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2021-05-08 | 20:00 | 263.1 | 78.3 | 260 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2021-05-08 | 21:00 | 247.1 | 78.3 | 252.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 247.1
2021-05-08 | 22:00 | 231.6 | 78.3 | 244.1 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2021-05-08 | 23:00 | 226.4 | 78.3 | 240.8 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 226.4
2021-05-09 | 0:00 | 218.3 | 78.3 | 225.3 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 218.3
2021-05-09 | 1:00 | 219.6 | 78.3 | 226.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 219.6
2021-05-09 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 243.1 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-05-09 | 3:00 | 262.1 | 78.3 | 266.7 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2021-05-09 | 4:00 | 269.1 | 78.3 | 275.1 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-05-09 | 5:00 | 255.9112 | 78.3 | 255.6112 | 61 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 255.9112
2021-05-09 | 6:00 | 233.7174 | 78.3 | 195.4215 | 51 | － | 25.7 | 63 | -5.3041 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 233.7174
2021-05-09 | 7:00 | 224.1174 | 78.3 | 125.465 | 40.5 | － | 25.7 | 139.6 | -11.7476 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 224.1174
2021-05-09 | 8:00 | 236.7174 | 78.3 | 92.7693 | 32 | － | 25.7 | 228.8 | -19.2519 | 8.4 | 0 | -30 | -180 | 236.7174
2021-05-09 | 9:00 | 252.2174 | 78.3 | 57.0067 | 26.4 | － | 25.7 | 302.9 | -38.5893 | 10.5 | 0 | -30 | -180 | 252.2174
2021-05-09 | 10:00 | 256.5174 | 78.3 | 57.0939 | 23.8 | － | 25.7 | 338.8 | -71.8765 | 14.7 | 0 | -30 | -180 | 256.5174
2021-05-09 | 11:00 | 255.4174 | 78.3 | 57.0568 | 22.6 | － | 25.7 | 355.3 | -92.5394 | 19 | 0 | -30 | -180 | 255.4174
2021-05-09 | 12:00 | 256.9174 | 78.3 | 57.0971 | 22.4 | － | 25.7 | 358.3 | -96.2797 | 21.4 | 0 | -30 | -180 | 256.9174
2021-05-09 | 13:00 | 256.8174 | 78.3 | 57.0123 | 22.3 | － | 25.7 | 351.1 | -99.7949 | 32.2 | 0 | -30 | -180 | 256.8174
2021-05-09 | 14:00 | 253.9174 | 78.3 | 56.9713 | 23.4 | － | 25.7 | 320.6 | -77.1539 | 36.1 | 0 | -30 | -180 | 253.9174
2021-05-09 | 15:00 | 247.9174 | 78.3 | 56.82 | 27.8 | － | 25.7 | 257.2 | -23.6026 | 35.7 | 0 | -30 | -180 | 247.9174
2021-05-09 | 16:00 | 249.5174 | 78.3 | 90.3742 | 35.7 | － | 25.7 | 173 | -14.5568 | 41 | 0 | 0 | -180 | 249.5174
2021-05-09 | 17:00 | 258.6174 | 78.3 | 142.0092 | 47.3 | － | 25.7 | 84.2 | -7.0918 | 38.2 | 0 | 30 | -180 | 258.6174
2021-05-09 | 18:00 | 256.5434 | 78.3 | 198.0434 | 56.7 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 33 | 0 | 30 | -180 | 256.5434
2021-05-09 | 19:00 | 258.5 | 78.3 | 216 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | -180 | 258.5
2021-05-09 | 20:00 | 247.8 | 78.3 | 213.1 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | -180 | 247.8
2021-05-09 | 21:00 | 234.4 | 78.3 | 204.6 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | -180 | 234.4
2021-05-09 | 22:00 | 219.7 | 78.3 | 205 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 18 | -180 | 219.7
2021-05-09 | 23:00 | 215.6 | 78.3 | 218.2 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 215.6
2021-05-10 | 0:00 | 208.1 | 78.3 | 214.5 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 208.1
2021-05-10 | 1:00 | 211.2 | 78.3 | 215.9 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 211.2
2021-05-10 | 2:00 | 229.6 | 78.3 | 232 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 229.6
2021-05-10 | 3:00 | 256.1 | 78.3 | 257 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-05-10 | 4:00 | 271.5 | 78.3 | 275.1 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2021-05-10 | 5:00 | 271.1241 | 78.3 | 269.0241 | 56.9 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 271.1241
2021-05-10 | 6:00 | 266.9174 | 78.3 | 215.3042 | 47.3 | － | 25.7 | 77 | -0.18675 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 266.9174
2021-05-10 | 7:00 | 261.9174 | 78.3 | 136.8152 | 35 | － | 25.7 | 164.1 | -0.39782 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 261.9174
2021-05-10 | 8:00 | 299.1174 | 78.3 | 97.1184 | 29.6 | － | 25.7 | 247.9 | -0.60098 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 299.1174
2021-05-10 | 9:00 | 322.3174 | 78.3 | 59.0751 | 25.3 | － | 25.7 | 312.6 | -0.75773 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 322.3174
2021-05-10 | 10:00 | 330.0174 | 78.3 | 67.0527 | 23.3 | － | 25.7 | 344.7 | -0.83526 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 330.0174
2021-05-10 | 11:00 | 332.0174 | 78.3 | 65.6623 | 23.2 | － | 25.7 | 348.6 | -0.84488 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 332.0174
2021-05-10 | 12:00 | 309.9174 | 78.3 | 58.0588 | 22.3 | － | 25.7 | 346.4 | -10.8414 | 0 | 0 | -30 | -180 | 309.9174
2021-05-10 | 13:00 | 335.9174 | 78.3 | 62.0034 | 25.6 | － | 25.7 | 324.4 | -0.78603 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 335.9174
2021-05-10 | 14:00 | 340.4174 | 78.3 | 128.3516 | 37.9 | － | 25.7 | 220.4 | -0.5342 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 340.4174
2021-05-10 | 15:00 | 303.1174 | 78.3 | 137.1367 | 39.4 | － | 25.7 | 173 | -0.41933 | 0 | 0 | 30 | -180 | 303.1174
2021-05-10 | 16:00 | 327.0174 | 78.3 | 215.7485 | 47.7 | － | 25.7 | 136.6 | -0.33105 | 0.3 | 0 | 3 | -180 | 327.0174
2021-05-10 | 17:00 | 305.4174 | 78.3 | 264.7628 | 56 | － | 25.7 | 60.1 | -0.14544 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 305.4174
2021-05-10 | 18:00 | 297.4708 | 78.3 | 297.9708 | 62.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 297.4708
2021-05-10 | 19:00 | 291.1 | 78.3 | 296.4 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2021-05-10 | 20:00 | 277 | 78.3 | 284.7 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 277
2021-05-10 | 21:00 | 261.2 | 78.3 | 269.3 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2021-05-10 | 22:00 | 245.1 | 78.3 | 257.1 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 245.1
2021-05-10 | 23:00 | 239.2 | 78.3 | 256.3 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-05-11 | 0:00 | 227.1 | 78.3 | 251.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 227.1
2021-05-11 | 1:00 | 227.9 | 78.3 | 252.5 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 227.9
2021-05-11 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 268.6 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2021-05-11 | 3:00 | 270.9 | 78.3 | 290.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2021-05-11 | 4:00 | 281.6 | 78.3 | 300.2 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 281.6
2021-05-11 | 5:00 | 278.4112 | 78.3 | 289.6112 | 55.1 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 278.4112
2021-05-11 | 6:00 | 267.2174 | 78.3 | 238.2174 | 45.5 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 267.2174
2021-05-11 | 7:00 | 268.6174 | 78.3 | 178.6174 | 35.7 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268.6174
2021-05-11 | 8:00 | 303.0174 | 78.3 | 150.4174 | 31.5 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 303.0174
2021-05-11 | 9:00 | 323.3174 | 78.3 | 102.4174 | 25.5 | － | 25.7 | 268.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 323.3174
2021-05-11 | 10:00 | 334.1174 | 78.3 | 61.6174 | 22.3 | － | 25.7 | 324.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 334.1174
2021-05-11 | 11:00 | 341.9174 | 78.3 | 65.9174 | 22.5 | － | 25.7 | 327.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 341.9174
2021-05-11 | 12:00 | 317.9174 | 78.3 | 67.7174 | 22.6 | － | 25.7 | 300.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 317.9174
2021-05-11 | 13:00 | 335.4174 | 78.3 | 125.0174 | 28.1 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 335.4174
2021-05-11 | 14:00 | 320.5174 | 78.3 | 200.0174 | 38.9 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 320.5174
2021-05-11 | 15:00 | 304.0174 | 78.3 | 255.6174 | 48.6 | － | 25.7 | 74 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 304.0174
2021-05-11 | 16:00 | 305.319 | 78.3 | 292.119 | 55.4 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.319
2021-05-11 | 17:00 | 301.4305 | 78.3 | 306.2305 | 58.2 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 301.4305
2021-05-11 | 18:00 | 305.0661 | 78.3 | 317.5661 | 60.5 | － | 25.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 305.0661
2021-05-11 | 19:00 | 297.1 | 78.3 | 311.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2021-05-11 | 20:00 | 282.4 | 78.3 | 296.7 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2021-05-11 | 21:00 | 263.6 | 78.3 | 279.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2021-05-11 | 22:00 | 247.6 | 78.3 | 264.5 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2021-05-11 | 23:00 | 242.1 | 78.3 | 259 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 242.1
2021-05-12 | 0:00 | 231.2 | 78.3 | 258.1 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 231.2
2021-05-12 | 1:00 | 230.6 | 78.3 | 257.4 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 230.6
2021-05-12 | 2:00 | 248.3 | 78.3 | 263.2 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 248.3
2021-05-12 | 3:00 | 272.8 | 78.3 | 270.2 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2021-05-12 | 4:00 | 283.2 | 78.3 | 271.5 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 283.2
2021-05-12 | 5:00 | 279.079 | 78.3 | 268.879 | 53.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 279.079
2021-05-12 | 6:00 | 261.6563 | 78.3 | 258.7563 | 32.5 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 261.6563
2021-05-12 | 7:00 | 262.764 | 78.3 | 246.264 | 22.4 | － | 25.7 | 41 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 262.764
2021-05-12 | 8:00 | 298.5174 | 78.3 | 254.5174 | 26.9 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 298.5174
2021-05-12 | 9:00 | 316.8174 | 78.3 | 258.5174 | 30.9 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 316.8174
2021-05-12 | 10:00 | 320.2174 | 78.3 | 257.7174 | 29.8 | － | 25.7 | 74 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 320.2174
2021-05-12 | 11:00 | 318.6174 | 78.3 | 260.6174 | 33.6 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 318.6174
2021-05-12 | 12:00 | 302.5174 | 78.3 | 258.5174 | 31.3 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 302.5174
2021-05-12 | 13:00 | 321.9174 | 78.3 | 268.6174 | 49.7 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 321.9174
2021-05-12 | 14:00 | 320.464 | 78.3 | 270.364 | 55 | － | 25.7 | 41 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 320.464
2021-05-12 | 15:00 | 314.0593 | 78.3 | 269.3593 | 52.4 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 314.0593
2021-05-12 | 16:00 | 315.8546 | 78.3 | 270.8546 | 57.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 315.8546
2021-05-12 | 17:00 | 311.1966 | 78.3 | 272.1966 | 62.3 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 311.1966
2021-05-12 | 18:00 | 312.1322 | 78.3 | 276.9322 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 312.1322
2021-05-12 | 19:00 | 301.9 | 78.3 | 273.6 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2021-05-12 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 270.9 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 288.5
2021-05-12 | 21:00 | 270.6 | 78.3 | 266.2 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2021-05-12 | 22:00 | 253.1 | 78.3 | 262 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 253.1
2021-05-12 | 23:00 | 245.6 | 78.3 | 259.1 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 245.6
2021-05-13 | 0:00 | 235 | 78.3 | 242.8 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 235
2021-05-13 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 246.6 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2021-05-13 | 2:00 | 254 | 78.3 | 259.2 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 254
2021-05-13 | 3:00 | 277.5 | 78.3 | 279.2 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2021-05-13 | 4:00 | 287.5 | 78.3 | 288.1 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2021-05-13 | 5:00 | 284.0386 | 78.3 | 283.9386 | 53.7 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 284.0386
2021-05-13 | 6:00 | 271.04 | 78.3 | 256.64 | 45 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 271.04
2021-05-13 | 7:00 | 272.1174 | 78.3 | 238.8174 | 39.9 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 272.1174
2021-05-13 | 8:00 | 299.3174 | 78.3 | 245.8174 | 41.7 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 299.3174
2021-05-13 | 9:00 | 302.8174 | 78.3 | 229.2174 | 37 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 302.8174
2021-05-13 | 10:00 | 305.3174 | 78.3 | 186.9174 | 27.2 | － | 25.7 | 165.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 305.3174
2021-05-13 | 11:00 | 312.2174 | 78.3 | 173.6174 | 24.8 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 312.2174
2021-05-13 | 12:00 | 294.3174 | 78.3 | 152.6174 | 22.3 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 294.3174
2021-05-13 | 13:00 | 312.1174 | 78.3 | 181.0174 | 26.1 | － | 25.7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 312.1174
2021-05-13 | 14:00 | 314.2174 | 78.3 | 208.3174 | 31.7 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 314.2174
2021-05-13 | 15:00 | 319.5174 | 78.3 | 237.8174 | 39.3 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 319.5174
2021-05-13 | 16:00 | 322.7174 | 78.3 | 280.4174 | 52.3 | － | 25.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 322.7174
2021-05-13 | 17:00 | 306.4417 | 78.3 | 301.0417 | 59.4 | － | 25.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 306.4417
2021-05-13 | 18:00 | 307.2258 | 78.3 | 314.5258 | 64.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 307.2258
2021-05-13 | 19:00 | 300.9 | 78.3 | 312.9 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2021-05-13 | 20:00 | 284.9 | 78.3 | 301 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2021-05-13 | 21:00 | 267.8 | 78.3 | 287.2 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2021-05-13 | 22:00 | 250.5 | 78.3 | 273.7 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2021-05-13 | 23:00 | 245 | 78.3 | 269.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 245
2021-05-14 | 0:00 | 234.7 | 78.3 | 256.3 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 234.7
2021-05-14 | 1:00 | 234.2 | 78.3 | 255.3 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 234.2
2021-05-14 | 2:00 | 250.8 | 78.3 | 269.7 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-05-14 | 3:00 | 273.9 | 78.3 | 288.4 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2021-05-14 | 4:00 | 285.4 | 78.3 | 298.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 285.4
2021-05-14 | 5:00 | 274.2725 | 78.3 | 287.3725 | 56.7 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 274.2725
2021-05-14 | 6:00 | 264.7786 | 78.3 | 255.9786 | 49.3 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 264.7786
2021-05-14 | 7:00 | 276.8174 | 78.3 | 216.4174 | 40.8 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 276.8174
2021-05-14 | 8:00 | 307.4174 | 78.3 | 219.9174 | 41.4 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 307.4174
2021-05-14 | 9:00 | 299.4174 | 78.3 | 166.8174 | 31.4 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 299.4174
2021-05-14 | 10:00 | 331.4174 | 78.3 | 126.2174 | 25.3 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 331.4174
2021-05-14 | 11:00 | 326.7174 | 78.3 | 121.0174 | 24.7 | － | 25.7 | 256.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 326.7174
2021-05-14 | 12:00 | 325.1174 | 78.3 | 94.3174 | 22.3 | － | 25.7 | 281.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 325.1174
2021-05-14 | 13:00 | 332.1174 | 78.3 | 122.5174 | 24.8 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 332.1174
2021-05-14 | 14:00 | 331.4174 | 78.3 | 152.1174 | 28.9 | － | 25.7 | 218.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 331.4174
2021-05-14 | 15:00 | 329.2174 | 78.3 | 197.8174 | 36.9 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 329.2174
2021-05-14 | 16:00 | 318.9174 | 78.3 | 242.3174 | 46.1 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 318.9174
2021-05-14 | 17:00 | 306.5237 | 78.3 | 273.2237 | 53.1 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 306.5237
2021-05-14 | 18:00 | 303.4854 | 78.3 | 299.0854 | 59.4 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 303.4854
2021-05-14 | 19:00 | 301.1 | 78.3 | 301.9 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2021-05-14 | 20:00 | 286.1 | 78.3 | 287.5 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 286.1
2021-05-14 | 21:00 | 269.9 | 78.3 | 273.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2021-05-14 | 22:00 | 252.7 | 78.3 | 259.6 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2021-05-14 | 23:00 | 247.7 | 78.3 | 257.6 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 247.7
2021-05-15 | 0:00 | 235.1 | 78.3 | 247.3 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 235.1
2021-05-15 | 1:00 | 233.3 | 78.3 | 246.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 233.3
2021-05-15 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 253.5 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-05-15 | 3:00 | 268.9 | 78.3 | 271.4 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2021-05-15 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 276.8 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-05-15 | 5:00 | 270.5112 | 78.3 | 261.4112 | 56.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 270.5112
2021-05-15 | 6:00 | 251.5174 | 78.3 | 219.8174 | 40.7 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 251.5174
2021-05-15 | 7:00 | 249.4174 | 78.3 | 189.3174 | 31.2 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 249.4174
2021-05-15 | 8:00 | 263.4174 | 78.3 | 187.6174 | 30.6 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 263.4174
2021-05-15 | 9:00 | 262.2174 | 78.3 | 175.1174 | 27.4 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 262.2174
2021-05-15 | 10:00 | 270.5174 | 78.3 | 145.7174 | 22.3 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 270.5174
2021-05-15 | 11:00 | 286.9174 | 78.3 | 153.6174 | 23.1 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 286.9174
2021-05-15 | 12:00 | 279.3174 | 78.3 | 174.3174 | 27.2 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 279.3174
2021-05-15 | 13:00 | 285.6174 | 78.3 | 198.3174 | 33.5 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 285.6174
2021-05-15 | 14:00 | 283.5174 | 78.3 | 224.3174 | 42 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 283.5174
2021-05-15 | 15:00 | 275.4722 | 78.3 | 238.5722 | 47.3 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 275.4722
2021-05-15 | 16:00 | 274.9885 | 78.3 | 249.8885 | 51.8 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 274.9885
2021-05-15 | 17:00 | 279.3708 | 78.3 | 258.0708 | 55.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 279.3708
2021-05-15 | 18:00 | 285.6725 | 78.3 | 266.3725 | 58.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 285.6725
2021-05-15 | 19:00 | 279.7 | 78.3 | 261.6 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2021-05-15 | 20:00 | 266.2 | 78.3 | 255 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-05-15 | 21:00 | 252.7 | 78.3 | 243.5 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2021-05-15 | 22:00 | 238.3 | 78.3 | 234.6 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2021-05-15 | 23:00 | 233.5 | 78.3 | 233.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2021-05-16 | 0:00 | 223.5 | 78.3 | 221.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 223.5
2021-05-16 | 1:00 | 222.9 | 78.3 | 222.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 222.9
2021-05-16 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 234.8 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 238.4
2021-05-16 | 3:00 | 259.9 | 78.3 | 249.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2021-05-16 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 255.5 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2021-05-16 | 5:00 | 261.6919 | 78.3 | 243.6919 | 58.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 261.6919
2021-05-16 | 6:00 | 239.7674 | 78.3 | 211.8674 | 50.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 239.7674
2021-05-16 | 7:00 | 234.3301 | 78.3 | 196.8301 | 46.3 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 234.3301
2021-05-16 | 8:00 | 241.2174 | 78.3 | 169.8174 | 39.6 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 241.2174
2021-05-16 | 9:00 | 249.6174 | 78.3 | 138.7174 | 32.9 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 249.6174
2021-05-16 | 10:00 | 264.3174 | 78.3 | 85.8174 | 23.9 | － | 25.7 | 199.7 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 264.3174
2021-05-16 | 11:00 | 278.2174 | 78.3 | 68.2174 | 22.3 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 278.2174
2021-05-16 | 12:00 | 275.6174 | 78.3 | 81.9174 | 23.5 | － | 25.7 | 214 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 275.6174
2021-05-16 | 13:00 | 262.0174 | 78.3 | 75.8174 | 22.8 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 262.0174
2021-05-16 | 14:00 | 270.3174 | 78.3 | 86.0174 | 24 | － | 25.7 | 200.9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 270.3174
2021-05-16 | 15:00 | 258.4174 | 78.3 | 110.2174 | 27.5 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 258.4174
2021-05-16 | 16:00 | 270.8174 | 78.3 | 156.0174 | 36.4 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 270.8174
2021-05-16 | 17:00 | 277.7174 | 78.3 | 216.6174 | 51.2 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 277.7174
2021-05-16 | 18:00 | 283.5176 | 78.3 | 251.1176 | 60.9 | － | 25.7 | 11 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 283.5176
2021-05-16 | 19:00 | 280.5 | 78.3 | 253.1 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2021-05-16 | 20:00 | 269.1 | 78.3 | 240.8 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-05-16 | 21:00 | 254.5 | 78.3 | 226.9 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2021-05-16 | 22:00 | 239.7 | 78.3 | 213.4 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2021-05-16 | 23:00 | 234.1 | 78.3 | 209.4 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 234.1
2021-05-17 | 0:00 | 225 | 78.3 | 232.4 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 225
2021-05-17 | 1:00 | 223.8 | 78.3 | 230.4 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 223.8
2021-05-17 | 2:00 | 238.2 | 78.3 | 242.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-05-17 | 3:00 | 258.3 | 78.3 | 261.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 258.3
2021-05-17 | 4:00 | 269.7 | 78.3 | 274.8 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2021-05-17 | 5:00 | 267.5322 | 78.3 | 267.9322 | 36.8 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 267.5322
2021-05-17 | 6:00 | 265.303 | 78.3 | 256.403 | 30.6 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 265.303
2021-05-17 | 7:00 | 276.1885 | 78.3 | 259.7885 | 32.2 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 276.1885
2021-05-17 | 8:00 | 324.9868 | 78.3 | 286.3868 | 47.9 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 324.9868
2021-05-17 | 9:00 | 347.4237 | 78.3 | 296.1237 | 54.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 347.4237
2021-05-17 | 10:00 | 346.8174 | 78.3 | 291.5174 | 51.4 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 346.8174
2021-05-17 | 11:00 | 344.8174 | 78.3 | 282.1174 | 44.7 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 344.8174
2021-05-17 | 12:00 | 322.8174 | 78.3 | 263.1174 | 33.4 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 322.8174
2021-05-17 | 13:00 | 348.8174 | 78.3 | 287.1174 | 48.2 | － | 25.7 | 74.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 348.8174
2021-05-17 | 14:00 | 342.2174 | 78.3 | 293.7174 | 53.1 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 342.2174
2021-05-17 | 15:00 | 328.2174 | 78.3 | 281.1174 | 44.2 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 328.2174
2021-05-17 | 16:00 | 351.7174 | 78.3 | 292.1174 | 51.8 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 351.7174
2021-05-17 | 17:00 | 332.6078 | 78.3 | 308.3078 | 65.4 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 332.6078
2021-05-17 | 18:00 | 325.0725 | 78.3 | 317.4725 | 70 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 325.0725
2021-05-17 | 19:00 | 311.4 | 78.3 | 309.9 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2021-05-17 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 299.9 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2021-05-17 | 21:00 | 278.4 | 78.3 | 292.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2021-05-17 | 22:00 | 260.6 | 78.3 | 283.4 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2021-05-17 | 23:00 | 256.3 | 78.3 | 280.6 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 256.3
2021-05-18 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 269.3 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-05-18 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 261.4 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2021-05-18 | 2:00 | 249.2 | 78.3 | 271.2 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2021-05-18 | 3:00 | 271.1 | 78.3 | 289.9 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-05-18 | 4:00 | 282.1 | 78.3 | 299.7 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2021-05-18 | 5:00 | 276.6515 | 78.3 | 292.5515 | 47.9 | － | 25.7 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 276.6515
2021-05-18 | 6:00 | 266.3174 | 78.3 | 257.1174 | 35.5 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 266.3174
2021-05-18 | 7:00 | 272.7174 | 78.3 | 225.1174 | 26.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 272.7174
2021-05-18 | 8:00 | 317.1174 | 78.3 | 205.4174 | 22.9 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 317.1174
2021-05-18 | 9:00 | 341.6174 | 78.3 | 200.0174 | 22.3 | － | 25.7 | 195 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 341.6174
2021-05-18 | 10:00 | 345.8174 | 78.3 | 255.1174 | 34.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 345.8174
2021-05-18 | 11:00 | 360.7174 | 78.3 | 314.8174 | 56.3 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 360.7174
2021-05-18 | 12:00 | 333.0174 | 78.3 | 307.0174 | 53.2 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 333.0174
2021-05-18 | 13:00 | 338.2174 | 78.3 | 298.9174 | 49.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 338.2174
2021-05-18 | 14:00 | 330.7174 | 78.3 | 281.7174 | 43.4 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 330.7174
2021-05-18 | 15:00 | 335.2174 | 78.3 | 289.3174 | 46.2 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 335.2174
2021-05-18 | 16:00 | 328.8108 | 78.3 | 310.1108 | 54.6 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 328.8108
2021-05-18 | 17:00 | 312.6563 | 78.3 | 315.0563 | 56.8 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 312.6563
2021-05-18 | 18:00 | 315.6854 | 78.3 | 324.8854 | 61 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 315.6854
2021-05-18 | 19:00 | 307.1 | 78.3 | 321.2 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2021-05-18 | 20:00 | 291 | 78.3 | 309.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 291
2021-05-18 | 21:00 | 272.6 | 78.3 | 297.4 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2021-05-18 | 22:00 | 255.7 | 78.3 | 285.1 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 255.7
2021-05-18 | 23:00 | 251.5 | 78.3 | 281.5 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2021-05-19 | 0:00 | 242.2 | 78.3 | 274.5 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 242.2
2021-05-19 | 1:00 | 239.1 | 78.3 | 272.1 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 239.1
2021-05-19 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 281.4 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-05-19 | 3:00 | 273.3 | 78.3 | 295.8 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2021-05-19 | 4:00 | 285.6 | 78.3 | 303.6 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2021-05-19 | 5:00 | 283.5854 | 78.3 | 298.1854 | 53.7 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 283.5854
2021-05-19 | 6:00 | 273.7691 | 78.3 | 282.2691 | 45 | － | 25.7 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 273.7691
2021-05-19 | 7:00 | 284.9996 | 78.3 | 280.9996 | 44.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 284.9996
2021-05-19 | 8:00 | 322.5915 | 78.3 | 300.4915 | 54.6 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 322.5915
2021-05-19 | 9:00 | 342.2174 | 78.3 | 303.5174 | 56.1 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 342.2174
2021-05-19 | 10:00 | 335.4174 | 78.3 | 291.3174 | 49.2 | － | 25.7 | 66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 335.4174
2021-05-19 | 11:00 | 327.6174 | 78.3 | 257.6174 | 33 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 327.6174
2021-05-19 | 12:00 | 318.4174 | 78.3 | 226.3174 | 23.2 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 318.4174
2021-05-19 | 13:00 | 321.1174 | 78.3 | 220.1174 | 22.3 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 321.1174
2021-05-19 | 14:00 | 329.0174 | 78.3 | 234.4174 | 25 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 329.0174
2021-05-19 | 15:00 | 321.1174 | 78.3 | 236.3174 | 25.6 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.1174
2021-05-19 | 16:00 | 323.2174 | 78.3 | 260.2174 | 34.1 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.2174
2021-05-19 | 17:00 | 321.2174 | 78.3 | 289.4174 | 48.2 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 321.2174
2021-05-19 | 18:00 | 317.6498 | 78.3 | 314.5498 | 63.4 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 317.6498
2021-05-19 | 19:00 | 306.6 | 78.3 | 317.3 | 65.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 306.6
2021-05-19 | 20:00 | 292.2 | 78.3 | 306.4 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2021-05-19 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 293.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2021-05-19 | 22:00 | 258.1 | 78.3 | 284.4 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2021-05-19 | 23:00 | 251.8 | 78.3 | 280.7 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2021-05-20 | 0:00 | 241.9 | 78.3 | 275.3 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 241.9
2021-05-20 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 272.7 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 239.6
2021-05-20 | 2:00 | 253.4 | 78.3 | 278.5 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2021-05-20 | 3:00 | 275.6 | 78.3 | 286.3 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2021-05-20 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 289.8 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2021-05-20 | 5:00 | 283.9322 | 78.3 | 287.8322 | 57.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 283.9322
2021-05-20 | 6:00 | 273.3305 | 78.3 | 280.3305 | 42.9 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 273.3305
2021-05-20 | 7:00 | 280.8352 | 78.3 | 278.6352 | 39.8 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 280.8352
2021-05-20 | 8:00 | 324.0318 | 78.3 | 288.2318 | 56.5 | － | 25.7 | 36 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 324.0318
2021-05-20 | 9:00 | 339.5174 | 78.3 | 283.8174 | 46.5 | － | 25.7 | 49.5 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 339.5174
2021-05-20 | 10:00 | 344.7174 | 78.3 | 280.6174 | 40.9 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 344.7174
2021-05-20 | 11:00 | 345.7174 | 78.3 | 276.6174 | 35 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 345.7174
2021-05-20 | 12:00 | 320.5174 | 78.3 | 259.4174 | 22.3 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 320.5174
2021-05-20 | 13:00 | 336.5174 | 78.3 | 266.2174 | 25.1 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 336.5174
2021-05-20 | 14:00 | 344.5174 | 78.3 | 277.2174 | 35.9 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 344.5174
2021-05-20 | 15:00 | 338.1061 | 78.3 | 284.1061 | 47.1 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 338.1061
2021-05-20 | 16:00 | 337.2288 | 78.3 | 287.9288 | 55.2 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 337.2288
2021-05-20 | 17:00 | 330.6708 | 78.3 | 290.4708 | 61.7 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 330.6708
2021-05-20 | 18:00 | 326.6725 | 78.3 | 293.8725 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 326.6725
2021-05-20 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 290.9 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2021-05-20 | 20:00 | 297.4 | 78.3 | 285.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2021-05-20 | 21:00 | 283.6 | 78.3 | 279.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2021-05-20 | 22:00 | 268.1 | 78.3 | 271.4 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2021-05-20 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 268.2 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2021-05-21 | 0:00 | 251.3 | 78.3 | 257.5 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 251.3
2021-05-21 | 1:00 | 247.8 | 78.3 | 255.2 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2021-05-21 | 2:00 | 261.1 | 78.3 | 264.1 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-05-21 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 280.9 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2021-05-21 | 4:00 | 296.5 | 78.3 | 291.4 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2021-05-21 | 5:00 | 293.6322 | 78.3 | 292.1322 | 46.5 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 293.6322
2021-05-21 | 6:00 | 285.8241 | 78.3 | 288.3241 | 43.9 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 285.8241
2021-05-21 | 7:00 | 291.4546 | 78.3 | 283.1546 | 40.2 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 291.4546
2021-05-21 | 8:00 | 331.764 | 78.3 | 298.464 | 50.9 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 331.764
2021-05-21 | 9:00 | 349.4174 | 78.3 | 301.3174 | 53 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 349.4174
2021-05-21 | 10:00 | 351.6174 | 78.3 | 284.1174 | 40.1 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 351.6174
2021-05-21 | 11:00 | 342.8174 | 78.3 | 262.0174 | 27.9 | － | 25.7 | 118 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 342.8174
2021-05-21 | 12:00 | 326.2174 | 78.3 | 243.7174 | 22.3 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 326.2174
2021-05-21 | 13:00 | 341.3174 | 78.3 | 288.2174 | 42.9 | － | 25.7 | 74 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 341.3174
2021-05-21 | 14:00 | 334.0174 | 78.3 | 300.0174 | 52.2 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 334.0174
2021-05-21 | 15:00 | 329.0447 | 78.3 | 303.2447 | 55 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 329.0447
2021-05-21 | 16:00 | 327.4288 | 78.3 | 312.9288 | 63.6 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 327.4288
2021-05-21 | 17:00 | 314.3112 | 78.3 | 310.6112 | 61.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 314.3112
2021-05-21 | 18:00 | 312.8725 | 78.3 | 313.7725 | 64.7 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 312.8725
2021-05-21 | 19:00 | 305.8 | 78.3 | 313.6 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2021-05-21 | 20:00 | 288.7 | 78.3 | 305.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2021-05-21 | 21:00 | 269.8 | 78.3 | 294 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-05-21 | 22:00 | 251.4 | 78.3 | 282.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-05-21 | 23:00 | 245.5 | 78.3 | 276.7 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2021-05-22 | 0:00 | 234.6 | 78.3 | 242.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 234.6
2021-05-22 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 239.8 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 233.1
2021-05-22 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 250.3 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2021-05-22 | 3:00 | 267.5 | 78.3 | 266.3 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2021-05-22 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 275.9 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2021-05-22 | 5:00 | 269.758 | 78.3 | 262.358 | 58.3 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 269.758
2021-05-22 | 6:00 | 242.8786 | 78.3 | 218.3786 | 48.3 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 242.8786
2021-05-22 | 7:00 | 231.4174 | 78.3 | 190.1174 | 42.3 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 231.4174
2021-05-22 | 8:00 | 248.9174 | 78.3 | 178.5174 | 40 | － | 25.7 | 85 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 248.9174
2021-05-22 | 9:00 | 250.7174 | 78.3 | 118.4174 | 29.4 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 250.7174
2021-05-22 | 10:00 | 265.8174 | 78.3 | 71.8174 | 23.4 | － | 25.7 | 225.9 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 265.8174
2021-05-22 | 11:00 | 283.2174 | 78.3 | 60.2174 | 22.4 | － | 25.7 | 262.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 283.2174
2021-05-22 | 12:00 | 267.4174 | 78.3 | 71.5174 | 23.3 | － | 25.7 | 236 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 267.4174
2021-05-22 | 13:00 | 259.7174 | 78.3 | 58.3174 | 22.4 | － | 25.7 | 242.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 259.7174
2021-05-22 | 14:00 | 269.2174 | 78.3 | 56.9174 | 22.3 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 269.2174
2021-05-22 | 15:00 | 279.3174 | 78.3 | 112.3174 | 28.3 | － | 25.7 | 206 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 279.3174
2021-05-22 | 16:00 | 272.0174 | 78.3 | 179.6174 | 40.1 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 272.0174
2021-05-22 | 17:00 | 269.3174 | 78.3 | 225.2174 | 49.7 | － | 25.7 | 63 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 269.3174
2021-05-22 | 18:00 | 274.2756 | 78.3 | 267.0756 | 59.4 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 274.2756
2021-05-22 | 19:00 | 271.4 | 78.3 | 279.9 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2021-05-22 | 20:00 | 261.7 | 78.3 | 269.1 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2021-05-22 | 21:00 | 246.7 | 78.3 | 254.3 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-05-22 | 22:00 | 232 | 78.3 | 242.6 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 232
2021-05-22 | 23:00 | 228.9 | 78.3 | 239.6 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 228.9
2021-05-23 | 0:00 | 218.5 | 78.3 | 225.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 218.5
2021-05-23 | 1:00 | 217.8 | 78.3 | 220.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 217.8
2021-05-23 | 2:00 | 233.4 | 78.3 | 233.6 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 233.4
2021-05-23 | 3:00 | 258.1 | 78.3 | 256.6 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2021-05-23 | 4:00 | 269.3 | 78.3 | 265.3 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2021-05-23 | 5:00 | 262.7095 | 78.3 | 239.8095 | 57.4 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 262.7095
2021-05-23 | 6:00 | 242.5174 | 78.3 | 165.8704 | 45 | － | 25.7 | 88 | -4.853 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 242.5174
2021-05-23 | 7:00 | 227.5174 | 78.3 | 83.3075 | 33.1 | － | 25.7 | 173.9 | -9.59 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 227.5174
2021-05-23 | 8:00 | 241.0174 | 78.3 | 63.6 | 26.9 | － | 25.7 | 255.5 | -14.0826 | 15.1 | 0 | -30 | -180 | 241.0174
2021-05-23 | 9:00 | 256.6174 | 78.3 | 57.108 | 23.6 | － | 25.7 | 318.5 | -46.0906 | 9.5 | 0 | -30 | -180 | 256.6174
2021-05-23 | 10:00 | 263.7174 | 78.3 | 57.1324 | 22.4 | － | 25.7 | 351.1 | -67.215 | 6.3 | 0 | -30 | -180 | 263.7174
2021-05-23 | 11:00 | 267.2174 | 78.3 | 57.3365 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -69.6191 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 267.2174
2021-05-23 | 12:00 | 272.7174 | 78.3 | 57.3371 | 22.4 | － | 25.7 | 361.2 | -65.0197 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 272.7174
2021-05-23 | 13:00 | 277.5174 | 78.3 | 57.4631 | 23.2 | － | 25.7 | 351.5 | -50.7457 | 2.1 | 0 | -30 | -180 | 277.5174
2021-05-23 | 14:00 | 273.7174 | 78.3 | 57.328 | 25.5 | － | 25.7 | 318.5 | -21.9106 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 273.7174
2021-05-23 | 15:00 | 269.2174 | 78.3 | 101.203 | 31 | － | 25.7 | 257.2 | -14.1855 | 0 | 0 | -30 | -180 | 269.2174
2021-05-23 | 16:00 | 272.6174 | 78.3 | 143.7817 | 41 | － | 25.7 | 173.4 | -9.5643 | 0 | 0 | 0 | -180 | 272.6174
2021-05-23 | 17:00 | 272.1174 | 78.3 | 191.3654 | 53.7 | － | 25.7 | 77 | -4.2479 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 272.1174
2021-05-23 | 18:00 | 272.2095 | 78.3 | 238.0095 | 62.2 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 272.2095
2021-05-23 | 19:00 | 270.6 | 78.3 | 251 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 270.6
2021-05-23 | 20:00 | 260.5 | 78.3 | 238.2 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -180 | 260.5
2021-05-23 | 21:00 | 245.8 | 78.3 | 224.2 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | -180 | 245.8
2021-05-23 | 22:00 | 229.7 | 78.3 | 221.1 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 18 | -180 | 229.7
2021-05-23 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 234.4 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 226.3
2021-05-24 | 0:00 | 216.6 | 78.3 | 252 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 216.6
2021-05-24 | 1:00 | 215.5 | 78.3 | 249.3 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 215.5
2021-05-24 | 2:00 | 230.6 | 78.3 | 258.9 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 230.6
2021-05-24 | 3:00 | 255.1 | 78.3 | 270.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 255.1
2021-05-24 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 278.1 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2021-05-24 | 5:00 | 265.0515 | 78.3 | 274.2515 | 44.6 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 265.0515
2021-05-24 | 6:00 | 252.24 | 78.3 | 254.44 | 29.9 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 252.24
2021-05-24 | 7:00 | 257.4174 | 78.3 | 235.9174 | 22.5 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 257.4174
2021-05-24 | 8:00 | 305.1174 | 78.3 | 248.2174 | 26.1 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 305.1174
2021-05-24 | 9:00 | 320.5174 | 78.3 | 259.8174 | 32.5 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 320.5174
2021-05-24 | 10:00 | 321.9174 | 78.3 | 265.2174 | 36.3 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 321.9174
2021-05-24 | 11:00 | 326.1174 | 78.3 | 274.1174 | 43.5 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 326.1174
2021-05-24 | 12:00 | 308.9174 | 78.3 | 273.8174 | 43.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 308.9174
2021-05-24 | 13:00 | 323.4512 | 78.3 | 286.3512 | 55.7 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 323.4512
2021-05-24 | 14:00 | 332.4318 | 78.3 | 290.8318 | 60.5 | － | 25.7 | 36 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 332.4318
2021-05-24 | 15:00 | 328.0464 | 78.3 | 292.7464 | 62.9 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 328.0464
2021-05-24 | 16:00 | 325.9803 | 78.3 | 301.8803 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 325.9803
2021-05-24 | 17:00 | 313.7369 | 78.3 | 296.9369 | 68.6 | － | 25.7 | 14 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 313.7369
2021-05-24 | 18:00 | 310.979 | 78.3 | 302.479 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 310.979
2021-05-24 | 19:00 | 300.6 | 78.3 | 297.2 | 69.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2021-05-24 | 20:00 | 285.5 | 78.3 | 286.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 285.5
2021-05-24 | 21:00 | 269.8 | 78.3 | 274.6 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-05-24 | 22:00 | 252.2 | 78.3 | 261 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2021-05-24 | 23:00 | 246.2 | 78.3 | 251.6 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2021-05-25 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 217.1 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2021-05-25 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 216.9 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 232.7
2021-05-25 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 235.1 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-05-25 | 3:00 | 269.9 | 78.3 | 256.7 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2021-05-25 | 4:00 | 282.2 | 78.3 | 271.6 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2021-05-25 | 5:00 | 278.3837 | 78.3 | 264.2837 | 57.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 278.3837
2021-05-25 | 6:00 | 269.3174 | 78.3 | 228.4174 | 49.2 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 269.3174
2021-05-25 | 7:00 | 256.7174 | 78.3 | 194.2174 | 41.8 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 256.7174
2021-05-25 | 8:00 | 305.2174 | 78.3 | 135.6174 | 30.6 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 305.2174
2021-05-25 | 9:00 | 335.4174 | 78.3 | 98.0174 | 25 | － | 25.7 | 282.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 335.4174
2021-05-25 | 10:00 | 337.0174 | 78.3 | 93.1174 | 24.4 | － | 25.7 | 292.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 337.0174
2021-05-25 | 11:00 | 341.2174 | 78.3 | 71.0174 | 22.4 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 341.2174
2021-05-25 | 12:00 | 340.3174 | 78.3 | 68.5174 | 22.3 | － | 25.7 | 318.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 340.3174
2021-05-25 | 13:00 | 331.7174 | 78.3 | 121.7174 | 28.3 | － | 25.7 | 247.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 331.7174
2021-05-25 | 14:00 | 351.2174 | 78.3 | 143.8174 | 31.8 | － | 25.7 | 239.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 351.2174
2021-05-25 | 15:00 | 319.9174 | 78.3 | 161.7174 | 35.1 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 319.9174
2021-05-25 | 16:00 | 330.7174 | 78.3 | 198.7174 | 42.5 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 330.7174
2021-05-25 | 17:00 | 321.1174 | 78.3 | 257.8174 | 55.9 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 321.1174
2021-05-25 | 18:00 | 308.8305 | 78.3 | 289.0305 | 63.8 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 308.8305
2021-05-25 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 290.4 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2021-05-25 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 276.3 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2021-05-25 | 21:00 | 274.4 | 78.3 | 260.3 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2021-05-25 | 22:00 | 256.2 | 78.3 | 248.2 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2021-05-25 | 23:00 | 248.9 | 78.3 | 240.2 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2021-05-26 | 0:00 | 236.5 | 78.3 | 242 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 236.5
2021-05-26 | 1:00 | 234.4 | 78.3 | 236.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 234.4
2021-05-26 | 2:00 | 249.6 | 78.3 | 247.6 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 249.6
2021-05-26 | 3:00 | 272.4 | 78.3 | 266.4 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 272.4
2021-05-26 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 284.1 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2021-05-26 | 5:00 | 280.5451 | 78.3 | 279.4451 | 54.8 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 280.5451
2021-05-26 | 6:00 | 262.161 | 78.3 | 257.061 | 48 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 262.161
2021-05-26 | 7:00 | 259.5174 | 78.3 | 223.4174 | 38.8 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 259.5174
2021-05-26 | 8:00 | 285.5174 | 78.3 | 212.4174 | 35.8 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 285.5174
2021-05-26 | 9:00 | 323.3174 | 78.3 | 199.4174 | 32.6 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 323.3174
2021-05-26 | 10:00 | 324.7174 | 78.3 | 239.9174 | 42.8 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 324.7174
2021-05-26 | 11:00 | 298.8174 | 78.3 | 216.6174 | 36.8 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 298.8174
2021-05-26 | 12:00 | 293.5174 | 78.3 | 136.3174 | 22.3 | － | 25.7 | 209.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 293.5174
2021-05-26 | 13:00 | 319.9174 | 78.3 | 152.9174 | 23.9 | － | 25.7 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 319.9174
2021-05-26 | 14:00 | 323.8174 | 78.3 | 184.3174 | 29.4 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.8174
2021-05-26 | 15:00 | 317.0174 | 78.3 | 223.9174 | 38.6 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 317.0174
2021-05-26 | 16:00 | 319.6174 | 78.3 | 273.8174 | 52.8 | － | 25.7 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 319.6174
2021-05-26 | 17:00 | 298.4369 | 78.3 | 285.1369 | 56.5 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 298.4369
2021-05-26 | 18:00 | 303.6854 | 78.3 | 296.7854 | 60.2 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 303.6854
2021-05-26 | 19:00 | 296.5 | 78.3 | 295.2 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2021-05-26 | 20:00 | 282.2 | 78.3 | 284.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2021-05-26 | 21:00 | 265.3 | 78.3 | 274.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2021-05-26 | 22:00 | 251.1 | 78.3 | 261.3 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2021-05-26 | 23:00 | 248.9 | 78.3 | 256.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2021-05-27 | 0:00 | 239 | 78.3 | 258 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 239
2021-05-27 | 1:00 | 236.2 | 78.3 | 257.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 236.2
2021-05-27 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 262.8 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-05-27 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 277.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2021-05-27 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 274.5 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2021-05-27 | 5:00 | 287.8322 | 78.3 | 273.8322 | 43.5 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 287.8322
2021-05-27 | 6:00 | 277.2902 | 78.3 | 268.5902 | 40.8 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 277.2902
2021-05-27 | 7:00 | 284.1352 | 78.3 | 273.0352 | 43.1 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 284.1352
2021-05-27 | 8:00 | 323.9593 | 78.3 | 295.6593 | 56.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 323.9593
2021-05-27 | 9:00 | 343.8979 | 78.3 | 309.8979 | 65.7 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 343.8979
2021-05-27 | 10:00 | 333.5174 | 78.3 | 295.2174 | 55.7 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 333.5174
2021-05-27 | 11:00 | 317.2174 | 78.3 | 271.4174 | 41.8 | － | 25.7 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 317.2174
2021-05-27 | 12:00 | 298.6174 | 78.3 | 217.6174 | 22.3 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 298.6174
2021-05-27 | 13:00 | 326.4174 | 78.3 | 248.9174 | 31.1 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 326.4174
2021-05-27 | 14:00 | 327.1174 | 78.3 | 267.0174 | 39.4 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 327.1174
2021-05-27 | 15:00 | 316.7174 | 78.3 | 271.7174 | 42 | － | 25.7 | 53.7 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 316.7174
2021-05-27 | 16:00 | 309.764 | 78.3 | 276.564 | 44.7 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 309.764
2021-05-27 | 17:00 | 299.5159 | 78.3 | 284.0159 | 49.2 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 299.5159
2021-05-27 | 18:00 | 298.9854 | 78.3 | 293.5854 | 55.2 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 298.9854
2021-05-27 | 19:00 | 301.1 | 78.3 | 299.3 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2021-05-27 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 293.1 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2021-05-27 | 21:00 | 269.6 | 78.3 | 284.5 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2021-05-27 | 22:00 | 249.9 | 78.3 | 274 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 249.9
2021-05-27 | 23:00 | 243.4 | 78.3 | 270.5 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2021-05-28 | 0:00 | 234 | 78.3 | 253.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 234
2021-05-28 | 1:00 | 232 | 78.3 | 249.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 232
2021-05-28 | 2:00 | 246 | 78.3 | 259.9 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 246
2021-05-28 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 279.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-05-28 | 4:00 | 282.8 | 78.3 | 294.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 282.8
2021-05-28 | 5:00 | 278.4047 | 78.3 | 285.2047 | 57.1 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 278.4047
2021-05-28 | 6:00 | 257.7512 | 78.3 | 245.8512 | 47.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 257.7512
2021-05-28 | 7:00 | 247.4174 | 78.3 | 214.0174 | 41 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 247.4174
2021-05-28 | 8:00 | 283.6174 | 78.3 | 207.6174 | 39.6 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 283.6174
2021-05-28 | 9:00 | 305.9174 | 78.3 | 178.2174 | 33.8 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 305.9174
2021-05-28 | 10:00 | 314.6174 | 78.3 | 113.9174 | 24.1 | － | 25.7 | 248.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 314.6174
2021-05-28 | 11:00 | 335.6174 | 78.3 | 95.9174 | 22.5 | － | 25.7 | 285.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 335.6174
2021-05-28 | 12:00 | 320.7174 | 78.3 | 92.0174 | 22.3 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 320.7174
2021-05-28 | 13:00 | 316.6174 | 78.3 | 170.3174 | 32.4 | － | 25.7 | 167.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 316.6174
2021-05-28 | 14:00 | 311.0174 | 78.3 | 176.0174 | 33.4 | － | 25.7 | 151 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 311.0174
2021-05-28 | 15:00 | 323.6174 | 78.3 | 211.3174 | 40.2 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 323.6174
2021-05-28 | 16:00 | 313.3174 | 78.3 | 258.7174 | 50.6 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 313.3174
2021-05-28 | 17:00 | 300.9305 | 78.3 | 277.0305 | 55 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 300.9305
2021-05-28 | 18:00 | 304.679 | 78.3 | 284.179 | 56.7 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 304.679
2021-05-28 | 19:00 | 297.6 | 78.3 | 281.8 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2021-05-28 | 20:00 | 282.7 | 78.3 | 274.7 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 282.7
2021-05-28 | 21:00 | 267.3 | 78.3 | 261.7 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2021-05-28 | 22:00 | 250.9 | 78.3 | 245.1 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 250.9
2021-05-28 | 23:00 | 246.4 | 78.3 | 243.5 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 246.4
2021-05-29 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 232 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2021-05-29 | 1:00 | 232.4 | 78.3 | 231.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 232.4
2021-05-29 | 2:00 | 246 | 78.3 | 248.8 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 246
2021-05-29 | 3:00 | 267.9 | 78.3 | 271.8 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2021-05-29 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 280.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-05-29 | 5:00 | 271.3498 | 78.3 | 258.9498 | 59 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 271.3498
2021-05-29 | 6:00 | 252.5174 | 78.3 | 195.8809 | 48.6 | － | 25.7 | 75.3 | -3.1635 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 252.5174
2021-05-29 | 7:00 | 245.4174 | 78.3 | 116.2883 | 36.8 | － | 25.7 | 158.6 | -6.6709 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 245.4174
2021-05-29 | 8:00 | 261.8174 | 78.3 | 96.2848 | 30.4 | － | 25.7 | 229.7 | -9.6674 | 21.1 | 0 | -30 | -180 | 261.8174
2021-05-29 | 9:00 | 279.0174 | 78.3 | 57.435 | 25.7 | － | 25.7 | 288.5 | -16.4176 | 29.8 | 0 | -30 | -180 | 279.0174
2021-05-29 | 10:00 | 282.9174 | 78.3 | 57.5169 | 24.4 | － | 25.7 | 313.9 | -31.7995 | 24.9 | 0 | -30 | -180 | 282.9174
2021-05-29 | 11:00 | 287.2174 | 78.3 | 57.7102 | 23.1 | － | 25.7 | 338 | -49.7928 | 24.2 | 0 | -30 | -180 | 287.2174
2021-05-29 | 12:00 | 285.1174 | 78.3 | 57.6171 | 22.3 | － | 25.7 | 348.1 | -66.9997 | 30.1 | 0 | -30 | -180 | 285.1174
2021-05-29 | 13:00 | 289.5174 | 78.3 | 57.661 | 22.9 | － | 25.7 | 340.5 | -53.2436 | 27.7 | 0 | -30 | -180 | 289.5174
2021-05-29 | 14:00 | 285.7174 | 78.3 | 57.6153 | 25.8 | － | 25.7 | 304.6 | -15.5979 | 19.3 | 0 | -30 | -180 | 285.7174
2021-05-29 | 15:00 | 281.2174 | 78.3 | 76.8431 | 31.4 | － | 25.7 | 245.3 | -10.3257 | 14 | 0 | 0 | -180 | 281.2174
2021-05-29 | 16:00 | 282.3174 | 78.3 | 112.0697 | 40.1 | － | 25.7 | 170 | -7.1523 | 13.3 | 0 | 30 | -180 | 282.3174
2021-05-29 | 17:00 | 285.6174 | 78.3 | 183.8508 | 51.1 | － | 25.7 | 88.8 | -3.7334 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 285.6174
2021-05-29 | 18:00 | 281.1885 | 78.3 | 233.7885 | 59.8 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | -180 | 281.1885
2021-05-29 | 19:00 | 275.5 | 78.3 | 242.7 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | -180 | 275.5
2021-05-29 | 20:00 | 264.4 | 78.3 | 233.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 27 | -180 | 264.4
2021-05-29 | 21:00 | 249.1 | 78.3 | 241.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2021-05-29 | 22:00 | 234 | 78.3 | 234.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 234
2021-05-29 | 23:00 | 229.3 | 78.3 | 230.1 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 229.3
2021-05-30 | 0:00 | 219.2 | 78.3 | 223.9 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 219.2
2021-05-30 | 1:00 | 216.8 | 78.3 | 227.6 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 216.8
2021-05-30 | 2:00 | 231.3 | 78.3 | 244.1 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 231.3
2021-05-30 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 264 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2021-05-30 | 4:00 | 266.3 | 78.3 | 274.1 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2021-05-30 | 5:00 | 256.7369 | 78.3 | 255.1369 | 58.7 | － | 25.7 | 14 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 256.7369
2021-05-30 | 6:00 | 235.9174 | 78.3 | 187.1651 | 47.3 | － | 25.7 | 79.1 | -4.0477 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 235.9174
2021-05-30 | 7:00 | 223.4174 | 78.3 | 107.1635 | 35.5 | － | 25.7 | 163.3 | -8.3461 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 223.4174
2021-05-30 | 8:00 | 235.1174 | 78.3 | 82.4276 | 28.5 | － | 25.7 | 240.7 | -12.3102 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 235.1174
2021-05-30 | 9:00 | 249.0174 | 78.3 | 56.8981 | 24.4 | － | 25.7 | 301.6 | -29.9807 | 2.1 | 0 | -30 | -180 | 249.0174
2021-05-30 | 10:00 | 257.2174 | 78.3 | 57.1274 | 22.6 | － | 25.7 | 337.6 | -56.91 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 257.2174
2021-05-30 | 11:00 | 262.0174 | 78.3 | 57.2301 | 22.3 | － | 25.7 | 351.1 | -65.0127 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 262.0174
2021-05-30 | 12:00 | 264.0174 | 78.3 | 57.1771 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | -63.3597 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 264.0174
2021-05-30 | 13:00 | 264.5174 | 78.3 | 57.1591 | 22.9 | － | 25.7 | 339.7 | -51.0417 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 264.5174
2021-05-30 | 14:00 | 262.7174 | 78.3 | 57.1863 | 25.2 | － | 25.7 | 306.3 | -21.3689 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 262.7174
2021-05-30 | 15:00 | 258.9174 | 78.3 | 70.3664 | 30.4 | － | 25.7 | 245.3 | -12.549 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 258.9174
2021-05-30 | 16:00 | 262.7174 | 78.3 | 108.5023 | 39.5 | － | 25.7 | 167.9 | -8.5849 | 1.4 | 0 | 30 | -180 | 262.7174
2021-05-30 | 17:00 | 277.0174 | 78.3 | 184.3621 | 51.3 | － | 25.7 | 90.9 | -4.6447 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 277.0174
2021-05-30 | 18:00 | 276.0949 | 78.3 | 237.6949 | 60.8 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 276.0949
2021-05-30 | 19:00 | 271.2 | 78.3 | 253.1 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | -180 | 271.2
2021-05-30 | 20:00 | 262.8 | 78.3 | 249.5 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -180 | 262.8
2021-05-30 | 21:00 | 247.8 | 78.3 | 263.4 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2021-05-30 | 22:00 | 229.7 | 78.3 | 247.1 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 229.7
2021-05-30 | 23:00 | 223.4 | 78.3 | 242.4 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 223.4
2021-05-31 | 0:00 | 214.1 | 78.3 | 238.6 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 214.1
2021-05-31 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 235.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 210.7
2021-05-31 | 2:00 | 226 | 78.3 | 248.4 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 226
2021-05-31 | 3:00 | 249.5 | 78.3 | 267.7 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 249.5
2021-05-31 | 4:00 | 264.8 | 78.3 | 280.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2021-05-31 | 5:00 | 267.0159 | 78.3 | 266.9159 | 57.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.0159
2021-05-31 | 6:00 | 259.5174 | 78.3 | 204.907 | 44.4 | － | 25.7 | 86.3 | -0.089633 | 0 | 0 | 0 | -180 | 259.5174
2021-05-31 | 7:00 | 257.1174 | 78.3 | 133.7904 | 32.5 | － | 25.7 | 166.7 | -0.17297 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 257.1174
2021-05-31 | 8:00 | 293.8174 | 78.3 | 100.4679 | 28.1 | － | 25.7 | 241.5 | -0.25049 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.8174
2021-05-31 | 9:00 | 320.5174 | 78.3 | 70.2304 | 25 | － | 25.7 | 301.6 | -0.31299 | 0 | 0 | 0 | -180 | 320.5174
2021-05-31 | 10:00 | 330.7174 | 78.3 | 75.9677 | 23.2 | － | 25.7 | 337.6 | -0.3503 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 330.7174
2021-05-31 | 11:00 | 336.0174 | 78.3 | 68.1818 | 22.8 | － | 25.7 | 351.1 | -0.36435 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 336.0174
2021-05-31 | 12:00 | 321.7174 | 78.3 | 58.3555 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | -5.8381 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 321.7174
2021-05-31 | 13:00 | 342.0174 | 78.3 | 83.5689 | 23.6 | － | 25.7 | 338.8 | -0.35151 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 342.0174
2021-05-31 | 14:00 | 344.1174 | 78.3 | 86.7343 | 26.5 | － | 25.7 | 305.4 | -0.31686 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 344.1174
2021-05-31 | 15:00 | 339.3174 | 78.3 | 105.4727 | 32.5 | － | 25.7 | 246.2 | -0.25533 | 1.4 | 0 | 30 | -180 | 339.3174
2021-05-31 | 16:00 | 338.8174 | 78.3 | 167.4969 | 42.7 | － | 25.7 | 173 | -0.17951 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 338.8174
2021-05-31 | 17:00 | 328.0174 | 78.3 | 229.7136 | 54.3 | － | 25.7 | 92.6 | -0.096174 | 3.5 | 0 | 24 | -180 | 328.0174
2021-05-31 | 18:00 | 314.0481 | 78.3 | 297.4481 | 64.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 314.0481
2021-05-31 | 19:00 | 302.9 | 78.3 | 305.7 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2021-05-31 | 20:00 | 287.2 | 78.3 | 293.4 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2021-05-31 | 21:00 | 268.7 | 78.3 | 279.1 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2021-05-31 | 22:00 | 251.2 | 78.3 | 265.2 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-05-31 | 23:00 | 244.5 | 78.3 | 260.5 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 244.5
2021-06-01 | 0:00 | 231 | 78.3 | 252.2 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 231
2021-06-01 | 1:00 | 226.1 | 78.3 | 248.6 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 226.1
2021-06-01 | 2:00 | 237.3 | 78.3 | 258.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 237.3
2021-06-01 | 3:00 | 261.5 | 78.3 | 277.9 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2021-06-01 | 4:00 | 276.1 | 78.3 | 289.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2021-06-01 | 5:00 | 277.3204 | 78.3 | 276.4204 | 58.4 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 277.3204
2021-06-01 | 6:00 | 267.9594 | 78.3 | 215.0594 | 44.7 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.9594
2021-06-01 | 7:00 | 268.7594 | 78.3 | 146.3594 | 32.6 | － | 25.7 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268.7594
2021-06-01 | 8:00 | 310.1594 | 78.3 | 116.5594 | 28.5 | － | 25.7 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 310.1594
2021-06-01 | 9:00 | 336.2594 | 78.3 | 87.4594 | 25.3 | － | 25.7 | 299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 336.2594
2021-06-01 | 10:00 | 350.6594 | 78.3 | 63.2594 | 23.3 | － | 25.7 | 340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.6594
2021-06-01 | 11:00 | 354.4594 | 78.3 | 84.4594 | 22.8 | － | 25.7 | 353.2 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 354.4594
2021-06-01 | 12:00 | 339.6594 | 78.3 | 68.5594 | 22.3 | － | 25.7 | 354.1 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 339.6594
2021-06-01 | 13:00 | 360.0594 | 78.3 | 65.2594 | 23.4 | － | 25.7 | 345.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 360.0594
2021-06-01 | 14:00 | 363.8594 | 78.3 | 69.8594 | 26.4 | － | 25.7 | 312.2 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | -180 | 363.8594
2021-06-01 | 15:00 | 359.4594 | 78.3 | 137.4594 | 32.8 | － | 25.7 | 248.7 | 0 | 4.5 | 0 | 12 | -180 | 359.4594
2021-06-01 | 16:00 | 356.5594 | 78.3 | 207.4594 | 42.9 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 356.5594
2021-06-01 | 17:00 | 336.3594 | 78.3 | 259.0594 | 54 | － | 25.7 | 85 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 336.3594
2021-06-01 | 18:00 | 324.8939 | 78.3 | 298.8939 | 63.9 | － | 25.7 | 22 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 324.8939
2021-06-01 | 19:00 | 314.5 | 78.3 | 306.4 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 314.5
2021-06-01 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 295 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2021-06-01 | 21:00 | 278.9 | 78.3 | 278.7 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2021-06-01 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 264 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2021-06-01 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 258 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-06-02 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 253.4 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-06-02 | 1:00 | 233 | 78.3 | 250.6 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 233
2021-06-02 | 2:00 | 243.3 | 78.3 | 260.8 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2021-06-02 | 3:00 | 265.6 | 78.3 | 278.5 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2021-06-02 | 4:00 | 281 | 78.3 | 288.1 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 281
2021-06-02 | 5:00 | 281.127 | 78.3 | 279.327 | 55.1 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 281.127
2021-06-02 | 6:00 | 265.8594 | 78.3 | 243.8594 | 45.6 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 265.8594
2021-06-02 | 7:00 | 261.0594 | 78.3 | 209.9594 | 37.8 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 261.0594
2021-06-02 | 8:00 | 307.1594 | 78.3 | 169.6594 | 30.1 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 307.1594
2021-06-02 | 9:00 | 340.0594 | 78.3 | 174.1594 | 30.7 | － | 25.7 | 209.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 340.0594
2021-06-02 | 10:00 | 343.7594 | 78.3 | 178.9594 | 31.6 | － | 25.7 | 206 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 343.7594
2021-06-02 | 11:00 | 343.2594 | 78.3 | 156.7594 | 28 | － | 25.7 | 231 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 343.2594
2021-06-02 | 12:00 | 336.2594 | 78.3 | 93.7594 | 22.3 | － | 25.7 | 292.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 336.2594
2021-06-02 | 13:00 | 359.4594 | 78.3 | 126.8594 | 24.4 | － | 25.7 | 280 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 359.4594
2021-06-02 | 14:00 | 359.4594 | 78.3 | 183.2594 | 32.2 | － | 25.7 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 359.4594
2021-06-02 | 15:00 | 329.3594 | 78.3 | 225.9594 | 41.1 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 329.3594
2021-06-02 | 16:00 | 336.0594 | 78.3 | 258.6594 | 49.1 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 336.0594
2021-06-02 | 17:00 | 316.7942 | 78.3 | 288.6942 | 57.7 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 316.7942
2021-06-02 | 18:00 | 316.7002 | 78.3 | 306.2002 | 63.1 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 316.7002
2021-06-02 | 19:00 | 308.9 | 78.3 | 304.7 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2021-06-02 | 20:00 | 295 | 78.3 | 288.7 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-06-02 | 21:00 | 276.5 | 78.3 | 270.9 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2021-06-02 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 258.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 258.4
2021-06-02 | 23:00 | 250 | 78.3 | 255.9 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 250
2021-06-03 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 246.8 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2021-06-03 | 1:00 | 232.5 | 78.3 | 241.4 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 232.5
2021-06-03 | 2:00 | 243.1 | 78.3 | 247.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2021-06-03 | 3:00 | 264.7 | 78.3 | 262.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-06-03 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 269.3 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-06-03 | 5:00 | 281.4271 | 78.3 | 258.1271 | 52.6 | － | 25.7 | 19 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 281.4271
2021-06-03 | 6:00 | 268.1594 | 78.3 | 214.1594 | 31.5 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 268.1594
2021-06-03 | 7:00 | 268.6594 | 78.3 | 170.3594 | 22.3 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 268.6594
2021-06-03 | 8:00 | 308.6594 | 78.3 | 179.5594 | 22.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 308.6594
2021-06-03 | 9:00 | 325.0594 | 78.3 | 183.9594 | 23.5 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 325.0594
2021-06-03 | 10:00 | 349.7594 | 78.3 | 189.6594 | 24.4 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 349.7594
2021-06-03 | 11:00 | 350.3594 | 78.3 | 216.1594 | 31.6 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 350.3594
2021-06-03 | 12:00 | 328.7594 | 78.3 | 239.7594 | 41.8 | － | 25.7 | 85 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 328.7594
2021-06-03 | 13:00 | 340.3594 | 78.3 | 259.0594 | 52.4 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 340.3594
2021-06-03 | 14:00 | 339.9594 | 78.3 | 257.7594 | 51.7 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 339.9594
2021-06-03 | 15:00 | 334.7594 | 78.3 | 254.0594 | 49.5 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 334.7594
2021-06-03 | 16:00 | 336.8594 | 78.3 | 264.1594 | 55.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 336.8594
2021-06-03 | 17:00 | 325.3606 | 78.3 | 266.9606 | 57.8 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 325.3606
2021-06-03 | 18:00 | 320.9136 | 78.3 | 271.4136 | 61.1 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 320.9136
2021-06-03 | 19:00 | 306.5 | 78.3 | 269.4 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2021-06-03 | 20:00 | 291 | 78.3 | 261.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 291
2021-06-03 | 21:00 | 274.7 | 78.3 | 250.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2021-06-03 | 22:00 | 259.3 | 78.3 | 241.5 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2021-06-03 | 23:00 | 253.2 | 78.3 | 238.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-06-04 | 0:00 | 238.3 | 78.3 | 246.3 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2021-06-04 | 1:00 | 232.3 | 78.3 | 243.5 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 232.3
2021-06-04 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 253.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-06-04 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 264.7 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 266.8
2021-06-04 | 4:00 | 280.3 | 78.3 | 270.4 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2021-06-04 | 5:00 | 281.9535 | 78.3 | 267.7535 | 38.4 | － | 25.7 | 8 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 281.9535
2021-06-04 | 6:00 | 271.4138 | 78.3 | 260.8138 | 30.4 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 271.4138
2021-06-04 | 7:00 | 284.8474 | 78.3 | 257.6474 | 27.7 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 284.8474
2021-06-04 | 8:00 | 337.7076 | 78.3 | 276.1076 | 53.9 | － | 25.7 | 36 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 337.7076
2021-06-04 | 9:00 | 357.7594 | 78.3 | 279.1594 | 64 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 357.7594
2021-06-04 | 10:00 | 345.5594 | 78.3 | 276.9594 | 55.9 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 345.5594
2021-06-04 | 11:00 | 349.5594 | 78.3 | 265.2594 | 33.4 | － | 25.7 | 96 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 349.5594
2021-06-04 | 12:00 | 332.3594 | 78.3 | 265.6594 | 34.2 | － | 25.7 | 77 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 332.3594
2021-06-04 | 13:00 | 333.7594 | 78.3 | 270.1594 | 40.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 333.7594
2021-06-04 | 14:00 | 339.5594 | 78.3 | 262.1594 | 30.5 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 339.5594
2021-06-04 | 15:00 | 340.5594 | 78.3 | 273.6594 | 47.1 | － | 25.7 | 66 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 340.5594
2021-06-04 | 16:00 | 329.1007 | 78.3 | 282.6007 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 329.1007
2021-06-04 | 17:00 | 314.6071 | 78.3 | 280.3071 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 314.6071
2021-06-04 | 18:00 | 310.5002 | 78.3 | 286.8002 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 310.5002
2021-06-04 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 281.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2021-06-04 | 20:00 | 287.2 | 78.3 | 277.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2021-06-04 | 21:00 | 268.6 | 78.3 | 273.9 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2021-06-04 | 22:00 | 251.8 | 78.3 | 268.7 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2021-06-04 | 23:00 | 246.2 | 78.3 | 267.9 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2021-06-05 | 0:00 | 234 | 78.3 | 251.2 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 234
2021-06-05 | 1:00 | 228.8 | 78.3 | 248.1 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 228.8
2021-06-05 | 2:00 | 242 | 78.3 | 255.7 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 242
2021-06-05 | 3:00 | 262 | 78.3 | 267 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-06-05 | 4:00 | 274.6 | 78.3 | 274.6 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 274.6
2021-06-05 | 5:00 | 269.7336 | 78.3 | 265.1336 | 59.4 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 269.7336
2021-06-05 | 6:00 | 241.4594 | 78.3 | 223.2594 | 36.6 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 241.4594
2021-06-05 | 7:00 | 234.0594 | 78.3 | 174.2594 | 23 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 234.0594
2021-06-05 | 8:00 | 258.4594 | 78.3 | 165.3594 | 22.3 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 258.4594
2021-06-05 | 9:00 | 272.6594 | 78.3 | 183.5594 | 24.4 | － | 25.7 | 140 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 272.6594
2021-06-05 | 10:00 | 274.6594 | 78.3 | 214.0594 | 32.8 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 274.6594
2021-06-05 | 11:00 | 269.6594 | 78.3 | 215.6594 | 33.4 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 269.6594
2021-06-05 | 12:00 | 258.1594 | 78.3 | 204.5594 | 29.7 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 258.1594
2021-06-05 | 13:00 | 261.0594 | 78.3 | 198.8594 | 28 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 261.0594
2021-06-05 | 14:00 | 265.9594 | 78.3 | 225.2594 | 37.3 | － | 25.7 | 77 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 265.9594
2021-06-05 | 15:00 | 261.7594 | 78.3 | 241.5594 | 45.2 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 261.7594
2021-06-05 | 16:00 | 260.8809 | 78.3 | 249.9809 | 49.9 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 260.8809
2021-06-05 | 17:00 | 265.3671 | 78.3 | 257.8671 | 54.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 265.3671
2021-06-05 | 18:00 | 272.8335 | 78.3 | 266.1335 | 60 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 272.8335
2021-06-05 | 19:00 | 271.1 | 78.3 | 270.3 | 63.1 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-06-05 | 20:00 | 259.3 | 78.3 | 259.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2021-06-05 | 21:00 | 245.5 | 78.3 | 251.1 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2021-06-05 | 22:00 | 232.4 | 78.3 | 243.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 232.4
2021-06-05 | 23:00 | 227.1 | 78.3 | 240.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 227.1
2021-06-06 | 0:00 | 215.4 | 78.3 | 223.4 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 215.4
2021-06-06 | 1:00 | 213.4 | 78.3 | 224.9 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 213.4
2021-06-06 | 2:00 | 227.7 | 78.3 | 237.7 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 227.7
2021-06-06 | 3:00 | 249.5 | 78.3 | 262.2 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 249.5
2021-06-06 | 4:00 | 263.5 | 78.3 | 276.3 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2021-06-06 | 5:00 | 258.0136 | 78.3 | 263.5136 | 59.6 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 258.0136
2021-06-06 | 6:00 | 228.6141 | 78.3 | 220.5141 | 49.4 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 228.6141
2021-06-06 | 7:00 | 213.0594 | 78.3 | 166.6594 | 38.4 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 213.0594
2021-06-06 | 8:00 | 224.8594 | 78.3 | 122.6594 | 31.1 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 224.8594
2021-06-06 | 9:00 | 241.5594 | 78.3 | 90.2594 | 26.9 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 241.5594
2021-06-06 | 10:00 | 239.0594 | 78.3 | 56.5594 | 23.7 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 239.0594
2021-06-06 | 11:00 | 264.2594 | 78.3 | 57.7594 | 22.3 | － | 25.7 | 290.2 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 264.2594
2021-06-06 | 12:00 | 266.9594 | 78.3 | 65.7594 | 22.5 | － | 25.7 | 284.7 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 266.9594
2021-06-06 | 13:00 | 256.5594 | 78.3 | 59.0594 | 23.9 | － | 25.7 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 256.5594
2021-06-06 | 14:00 | 255.2594 | 78.3 | 54.9 | 25.5 | － | 25.7 | 228 | 0 | 0 | 0 | 22.8594 | -180 | 255.2594
2021-06-06 | 15:00 | 248.7594 | 78.3 | 115.3187 | 32.8 | － | 25.7 | 156.1 | 0 | 1.4 | 0 | 19.1406 | -180 | 248.7594
2021-06-06 | 16:00 | 246.6594 | 78.3 | 196.3594 | 44.1 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 246.6594
2021-06-06 | 17:00 | 260.8076 | 78.3 | 241.2076 | 54.1 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 260.8076
2021-06-06 | 18:00 | 269.8602 | 78.3 | 267.5602 | 60.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 269.8602
2021-06-06 | 19:00 | 271.6 | 78.3 | 276.8 | 63 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-06-06 | 20:00 | 262 | 78.3 | 265.9 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-06-06 | 21:00 | 247 | 78.3 | 254.7 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 247
2021-06-06 | 22:00 | 230.8 | 78.3 | 241.1 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 230.8
2021-06-06 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 235.7 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 226.3
2021-06-07 | 0:00 | 215.7 | 78.3 | 241.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 215.7
2021-06-07 | 1:00 | 215 | 78.3 | 242.2 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 215
2021-06-07 | 2:00 | 227.3 | 78.3 | 253.1 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 227.3
2021-06-07 | 3:00 | 251 | 78.3 | 271.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 251
2021-06-07 | 4:00 | 267.2 | 78.3 | 283.9 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2021-06-07 | 5:00 | 267.3537 | 78.3 | 271.9537 | 55.3 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.3537
2021-06-07 | 6:00 | 255.6594 | 78.3 | 223.7594 | 41.9 | － | 25.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 255.6594
2021-06-07 | 7:00 | 265.4594 | 78.3 | 156.6594 | 28.3 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 265.4594
2021-06-07 | 8:00 | 312.7594 | 78.3 | 133.9594 | 25.2 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 312.7594
2021-06-07 | 9:00 | 343.0594 | 78.3 | 108.3594 | 22.8 | － | 25.7 | 287.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 343.0594
2021-06-07 | 10:00 | 356.3594 | 78.3 | 97.4594 | 22.4 | － | 25.7 | 312.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 356.3594
2021-06-07 | 11:00 | 364.2594 | 78.3 | 116.2594 | 23.4 | － | 25.7 | 299.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 364.2594
2021-06-07 | 12:00 | 343.7594 | 78.3 | 108.9594 | 22.9 | － | 25.7 | 287.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 343.7594
2021-06-07 | 13:00 | 361.7594 | 78.3 | 139.7594 | 25.6 | － | 25.7 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 361.7594
2021-06-07 | 14:00 | 359.1594 | 78.3 | 172.7594 | 30.6 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 359.1594
2021-06-07 | 15:00 | 353.2594 | 78.3 | 214.9594 | 39.2 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 353.2594
2021-06-07 | 16:00 | 341.7594 | 78.3 | 251.5594 | 48.7 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 341.7594
2021-06-07 | 17:00 | 323.1594 | 78.3 | 281.9594 | 58 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.1594
2021-06-07 | 18:00 | 320.2537 | 78.3 | 311.7537 | 68 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 320.2537
2021-06-07 | 19:00 | 315.4533 | 78.3 | 321.0533 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 315.4533
2021-06-07 | 20:00 | 299.8 | 78.3 | 308.2 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2021-06-07 | 21:00 | 280.8 | 78.3 | 291.6 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 280.8
2021-06-07 | 22:00 | 261.1 | 78.3 | 276.4 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-06-07 | 23:00 | 251.7 | 78.3 | 268.3 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 251.7
2021-06-08 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 253.3 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-06-08 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 252 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 232.8
2021-06-08 | 2:00 | 243 | 78.3 | 264.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 243
2021-06-08 | 3:00 | 264.8 | 78.3 | 282.8 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2021-06-08 | 4:00 | 279.4 | 78.3 | 294.4 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2021-06-08 | 5:00 | 279.8671 | 78.3 | 282.1671 | 55.9 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.8671
2021-06-08 | 6:00 | 270.8594 | 78.3 | 228.8594 | 43.3 | － | 25.7 | 74 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 270.8594
2021-06-08 | 7:00 | 278.6594 | 78.3 | 170.8594 | 32.5 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 278.6594
2021-06-08 | 8:00 | 330.8594 | 78.3 | 148.3594 | 29 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 330.8594
2021-06-08 | 9:00 | 363.5594 | 78.3 | 122.8594 | 25.8 | － | 25.7 | 290.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 363.5594
2021-06-08 | 10:00 | 373.9594 | 78.3 | 100.1594 | 23.7 | － | 25.7 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 373.9594
2021-06-08 | 11:00 | 383.7594 | 78.3 | 91.9594 | 23.1 | － | 25.7 | 344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 383.7594
2021-06-08 | 12:00 | 368.3594 | 78.3 | 72.5594 | 22.3 | － | 25.7 | 348.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 368.3594
2021-06-08 | 13:00 | 391.4594 | 78.3 | 95.9594 | 23.3 | － | 25.7 | 342.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 391.4594
2021-06-08 | 14:00 | 395.6594 | 78.3 | 124.4594 | 25.9 | － | 25.7 | 313.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 395.6594
2021-06-08 | 15:00 | 393.8594 | 78.3 | 173.7594 | 32.5 | － | 25.7 | 257.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 393.8594
2021-06-08 | 16:00 | 392.6594 | 78.3 | 236.2594 | 44.4 | － | 25.7 | 182.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 392.6594
2021-06-08 | 17:00 | 373.0594 | 78.3 | 287.2594 | 56.8 | － | 25.7 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 373.0594
2021-06-08 | 18:00 | 350.4807 | 78.3 | 327.0807 | 68 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 350.4807
2021-06-08 | 19:00 | 333.2533 | 78.3 | 331.3533 | 69.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 333.2533
2021-06-08 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 317.6 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2021-06-08 | 21:00 | 292.4 | 78.3 | 301.7 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 292.4
2021-06-08 | 22:00 | 270.3 | 78.3 | 284.2 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2021-06-08 | 23:00 | 260.2 | 78.3 | 278 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2021-06-09 | 0:00 | 244.7 | 78.3 | 266.9 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 244.7
2021-06-09 | 1:00 | 238 | 78.3 | 261.1 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 238
2021-06-09 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 265.3 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-06-09 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 283.4 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2021-06-09 | 4:00 | 282.6 | 78.3 | 296.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2021-06-09 | 5:00 | 279.8336 | 78.3 | 281.7336 | 56.5 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 279.8336
2021-06-09 | 6:00 | 261.6594 | 78.3 | 233.5594 | 45.3 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 261.6594
2021-06-09 | 7:00 | 272.0594 | 78.3 | 175.4594 | 34.2 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 272.0594
2021-06-09 | 8:00 | 329.6594 | 78.3 | 140.2594 | 28.7 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 329.6594
2021-06-09 | 9:00 | 367.0594 | 78.3 | 112.4594 | 25.4 | － | 25.7 | 298.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 367.0594
2021-06-09 | 10:00 | 379.1594 | 78.3 | 88.6594 | 23.4 | － | 25.7 | 337.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 379.1594
2021-06-09 | 11:00 | 383.6594 | 78.3 | 78.1594 | 22.7 | － | 25.7 | 353.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 383.6594
2021-06-09 | 12:00 | 371.1594 | 78.3 | 64.3594 | 22.3 | － | 25.7 | 354.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 371.1594
2021-06-09 | 13:00 | 395.0594 | 78.3 | 96.6594 | 23.9 | － | 25.7 | 345.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 395.0594
2021-06-09 | 14:00 | 397.8594 | 78.3 | 128.2594 | 27.1 | － | 25.7 | 314.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 397.8594
2021-06-09 | 15:00 | 391.2594 | 78.3 | 174.9594 | 33.7 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 391.2594
2021-06-09 | 16:00 | 386.9594 | 78.3 | 232.9594 | 44.6 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 386.9594
2021-06-09 | 17:00 | 369.3594 | 78.3 | 281.9594 | 56.1 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 369.3594
2021-06-09 | 18:00 | 351.4941 | 78.3 | 321.5941 | 66.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 351.4941
2021-06-09 | 19:00 | 330.6533 | 78.3 | 323.6533 | 67.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 330.6533
2021-06-09 | 20:00 | 312.8 | 78.3 | 306.6 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2021-06-09 | 21:00 | 290.9 | 78.3 | 286.8 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2021-06-09 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 269 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2021-06-09 | 23:00 | 259.4 | 78.3 | 261.1 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2021-06-10 | 0:00 | 243.3 | 78.3 | 243.9 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2021-06-10 | 1:00 | 235.4 | 78.3 | 240.1 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2021-06-10 | 2:00 | 244 | 78.3 | 248.9 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 244
2021-06-10 | 3:00 | 264.1 | 78.3 | 267.7 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 264.1
2021-06-10 | 4:00 | 278.9 | 78.3 | 280.5 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 278.9
2021-06-10 | 5:00 | 285.4338 | 78.3 | 268.6338 | 57.4 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 285.4338
2021-06-10 | 6:00 | 282.7594 | 78.3 | 213.7594 | 44.3 | － | 25.7 | 88.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 282.7594
2021-06-10 | 7:00 | 286.2594 | 78.3 | 154.1594 | 32.9 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 286.2594
2021-06-10 | 8:00 | 332.6594 | 78.3 | 131.5594 | 29.4 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 332.6594
2021-06-10 | 9:00 | 362.9594 | 78.3 | 102.5594 | 25.7 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 362.9594
2021-06-10 | 10:00 | 376.8594 | 78.3 | 79.5594 | 23.6 | － | 25.7 | 338.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 376.8594
2021-06-10 | 11:00 | 384.0594 | 78.3 | 69.7594 | 23 | － | 25.7 | 351.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 384.0594
2021-06-10 | 12:00 | 371.5594 | 78.3 | 82.3594 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | 0 | 21.4 | 0 | -30 | -180 | 371.5594
2021-06-10 | 13:00 | 393.8594 | 78.3 | 80.6594 | 23.7 | － | 25.7 | 339.2 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 393.8594
2021-06-10 | 14:00 | 395.5594 | 78.3 | 91.3594 | 26.8 | － | 25.7 | 305.4 | 0 | 27 | 0 | 21 | -180 | 395.5594
2021-06-10 | 15:00 | 389.1594 | 78.3 | 157.0594 | 33.1 | － | 25.7 | 247 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 389.1594
2021-06-10 | 16:00 | 387.0594 | 78.3 | 216.0594 | 44.3 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 387.0594
2021-06-10 | 17:00 | 370.9594 | 78.3 | 264.5594 | 55.9 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 370.9594
2021-06-10 | 18:00 | 346.774 | 78.3 | 298.274 | 65.3 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 346.774
2021-06-10 | 19:00 | 328.3533 | 78.3 | 308.8533 | 68.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 328.3533
2021-06-10 | 20:00 | 308.6 | 78.3 | 295.7 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2021-06-10 | 21:00 | 287 | 78.3 | 275.9 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 287
2021-06-10 | 22:00 | 266.3 | 78.3 | 255 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2021-06-10 | 23:00 | 256.8 | 78.3 | 245.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2021-06-11 | 0:00 | 242.3 | 78.3 | 242.3 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2021-06-11 | 1:00 | 234.8 | 78.3 | 237.7 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2021-06-11 | 2:00 | 243.3 | 78.3 | 243.7 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 243.3
2021-06-11 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 258.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2021-06-11 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 270.3 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2021-06-11 | 5:00 | 280.8736 | 78.3 | 267.1736 | 52.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 280.8736
2021-06-11 | 6:00 | 266.1675 | 78.3 | 237.6675 | 42.3 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 266.1675
2021-06-11 | 7:00 | 267.6594 | 78.3 | 216.0594 | 36.2 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 267.6594
2021-06-11 | 8:00 | 306.5594 | 78.3 | 210.9594 | 34.6 | － | 25.7 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 306.5594
2021-06-11 | 9:00 | 335.6594 | 78.3 | 196.4594 | 31.1 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 335.6594
2021-06-11 | 10:00 | 349.4594 | 78.3 | 174.1594 | 26.8 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 349.4594
2021-06-11 | 11:00 | 364.4594 | 78.3 | 154.0594 | 23.9 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 364.4594
2021-06-11 | 12:00 | 355.5594 | 78.3 | 131.8594 | 22.3 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 355.5594
2021-06-11 | 13:00 | 381.5594 | 78.3 | 178.2594 | 27.3 | － | 25.7 | 224.6 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 381.5594
2021-06-11 | 14:00 | 378.8594 | 78.3 | 234.7594 | 40.7 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 378.8594
2021-06-11 | 15:00 | 362.2594 | 78.3 | 265.9594 | 51.1 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 362.2594
2021-06-11 | 16:00 | 347.4594 | 78.3 | 287.8594 | 59.6 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 347.4594
2021-06-11 | 17:00 | 332.3872 | 78.3 | 299.8872 | 64.8 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 332.3872
2021-06-11 | 18:00 | 329.0401 | 78.3 | 305.7401 | 67.4 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 329.0401
2021-06-11 | 19:00 | 318.0533 | 78.3 | 294.2533 | 62.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 318.0533
2021-06-11 | 20:00 | 301 | 78.3 | 276.8 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 301
2021-06-11 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 261.1 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 283.4
2021-06-11 | 22:00 | 265.6 | 78.3 | 257.2 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2021-06-11 | 23:00 | 257.7 | 78.3 | 254.8 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2021-06-12 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 236.8 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-06-12 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 230 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2021-06-12 | 2:00 | 244.5 | 78.3 | 236.3 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 244.5
2021-06-12 | 3:00 | 264.6 | 78.3 | 249 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 264.6
2021-06-12 | 4:00 | 276.6 | 78.3 | 256.6 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2021-06-12 | 5:00 | 275.4336 | 78.3 | 248.1336 | 57.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 275.4336
2021-06-12 | 6:00 | 257.6594 | 78.3 | 215.4594 | 39.1 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 257.6594
2021-06-12 | 7:00 | 254.5594 | 78.3 | 181.5594 | 27 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 254.5594
2021-06-12 | 8:00 | 276.0594 | 78.3 | 176.5594 | 25.7 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 276.0594
2021-06-12 | 9:00 | 288.5594 | 78.3 | 169.2594 | 24.2 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 288.5594
2021-06-12 | 10:00 | 292.2594 | 78.3 | 152.5594 | 22.3 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 292.2594
2021-06-12 | 11:00 | 313.2594 | 78.3 | 159.6594 | 22.8 | － | 25.7 | 177.7 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 313.2594
2021-06-12 | 12:00 | 296.8594 | 78.3 | 182.9594 | 27.2 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 296.8594
2021-06-12 | 13:00 | 293.5594 | 78.3 | 190.1594 | 29.2 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 293.5594
2021-06-12 | 14:00 | 284.5594 | 78.3 | 193.0594 | 30.2 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 284.5594
2021-06-12 | 15:00 | 281.2594 | 78.3 | 202.4594 | 33.5 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 281.2594
2021-06-12 | 16:00 | 288.0594 | 78.3 | 234.7594 | 48.7 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 288.0594
2021-06-12 | 17:00 | 287.2872 | 78.3 | 251.6872 | 59.4 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 287.2872
2021-06-12 | 18:00 | 292.3468 | 78.3 | 265.1468 | 69.4 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 292.3468
2021-06-12 | 19:00 | 287.7533 | 78.3 | 264.9533 | 69.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 287.7533
2021-06-12 | 20:00 | 275.5 | 78.3 | 258.6 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2021-06-12 | 21:00 | 260.1 | 78.3 | 248.8 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2021-06-12 | 22:00 | 243.8 | 78.3 | 239.5 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 243.8
2021-06-12 | 23:00 | 238.2 | 78.3 | 237.9 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-06-13 | 0:00 | 226.2 | 78.3 | 234 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 226.2
2021-06-13 | 1:00 | 220.4 | 78.3 | 231.2 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 220.4
2021-06-13 | 2:00 | 231 | 78.3 | 242.7 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 231
2021-06-13 | 3:00 | 249.6 | 78.3 | 259.1 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 249.6
2021-06-13 | 4:00 | 264.4 | 78.3 | 270 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 264.4
2021-06-13 | 5:00 | 262.1203 | 78.3 | 261.9203 | 56.8 | － | 25.7 | 11 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 262.1203
2021-06-13 | 6:00 | 242.1476 | 78.3 | 227.0476 | 46.5 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 242.1476
2021-06-13 | 7:00 | 235.7594 | 78.3 | 193.5594 | 38 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 235.7594
2021-06-13 | 8:00 | 246.2594 | 78.3 | 167.1594 | 32.3 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 246.2594
2021-06-13 | 9:00 | 258.1594 | 78.3 | 145.3594 | 28.4 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 258.1594
2021-06-13 | 10:00 | 270.5594 | 78.3 | 117.5594 | 24.6 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 270.5594
2021-06-13 | 11:00 | 274.3594 | 78.3 | 92.1594 | 22.5 | － | 25.7 | 230.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 274.3594
2021-06-13 | 12:00 | 278.2594 | 78.3 | 85.0594 | 22.3 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 278.2594
2021-06-13 | 13:00 | 283.9594 | 78.3 | 106.1594 | 23.5 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 283.9594
2021-06-13 | 14:00 | 281.7594 | 78.3 | 153.9594 | 29.8 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 281.7594
2021-06-13 | 15:00 | 274.3594 | 78.3 | 191.1594 | 37.2 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 274.3594
2021-06-13 | 16:00 | 274.6594 | 78.3 | 230.3594 | 47.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 274.6594
2021-06-13 | 17:00 | 281.2208 | 78.3 | 257.9208 | 55.4 | － | 25.7 | 33 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 281.2208
2021-06-13 | 18:00 | 284.9669 | 78.3 | 277.0669 | 61.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 284.9669
2021-06-13 | 19:00 | 283.6533 | 78.3 | 284.4533 | 64.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 283.6533
2021-06-13 | 20:00 | 273.5 | 78.3 | 276.1 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 273.5
2021-06-13 | 21:00 | 257.7 | 78.3 | 262.6 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 257.7
2021-06-13 | 22:00 | 241.6 | 78.3 | 252.5 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2021-06-13 | 23:00 | 235.5 | 78.3 | 248.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 235.5
2021-06-14 | 0:00 | 222.3 | 78.3 | 249.3 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 222.3
2021-06-14 | 1:00 | 217.9 | 78.3 | 249.3 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 217.9
2021-06-14 | 2:00 | 228.6 | 78.3 | 259.8 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 228.6
2021-06-14 | 3:00 | 249.8 | 78.3 | 274.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2021-06-14 | 4:00 | 267.2 | 78.3 | 285.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2021-06-14 | 5:00 | 270.127 | 78.3 | 280.827 | 53.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 270.127
2021-06-14 | 6:00 | 271.0594 | 78.3 | 258.9594 | 42.8 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 271.0594
2021-06-14 | 7:00 | 277.8594 | 78.3 | 239.2594 | 35.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 277.8594
2021-06-14 | 8:00 | 324.5594 | 78.3 | 241.4594 | 35.6 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 324.5594
2021-06-14 | 9:00 | 342.8594 | 78.3 | 235.7594 | 33.4 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 342.8594
2021-06-14 | 10:00 | 346.7594 | 78.3 | 204.7594 | 25.5 | － | 25.7 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 346.7594
2021-06-14 | 11:00 | 362.7594 | 78.3 | 191.6594 | 23.5 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 362.7594
2021-06-14 | 12:00 | 346.9594 | 78.3 | 181.6594 | 22.8 | － | 25.7 | 215.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 346.9594
2021-06-14 | 13:00 | 365.1594 | 78.3 | 210.5594 | 26.5 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 365.1594
2021-06-14 | 14:00 | 371.0594 | 78.3 | 214.0594 | 27.3 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 371.0594
2021-06-14 | 15:00 | 367.4594 | 78.3 | 244.0594 | 36.1 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 367.4594
2021-06-14 | 16:00 | 360.6594 | 78.3 | 269.1594 | 46.7 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 360.6594
2021-06-14 | 17:00 | 347.5594 | 78.3 | 289.5594 | 57.4 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 347.5594
2021-06-14 | 18:00 | 336.2204 | 78.3 | 319.1204 | 70 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 336.2204
2021-06-14 | 19:00 | 326.4533 | 78.3 | 326.4533 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 326.4533
2021-06-14 | 20:00 | 309.3 | 78.3 | 309 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2021-06-14 | 21:00 | 290.2 | 78.3 | 298.7 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 290.2
2021-06-14 | 22:00 | 271.5 | 78.3 | 286.5 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2021-06-14 | 23:00 | 262 | 78.3 | 280.5 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-06-15 | 0:00 | 246.6 | 78.3 | 274.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 246.6
2021-06-15 | 1:00 | 239 | 78.3 | 269.7 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 239
2021-06-15 | 2:00 | 246.8 | 78.3 | 274.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2021-06-15 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 289.3 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 266.8
2021-06-15 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 299 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2021-06-15 | 5:00 | 282.8336 | 78.3 | 291.9336 | 51.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 282.8336
2021-06-15 | 6:00 | 275.2594 | 78.3 | 249.6594 | 36.2 | － | 25.7 | 63 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 275.2594
2021-06-15 | 7:00 | 290.7594 | 78.3 | 200.3594 | 24.7 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 290.7594
2021-06-15 | 8:00 | 344.4594 | 78.3 | 185.4594 | 22.8 | － | 25.7 | 207.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 344.4594
2021-06-15 | 9:00 | 370.5594 | 78.3 | 179.2594 | 22.4 | － | 25.7 | 240.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 370.5594
2021-06-15 | 10:00 | 380.4594 | 78.3 | 176.9594 | 22.3 | － | 25.7 | 249.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 380.4594
2021-06-15 | 11:00 | 379.5594 | 78.3 | 186.2594 | 22.8 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 379.5594
2021-06-15 | 12:00 | 361.6594 | 78.3 | 187.7594 | 23 | － | 25.7 | 213.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 361.6594
2021-06-15 | 13:00 | 388.7594 | 78.3 | 237.8594 | 32.1 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 388.7594
2021-06-15 | 14:00 | 388.1594 | 78.3 | 274.0594 | 43.6 | － | 25.7 | 129 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 388.1594
2021-06-15 | 15:00 | 375.6594 | 78.3 | 307.8594 | 57.8 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 375.6594
2021-06-15 | 16:00 | 369.6608 | 78.3 | 329.2608 | 68.6 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 369.6608
2021-06-15 | 17:00 | 352.687 | 78.3 | 328.887 | 68.6 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 352.687
2021-06-15 | 18:00 | 347.3335 | 78.3 | 333.5335 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 347.3335
2021-06-15 | 19:00 | 331.7533 | 78.3 | 324.6533 | 66.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 331.7533
2021-06-15 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 310.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2021-06-15 | 21:00 | 294 | 78.3 | 298.3 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 294
2021-06-15 | 22:00 | 274 | 78.3 | 283.4 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 274
2021-06-15 | 23:00 | 266.1 | 78.3 | 275.7 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2021-06-16 | 0:00 | 251.2 | 78.3 | 256.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-06-16 | 1:00 | 243.2 | 78.3 | 250.6 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-06-16 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 254.1 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2021-06-16 | 3:00 | 268.8 | 78.3 | 263.2 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2021-06-16 | 4:00 | 285.3 | 78.3 | 267.8 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-06-16 | 5:00 | 289.4935 | 78.3 | 267.1935 | 55.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 289.4935
2021-06-16 | 6:00 | 282.3805 | 78.3 | 256.1805 | 45.1 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 282.3805
2021-06-16 | 7:00 | 295.2007 | 78.3 | 261.3007 | 48.1 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 295.2007
2021-06-16 | 8:00 | 341.2594 | 78.3 | 280.4594 | 73 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 341.2594
2021-06-16 | 9:00 | 365.3594 | 78.3 | 309.5594 | 73 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 365.3594
2021-06-16 | 10:00 | 361.5594 | 78.3 | 310.3594 | 73 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 361.5594
2021-06-16 | 11:00 | 351.2594 | 78.3 | 277.7594 | 73 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 351.2594
2021-06-16 | 12:00 | 330.4594 | 78.3 | 258.9594 | 46 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 330.4594
2021-06-16 | 13:00 | 338.2594 | 78.3 | 259.7594 | 46.5 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 338.2594
2021-06-16 | 14:00 | 331.5594 | 78.3 | 256.0594 | 44.7 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 331.5594
2021-06-16 | 15:00 | 326.7594 | 78.3 | 261.3594 | 47.7 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 326.7594
2021-06-16 | 16:00 | 335.4594 | 78.3 | 272.8594 | 69.9 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 335.4594
2021-06-16 | 17:00 | 317.8076 | 78.3 | 272.8076 | 72 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 317.8076
2021-06-16 | 18:00 | 313.5336 | 78.3 | 293.2336 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 313.5336
2021-06-16 | 19:00 | 308.2533 | 78.3 | 302.1533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 308.2533
2021-06-16 | 20:00 | 294.5 | 78.3 | 289.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 294.5
2021-06-16 | 21:00 | 277.3 | 78.3 | 275.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2021-06-16 | 22:00 | 260.7 | 78.3 | 269.7 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 260.7
2021-06-16 | 23:00 | 253 | 78.3 | 267.9 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 253
2021-06-17 | 0:00 | 240 | 78.3 | 250 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 240
2021-06-17 | 1:00 | 234 | 78.3 | 245.9 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 234
2021-06-17 | 2:00 | 244.4 | 78.3 | 254.9 | 64.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2021-06-17 | 3:00 | 265.5 | 78.3 | 269.9 | 69.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2021-06-17 | 4:00 | 282.2 | 78.3 | 283.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 282.2
2021-06-17 | 5:00 | 287.7937 | 78.3 | 276.0937 | 71.9 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 287.7937
2021-06-17 | 6:00 | 280.3594 | 78.3 | 240.5594 | 60 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 280.3594
2021-06-17 | 7:00 | 279.6594 | 78.3 | 206.3594 | 50.7 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.6594
2021-06-17 | 8:00 | 315.7594 | 78.3 | 187.6594 | 46.3 | － | 25.7 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 315.7594
2021-06-17 | 9:00 | 342.6594 | 78.3 | 156.0594 | 41.1 | － | 25.7 | 221.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 342.6594
2021-06-17 | 10:00 | 358.3594 | 78.3 | 149.5594 | 40.3 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 358.3594
2021-06-17 | 11:00 | 365.8594 | 78.3 | 147.9594 | 40.2 | － | 25.7 | 253.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 365.8594
2021-06-17 | 12:00 | 344.6594 | 78.3 | 128.0594 | 38.9 | － | 25.7 | 253 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 344.6594
2021-06-17 | 13:00 | 368.6594 | 78.3 | 131.4594 | 39 | － | 25.7 | 272.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 368.6594
2021-06-17 | 14:00 | 386.9594 | 78.3 | 173.4594 | 43.5 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 386.9594
2021-06-17 | 15:00 | 362.1594 | 78.3 | 224.4594 | 54.8 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 362.1594
2021-06-17 | 16:00 | 361.4594 | 78.3 | 260.8594 | 65.9 | － | 25.7 | 110 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 361.4594
2021-06-17 | 17:00 | 346.8594 | 78.3 | 288.2594 | 73 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 346.8594
2021-06-17 | 18:00 | 333.0071 | 78.3 | 313.9071 | 73 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 333.0071
2021-06-17 | 19:00 | 325.3533 | 78.3 | 318.1533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 325.3533
2021-06-17 | 20:00 | 309 | 78.3 | 299.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 309
2021-06-17 | 21:00 | 288.7 | 78.3 | 278.8 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2021-06-17 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 264.9 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-06-17 | 23:00 | 261.3 | 78.3 | 258 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2021-06-18 | 0:00 | 246.7 | 78.3 | 257.3 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-06-18 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 251.3 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2021-06-18 | 2:00 | 246.9 | 78.3 | 256.2 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2021-06-18 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 265.9 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 265.7
2021-06-18 | 4:00 | 281.9 | 78.3 | 271.7 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2021-06-18 | 5:00 | 286.2336 | 78.3 | 269.6336 | 66.6 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 286.2336
2021-06-18 | 6:00 | 275.7409 | 78.3 | 255.3409 | 46.9 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 275.7409
2021-06-18 | 7:00 | 281.3594 | 78.3 | 245.9594 | 41.1 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 281.3594
2021-06-18 | 8:00 | 327.3594 | 78.3 | 263.6594 | 54.8 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 327.3594
2021-06-18 | 9:00 | 357.9594 | 78.3 | 279.8594 | 73 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 357.9594
2021-06-18 | 10:00 | 359.1594 | 78.3 | 289.9594 | 73 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 359.1594
2021-06-18 | 11:00 | 349.5594 | 78.3 | 269.5594 | 63.9 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 349.5594
2021-06-18 | 12:00 | 328.5594 | 78.3 | 238.5594 | 39.1 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 328.5594
2021-06-18 | 13:00 | 350.0594 | 78.3 | 268.4594 | 61.7 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 350.0594
2021-06-18 | 14:00 | 349.8594 | 78.3 | 268.4594 | 61.7 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 349.8594
2021-06-18 | 15:00 | 352.5594 | 78.3 | 273.4594 | 72.8 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 352.5594
2021-06-18 | 16:00 | 346.9594 | 78.3 | 277.9594 | 73 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 346.9594
2021-06-18 | 17:00 | 331.0405 | 78.3 | 277.1405 | 73 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 331.0405
2021-06-18 | 18:00 | 324.8136 | 78.3 | 279.4136 | 73 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 324.8136
2021-06-18 | 19:00 | 311.6533 | 78.3 | 277.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 311.6533
2021-06-18 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 270.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2021-06-18 | 21:00 | 277.8 | 78.3 | 261.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-06-18 | 22:00 | 261.8 | 78.3 | 249 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2021-06-18 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 243.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2021-06-19 | 0:00 | 240.8 | 78.3 | 211.5 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2021-06-19 | 1:00 | 233.4 | 78.3 | 210.9 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 233.4
2021-06-19 | 2:00 | 242.7 | 78.3 | 227.8 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2021-06-19 | 3:00 | 261.4 | 78.3 | 247.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-06-19 | 4:00 | 276 | 78.3 | 263.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-06-19 | 5:00 | 275.3002 | 78.3 | 248.6002 | 73 | － | 25.7 | 8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 275.3002
2021-06-19 | 6:00 | 260.3606 | 78.3 | 215.9606 | 61.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 260.3606
2021-06-19 | 7:00 | 261.2594 | 78.3 | 199.6594 | 54.1 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 261.2594
2021-06-19 | 8:00 | 283.2594 | 78.3 | 207.8594 | 57.3 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 283.2594
2021-06-19 | 9:00 | 289.6594 | 78.3 | 207.0594 | 56.9 | － | 25.7 | 66 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 289.6594
2021-06-19 | 10:00 | 293.0594 | 78.3 | 200.3594 | 54.1 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 293.0594
2021-06-19 | 11:00 | 291.4594 | 78.3 | 186.3594 | 49.1 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 291.4594
2021-06-19 | 12:00 | 273.8594 | 78.3 | 155.0594 | 41.1 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 273.8594
2021-06-19 | 13:00 | 288.3594 | 78.3 | 140.7594 | 39.2 | － | 25.7 | 162 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 288.3594
2021-06-19 | 14:00 | 292.2594 | 78.3 | 135.2594 | 38.9 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 292.2594
2021-06-19 | 15:00 | 291.3594 | 78.3 | 135.6594 | 38.9 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 291.3594
2021-06-19 | 16:00 | 302.2594 | 78.3 | 178.0594 | 46.4 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 302.2594
2021-06-19 | 17:00 | 296.3594 | 78.3 | 220.6594 | 63.2 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 296.3594
2021-06-19 | 18:00 | 291.487 | 78.3 | 245.987 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 291.487
2021-06-19 | 19:00 | 289.2533 | 78.3 | 256.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 289.2533
2021-06-19 | 20:00 | 277.2 | 78.3 | 243 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-06-19 | 21:00 | 260.8 | 78.3 | 231.5 | 69.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2021-06-19 | 22:00 | 243 | 78.3 | 225 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 243
2021-06-19 | 23:00 | 235.5 | 78.3 | 221.7 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 235.5
2021-06-20 | 0:00 | 222.2 | 78.3 | 212 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 222.2
2021-06-20 | 1:00 | 216.2 | 78.3 | 209.1 | 66.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 216.2
2021-06-20 | 2:00 | 224.7 | 78.3 | 214.7 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 224.7
2021-06-20 | 3:00 | 245 | 78.3 | 235.5 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 245
2021-06-20 | 4:00 | 260.2 | 78.3 | 251 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2021-06-20 | 5:00 | 258.9071 | 78.3 | 233.1071 | 71.6 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 258.9071
2021-06-20 | 6:00 | 242.8594 | 78.3 | 165.7726 | 58 | － | 25.7 | 81.6 | -1.6132 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 242.8594
2021-06-20 | 7:00 | 234.4594 | 78.3 | 96.7581 | 47.2 | － | 25.7 | 161.6 | -3.1987 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 234.4594
2021-06-20 | 8:00 | 253.3594 | 78.3 | 61.8322 | 43 | － | 25.7 | 220.8 | -4.3728 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 253.3594
2021-06-20 | 9:00 | 254.5594 | 78.3 | 71.1806 | 41.1 | － | 25.7 | 243.6 | -4.8212 | 9.5 | 0 | -30 | -180 | 254.5594
2021-06-20 | 10:00 | 262.9594 | 78.3 | 57.1646 | 39.2 | － | 25.7 | 285.1 | -23.4052 | 10.9 | 0 | -30 | -180 | 262.9594
2021-06-20 | 11:00 | 279.0594 | 78.3 | 57.4668 | 38.9 | － | 25.7 | 312.6 | -34.1074 | 10.2 | 0 | -30 | -180 | 279.0594
2021-06-20 | 12:00 | 285.4594 | 78.3 | 57.6847 | 39.1 | － | 25.7 | 311.8 | -25.8254 | 8.7 | 0 | -30 | -180 | 285.4594
2021-06-20 | 13:00 | 273.5594 | 78.3 | 57.3174 | 40.1 | － | 25.7 | 280.4 | -5.6581 | 7.4 | 0 | -30 | -180 | 273.5594
2021-06-20 | 14:00 | 283.5594 | 78.3 | 87.6088 | 42.5 | － | 25.7 | 260.1 | -5.1494 | 4.5 | 0 | -30 | -180 | 283.5594
2021-06-20 | 15:00 | 284.7594 | 78.3 | 107.9947 | 48.4 | － | 25.7 | 203.9 | -4.0354 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 284.7594
2021-06-20 | 16:00 | 285.9594 | 78.3 | 142.3294 | 58.8 | － | 25.7 | 129.9 | -2.5701 | 3.5 | 0 | 30 | -180 | 285.9594
2021-06-20 | 17:00 | 283.1594 | 78.3 | 206.2532 | 71.8 | － | 25.7 | 50.3 | -0.99382 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 283.1594
2021-06-20 | 18:00 | 280.2203 | 78.3 | 242.3203 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 280.2203
2021-06-20 | 19:00 | 283.7533 | 78.3 | 256.3533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 283.7533
2021-06-20 | 20:00 | 273 | 78.3 | 270 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -180 | 273
2021-06-20 | 21:00 | 257.4 | 78.3 | 260.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2021-06-20 | 22:00 | 240.3 | 78.3 | 243.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-06-20 | 23:00 | 231.9 | 78.3 | 235.7 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 231.9
2021-06-21 | 0:00 | 216.9 | 78.3 | 228.3 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 216.9
2021-06-21 | 1:00 | 212 | 78.3 | 224.3 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 212
2021-06-21 | 2:00 | 222.8 | 78.3 | 233.1 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 222.8
2021-06-21 | 3:00 | 245 | 78.3 | 251.3 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 245
2021-06-21 | 4:00 | 261.5 | 78.3 | 264.3 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 261.5
2021-06-21 | 5:00 | 272.3338 | 78.3 | 256.5338 | 70.8 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 272.3338
2021-06-21 | 6:00 | 268.0594 | 78.3 | 199.1594 | 57.8 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268.0594
2021-06-21 | 7:00 | 276.1594 | 78.3 | 144.6594 | 48 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 276.1594
2021-06-21 | 8:00 | 323.1594 | 78.3 | 122.9594 | 44.8 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.1594
2021-06-21 | 9:00 | 357.7594 | 78.3 | 96.2594 | 41.8 | － | 25.7 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 357.7594
2021-06-21 | 10:00 | 366.8594 | 78.3 | 86.9594 | 40.9 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 366.8594
2021-06-21 | 11:00 | 370.0594 | 78.3 | 79.7594 | 40.3 | － | 25.7 | 325.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 370.0594
2021-06-21 | 12:00 | 362.8594 | 78.3 | 83.8594 | 39.1 | － | 25.7 | 345.6 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 362.8594
2021-06-21 | 13:00 | 388.7594 | 78.3 | 87.4594 | 40.9 | － | 25.7 | 335 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 388.7594
2021-06-21 | 14:00 | 393.7594 | 78.3 | 99.5594 | 44.4 | － | 25.7 | 302.4 | 0 | 2.4 | 0 | 21 | -180 | 393.7594
2021-06-21 | 15:00 | 384.0594 | 78.3 | 159.1594 | 49.9 | － | 25.7 | 247.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 384.0594
2021-06-21 | 16:00 | 379.4594 | 78.3 | 220.5594 | 61.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 379.4594
2021-06-21 | 17:00 | 353.9594 | 78.3 | 273.3594 | 73 | － | 25.7 | 79.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 353.9594
2021-06-21 | 18:00 | 337.3872 | 78.3 | 313.1872 | 73 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 337.3872
2021-06-21 | 19:00 | 324.1533 | 78.3 | 317.9533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 324.1533
2021-06-21 | 20:00 | 306.4 | 78.3 | 299.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2021-06-21 | 21:00 | 285.5 | 78.3 | 280.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 285.5
2021-06-21 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 261.9 | 72.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2021-06-21 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 255.7 | 70.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2021-06-22 | 0:00 | 243 | 78.3 | 254 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 243
2021-06-22 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 249.9 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 235.1
2021-06-22 | 2:00 | 242.4 | 78.3 | 256.1 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 242.4
2021-06-22 | 3:00 | 262.6 | 78.3 | 269 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2021-06-22 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 279.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-06-22 | 5:00 | 281.3403 | 78.3 | 271.0403 | 68.8 | － | 25.7 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 281.3403
2021-06-22 | 6:00 | 270.2594 | 78.3 | 236.5594 | 50.9 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 270.2594
2021-06-22 | 7:00 | 283.6594 | 78.3 | 203.7594 | 41.5 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 283.6594
2021-06-22 | 8:00 | 329.6594 | 78.3 | 202.8594 | 41.3 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 329.6594
2021-06-22 | 9:00 | 363.9594 | 78.3 | 192.4594 | 40.2 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 363.9594
2021-06-22 | 10:00 | 353.2594 | 78.3 | 215.2594 | 43.6 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 353.2594
2021-06-22 | 11:00 | 356.1594 | 78.3 | 244.6594 | 53.6 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 356.1594
2021-06-22 | 12:00 | 320.7594 | 78.3 | 230.6594 | 48.3 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 320.7594
2021-06-22 | 13:00 | 338.8594 | 78.3 | 236.2594 | 50.3 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 338.8594
2021-06-22 | 14:00 | 360.2594 | 78.3 | 227.0594 | 46.9 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 360.2594
2021-06-22 | 15:00 | 359.5594 | 78.3 | 244.6594 | 53.6 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 359.5594
2021-06-22 | 16:00 | 354.4594 | 78.3 | 268.8594 | 66.5 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 354.4594
2021-06-22 | 17:00 | 334.7594 | 78.3 | 289.1594 | 73 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 334.7594
2021-06-22 | 18:00 | 327.8071 | 78.3 | 313.9071 | 73 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.8071
2021-06-22 | 19:00 | 321.9533 | 78.3 | 323.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.9533
2021-06-22 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 308.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2021-06-22 | 21:00 | 286.3 | 78.3 | 288.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2021-06-22 | 22:00 | 265.3 | 78.3 | 271.6 | 69.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2021-06-22 | 23:00 | 256.2 | 78.3 | 266 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2021-06-23 | 0:00 | 240.6 | 78.3 | 249.6 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 240.6
2021-06-23 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 243.3 | 64.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 232.8
2021-06-23 | 2:00 | 240.8 | 78.3 | 250 | 65.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2021-06-23 | 3:00 | 261.3 | 78.3 | 266.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2021-06-23 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 278.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2021-06-23 | 5:00 | 285.4537 | 78.3 | 271.3537 | 71.2 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 285.4537
2021-06-23 | 6:00 | 279.7594 | 78.3 | 223.6594 | 59.1 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 279.7594
2021-06-23 | 7:00 | 284.5594 | 78.3 | 166.6594 | 47.7 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 284.5594
2021-06-23 | 8:00 | 331.5594 | 78.3 | 133.0594 | 42.7 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 331.5594
2021-06-23 | 9:00 | 361.5594 | 78.3 | 105.3594 | 39.9 | － | 25.7 | 292.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 361.5594
2021-06-23 | 10:00 | 373.5594 | 78.3 | 84.7594 | 38.8 | － | 25.7 | 325.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 373.5594
2021-06-23 | 11:00 | 385.9594 | 78.3 | 83.7594 | 38.8 | － | 25.7 | 338 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 385.9594
2021-06-23 | 12:00 | 368.7594 | 78.3 | 83.4594 | 38.8 | － | 25.7 | 321.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 368.7594
2021-06-23 | 13:00 | 386.5594 | 78.3 | 112.4594 | 40.4 | － | 25.7 | 307.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 386.5594
2021-06-23 | 14:00 | 391.7594 | 78.3 | 145.6594 | 44.2 | － | 25.7 | 275.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 391.7594
2021-06-23 | 15:00 | 400.7594 | 78.3 | 202.0594 | 53.9 | － | 25.7 | 218.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 400.7594
2021-06-23 | 16:00 | 368.4594 | 78.3 | 255.7594 | 66.6 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 368.4594
2021-06-23 | 17:00 | 351.3594 | 78.3 | 279.8594 | 73 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 351.3594
2021-06-23 | 18:00 | 339.5405 | 78.3 | 314.9405 | 73 | － | 25.7 | 22 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 339.5405
2021-06-23 | 19:00 | 326.4533 | 78.3 | 319.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 326.4533
2021-06-23 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 304.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2021-06-23 | 21:00 | 289 | 78.3 | 283.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-06-23 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 267.2 | 70.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 268.4
2021-06-23 | 23:00 | 260.2 | 78.3 | 260 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2021-06-24 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 253 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2021-06-24 | 1:00 | 235 | 78.3 | 248.4 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 235
2021-06-24 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 255.2 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2021-06-24 | 3:00 | 261.1 | 78.3 | 269.9 | 66.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-06-24 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 283.1 | 70.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 277.5
2021-06-24 | 5:00 | 283.2403 | 78.3 | 276.8403 | 68.4 | － | 25.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.2403
2021-06-24 | 6:00 | 275.3594 | 78.3 | 233.3594 | 56.7 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.3594
2021-06-24 | 7:00 | 284.0594 | 78.3 | 186.6594 | 46.9 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.0594
2021-06-24 | 8:00 | 335.5594 | 78.3 | 168.5594 | 43.8 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 335.5594
2021-06-24 | 9:00 | 365.5594 | 78.3 | 134.3594 | 39.6 | － | 25.7 | 267.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 365.5594
2021-06-24 | 10:00 | 373.3594 | 78.3 | 112.0594 | 38.4 | － | 25.7 | 298.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 373.3594
2021-06-24 | 11:00 | 376.0594 | 78.3 | 114.1594 | 38.4 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 376.0594
2021-06-24 | 12:00 | 360.8594 | 78.3 | 113.1594 | 38.4 | － | 25.7 | 280 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 360.8594
2021-06-24 | 13:00 | 381.1594 | 78.3 | 184.2594 | 46.1 | － | 25.7 | 218.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 381.1594
2021-06-24 | 14:00 | 376.5594 | 78.3 | 241.3594 | 58.1 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 376.5594
2021-06-24 | 15:00 | 363.9594 | 78.3 | 256.9594 | 62.2 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 363.9594
2021-06-24 | 16:00 | 360.7594 | 78.3 | 279.7594 | 68.7 | － | 25.7 | 79.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 360.7594
2021-06-24 | 17:00 | 347.8594 | 78.3 | 295.3594 | 73 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 347.8594
2021-06-24 | 18:00 | 339.1069 | 78.3 | 322.7069 | 73 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 339.1069
2021-06-24 | 19:00 | 329.0533 | 78.3 | 318.6533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 329.0533
2021-06-24 | 20:00 | 311.9 | 78.3 | 305.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2021-06-24 | 21:00 | 290.5 | 78.3 | 287.4 | 71.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2021-06-24 | 22:00 | 269.8 | 78.3 | 273.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-06-24 | 23:00 | 259.4 | 78.3 | 265.4 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2021-06-25 | 0:00 | 243.9 | 78.3 | 253.8 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2021-06-25 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 247.9 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2021-06-25 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 252.8 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2021-06-25 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 268 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2021-06-25 | 4:00 | 275.8 | 78.3 | 279.7 | 71.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-06-25 | 5:00 | 280.187 | 78.3 | 270.387 | 68.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 280.187
2021-06-25 | 6:00 | 271.0594 | 78.3 | 237.2594 | 57.1 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 271.0594
2021-06-25 | 7:00 | 285.4594 | 78.3 | 198.5594 | 46.8 | － | 25.7 | 112.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 285.4594
2021-06-25 | 8:00 | 337.2594 | 78.3 | 180.5594 | 43.1 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 337.2594
2021-06-25 | 9:00 | 366.4594 | 78.3 | 162.0594 | 40.2 | － | 25.7 | 238.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 366.4594
2021-06-25 | 10:00 | 377.5594 | 78.3 | 136.1594 | 38.1 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 377.5594
2021-06-25 | 11:00 | 384.3594 | 78.3 | 144.9594 | 38.5 | － | 25.7 | 274.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 384.3594
2021-06-25 | 12:00 | 360.1594 | 78.3 | 156.2594 | 39.5 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 360.1594
2021-06-25 | 13:00 | 380.2594 | 78.3 | 208.3594 | 48.6 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 380.2594
2021-06-25 | 14:00 | 381.3594 | 78.3 | 238.7594 | 56.7 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 381.3594
2021-06-25 | 15:00 | 366.8594 | 78.3 | 257.2594 | 62.8 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 366.8594
2021-06-25 | 16:00 | 366.0594 | 78.3 | 282.2594 | 71.9 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 366.0594
2021-06-25 | 17:00 | 340.5942 | 78.3 | 279.7942 | 71.2 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 340.5942
2021-06-25 | 18:00 | 331.187 | 78.3 | 291.787 | 73 | － | 25.7 | 14 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 331.187
2021-06-25 | 19:00 | 323.6533 | 78.3 | 303.7533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 323.6533
2021-06-25 | 20:00 | 308.1 | 78.3 | 292.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2021-06-25 | 21:00 | 285.7 | 78.3 | 274.8 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2021-06-25 | 22:00 | 266 | 78.3 | 260.9 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 266
2021-06-25 | 23:00 | 257.2 | 78.3 | 255.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 257.2
2021-06-26 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 243.7 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 241.7
2021-06-26 | 1:00 | 232.5 | 78.3 | 239.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 232.5
2021-06-26 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 243.7 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 238.4
2021-06-26 | 3:00 | 256 | 78.3 | 253.9 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 256
2021-06-26 | 4:00 | 269.2 | 78.3 | 262.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2021-06-26 | 5:00 | 266.2401 | 78.3 | 257.1401 | 70 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 266.2401
2021-06-26 | 6:00 | 246.0738 | 78.3 | 239.8738 | 56.2 | － | 25.7 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 246.0738
2021-06-26 | 7:00 | 240.6875 | 78.3 | 227.7875 | 48.9 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 240.6875
2021-06-26 | 8:00 | 264.2594 | 78.3 | 231.1594 | 50.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 264.2594
2021-06-26 | 9:00 | 281.4594 | 78.3 | 228.8594 | 49.1 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 281.4594
2021-06-26 | 10:00 | 287.1594 | 78.3 | 220.8594 | 45.3 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 287.1594
2021-06-26 | 11:00 | 289.2594 | 78.3 | 193.5594 | 38.6 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 289.2594
2021-06-26 | 12:00 | 289.5594 | 78.3 | 210.3594 | 41.6 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 289.5594
2021-06-26 | 13:00 | 291.2594 | 78.3 | 240.3594 | 55.7 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 291.2594
2021-06-26 | 14:00 | 287.1594 | 78.3 | 231.3594 | 50.3 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 287.1594
2021-06-26 | 15:00 | 289.2594 | 78.3 | 241.0594 | 56.2 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 289.2594
2021-06-26 | 16:00 | 287.7675 | 78.3 | 256.1675 | 68.5 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 287.7675
2021-06-26 | 17:00 | 289.1071 | 78.3 | 267.7071 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 289.1071
2021-06-26 | 18:00 | 291.2002 | 78.3 | 276.1002 | 73 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 291.2002
2021-06-26 | 19:00 | 284.6533 | 78.3 | 272.8533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 284.6533
2021-06-26 | 20:00 | 273.1 | 78.3 | 262.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2021-06-26 | 21:00 | 258.1 | 78.3 | 253.8 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2021-06-26 | 22:00 | 242 | 78.3 | 246.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 242
2021-06-26 | 23:00 | 236.6 | 78.3 | 243.8 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 236.6
2021-06-27 | 0:00 | 224.7 | 78.3 | 233 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 224.7
2021-06-27 | 1:00 | 218.8 | 78.3 | 228.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 218.8
2021-06-27 | 2:00 | 226.9 | 78.3 | 236.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 226.9
2021-06-27 | 3:00 | 245.3 | 78.3 | 250 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-06-27 | 4:00 | 259.8 | 78.3 | 258.8 | 72.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 259.8
2021-06-27 | 5:00 | 260.1002 | 78.3 | 255.8002 | 70.9 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 260.1002
2021-06-27 | 6:00 | 235.187 | 78.3 | 233.687 | 60.5 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 235.187
2021-06-27 | 7:00 | 226.8338 | 78.3 | 220.4338 | 55.1 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 226.8338
2021-06-27 | 8:00 | 244.7208 | 78.3 | 227.7208 | 57.9 | － | 25.7 | 33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 244.7208
2021-06-27 | 9:00 | 257.8594 | 78.3 | 219.7594 | 54.6 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 257.8594
2021-06-27 | 10:00 | 263.0594 | 78.3 | 220.4594 | 54.9 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 263.0594
2021-06-27 | 11:00 | 259.7594 | 78.3 | 217.3594 | 53.8 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 259.7594
2021-06-27 | 12:00 | 249.8594 | 78.3 | 193.0594 | 46 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 249.8594
2021-06-27 | 13:00 | 240.6594 | 78.3 | 161.8594 | 39.6 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 240.6594
2021-06-27 | 14:00 | 241.8594 | 78.3 | 145.8594 | 38.2 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 241.8594
2021-06-27 | 15:00 | 245.8594 | 78.3 | 151.1594 | 38.4 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 245.8594
2021-06-27 | 16:00 | 258.9594 | 78.3 | 200.4594 | 48.1 | － | 25.7 | 85 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 258.9594
2021-06-27 | 17:00 | 271.8594 | 78.3 | 242.4594 | 64.1 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 271.8594
2021-06-27 | 18:00 | 278.0336 | 78.3 | 265.8336 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 278.0336
2021-06-27 | 19:00 | 277.8533 | 78.3 | 278.2533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 277.8533
2021-06-27 | 20:00 | 268.7 | 78.3 | 268.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2021-06-27 | 21:00 | 254.4 | 78.3 | 257.1 | 71.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2021-06-27 | 22:00 | 237.3 | 78.3 | 245.9 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 237.3
2021-06-27 | 23:00 | 231.2 | 78.3 | 242.2 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 231.2
2021-06-28 | 0:00 | 219.1 | 78.3 | 245.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 219.1
2021-06-28 | 1:00 | 213 | 78.3 | 241.6 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 213
2021-06-28 | 2:00 | 222.1 | 78.3 | 247.8 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 222.1
2021-06-28 | 3:00 | 243.8 | 78.3 | 261.1 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 243.8
2021-06-28 | 4:00 | 261.6 | 78.3 | 270.2 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-06-28 | 5:00 | 262.7468 | 78.3 | 266.7468 | 63 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 262.7468
2021-06-28 | 6:00 | 255.1275 | 78.3 | 245.3275 | 48.3 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 255.1275
2021-06-28 | 7:00 | 263.6594 | 78.3 | 231.8594 | 43.2 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 263.6594
2021-06-28 | 8:00 | 310.6594 | 78.3 | 230.1594 | 42.6 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 310.6594
2021-06-28 | 9:00 | 339.8594 | 78.3 | 222.4594 | 41.5 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 339.8594
2021-06-28 | 10:00 | 349.0594 | 78.3 | 249.0594 | 49.3 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 349.0594
2021-06-28 | 11:00 | 344.8594 | 78.3 | 249.6594 | 49.7 | － | 25.7 | 118 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 344.8594
2021-06-28 | 12:00 | 333.2594 | 78.3 | 239.6594 | 45.2 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 333.2594
2021-06-28 | 13:00 | 348.6594 | 78.3 | 269.3594 | 63.7 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 348.6594
2021-06-28 | 14:00 | 346.7594 | 78.3 | 273.0594 | 67.4 | － | 25.7 | 77 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 346.7594
2021-06-28 | 15:00 | 342.7594 | 78.3 | 277.9594 | 73 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 342.7594
2021-06-28 | 16:00 | 339.7476 | 78.3 | 300.4476 | 73 | － | 25.7 | 36 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 339.7476
2021-06-28 | 17:00 | 330.1138 | 78.3 | 308.1138 | 73 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 330.1138
2021-06-28 | 18:00 | 327.3002 | 78.3 | 315.7002 | 73 | － | 25.7 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 327.3002
2021-06-28 | 19:00 | 315.5533 | 78.3 | 313.2533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 315.5533
2021-06-28 | 20:00 | 300.3 | 78.3 | 300.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2021-06-28 | 21:00 | 281.3 | 78.3 | 282.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 281.3
2021-06-28 | 22:00 | 262 | 78.3 | 270.1 | 66.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 262
2021-06-28 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 265.3 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2021-06-29 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 247.8 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-06-29 | 1:00 | 231.9 | 78.3 | 238.3 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 231.9
2021-06-29 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 241.4 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-06-29 | 3:00 | 258 | 78.3 | 256.5 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 258
2021-06-29 | 4:00 | 276 | 78.3 | 271 | 70.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-06-29 | 5:00 | 279.5803 | 78.3 | 263.3803 | 68 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 279.5803
2021-06-29 | 6:00 | 272.4594 | 78.3 | 224.9594 | 58.5 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 272.4594
2021-06-29 | 7:00 | 278.1594 | 78.3 | 184.7594 | 50.3 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 278.1594
2021-06-29 | 8:00 | 331.5594 | 78.3 | 168.3594 | 47.3 | － | 25.7 | 187.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 331.5594
2021-06-29 | 9:00 | 363.0594 | 78.3 | 158.1594 | 45.6 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 363.0594
2021-06-29 | 10:00 | 368.9594 | 78.3 | 135.3594 | 42.6 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 368.9594
2021-06-29 | 11:00 | 376.7594 | 78.3 | 113.3594 | 40.5 | － | 25.7 | 294 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 376.7594
2021-06-29 | 12:00 | 368.7594 | 78.3 | 90.4594 | 39.3 | － | 25.7 | 312.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 368.7594
2021-06-29 | 13:00 | 394.6594 | 78.3 | 126.3594 | 41.6 | － | 25.7 | 301.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 394.6594
2021-06-29 | 14:00 | 397.5594 | 78.3 | 156.8594 | 45.3 | － | 25.7 | 271.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5594
2021-06-29 | 15:00 | 393.8594 | 78.3 | 193.1594 | 51.4 | － | 25.7 | 225 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 393.8594
2021-06-29 | 16:00 | 389.6594 | 78.3 | 243.7594 | 62.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 389.6594
2021-06-29 | 17:00 | 374.1594 | 78.3 | 287.8594 | 73 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 374.1594
2021-06-29 | 18:00 | 357.474 | 78.3 | 332.674 | 73 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 357.474
2021-06-29 | 19:00 | 335.7533 | 78.3 | 336.8533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 335.7533
2021-06-29 | 20:00 | 317.3 | 78.3 | 320 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 317.3
2021-06-29 | 21:00 | 295 | 78.3 | 297.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-06-29 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 276.2 | 71.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2021-06-29 | 23:00 | 262.2 | 78.3 | 267.8 | 69.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 262.2
2021-06-30 | 0:00 | 245.2 | 78.3 | 255 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2021-06-30 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 247.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2021-06-30 | 2:00 | 241.8 | 78.3 | 251.7 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 241.8
2021-06-30 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 264.3 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2021-06-30 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 275.3 | 71.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2021-06-30 | 5:00 | 278.8336 | 78.3 | 270.3336 | 69.3 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 278.8336
2021-06-30 | 6:00 | 270.3594 | 78.3 | 235.4594 | 56.5 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 270.3594
2021-06-30 | 7:00 | 283.5594 | 78.3 | 202.7594 | 48 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 283.5594
2021-06-30 | 8:00 | 343.4594 | 78.3 | 204.4594 | 48.1 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 343.4594
2021-06-30 | 9:00 | 374.0594 | 78.3 | 175.0594 | 43 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 374.0594
2021-06-30 | 10:00 | 375.8594 | 78.3 | 154.5594 | 40.9 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 375.8594
2021-06-30 | 11:00 | 388.2594 | 78.3 | 138.6594 | 39.9 | － | 25.7 | 278.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 388.2594
2021-06-30 | 12:00 | 375.8594 | 78.3 | 125.2594 | 39.6 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 375.8594
2021-06-30 | 13:00 | 391.3594 | 78.3 | 164.0594 | 41.7 | － | 25.7 | 244.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 391.3594
2021-06-30 | 14:00 | 398.5594 | 78.3 | 196.8594 | 46.4 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 398.5594
2021-06-30 | 15:00 | 394.8594 | 78.3 | 234.7594 | 55.5 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 394.8594
2021-06-30 | 16:00 | 380.2594 | 78.3 | 288.1594 | 73 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 380.2594
2021-06-30 | 17:00 | 356.8139 | 78.3 | 305.5139 | 73 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 356.8139
2021-06-30 | 18:00 | 349.4002 | 78.3 | 320.3002 | 73 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 349.4002
2021-06-30 | 19:00 | 337.9533 | 78.3 | 317.3533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 337.9533
2021-06-30 | 20:00 | 319.7 | 78.3 | 303.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2021-06-30 | 21:00 | 297.9 | 78.3 | 278.9 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-06-30 | 22:00 | 276.5 | 78.3 | 263.8 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2021-06-30 | 23:00 | 266.2 | 78.3 | 261.4 | 65.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-07-01 | 0:00 | 249.3 | 78.3 | 269.1 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 249.3
2021-07-01 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 265.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 239.6
2021-07-01 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 271.5 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 245.9
2021-07-01 | 3:00 | 263.9 | 78.3 | 283.4 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 263.9
2021-07-01 | 4:00 | 278 | 78.3 | 290.1 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 278
2021-07-01 | 5:00 | 282.6501 | 78.3 | 288.8501 | 56.6 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 282.6501
2021-07-01 | 6:00 | 277.5504 | 78.3 | 282.2504 | 47.7 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 277.5504
2021-07-01 | 7:00 | 290.2258 | 78.3 | 280.5258 | 46.3 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 290.2258
2021-07-01 | 8:00 | 338.194 | 78.3 | 292.694 | 67.1 | － | 25.7 | 52 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 338.194
2021-07-01 | 9:00 | 355.6525 | 78.3 | 293.2525 | 69.2 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 355.6525
2021-07-01 | 10:00 | 361.2525 | 78.3 | 291.3525 | 58.9 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 361.2525
2021-07-01 | 11:00 | 367.7525 | 78.3 | 292.4525 | 62.6 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 367.7525
2021-07-01 | 12:00 | 340.1525 | 78.3 | 279.1525 | 44.9 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 340.1525
2021-07-01 | 13:00 | 360.6525 | 78.3 | 290.8525 | 57.7 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 360.6525
2021-07-01 | 14:00 | 363.0525 | 78.3 | 293.3525 | 69.3 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 363.0525
2021-07-01 | 15:00 | 356.5547 | 78.3 | 297.1547 | 73 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 356.5547
2021-07-01 | 16:00 | 357.7865 | 78.3 | 314.2865 | 73 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 357.7865
2021-07-01 | 17:00 | 344.1719 | 78.3 | 311.8719 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 344.1719
2021-07-01 | 18:00 | 340.4252 | 78.3 | 320.2252 | 73 | － | 25.7 | 11 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 340.4252
2021-07-01 | 19:00 | 325.3536 | 78.3 | 312.8536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 325.3536
2021-07-01 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 301.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2021-07-01 | 21:00 | 291.1 | 78.3 | 291.5 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2021-07-01 | 22:00 | 271.4 | 78.3 | 287 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2021-07-01 | 23:00 | 262.9 | 78.3 | 283.9 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2021-07-02 | 0:00 | 248.9 | 78.3 | 264.7 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 248.9
2021-07-02 | 1:00 | 240.3 | 78.3 | 258.7 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-07-02 | 2:00 | 247.1 | 78.3 | 262.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 247.1
2021-07-02 | 3:00 | 264.7 | 78.3 | 272.3 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-07-02 | 4:00 | 280.2 | 78.3 | 281.7 | 66.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2021-07-02 | 5:00 | 288.5788 | 78.3 | 278.6788 | 64.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 288.5788
2021-07-02 | 6:00 | 292.6367 | 78.3 | 260.1367 | 55 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 292.6367
2021-07-02 | 7:00 | 315.4525 | 78.3 | 237.8525 | 47.6 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 315.4525
2021-07-02 | 8:00 | 350.6525 | 78.3 | 251.7525 | 51.3 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 350.6525
2021-07-02 | 9:00 | 371.8525 | 78.3 | 251.0525 | 51 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 371.8525
2021-07-02 | 10:00 | 380.4525 | 78.3 | 231.6525 | 45.9 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 380.4525
2021-07-02 | 11:00 | 389.8525 | 78.3 | 218.6525 | 43.9 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 389.8525
2021-07-02 | 12:00 | 378.8525 | 78.3 | 198.8525 | 42.7 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 378.8525
2021-07-02 | 13:00 | 394.7525 | 78.3 | 233.5525 | 46.2 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 394.7525
2021-07-02 | 14:00 | 400.5525 | 78.3 | 251.0525 | 50.7 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 400.5525
2021-07-02 | 15:00 | 404.4525 | 78.3 | 268.3525 | 57.4 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 404.4525
2021-07-02 | 16:00 | 406.6525 | 78.3 | 320.9525 | 73 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 406.6525
2021-07-02 | 17:00 | 383.3224 | 78.3 | 340.4224 | 73 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 383.3224
2021-07-02 | 18:00 | 367.3075 | 78.3 | 352.2075 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 367.3075
2021-07-02 | 19:00 | 350.1536 | 78.3 | 347.8536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 350.1536
2021-07-02 | 20:00 | 331.4 | 78.3 | 327.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2021-07-02 | 21:00 | 308.7 | 78.3 | 304.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2021-07-02 | 22:00 | 286.7 | 78.3 | 285.6 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2021-07-02 | 23:00 | 277.1 | 78.3 | 280.2 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2021-07-03 | 0:00 | 257.3 | 78.3 | 261.6 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2021-07-03 | 1:00 | 246.7 | 78.3 | 252.3 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-07-03 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 255.8 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2021-07-03 | 3:00 | 265 | 78.3 | 264.6 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 265
2021-07-03 | 4:00 | 277.1 | 78.3 | 275.8 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2021-07-03 | 5:00 | 277.6716 | 78.3 | 271.0716 | 65.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 277.6716
2021-07-03 | 6:00 | 261.165 | 78.3 | 242.165 | 55 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 261.165
2021-07-03 | 7:00 | 273.5525 | 78.3 | 227.8525 | 50.6 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 273.5525
2021-07-03 | 8:00 | 313.7525 | 78.3 | 242.4525 | 54.7 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 313.7525
2021-07-03 | 9:00 | 326.7525 | 78.3 | 220.1525 | 48.5 | － | 25.7 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 326.7525
2021-07-03 | 10:00 | 335.9525 | 78.3 | 174.7525 | 40.9 | － | 25.7 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 335.9525
2021-07-03 | 11:00 | 357.6525 | 78.3 | 142.3525 | 39.1 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 357.6525
2021-07-03 | 12:00 | 361.6525 | 78.3 | 142.1525 | 39.1 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 361.6525
2021-07-03 | 13:00 | 358.6525 | 78.3 | 203.9525 | 44.9 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 358.6525
2021-07-03 | 14:00 | 361.4525 | 78.3 | 253.9525 | 58.2 | － | 25.7 | 121.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 361.4525
2021-07-03 | 15:00 | 349.8525 | 78.3 | 273.9525 | 66.3 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 349.8525
2021-07-03 | 16:00 | 346.2937 | 78.3 | 305.0937 | 73 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 346.2937
2021-07-03 | 17:00 | 332.7682 | 78.3 | 311.1682 | 73 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 332.7682
2021-07-03 | 18:00 | 327.543 | 78.3 | 314.443 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 327.543
2021-07-03 | 19:00 | 321.5536 | 78.3 | 310.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 321.5536
2021-07-03 | 20:00 | 306.7 | 78.3 | 294.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 306.7
2021-07-03 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 275.9 | 67.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2021-07-03 | 22:00 | 269.5 | 78.3 | 257.6 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 269.5
2021-07-03 | 23:00 | 260 | 78.3 | 248 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 260
2021-07-04 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 227 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2021-07-04 | 1:00 | 234.7 | 78.3 | 217.8 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 234.7
2021-07-04 | 2:00 | 241.6 | 78.3 | 223.6 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2021-07-04 | 3:00 | 256.5 | 78.3 | 235.5 | 64.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 256.5
2021-07-04 | 4:00 | 267.3 | 78.3 | 242.9 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2021-07-04 | 5:00 | 269.3037 | 78.3 | 241.7037 | 67.2 | － | 25.7 | 8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 269.3037
2021-07-04 | 6:00 | 248.9433 | 78.3 | 215.9433 | 57.8 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 248.9433
2021-07-04 | 7:00 | 250.9544 | 78.3 | 200.1544 | 53.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 250.9544
2021-07-04 | 8:00 | 271.4525 | 78.3 | 192.3525 | 51 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 271.4525
2021-07-04 | 9:00 | 286.3525 | 78.3 | 179.4525 | 48.1 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 286.3525
2021-07-04 | 10:00 | 296.8525 | 78.3 | 146.0525 | 43.1 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 296.8525
2021-07-04 | 11:00 | 317.6525 | 78.3 | 114.1525 | 41.1 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 317.6525
2021-07-04 | 12:00 | 331.3525 | 78.3 | 111.3525 | 41.1 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 331.3525
2021-07-04 | 13:00 | 342.7525 | 78.3 | 116.8525 | 41.2 | － | 25.7 | 239 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 342.7525
2021-07-04 | 14:00 | 343.1525 | 78.3 | 145.7525 | 42.9 | － | 25.7 | 206 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 343.1525
2021-07-04 | 15:00 | 349.6525 | 78.3 | 188.2525 | 49.7 | － | 25.7 | 162.4 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 349.6525
2021-07-04 | 16:00 | 344.2525 | 78.3 | 237.7525 | 65 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 344.2525
2021-07-04 | 17:00 | 341.8473 | 78.3 | 278.2473 | 73 | － | 25.7 | 41 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 341.8473
2021-07-04 | 18:00 | 340.7931 | 78.3 | 309.2931 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 340.7931
2021-07-04 | 19:00 | 336.2536 | 78.3 | 319.1536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 336.2536
2021-07-04 | 20:00 | 321.2 | 78.3 | 308.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2021-07-04 | 21:00 | 301.6 | 78.3 | 286.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 301.6
2021-07-04 | 22:00 | 279.9 | 78.3 | 258.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2021-07-04 | 23:00 | 267.8 | 78.3 | 250.3 | 71.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2021-07-05 | 0:00 | 249.9 | 78.3 | 251.3 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 249.9
2021-07-05 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 243.8 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2021-07-05 | 2:00 | 242.8 | 78.3 | 249.6 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 242.8
2021-07-05 | 3:00 | 258.4 | 78.3 | 262.9 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 258.4
2021-07-05 | 4:00 | 274 | 78.3 | 275 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 274
2021-07-05 | 5:00 | 281.6324 | 78.3 | 274.0324 | 59.2 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 281.6324
2021-07-05 | 6:00 | 280.9295 | 78.3 | 250.1295 | 50.8 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 280.9295
2021-07-05 | 7:00 | 313.1525 | 78.3 | 229.8525 | 46.3 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 313.1525
2021-07-05 | 8:00 | 378.9525 | 78.3 | 238.8525 | 47.7 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 378.9525
2021-07-05 | 9:00 | 416.3525 | 78.3 | 221.7525 | 45.1 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 416.3525
2021-07-05 | 10:00 | 444.0525 | 78.3 | 204.0525 | 44.1 | － | 25.7 | 263.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 444.0525
2021-07-05 | 11:00 | 450.5525 | 78.3 | 241.1525 | 47.8 | － | 25.7 | 231 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 450.5525
2021-07-05 | 12:00 | 436.7525 | 78.3 | 250.9525 | 50.2 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 436.7525
2021-07-05 | 13:00 | 447.1525 | 78.3 | 265.3525 | 54.5 | － | 25.7 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 447.1525
2021-07-05 | 14:00 | 447.1525 | 78.3 | 283.7525 | 62.3 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 447.1525
2021-07-05 | 15:00 | 427.4525 | 78.3 | 293.0525 | 67.7 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 427.4525
2021-07-05 | 16:00 | 440.6525 | 78.3 | 300.2525 | 72.1 | － | 25.7 | 138.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 440.6525
2021-07-05 | 17:00 | 430.6525 | 78.3 | 343.1525 | 73 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 430.6525
2021-07-05 | 18:00 | 411.1006 | 78.3 | 378.7006 | 73 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 411.1006
2021-07-05 | 19:00 | 385.6536 | 78.3 | 382.5536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 385.6536
2021-07-05 | 20:00 | 362.9 | 78.3 | 362.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2021-07-05 | 21:00 | 337 | 78.3 | 337.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 337
2021-07-05 | 22:00 | 310.4 | 78.3 | 311 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2021-07-05 | 23:00 | 294.4 | 78.3 | 295.8 | 71.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2021-07-06 | 0:00 | 271.8 | 78.3 | 289.1 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2021-07-06 | 1:00 | 257.6 | 78.3 | 279.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2021-07-06 | 2:00 | 260.3 | 78.3 | 281.1 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 260.3
2021-07-06 | 3:00 | 273.4 | 78.3 | 291.3 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2021-07-06 | 4:00 | 287.8 | 78.3 | 299.5 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 287.8
2021-07-06 | 5:00 | 293.3966 | 78.3 | 297.4966 | 60.2 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 293.3966
2021-07-06 | 6:00 | 290.0934 | 78.3 | 280.0934 | 53.6 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 290.0934
2021-07-06 | 7:00 | 319.7525 | 78.3 | 253.4525 | 46.6 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 319.7525
2021-07-06 | 8:00 | 393.6525 | 78.3 | 245.9525 | 45.1 | － | 25.7 | 173 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 393.6525
2021-07-06 | 9:00 | 432.6525 | 78.3 | 231.0525 | 43.2 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 432.6525
2021-07-06 | 10:00 | 445.4525 | 78.3 | 212.8525 | 42.3 | － | 25.7 | 259.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 445.4525
2021-07-06 | 11:00 | 465.2525 | 78.3 | 212.2525 | 42.3 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 465.2525
2021-07-06 | 12:00 | 445.7525 | 78.3 | 235.9525 | 43.6 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 445.7525
2021-07-06 | 13:00 | 444.3525 | 78.3 | 288.1525 | 55.2 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 444.3525
2021-07-06 | 14:00 | 440.5525 | 78.3 | 315.6525 | 67.4 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 440.5525
2021-07-06 | 15:00 | 416.0525 | 78.3 | 317.1525 | 68.5 | － | 25.7 | 99 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 416.0525
2021-07-06 | 16:00 | 418.9525 | 78.3 | 350.6525 | 73 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 418.9525
2021-07-06 | 17:00 | 397.5542 | 78.3 | 366.9542 | 73 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5542
2021-07-06 | 18:00 | 396.6716 | 78.3 | 385.8716 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 396.6716
2021-07-06 | 19:00 | 384.9536 | 78.3 | 385.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 384.9536
2021-07-06 | 20:00 | 364 | 78.3 | 365.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 364
2021-07-06 | 21:00 | 339 | 78.3 | 340.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 339
2021-07-06 | 22:00 | 312.2 | 78.3 | 317.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 312.2
2021-07-06 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 306.8 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2021-07-07 | 0:00 | 275.1 | 78.3 | 291.7 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2021-07-07 | 1:00 | 261.1 | 78.3 | 280.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-07-07 | 2:00 | 262.3 | 78.3 | 278.4 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2021-07-07 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 287 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-07-07 | 4:00 | 289 | 78.3 | 294.9 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-07-07 | 5:00 | 301.2931 | 78.3 | 295.1931 | 56.7 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 301.2931
2021-07-07 | 6:00 | 307.3725 | 78.3 | 273.0725 | 48.9 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 307.3725
2021-07-07 | 7:00 | 324.2525 | 78.3 | 257.8525 | 46.9 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 324.2525
2021-07-07 | 8:00 | 400.2525 | 78.3 | 255.3525 | 46.8 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 400.2525
2021-07-07 | 9:00 | 439.8525 | 78.3 | 272.4525 | 48.3 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 439.8525
2021-07-07 | 10:00 | 431.2525 | 78.3 | 302.5525 | 59.4 | － | 25.7 | 140.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 431.2525
2021-07-07 | 11:00 | 423.8525 | 78.3 | 292.6525 | 54.4 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 423.8525
2021-07-07 | 12:00 | 417.0525 | 78.3 | 280.2525 | 50.1 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 417.0525
2021-07-07 | 13:00 | 432.4525 | 78.3 | 293.3525 | 54.4 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 432.4525
2021-07-07 | 14:00 | 453.6525 | 78.3 | 302.2525 | 58.8 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 453.6525
2021-07-07 | 15:00 | 449.4525 | 78.3 | 334.8525 | 73 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 449.4525
2021-07-07 | 16:00 | 434.894 | 78.3 | 382.594 | 73 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 434.894
2021-07-07 | 17:00 | 403.7897 | 78.3 | 384.0897 | 73 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 403.7897
2021-07-07 | 18:00 | 393.443 | 78.3 | 387.743 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 393.443
2021-07-07 | 19:00 | 378.9536 | 78.3 | 378.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 378.9536
2021-07-07 | 20:00 | 356.7 | 78.3 | 356.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2021-07-07 | 21:00 | 331.5 | 78.3 | 327.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 331.5
2021-07-07 | 22:00 | 308.2 | 78.3 | 307 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2021-07-07 | 23:00 | 292.9 | 78.3 | 296.4 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 292.9
2021-07-08 | 0:00 | 271.5 | 78.3 | 285.3 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2021-07-08 | 1:00 | 259.3 | 78.3 | 272 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2021-07-08 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 270.7 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2021-07-08 | 3:00 | 274.3 | 78.3 | 280.3 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2021-07-08 | 4:00 | 288.1 | 78.3 | 290.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2021-07-08 | 5:00 | 298.3966 | 78.3 | 293.9966 | 48.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 298.3966
2021-07-08 | 6:00 | 302.8361 | 78.3 | 292.0361 | 48 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 302.8361
2021-07-08 | 7:00 | 326.8865 | 78.3 | 298.5865 | 50.3 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 326.8865
2021-07-08 | 8:00 | 388.6619 | 78.3 | 326.1619 | 73 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 388.6619
2021-07-08 | 9:00 | 414.4525 | 78.3 | 346.7525 | 73 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 414.4525
2021-07-08 | 10:00 | 411.8525 | 78.3 | 326.7525 | 73 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 411.8525
2021-07-08 | 11:00 | 406.9525 | 78.3 | 308.4525 | 55 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 406.9525
2021-07-08 | 12:00 | 396.0525 | 78.3 | 275.0525 | 44.8 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 396.0525
2021-07-08 | 13:00 | 410.1525 | 78.3 | 302.0525 | 51.2 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 410.1525
2021-07-08 | 14:00 | 406.1525 | 78.3 | 303.2525 | 51.9 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 406.1525
2021-07-08 | 15:00 | 417.4525 | 78.3 | 321.8525 | 68.3 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 417.4525
2021-07-08 | 16:00 | 405.108 | 78.3 | 360.008 | 73 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 405.108
2021-07-08 | 17:00 | 386.1719 | 78.3 | 362.2719 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 386.1719
2021-07-08 | 18:00 | 381.8181 | 78.3 | 369.3181 | 73 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 381.8181
2021-07-08 | 19:00 | 371.0536 | 78.3 | 369.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 371.0536
2021-07-08 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 352.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2021-07-08 | 21:00 | 326.8 | 78.3 | 328.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 326.8
2021-07-08 | 22:00 | 302.9 | 78.3 | 315.5 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2021-07-08 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 307.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2021-07-09 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 292 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 268.5
2021-07-09 | 1:00 | 254.5 | 78.3 | 281.9 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2021-07-09 | 2:00 | 258.9 | 78.3 | 281.9 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 258.9
2021-07-09 | 3:00 | 273.4 | 78.3 | 292.4 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2021-07-09 | 4:00 | 286.8 | 78.3 | 301.9 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2021-07-09 | 5:00 | 293.8645 | 78.3 | 299.2645 | 52.9 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 293.8645
2021-07-09 | 6:00 | 298.4616 | 78.3 | 273.8616 | 43.2 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 298.4616
2021-07-09 | 7:00 | 311.9525 | 78.3 | 261.1525 | 42.1 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 311.9525
2021-07-09 | 8:00 | 377.2226 | 78.3 | 315.3226 | 66.4 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 377.2226
2021-07-09 | 9:00 | 415.3653 | 78.3 | 359.1653 | 73 | － | 25.7 | 47 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 415.3653
2021-07-09 | 10:00 | 416.5725 | 78.3 | 363.9725 | 73 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 416.5725
2021-07-09 | 11:00 | 401.6525 | 78.3 | 317.1525 | 68.1 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 401.6525
2021-07-09 | 12:00 | 388.7525 | 78.3 | 287.9525 | 46.4 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 388.7525
2021-07-09 | 13:00 | 401.3525 | 78.3 | 300.5525 | 52.4 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 401.3525
2021-07-09 | 14:00 | 414.3525 | 78.3 | 308.2525 | 58 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 414.3525
2021-07-09 | 15:00 | 392.9525 | 78.3 | 318.2525 | 69.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 392.9525
2021-07-09 | 16:00 | 395.4525 | 78.3 | 315.0525 | 65.4 | － | 25.7 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 395.4525
2021-07-09 | 17:00 | 370.2221 | 78.3 | 327.3221 | 73 | － | 25.7 | 30.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 370.2221
2021-07-09 | 18:00 | 359.9109 | 78.3 | 340.0109 | 73 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 359.9109
2021-07-09 | 19:00 | 352.3536 | 78.3 | 345.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 352.3536
2021-07-09 | 20:00 | 334.5 | 78.3 | 329.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2021-07-09 | 21:00 | 312.9 | 78.3 | 314.7 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2021-07-09 | 22:00 | 291 | 78.3 | 304.3 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 291
2021-07-09 | 23:00 | 281.1 | 78.3 | 298.9 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2021-07-10 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 269.3 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-07-10 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 262.8 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2021-07-10 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 265.2 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2021-07-10 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 271.7 | 66.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 265.7
2021-07-10 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 279.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2021-07-10 | 5:00 | 276.8358 | 78.3 | 274.7358 | 69.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 276.8358
2021-07-10 | 6:00 | 260.3969 | 78.3 | 254.8969 | 53.1 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 260.3969
2021-07-10 | 7:00 | 264.365 | 78.3 | 247.365 | 49.1 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 264.365
2021-07-10 | 8:00 | 299.8189 | 78.3 | 257.6189 | 54.4 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 299.8189
2021-07-10 | 9:00 | 317.6525 | 78.3 | 253.5525 | 51.8 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 317.6525
2021-07-10 | 10:00 | 333.5525 | 78.3 | 240.4525 | 45.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 333.5525
2021-07-10 | 11:00 | 338.1525 | 78.3 | 227.2525 | 42.3 | － | 25.7 | 134.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 338.1525
2021-07-10 | 12:00 | 334.8525 | 78.3 | 207.3525 | 40.3 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 334.8525
2021-07-10 | 13:00 | 340.0525 | 78.3 | 212.6525 | 40.4 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 340.0525
2021-07-10 | 14:00 | 336.1525 | 78.3 | 231.8525 | 43.3 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 336.1525
2021-07-10 | 15:00 | 330.6525 | 78.3 | 256.5525 | 53.3 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 330.6525
2021-07-10 | 16:00 | 332.7525 | 78.3 | 269.9525 | 63.4 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 332.7525
2021-07-10 | 17:00 | 325.3043 | 78.3 | 284.1043 | 73 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 325.3043
2021-07-10 | 18:00 | 320.0252 | 78.3 | 306.1252 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 320.0252
2021-07-10 | 19:00 | 314.9536 | 78.3 | 314.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 314.9536
2021-07-10 | 20:00 | 300.9 | 78.3 | 300.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2021-07-10 | 21:00 | 280.9 | 78.3 | 283.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 280.9
2021-07-10 | 22:00 | 261.4 | 78.3 | 271.1 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-07-10 | 23:00 | 253.6 | 78.3 | 267.2 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2021-07-11 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 245.6 | 68.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-07-11 | 1:00 | 229.8 | 78.3 | 238.7 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 229.8
2021-07-11 | 2:00 | 233.7 | 78.3 | 242 | 67.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 233.7
2021-07-11 | 3:00 | 248.4 | 78.3 | 252.7 | 70.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2021-07-11 | 4:00 | 261.9 | 78.3 | 261.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 261.9
2021-07-11 | 5:00 | 265.0395 | 78.3 | 252.9395 | 70.5 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 265.0395
2021-07-11 | 6:00 | 256.5525 | 78.3 | 202.7525 | 58.2 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 256.5525
2021-07-11 | 7:00 | 253.7525 | 78.3 | 135.7525 | 46.9 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 253.7525
2021-07-11 | 8:00 | 279.0525 | 78.3 | 88.6525 | 42.2 | － | 25.7 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.0525
2021-07-11 | 9:00 | 306.9525 | 78.3 | 55.5525 | 40.6 | － | 25.7 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 306.9525
2021-07-11 | 10:00 | 325.2525 | 78.3 | 38.2525 | 40.3 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 325.2525
2021-07-11 | 11:00 | 336.0525 | 78.3 | 42.7525 | 40.3 | － | 25.7 | 328.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 336.0525
2021-07-11 | 12:00 | 343.1525 | 78.3 | 51.7525 | 40.5 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 343.1525
2021-07-11 | 13:00 | 341.2525 | 78.3 | 59.0525 | 40.7 | － | 25.7 | 316.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 341.2525
2021-07-11 | 14:00 | 343.9525 | 78.3 | 95.4525 | 42.5 | － | 25.7 | 281.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 343.9525
2021-07-11 | 15:00 | 336.0525 | 78.3 | 140.4525 | 47.2 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 336.0525
2021-07-11 | 16:00 | 348.1525 | 78.3 | 196.9525 | 56.5 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 348.1525
2021-07-11 | 17:00 | 358.2525 | 78.3 | 262.7525 | 72.7 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 358.2525
2021-07-11 | 18:00 | 353.6149 | 78.3 | 320.4149 | 73 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 353.6149
2021-07-11 | 19:00 | 338.7536 | 78.3 | 335.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 338.7536
2021-07-11 | 20:00 | 322.2 | 78.3 | 319.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2021-07-11 | 21:00 | 301.9 | 78.3 | 301.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2021-07-11 | 22:00 | 277.4 | 78.3 | 278.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2021-07-11 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 268.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2021-07-12 | 0:00 | 246.1 | 78.3 | 269.3 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 246.1
2021-07-12 | 1:00 | 233.9 | 78.3 | 259.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-07-12 | 2:00 | 238 | 78.3 | 261.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 238
2021-07-12 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 273.4 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2021-07-12 | 4:00 | 270 | 78.3 | 284.5 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 270
2021-07-12 | 5:00 | 277.1966 | 78.3 | 283.3966 | 58.5 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 277.1966
2021-07-12 | 6:00 | 273.3327 | 78.3 | 268.8327 | 51.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 273.3327
2021-07-12 | 7:00 | 295.9525 | 78.3 | 253.7525 | 47.3 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 295.9525
2021-07-12 | 8:00 | 361.2525 | 78.3 | 257.4525 | 47.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 361.2525
2021-07-12 | 9:00 | 407.7525 | 78.3 | 235.6525 | 43.9 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 407.7525
2021-07-12 | 10:00 | 437.7525 | 78.3 | 223.4525 | 43.3 | － | 25.7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 437.7525
2021-07-12 | 11:00 | 443.4525 | 78.3 | 247.4525 | 45.4 | － | 25.7 | 226.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 443.4525
2021-07-12 | 12:00 | 419.9525 | 78.3 | 271.7525 | 52 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 419.9525
2021-07-12 | 13:00 | 428.2525 | 78.3 | 297.1525 | 65 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 428.2525
2021-07-12 | 14:00 | 428.3525 | 78.3 | 324.0525 | 73 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 428.3525
2021-07-12 | 15:00 | 410.9525 | 78.3 | 348.0525 | 73 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 410.9525
2021-07-12 | 16:00 | 397.3292 | 78.3 | 364.9292 | 73 | － | 25.7 | 30.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 397.3292
2021-07-12 | 17:00 | 367.7075 | 78.3 | 351.6075 | 73 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 367.7075
2021-07-12 | 18:00 | 348.2966 | 78.3 | 342.6966 | 73 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 348.2966
2021-07-12 | 19:00 | 339.8536 | 78.3 | 338.9536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 339.8536
2021-07-12 | 20:00 | 323 | 78.3 | 324.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 323
2021-07-12 | 21:00 | 301.7 | 78.3 | 303.8 | 72.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2021-07-12 | 22:00 | 279.8 | 78.3 | 290.4 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2021-07-12 | 23:00 | 269 | 78.3 | 283.1 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 269
2021-07-13 | 0:00 | 251.8 | 78.3 | 265.7 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2021-07-13 | 1:00 | 240.2 | 78.3 | 257.3 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 240.2
2021-07-13 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 261.4 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-07-13 | 3:00 | 261.3 | 78.3 | 274.6 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2021-07-13 | 4:00 | 279.3 | 78.3 | 288.5 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2021-07-13 | 5:00 | 288.0181 | 78.3 | 287.6181 | 66.4 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 288.0181
2021-07-13 | 6:00 | 287.5868 | 78.3 | 252.8868 | 56.3 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 287.5868
2021-07-13 | 7:00 | 302.7525 | 78.3 | 201.2525 | 46.4 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 302.7525
2021-07-13 | 8:00 | 364.6525 | 78.3 | 183.0525 | 44 | － | 25.7 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 364.6525
2021-07-13 | 9:00 | 401.4525 | 78.3 | 159.1525 | 42.1 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 401.4525
2021-07-13 | 10:00 | 421.4525 | 78.3 | 144.6525 | 41.5 | － | 25.7 | 311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 421.4525
2021-07-13 | 11:00 | 436.7525 | 78.3 | 146.8525 | 41.5 | － | 25.7 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 436.7525
2021-07-13 | 12:00 | 422.3525 | 78.3 | 133.8525 | 41.3 | － | 25.7 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 422.3525
2021-07-13 | 13:00 | 459.7525 | 78.3 | 192.7525 | 44.9 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 459.7525
2021-07-13 | 14:00 | 449.8525 | 78.3 | 243.3525 | 53.4 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 449.8525
2021-07-13 | 15:00 | 434.4525 | 78.3 | 281.0525 | 63.3 | － | 25.7 | 165 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 434.4525
2021-07-13 | 16:00 | 440.7525 | 78.3 | 335.2525 | 73 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 440.7525
2021-07-13 | 17:00 | 410.908 | 78.3 | 368.808 | 73 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 410.908
2021-07-13 | 18:00 | 391.0395 | 78.3 | 371.5395 | 73 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 391.0395
2021-07-13 | 19:00 | 376.5536 | 78.3 | 373.1536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 376.5536
2021-07-13 | 20:00 | 356.5 | 78.3 | 358.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2021-07-13 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 332.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2021-07-13 | 22:00 | 304.1 | 78.3 | 303.8 | 71.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2021-07-13 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 290.3 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2021-07-14 | 0:00 | 266.6 | 78.3 | 278.5 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2021-07-14 | 1:00 | 252.2 | 78.3 | 268.9 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2021-07-14 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 272.8 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-07-14 | 3:00 | 267.4 | 78.3 | 283.1 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2021-07-14 | 4:00 | 282 | 78.3 | 293.3 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 282
2021-07-14 | 5:00 | 291.886 | 78.3 | 291.386 | 63.1 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 291.886
2021-07-14 | 6:00 | 300.0525 | 78.3 | 255.3525 | 51.1 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 300.0525
2021-07-14 | 7:00 | 321.4525 | 78.3 | 210.8525 | 42.9 | － | 25.7 | 143 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.4525
2021-07-14 | 8:00 | 391.1525 | 78.3 | 209.6525 | 42.6 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 391.1525
2021-07-14 | 9:00 | 421.6525 | 78.3 | 199.1525 | 41.7 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 421.6525
2021-07-14 | 10:00 | 443.6525 | 78.3 | 180.0525 | 41 | － | 25.7 | 298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 443.6525
2021-07-14 | 11:00 | 448.8525 | 78.3 | 182.2525 | 41 | － | 25.7 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 448.8525
2021-07-14 | 12:00 | 437.3525 | 78.3 | 222.8525 | 44.1 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 437.3525
2021-07-14 | 13:00 | 445.8525 | 78.3 | 280.2525 | 57.7 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 445.8525
2021-07-14 | 14:00 | 443.6525 | 78.3 | 293.9525 | 63 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 443.6525
2021-07-14 | 15:00 | 436.2525 | 78.3 | 327.2525 | 73 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 436.2525
2021-07-14 | 16:00 | 416.4525 | 78.3 | 350.4525 | 73 | － | 25.7 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 416.4525
2021-07-14 | 17:00 | 383.3258 | 78.3 | 342.6258 | 73 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 383.3258
2021-07-14 | 18:00 | 381.8682 | 78.3 | 365.5682 | 73 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 381.8682
2021-07-14 | 19:00 | 368.7536 | 78.3 | 362.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 368.7536
2021-07-14 | 20:00 | 349.3 | 78.3 | 342.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 349.3
2021-07-14 | 21:00 | 323.7 | 78.3 | 320.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2021-07-14 | 22:00 | 297.4 | 78.3 | 300.7 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2021-07-14 | 23:00 | 283.9 | 78.3 | 290.7 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 283.9
2021-07-15 | 0:00 | 262.7 | 78.3 | 274.8 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2021-07-15 | 1:00 | 250.1 | 78.3 | 265.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 250.1
2021-07-15 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 265.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2021-07-15 | 3:00 | 266.9 | 78.3 | 275.6 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2021-07-15 | 4:00 | 281.1 | 78.3 | 287.8 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2021-07-15 | 5:00 | 290.9109 | 78.3 | 289.9109 | 64.2 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 290.9109
2021-07-15 | 6:00 | 298.5688 | 78.3 | 271.3688 | 56.3 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 298.5688
2021-07-15 | 7:00 | 311.8525 | 78.3 | 252.1525 | 50 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 311.8525
2021-07-15 | 8:00 | 369.2525 | 78.3 | 265.8525 | 53.9 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 369.2525
2021-07-15 | 9:00 | 395.4525 | 78.3 | 270.7525 | 55.3 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 395.4525
2021-07-15 | 10:00 | 396.5525 | 78.3 | 260.8525 | 52.1 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 396.5525
2021-07-15 | 11:00 | 415.8525 | 78.3 | 213.8525 | 41.8 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 415.8525
2021-07-15 | 12:00 | 407.3525 | 78.3 | 177.4525 | 39.3 | － | 25.7 | 262.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 407.3525
2021-07-15 | 13:00 | 429.2525 | 78.3 | 233.0525 | 44.9 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 429.2525
2021-07-15 | 14:00 | 433.8525 | 78.3 | 268.9525 | 54.5 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 433.8525
2021-07-15 | 15:00 | 419.4525 | 78.3 | 293.9525 | 64.7 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 419.4525
2021-07-15 | 16:00 | 403.8525 | 78.3 | 299.2525 | 67.5 | － | 25.7 | 95.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 403.8525
2021-07-15 | 17:00 | 388.1513 | 78.3 | 313.7513 | 73 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 388.1513
2021-07-15 | 18:00 | 368.1825 | 78.3 | 338.1825 | 73 | － | 25.7 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 368.1825
2021-07-15 | 19:00 | 350.6536 | 78.3 | 346.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 350.6536
2021-07-15 | 20:00 | 330.6 | 78.3 | 329.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 330.6
2021-07-15 | 21:00 | 307.2 | 78.3 | 308.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2021-07-15 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 293 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-07-15 | 23:00 | 274 | 78.3 | 282 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 274
2021-07-16 | 0:00 | 255 | 78.3 | 278.7 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-07-16 | 1:00 | 244.2 | 78.3 | 269.4 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 244.2
2021-07-16 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 273.2 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2021-07-16 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 283.4 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2021-07-16 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 291.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-07-16 | 5:00 | 288.143 | 78.3 | 293.943 | 54.4 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 288.143
2021-07-16 | 6:00 | 275.3825 | 78.3 | 281.9825 | 46.3 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 275.3825
2021-07-16 | 7:00 | 294.5332 | 78.3 | 272.1332 | 44 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 294.5332
2021-07-16 | 8:00 | 349.1525 | 78.3 | 293.7525 | 53 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 349.1525
2021-07-16 | 9:00 | 371.9525 | 78.3 | 303.0525 | 68.7 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 371.9525
2021-07-16 | 10:00 | 373.7547 | 78.3 | 316.8547 | 73 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 373.7547
2021-07-16 | 11:00 | 372.2759 | 78.3 | 323.3759 | 73 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 372.2759
2021-07-16 | 12:00 | 362.6186 | 78.3 | 318.3186 | 73 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 362.6186
2021-07-16 | 13:00 | 375.5722 | 78.3 | 329.4722 | 73 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 375.5722
2021-07-16 | 14:00 | 377.3149 | 78.3 | 339.3149 | 73 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 377.3149
2021-07-16 | 15:00 | 365.1327 | 78.3 | 333.3327 | 73 | － | 25.7 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 365.1327
2021-07-16 | 16:00 | 351.847 | 78.3 | 311.047 | 73 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 351.847
2021-07-16 | 17:00 | 336.2825 | 78.3 | 302.8825 | 70.8 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 336.2825
2021-07-16 | 18:00 | 336.343 | 78.3 | 310.643 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 336.343
2021-07-16 | 19:00 | 327.3536 | 78.3 | 303.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 327.3536
2021-07-16 | 20:00 | 312.2 | 78.3 | 297.6 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 312.2
2021-07-16 | 21:00 | 294.2 | 78.3 | 289.6 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2021-07-16 | 22:00 | 275 | 78.3 | 277.4 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 275
2021-07-16 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 268.5 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2021-07-17 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 240.8 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-07-17 | 1:00 | 240.9 | 78.3 | 234.3 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2021-07-17 | 2:00 | 246.8 | 78.3 | 238.8 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2021-07-17 | 3:00 | 261.6 | 78.3 | 245.4 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-07-17 | 4:00 | 276.2 | 78.3 | 252.5 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2021-07-17 | 5:00 | 276.0966 | 78.3 | 249.4966 | 67 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 276.0966
2021-07-17 | 6:00 | 254.9255 | 78.3 | 226.8255 | 53.3 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 254.9255
2021-07-17 | 7:00 | 255.4083 | 78.3 | 198.9083 | 44.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 255.4083
2021-07-17 | 8:00 | 289.7525 | 78.3 | 195.9525 | 44 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 289.7525
2021-07-17 | 9:00 | 313.0525 | 78.3 | 203.8525 | 45.4 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 313.0525
2021-07-17 | 10:00 | 325.4525 | 78.3 | 177.6525 | 42.3 | － | 25.7 | 153.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 325.4525
2021-07-17 | 11:00 | 344.3525 | 78.3 | 176.2525 | 42.3 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 344.3525
2021-07-17 | 12:00 | 334.2525 | 78.3 | 189.3525 | 43 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 334.2525
2021-07-17 | 13:00 | 342.3525 | 78.3 | 197.1525 | 44 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 342.3525
2021-07-17 | 14:00 | 342.1525 | 78.3 | 210.6525 | 46.9 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 342.1525
2021-07-17 | 15:00 | 349.0525 | 78.3 | 241.3525 | 60.2 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 349.0525
2021-07-17 | 16:00 | 348.5226 | 78.3 | 269.8226 | 73 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 348.5226
2021-07-17 | 17:00 | 334.1934 | 78.3 | 290.6934 | 73 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 334.1934
2021-07-17 | 18:00 | 329.0501 | 78.3 | 306.9501 | 73 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 329.0501
2021-07-17 | 19:00 | 322.3536 | 78.3 | 307.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 322.3536
2021-07-17 | 20:00 | 307.5 | 78.3 | 289.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2021-07-17 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 273.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2021-07-17 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 255.7 | 72.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 268.4
2021-07-17 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 250.7 | 68.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-07-18 | 0:00 | 243.6 | 78.3 | 244.5 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 243.6
2021-07-18 | 1:00 | 233.3 | 78.3 | 239.1 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 233.3
2021-07-18 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 243 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 238.4
2021-07-18 | 3:00 | 251.7 | 78.3 | 250.3 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 251.7
2021-07-18 | 4:00 | 265.1 | 78.3 | 258.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2021-07-18 | 5:00 | 261.3287 | 78.3 | 254.9287 | 70.1 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 261.3287
2021-07-18 | 6:00 | 236.0969 | 78.3 | 235.0969 | 50.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 236.0969
2021-07-18 | 7:00 | 234.0476 | 78.3 | 207.5476 | 41.9 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 234.0476
2021-07-18 | 8:00 | 259.4525 | 78.3 | 208.1525 | 41.9 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 259.4525
2021-07-18 | 9:00 | 277.3525 | 78.3 | 201.2525 | 41.5 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 277.3525
2021-07-18 | 10:00 | 294.9525 | 78.3 | 207.4525 | 41.8 | － | 25.7 | 107 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 294.9525
2021-07-18 | 11:00 | 308.8525 | 78.3 | 220.9525 | 44 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 308.8525
2021-07-18 | 12:00 | 315.6525 | 78.3 | 250.3525 | 61.9 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 315.6525
2021-07-18 | 13:00 | 303.651 | 78.3 | 254.951 | 68.5 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 303.651
2021-07-18 | 14:00 | 296.2226 | 78.3 | 246.9226 | 58.7 | － | 25.7 | 55 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 296.2226
2021-07-18 | 15:00 | 285.9525 | 78.3 | 233.7525 | 49.2 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 285.9525
2021-07-18 | 16:00 | 297.9525 | 78.3 | 232.0525 | 48.1 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 297.9525
2021-07-18 | 17:00 | 315.6012 | 78.3 | 255.8012 | 69.5 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 315.6012
2021-07-18 | 18:00 | 313.7003 | 78.3 | 289.7003 | 73 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 313.7003
2021-07-18 | 19:00 | 313.7536 | 78.3 | 300.9536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 313.7536
2021-07-18 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 285.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2021-07-18 | 21:00 | 281.1 | 78.3 | 272.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2021-07-18 | 22:00 | 262.7 | 78.3 | 256.2 | 72 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2021-07-18 | 23:00 | 253.3 | 78.3 | 253.6 | 68 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2021-07-19 | 0:00 | 238.4 | 78.3 | 246.6 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 238.4
2021-07-19 | 1:00 | 229.6 | 78.3 | 239.4 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 229.6
2021-07-19 | 2:00 | 235.7 | 78.3 | 244 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2021-07-19 | 3:00 | 251.6 | 78.3 | 257.7 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 251.6
2021-07-19 | 4:00 | 268 | 78.3 | 269.3 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 268
2021-07-19 | 5:00 | 271.8966 | 78.3 | 265.5966 | 65.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 271.8966
2021-07-19 | 6:00 | 274.0974 | 78.3 | 234.0974 | 56.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 274.0974
2021-07-19 | 7:00 | 303.3525 | 78.3 | 203.9525 | 49.9 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 303.3525
2021-07-19 | 8:00 | 368.1525 | 78.3 | 194.9525 | 48.1 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 368.1525
2021-07-19 | 9:00 | 402.9525 | 78.3 | 177.0525 | 45.5 | － | 25.7 | 242.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 402.9525
2021-07-19 | 10:00 | 424.2525 | 78.3 | 149.5525 | 43 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 424.2525
2021-07-19 | 11:00 | 439.1525 | 78.3 | 135.8525 | 42.3 | － | 25.7 | 322.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 439.1525
2021-07-19 | 12:00 | 430.6525 | 78.3 | 122.5525 | 42.1 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 430.6525
2021-07-19 | 13:00 | 452.4525 | 78.3 | 158.5525 | 43.6 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 452.4525
2021-07-19 | 14:00 | 454.3525 | 78.3 | 191.2525 | 47.3 | － | 25.7 | 281.3 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 454.3525
2021-07-19 | 15:00 | 446.0525 | 78.3 | 233.8525 | 55.5 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 446.0525
2021-07-19 | 16:00 | 442.8525 | 78.3 | 279.6525 | 69.3 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 442.8525
2021-07-19 | 17:00 | 434.7525 | 78.3 | 335.4525 | 73 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 434.7525
2021-07-19 | 18:00 | 414.147 | 78.3 | 381.447 | 73 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 414.147
2021-07-19 | 19:00 | 384.5536 | 78.3 | 378.4536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 384.5536
2021-07-19 | 20:00 | 359.6 | 78.3 | 352.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 359.6
2021-07-19 | 21:00 | 332.3 | 78.3 | 321.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2021-07-19 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 290.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2021-07-19 | 23:00 | 286.8 | 78.3 | 276.2 | 69.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2021-07-20 | 0:00 | 262.6 | 78.3 | 258.8 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2021-07-20 | 1:00 | 249.8 | 78.3 | 248.9 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2021-07-20 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 253.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2021-07-20 | 3:00 | 265.3 | 78.3 | 265.8 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2021-07-20 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 279.4 | 68.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2021-07-20 | 5:00 | 287.0181 | 78.3 | 276.8181 | 67.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 287.0181
2021-07-20 | 6:00 | 294.0525 | 78.3 | 239.3525 | 57 | － | 25.7 | 66 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 294.0525
2021-07-20 | 7:00 | 309.3525 | 78.3 | 188.8525 | 47.3 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 309.3525
2021-07-20 | 8:00 | 374.4525 | 78.3 | 184.5525 | 46.5 | － | 25.7 | 216.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 374.4525
2021-07-20 | 9:00 | 411.2525 | 78.3 | 162.8525 | 44.1 | － | 25.7 | 279.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 411.2525
2021-07-20 | 10:00 | 429.9525 | 78.3 | 140.3525 | 42.6 | － | 25.7 | 321.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 429.9525
2021-07-20 | 11:00 | 443.7525 | 78.3 | 133.0525 | 42.4 | － | 25.7 | 342.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 443.7525
2021-07-20 | 12:00 | 433.6525 | 78.3 | 121.6525 | 42.2 | － | 25.7 | 344.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 433.6525
2021-07-20 | 13:00 | 453.9525 | 78.3 | 152.2525 | 43.3 | － | 25.7 | 333.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 453.9525
2021-07-20 | 14:00 | 454.9525 | 78.3 | 181.5525 | 45.9 | － | 25.7 | 302.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 454.9525
2021-07-20 | 15:00 | 448.4525 | 78.3 | 222.9525 | 52.6 | － | 25.7 | 247.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 448.4525
2021-07-20 | 16:00 | 447.5525 | 78.3 | 279.8525 | 67.6 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 447.5525
2021-07-20 | 17:00 | 438.0525 | 78.3 | 342.6525 | 73 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 438.0525
2021-07-20 | 18:00 | 414.8398 | 78.3 | 388.9398 | 73 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 414.8398
2021-07-20 | 19:00 | 389.8536 | 78.3 | 388.5536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 389.8536
2021-07-20 | 20:00 | 366.2 | 78.3 | 360 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 366.2
2021-07-20 | 21:00 | 338.8 | 78.3 | 330.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 338.8
2021-07-20 | 22:00 | 310.5 | 78.3 | 303.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2021-07-20 | 23:00 | 293.2 | 78.3 | 286.4 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 293.2
2021-07-21 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 272.3 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 268.9
2021-07-21 | 1:00 | 254.4 | 78.3 | 262.8 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2021-07-21 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 264.8 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2021-07-21 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 273.5 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2021-07-21 | 4:00 | 282 | 78.3 | 281.6 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 282
2021-07-21 | 5:00 | 289.2645 | 78.3 | 280.1645 | 68.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 289.2645
2021-07-21 | 6:00 | 295.8525 | 78.3 | 243.5525 | 57 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 295.8525
2021-07-21 | 7:00 | 311.4525 | 78.3 | 190.0525 | 46.5 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 311.4525
2021-07-21 | 8:00 | 374.2525 | 78.3 | 178.5525 | 45 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 374.2525
2021-07-21 | 9:00 | 412.7525 | 78.3 | 160.2525 | 43.1 | － | 25.7 | 272.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 412.7525
2021-07-21 | 10:00 | 430.8525 | 78.3 | 142.0525 | 42 | － | 25.7 | 310.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 430.8525
2021-07-21 | 11:00 | 442.5525 | 78.3 | 137.1525 | 41.8 | － | 25.7 | 328.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 442.5525
2021-07-21 | 12:00 | 432.7525 | 78.3 | 126.7525 | 41.7 | － | 25.7 | 330.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 432.7525
2021-07-21 | 13:00 | 451.6525 | 78.3 | 156.6525 | 42.8 | － | 25.7 | 319.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 451.6525
2021-07-21 | 14:00 | 451.5525 | 78.3 | 187.6525 | 45.7 | － | 25.7 | 286.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 451.5525
2021-07-21 | 15:00 | 448.3525 | 78.3 | 229.2525 | 52.9 | － | 25.7 | 235.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 448.3525
2021-07-21 | 16:00 | 446.4525 | 78.3 | 280.1525 | 66.9 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 446.4525
2021-07-21 | 17:00 | 435.5525 | 78.3 | 339.6525 | 73 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 435.5525
2021-07-21 | 18:00 | 416.7862 | 78.3 | 386.3862 | 73 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 416.7862
2021-07-21 | 19:00 | 391.6536 | 78.3 | 384.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 391.6536
2021-07-21 | 20:00 | 366.8 | 78.3 | 353.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 366.8
2021-07-21 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 318.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2021-07-21 | 22:00 | 311.7 | 78.3 | 291.3 | 71.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 311.7
2021-07-21 | 23:00 | 294.1 | 78.3 | 278 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2021-07-22 | 0:00 | 270.7 | 78.3 | 258.7 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-07-22 | 1:00 | 256.1 | 78.3 | 249.3 | 63.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-07-22 | 2:00 | 256.8 | 78.3 | 252.3 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2021-07-22 | 3:00 | 267.6 | 78.3 | 262.2 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2021-07-22 | 4:00 | 279.3 | 78.3 | 269.2 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2021-07-22 | 5:00 | 282.7037 | 78.3 | 266.5037 | 68.8 | － | 25.7 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 282.7037
2021-07-22 | 6:00 | 279.1619 | 78.3 | 224.8619 | 56.7 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 279.1619
2021-07-22 | 7:00 | 286.1525 | 78.3 | 169.3525 | 46.3 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 286.1525
2021-07-22 | 8:00 | 324.6525 | 78.3 | 141.1525 | 43.1 | － | 25.7 | 205.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 324.6525
2021-07-22 | 9:00 | 357.6525 | 78.3 | 118.0525 | 41.6 | － | 25.7 | 261 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 357.6525
2021-07-22 | 10:00 | 379.2525 | 78.3 | 103.0525 | 41.1 | － | 25.7 | 299.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 379.2525
2021-07-22 | 11:00 | 391.7525 | 78.3 | 100.2525 | 41.1 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 391.7525
2021-07-22 | 12:00 | 390.1525 | 78.3 | 101.2525 | 41.1 | － | 25.7 | 314.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 390.1525
2021-07-22 | 13:00 | 397.9525 | 78.3 | 125.9525 | 41.8 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 397.9525
2021-07-22 | 14:00 | 395.1525 | 78.3 | 155.1525 | 44.2 | － | 25.7 | 264.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 395.1525
2021-07-22 | 15:00 | 393.4525 | 78.3 | 208.5525 | 52.4 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 393.4525
2021-07-22 | 16:00 | 383.2525 | 78.3 | 258.3525 | 65.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 383.2525
2021-07-22 | 17:00 | 382.5525 | 78.3 | 313.9525 | 73 | － | 25.7 | 66 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 382.5525
2021-07-22 | 18:00 | 374.9218 | 78.3 | 353.1218 | 73 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 374.9218
2021-07-22 | 19:00 | 366.0536 | 78.3 | 358.4536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 366.0536
2021-07-22 | 20:00 | 346.9 | 78.3 | 338.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 346.9
2021-07-22 | 21:00 | 322.8 | 78.3 | 310 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2021-07-22 | 22:00 | 296.8 | 78.3 | 280.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2021-07-22 | 23:00 | 281.9 | 78.3 | 273 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2021-07-23 | 0:00 | 258.9 | 78.3 | 255.8 | 66.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 258.9
2021-07-23 | 1:00 | 246.3 | 78.3 | 244.8 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 246.3
2021-07-23 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 248.6 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2021-07-23 | 3:00 | 260.9 | 78.3 | 259.7 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2021-07-23 | 4:00 | 273.2 | 78.3 | 269.8 | 70.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 273.2
2021-07-23 | 5:00 | 277.6501 | 78.3 | 267.3501 | 69.9 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 277.6501
2021-07-23 | 6:00 | 274.7797 | 78.3 | 229.8797 | 58.5 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 274.7797
2021-07-23 | 7:00 | 280.7525 | 78.3 | 187.2525 | 49.3 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 280.7525
2021-07-23 | 8:00 | 317.3525 | 78.3 | 162.7525 | 45.5 | － | 25.7 | 178.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 317.3525
2021-07-23 | 9:00 | 345.8525 | 78.3 | 132.1525 | 42.6 | － | 25.7 | 239 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 345.8525
2021-07-23 | 10:00 | 364.6525 | 78.3 | 118.8525 | 41.8 | － | 25.7 | 271.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 364.6525
2021-07-23 | 11:00 | 379.8525 | 78.3 | 100.6525 | 41.4 | － | 25.7 | 303.3 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 379.8525
2021-07-23 | 12:00 | 389.0525 | 78.3 | 102.2525 | 41.4 | － | 25.7 | 310.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 389.0525
2021-07-23 | 13:00 | 394.2525 | 78.3 | 120.2525 | 41.9 | － | 25.7 | 296.9 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 394.2525
2021-07-23 | 14:00 | 395.2525 | 78.3 | 141.4525 | 43.2 | － | 25.7 | 275 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 395.2525
2021-07-23 | 15:00 | 391.5525 | 78.3 | 179.3525 | 47.6 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 391.5525
2021-07-23 | 16:00 | 396.9525 | 78.3 | 239.1525 | 60.1 | － | 25.7 | 165 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 396.9525
2021-07-23 | 17:00 | 399.4525 | 78.3 | 305.3525 | 73 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 399.4525
2021-07-23 | 18:00 | 386.1648 | 78.3 | 356.2648 | 73 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 386.1648
2021-07-23 | 19:00 | 370.3536 | 78.3 | 361.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 370.3536
2021-07-23 | 20:00 | 349.5 | 78.3 | 337.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2021-07-23 | 21:00 | 325.3 | 78.3 | 312.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 325.3
2021-07-23 | 22:00 | 300.4 | 78.3 | 284.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2021-07-23 | 23:00 | 285.5 | 78.3 | 273 | 71.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 285.5
2021-07-24 | 0:00 | 262.5 | 78.3 | 255.5 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 262.5
2021-07-24 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 243.8 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-07-24 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 243.6 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-07-24 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 252.8 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 256.9
2021-07-24 | 4:00 | 269 | 78.3 | 263.3 | 71.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 269
2021-07-24 | 5:00 | 272.1501 | 78.3 | 260.0501 | 70 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 272.1501
2021-07-24 | 6:00 | 270.5691 | 78.3 | 217.4691 | 57.7 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 270.5691
2021-07-24 | 7:00 | 277.7525 | 78.3 | 162.5525 | 47 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 277.7525
2021-07-24 | 8:00 | 315.1525 | 78.3 | 134.6525 | 43.5 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 315.1525
2021-07-24 | 9:00 | 351.8525 | 78.3 | 113.7525 | 41.9 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 351.8525
2021-07-24 | 10:00 | 368.8525 | 78.3 | 89.2525 | 40.9 | － | 25.7 | 308.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 368.8525
2021-07-24 | 11:00 | 381.2525 | 78.3 | 82.4525 | 40.8 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 381.2525
2021-07-24 | 12:00 | 384.3525 | 78.3 | 89.6525 | 40.9 | － | 25.7 | 321.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 384.3525
2021-07-24 | 13:00 | 386.8525 | 78.3 | 102.7525 | 41.3 | － | 25.7 | 310.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 386.8525
2021-07-24 | 14:00 | 384.6525 | 78.3 | 128.7525 | 42.9 | － | 25.7 | 280.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 384.6525
2021-07-24 | 15:00 | 383.7525 | 78.3 | 175.9525 | 48.7 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 383.7525
2021-07-24 | 16:00 | 382.0525 | 78.3 | 233.2525 | 61.2 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 382.0525
2021-07-24 | 17:00 | 385.7525 | 78.3 | 293.1525 | 73 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 385.7525
2021-07-24 | 18:00 | 371.2504 | 78.3 | 338.9504 | 73 | － | 25.7 | 22 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 371.2504
2021-07-24 | 19:00 | 356.8 | 78.3 | 346.1 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 356.8
2021-07-24 | 20:00 | 338.2 | 78.3 | 327.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2021-07-24 | 21:00 | 314.7 | 78.3 | 299.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2021-07-24 | 22:00 | 289.8 | 78.3 | 272.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2021-07-24 | 23:00 | 274.7 | 78.3 | 262.6 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2021-07-25 | 0:00 | 251 | 78.3 | 246.6 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 251
2021-07-25 | 1:00 | 238.3 | 78.3 | 234.5 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2021-07-25 | 2:00 | 240.1 | 78.3 | 235.4 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2021-07-25 | 3:00 | 250.4 | 78.3 | 245.2 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-07-25 | 4:00 | 263.2 | 78.3 | 255 | 70.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 263.2
2021-07-25 | 5:00 | 265.9966 | 78.3 | 253.5966 | 69.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 265.9966
2021-07-25 | 6:00 | 260.9691 | 78.3 | 209.1691 | 57.8 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 260.9691
2021-07-25 | 7:00 | 265.5525 | 78.3 | 151.5525 | 47.3 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 265.5525
2021-07-25 | 8:00 | 292.7525 | 78.3 | 110.0525 | 42.6 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 292.7525
2021-07-25 | 9:00 | 319.8525 | 78.3 | 78.6525 | 40.7 | － | 25.7 | 265.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 319.8525
2021-07-25 | 10:00 | 342.1525 | 78.3 | 63.6525 | 40.3 | － | 25.7 | 302 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 342.1525
2021-07-25 | 11:00 | 353.1525 | 78.3 | 58.8525 | 40.3 | － | 25.7 | 318.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 353.1525
2021-07-25 | 12:00 | 360.2525 | 78.3 | 63.9525 | 40.3 | － | 25.7 | 319.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 360.2525
2021-07-25 | 13:00 | 362.6525 | 78.3 | 90.0525 | 41.2 | － | 25.7 | 293.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 362.6525
2021-07-25 | 14:00 | 355.8525 | 78.3 | 128.1525 | 44.1 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 355.8525
2021-07-25 | 15:00 | 357.0525 | 78.3 | 180.7525 | 51.6 | － | 25.7 | 187.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 357.0525
2021-07-25 | 16:00 | 353.8525 | 78.3 | 238.0525 | 64.7 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 353.8525
2021-07-25 | 17:00 | 354.0012 | 78.3 | 289.0012 | 73 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 354.0012
2021-07-25 | 18:00 | 350.3467 | 78.3 | 325.9467 | 73 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 350.3467
2021-07-25 | 19:00 | 344.3 | 78.3 | 335 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2021-07-25 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 318 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2021-07-25 | 21:00 | 306.4 | 78.3 | 293 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2021-07-25 | 22:00 | 282.4 | 78.3 | 265.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 282.4
2021-07-25 | 23:00 | 267.5 | 78.3 | 257.8 | 71 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2021-07-26 | 0:00 | 243.8 | 78.3 | 252 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 243.8
2021-07-26 | 1:00 | 233 | 78.3 | 244.5 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 233
2021-07-26 | 2:00 | 234.5 | 78.3 | 246.8 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 234.5
2021-07-26 | 3:00 | 246.8 | 78.3 | 256.4 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 246.8
2021-07-26 | 4:00 | 262.4 | 78.3 | 267.7 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 262.4
2021-07-26 | 5:00 | 277.0573 | 78.3 | 271.3573 | 64.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 277.0573
2021-07-26 | 6:00 | 286.4525 | 78.3 | 235.1525 | 54.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 286.4525
2021-07-26 | 7:00 | 307.9525 | 78.3 | 189.0525 | 47 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 307.9525
2021-07-26 | 8:00 | 377.6525 | 78.3 | 185.3525 | 46.4 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 377.6525
2021-07-26 | 9:00 | 422.1525 | 78.3 | 173.0525 | 45.2 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 422.1525
2021-07-26 | 10:00 | 443.6525 | 78.3 | 156.4525 | 44.2 | － | 25.7 | 315.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 443.6525
2021-07-26 | 11:00 | 458.5525 | 78.3 | 155.0525 | 44.2 | － | 25.7 | 332.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 458.5525
2021-07-26 | 12:00 | 447.7525 | 78.3 | 141.8525 | 43.9 | － | 25.7 | 335.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 447.7525
2021-07-26 | 13:00 | 469.6525 | 78.3 | 174.5525 | 45.3 | － | 25.7 | 324.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 469.6525
2021-07-26 | 14:00 | 472.5525 | 78.3 | 205.8525 | 48.7 | － | 25.7 | 291.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 472.5525
2021-07-26 | 15:00 | 468.1525 | 78.3 | 244.7525 | 56.3 | － | 25.7 | 240.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 468.1525
2021-07-26 | 16:00 | 467.9525 | 78.3 | 297.4525 | 72.8 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 467.9525
2021-07-26 | 17:00 | 457.1525 | 78.3 | 362.3525 | 73 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 457.1525
2021-07-26 | 18:00 | 433.2791 | 78.3 | 406.5791 | 73 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 433.2791
2021-07-26 | 19:00 | 405.8 | 78.3 | 403.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 405.8
2021-07-26 | 20:00 | 380.7 | 78.3 | 378.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 380.7
2021-07-26 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 346.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2021-07-26 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 320.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 320.7
2021-07-26 | 23:00 | 303.7 | 78.3 | 305.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2021-07-27 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 287.3 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2021-07-27 | 1:00 | 260.5 | 78.3 | 273.1 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2021-07-27 | 2:00 | 260.4 | 78.3 | 272.5 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-07-27 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 279.5 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2021-07-27 | 4:00 | 285.3 | 78.3 | 288.4 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-07-27 | 5:00 | 296.6037 | 78.3 | 289.9037 | 63.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 296.6037
2021-07-27 | 6:00 | 308.4906 | 78.3 | 257.1906 | 54.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 308.4906
2021-07-27 | 7:00 | 328.3525 | 78.3 | 212.6525 | 46.8 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 328.3525
2021-07-27 | 8:00 | 395.2525 | 78.3 | 206.1525 | 45.8 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 395.2525
2021-07-27 | 9:00 | 437.3525 | 78.3 | 190.0525 | 44.3 | － | 25.7 | 274.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 437.3525
2021-07-27 | 10:00 | 458.1525 | 78.3 | 169.3525 | 43.2 | － | 25.7 | 318.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 458.1525
2021-07-27 | 11:00 | 472.3525 | 78.3 | 165.0525 | 43.1 | － | 25.7 | 336.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 472.3525
2021-07-27 | 12:00 | 463.8525 | 78.3 | 158.7525 | 43 | － | 25.7 | 334.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 463.8525
2021-07-27 | 13:00 | 490.0525 | 78.3 | 194.0525 | 44.5 | － | 25.7 | 321.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 490.0525
2021-07-27 | 14:00 | 495.5525 | 78.3 | 230.6525 | 48.8 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 495.5525
2021-07-27 | 15:00 | 492.5525 | 78.3 | 279.7525 | 59.4 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 492.5525
2021-07-27 | 16:00 | 487.8525 | 78.3 | 327.1525 | 73 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 487.8525
2021-07-27 | 17:00 | 467.4525 | 78.3 | 382.6525 | 73 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 467.4525
2021-07-27 | 18:00 | 440.5218 | 78.3 | 418.0218 | 73 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 440.5218
2021-07-27 | 19:00 | 419.6 | 78.3 | 414.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 419.6
2021-07-27 | 20:00 | 393.6 | 78.3 | 390.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2021-07-27 | 21:00 | 361.5 | 78.3 | 361 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2021-07-27 | 22:00 | 331.7 | 78.3 | 331.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2021-07-27 | 23:00 | 311.6 | 78.3 | 313.6 | 71.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2021-07-28 | 0:00 | 283.5 | 78.3 | 292.6 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2021-07-28 | 1:00 | 265.3 | 78.3 | 278.4 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 265.3
2021-07-28 | 2:00 | 265.2 | 78.3 | 278.5 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-07-28 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 286.3 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2021-07-28 | 4:00 | 287.7 | 78.3 | 296.7 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2021-07-28 | 5:00 | 298.243 | 78.3 | 300.943 | 65.6 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 298.243
2021-07-28 | 6:00 | 305.0261 | 78.3 | 270.3261 | 56.4 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 305.0261
2021-07-28 | 7:00 | 329.3525 | 78.3 | 228.1525 | 47.8 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 329.3525
2021-07-28 | 8:00 | 402.8525 | 78.3 | 223.1525 | 46.9 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 402.8525
2021-07-28 | 9:00 | 440.7525 | 78.3 | 201.9525 | 44.5 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 440.7525
2021-07-28 | 10:00 | 463.5525 | 78.3 | 184.3525 | 43.4 | － | 25.7 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 463.5525
2021-07-28 | 11:00 | 475.9525 | 78.3 | 179.3525 | 43.2 | － | 25.7 | 329.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 475.9525
2021-07-28 | 12:00 | 466.6525 | 78.3 | 169.6525 | 43.1 | － | 25.7 | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 466.6525
2021-07-28 | 13:00 | 486.2525 | 78.3 | 201.7525 | 44.5 | － | 25.7 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 486.2525
2021-07-28 | 14:00 | 487.1525 | 78.3 | 227.9525 | 47.3 | － | 25.7 | 287.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 487.1525
2021-07-28 | 15:00 | 484.2525 | 78.3 | 268.4525 | 55 | － | 25.7 | 236.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 484.2525
2021-07-28 | 16:00 | 486.0525 | 78.3 | 323.2525 | 72.6 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 486.0525
2021-07-28 | 17:00 | 470.2525 | 78.3 | 383.5525 | 73 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 470.2525
2021-07-28 | 18:00 | 445.8183 | 78.3 | 424.7183 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 445.8183
2021-07-28 | 19:00 | 419.7 | 78.3 | 422.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 419.7
2021-07-28 | 20:00 | 392.8 | 78.3 | 393 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 392.8
2021-07-28 | 21:00 | 360.5 | 78.3 | 359 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 360.5
2021-07-28 | 22:00 | 331.5 | 78.3 | 330.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 331.5
2021-07-28 | 23:00 | 312 | 78.3 | 312.6 | 69.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 312
2021-07-29 | 0:00 | 285.1 | 78.3 | 292.4 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2021-07-29 | 1:00 | 269 | 78.3 | 281.6 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 269
2021-07-29 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 280.1 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2021-07-29 | 3:00 | 275.4 | 78.3 | 287.1 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2021-07-29 | 4:00 | 287.7 | 78.3 | 296.7 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2021-07-29 | 5:00 | 299.9501 | 78.3 | 300.7501 | 65.2 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 299.9501
2021-07-29 | 6:00 | 312.637 | 78.3 | 269.137 | 55.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 312.637
2021-07-29 | 7:00 | 335.6525 | 78.3 | 224.1525 | 47 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 335.6525
2021-07-29 | 8:00 | 406.4525 | 78.3 | 221.3525 | 46.4 | － | 25.7 | 214 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 406.4525
2021-07-29 | 9:00 | 449.5525 | 78.3 | 205.1525 | 44.7 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 449.5525
2021-07-29 | 10:00 | 469.8525 | 78.3 | 189.1525 | 43.7 | － | 25.7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 469.8525
2021-07-29 | 11:00 | 480.2525 | 78.3 | 183.7525 | 43.4 | － | 25.7 | 329.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 480.2525
2021-07-29 | 12:00 | 470.6525 | 78.3 | 174.3525 | 43.3 | － | 25.7 | 328.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 470.6525
2021-07-29 | 13:00 | 491.0525 | 78.3 | 204.8525 | 44.6 | － | 25.7 | 317.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 491.0525
2021-07-29 | 14:00 | 492.5525 | 78.3 | 235.9525 | 48.1 | － | 25.7 | 283.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 492.5525
2021-07-29 | 15:00 | 486.8525 | 78.3 | 276.4525 | 56.5 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 486.8525
2021-07-29 | 16:00 | 489.9525 | 78.3 | 327.8525 | 73 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 489.9525
2021-07-29 | 17:00 | 473.7525 | 78.3 | 388.2525 | 73 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 473.7525
2021-07-29 | 18:00 | 450.704 | 78.3 | 427.404 | 73 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 450.704
2021-07-29 | 19:00 | 423.5 | 78.3 | 422.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 423.5
2021-07-29 | 20:00 | 393.6 | 78.3 | 392.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 393.6
2021-07-29 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 360.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 361.9
2021-07-29 | 22:00 | 329.9 | 78.3 | 329.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2021-07-29 | 23:00 | 309.1 | 78.3 | 312.3 | 69.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2021-07-30 | 0:00 | 281.5 | 78.3 | 290.7 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2021-07-30 | 1:00 | 264.9 | 78.3 | 277.6 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 264.9
2021-07-30 | 2:00 | 262.9 | 78.3 | 276.1 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2021-07-30 | 3:00 | 272.5 | 78.3 | 284.8 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2021-07-30 | 4:00 | 285.2 | 78.3 | 295.4 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 285.2
2021-07-30 | 5:00 | 298.2501 | 78.3 | 300.1501 | 66.2 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 298.2501
2021-07-30 | 6:00 | 309.2226 | 78.3 | 269.2226 | 56.8 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 309.2226
2021-07-30 | 7:00 | 333.4525 | 78.3 | 226.6525 | 47.9 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 333.4525
2021-07-30 | 8:00 | 402.8525 | 78.3 | 221.2525 | 46.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 402.8525
2021-07-30 | 9:00 | 445.7525 | 78.3 | 202.9525 | 44.7 | － | 25.7 | 274.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 445.7525
2021-07-30 | 10:00 | 466.0525 | 78.3 | 183.2525 | 43.2 | － | 25.7 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 466.0525
2021-07-30 | 11:00 | 479.0525 | 78.3 | 177.8525 | 43 | － | 25.7 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 479.0525
2021-07-30 | 12:00 | 470.2525 | 78.3 | 164.0525 | 42.7 | － | 25.7 | 338.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 470.2525
2021-07-30 | 13:00 | 489.0525 | 78.3 | 192.7525 | 43.8 | － | 25.7 | 327.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 489.0525
2021-07-30 | 14:00 | 487.6525 | 78.3 | 221.1525 | 46.7 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 487.6525
2021-07-30 | 15:00 | 480.8525 | 78.3 | 263.5525 | 54.5 | － | 25.7 | 237.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 480.8525
2021-07-30 | 16:00 | 481.6525 | 78.3 | 318.8525 | 71.9 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 481.6525
2021-07-30 | 17:00 | 467.9525 | 78.3 | 378.7525 | 73 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 467.9525
2021-07-30 | 18:00 | 439.5112 | 78.3 | 416.8112 | 73 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 439.5112
2021-07-30 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 414.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 413.2
2021-07-30 | 20:00 | 384.8 | 78.3 | 386.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 384.8
2021-07-30 | 21:00 | 352.5 | 78.3 | 355.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 352.5
2021-07-30 | 22:00 | 321.9 | 78.3 | 324.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 321.9
2021-07-30 | 23:00 | 304.1 | 78.3 | 310.2 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2021-07-31 | 0:00 | 277.6 | 78.3 | 285.5 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2021-07-31 | 1:00 | 261 | 78.3 | 272.4 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261
2021-07-31 | 2:00 | 259.6 | 78.3 | 271 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 259.6
2021-07-31 | 3:00 | 268.2 | 78.3 | 274.8 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2021-07-31 | 4:00 | 278.4 | 78.3 | 277.3 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2021-07-31 | 5:00 | 286.3966 | 78.3 | 278.6966 | 66.2 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 286.3966
2021-07-31 | 6:00 | 288.1226 | 78.3 | 238.2226 | 56.2 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 288.1226
2021-07-31 | 7:00 | 297.3525 | 78.3 | 183.8525 | 46.4 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 297.3525
2021-07-31 | 8:00 | 343.2525 | 78.3 | 160.3525 | 43.5 | － | 25.7 | 211.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 343.2525
2021-07-31 | 9:00 | 380.9525 | 78.3 | 138.4525 | 41.7 | － | 25.7 | 275 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 380.9525
2021-07-31 | 10:00 | 403.3525 | 78.3 | 122.1525 | 41.1 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 403.3525
2021-07-31 | 11:00 | 419.6525 | 78.3 | 121.3525 | 41.1 | － | 25.7 | 332.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 419.6525
2021-07-31 | 12:00 | 419.7525 | 78.3 | 121.4525 | 41.1 | － | 25.7 | 332.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 419.7525
2021-07-31 | 13:00 | 428.4525 | 78.3 | 147.5525 | 42.3 | － | 25.7 | 313.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 428.4525
2021-07-31 | 14:00 | 425.8525 | 78.3 | 186.1525 | 46.4 | － | 25.7 | 269 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 425.8525
2021-07-31 | 15:00 | 421.4525 | 78.3 | 230.9525 | 53.9 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 421.4525
2021-07-31 | 16:00 | 417.4525 | 78.3 | 284.1525 | 66.9 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 417.4525
2021-07-31 | 17:00 | 409.3525 | 78.3 | 342.9525 | 73 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 409.3525
2021-07-31 | 18:00 | 398.3075 | 78.3 | 385.6075 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 398.3075
2021-07-31 | 19:00 | 386.4 | 78.3 | 389.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 386.4
2021-07-31 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 367.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2021-07-31 | 21:00 | 336.6 | 78.3 | 339.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2021-07-31 | 22:00 | 309.2 | 78.3 | 311.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2021-07-31 | 23:00 | 292 | 78.3 | 295.7 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 292
2021-08-01 | 0:00 | 267.4 | 78.3 | 279.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2021-08-01 | 1:00 | 252.3 | 78.3 | 267.7 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2021-08-01 | 2:00 | 250.7 | 78.3 | 267.1 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 250.7
2021-08-01 | 3:00 | 259.8 | 78.3 | 274.3 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 259.8
2021-08-01 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 282.6 | 63.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2021-08-01 | 5:00 | 276.093 | 78.3 | 282.493 | 63.4 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 276.093
2021-08-01 | 6:00 | 272.2841 | 78.3 | 240.1841 | 52.3 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 272.2841
2021-08-01 | 7:00 | 275.8085 | 78.3 | 181.2085 | 40.7 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.8085
2021-08-01 | 8:00 | 308.6085 | 78.3 | 145.7085 | 35.9 | － | 25.7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 308.6085
2021-08-01 | 9:00 | 344.3085 | 78.3 | 119.0085 | 33.5 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 344.3085
2021-08-01 | 10:00 | 367.1085 | 78.3 | 99.6085 | 32.6 | － | 25.7 | 310.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 367.1085
2021-08-01 | 11:00 | 380.9085 | 78.3 | 95.7085 | 32.5 | － | 25.7 | 328.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 380.9085
2021-08-01 | 12:00 | 387.9085 | 78.3 | 103.3085 | 32.6 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 387.9085
2021-08-01 | 13:00 | 391.3085 | 78.3 | 118.3085 | 33.3 | － | 25.7 | 312.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 391.3085
2021-08-01 | 14:00 | 389.1085 | 78.3 | 153.9085 | 36.6 | － | 25.7 | 266.9 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 389.1085
2021-08-01 | 15:00 | 386.6085 | 78.3 | 202.6085 | 43.9 | － | 25.7 | 201.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 386.6085
2021-08-01 | 16:00 | 388.7085 | 78.3 | 259.4085 | 56.4 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 388.7085
2021-08-01 | 17:00 | 394.5693 | 78.3 | 322.7693 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 394.5693
2021-08-01 | 18:00 | 388.5712 | 78.3 | 363.0712 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 388.5712
2021-08-01 | 19:00 | 374.9 | 78.3 | 364.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2021-08-01 | 20:00 | 355.7 | 78.3 | 346.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2021-08-01 | 21:00 | 329.9 | 78.3 | 315.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2021-08-01 | 22:00 | 303.7 | 78.3 | 292.8 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2021-08-01 | 23:00 | 285.9 | 78.3 | 280.9 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2021-08-02 | 0:00 | 261.2 | 78.3 | 272.5 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2021-08-02 | 1:00 | 246.3 | 78.3 | 259.4 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 246.3
2021-08-02 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 262.7 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-08-02 | 3:00 | 255.7 | 78.3 | 271.2 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 255.7
2021-08-02 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 280.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2021-08-02 | 5:00 | 283.6852 | 78.3 | 285.7852 | 55.2 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 283.6852
2021-08-02 | 6:00 | 290.7137 | 78.3 | 261.5137 | 47.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 290.7137
2021-08-02 | 7:00 | 324.0085 | 78.3 | 236.4085 | 41.1 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 324.0085
2021-08-02 | 8:00 | 399.6085 | 78.3 | 244.7085 | 42.4 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 399.6085
2021-08-02 | 9:00 | 443.5085 | 78.3 | 238.6085 | 41 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 443.5085
2021-08-02 | 10:00 | 466.6085 | 78.3 | 214.5085 | 37.3 | － | 25.7 | 283.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 466.6085
2021-08-02 | 11:00 | 485.2085 | 78.3 | 202.8085 | 36.4 | － | 25.7 | 310.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 485.2085
2021-08-02 | 12:00 | 480.7085 | 78.3 | 196.6085 | 36.2 | － | 25.7 | 309.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 480.7085
2021-08-02 | 13:00 | 501.4085 | 78.3 | 228.1085 | 39 | － | 25.7 | 291 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 501.4085
2021-08-02 | 14:00 | 498.9085 | 78.3 | 254.1085 | 44.2 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 498.9085
2021-08-02 | 15:00 | 489.8085 | 78.3 | 288.8085 | 54.8 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 489.8085
2021-08-02 | 16:00 | 485.7085 | 78.3 | 333.6085 | 70 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 485.7085
2021-08-02 | 17:00 | 471.6397 | 78.3 | 382.5397 | 70 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 471.6397
2021-08-02 | 18:00 | 449.3791 | 78.3 | 416.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 449.3791
2021-08-02 | 19:00 | 425.1 | 78.3 | 410 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 425.1
2021-08-02 | 20:00 | 396.7 | 78.3 | 386.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2021-08-02 | 21:00 | 364.8 | 78.3 | 357.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 364.8
2021-08-02 | 22:00 | 334.3 | 78.3 | 327.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 334.3
2021-08-02 | 23:00 | 313.8 | 78.3 | 311.3 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 313.8
2021-08-03 | 0:00 | 285.8 | 78.3 | 299.3 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2021-08-03 | 1:00 | 268.7 | 78.3 | 287.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2021-08-03 | 2:00 | 267.1 | 78.3 | 290.1 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 267.1
2021-08-03 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 298 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2021-08-03 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 306.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2021-08-03 | 5:00 | 304.493 | 78.3 | 314.793 | 58.7 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 304.493
2021-08-03 | 6:00 | 323.8841 | 78.3 | 293.7841 | 50 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 323.8841
2021-08-03 | 7:00 | 351.0085 | 78.3 | 265.9085 | 41.5 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 351.0085
2021-08-03 | 8:00 | 420.9085 | 78.3 | 272.8085 | 42.8 | － | 25.7 | 181 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 420.9085
2021-08-03 | 9:00 | 458.2085 | 78.3 | 264.5085 | 40.6 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 458.2085
2021-08-03 | 10:00 | 471.1085 | 78.3 | 237.2085 | 35.9 | － | 25.7 | 273.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 471.1085
2021-08-03 | 11:00 | 484.5085 | 78.3 | 228.7085 | 35 | － | 25.7 | 296.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 484.5085
2021-08-03 | 12:00 | 478.9085 | 78.3 | 220.4085 | 34.7 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 478.9085
2021-08-03 | 13:00 | 495.6085 | 78.3 | 258.1085 | 39 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 495.6085
2021-08-03 | 14:00 | 498.3085 | 78.3 | 287.1085 | 46.4 | － | 25.7 | 233.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 498.3085
2021-08-03 | 15:00 | 486.8085 | 78.3 | 309.5085 | 54.6 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 486.8085
2021-08-03 | 16:00 | 485.7085 | 78.3 | 341.2085 | 70 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 485.7085
2021-08-03 | 17:00 | 467.2085 | 78.3 | 386.4085 | 70 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 467.2085
2021-08-03 | 18:00 | 445.5791 | 78.3 | 416.7791 | 70 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 445.5791
2021-08-03 | 19:00 | 425.8 | 78.3 | 411.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 425.8
2021-08-03 | 20:00 | 398.3 | 78.3 | 381.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 398.3
2021-08-03 | 21:00 | 366 | 78.3 | 347.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 366
2021-08-03 | 22:00 | 337.7 | 78.3 | 326.6 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2021-08-03 | 23:00 | 318.2 | 78.3 | 315.9 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2021-08-04 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 301.6 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2021-08-04 | 1:00 | 274.9 | 78.3 | 289.9 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 274.9
2021-08-04 | 2:00 | 272.3 | 78.3 | 288.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2021-08-04 | 3:00 | 281.7 | 78.3 | 297.7 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2021-08-04 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 306.9 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2021-08-04 | 5:00 | 306.1391 | 78.3 | 313.9391 | 56.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 306.1391
2021-08-04 | 6:00 | 320.3302 | 78.3 | 287.1302 | 48.1 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 320.3302
2021-08-04 | 7:00 | 348.0085 | 78.3 | 247.7085 | 39.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 348.0085
2021-08-04 | 8:00 | 419.4085 | 78.3 | 251.2085 | 39.7 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 419.4085
2021-08-04 | 9:00 | 462.8085 | 78.3 | 238.0085 | 37.7 | － | 25.7 | 261 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 462.8085
2021-08-04 | 10:00 | 485.4085 | 78.3 | 225.3085 | 36.4 | － | 25.7 | 296.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 485.4085
2021-08-04 | 11:00 | 493.2085 | 78.3 | 223.4085 | 36.3 | － | 25.7 | 306.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 493.2085
2021-08-04 | 12:00 | 482.7085 | 78.3 | 211.9085 | 35.8 | － | 25.7 | 307.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 482.7085
2021-08-04 | 13:00 | 507.1085 | 78.3 | 247.7085 | 38.9 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 507.1085
2021-08-04 | 14:00 | 506.3085 | 78.3 | 276.8085 | 44.5 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 506.3085
2021-08-04 | 15:00 | 502.7085 | 78.3 | 315.9085 | 56.1 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 502.7085
2021-08-04 | 16:00 | 497.2085 | 78.3 | 363.1085 | 70 | － | 25.7 | 136.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 497.2085
2021-08-04 | 17:00 | 480.7397 | 78.3 | 413.8397 | 70 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 480.7397
2021-08-04 | 18:00 | 456.5712 | 78.3 | 443.3712 | 70 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 456.5712
2021-08-04 | 19:00 | 435.5 | 78.3 | 437 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 435.5
2021-08-04 | 20:00 | 408.1 | 78.3 | 408.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 408.1
2021-08-04 | 21:00 | 374.8 | 78.3 | 374.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2021-08-04 | 22:00 | 344.2 | 78.3 | 344 | 68.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2021-08-04 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 330.7 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2021-08-05 | 0:00 | 296.5 | 78.3 | 313.6 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 296.5
2021-08-05 | 1:00 | 278.5 | 78.3 | 301.9 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-08-05 | 2:00 | 275.4 | 78.3 | 300.3 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2021-08-05 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 306.9 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2021-08-05 | 4:00 | 294.7 | 78.3 | 315.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2021-08-05 | 5:00 | 308.1313 | 78.3 | 322.0313 | 57.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 308.1313
2021-08-05 | 6:00 | 321.9989 | 78.3 | 296.9989 | 49.1 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.9989
2021-08-05 | 7:00 | 352.5085 | 78.3 | 259.9085 | 40.6 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 352.5085
2021-08-05 | 8:00 | 425.9085 | 78.3 | 259.1085 | 40.2 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 425.9085
2021-08-05 | 9:00 | 469.8085 | 78.3 | 244.7085 | 38 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 469.8085
2021-08-05 | 10:00 | 494.3085 | 78.3 | 229.7085 | 36.5 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 494.3085
2021-08-05 | 11:00 | 508.7085 | 78.3 | 225.5085 | 36.2 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 508.7085
2021-08-05 | 12:00 | 502.2085 | 78.3 | 217.9085 | 36 | － | 25.7 | 323.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 502.2085
2021-08-05 | 13:00 | 523.2085 | 78.3 | 245.4085 | 38 | － | 25.7 | 313.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 523.2085
2021-08-05 | 14:00 | 522.2085 | 78.3 | 269.9085 | 41.8 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 522.2085
2021-08-05 | 15:00 | 515.2085 | 78.3 | 306.7085 | 50.7 | － | 25.7 | 232.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 515.2085
2021-08-05 | 16:00 | 515.5085 | 78.3 | 359.4085 | 70 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 515.5085
2021-08-05 | 17:00 | 503.5085 | 78.3 | 424.3085 | 70 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 503.5085
2021-08-05 | 18:00 | 476.8408 | 78.3 | 462.0408 | 70 | － | 25.7 | 19 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 476.8408
2021-08-05 | 19:00 | 450.5 | 78.3 | 454.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 450.5
2021-08-05 | 20:00 | 420.7 | 78.3 | 419.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 420.7
2021-08-05 | 21:00 | 386.1 | 78.3 | 383.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 386.1
2021-08-05 | 22:00 | 353.4 | 78.3 | 352.2 | 68.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2021-08-05 | 23:00 | 330.8 | 78.3 | 337.9 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2021-08-06 | 0:00 | 300.3 | 78.3 | 317 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2021-08-06 | 1:00 | 282.1 | 78.3 | 305.9 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2021-08-06 | 2:00 | 277.4 | 78.3 | 302.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2021-08-06 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 306.3 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2021-08-06 | 4:00 | 294.3 | 78.3 | 313 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2021-08-06 | 5:00 | 307.2313 | 78.3 | 317.5313 | 55.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 307.2313
2021-08-06 | 6:00 | 318.7364 | 78.3 | 297.4364 | 45.5 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 318.7364
2021-08-06 | 7:00 | 348.4085 | 78.3 | 274.1085 | 37.9 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 348.4085
2021-08-06 | 8:00 | 418.3085 | 78.3 | 282.9085 | 39.8 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 418.3085
2021-08-06 | 9:00 | 452.1085 | 78.3 | 273.9085 | 37.5 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 452.1085
2021-08-06 | 10:00 | 473.9085 | 78.3 | 262.0085 | 35.7 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 473.9085
2021-08-06 | 11:00 | 495.1085 | 78.3 | 256.0085 | 35.3 | － | 25.7 | 271.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 495.1085
2021-08-06 | 12:00 | 481.8085 | 78.3 | 265.5085 | 36 | － | 25.7 | 244.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 481.8085
2021-08-06 | 13:00 | 488.2085 | 78.3 | 304.6085 | 47.1 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 488.2085
2021-08-06 | 14:00 | 486.4085 | 78.3 | 313.3085 | 51.4 | － | 25.7 | 184 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 486.4085
2021-08-06 | 15:00 | 488.0085 | 78.3 | 329.7085 | 61.7 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 488.0085
2021-08-06 | 16:00 | 486.7085 | 78.3 | 363.2085 | 70 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 486.7085
2021-08-06 | 17:00 | 460.3763 | 78.3 | 390.5763 | 70 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 460.3763
2021-08-06 | 18:00 | 432.0165 | 78.3 | 399.3165 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 432.0165
2021-08-06 | 19:00 | 415 | 78.3 | 388.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 415
2021-08-06 | 20:00 | 389.3 | 78.3 | 367.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 389.3
2021-08-06 | 21:00 | 359.2 | 78.3 | 343.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2021-08-06 | 22:00 | 331.9 | 78.3 | 325.7 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2021-08-06 | 23:00 | 314.7 | 78.3 | 318.9 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2021-08-07 | 0:00 | 288 | 78.3 | 292.6 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 288
2021-08-07 | 1:00 | 271.8 | 78.3 | 281.9 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2021-08-07 | 2:00 | 269.1 | 78.3 | 281.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-08-07 | 3:00 | 276.9 | 78.3 | 288.7 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2021-08-07 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 299.3 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2021-08-07 | 5:00 | 296.9774 | 78.3 | 305.5774 | 61.2 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 296.9774
2021-08-07 | 6:00 | 295.0668 | 78.3 | 276.7668 | 51.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 295.0668
2021-08-07 | 7:00 | 312.0085 | 78.3 | 244.1085 | 43.2 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 312.0085
2021-08-07 | 8:00 | 358.3085 | 78.3 | 228.4085 | 39.8 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 358.3085
2021-08-07 | 9:00 | 396.3085 | 78.3 | 212.3085 | 37.2 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 396.3085
2021-08-07 | 10:00 | 421.1085 | 78.3 | 202.9085 | 35.9 | － | 25.7 | 257.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 421.1085
2021-08-07 | 11:00 | 433.1085 | 78.3 | 194.9085 | 35.1 | － | 25.7 | 278.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 433.1085
2021-08-07 | 12:00 | 435.9085 | 78.3 | 174.1085 | 34 | － | 25.7 | 302 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 435.9085
2021-08-07 | 13:00 | 450.6085 | 78.3 | 191.3085 | 34.8 | － | 25.7 | 299.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 450.6085
2021-08-07 | 14:00 | 449.8085 | 78.3 | 219.3085 | 38 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 449.8085
2021-08-07 | 15:00 | 444.4085 | 78.3 | 266.7085 | 48 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 444.4085
2021-08-07 | 16:00 | 445.8085 | 78.3 | 313.8085 | 63.1 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 445.8085
2021-08-07 | 17:00 | 442.2085 | 78.3 | 369.8085 | 70 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 442.2085
2021-08-07 | 18:00 | 423.1173 | 78.3 | 407.9173 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 423.1173
2021-08-07 | 19:00 | 403.8 | 78.3 | 397.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 403.8
2021-08-07 | 20:00 | 380.7 | 78.3 | 376.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 380.7
2021-08-07 | 21:00 | 350.7 | 78.3 | 345.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 350.7
2021-08-07 | 22:00 | 325.7 | 78.3 | 322.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 325.7
2021-08-07 | 23:00 | 306 | 78.3 | 307.9 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 306
2021-08-08 | 0:00 | 279.2 | 78.3 | 284.2 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2021-08-08 | 1:00 | 260 | 78.3 | 272.8 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 260
2021-08-08 | 2:00 | 257.9 | 78.3 | 270.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 257.9
2021-08-08 | 3:00 | 268.2 | 78.3 | 276.5 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 268.2
2021-08-08 | 4:00 | 277.2 | 78.3 | 284.1 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-08-08 | 5:00 | 285.7313 | 78.3 | 288.7313 | 60.7 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 285.7313
2021-08-08 | 6:00 | 290.6302 | 78.3 | 254.4302 | 50.9 | － | 25.7 | 55 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 290.6302
2021-08-08 | 7:00 | 295.7085 | 78.3 | 196.7085 | 38.8 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 295.7085
2021-08-08 | 8:00 | 330.0085 | 78.3 | 156.5085 | 33.4 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 330.0085
2021-08-08 | 9:00 | 367.6085 | 78.3 | 133.9085 | 31.8 | － | 25.7 | 269.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 367.6085
2021-08-08 | 10:00 | 386.7085 | 78.3 | 123.3085 | 31.5 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 386.7085
2021-08-08 | 11:00 | 397.3085 | 78.3 | 141.7085 | 32.1 | － | 25.7 | 283.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 397.3085
2021-08-08 | 12:00 | 401.2085 | 78.3 | 164.6085 | 34 | － | 25.7 | 260.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 401.2085
2021-08-08 | 13:00 | 403.2085 | 78.3 | 194.6085 | 38 | － | 25.7 | 225.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 403.2085
2021-08-08 | 14:00 | 402.1085 | 78.3 | 235.9085 | 45.8 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 402.1085
2021-08-08 | 15:00 | 395.1085 | 78.3 | 277.8085 | 56.7 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 395.1085
2021-08-08 | 16:00 | 380.1467 | 78.3 | 304.1467 | 64.9 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 380.1467
2021-08-08 | 17:00 | 376.7721 | 78.3 | 334.0721 | 70 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 376.7721
2021-08-08 | 18:00 | 383.3313 | 78.3 | 352.9313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 383.3313
2021-08-08 | 19:00 | 374.1 | 78.3 | 338.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 374.1
2021-08-08 | 20:00 | 355 | 78.3 | 323.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 355
2021-08-08 | 21:00 | 331.2 | 78.3 | 308.8 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2021-08-08 | 22:00 | 307.2 | 78.3 | 299.6 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2021-08-08 | 23:00 | 294 | 78.3 | 293 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 294
2021-08-09 | 0:00 | 272.5 | 78.3 | 259.6 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2021-08-09 | 1:00 | 258.1 | 78.3 | 252.3 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2021-08-09 | 2:00 | 257.6 | 78.3 | 252.9 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2021-08-09 | 3:00 | 268.6 | 78.3 | 258.5 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 268.6
2021-08-09 | 4:00 | 280.1 | 78.3 | 260.6 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 280.1
2021-08-09 | 5:00 | 288.7156 | 78.3 | 262.7156 | 68.7 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 288.7156
2021-08-09 | 6:00 | 287.6581 | 78.3 | 251.2581 | 44.3 | － | 25.7 | 33 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 287.6581
2021-08-09 | 7:00 | 300.9085 | 78.3 | 235.2085 | 37.2 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 300.9085
2021-08-09 | 8:00 | 335.8085 | 78.3 | 243.7085 | 38.7 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 335.8085
2021-08-09 | 9:00 | 352.1085 | 78.3 | 255.7085 | 47.6 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 352.1085
2021-08-09 | 10:00 | 341.3085 | 78.3 | 250.6085 | 42.7 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 341.3085
2021-08-09 | 11:00 | 342.0085 | 78.3 | 247.7085 | 40.7 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 342.0085
2021-08-09 | 12:00 | 338.9085 | 78.3 | 238.7085 | 37.4 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 338.9085
2021-08-09 | 13:00 | 339.8085 | 78.3 | 248.6085 | 41.3 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 339.8085
2021-08-09 | 14:00 | 331.9085 | 78.3 | 246.2085 | 39.9 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 331.9085
2021-08-09 | 15:00 | 334.8085 | 78.3 | 250.8085 | 42.9 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 334.8085
2021-08-09 | 16:00 | 337.678 | 78.3 | 258.078 | 51.6 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 337.678
2021-08-09 | 17:00 | 342.3129 | 78.3 | 273.0129 | 70 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 342.3129
2021-08-09 | 18:00 | 341.1626 | 78.3 | 308.2626 | 70 | － | 25.7 | 8 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 341.1626
2021-08-09 | 19:00 | 336.5 | 78.3 | 312.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2021-08-09 | 20:00 | 321.5 | 78.3 | 297.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2021-08-09 | 21:00 | 300 | 78.3 | 282.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 300
2021-08-09 | 22:00 | 278.1 | 78.3 | 262.8 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2021-08-09 | 23:00 | 267 | 78.3 | 260 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 267
2021-08-10 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 256.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 248.3
2021-08-10 | 1:00 | 237.8 | 78.3 | 249.9 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 237.8
2021-08-10 | 2:00 | 239.5 | 78.3 | 249 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 239.5
2021-08-10 | 3:00 | 252.2 | 78.3 | 260.4 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 252.2
2021-08-10 | 4:00 | 266.8 | 78.3 | 273.9 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 266.8
2021-08-10 | 5:00 | 278.0235 | 78.3 | 279.8235 | 59.9 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 278.0235
2021-08-10 | 6:00 | 283.6294 | 78.3 | 248.7294 | 50.4 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 283.6294
2021-08-10 | 7:00 | 302.5085 | 78.3 | 204.6085 | 40.4 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 302.5085
2021-08-10 | 8:00 | 360.4085 | 78.3 | 189.0085 | 37.8 | － | 25.7 | 206.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 360.4085
2021-08-10 | 9:00 | 396.4085 | 78.3 | 167.9085 | 35.3 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 396.4085
2021-08-10 | 10:00 | 415.0085 | 78.3 | 145.3085 | 34.1 | － | 25.7 | 310.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 415.0085
2021-08-10 | 11:00 | 430.5085 | 78.3 | 150.5085 | 34.2 | － | 25.7 | 321.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 430.5085
2021-08-10 | 12:00 | 425.5085 | 78.3 | 153.0085 | 34.3 | － | 25.7 | 313.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 425.5085
2021-08-10 | 13:00 | 439.2085 | 78.3 | 191.1085 | 37.9 | － | 25.7 | 285.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 439.2085
2021-08-10 | 14:00 | 436.5085 | 78.3 | 214.5085 | 41.8 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 436.5085
2021-08-10 | 15:00 | 433.9085 | 78.3 | 261.3085 | 53.1 | － | 25.7 | 193.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 433.9085
2021-08-10 | 16:00 | 421.3085 | 78.3 | 321.4085 | 70 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 421.3085
2021-08-10 | 17:00 | 395.4824 | 78.3 | 355.9824 | 70 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 395.4824
2021-08-10 | 18:00 | 389.2165 | 78.3 | 384.5165 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 389.2165
2021-08-10 | 19:00 | 374.6 | 78.3 | 380.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 374.6
2021-08-10 | 20:00 | 350.1 | 78.3 | 356.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.1
2021-08-10 | 21:00 | 323.1 | 78.3 | 328.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2021-08-10 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 305 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-08-10 | 23:00 | 282.1 | 78.3 | 293.5 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 282.1
2021-08-11 | 0:00 | 258.8 | 78.3 | 281.6 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2021-08-11 | 1:00 | 243.4 | 78.3 | 272.8 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2021-08-11 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 272.2 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 242.5
2021-08-11 | 3:00 | 254.8 | 78.3 | 279.4 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-08-11 | 4:00 | 269.9 | 78.3 | 287 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 269.9
2021-08-11 | 5:00 | 280.1696 | 78.3 | 290.8696 | 62.8 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 280.1696
2021-08-11 | 6:00 | 273.619 | 78.3 | 274.219 | 47.1 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 273.619
2021-08-11 | 7:00 | 290.2085 | 78.3 | 244.1085 | 35.5 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 290.2085
2021-08-11 | 8:00 | 351.6085 | 78.3 | 240.9085 | 35.2 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 351.6085
2021-08-11 | 9:00 | 367.2085 | 78.3 | 260.2085 | 39 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 367.2085
2021-08-11 | 10:00 | 371.2085 | 78.3 | 264.6085 | 40.7 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 371.2085
2021-08-11 | 11:00 | 375.9085 | 78.3 | 257.7085 | 38.1 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 375.9085
2021-08-11 | 12:00 | 378.2085 | 78.3 | 257.1085 | 37.8 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 378.2085
2021-08-11 | 13:00 | 384.7085 | 78.3 | 291.0085 | 60.2 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 384.7085
2021-08-11 | 14:00 | 379.0389 | 78.3 | 314.4389 | 70 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 379.0389
2021-08-11 | 15:00 | 364.6355 | 78.3 | 326.3355 | 70 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 364.6355
2021-08-11 | 16:00 | 361.0643 | 78.3 | 335.5643 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 361.0643
2021-08-11 | 17:00 | 348.3704 | 78.3 | 326.2704 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 348.3704
2021-08-11 | 18:00 | 343.7235 | 78.3 | 328.2235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 343.7235
2021-08-11 | 19:00 | 329.8 | 78.3 | 319 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2021-08-11 | 20:00 | 310.1 | 78.3 | 292.4 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2021-08-11 | 21:00 | 289.7 | 78.3 | 282.9 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2021-08-11 | 22:00 | 270 | 78.3 | 272.8 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 270
2021-08-11 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 267.2 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-08-12 | 0:00 | 241.3 | 78.3 | 257.5 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2021-08-12 | 1:00 | 231.5 | 78.3 | 252.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 231.5
2021-08-12 | 2:00 | 234.8 | 78.3 | 255.6 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2021-08-12 | 3:00 | 247 | 78.3 | 263 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 247
2021-08-12 | 4:00 | 261.7 | 78.3 | 266.9 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2021-08-12 | 5:00 | 269.2617 | 78.3 | 268.7617 | 49.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 269.2617
2021-08-12 | 6:00 | 261.7321 | 78.3 | 262.4321 | 40.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 261.7321
2021-08-12 | 7:00 | 268.7173 | 78.3 | 261.2173 | 39.2 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 268.7173
2021-08-12 | 8:00 | 306.526 | 78.3 | 273.326 | 57.3 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 306.526
2021-08-12 | 9:00 | 326.1277 | 78.3 | 275.9277 | 65.4 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 326.1277
2021-08-12 | 10:00 | 331.0668 | 78.3 | 276.1668 | 65.8 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 331.0668
2021-08-12 | 11:00 | 334.3059 | 78.3 | 276.0059 | 65.3 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 334.3059
2021-08-12 | 12:00 | 323.9207 | 78.3 | 273.7207 | 57.5 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 323.9207
2021-08-12 | 13:00 | 324.9433 | 78.3 | 276.1433 | 66.9 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 324.9433
2021-08-12 | 14:00 | 316.9886 | 78.3 | 276.4886 | 69.1 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 316.9886
2021-08-12 | 15:00 | 308.6416 | 78.3 | 281.0416 | 70 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 308.6416
2021-08-12 | 16:00 | 304.3791 | 78.3 | 282.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 304.3791
2021-08-12 | 17:00 | 300.2626 | 78.3 | 275.8626 | 67.4 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 300.2626
2021-08-12 | 18:00 | 299.6696 | 78.3 | 277.0696 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 299.6696
2021-08-12 | 19:00 | 295.2 | 78.3 | 276.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2021-08-12 | 20:00 | 281.5 | 78.3 | 271.6 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2021-08-12 | 21:00 | 263.7 | 78.3 | 264.5 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 263.7
2021-08-12 | 22:00 | 247.9 | 78.3 | 253.4 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 247.9
2021-08-12 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 241.7 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2021-08-13 | 0:00 | 227 | 78.3 | 219.7 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 227
2021-08-13 | 1:00 | 217.6 | 78.3 | 211.2 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 217.6
2021-08-13 | 2:00 | 223.5 | 78.3 | 217.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 223.5
2021-08-13 | 3:00 | 238.6 | 78.3 | 226.4 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 238.6
2021-08-13 | 4:00 | 256.1 | 78.3 | 234.1 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-08-13 | 5:00 | 262.1617 | 78.3 | 236.5617 | 49 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 262.1617
2021-08-13 | 6:00 | 250.0548 | 78.3 | 228.9548 | 41.1 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 250.0548
2021-08-13 | 7:00 | 253.6556 | 78.3 | 231.1556 | 43 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 253.6556
2021-08-13 | 8:00 | 280.1721 | 78.3 | 238.8721 | 51.8 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 280.1721
2021-08-13 | 9:00 | 300.8207 | 78.3 | 243.2207 | 60.3 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 300.8207
2021-08-13 | 10:00 | 316.092 | 78.3 | 243.292 | 59.8 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 316.092
2021-08-13 | 11:00 | 322.1833 | 78.3 | 243.8833 | 60.8 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 322.1833
2021-08-13 | 12:00 | 311.2076 | 78.3 | 237.1076 | 48 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 311.2076
2021-08-13 | 13:00 | 315.6232 | 78.3 | 239.5232 | 51.4 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 315.6232
2021-08-13 | 14:00 | 306.5911 | 78.3 | 239.0911 | 51.2 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 306.5911
2021-08-13 | 15:00 | 300.3425 | 78.3 | 243.9425 | 62.1 | － | 25.7 | 30 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 300.3425
2021-08-13 | 16:00 | 302.7791 | 78.3 | 254.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 302.7791
2021-08-13 | 17:00 | 306.8165 | 78.3 | 270.3165 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 306.8165
2021-08-13 | 18:00 | 309.6696 | 78.3 | 280.9696 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 309.6696
2021-08-13 | 19:00 | 304.1 | 78.3 | 272.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2021-08-13 | 20:00 | 291.2 | 78.3 | 257.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 291.2
2021-08-13 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 243.4 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2021-08-13 | 22:00 | 256.1 | 78.3 | 237.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-08-13 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 234.9 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-08-14 | 0:00 | 232.6 | 78.3 | 223.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 232.6
2021-08-14 | 1:00 | 223.1 | 78.3 | 219.2 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 223.1
2021-08-14 | 2:00 | 228.9 | 78.3 | 222.8 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 228.9
2021-08-14 | 3:00 | 243.1 | 78.3 | 231.6 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2021-08-14 | 4:00 | 255.9 | 78.3 | 235.7 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2021-08-14 | 5:00 | 259.9617 | 78.3 | 236.2617 | 58.8 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 259.9617
2021-08-14 | 6:00 | 245.6704 | 78.3 | 228.1704 | 43.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 245.6704
2021-08-14 | 7:00 | 245.7791 | 78.3 | 223.4791 | 39.4 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 245.7791
2021-08-14 | 8:00 | 267.8799 | 78.3 | 230.7799 | 45.9 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 267.8799
2021-08-14 | 9:00 | 287.1433 | 78.3 | 233.2433 | 49.3 | － | 25.7 | 36 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 287.1433
2021-08-14 | 10:00 | 292.4755 | 78.3 | 231.8755 | 46.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 292.4755
2021-08-14 | 11:00 | 290.5085 | 78.3 | 213.6085 | 35.9 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 290.5085
2021-08-14 | 12:00 | 296.2085 | 78.3 | 213.7085 | 35.9 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 296.2085
2021-08-14 | 13:00 | 301.0084 | 78.3 | 231.3084 | 45.7 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 301.0084
2021-08-14 | 14:00 | 292.0903 | 78.3 | 235.7903 | 54.7 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 292.0903
2021-08-14 | 15:00 | 288.9347 | 78.3 | 237.6347 | 61.6 | － | 25.7 | 30 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 288.9347
2021-08-14 | 16:00 | 292.3947 | 78.3 | 245.7947 | 70 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 292.3947
2021-08-14 | 17:00 | 301.6321 | 78.3 | 263.1321 | 70 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 301.6321
2021-08-14 | 18:00 | 308.2235 | 78.3 | 276.1235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 308.2235
2021-08-14 | 19:00 | 303.2 | 78.3 | 269.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2021-08-14 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 256.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2021-08-14 | 21:00 | 271.4 | 78.3 | 245.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2021-08-14 | 22:00 | 255 | 78.3 | 237.1 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-08-14 | 23:00 | 248.7 | 78.3 | 235.6 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 248.7
2021-08-15 | 0:00 | 231.7 | 78.3 | 223 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 231.7
2021-08-15 | 1:00 | 222.5 | 78.3 | 215.8 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 222.5
2021-08-15 | 2:00 | 225.3 | 78.3 | 218.7 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 225.3
2021-08-15 | 3:00 | 238.5 | 78.3 | 235.2 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 238.5
2021-08-15 | 4:00 | 253.3 | 78.3 | 250 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2021-08-15 | 5:00 | 255.4156 | 78.3 | 253.4156 | 63.3 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 255.4156
2021-08-15 | 6:00 | 241.933 | 78.3 | 233.833 | 55.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 241.933
2021-08-15 | 7:00 | 234.4651 | 78.3 | 221.2651 | 51.1 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 234.4651
2021-08-15 | 8:00 | 249.052 | 78.3 | 222.752 | 51.6 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 249.052
2021-08-15 | 9:00 | 259.3858 | 78.3 | 213.0858 | 48.4 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 259.3858
2021-08-15 | 10:00 | 261.2085 | 78.3 | 185.0085 | 40.6 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 261.2085
2021-08-15 | 11:00 | 257.1085 | 78.3 | 155.3085 | 34.9 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 257.1085
2021-08-15 | 12:00 | 262.7085 | 78.3 | 114.5085 | 31.1 | － | 25.7 | 179.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 262.7085
2021-08-15 | 13:00 | 273.2085 | 78.3 | 125.8085 | 31.5 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 273.2085
2021-08-15 | 14:00 | 271.6085 | 78.3 | 167.3085 | 36.8 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 271.6085
2021-08-15 | 15:00 | 272.1085 | 78.3 | 203.5085 | 45.3 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 272.1085
2021-08-15 | 16:00 | 269.0216 | 78.3 | 235.0216 | 55.6 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 269.0216
2021-08-15 | 17:00 | 278.9721 | 78.3 | 257.1721 | 64.6 | － | 25.7 | 22 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 278.9721
2021-08-15 | 18:00 | 291.4852 | 78.3 | 283.5852 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 291.4852
2021-08-15 | 19:00 | 290.4 | 78.3 | 286.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2021-08-15 | 20:00 | 278.1 | 78.3 | 270.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2021-08-15 | 21:00 | 260.8 | 78.3 | 262.6 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2021-08-15 | 22:00 | 243.4 | 78.3 | 250.1 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2021-08-15 | 23:00 | 236.1 | 78.3 | 245.5 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2021-08-16 | 0:00 | 219.2 | 78.3 | 252.1 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 219.2
2021-08-16 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 247.9 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 210.7
2021-08-16 | 2:00 | 215.5 | 78.3 | 251 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 215.5
2021-08-16 | 3:00 | 231.6 | 78.3 | 259.9 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2021-08-16 | 4:00 | 248.7 | 78.3 | 265.7 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 248.7
2021-08-16 | 5:00 | 254.0617 | 78.3 | 266.6617 | 60.3 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 254.0617
2021-08-16 | 6:00 | 243.7782 | 78.3 | 260.5782 | 47.2 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 243.7782
2021-08-16 | 7:00 | 250.5721 | 78.3 | 259.3721 | 45.2 | － | 25.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.5721
2021-08-16 | 8:00 | 289.7894 | 78.3 | 267.7894 | 61.3 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 289.7894
2021-08-16 | 9:00 | 313.6989 | 78.3 | 270.7989 | 70 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 313.6989
2021-08-16 | 10:00 | 316.2085 | 78.3 | 262.9085 | 48.4 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 316.2085
2021-08-16 | 11:00 | 323.1085 | 78.3 | 255.0085 | 39.3 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 323.1085
2021-08-16 | 12:00 | 319.8085 | 78.3 | 239.6085 | 33.6 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 319.8085
2021-08-16 | 13:00 | 325.7085 | 78.3 | 256.8085 | 40.6 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 325.7085
2021-08-16 | 14:00 | 328.8085 | 78.3 | 263.8085 | 49.4 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 328.8085
2021-08-16 | 15:00 | 323.7928 | 78.3 | 269.2928 | 64.4 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 323.7928
2021-08-16 | 16:00 | 319.5981 | 78.3 | 274.7981 | 70 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 319.5981
2021-08-16 | 17:00 | 317.1573 | 78.3 | 286.0573 | 70 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 317.1573
2021-08-16 | 18:00 | 316.1391 | 78.3 | 299.8391 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 316.1391
2021-08-16 | 19:00 | 307 | 78.3 | 290.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 307
2021-08-16 | 20:00 | 290.7 | 78.3 | 275.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2021-08-16 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 267 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2021-08-16 | 22:00 | 257.8 | 78.3 | 260.4 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 257.8
2021-08-16 | 23:00 | 251 | 78.3 | 259.9 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 251
2021-08-17 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 255.5 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2021-08-17 | 1:00 | 229.3 | 78.3 | 246.5 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 229.3
2021-08-17 | 2:00 | 233.4 | 78.3 | 249.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 233.4
2021-08-17 | 3:00 | 249.4 | 78.3 | 255.3 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 249.4
2021-08-17 | 4:00 | 265.7 | 78.3 | 262.2 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 265.7
2021-08-17 | 5:00 | 273.2617 | 78.3 | 264.1617 | 38.8 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 273.2617
2021-08-17 | 6:00 | 267.486 | 78.3 | 252.086 | 34.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 267.486
2021-08-17 | 7:00 | 282.1486 | 78.3 | 254.9486 | 34.6 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 282.1486
2021-08-17 | 8:00 | 337.7964 | 78.3 | 278.4964 | 52.4 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 337.7964
2021-08-17 | 9:00 | 366.8433 | 78.3 | 286.1433 | 69.8 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 366.8433
2021-08-17 | 10:00 | 375.7059 | 78.3 | 287.2059 | 70 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 375.7059
2021-08-17 | 11:00 | 377.6528 | 78.3 | 286.0528 | 68.7 | － | 25.7 | 49.5 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 377.6528
2021-08-17 | 12:00 | 359.5998 | 78.3 | 280.3998 | 55 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 359.5998
2021-08-17 | 13:00 | 371.7537 | 78.3 | 284.6537 | 64.4 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 371.7537
2021-08-17 | 14:00 | 374.0512 | 78.3 | 296.8512 | 70 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 374.0512
2021-08-17 | 15:00 | 366.319 | 78.3 | 301.319 | 70 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 366.319
2021-08-17 | 16:00 | 363.7564 | 78.3 | 306.3564 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 363.7564
2021-08-17 | 17:00 | 347.94 | 78.3 | 298.64 | 70 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 347.94
2021-08-17 | 18:00 | 343.3774 | 78.3 | 303.1774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 343.3774
2021-08-17 | 19:00 | 328.9 | 78.3 | 290.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2021-08-17 | 20:00 | 312.5 | 78.3 | 283.6 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2021-08-17 | 21:00 | 291.9 | 78.3 | 277.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 291.9
2021-08-17 | 22:00 | 274.1 | 78.3 | 266.9 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2021-08-17 | 23:00 | 266.2 | 78.3 | 262.8 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-08-18 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 249.9 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2021-08-18 | 1:00 | 239 | 78.3 | 246.7 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 239
2021-08-18 | 2:00 | 244.1 | 78.3 | 252.1 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 244.1
2021-08-18 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 267.5 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2021-08-18 | 4:00 | 274.8 | 78.3 | 281.1 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2021-08-18 | 5:00 | 281.2617 | 78.3 | 281.4617 | 46.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 281.2617
2021-08-18 | 6:00 | 277.4095 | 78.3 | 270.0095 | 38.1 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 277.4095
2021-08-18 | 7:00 | 290.8808 | 78.3 | 268.6808 | 37.3 | － | 25.7 | 30 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 290.8808
2021-08-18 | 8:00 | 346.1668 | 78.3 | 295.0668 | 62 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 346.1668
2021-08-18 | 9:00 | 373.5833 | 78.3 | 309.3833 | 70 | － | 25.7 | 47 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 373.5833
2021-08-18 | 10:00 | 375.3232 | 78.3 | 299.1232 | 68.5 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 375.3232
2021-08-18 | 11:00 | 384.2085 | 78.3 | 295.8085 | 62.1 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 384.2085
2021-08-18 | 12:00 | 369.2085 | 78.3 | 290.9085 | 54.9 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 369.2085
2021-08-18 | 13:00 | 392.4085 | 78.3 | 304.3085 | 70 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 392.4085
2021-08-18 | 14:00 | 375.4607 | 78.3 | 307.7607 | 70 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 375.4607
2021-08-18 | 15:00 | 372.1772 | 78.3 | 302.9772 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 372.1772
2021-08-18 | 16:00 | 368.7311 | 78.3 | 296.5311 | 63.7 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 368.7311
2021-08-18 | 17:00 | 353.3956 | 78.3 | 301.3956 | 70 | － | 25.7 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 353.3956
2021-08-18 | 18:00 | 345.7696 | 78.3 | 312.4696 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 345.7696
2021-08-18 | 19:00 | 329.9 | 78.3 | 295.8 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2021-08-18 | 20:00 | 311.7 | 78.3 | 291.1 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 311.7
2021-08-18 | 21:00 | 292.5 | 78.3 | 286.1 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2021-08-18 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 273.1 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2021-08-18 | 23:00 | 267.2 | 78.3 | 263.2 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2021-08-19 | 0:00 | 250.4 | 78.3 | 251.8 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-08-19 | 1:00 | 240 | 78.3 | 248.3 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 240
2021-08-19 | 2:00 | 244.8 | 78.3 | 251.5 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 244.8
2021-08-19 | 3:00 | 261.6 | 78.3 | 271 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-08-19 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 280.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2021-08-19 | 5:00 | 282.3617 | 78.3 | 287.5617 | 44.6 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 282.3617
2021-08-19 | 6:00 | 280.2712 | 78.3 | 279.4712 | 39.7 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 280.2712
2021-08-19 | 7:00 | 297.2338 | 78.3 | 288.5338 | 45 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 297.2338
2021-08-19 | 8:00 | 344.5721 | 78.3 | 316.9721 | 70 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 344.5721
2021-08-19 | 9:00 | 369.8207 | 78.3 | 324.1207 | 70 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 369.8207
2021-08-19 | 10:00 | 370.5224 | 78.3 | 313.8224 | 69.9 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 370.5224
2021-08-19 | 11:00 | 373.3085 | 78.3 | 307.8085 | 61.5 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 373.3085
2021-08-19 | 12:00 | 356.6085 | 78.3 | 299.7085 | 53.2 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 356.6085
2021-08-19 | 13:00 | 372.3537 | 78.3 | 311.1537 | 66.1 | － | 25.7 | 55 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 372.3537
2021-08-19 | 14:00 | 370.1216 | 78.3 | 311.8216 | 66.9 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 370.1216
2021-08-19 | 15:00 | 365.7199 | 78.3 | 311.4199 | 66.5 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 365.7199
2021-08-19 | 16:00 | 363.8564 | 78.3 | 322.9564 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 363.8564
2021-08-19 | 17:00 | 347.186 | 78.3 | 319.686 | 70 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 347.186
2021-08-19 | 18:00 | 340.0235 | 78.3 | 322.6235 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 340.0235
2021-08-19 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 310.4 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 325.2
2021-08-19 | 20:00 | 307.3 | 78.3 | 299.9 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 307.3
2021-08-19 | 21:00 | 288.9 | 78.3 | 289.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2021-08-19 | 22:00 | 271 | 78.3 | 278.5 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 271
2021-08-19 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 275.9 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-08-20 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 260.5 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 248.5
2021-08-20 | 1:00 | 237.8 | 78.3 | 256.8 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 237.8
2021-08-20 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 265.3 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2021-08-20 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 277.4 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2021-08-20 | 4:00 | 276.6 | 78.3 | 283.9 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2021-08-20 | 5:00 | 282.2617 | 78.3 | 286.8617 | 55.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 282.2617
2021-08-20 | 6:00 | 278.3025 | 78.3 | 277.9025 | 45.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 278.3025
2021-08-20 | 7:00 | 291.9972 | 78.3 | 275.2972 | 43.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 291.9972
2021-08-20 | 8:00 | 341.8372 | 78.3 | 293.8372 | 65.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 341.8372
2021-08-20 | 9:00 | 368.5085 | 78.3 | 294.7085 | 66.4 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 368.5085
2021-08-20 | 10:00 | 370.7085 | 78.3 | 281.1085 | 47 | － | 25.7 | 107 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 370.7085
2021-08-20 | 11:00 | 369.5085 | 78.3 | 278.5085 | 44.8 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 369.5085
2021-08-20 | 12:00 | 366.6085 | 78.3 | 256.0085 | 36.6 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 366.6085
2021-08-20 | 13:00 | 385.0085 | 78.3 | 273.0085 | 41.1 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 385.0085
2021-08-20 | 14:00 | 384.2085 | 78.3 | 287.3085 | 53.3 | － | 25.7 | 107 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 384.2085
2021-08-20 | 15:00 | 387.1319 | 78.3 | 321.1319 | 70 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 387.1319
2021-08-20 | 16:00 | 375.6268 | 78.3 | 341.7268 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 375.6268
2021-08-20 | 17:00 | 353.4095 | 78.3 | 333.4095 | 70 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 353.4095
2021-08-20 | 18:00 | 340.7235 | 78.3 | 332.8235 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 340.7235
2021-08-20 | 19:00 | 326.1 | 78.3 | 320.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2021-08-20 | 20:00 | 308.2 | 78.3 | 301.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2021-08-20 | 21:00 | 289.3 | 78.3 | 289.7 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 289.3
2021-08-20 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 279.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 268.4
2021-08-20 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 269.7 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-08-21 | 0:00 | 246 | 78.3 | 241.6 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 246
2021-08-21 | 1:00 | 236 | 78.3 | 236.1 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 236
2021-08-21 | 2:00 | 239.7 | 78.3 | 240.2 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2021-08-21 | 3:00 | 255.6 | 78.3 | 249.8 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2021-08-21 | 4:00 | 270.8 | 78.3 | 261.7 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 270.8
2021-08-21 | 5:00 | 271.9617 | 78.3 | 261.7617 | 66.7 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 271.9617
2021-08-21 | 6:00 | 254.9869 | 78.3 | 244.3869 | 53.7 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 254.9869
2021-08-21 | 7:00 | 258.8207 | 78.3 | 232.2207 | 46.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 258.8207
2021-08-21 | 8:00 | 288.3693 | 78.3 | 238.9693 | 49.9 | － | 25.7 | 58 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 288.3693
2021-08-21 | 9:00 | 311.0085 | 78.3 | 231.2085 | 45.4 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 311.0085
2021-08-21 | 10:00 | 323.5085 | 78.3 | 217.3085 | 39.5 | － | 25.7 | 121 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 323.5085
2021-08-21 | 11:00 | 333.9085 | 78.3 | 183.6085 | 32.1 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 333.9085
2021-08-21 | 12:00 | 341.5085 | 78.3 | 179.7085 | 31.9 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 341.5085
2021-08-21 | 13:00 | 344.0085 | 78.3 | 211.0085 | 37.2 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 344.0085
2021-08-21 | 14:00 | 334.6085 | 78.3 | 217.5085 | 39.4 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 334.6085
2021-08-21 | 15:00 | 334.4085 | 78.3 | 231.1085 | 45.1 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 334.4085
2021-08-21 | 16:00 | 323.3146 | 78.3 | 249.8146 | 56.3 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 323.3146
2021-08-21 | 17:00 | 324.0651 | 78.3 | 262.8651 | 66.5 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 324.0651
2021-08-21 | 18:00 | 331.1313 | 78.3 | 293.0313 | 70 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 331.1313
2021-08-21 | 19:00 | 324.8 | 78.3 | 291.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2021-08-21 | 20:00 | 306.2 | 78.3 | 277.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2021-08-21 | 21:00 | 286.7 | 78.3 | 262.1 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2021-08-21 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 251.8 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2021-08-21 | 23:00 | 261 | 78.3 | 250.1 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 261
2021-08-22 | 0:00 | 245.6 | 78.3 | 242.3 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 245.6
2021-08-22 | 1:00 | 235.6 | 78.3 | 235 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 235.6
2021-08-22 | 2:00 | 238.7 | 78.3 | 234.8 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2021-08-22 | 3:00 | 252 | 78.3 | 245.9 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 252
2021-08-22 | 4:00 | 263.8 | 78.3 | 254.4 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2021-08-22 | 5:00 | 263.1617 | 78.3 | 249.9617 | 57.7 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 263.1617
2021-08-22 | 6:00 | 246.7503 | 78.3 | 212.6503 | 47.5 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 246.7503
2021-08-22 | 7:00 | 251.4085 | 78.3 | 170.3085 | 38.6 | － | 25.7 | 88 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 251.4085
2021-08-22 | 8:00 | 275.6085 | 78.3 | 128.3085 | 33.2 | － | 25.7 | 162.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 275.6085
2021-08-22 | 9:00 | 304.5085 | 78.3 | 120.8085 | 32.6 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 304.5085
2021-08-22 | 10:00 | 326.6085 | 78.3 | 102.9085 | 31.8 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 326.6085
2021-08-22 | 11:00 | 347.4085 | 78.3 | 125.0085 | 32.8 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 347.4085
2021-08-22 | 12:00 | 342.4085 | 78.3 | 180.8085 | 40.1 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 342.4085
2021-08-22 | 13:00 | 332.7085 | 78.3 | 198.8085 | 43.7 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 332.7085
2021-08-22 | 14:00 | 331.0085 | 78.3 | 216.7085 | 47.9 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 331.0085
2021-08-22 | 15:00 | 338.7085 | 78.3 | 244.0085 | 55.3 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 338.7085
2021-08-22 | 16:00 | 325.459 | 78.3 | 276.059 | 65.8 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 325.459
2021-08-22 | 17:00 | 328.5252 | 78.3 | 303.7252 | 70 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 328.5252
2021-08-22 | 18:00 | 332.4235 | 78.3 | 324.2235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 332.4235
2021-08-22 | 19:00 | 323.1 | 78.3 | 321.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2021-08-22 | 20:00 | 306.2 | 78.3 | 303.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 306.2
2021-08-22 | 21:00 | 288 | 78.3 | 285.3 | 69.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 288
2021-08-22 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 268.4 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2021-08-22 | 23:00 | 258.7 | 78.3 | 260.4 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2021-08-23 | 0:00 | 242.7 | 78.3 | 263.8 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2021-08-23 | 1:00 | 233.5 | 78.3 | 258.1 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2021-08-23 | 2:00 | 238.3 | 78.3 | 265.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 238.3
2021-08-23 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 274.6 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2021-08-23 | 4:00 | 269.1 | 78.3 | 284.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-08-23 | 5:00 | 275.7617 | 78.3 | 288.4617 | 59.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 275.7617
2021-08-23 | 6:00 | 279.3956 | 78.3 | 278.0956 | 51.2 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 279.3956
2021-08-23 | 7:00 | 304.778 | 78.3 | 269.278 | 45.6 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 304.778
2021-08-23 | 8:00 | 375.4085 | 78.3 | 262.2085 | 42.1 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 375.4085
2021-08-23 | 9:00 | 423.7085 | 78.3 | 254.2085 | 39.6 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 423.7085
2021-08-23 | 10:00 | 434.5085 | 78.3 | 244.2085 | 38.4 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 434.5085
2021-08-23 | 11:00 | 447.5085 | 78.3 | 252.7085 | 39.2 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 447.5085
2021-08-23 | 12:00 | 427.3085 | 78.3 | 266.6085 | 43.4 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 427.3085
2021-08-23 | 13:00 | 428.3085 | 78.3 | 271.1085 | 45.3 | － | 25.7 | 184 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 428.3085
2021-08-23 | 14:00 | 428.7085 | 78.3 | 268.2085 | 44 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 428.7085
2021-08-23 | 15:00 | 441.8085 | 78.3 | 290.2085 | 58.5 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 441.8085
2021-08-23 | 16:00 | 429.6085 | 78.3 | 332.1085 | 70 | － | 25.7 | 85 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 429.6085
2021-08-23 | 17:00 | 402.612 | 78.3 | 353.812 | 70 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 402.612
2021-08-23 | 18:00 | 394.7313 | 78.3 | 377.5313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 394.7313
2021-08-23 | 19:00 | 377.2 | 78.3 | 362.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 377.2
2021-08-23 | 20:00 | 350.7 | 78.3 | 334.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 350.7
2021-08-23 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 308 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2021-08-23 | 22:00 | 301.7 | 78.3 | 291.2 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2021-08-23 | 23:00 | 288 | 78.3 | 282.7 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 288
2021-08-24 | 0:00 | 266.1 | 78.3 | 270.7 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2021-08-24 | 1:00 | 253.3 | 78.3 | 260 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2021-08-24 | 2:00 | 254.8 | 78.3 | 259.6 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-08-24 | 3:00 | 267.3 | 78.3 | 269.1 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2021-08-24 | 4:00 | 281.2 | 78.3 | 279.4 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 281.2
2021-08-24 | 5:00 | 288.4078 | 78.3 | 283.2078 | 51.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 288.4078
2021-08-24 | 6:00 | 284.8025 | 78.3 | 268.5025 | 42.3 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 284.8025
2021-08-24 | 7:00 | 305.4998 | 78.3 | 252.8998 | 38.7 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 305.4998
2021-08-24 | 8:00 | 373.0085 | 78.3 | 257.7085 | 38.9 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 373.0085
2021-08-24 | 9:00 | 413.0085 | 78.3 | 262.8085 | 39.6 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 413.0085
2021-08-24 | 10:00 | 427.5085 | 78.3 | 267.6085 | 40.7 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 427.5085
2021-08-24 | 11:00 | 437.0085 | 78.3 | 266.1085 | 40.3 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 437.0085
2021-08-24 | 12:00 | 429.5085 | 78.3 | 273.1085 | 42.9 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 429.5085
2021-08-24 | 13:00 | 444.5085 | 78.3 | 288.2085 | 52.9 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 444.5085
2021-08-24 | 14:00 | 440.6085 | 78.3 | 296.4085 | 62.6 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 440.6085
2021-08-24 | 15:00 | 427.2085 | 78.3 | 305.0085 | 70 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 427.2085
2021-08-24 | 16:00 | 423.7163 | 78.3 | 329.3163 | 70 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 423.7163
2021-08-24 | 17:00 | 400.7416 | 78.3 | 348.2416 | 70 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 400.7416
2021-08-24 | 18:00 | 394.4774 | 78.3 | 364.8774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 394.4774
2021-08-24 | 19:00 | 377.7 | 78.3 | 355.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2021-08-24 | 20:00 | 352.9 | 78.3 | 333.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2021-08-24 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 312.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 329.8
2021-08-24 | 22:00 | 305.4 | 78.3 | 295.3 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2021-08-24 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 291.4 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2021-08-25 | 0:00 | 271.4 | 78.3 | 277.5 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 271.4
2021-08-25 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 266.2 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 258.8
2021-08-25 | 2:00 | 259.1 | 78.3 | 266.9 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 259.1
2021-08-25 | 3:00 | 271.6 | 78.3 | 278.4 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-08-25 | 4:00 | 285 | 78.3 | 288.2 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 285
2021-08-25 | 5:00 | 291.9617 | 78.3 | 292.5617 | 56.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 291.9617
2021-08-25 | 6:00 | 296.3816 | 78.3 | 270.7816 | 49.4 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 296.3816
2021-08-25 | 7:00 | 326.1085 | 78.3 | 239.2085 | 41.3 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 326.1085
2021-08-25 | 8:00 | 400.8085 | 78.3 | 238.5085 | 40.9 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 400.8085
2021-08-25 | 9:00 | 442.6085 | 78.3 | 221.0085 | 37.8 | － | 25.7 | 250 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 442.6085
2021-08-25 | 10:00 | 466.0085 | 78.3 | 191.8085 | 35.4 | － | 25.7 | 305 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 466.0085
2021-08-25 | 11:00 | 486.4085 | 78.3 | 198.9085 | 35.6 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 486.4085
2021-08-25 | 12:00 | 480.0085 | 78.3 | 196.4085 | 35.4 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 480.0085
2021-08-25 | 13:00 | 503.1085 | 78.3 | 230.1085 | 38.9 | － | 25.7 | 299.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 503.1085
2021-08-25 | 14:00 | 497.4085 | 78.3 | 260.4085 | 45.3 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 497.4085
2021-08-25 | 15:00 | 489.4085 | 78.3 | 293.8085 | 55.8 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 489.4085
2021-08-25 | 16:00 | 483.7085 | 78.3 | 350.1085 | 70 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 483.7085
2021-08-25 | 17:00 | 455.592 | 78.3 | 392.692 | 70 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 455.592
2021-08-25 | 18:00 | 428.8008 | 78.3 | 414.7008 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 428.8008
2021-08-25 | 19:00 | 405.3 | 78.3 | 397.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 405.3
2021-08-25 | 20:00 | 376.3 | 78.3 | 369.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2021-08-25 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 344.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2021-08-25 | 22:00 | 320.6 | 78.3 | 318.6 | 67.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2021-08-25 | 23:00 | 304 | 78.3 | 307.7 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 304
2021-08-26 | 0:00 | 280.4 | 78.3 | 300.7 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2021-08-26 | 1:00 | 265.2 | 78.3 | 290 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-08-26 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 291 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2021-08-26 | 3:00 | 275.5 | 78.3 | 299.3 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2021-08-26 | 4:00 | 288.3 | 78.3 | 307.1 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 288.3
2021-08-26 | 5:00 | 294.8617 | 78.3 | 312.0617 | 54.3 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 294.8617
2021-08-26 | 6:00 | 302.0746 | 78.3 | 288.1746 | 43.5 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 302.0746
2021-08-26 | 7:00 | 332.6085 | 78.3 | 254.1085 | 37.1 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 332.6085
2021-08-26 | 8:00 | 406.3085 | 78.3 | 257.9085 | 37.2 | － | 25.7 | 184 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 406.3085
2021-08-26 | 9:00 | 459.2085 | 78.3 | 267.3085 | 37.9 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 459.2085
2021-08-26 | 10:00 | 472.9085 | 78.3 | 272.6085 | 38.7 | － | 25.7 | 235.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 472.9085
2021-08-26 | 11:00 | 481.7085 | 78.3 | 277.0085 | 39.5 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 481.7085
2021-08-26 | 12:00 | 469.8085 | 78.3 | 282.1085 | 40.8 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 469.8085
2021-08-26 | 13:00 | 479.0085 | 78.3 | 302.6085 | 47.7 | － | 25.7 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 479.0085
2021-08-26 | 14:00 | 471.7085 | 78.3 | 317.6085 | 55.4 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 471.7085
2021-08-26 | 15:00 | 466.2085 | 78.3 | 336.6085 | 69 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 466.2085
2021-08-26 | 16:00 | 452.0085 | 78.3 | 379.3085 | 70 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 452.0085
2021-08-26 | 17:00 | 424.712 | 78.3 | 396.112 | 70 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 424.712
2021-08-26 | 18:00 | 414.8313 | 78.3 | 416.3313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 414.8313
2021-08-26 | 19:00 | 396.8 | 78.3 | 402.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 396.8
2021-08-26 | 20:00 | 367.6 | 78.3 | 373.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2021-08-26 | 21:00 | 339.4 | 78.3 | 345.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2021-08-26 | 22:00 | 314 | 78.3 | 326.1 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 314
2021-08-26 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 316.4 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-08-27 | 0:00 | 274.1 | 78.3 | 297.4 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2021-08-27 | 1:00 | 260.4 | 78.3 | 286.8 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-08-27 | 2:00 | 260.7 | 78.3 | 286 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 260.7
2021-08-27 | 3:00 | 272.7 | 78.3 | 294.1 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 272.7
2021-08-27 | 4:00 | 285.6 | 78.3 | 301.7 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2021-08-27 | 5:00 | 294.3078 | 78.3 | 305.7078 | 55.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 294.3078
2021-08-27 | 6:00 | 302.4051 | 78.3 | 284.6051 | 47.5 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 302.4051
2021-08-27 | 7:00 | 328.4085 | 78.3 | 253.4085 | 39.5 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 328.4085
2021-08-27 | 8:00 | 398.6085 | 78.3 | 249.0085 | 38.5 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 398.6085
2021-08-27 | 9:00 | 449.5085 | 78.3 | 251.3085 | 38.7 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 449.5085
2021-08-27 | 10:00 | 467.9085 | 78.3 | 252.4085 | 38.7 | － | 25.7 | 251.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 467.9085
2021-08-27 | 11:00 | 475.6085 | 78.3 | 249.5085 | 38.3 | － | 25.7 | 262.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 475.6085
2021-08-27 | 12:00 | 476.7085 | 78.3 | 227.1085 | 36.3 | － | 25.7 | 289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 476.7085
2021-08-27 | 13:00 | 499.8085 | 78.3 | 262.9085 | 40.6 | － | 25.7 | 272 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 499.8085
2021-08-27 | 14:00 | 492.1085 | 78.3 | 283.1085 | 45.7 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 492.1085
2021-08-27 | 15:00 | 494.8085 | 78.3 | 314.1085 | 57.4 | － | 25.7 | 197.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 494.8085
2021-08-27 | 16:00 | 484.4085 | 78.3 | 367.2085 | 70 | － | 25.7 | 121.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 484.4085
2021-08-27 | 17:00 | 461.7615 | 78.3 | 405.7615 | 70 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 461.7615
2021-08-27 | 18:00 | 431.1469 | 78.3 | 429.1469 | 70 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 431.1469
2021-08-27 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 411.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 407.1
2021-08-27 | 20:00 | 376.8 | 78.3 | 380 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 376.8
2021-08-27 | 21:00 | 347.6 | 78.3 | 351.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2021-08-27 | 22:00 | 321.4 | 78.3 | 329.2 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2021-08-27 | 23:00 | 303.7 | 78.3 | 317.9 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2021-08-28 | 0:00 | 279.1 | 78.3 | 291 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-08-28 | 1:00 | 263.4 | 78.3 | 278.7 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2021-08-28 | 2:00 | 262.1 | 78.3 | 276.6 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2021-08-28 | 3:00 | 270.8 | 78.3 | 282.9 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 270.8
2021-08-28 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 291.2 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2021-08-28 | 5:00 | 284.0078 | 78.3 | 292.6078 | 63.7 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 284.0078
2021-08-28 | 6:00 | 282.2903 | 78.3 | 256.8903 | 53.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 282.2903
2021-08-28 | 7:00 | 291.6085 | 78.3 | 197.7085 | 41.5 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 291.6085
2021-08-28 | 8:00 | 333.2085 | 78.3 | 165.6085 | 36.6 | － | 25.7 | 203.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 333.2085
2021-08-28 | 9:00 | 369.2085 | 78.3 | 137.6085 | 33.6 | － | 25.7 | 271.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 369.2085
2021-08-28 | 10:00 | 390.8085 | 78.3 | 113.4085 | 32.2 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 390.8085
2021-08-28 | 11:00 | 405.0085 | 78.3 | 106.6085 | 32.1 | － | 25.7 | 338.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 405.0085
2021-08-28 | 12:00 | 408.2085 | 78.3 | 107.1085 | 32.1 | － | 25.7 | 340.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 408.2085
2021-08-28 | 13:00 | 413.7085 | 78.3 | 128.8085 | 33 | － | 25.7 | 324 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 413.7085
2021-08-28 | 14:00 | 409.7085 | 78.3 | 160.0085 | 35.7 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 409.7085
2021-08-28 | 15:00 | 403.9085 | 78.3 | 206.7085 | 42.7 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 403.9085
2021-08-28 | 16:00 | 407.7085 | 78.3 | 271.3085 | 57 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 407.7085
2021-08-28 | 17:00 | 405.8928 | 78.3 | 334.8928 | 70 | － | 25.7 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 405.8928
2021-08-28 | 18:00 | 383.893 | 78.3 | 370.393 | 70 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 383.893
2021-08-28 | 19:00 | 368.9 | 78.3 | 358.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2021-08-28 | 20:00 | 342.8 | 78.3 | 334.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2021-08-28 | 21:00 | 318.3 | 78.3 | 313.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2021-08-28 | 22:00 | 293.4 | 78.3 | 297.3 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2021-08-28 | 23:00 | 279.7 | 78.3 | 288 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2021-08-29 | 0:00 | 256.8 | 78.3 | 265.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2021-08-29 | 1:00 | 243.2 | 78.3 | 256.1 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-08-29 | 2:00 | 244.4 | 78.3 | 256.2 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2021-08-29 | 3:00 | 255.5 | 78.3 | 262.5 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 255.5
2021-08-29 | 4:00 | 268 | 78.3 | 270.5 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 268
2021-08-29 | 5:00 | 271.4078 | 78.3 | 271.5078 | 61.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 271.4078
2021-08-29 | 6:00 | 264.0433 | 78.3 | 237.0433 | 52.8 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 264.0433
2021-08-29 | 7:00 | 269.4085 | 78.3 | 176.7085 | 40.7 | － | 25.7 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 269.4085
2021-08-29 | 8:00 | 300.1085 | 78.3 | 136.5085 | 35.5 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 300.1085
2021-08-29 | 9:00 | 335.2085 | 78.3 | 109.3085 | 33.5 | － | 25.7 | 267.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 335.2085
2021-08-29 | 10:00 | 354.3085 | 78.3 | 101.5085 | 33.3 | － | 25.7 | 294.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 354.3085
2021-08-29 | 11:00 | 366.0085 | 78.3 | 97.5085 | 33.2 | － | 25.7 | 311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 366.0085
2021-08-29 | 12:00 | 381.0085 | 78.3 | 105.6085 | 33.4 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 381.0085
2021-08-29 | 13:00 | 379.0085 | 78.3 | 128.9085 | 34.7 | － | 25.7 | 289.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 379.0085
2021-08-29 | 14:00 | 380.2085 | 78.3 | 152.8085 | 37.1 | － | 25.7 | 261 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 380.2085
2021-08-29 | 15:00 | 379.3085 | 78.3 | 201.1085 | 44.6 | － | 25.7 | 204.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 379.3085
2021-08-29 | 16:00 | 386.9085 | 78.3 | 265.5085 | 59.5 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 386.9085
2021-08-29 | 17:00 | 393.6693 | 78.3 | 336.7693 | 70 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 393.6693
2021-08-29 | 18:00 | 378.8391 | 78.3 | 374.8391 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 378.8391
2021-08-29 | 19:00 | 365.4 | 78.3 | 366.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2021-08-29 | 20:00 | 341.1 | 78.3 | 344.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2021-08-29 | 21:00 | 314.9 | 78.3 | 316.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2021-08-29 | 22:00 | 289.9 | 78.3 | 290.9 | 67.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2021-08-29 | 23:00 | 275.5 | 78.3 | 279.1 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2021-08-30 | 0:00 | 253.9 | 78.3 | 270.2 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 253.9
2021-08-30 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 261.3 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 241.9
2021-08-30 | 2:00 | 243.2 | 78.3 | 261.8 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 243.2
2021-08-30 | 3:00 | 254.7 | 78.3 | 269.4 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 254.7
2021-08-30 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 280.7 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2021-08-30 | 5:00 | 280.3078 | 78.3 | 289.5078 | 56.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 280.3078
2021-08-30 | 6:00 | 291.5285 | 78.3 | 268.5285 | 50.4 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 291.5285
2021-08-30 | 7:00 | 320.0085 | 78.3 | 230.2085 | 41.6 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 320.0085
2021-08-30 | 8:00 | 390.5085 | 78.3 | 225.3085 | 40.5 | － | 25.7 | 193.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 390.5085
2021-08-30 | 9:00 | 442.3085 | 78.3 | 207.7085 | 37.9 | － | 25.7 | 269.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 442.3085
2021-08-30 | 10:00 | 466.4085 | 78.3 | 188.5085 | 36.1 | － | 25.7 | 316 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 466.4085
2021-08-30 | 11:00 | 481.8085 | 78.3 | 185.4085 | 35.9 | － | 25.7 | 335.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 481.8085
2021-08-30 | 12:00 | 474.0085 | 78.3 | 176.7085 | 35.6 | － | 25.7 | 336.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 474.0085
2021-08-30 | 13:00 | 494.1085 | 78.3 | 210.4085 | 38 | － | 25.7 | 320.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 494.1085
2021-08-30 | 14:00 | 492.5085 | 78.3 | 246.7085 | 44.2 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 492.5085
2021-08-30 | 15:00 | 487.3085 | 78.3 | 290.7085 | 55.9 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 487.3085
2021-08-30 | 16:00 | 490.9085 | 78.3 | 355.9085 | 70 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 490.9085
2021-08-30 | 17:00 | 470.1615 | 78.3 | 414.1615 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 470.1615
2021-08-30 | 18:00 | 434.1852 | 78.3 | 429.8852 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 434.1852
2021-08-30 | 19:00 | 409.3 | 78.3 | 408.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2021-08-30 | 20:00 | 377.7 | 78.3 | 375.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2021-08-30 | 21:00 | 347.7 | 78.3 | 347.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 347.7
2021-08-30 | 22:00 | 320.6 | 78.3 | 320.6 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2021-08-30 | 23:00 | 303.8 | 78.3 | 309.2 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 303.8
2021-08-31 | 0:00 | 280 | 78.3 | 295.5 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 280
2021-08-31 | 1:00 | 265.1 | 78.3 | 280.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2021-08-31 | 2:00 | 264 | 78.3 | 281.9 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 264
2021-08-31 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 289 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2021-08-31 | 4:00 | 287 | 78.3 | 299.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 287
2021-08-31 | 5:00 | 297.4078 | 78.3 | 306.6078 | 55.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 297.4078
2021-08-31 | 6:00 | 303.812 | 78.3 | 288.312 | 49.5 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 303.812
2021-08-31 | 7:00 | 328.6085 | 78.3 | 257.3085 | 42 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 328.6085
2021-08-31 | 8:00 | 402.5085 | 78.3 | 254.3085 | 41.2 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 402.5085
2021-08-31 | 9:00 | 448.5085 | 78.3 | 241.8085 | 39.2 | － | 25.7 | 242.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 448.5085
2021-08-31 | 10:00 | 470.0085 | 78.3 | 215.3085 | 36.7 | － | 25.7 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 470.0085
2021-08-31 | 11:00 | 487.0085 | 78.3 | 205.2085 | 36.3 | － | 25.7 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 487.0085
2021-08-31 | 12:00 | 481.6085 | 78.3 | 198.8085 | 36.2 | － | 25.7 | 321.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 481.6085
2021-08-31 | 13:00 | 498.8085 | 78.3 | 238.7085 | 38.7 | － | 25.7 | 295.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 498.8085
2021-08-31 | 14:00 | 504.0085 | 78.3 | 279.3085 | 45.9 | － | 25.7 | 253.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 504.0085
2021-08-31 | 15:00 | 498.6085 | 78.3 | 324.2085 | 60.6 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 498.6085
2021-08-31 | 16:00 | 490.8085 | 78.3 | 382.7085 | 70 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 490.8085
2021-08-31 | 17:00 | 459.1903 | 78.3 | 420.4903 | 70 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 459.1903
2021-08-31 | 18:00 | 438.3774 | 78.3 | 439.1774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 438.3774
2021-08-31 | 19:00 | 413.7 | 78.3 | 417.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 413.7
2021-08-31 | 20:00 | 383.8 | 78.3 | 387.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 383.8
2021-08-31 | 21:00 | 353.5 | 78.3 | 356.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 353.5
2021-08-31 | 22:00 | 326.3 | 78.3 | 333.7 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2021-08-31 | 23:00 | 307.6 | 78.3 | 321 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2021-09-01 | 0:00 | 281.6 | 78.3 | 312.5 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 281.6
2021-09-01 | 1:00 | 268 | 78.3 | 303.3 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268
2021-09-01 | 2:00 | 267.6 | 78.3 | 303 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2021-09-01 | 3:00 | 275.4 | 78.3 | 309 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2021-09-01 | 4:00 | 288.1 | 78.3 | 318.1 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2021-09-01 | 5:00 | 299.8085 | 78.3 | 324.9085 | 49 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 299.8085
2021-09-01 | 6:00 | 303.6708 | 78.3 | 306.0708 | 41.2 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 303.6708
2021-09-01 | 7:00 | 330.7821 | 78.3 | 284.1821 | 36.3 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 330.7821
2021-09-01 | 8:00 | 400.4821 | 78.3 | 294.9821 | 37.8 | － | 25.7 | 143 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 400.4821
2021-09-01 | 9:00 | 436.1821 | 78.3 | 282.6821 | 35.9 | － | 25.7 | 192.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 436.1821
2021-09-01 | 10:00 | 456.3821 | 78.3 | 278.2821 | 35.6 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 456.3821
2021-09-01 | 11:00 | 462.8821 | 78.3 | 281.5821 | 35.8 | － | 25.7 | 220.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 462.8821
2021-09-01 | 12:00 | 461.4821 | 78.3 | 270.8821 | 35.3 | － | 25.7 | 231 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 461.4821
2021-09-01 | 13:00 | 490.8821 | 78.3 | 303.6821 | 39.4 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 490.8821
2021-09-01 | 14:00 | 470.4821 | 78.3 | 336.8821 | 54.1 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 470.4821
2021-09-01 | 15:00 | 452.4821 | 78.3 | 349.0821 | 64.1 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 452.4821
2021-09-01 | 16:00 | 452.4821 | 78.3 | 382.0821 | 70 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 452.4821
2021-09-01 | 17:00 | 425.8116 | 78.3 | 399.0116 | 70 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 425.8116
2021-09-01 | 18:00 | 415.3712 | 78.3 | 412.2712 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 415.3712
2021-09-01 | 19:00 | 394.1 | 78.3 | 394.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2021-09-01 | 20:00 | 367.3 | 78.3 | 371.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 367.3
2021-09-01 | 21:00 | 339.5 | 78.3 | 348.8 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2021-09-01 | 22:00 | 313.3 | 78.3 | 333.9 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2021-09-01 | 23:00 | 297.7 | 78.3 | 324 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2021-09-02 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 311.9 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2021-09-02 | 1:00 | 262.9 | 78.3 | 300.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 262.9
2021-09-02 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 300.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2021-09-02 | 3:00 | 273.1 | 78.3 | 311.7 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2021-09-02 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 320.9 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2021-09-02 | 5:00 | 297.9085 | 78.3 | 328.9085 | 42.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 297.9085
2021-09-02 | 6:00 | 300.3677 | 78.3 | 326.2677 | 40.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 300.3677
2021-09-02 | 7:00 | 314.4896 | 78.3 | 329.2896 | 42.5 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 314.4896
2021-09-02 | 8:00 | 370.4539 | 78.3 | 348.6539 | 64.8 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 370.4539
2021-09-02 | 9:00 | 403.6821 | 78.3 | 349.4821 | 65.2 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 403.6821
2021-09-02 | 10:00 | 415.9821 | 78.3 | 341.4821 | 51.3 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 415.9821
2021-09-02 | 11:00 | 413.8821 | 78.3 | 332.1821 | 43.1 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 413.8821
2021-09-02 | 12:00 | 397.2821 | 78.3 | 310.5821 | 35.4 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 397.2821
2021-09-02 | 13:00 | 417.9821 | 78.3 | 326.8821 | 39.9 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 417.9821
2021-09-02 | 14:00 | 434.4821 | 78.3 | 344.1821 | 54.2 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 434.4821
2021-09-02 | 15:00 | 426.3821 | 78.3 | 359.1821 | 70 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 426.3821
2021-09-02 | 16:00 | 415.6047 | 78.3 | 386.5047 | 70 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 415.6047
2021-09-02 | 17:00 | 389.3643 | 78.3 | 380.2643 | 70 | － | 25.7 | 14 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 389.3643
2021-09-02 | 18:00 | 381.4169 | 78.3 | 383.9169 | 70 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 381.4169
2021-09-02 | 19:00 | 359.9 | 78.3 | 363.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 359.9
2021-09-02 | 20:00 | 335 | 78.3 | 346.5 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 335
2021-09-02 | 21:00 | 311.6 | 78.3 | 336.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2021-09-02 | 22:00 | 292.2 | 78.3 | 324.9 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2021-09-02 | 23:00 | 281.4 | 78.3 | 318.1 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2021-09-03 | 0:00 | 261.6 | 78.3 | 302.7 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-09-03 | 1:00 | 250.8 | 78.3 | 294 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-09-03 | 2:00 | 252.5 | 78.3 | 295.6 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2021-09-03 | 3:00 | 266.2 | 78.3 | 306.8 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 266.2
2021-09-03 | 4:00 | 280.7 | 78.3 | 316.5 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2021-09-03 | 5:00 | 291.2542 | 78.3 | 322.2542 | 44.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 291.2542
2021-09-03 | 6:00 | 289.4677 | 78.3 | 316.7677 | 40 | － | 25.7 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 289.4677
2021-09-03 | 7:00 | 309.915 | 78.3 | 321.015 | 42.9 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 309.915
2021-09-03 | 8:00 | 368.9827 | 78.3 | 345.6827 | 70 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 368.9827
2021-09-03 | 9:00 | 397.5266 | 78.3 | 360.5266 | 70 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5266
2021-09-03 | 10:00 | 399.1821 | 78.3 | 349.4821 | 70 | － | 25.7 | 55 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 399.1821
2021-09-03 | 11:00 | 396.6821 | 78.3 | 338.1821 | 69.5 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 396.6821
2021-09-03 | 12:00 | 369.5821 | 78.3 | 323.7821 | 44.1 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 369.5821
2021-09-03 | 13:00 | 388.4821 | 78.3 | 326.6821 | 46.6 | － | 25.7 | 90.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 388.4821
2021-09-03 | 14:00 | 381.4821 | 78.3 | 328.8821 | 49.2 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 381.4821
2021-09-03 | 15:00 | 372.1821 | 78.3 | 330.4821 | 51.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 372.1821
2021-09-03 | 16:00 | 369.1639 | 78.3 | 336.0639 | 63.6 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 369.1639
2021-09-03 | 17:00 | 354.3727 | 78.3 | 340.2727 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 354.3727
2021-09-03 | 18:00 | 349.9627 | 78.3 | 347.6627 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 349.9627
2021-09-03 | 19:00 | 333.6 | 78.3 | 335.9 | 65.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2021-09-03 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 327.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2021-09-03 | 21:00 | 292.6 | 78.3 | 315.1 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2021-09-03 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 300.2 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2021-09-03 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 290 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-09-04 | 0:00 | 246.2 | 78.3 | 258.2 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2021-09-04 | 1:00 | 236.5 | 78.3 | 254.5 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 236.5
2021-09-04 | 2:00 | 240 | 78.3 | 259.8 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 240
2021-09-04 | 3:00 | 254.5 | 78.3 | 271.7 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2021-09-04 | 4:00 | 270.6 | 78.3 | 283.6 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2021-09-04 | 5:00 | 272.9542 | 78.3 | 284.1542 | 61.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 272.9542
2021-09-04 | 6:00 | 265.2489 | 78.3 | 264.2489 | 50.9 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 265.2489
2021-09-04 | 7:00 | 267.7821 | 78.3 | 237.1821 | 40.9 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 267.7821
2021-09-04 | 8:00 | 298.5821 | 78.3 | 217.3821 | 36 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 298.5821
2021-09-04 | 9:00 | 338.8821 | 78.3 | 215.3821 | 35.5 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 338.8821
2021-09-04 | 10:00 | 351.2821 | 78.3 | 222.6821 | 36.9 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 351.2821
2021-09-04 | 11:00 | 337.5821 | 78.3 | 221.9821 | 36.8 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 337.5821
2021-09-04 | 12:00 | 323.7821 | 78.3 | 187.7821 | 32.2 | － | 25.7 | 177.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 323.7821
2021-09-04 | 13:00 | 340.9821 | 78.3 | 173.9821 | 31.7 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 340.9821
2021-09-04 | 14:00 | 345.0821 | 78.3 | 176.0821 | 31.7 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 345.0821
2021-09-04 | 15:00 | 347.0821 | 78.3 | 216.8821 | 35.8 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 347.0821
2021-09-04 | 16:00 | 344.5821 | 78.3 | 274.6821 | 55.1 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 344.5821
2021-09-04 | 17:00 | 333.3658 | 78.3 | 306.1658 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 333.3658
2021-09-04 | 18:00 | 334.4627 | 78.3 | 329.5627 | 70 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 334.4627
2021-09-04 | 19:00 | 321.4 | 78.3 | 317.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2021-09-04 | 20:00 | 300.1 | 78.3 | 298.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2021-09-04 | 21:00 | 280.4 | 78.3 | 287.3 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2021-09-04 | 22:00 | 261.6 | 78.3 | 274.2 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-09-04 | 23:00 | 252.3 | 78.3 | 268.4 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2021-09-05 | 0:00 | 234.4 | 78.3 | 251.9 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 234.4
2021-09-05 | 1:00 | 223.9 | 78.3 | 244.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 223.9
2021-09-05 | 2:00 | 227.3 | 78.3 | 246.6 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 227.3
2021-09-05 | 3:00 | 241.5 | 78.3 | 258.1 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2021-09-05 | 4:00 | 255.9 | 78.3 | 268.6 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2021-09-05 | 5:00 | 257.2542 | 78.3 | 269.8542 | 57.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 257.2542
2021-09-05 | 6:00 | 241.3066 | 78.3 | 245.0066 | 49.8 | － | 25.7 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 241.3066
2021-09-05 | 7:00 | 236.9821 | 78.3 | 214.9821 | 42.3 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 236.9821
2021-09-05 | 8:00 | 255.9821 | 78.3 | 188.6821 | 37.3 | － | 25.7 | 103.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 255.9821
2021-09-05 | 9:00 | 273.4821 | 78.3 | 137.8821 | 31.8 | － | 25.7 | 177.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 273.4821
2021-09-05 | 10:00 | 286.4821 | 78.3 | 119.7821 | 31.1 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 286.4821
2021-09-05 | 11:00 | 293.0821 | 78.3 | 113.5821 | 31 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 293.0821
2021-09-05 | 12:00 | 305.3821 | 78.3 | 123.1821 | 31.1 | － | 25.7 | 225 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 305.3821
2021-09-05 | 13:00 | 300.3821 | 78.3 | 145.6821 | 32.2 | － | 25.7 | 196.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 300.3821
2021-09-05 | 14:00 | 299.3821 | 78.3 | 179.2821 | 35.7 | － | 25.7 | 158.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 299.3821
2021-09-05 | 15:00 | 304.1821 | 78.3 | 221.4821 | 43.5 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 304.1821
2021-09-05 | 16:00 | 304.0821 | 78.3 | 269.3821 | 57.3 | － | 25.7 | 52 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 304.0821
2021-09-05 | 17:00 | 307.4931 | 78.3 | 300.1931 | 69.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 307.4931
2021-09-05 | 18:00 | 317.0085 | 78.3 | 319.9085 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 317.0085
2021-09-05 | 19:00 | 307 | 78.3 | 311.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 307
2021-09-05 | 20:00 | 289.8 | 78.3 | 296.7 | 68 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2021-09-05 | 21:00 | 271.7 | 78.3 | 283.4 | 62.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 271.7
2021-09-05 | 22:00 | 253.3 | 78.3 | 269.9 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 253.3
2021-09-05 | 23:00 | 244.6 | 78.3 | 263.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 244.6
2021-09-06 | 0:00 | 230.4 | 78.3 | 257.7 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 230.4
2021-09-06 | 1:00 | 221.3 | 78.3 | 250.2 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 221.3
2021-09-06 | 2:00 | 225.7 | 78.3 | 252.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 225.7
2021-09-06 | 3:00 | 241.6 | 78.3 | 260 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 241.6
2021-09-06 | 4:00 | 258.2 | 78.3 | 270.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2021-09-06 | 5:00 | 268.7542 | 78.3 | 280.7542 | 53.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 268.7542
2021-09-06 | 6:00 | 269.7489 | 78.3 | 263.8489 | 48 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 269.7489
2021-09-06 | 7:00 | 289.5821 | 78.3 | 248.3821 | 43.8 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 289.5821
2021-09-06 | 8:00 | 342.1821 | 78.3 | 251.0821 | 44.2 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 342.1821
2021-09-06 | 9:00 | 354.3821 | 78.3 | 253.6821 | 44.7 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 354.3821
2021-09-06 | 10:00 | 380.8821 | 78.3 | 211.4821 | 36.3 | － | 25.7 | 207.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 380.8821
2021-09-06 | 11:00 | 391.5821 | 78.3 | 194.9821 | 34.3 | － | 25.7 | 236.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 391.5821
2021-09-06 | 12:00 | 384.7821 | 78.3 | 156.6821 | 32.3 | － | 25.7 | 268.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 384.7821
2021-09-06 | 13:00 | 414.1821 | 78.3 | 169.3821 | 32.5 | － | 25.7 | 285.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 414.1821
2021-09-06 | 14:00 | 414.7821 | 78.3 | 192.8821 | 34.1 | － | 25.7 | 261.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 414.7821
2021-09-06 | 15:00 | 415.1821 | 78.3 | 239.2821 | 41.1 | － | 25.7 | 209 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 415.1821
2021-09-06 | 16:00 | 410.5821 | 78.3 | 300.7821 | 59.9 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 410.5821
2021-09-06 | 17:00 | 391.1893 | 78.3 | 348.8893 | 70 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 391.1893
2021-09-06 | 18:00 | 371.5169 | 78.3 | 373.6169 | 70 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 371.5169
2021-09-06 | 19:00 | 348.7 | 78.3 | 352.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 348.7
2021-09-06 | 20:00 | 324.1 | 78.3 | 328.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2021-09-06 | 21:00 | 299 | 78.3 | 309.4 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 299
2021-09-06 | 22:00 | 277.4 | 78.3 | 294.3 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2021-09-06 | 23:00 | 267 | 78.3 | 287 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 267
2021-09-07 | 0:00 | 248.4 | 78.3 | 275.8 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2021-09-07 | 1:00 | 237.7 | 78.3 | 266.7 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 237.7
2021-09-07 | 2:00 | 239.8 | 78.3 | 269 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 239.8
2021-09-07 | 3:00 | 254.6 | 78.3 | 279.5 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 254.6
2021-09-07 | 4:00 | 270.8 | 78.3 | 290 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 270.8
2021-09-07 | 5:00 | 279.6542 | 78.3 | 294.8542 | 56.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 279.6542
2021-09-07 | 6:00 | 272.937 | 78.3 | 270.637 | 46.1 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 272.937
2021-09-07 | 7:00 | 291.6821 | 78.3 | 222.4821 | 34.1 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 291.6821
2021-09-07 | 8:00 | 348.9821 | 78.3 | 195.3821 | 31.7 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 348.9821
2021-09-07 | 9:00 | 393.2821 | 78.3 | 191.9821 | 31.6 | － | 25.7 | 239.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 393.2821
2021-09-07 | 10:00 | 402.5821 | 78.3 | 204.9821 | 32 | － | 25.7 | 233.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 402.5821
2021-09-07 | 11:00 | 409.5821 | 78.3 | 209.2821 | 32.3 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 409.5821
2021-09-07 | 12:00 | 393.6821 | 78.3 | 221.0821 | 33.5 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 393.6821
2021-09-07 | 13:00 | 406.9821 | 78.3 | 270.9821 | 45.1 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 406.9821
2021-09-07 | 14:00 | 398.3821 | 78.3 | 303.4821 | 60.2 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 398.3821
2021-09-07 | 15:00 | 386.0821 | 78.3 | 322.6821 | 70 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 386.0821
2021-09-07 | 16:00 | 375.7201 | 78.3 | 333.8201 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 375.7201
2021-09-07 | 17:00 | 362.4677 | 78.3 | 335.0677 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 362.4677
2021-09-07 | 18:00 | 358.6085 | 78.3 | 337.9085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 358.6085
2021-09-07 | 19:00 | 340.9 | 78.3 | 314.8 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2021-09-07 | 20:00 | 318.2 | 78.3 | 301.6 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 318.2
2021-09-07 | 21:00 | 297.1 | 78.3 | 285.7 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2021-09-07 | 22:00 | 277.7 | 78.3 | 271.4 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2021-09-07 | 23:00 | 268.7 | 78.3 | 265.3 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 268.7
2021-09-08 | 0:00 | 251.8 | 78.3 | 260.6 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 251.8
2021-09-08 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 253 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-09-08 | 2:00 | 242 | 78.3 | 256.9 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 242
2021-09-08 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 272.5 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 256.9
2021-09-08 | 4:00 | 272.5 | 78.3 | 281.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2021-09-08 | 5:00 | 280.1542 | 78.3 | 286.2542 | 47.1 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 280.1542
2021-09-08 | 6:00 | 286.9031 | 78.3 | 276.1031 | 42.5 | － | 25.7 | 25 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 286.9031
2021-09-08 | 7:00 | 310.0821 | 78.3 | 253.3821 | 36.3 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 310.0821
2021-09-08 | 8:00 | 369.6821 | 78.3 | 282.7821 | 44.4 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 369.6821
2021-09-08 | 9:00 | 393.1821 | 78.3 | 262.5821 | 37.8 | － | 25.7 | 159 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 393.1821
2021-09-08 | 10:00 | 412.7821 | 78.3 | 235.2821 | 34.6 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 412.7821
2021-09-08 | 11:00 | 420.8821 | 78.3 | 265.5821 | 38.3 | － | 25.7 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 420.8821
2021-09-08 | 12:00 | 382.0821 | 78.3 | 271.4821 | 40.1 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 382.0821
2021-09-08 | 13:00 | 407.5821 | 78.3 | 266.6821 | 38.6 | － | 25.7 | 173 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 407.5821
2021-09-08 | 14:00 | 415.5821 | 78.3 | 294.8821 | 50.2 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 415.5821
2021-09-08 | 15:00 | 402.9821 | 78.3 | 312.9821 | 64.4 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 402.9821
2021-09-08 | 16:00 | 398.0821 | 78.3 | 337.6821 | 70 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 398.0821
2021-09-08 | 17:00 | 378.915 | 78.3 | 359.415 | 70 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 378.915
2021-09-08 | 18:00 | 370.6085 | 78.3 | 369.7085 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 370.6085
2021-09-08 | 19:00 | 351.2 | 78.3 | 350.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2021-09-08 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 329.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2021-09-08 | 21:00 | 305.9 | 78.3 | 313.1 | 66.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2021-09-08 | 22:00 | 283.6 | 78.3 | 301.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2021-09-08 | 23:00 | 273.4 | 78.3 | 294.3 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2021-09-09 | 0:00 | 254.2 | 78.3 | 277.7 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-09-09 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 269.9 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2021-09-09 | 2:00 | 247.4 | 78.3 | 271.1 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 247.4
2021-09-09 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 279.5 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 259.7
2021-09-09 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 287.1 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2021-09-09 | 5:00 | 281.9542 | 78.3 | 290.5542 | 52.7 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 281.9542
2021-09-09 | 6:00 | 281.5727 | 78.3 | 276.7727 | 48.1 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 281.5727
2021-09-09 | 7:00 | 301.1821 | 78.3 | 266.7821 | 45.2 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 301.1821
2021-09-09 | 8:00 | 350.6821 | 78.3 | 266.9821 | 45 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 350.6821
2021-09-09 | 9:00 | 374.1821 | 78.3 | 229.3821 | 36.9 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 374.1821
2021-09-09 | 10:00 | 406.1821 | 78.3 | 181.6821 | 32.4 | － | 25.7 | 261.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 406.1821
2021-09-09 | 11:00 | 417.0821 | 78.3 | 173.2821 | 32.3 | － | 25.7 | 282.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 417.0821
2021-09-09 | 12:00 | 396.5821 | 78.3 | 184.3821 | 32.5 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 396.5821
2021-09-09 | 13:00 | 409.1821 | 78.3 | 217.8821 | 35.2 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 409.1821
2021-09-09 | 14:00 | 419.2821 | 78.3 | 221.4821 | 35.7 | － | 25.7 | 236 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 419.2821
2021-09-09 | 15:00 | 421.7821 | 78.3 | 261.4821 | 43.1 | － | 25.7 | 190.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 421.7821
2021-09-09 | 16:00 | 419.7821 | 78.3 | 319.9821 | 63.4 | － | 25.7 | 110 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 419.7821
2021-09-09 | 17:00 | 396.0505 | 78.3 | 364.9505 | 70 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 396.0505
2021-09-09 | 18:00 | 379.1627 | 78.3 | 382.7627 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 379.1627
2021-09-09 | 19:00 | 355.1 | 78.3 | 357.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2021-09-09 | 20:00 | 329.3 | 78.3 | 331.5 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2021-09-09 | 21:00 | 304.7 | 78.3 | 315.5 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2021-09-09 | 22:00 | 282.5 | 78.3 | 300.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2021-09-09 | 23:00 | 269.8 | 78.3 | 292.2 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-09-10 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 277.8 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-09-10 | 1:00 | 239.4 | 78.3 | 268.9 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2021-09-10 | 2:00 | 241.3 | 78.3 | 270.5 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2021-09-10 | 3:00 | 255 | 78.3 | 281.4 | 49.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-09-10 | 4:00 | 272.3 | 78.3 | 294.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 272.3
2021-09-10 | 5:00 | 280.7542 | 78.3 | 301.0542 | 55.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 280.7542
2021-09-10 | 6:00 | 279.8081 | 78.3 | 276.7081 | 48.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 279.8081
2021-09-10 | 7:00 | 298.0821 | 78.3 | 227.3821 | 38 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.0821
2021-09-10 | 8:00 | 357.3821 | 78.3 | 198.6821 | 34.2 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 357.3821
2021-09-10 | 9:00 | 397.7821 | 78.3 | 172.4821 | 32.3 | － | 25.7 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 397.7821
2021-09-10 | 10:00 | 417.4821 | 78.3 | 152.8821 | 31.8 | － | 25.7 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 417.4821
2021-09-10 | 11:00 | 428.3821 | 78.3 | 154.9821 | 31.8 | － | 25.7 | 317.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 428.3821
2021-09-10 | 12:00 | 419.9821 | 78.3 | 160.0821 | 31.9 | － | 25.7 | 303.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 419.9821
2021-09-10 | 13:00 | 439.3821 | 78.3 | 205.7821 | 34.8 | － | 25.7 | 274.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 439.3821
2021-09-10 | 14:00 | 438.3821 | 78.3 | 252.5821 | 42 | － | 25.7 | 219.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 438.3821
2021-09-10 | 15:00 | 434.4821 | 78.3 | 301.6821 | 54.5 | － | 25.7 | 154 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 434.4821
2021-09-10 | 16:00 | 415.7821 | 78.3 | 354.1821 | 70 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 415.7821
2021-09-10 | 17:00 | 379.7812 | 78.3 | 369.6812 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 379.7812
2021-09-10 | 18:00 | 373.2085 | 78.3 | 378.4085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 373.2085
2021-09-10 | 19:00 | 351.5 | 78.3 | 357.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2021-09-10 | 20:00 | 326.3 | 78.3 | 334.2 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2021-09-10 | 21:00 | 304.6 | 78.3 | 318.7 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2021-09-10 | 22:00 | 282.6 | 78.3 | 302.3 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 282.6
2021-09-10 | 23:00 | 272.2 | 78.3 | 294.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 272.2
2021-09-11 | 0:00 | 254.8 | 78.3 | 277.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 254.8
2021-09-11 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 267.6 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 242.3
2021-09-11 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 269.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 245.3
2021-09-11 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 277.8 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2021-09-11 | 4:00 | 269 | 78.3 | 287.7 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 269
2021-09-11 | 5:00 | 271.1542 | 78.3 | 288.7542 | 57.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 271.1542
2021-09-11 | 6:00 | 256.2896 | 78.3 | 264.7896 | 49.9 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 256.2896
2021-09-11 | 7:00 | 262.8821 | 78.3 | 220.5821 | 39.5 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 262.8821
2021-09-11 | 8:00 | 287.9821 | 78.3 | 168.7821 | 32.5 | － | 25.7 | 162 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 287.9821
2021-09-11 | 9:00 | 321.3821 | 78.3 | 129.7821 | 30.7 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 321.3821
2021-09-11 | 10:00 | 331.8821 | 78.3 | 131.9821 | 30.7 | － | 25.7 | 244.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 331.8821
2021-09-11 | 11:00 | 348.7821 | 78.3 | 140.8821 | 30.9 | － | 25.7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 348.7821
2021-09-11 | 12:00 | 347.4821 | 78.3 | 188.9821 | 34.4 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 347.4821
2021-09-11 | 13:00 | 335.4821 | 78.3 | 219.1821 | 38.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 335.4821
2021-09-11 | 14:00 | 319.2821 | 78.3 | 243.0821 | 44 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 319.2821
2021-09-11 | 15:00 | 322.2821 | 78.3 | 269.1821 | 50.8 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 322.2821
2021-09-11 | 16:00 | 324.1821 | 78.3 | 291.8821 | 58 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 324.1821
2021-09-11 | 17:00 | 323.5523 | 78.3 | 314.1523 | 66.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 323.5523
2021-09-11 | 18:00 | 324.9085 | 78.3 | 329.8085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 324.9085
2021-09-11 | 19:00 | 312.9 | 78.3 | 319.9 | 69 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 312.9
2021-09-11 | 20:00 | 293.2 | 78.3 | 305.3 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 293.2
2021-09-11 | 21:00 | 274.4 | 78.3 | 292 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2021-09-11 | 22:00 | 256.2 | 78.3 | 278.3 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 256.2
2021-09-11 | 23:00 | 248 | 78.3 | 272 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 248
2021-09-12 | 0:00 | 231.5 | 78.3 | 259.8 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 231.5
2021-09-12 | 1:00 | 222 | 78.3 | 254.3 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 222
2021-09-12 | 2:00 | 226.5 | 78.3 | 256.9 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 226.5
2021-09-12 | 3:00 | 240.3 | 78.3 | 263.4 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-09-12 | 4:00 | 255.2 | 78.3 | 269.9 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2021-09-12 | 5:00 | 257.6542 | 78.3 | 270.3542 | 61.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 257.6542
2021-09-12 | 6:00 | 237.5389 | 78.3 | 256.8389 | 45 | － | 25.7 | 11 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 237.5389
2021-09-12 | 7:00 | 234.4878 | 78.3 | 238.5878 | 36.1 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 234.4878
2021-09-12 | 8:00 | 253.4821 | 78.3 | 225.4821 | 34.2 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 253.4821
2021-09-12 | 9:00 | 277.9821 | 78.3 | 224.5821 | 34.2 | － | 25.7 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 277.9821
2021-09-12 | 10:00 | 283.7821 | 78.3 | 225.7821 | 34.2 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.7821
2021-09-12 | 11:00 | 286.5821 | 78.3 | 225.9821 | 34.2 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 286.5821
2021-09-12 | 12:00 | 292.1821 | 78.3 | 231.9821 | 34.7 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 292.1821
2021-09-12 | 13:00 | 287.1821 | 78.3 | 239.4821 | 36.1 | － | 25.7 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 287.1821
2021-09-12 | 14:00 | 281.4821 | 78.3 | 246.6821 | 38.5 | － | 25.7 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 281.4821
2021-09-12 | 15:00 | 281.5821 | 78.3 | 257.8821 | 45.1 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 281.5821
2021-09-12 | 16:00 | 283.9285 | 78.3 | 271.0285 | 61.8 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.9285
2021-09-12 | 17:00 | 297.105 | 78.3 | 296.305 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.105
2021-09-12 | 18:00 | 308.1542 | 78.3 | 313.7542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 308.1542
2021-09-12 | 19:00 | 296.3 | 78.3 | 302.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2021-09-12 | 20:00 | 279.4 | 78.3 | 285.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2021-09-12 | 21:00 | 261.7 | 78.3 | 272.2 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 261.7
2021-09-12 | 22:00 | 245.4 | 78.3 | 266.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 245.4
2021-09-12 | 23:00 | 239.4 | 78.3 | 263.6 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 239.4
2021-09-13 | 0:00 | 225.5 | 78.3 | 262.3 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 225.5
2021-09-13 | 1:00 | 216.5 | 78.3 | 254.4 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 216.5
2021-09-13 | 2:00 | 222.7 | 78.3 | 258.7 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 222.7
2021-09-13 | 3:00 | 239.5 | 78.3 | 271.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 239.5
2021-09-13 | 4:00 | 258.1 | 78.3 | 284.6 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 258.1
2021-09-13 | 5:00 | 267.3542 | 78.3 | 290.2542 | 50.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 267.3542
2021-09-13 | 6:00 | 264.927 | 78.3 | 278.927 | 44.2 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 264.927
2021-09-13 | 7:00 | 284.3821 | 78.3 | 267.0821 | 39.6 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 284.3821
2021-09-13 | 8:00 | 342.7821 | 78.3 | 265.4821 | 38.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 342.7821
2021-09-13 | 9:00 | 374.6821 | 78.3 | 244.2821 | 34.6 | － | 25.7 | 170 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 374.6821
2021-09-13 | 10:00 | 400.4821 | 78.3 | 233.9821 | 34.1 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 400.4821
2021-09-13 | 11:00 | 394.0821 | 78.3 | 254.8821 | 36 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 394.0821
2021-09-13 | 12:00 | 370.6821 | 78.3 | 256.8821 | 36.4 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 370.6821
2021-09-13 | 13:00 | 389.5821 | 78.3 | 283.1821 | 44.9 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 389.5821
2021-09-13 | 14:00 | 387.8821 | 78.3 | 302.0821 | 56.9 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 387.8821
2021-09-13 | 15:00 | 374.8821 | 78.3 | 322.8821 | 70 | － | 25.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 374.8821
2021-09-13 | 16:00 | 368.2827 | 78.3 | 346.4827 | 70 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 368.2827
2021-09-13 | 17:00 | 353.8592 | 78.3 | 351.1592 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 353.8592
2021-09-13 | 18:00 | 350.3542 | 78.3 | 355.6542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 350.3542
2021-09-13 | 19:00 | 329.2 | 78.3 | 335.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2021-09-13 | 20:00 | 308.7 | 78.3 | 313.4 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2021-09-13 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 303.2 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2021-09-13 | 22:00 | 269.3 | 78.3 | 292.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 269.3
2021-09-13 | 23:00 | 261.1 | 78.3 | 287 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-09-14 | 0:00 | 245.5 | 78.3 | 283.8 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2021-09-14 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 276.9 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2021-09-14 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 273.7 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2021-09-14 | 3:00 | 251.4 | 78.3 | 285.7 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-09-14 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 292.5 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 270.5
2021-09-14 | 5:00 | 277.8542 | 78.3 | 292.8542 | 47.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 277.8542
2021-09-14 | 6:00 | 272.7762 | 78.3 | 279.7762 | 34.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 272.7762
2021-09-14 | 7:00 | 280.7693 | 78.3 | 277.2693 | 34.3 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 280.7693
2021-09-14 | 8:00 | 325.642 | 78.3 | 295.042 | 53.3 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 325.642
2021-09-14 | 9:00 | 348.6821 | 78.3 | 295.6821 | 61 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 348.6821
2021-09-14 | 10:00 | 355.5821 | 78.3 | 295.7821 | 64.1 | － | 25.7 | 58 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 355.5821
2021-09-14 | 11:00 | 355.3821 | 78.3 | 295.9821 | 61.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 355.3821
2021-09-14 | 12:00 | 333.3821 | 78.3 | 291.5821 | 42.1 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 333.3821
2021-09-14 | 13:00 | 345.4821 | 78.3 | 295.1821 | 50.9 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 345.4821
2021-09-14 | 14:00 | 340.1821 | 78.3 | 295.4821 | 54 | － | 25.7 | 52 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 340.1821
2021-09-14 | 15:00 | 334.1809 | 78.3 | 295.2809 | 53.4 | － | 25.7 | 44 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 334.1809
2021-09-14 | 16:00 | 335.5743 | 78.3 | 303.1743 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 335.5743
2021-09-14 | 17:00 | 325.6135 | 78.3 | 314.4135 | 70 | － | 25.7 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 325.6135
2021-09-14 | 18:00 | 323.1542 | 78.3 | 319.2542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 323.1542
2021-09-14 | 19:00 | 306.5 | 78.3 | 302.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 306.5
2021-09-14 | 20:00 | 288.9 | 78.3 | 294.6 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2021-09-14 | 21:00 | 271.1 | 78.3 | 289.8 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-09-14 | 22:00 | 253.8 | 78.3 | 279.9 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2021-09-14 | 23:00 | 248 | 78.3 | 275.6 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 248
2021-09-15 | 0:00 | 233.5 | 78.3 | 263.7 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2021-09-15 | 1:00 | 226.5 | 78.3 | 260.7 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 226.5
2021-09-15 | 2:00 | 231.8 | 78.3 | 265.5 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 231.8
2021-09-15 | 3:00 | 250.7 | 78.3 | 276.1 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 250.7
2021-09-15 | 4:00 | 270.7 | 78.3 | 285.1 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-09-15 | 5:00 | 276.8 | 78.3 | 288.1 | 58 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 276.8
2021-09-15 | 6:00 | 275.5354 | 78.3 | 280.8354 | 47.9 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 275.5354
2021-09-15 | 7:00 | 287.0385 | 78.3 | 272.3385 | 41 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 287.0385
2021-09-15 | 8:00 | 329.6821 | 78.3 | 285.6821 | 52.5 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 329.6821
2021-09-15 | 9:00 | 339.9821 | 78.3 | 287.2821 | 54.7 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 339.9821
2021-09-15 | 10:00 | 344.0821 | 78.3 | 269.4821 | 38.9 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 344.0821
2021-09-15 | 11:00 | 345.4821 | 78.3 | 264.5821 | 37 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 345.4821
2021-09-15 | 12:00 | 333.9821 | 78.3 | 247.9821 | 34.4 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 333.9821
2021-09-15 | 13:00 | 357.9821 | 78.3 | 255.1821 | 34.8 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 357.9821
2021-09-15 | 14:00 | 356.0821 | 78.3 | 266.1821 | 37.5 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 356.0821
2021-09-15 | 15:00 | 369.1821 | 78.3 | 275.9821 | 42.3 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 369.1821
2021-09-15 | 16:00 | 367.0821 | 78.3 | 300.9821 | 70 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 367.0821
2021-09-15 | 17:00 | 342.7523 | 78.3 | 319.2523 | 70 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 342.7523
2021-09-15 | 18:00 | 337.0542 | 78.3 | 332.4542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 337.0542
2021-09-15 | 19:00 | 320.8 | 78.3 | 317.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 320.8
2021-09-15 | 20:00 | 300 | 78.3 | 301.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 300
2021-09-15 | 21:00 | 280.3 | 78.3 | 289.7 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2021-09-15 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 282.4 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2021-09-15 | 23:00 | 253.4 | 78.3 | 279.9 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2021-09-16 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 268 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 237.4
2021-09-16 | 1:00 | 229.1 | 78.3 | 262.9 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 229.1
2021-09-16 | 2:00 | 234.3 | 78.3 | 266.1 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 234.3
2021-09-16 | 3:00 | 252 | 78.3 | 274.8 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 252
2021-09-16 | 4:00 | 267.3 | 78.3 | 283.2 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 267.3
2021-09-16 | 5:00 | 273.1 | 78.3 | 285.2 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2021-09-16 | 6:00 | 269.7404 | 78.3 | 272.0404 | 46.7 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 269.7404
2021-09-16 | 7:00 | 285.9821 | 78.3 | 249.8821 | 35.9 | － | 25.7 | 72.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 285.9821
2021-09-16 | 8:00 | 333.0821 | 78.3 | 264.6821 | 41.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 333.0821
2021-09-16 | 9:00 | 341.6821 | 78.3 | 269.9821 | 44.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 341.6821
2021-09-16 | 10:00 | 358.6821 | 78.3 | 230.0821 | 33 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 358.6821
2021-09-16 | 11:00 | 372.8821 | 78.3 | 235.6821 | 33.2 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 372.8821
2021-09-16 | 12:00 | 343.8821 | 78.3 | 248.2821 | 35.1 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 343.8821
2021-09-16 | 13:00 | 360.4821 | 78.3 | 275.4821 | 47.7 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 360.4821
2021-09-16 | 14:00 | 363.9821 | 78.3 | 282.9821 | 54.6 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 363.9821
2021-09-16 | 15:00 | 367.4821 | 78.3 | 288.9821 | 62 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 367.4821
2021-09-16 | 16:00 | 362.2436 | 78.3 | 308.9436 | 70 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 362.2436
2021-09-16 | 17:00 | 341.0389 | 78.3 | 319.2389 | 70 | － | 25.7 | 11 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 341.0389
2021-09-16 | 18:00 | 340.4542 | 78.3 | 323.2542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 340.4542
2021-09-16 | 19:00 | 322.8 | 78.3 | 302.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 322.8
2021-09-16 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 286.4 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2021-09-16 | 21:00 | 284.9 | 78.3 | 275.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2021-09-16 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 261.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 267.9
2021-09-16 | 23:00 | 261.1 | 78.3 | 257.6 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2021-09-17 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 248.4 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-09-17 | 1:00 | 237.1 | 78.3 | 239.6 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 237.1
2021-09-17 | 2:00 | 243 | 78.3 | 248.6 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 243
2021-09-17 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 262.2 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2021-09-17 | 4:00 | 276 | 78.3 | 276 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-09-17 | 5:00 | 281.9 | 78.3 | 281.6 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2021-09-17 | 6:00 | 280.7304 | 78.3 | 278.2304 | 45.6 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 280.7304
2021-09-17 | 7:00 | 295.0116 | 78.3 | 277.8116 | 45 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 295.0116
2021-09-17 | 8:00 | 346.7624 | 78.3 | 300.3624 | 70 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 346.7624
2021-09-17 | 9:00 | 369.1821 | 78.3 | 297.3821 | 70 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 369.1821
2021-09-17 | 10:00 | 378.1821 | 78.3 | 279.9821 | 45.6 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 378.1821
2021-09-17 | 11:00 | 378.5821 | 78.3 | 274.9821 | 41.3 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 378.5821
2021-09-17 | 12:00 | 359.7821 | 78.3 | 264.7821 | 36 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 359.7821
2021-09-17 | 13:00 | 364.4821 | 78.3 | 267.8821 | 37.3 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 364.4821
2021-09-17 | 14:00 | 366.3821 | 78.3 | 282.8821 | 48.9 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 366.3821
2021-09-17 | 15:00 | 364.5821 | 78.3 | 290.8821 | 61.6 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 364.5821
2021-09-17 | 16:00 | 358.9201 | 78.3 | 300.1201 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 358.9201
2021-09-17 | 17:00 | 344.2389 | 78.3 | 297.6389 | 70 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 344.2389
2021-09-17 | 18:00 | 336 | 78.3 | 301 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 336
2021-09-17 | 19:00 | 318.8 | 78.3 | 292.1 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 318.8
2021-09-17 | 20:00 | 301.1 | 78.3 | 288 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2021-09-17 | 21:00 | 284.6 | 78.3 | 282.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2021-09-17 | 22:00 | 270.7 | 78.3 | 276.3 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-09-17 | 23:00 | 265.4 | 78.3 | 272.1 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2021-09-18 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 240 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 249.8
2021-09-18 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 228.9 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2021-09-18 | 2:00 | 245 | 78.3 | 234.2 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 245
2021-09-18 | 3:00 | 258.7 | 78.3 | 244.5 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2021-09-18 | 4:00 | 272 | 78.3 | 252.9 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 272
2021-09-18 | 5:00 | 272.7 | 78.3 | 252.1 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 272.7
2021-09-18 | 6:00 | 264.4439 | 78.3 | 230.8439 | 51.9 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 264.4439
2021-09-18 | 7:00 | 271.3821 | 78.3 | 202.7821 | 44 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 271.3821
2021-09-18 | 8:00 | 295.0821 | 78.3 | 182.0821 | 39.3 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 295.0821
2021-09-18 | 9:00 | 313.4821 | 78.3 | 137.5821 | 32.8 | － | 25.7 | 177.7 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 313.4821
2021-09-18 | 10:00 | 334.7821 | 78.3 | 95.7821 | 30.6 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 334.7821
2021-09-18 | 11:00 | 354.2821 | 78.3 | 100.5821 | 30.6 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 354.2821
2021-09-18 | 12:00 | 349.0821 | 78.3 | 118.4821 | 31.3 | － | 25.7 | 228 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 349.0821
2021-09-18 | 13:00 | 348.0821 | 78.3 | 159.7821 | 35.3 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 348.0821
2021-09-18 | 14:00 | 334.0821 | 78.3 | 178.7821 | 38.5 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 334.0821
2021-09-18 | 15:00 | 330.9821 | 78.3 | 200.6821 | 43.1 | － | 25.7 | 115.5 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 330.9821
2021-09-18 | 16:00 | 332.2821 | 78.3 | 232.5821 | 52 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 332.2821
2021-09-18 | 17:00 | 324.5031 | 78.3 | 262.7031 | 63.2 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 324.5031
2021-09-18 | 18:00 | 320.5 | 78.3 | 277.8 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 320.5
2021-09-18 | 19:00 | 305.7 | 78.3 | 271.5 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2021-09-18 | 20:00 | 286.6 | 78.3 | 262.4 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2021-09-18 | 21:00 | 266.9 | 78.3 | 250.7 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2021-09-18 | 22:00 | 247.7 | 78.3 | 239.8 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 247.7
2021-09-18 | 23:00 | 240 | 78.3 | 237 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 240
2021-09-19 | 0:00 | 225 | 78.3 | 229.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 225
2021-09-19 | 1:00 | 216.3 | 78.3 | 219.7 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 216.3
2021-09-19 | 2:00 | 221.6 | 78.3 | 224.3 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 221.6
2021-09-19 | 3:00 | 237.3 | 78.3 | 239.4 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 237.3
2021-09-19 | 4:00 | 253 | 78.3 | 252 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 253
2021-09-19 | 5:00 | 253.6 | 78.3 | 251.5 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2021-09-19 | 6:00 | 237.0116 | 78.3 | 218.2116 | 51.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 237.0116
2021-09-19 | 7:00 | 235.2821 | 78.3 | 156.9821 | 40.9 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 235.2821
2021-09-19 | 8:00 | 252.0821 | 78.3 | 121.8821 | 36.4 | － | 25.7 | 156.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 252.0821
2021-09-19 | 9:00 | 258.6821 | 78.3 | 86.4821 | 33.2 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 258.6821
2021-09-19 | 10:00 | 268.4821 | 78.3 | 79.2821 | 31.1 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 13.7 | 0 | -30 | -180 | 268.4821
2021-09-19 | 11:00 | 284.5821 | 78.3 | 58.0821 | 30.7 | － | 25.7 | 288.1 | 0 | 13.7 | 0 | -30 | -180 | 284.5821
2021-09-19 | 12:00 | 297.0821 | 78.3 | 55.7283 | 30.7 | － | 25.7 | 303.7 | -0.3462 | 13.3 | 0 | -30 | -180 | 297.0821
2021-09-19 | 13:00 | 297.8821 | 78.3 | 76.8821 | 31 | － | 25.7 | 283.8 | 0 | 12.2 | 0 | -30 | -180 | 297.8821
2021-09-19 | 14:00 | 290.8821 | 78.3 | 78.9821 | 32.5 | － | 25.7 | 243.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 290.8821
2021-09-19 | 15:00 | 288.8821 | 78.3 | 111.4821 | 38.5 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | -180 | 288.8821
2021-09-19 | 16:00 | 293.9821 | 78.3 | 183.4821 | 50.6 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | -180 | 293.9821
2021-09-19 | 17:00 | 294.9658 | 78.3 | 248.5658 | 64.9 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 7.7 | 0 | 24 | -180 | 294.9658
2021-09-19 | 18:00 | 300 | 78.3 | 299.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 300
2021-09-19 | 19:00 | 291.3 | 78.3 | 293.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2021-09-19 | 20:00 | 275.2 | 78.3 | 280.7 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 275.2
2021-09-19 | 21:00 | 255.9 | 78.3 | 263.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2021-09-19 | 22:00 | 238.6 | 78.3 | 251.2 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 238.6
2021-09-19 | 23:00 | 232.8 | 78.3 | 248.2 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 232.8
2021-09-20 | 0:00 | 220.5 | 78.3 | 240 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 220.5
2021-09-20 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 232.7 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 210.7
2021-09-20 | 2:00 | 217.6 | 78.3 | 239.7 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 217.6
2021-09-20 | 3:00 | 236.3 | 78.3 | 253.7 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 236.3
2021-09-20 | 4:00 | 253.9 | 78.3 | 266.1 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 253.9
2021-09-20 | 5:00 | 257.6 | 78.3 | 268.1 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2021-09-20 | 6:00 | 246.7489 | 78.3 | 239.8489 | 53.5 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 246.7489
2021-09-20 | 7:00 | 252.2821 | 78.3 | 195.1821 | 42.3 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 252.2821
2021-09-20 | 8:00 | 277.6821 | 78.3 | 154.2821 | 35.5 | － | 25.7 | 158.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 277.6821
2021-09-20 | 9:00 | 304.2821 | 78.3 | 110.3821 | 31.5 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 304.2821
2021-09-20 | 10:00 | 322.1821 | 78.3 | 86.6821 | 30.8 | － | 25.7 | 275.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 322.1821
2021-09-20 | 11:00 | 331.7821 | 78.3 | 86.1821 | 30.8 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 331.7821
2021-09-20 | 12:00 | 326.4821 | 78.3 | 122.4821 | 32.2 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 326.4821
2021-09-20 | 13:00 | 327.8821 | 78.3 | 135.7821 | 33.3 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 327.8821
2021-09-20 | 14:00 | 331.2821 | 78.3 | 143.0821 | 33.9 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 331.2821
2021-09-20 | 15:00 | 333.3821 | 78.3 | 191.8821 | 41.2 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 333.3821
2021-09-20 | 16:00 | 334.0821 | 78.3 | 244.4821 | 54.2 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 334.0821
2021-09-20 | 17:00 | 326.1743 | 78.3 | 285.5743 | 68.8 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 326.1743
2021-09-20 | 18:00 | 322.9 | 78.3 | 301.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2021-09-20 | 19:00 | 308.4 | 78.3 | 285.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 308.4
2021-09-20 | 20:00 | 287.7 | 78.3 | 270.4 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2021-09-20 | 21:00 | 267.6 | 78.3 | 255.6 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2021-09-20 | 22:00 | 249.5 | 78.3 | 242.9 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 249.5
2021-09-20 | 23:00 | 242.6 | 78.3 | 237.8 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 242.6
2021-09-21 | 0:00 | 228.5 | 78.3 | 231 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 228.5
2021-09-21 | 1:00 | 220 | 78.3 | 225.8 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 220
2021-09-21 | 2:00 | 225.4 | 78.3 | 233.3 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 225.4
2021-09-21 | 3:00 | 242.7 | 78.3 | 248.2 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 242.7
2021-09-21 | 4:00 | 260.9 | 78.3 | 256.4 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2021-09-21 | 5:00 | 268.3 | 78.3 | 264.4 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2021-09-21 | 6:00 | 268.237 | 78.3 | 238.537 | 47.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 268.237
2021-09-21 | 7:00 | 279.5821 | 78.3 | 190.0821 | 37.4 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 279.5821
2021-09-21 | 8:00 | 332.6821 | 78.3 | 163.3821 | 34.1 | － | 25.7 | 193.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 332.6821
2021-09-21 | 9:00 | 370.6821 | 78.3 | 133.3821 | 32.3 | － | 25.7 | 263.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 370.6821
2021-09-21 | 10:00 | 391.0821 | 78.3 | 123.0821 | 32.1 | － | 25.7 | 298.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 391.0821
2021-09-21 | 11:00 | 402.5821 | 78.3 | 126.4821 | 32.1 | － | 25.7 | 310.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 402.5821
2021-09-21 | 12:00 | 392.9821 | 78.3 | 127.9821 | 32.1 | － | 25.7 | 301.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 392.9821
2021-09-21 | 13:00 | 412.7821 | 78.3 | 172.9821 | 34.8 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 412.7821
2021-09-21 | 14:00 | 413.9821 | 78.3 | 219.1821 | 41.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 413.9821
2021-09-21 | 15:00 | 411.2821 | 78.3 | 264.1821 | 53.4 | － | 25.7 | 162 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 411.2821
2021-09-21 | 16:00 | 405.7821 | 78.3 | 308.1821 | 70 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 405.7821
2021-09-21 | 17:00 | 378.532 | 78.3 | 338.432 | 70 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 378.532
2021-09-21 | 18:00 | 367.1 | 78.3 | 350.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 367.1
2021-09-21 | 19:00 | 345.4 | 78.3 | 336.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2021-09-21 | 20:00 | 323.2 | 78.3 | 309.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2021-09-21 | 21:00 | 300 | 78.3 | 288.9 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 300
2021-09-21 | 22:00 | 278.7 | 78.3 | 274.8 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2021-09-21 | 23:00 | 270.7 | 78.3 | 270.9 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-09-22 | 0:00 | 252.3 | 78.3 | 269.7 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2021-09-22 | 1:00 | 242 | 78.3 | 262.2 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 242
2021-09-22 | 2:00 | 246.5 | 78.3 | 264.9 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 246.5
2021-09-22 | 3:00 | 260.7 | 78.3 | 276.5 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 260.7
2021-09-22 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 290.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-09-22 | 5:00 | 284.1 | 78.3 | 295.5 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 284.1
2021-09-22 | 6:00 | 280.5523 | 78.3 | 285.1523 | 46.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 280.5523
2021-09-22 | 7:00 | 300.1821 | 78.3 | 262.4821 | 37 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 300.1821
2021-09-22 | 8:00 | 360.6821 | 78.3 | 253.1821 | 34.8 | － | 25.7 | 145.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 360.6821
2021-09-22 | 9:00 | 405.7821 | 78.3 | 236.7821 | 33.4 | － | 25.7 | 209.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 405.7821
2021-09-22 | 10:00 | 420.7821 | 78.3 | 251.4821 | 34.4 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 420.7821
2021-09-22 | 11:00 | 418.9821 | 78.3 | 280.8821 | 42.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 418.9821
2021-09-22 | 12:00 | 392.1821 | 78.3 | 291.3821 | 49.1 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 392.1821
2021-09-22 | 13:00 | 400.0821 | 78.3 | 297.3821 | 53.4 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 400.0821
2021-09-22 | 14:00 | 405.2821 | 78.3 | 295.6821 | 51.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 405.2821
2021-09-22 | 15:00 | 394.0821 | 78.3 | 293.8821 | 50.7 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 394.0821
2021-09-22 | 16:00 | 391.2821 | 78.3 | 315.6821 | 70 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 391.2821
2021-09-22 | 17:00 | 367.8777 | 78.3 | 345.9777 | 70 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 367.8777
2021-09-22 | 18:00 | 358.5 | 78.3 | 355 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2021-09-22 | 19:00 | 335.3 | 78.3 | 333.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 335.3
2021-09-22 | 20:00 | 310.8 | 78.3 | 312.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2021-09-22 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 301 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 287.9
2021-09-22 | 22:00 | 267.7 | 78.3 | 289.5 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 267.7
2021-09-22 | 23:00 | 257.8 | 78.3 | 281.2 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 257.8
2021-09-23 | 0:00 | 240.8 | 78.3 | 252.5 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2021-09-23 | 1:00 | 229.9 | 78.3 | 245.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 229.9
2021-09-23 | 2:00 | 233.3 | 78.3 | 250.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 233.3
2021-09-23 | 3:00 | 249.1 | 78.3 | 263.8 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2021-09-23 | 4:00 | 267.8 | 78.3 | 280.8 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2021-09-23 | 5:00 | 271.2 | 78.3 | 282.4 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2021-09-23 | 6:00 | 260.0912 | 78.3 | 249.7912 | 51.9 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 260.0912
2021-09-23 | 7:00 | 260.4821 | 78.3 | 181.2821 | 39.5 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 260.4821
2021-09-23 | 8:00 | 288.8821 | 78.3 | 129.0821 | 33.7 | － | 25.7 | 195.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 288.8821
2021-09-23 | 9:00 | 323.7821 | 78.3 | 108.1821 | 32.2 | － | 25.7 | 253.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 323.7821
2021-09-23 | 10:00 | 338.3821 | 78.3 | 73.6821 | 31 | － | 25.7 | 305.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 338.3821
2021-09-23 | 11:00 | 354.6821 | 78.3 | 65.6821 | 30.9 | － | 25.7 | 329.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 354.6821
2021-09-23 | 12:00 | 356.6821 | 78.3 | 67.4821 | 30.9 | － | 25.7 | 328.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 356.6821
2021-09-23 | 13:00 | 368.0821 | 78.3 | 97.6821 | 31.7 | － | 25.7 | 308.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 368.0821
2021-09-23 | 14:00 | 367.4821 | 78.3 | 140.9821 | 34.6 | － | 25.7 | 262.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 367.4821
2021-09-23 | 15:00 | 364.6821 | 78.3 | 203.9821 | 42.7 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 364.6821
2021-09-23 | 16:00 | 367.2821 | 78.3 | 278.1821 | 58.3 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 367.2821
2021-09-23 | 17:00 | 346.7235 | 78.3 | 325.0235 | 70 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 346.7235
2021-09-23 | 18:00 | 341.9 | 78.3 | 338.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2021-09-23 | 19:00 | 323.7 | 78.3 | 320.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2021-09-23 | 20:00 | 303 | 78.3 | 302.4 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 303
2021-09-23 | 21:00 | 281.9 | 78.3 | 287.2 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 281.9
2021-09-23 | 22:00 | 261.6 | 78.3 | 271.7 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 261.6
2021-09-23 | 23:00 | 253.5 | 78.3 | 262.2 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 253.5
2021-09-24 | 0:00 | 234.1 | 78.3 | 243.8 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 234.1
2021-09-24 | 1:00 | 224.8 | 78.3 | 236.5 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 224.8
2021-09-24 | 2:00 | 231.2 | 78.3 | 241.2 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 231.2
2021-09-24 | 3:00 | 248.6 | 78.3 | 255.6 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 248.6
2021-09-24 | 4:00 | 267.1 | 78.3 | 270.8 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 267.1
2021-09-24 | 5:00 | 272.8 | 78.3 | 278.1 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2021-09-24 | 6:00 | 267.4285 | 78.3 | 254.1285 | 51.3 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 267.4285
2021-09-24 | 7:00 | 274.9821 | 78.3 | 195.1821 | 39.8 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 274.9821
2021-09-24 | 8:00 | 318.4821 | 78.3 | 160.0821 | 35.1 | － | 25.7 | 193.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 318.4821
2021-09-24 | 9:00 | 351.9821 | 78.3 | 129.6821 | 32.4 | － | 25.7 | 262.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 351.9821
2021-09-24 | 10:00 | 370.1821 | 78.3 | 101.3821 | 31.1 | － | 25.7 | 310.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 370.1821
2021-09-24 | 11:00 | 380.2821 | 78.3 | 90.6821 | 30.8 | － | 25.7 | 329.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 380.2821
2021-09-24 | 12:00 | 371.6821 | 78.3 | 85.0821 | 30.7 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 371.6821
2021-09-24 | 13:00 | 399.2821 | 78.3 | 149.0821 | 33.8 | － | 25.7 | 284.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 399.2821
2021-09-24 | 14:00 | 389.7821 | 78.3 | 212.2821 | 42.1 | － | 25.7 | 203 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 389.7821
2021-09-24 | 15:00 | 374.0821 | 78.3 | 270.6821 | 54.8 | － | 25.7 | 118 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 374.0821
2021-09-24 | 16:00 | 357.8821 | 78.3 | 311.9821 | 67.1 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 357.8821
2021-09-24 | 17:00 | 339.2304 | 78.3 | 323.9304 | 70 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 339.2304
2021-09-24 | 18:00 | 336.6 | 78.3 | 330.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2021-09-24 | 19:00 | 316.9 | 78.3 | 311.7 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 316.9
2021-09-24 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 297.5 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2021-09-24 | 21:00 | 276.1 | 78.3 | 283.5 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2021-09-24 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 270.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2021-09-24 | 23:00 | 249.9 | 78.3 | 264.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 249.9
2021-09-25 | 0:00 | 234.9 | 78.3 | 250.6 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 234.9
2021-09-25 | 1:00 | 225.7 | 78.3 | 246.5 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 225.7
2021-09-25 | 2:00 | 230.3 | 78.3 | 248.8 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 230.3
2021-09-25 | 3:00 | 247.3 | 78.3 | 262.1 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-09-25 | 4:00 | 264 | 78.3 | 276.6 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 264
2021-09-25 | 5:00 | 265.1 | 78.3 | 277.7 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2021-09-25 | 6:00 | 251.1658 | 78.3 | 246.8658 | 52.7 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 251.1658
2021-09-25 | 7:00 | 251.4821 | 78.3 | 179.9821 | 40.2 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 251.4821
2021-09-25 | 8:00 | 279.3821 | 78.3 | 134.5821 | 34.7 | － | 25.7 | 184 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 279.3821
2021-09-25 | 9:00 | 298.8821 | 78.3 | 105.3821 | 32.3 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 298.8821
2021-09-25 | 10:00 | 309.5821 | 78.3 | 73.9821 | 30.9 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 309.5821
2021-09-25 | 11:00 | 321.5821 | 78.3 | 59.0821 | 30.6 | － | 25.7 | 305.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 321.5821
2021-09-25 | 12:00 | 325.2821 | 78.3 | 84.8821 | 30.6 | － | 25.7 | 313 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 325.2821
2021-09-25 | 13:00 | 342.6821 | 78.3 | 105.6821 | 32.3 | － | 25.7 | 280 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 342.6821
2021-09-25 | 14:00 | 332.2821 | 78.3 | 135.6821 | 36.9 | － | 25.7 | 213.6 | 0 | 1.1 | 0 | 21 | -180 | 332.2821
2021-09-25 | 15:00 | 326.5821 | 78.3 | 210.6821 | 45 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 326.5821
2021-09-25 | 16:00 | 321.2821 | 78.3 | 267.9821 | 57.3 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 321.2821
2021-09-25 | 17:00 | 309.5558 | 78.3 | 304.3558 | 67.4 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 309.5558
2021-09-25 | 18:00 | 311.3 | 78.3 | 315.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2021-09-25 | 19:00 | 297.3 | 78.3 | 303.9 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2021-09-25 | 20:00 | 279.7 | 78.3 | 289.6 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2021-09-25 | 21:00 | 260.3 | 78.3 | 271.8 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 260.3
2021-09-25 | 22:00 | 245.2 | 78.3 | 259.9 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2021-09-25 | 23:00 | 238.8 | 78.3 | 256.7 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 238.8
2021-09-26 | 0:00 | 222.4 | 78.3 | 242.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 222.4
2021-09-26 | 1:00 | 214.4 | 78.3 | 237.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 214.4
2021-09-26 | 2:00 | 219.6 | 78.3 | 240.3 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 219.6
2021-09-26 | 3:00 | 238.1 | 78.3 | 254.7 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2021-09-26 | 4:00 | 253 | 78.3 | 264.2 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 253
2021-09-26 | 5:00 | 254.4 | 78.3 | 265 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 254.4
2021-09-26 | 6:00 | 236.9896 | 78.3 | 239.1896 | 51.6 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 236.9896
2021-09-26 | 7:00 | 227.8821 | 78.3 | 205.9821 | 42.4 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 227.8821
2021-09-26 | 8:00 | 248.8821 | 78.3 | 175.2821 | 36.3 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 248.8821
2021-09-26 | 9:00 | 255.3821 | 78.3 | 147.7821 | 32.8 | － | 25.7 | 145.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 255.3821
2021-09-26 | 10:00 | 269.3821 | 78.3 | 107.1821 | 30.7 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 269.3821
2021-09-26 | 11:00 | 282.0821 | 78.3 | 112.2821 | 30.7 | － | 25.7 | 210.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 282.0821
2021-09-26 | 12:00 | 280.4821 | 78.3 | 130.7821 | 31.4 | － | 25.7 | 190.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 280.4821
2021-09-26 | 13:00 | 277.4821 | 78.3 | 163.7821 | 34.6 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 277.4821
2021-09-26 | 14:00 | 264.2821 | 78.3 | 191.5821 | 39.2 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 264.2821
2021-09-26 | 15:00 | 267.1821 | 78.3 | 210.3821 | 43.3 | － | 25.7 | 85 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 267.1821
2021-09-26 | 16:00 | 276.4821 | 78.3 | 238.5821 | 51.1 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 276.4821
2021-09-26 | 17:00 | 285.5643 | 78.3 | 275.9643 | 65.3 | － | 25.7 | 14 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 285.5643
2021-09-26 | 18:00 | 291.1 | 78.3 | 293.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2021-09-26 | 19:00 | 278.5 | 78.3 | 283.4 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-09-26 | 20:00 | 264.7 | 78.3 | 274.2 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-09-26 | 21:00 | 247.3 | 78.3 | 262.1 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-09-26 | 22:00 | 231.2 | 78.3 | 250.4 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 231.2
2021-09-26 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 247.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 226.3
2021-09-27 | 0:00 | 213.2 | 78.3 | 243.7 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 213.2
2021-09-27 | 1:00 | 206.4 | 78.3 | 238.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 206.4
2021-09-27 | 2:00 | 214.1 | 78.3 | 244.1 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 214.1
2021-09-27 | 3:00 | 233.8 | 78.3 | 255.4 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2021-09-27 | 4:00 | 253.2 | 78.3 | 268.4 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-09-27 | 5:00 | 261.4 | 78.3 | 270.8 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-09-27 | 6:00 | 259.6354 | 78.3 | 258.8354 | 48.5 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 259.6354
2021-09-27 | 7:00 | 275.3821 | 78.3 | 236.8821 | 39.3 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 275.3821
2021-09-27 | 8:00 | 320.6821 | 78.3 | 225.0821 | 36.3 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 320.6821
2021-09-27 | 9:00 | 345.7821 | 78.3 | 202.8821 | 34 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 345.7821
2021-09-27 | 10:00 | 356.9821 | 78.3 | 202.9821 | 33.9 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 356.9821
2021-09-27 | 11:00 | 354.6821 | 78.3 | 205.4821 | 34 | － | 25.7 | 184.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 354.6821
2021-09-27 | 12:00 | 344.5821 | 78.3 | 201.2821 | 33.9 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 344.5821
2021-09-27 | 13:00 | 370.1821 | 78.3 | 223.2821 | 35.7 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 370.1821
2021-09-27 | 14:00 | 370.8821 | 78.3 | 257.0821 | 46.2 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 370.8821
2021-09-27 | 15:00 | 369.7821 | 78.3 | 280.1821 | 61.9 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 369.7821
2021-09-27 | 16:00 | 366.4821 | 78.3 | 312.5821 | 70 | － | 25.7 | 55 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 366.4821
2021-09-27 | 17:00 | 343.61 | 78.3 | 328.81 | 70 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 343.61
2021-09-27 | 18:00 | 336.4 | 78.3 | 334 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2021-09-27 | 19:00 | 317.1 | 78.3 | 310.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2021-09-27 | 20:00 | 298.3 | 78.3 | 286.5 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2021-09-27 | 21:00 | 278.7 | 78.3 | 276.2 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2021-09-27 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 265.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 260.2
2021-09-27 | 23:00 | 252.4 | 78.3 | 260.5 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 252.4
2021-09-28 | 0:00 | 236.4 | 78.3 | 255.6 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 236.4
2021-09-28 | 1:00 | 227 | 78.3 | 250.4 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 227
2021-09-28 | 2:00 | 234.4 | 78.3 | 255.6 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 234.4
2021-09-28 | 3:00 | 250.8 | 78.3 | 268.2 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2021-09-28 | 4:00 | 269.2 | 78.3 | 279.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 269.2
2021-09-28 | 5:00 | 275.6 | 78.3 | 283.7 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2021-09-28 | 6:00 | 272.4812 | 78.3 | 270.8812 | 46.1 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 272.4812
2021-09-28 | 7:00 | 289.2821 | 78.3 | 251.8821 | 37.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 289.2821
2021-09-28 | 8:00 | 333.5821 | 78.3 | 263.1821 | 41.1 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 333.5821
2021-09-28 | 9:00 | 349.6821 | 78.3 | 254.3821 | 37.9 | － | 25.7 | 118 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 349.6821
2021-09-28 | 10:00 | 357.8821 | 78.3 | 235.3821 | 35.3 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 357.8821
2021-09-28 | 11:00 | 368.4821 | 78.3 | 249.3821 | 36.6 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 368.4821
2021-09-28 | 12:00 | 343.0821 | 78.3 | 246.1821 | 36.2 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 343.0821
2021-09-28 | 13:00 | 359.7821 | 78.3 | 247.2821 | 36.3 | － | 25.7 | 137.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 359.7821
2021-09-28 | 14:00 | 377.9821 | 78.3 | 280.4821 | 52.3 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 377.9821
2021-09-28 | 15:00 | 369.9821 | 78.3 | 298.0821 | 70 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 369.9821
2021-09-28 | 16:00 | 366.2301 | 78.3 | 323.6301 | 70 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 366.2301
2021-09-28 | 17:00 | 348.8219 | 78.3 | 336.1219 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 348.8219
2021-09-28 | 18:00 | 343.6 | 78.3 | 334.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 343.6
2021-09-28 | 19:00 | 322.9 | 78.3 | 312.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2021-09-28 | 20:00 | 302.8 | 78.3 | 291.1 | 69.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 302.8
2021-09-28 | 21:00 | 281.5 | 78.3 | 282.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2021-09-28 | 22:00 | 262.6 | 78.3 | 272.1 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2021-09-28 | 23:00 | 255.8 | 78.3 | 267 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2021-09-29 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 245.9 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-09-29 | 1:00 | 230.3 | 78.3 | 240.7 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 230.3
2021-09-29 | 2:00 | 236.2 | 78.3 | 244.5 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 236.2
2021-09-29 | 3:00 | 253.9 | 78.3 | 261.5 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 253.9
2021-09-29 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 274.1 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 270.1
2021-09-29 | 5:00 | 276.2 | 78.3 | 278.4 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2021-09-29 | 6:00 | 272.4523 | 78.3 | 261.5523 | 50.4 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 272.4523
2021-09-29 | 7:00 | 288.6821 | 78.3 | 233.2821 | 41.4 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 288.6821
2021-09-29 | 8:00 | 330.4821 | 78.3 | 225.2821 | 39.3 | － | 25.7 | 128.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 330.4821
2021-09-29 | 9:00 | 355.1821 | 78.3 | 181.8821 | 32.8 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 355.1821
2021-09-29 | 10:00 | 386.1821 | 78.3 | 159.8821 | 31.8 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 386.1821
2021-09-29 | 11:00 | 382.5821 | 78.3 | 188.4821 | 33.3 | － | 25.7 | 223.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 382.5821
2021-09-29 | 12:00 | 370.1821 | 78.3 | 168.6821 | 32 | － | 25.7 | 230.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 370.1821
2021-09-29 | 13:00 | 395.4821 | 78.3 | 209.3821 | 36 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 395.4821
2021-09-29 | 14:00 | 395.6821 | 78.3 | 235.6821 | 41.5 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 395.6821
2021-09-29 | 15:00 | 391.1821 | 78.3 | 262.8821 | 50 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 391.1821
2021-09-29 | 16:00 | 386.8821 | 78.3 | 302.8821 | 69.1 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 386.8821
2021-09-29 | 17:00 | 360.727 | 78.3 | 335.427 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 360.727
2021-09-29 | 18:00 | 350.6 | 78.3 | 335.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2021-09-29 | 19:00 | 329.7 | 78.3 | 312.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2021-09-29 | 20:00 | 307.2 | 78.3 | 296.3 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2021-09-29 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 282.2 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 284.4
2021-09-29 | 22:00 | 264.7 | 78.3 | 268.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 264.7
2021-09-29 | 23:00 | 257.8 | 78.3 | 267.6 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 257.8
2021-09-30 | 0:00 | 240.4 | 78.3 | 255.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 240.4
2021-09-30 | 1:00 | 229.8 | 78.3 | 247.9 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 229.8
2021-09-30 | 2:00 | 236.9 | 78.3 | 255.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 236.9
2021-09-30 | 3:00 | 254.2 | 78.3 | 269.3 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-09-30 | 4:00 | 271.3 | 78.3 | 283.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2021-09-30 | 5:00 | 276.3 | 78.3 | 288.5 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 276.3
2021-09-30 | 6:00 | 278.2574 | 78.3 | 272.0574 | 51.2 | － | 25.7 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 278.2574
2021-09-30 | 7:00 | 294.4821 | 78.3 | 223.7821 | 37.8 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 294.4821
2021-09-30 | 8:00 | 338.6821 | 78.3 | 194.4821 | 33.6 | － | 25.7 | 182.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 338.6821
2021-09-30 | 9:00 | 375.3821 | 78.3 | 166.2821 | 31.9 | － | 25.7 | 250 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 375.3821
2021-09-30 | 10:00 | 396.3821 | 78.3 | 153.1821 | 31.7 | － | 25.7 | 286.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 396.3821
2021-09-30 | 11:00 | 406.0821 | 78.3 | 167.7821 | 31.9 | － | 25.7 | 280 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 406.0821
2021-09-30 | 12:00 | 390.4821 | 78.3 | 187.9821 | 33 | － | 25.7 | 242 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 390.4821
2021-09-30 | 13:00 | 390.8821 | 78.3 | 233.5821 | 39.4 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 390.8821
2021-09-30 | 14:00 | 383.7821 | 78.3 | 267.3821 | 48.7 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 383.7821
2021-09-30 | 15:00 | 371.5821 | 78.3 | 294.8821 | 60.4 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 371.5821
2021-09-30 | 16:00 | 365.947 | 78.3 | 316.647 | 70 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 365.947
2021-09-30 | 17:00 | 353.3592 | 78.3 | 333.5592 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 353.3592
2021-09-30 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 339.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 354.4
2021-09-30 | 19:00 | 333 | 78.3 | 319.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 333
2021-09-30 | 20:00 | 311.1 | 78.3 | 302.2 | 64.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 311.1
2021-09-30 | 21:00 | 290 | 78.3 | 286.7 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 290
2021-09-30 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 268.7 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2021-09-30 | 23:00 | 260 | 78.3 | 255.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 260
2021-10-01 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 242.8 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2021-10-01 | 1:00 | 234.3 | 78.3 | 231.8 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 234.3
2021-10-01 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 236.3 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2021-10-01 | 3:00 | 254.5 | 78.3 | 249 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2021-10-01 | 4:00 | 271.6 | 78.3 | 258.7 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-10-01 | 5:00 | 279.1 | 78.3 | 267 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-10-01 | 6:00 | 277.6171 | 78.3 | 249.6171 | 40.1 | － | 25.7 | 19 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 277.6171
2021-10-01 | 7:00 | 302.2971 | 78.3 | 220.8971 | 31 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 302.2971
2021-10-01 | 8:00 | 341.8971 | 78.3 | 208.7971 | 27.9 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 341.8971
2021-10-01 | 9:00 | 367.8971 | 78.3 | 181.4971 | 22.8 | － | 25.7 | 190.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 367.8971
2021-10-01 | 10:00 | 378.1971 | 78.3 | 152.5971 | 19.4 | － | 25.7 | 231 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 378.1971
2021-10-01 | 11:00 | 382.1971 | 78.3 | 137.4971 | 18.4 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 382.1971
2021-10-01 | 12:00 | 376.7971 | 78.3 | 106.7971 | 17.6 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 376.7971
2021-10-01 | 13:00 | 392.8971 | 78.3 | 137.6971 | 18.4 | － | 25.7 | 266.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 392.8971
2021-10-01 | 14:00 | 398.0971 | 78.3 | 170.7971 | 21.2 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 398.0971
2021-10-01 | 15:00 | 391.3971 | 78.3 | 222.4971 | 30.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 391.3971
2021-10-01 | 16:00 | 388.3971 | 78.3 | 280.5971 | 52.5 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 388.3971
2021-10-01 | 17:00 | 359.7446 | 78.3 | 307.4446 | 68.4 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 359.7446
2021-10-01 | 18:00 | 347.3 | 78.3 | 312.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 347.3
2021-10-01 | 19:00 | 322.5 | 78.3 | 298.1 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 322.5
2021-10-01 | 20:00 | 302 | 78.3 | 283.4 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 302
2021-10-01 | 21:00 | 279.7 | 78.3 | 268.7 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2021-10-01 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 257.6 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 258.4
2021-10-01 | 23:00 | 248 | 78.3 | 251.8 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 248
2021-10-02 | 0:00 | 231.1 | 78.3 | 234.3 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 231.1
2021-10-02 | 1:00 | 221.3 | 78.3 | 227.3 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 221.3
2021-10-02 | 2:00 | 225.7 | 78.3 | 232.8 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 225.7
2021-10-02 | 3:00 | 243.4 | 78.3 | 252.8 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 243.4
2021-10-02 | 4:00 | 260.6 | 78.3 | 266.4 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 260.6
2021-10-02 | 5:00 | 263.9 | 78.3 | 272.5 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 263.9
2021-10-02 | 6:00 | 246.4442 | 78.3 | 248.6442 | 44.5 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 246.4442
2021-10-02 | 7:00 | 243.1971 | 78.3 | 179.7971 | 28.5 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 243.1971
2021-10-02 | 8:00 | 264.4971 | 78.3 | 121.0971 | 20.8 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 264.4971
2021-10-02 | 9:00 | 288.7971 | 78.3 | 78.9971 | 18.2 | － | 25.7 | 260.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 288.7971
2021-10-02 | 10:00 | 302.9971 | 78.3 | 78.6971 | 17.5 | － | 25.7 | 307.5 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | -180 | 302.9971
2021-10-02 | 11:00 | 315.1971 | 78.3 | 74.6971 | 17.5 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 2.4 | 0 | -30 | -180 | 315.1971
2021-10-02 | 12:00 | 314.3971 | 78.3 | 73.4971 | 17.5 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 314.3971
2021-10-02 | 13:00 | 320.6971 | 78.3 | 71.8971 | 17.9 | － | 25.7 | 302.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 320.6971
2021-10-02 | 14:00 | 318.2971 | 78.3 | 85.2971 | 20.2 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | -180 | 318.2971
2021-10-02 | 15:00 | 314.3971 | 78.3 | 145.7971 | 27.5 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 314.3971
2021-10-02 | 16:00 | 319.1971 | 78.3 | 244.2971 | 43.7 | － | 25.7 | 88.8 | 0 | 15.4 | 0 | 3 | -180 | 319.1971
2021-10-02 | 17:00 | 303.9355 | 78.3 | 291.5355 | 59.2 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 303.9355
2021-10-02 | 18:00 | 301.9 | 78.3 | 302.5 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2021-10-02 | 19:00 | 286.9 | 78.3 | 294.8 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2021-10-02 | 20:00 | 269.7 | 78.3 | 282.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2021-10-02 | 21:00 | 251.2 | 78.3 | 269.8 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-10-02 | 22:00 | 233.9 | 78.3 | 257 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-10-02 | 23:00 | 227.3 | 78.3 | 252.5 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 227.3
2021-10-03 | 0:00 | 212.8 | 78.3 | 240.1 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 212.8
2021-10-03 | 1:00 | 205.7 | 78.3 | 236.4 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 205.7
2021-10-03 | 2:00 | 213.9 | 78.3 | 243.3 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 213.9
2021-10-03 | 3:00 | 232.2 | 78.3 | 257.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 232.2
2021-10-03 | 4:00 | 251.1 | 78.3 | 271.3 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 251.1
2021-10-03 | 5:00 | 251.6 | 78.3 | 270.4 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 251.6
2021-10-03 | 6:00 | 229.5897 | 78.3 | 236.526 | 42.4 | － | 25.7 | 21.2 | -0.13625 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 229.5897
2021-10-03 | 7:00 | 221.7971 | 78.3 | 166.4484 | 28.4 | － | 25.7 | 101.5 | -0.65131 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 221.7971
2021-10-03 | 8:00 | 233.3971 | 78.3 | 102.7934 | 21 | － | 25.7 | 186.5 | -1.1963 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 233.3971
2021-10-03 | 9:00 | 252.8971 | 78.3 | 83.4576 | 18.2 | － | 25.7 | 258.9 | -1.6605 | 0 | 0 | -30 | -180 | 252.8971
2021-10-03 | 10:00 | 268.2971 | 78.3 | 57.2339 | 17.5 | － | 25.7 | 306.3 | -6.7368 | 0 | 0 | -30 | -180 | 268.2971
2021-10-03 | 11:00 | 280.2971 | 78.3 | 57.5939 | 17.5 | － | 25.7 | 326.1 | -15.5968 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 280.2971
2021-10-03 | 12:00 | 289.6971 | 78.3 | 57.639 | 17.5 | － | 25.7 | 325.7 | -6.5419 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 289.6971
2021-10-03 | 13:00 | 290.4971 | 78.3 | 77.4286 | 18 | － | 25.7 | 301.2 | -1.9315 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 290.4971
2021-10-03 | 14:00 | 287.8971 | 78.3 | 94.6917 | 20.3 | － | 25.7 | 248.7 | -1.5946 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 287.8971
2021-10-03 | 15:00 | 286.0971 | 78.3 | 130.2126 | 27.3 | － | 25.7 | 173.9 | -1.1155 | 1.8 | 0 | 30 | -180 | 286.0971
2021-10-03 | 16:00 | 292.0971 | 78.3 | 208.1556 | 42.3 | － | 25.7 | 87.1 | -0.55848 | 1.1 | 0 | 30 | -180 | 292.0971
2021-10-03 | 17:00 | 289.4265 | 78.3 | 261.3163 | 58.1 | － | 25.7 | 14 | -0.089836 | 2.1 | 0 | 30 | -180 | 289.4265
2021-10-03 | 18:00 | 291.5 | 78.3 | 286.4 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 15 | -180 | 291.5
2021-10-03 | 19:00 | 277.8 | 78.3 | 291.2 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-10-03 | 20:00 | 264.1 | 78.3 | 281.6 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 264.1
2021-10-03 | 21:00 | 247.6 | 78.3 | 268.4 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 247.6
2021-10-03 | 22:00 | 231.4 | 78.3 | 252.7 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 231.4
2021-10-03 | 23:00 | 224.7 | 78.3 | 241.9 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 224.7
2021-10-04 | 0:00 | 212.8 | 78.3 | 235.5 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 212.8
2021-10-04 | 1:00 | 205.6 | 78.3 | 227.6 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 205.6
2021-10-04 | 2:00 | 213.5 | 78.3 | 231.4 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 213.5
2021-10-04 | 3:00 | 235 | 78.3 | 252.3 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 235
2021-10-04 | 4:00 | 255.4 | 78.3 | 268.2 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2021-10-04 | 5:00 | 264.8 | 78.3 | 275 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2021-10-04 | 6:00 | 257.5352 | 78.3 | 254.4352 | 38.1 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 257.5352
2021-10-04 | 7:00 | 265.7971 | 78.3 | 195.5971 | 24.3 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 265.7971
2021-10-04 | 8:00 | 308.7971 | 78.3 | 163.6971 | 20.3 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 308.7971
2021-10-04 | 9:00 | 342.0971 | 78.3 | 136.1971 | 18.5 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 342.0971
2021-10-04 | 10:00 | 364.7971 | 78.3 | 120.2971 | 18.1 | － | 25.7 | 294 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 364.7971
2021-10-04 | 11:00 | 377.0971 | 78.3 | 126.8971 | 18.2 | － | 25.7 | 302.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 377.0971
2021-10-04 | 12:00 | 366.4971 | 78.3 | 112.6971 | 18.1 | － | 25.7 | 307.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 366.4971
2021-10-04 | 13:00 | 393.3971 | 78.3 | 150.1971 | 19.2 | － | 25.7 | 294 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 393.3971
2021-10-04 | 14:00 | 392.2971 | 78.3 | 192.1971 | 23.4 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 392.2971
2021-10-04 | 15:00 | 386.5971 | 78.3 | 249.9971 | 36 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 386.5971
2021-10-04 | 16:00 | 384.6971 | 78.3 | 310.0971 | 61.1 | － | 25.7 | 85 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 384.6971
2021-10-04 | 17:00 | 355.5175 | 78.3 | 340.0175 | 68.9 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 355.5175
2021-10-04 | 18:00 | 346.3 | 78.3 | 341.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2021-10-04 | 19:00 | 323.3 | 78.3 | 318.8 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2021-10-04 | 20:00 | 304.2 | 78.3 | 305.9 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2021-10-04 | 21:00 | 281.7 | 78.3 | 292.2 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2021-10-04 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 278.6 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 261.2
2021-10-04 | 23:00 | 254.2 | 78.3 | 273.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-10-05 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 265.3 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 236.8
2021-10-05 | 1:00 | 227.2 | 78.3 | 257.1 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 227.2
2021-10-05 | 2:00 | 232.3 | 78.3 | 262.9 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 232.3
2021-10-05 | 3:00 | 251.6 | 78.3 | 278.8 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 251.6
2021-10-05 | 4:00 | 271 | 78.3 | 295.7 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 271
2021-10-05 | 5:00 | 276.8 | 78.3 | 301.7 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 276.8
2021-10-05 | 6:00 | 269.3262 | 78.3 | 280.6262 | 40.6 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 269.3262
2021-10-05 | 7:00 | 277.5971 | 78.3 | 224.5971 | 26.9 | － | 25.7 | 100.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 277.5971
2021-10-05 | 8:00 | 319.3971 | 78.3 | 186.7971 | 21.4 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 319.3971
2021-10-05 | 9:00 | 354.7971 | 78.3 | 154.1971 | 18.7 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 354.7971
2021-10-05 | 10:00 | 374.4971 | 78.3 | 130.5971 | 17.9 | － | 25.7 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 374.4971
2021-10-05 | 11:00 | 385.3971 | 78.3 | 126.2971 | 17.8 | － | 25.7 | 317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 385.3971
2021-10-05 | 12:00 | 375.4971 | 78.3 | 114.8971 | 17.7 | － | 25.7 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 375.4971
2021-10-05 | 13:00 | 396.8971 | 78.3 | 158.2971 | 18.9 | － | 25.7 | 295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 396.8971
2021-10-05 | 14:00 | 394.7971 | 78.3 | 203.0971 | 23.2 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 394.7971
2021-10-05 | 15:00 | 388.8971 | 78.3 | 260.2971 | 34.1 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 388.8971
2021-10-05 | 16:00 | 387.3971 | 78.3 | 323.8971 | 56.2 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 387.3971
2021-10-05 | 17:00 | 359.0084 | 78.3 | 353.5084 | 68.9 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 359.0084
2021-10-05 | 18:00 | 348 | 78.3 | 354.8 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 348
2021-10-05 | 19:00 | 323.9 | 78.3 | 336.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2021-10-05 | 20:00 | 303.7 | 78.3 | 322.7 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 303.7
2021-10-05 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 306.2 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 282.5
2021-10-05 | 22:00 | 261.4 | 78.3 | 291.5 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-10-05 | 23:00 | 252.6 | 78.3 | 285.4 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 252.6
2021-10-06 | 0:00 | 235.9 | 78.3 | 273.4 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2021-10-06 | 1:00 | 227.5 | 78.3 | 266.4 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 227.5
2021-10-06 | 2:00 | 234.8 | 78.3 | 271.9 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2021-10-06 | 3:00 | 254.9 | 78.3 | 287 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 254.9
2021-10-06 | 4:00 | 273.8 | 78.3 | 299.6 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 273.8
2021-10-06 | 5:00 | 278.6 | 78.3 | 300.9 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2021-10-06 | 6:00 | 271.3717 | 78.3 | 276.2717 | 38.3 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 271.3717
2021-10-06 | 7:00 | 282.5971 | 78.3 | 220.2971 | 26 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 282.5971
2021-10-06 | 8:00 | 321.8971 | 78.3 | 180.4971 | 20.8 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 321.8971
2021-10-06 | 9:00 | 354.6971 | 78.3 | 144.6971 | 18.3 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 354.6971
2021-10-06 | 10:00 | 371.4971 | 78.3 | 119.4971 | 17.6 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 371.4971
2021-10-06 | 11:00 | 384.3971 | 78.3 | 118.2971 | 17.5 | － | 25.7 | 321.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 384.3971
2021-10-06 | 12:00 | 376.8971 | 78.3 | 109.8971 | 17.5 | － | 25.7 | 322.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 376.8971
2021-10-06 | 13:00 | 397.8971 | 78.3 | 158.9971 | 19 | － | 25.7 | 293.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 397.8971
2021-10-06 | 14:00 | 398.1971 | 78.3 | 207.1971 | 23.7 | － | 25.7 | 241.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 398.1971
2021-10-06 | 15:00 | 392.6971 | 78.3 | 264.1971 | 34.5 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 392.6971
2021-10-06 | 16:00 | 390.5971 | 78.3 | 328.2971 | 55.7 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 390.5971
2021-10-06 | 17:00 | 361.0994 | 78.3 | 355.1994 | 68.7 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 361.0994
2021-10-06 | 18:00 | 351.1 | 78.3 | 357.1 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2021-10-06 | 19:00 | 328.5 | 78.3 | 341.6 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 328.5
2021-10-06 | 20:00 | 308.9 | 78.3 | 328 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2021-10-06 | 21:00 | 287.1 | 78.3 | 311.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2021-10-06 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 295.2 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2021-10-06 | 23:00 | 256.1 | 78.3 | 289.7 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 256.1
2021-10-07 | 0:00 | 239.7 | 78.3 | 278 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 239.7
2021-10-07 | 1:00 | 232.1 | 78.3 | 271.9 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 232.1
2021-10-07 | 2:00 | 237.9 | 78.3 | 276.1 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 237.9
2021-10-07 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 288.7 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2021-10-07 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 301.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2021-10-07 | 5:00 | 281.5 | 78.3 | 306.1 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2021-10-07 | 6:00 | 273.4171 | 78.3 | 285.8171 | 40.1 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 273.4171
2021-10-07 | 7:00 | 285.0971 | 78.3 | 233.7971 | 26.5 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 285.0971
2021-10-07 | 8:00 | 328.9971 | 78.3 | 201.9971 | 21.5 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 328.9971
2021-10-07 | 9:00 | 361.6971 | 78.3 | 167.9971 | 18.6 | － | 25.7 | 248.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 361.6971
2021-10-07 | 10:00 | 378.2971 | 78.3 | 140.7971 | 17.6 | － | 25.7 | 292.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 378.2971
2021-10-07 | 11:00 | 389.0971 | 78.3 | 140.6971 | 17.6 | － | 25.7 | 303.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 389.0971
2021-10-07 | 12:00 | 380.9971 | 78.3 | 132.7971 | 17.6 | － | 25.7 | 302.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 380.9971
2021-10-07 | 13:00 | 404.0971 | 78.3 | 176.4971 | 19 | － | 25.7 | 278.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 404.0971
2021-10-07 | 14:00 | 401.7971 | 78.3 | 220.7971 | 23.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 401.7971
2021-10-07 | 15:00 | 396.1971 | 78.3 | 270.7971 | 34.5 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 396.1971
2021-10-07 | 16:00 | 390.9971 | 78.3 | 323.8971 | 54.4 | － | 25.7 | 74 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 390.9971
2021-10-07 | 17:00 | 363.0813 | 78.3 | 348.4813 | 68 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 363.0813
2021-10-07 | 18:00 | 357 | 78.3 | 353.9 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 357
2021-10-07 | 19:00 | 334 | 78.3 | 338 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 334
2021-10-07 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 323.3 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 313.4
2021-10-07 | 21:00 | 291.7 | 78.3 | 310.2 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2021-10-07 | 22:00 | 271.3 | 78.3 | 298.6 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2021-10-07 | 23:00 | 262.1 | 78.3 | 291.8 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2021-10-08 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 282 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-10-08 | 1:00 | 234.9 | 78.3 | 272.4 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 234.9
2021-10-08 | 2:00 | 240.3 | 78.3 | 277.3 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-10-08 | 3:00 | 259.4 | 78.3 | 293.3 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2021-10-08 | 4:00 | 276 | 78.3 | 305.5 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-10-08 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 310.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 283.6
2021-10-08 | 6:00 | 278.5536 | 78.3 | 295.2536 | 39.9 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 278.5536
2021-10-08 | 7:00 | 295.5971 | 78.3 | 253.9971 | 26.4 | － | 25.7 | 88.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 295.5971
2021-10-08 | 8:00 | 339.9971 | 78.3 | 225.9971 | 21.2 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 339.9971
2021-10-08 | 9:00 | 370.4971 | 78.3 | 201.2971 | 18.8 | － | 25.7 | 225 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 370.4971
2021-10-08 | 10:00 | 389.8971 | 78.3 | 182.8971 | 18.1 | － | 25.7 | 263.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 389.8971
2021-10-08 | 11:00 | 387.1971 | 78.3 | 186.9971 | 18.2 | － | 25.7 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 387.1971
2021-10-08 | 12:00 | 375.6971 | 78.3 | 174.9971 | 18 | － | 25.7 | 257.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 375.6971
2021-10-08 | 13:00 | 402.9971 | 78.3 | 213.6971 | 19.7 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 402.9971
2021-10-08 | 14:00 | 406.7971 | 78.3 | 247.4971 | 24.5 | － | 25.7 | 209 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 406.7971
2021-10-08 | 15:00 | 402.5971 | 78.3 | 294.6971 | 38.7 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 402.5971
2021-10-08 | 16:00 | 392.7971 | 78.3 | 336.9971 | 63.2 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 392.7971
2021-10-08 | 17:00 | 363.5723 | 78.3 | 357.2723 | 68.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 363.5723
2021-10-08 | 18:00 | 353.6 | 78.3 | 355.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2021-10-08 | 19:00 | 332.5 | 78.3 | 337.5 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 332.5
2021-10-08 | 20:00 | 311.4 | 78.3 | 325.7 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2021-10-08 | 21:00 | 290.6 | 78.3 | 312.2 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2021-10-08 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 300 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 271.1
2021-10-08 | 23:00 | 262.3 | 78.3 | 292.9 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2021-10-09 | 0:00 | 243.9 | 78.3 | 268 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 243.9
2021-10-09 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 258.9 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 232.8
2021-10-09 | 2:00 | 237.2 | 78.3 | 264.4 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2021-10-09 | 3:00 | 254 | 78.3 | 276.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 254
2021-10-09 | 4:00 | 271 | 78.3 | 288.6 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 271
2021-10-09 | 5:00 | 271.2 | 78.3 | 289.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2021-10-09 | 6:00 | 252.0991 | 78.3 | 264.7991 | 43.6 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 252.0991
2021-10-09 | 7:00 | 256.6971 | 78.3 | 210.2971 | 28.6 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 256.6971
2021-10-09 | 8:00 | 282.7971 | 78.3 | 160.6971 | 20.9 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 282.7971
2021-10-09 | 9:00 | 309.1971 | 78.3 | 119.8971 | 18 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 309.1971
2021-10-09 | 10:00 | 327.7971 | 78.3 | 93.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 291 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 327.7971
2021-10-09 | 11:00 | 336.1971 | 78.3 | 92.8971 | 17.5 | － | 25.7 | 296.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 336.1971
2021-10-09 | 12:00 | 338.0971 | 78.3 | 95.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 338.0971
2021-10-09 | 13:00 | 342.5971 | 78.3 | 118.3971 | 17.9 | － | 25.7 | 270.7 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 342.5971
2021-10-09 | 14:00 | 340.8971 | 78.3 | 160.6971 | 20.8 | － | 25.7 | 223.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 340.8971
2021-10-09 | 15:00 | 335.9971 | 78.3 | 222.1971 | 30.8 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 335.9971
2021-10-09 | 16:00 | 332.4971 | 78.3 | 283.2971 | 50 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 332.4971
2021-10-09 | 17:00 | 318.9723 | 78.3 | 311.6723 | 63.4 | － | 25.7 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 318.9723
2021-10-09 | 18:00 | 317.5 | 78.3 | 312 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 317.5
2021-10-09 | 19:00 | 302.6 | 78.3 | 297.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2021-10-09 | 20:00 | 286.7 | 78.3 | 282.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 286.7
2021-10-09 | 21:00 | 268.1 | 78.3 | 269.8 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2021-10-09 | 22:00 | 249.7 | 78.3 | 257.3 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 249.7
2021-10-09 | 23:00 | 242.8 | 78.3 | 251 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 242.8
2021-10-10 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 231.4 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 227.2
2021-10-10 | 1:00 | 218.5 | 78.3 | 222.7 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 218.5
2021-10-10 | 2:00 | 224.2 | 78.3 | 231.5 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 224.2
2021-10-10 | 3:00 | 241.2 | 78.3 | 247.2 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 241.2
2021-10-10 | 4:00 | 257.9 | 78.3 | 259.9 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 257.9
2021-10-10 | 5:00 | 259 | 78.3 | 261.3 | 48.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 259
2021-10-10 | 6:00 | 237.8991 | 78.3 | 232.7991 | 40.1 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 237.8991
2021-10-10 | 7:00 | 236.3971 | 78.3 | 172.1971 | 26.9 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 236.3971
2021-10-10 | 8:00 | 254.7971 | 78.3 | 119.6971 | 20.4 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 254.7971
2021-10-10 | 9:00 | 271.8971 | 78.3 | 82.5971 | 18.1 | － | 25.7 | 233.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 271.8971
2021-10-10 | 10:00 | 289.0971 | 78.3 | 81.9971 | 17.5 | － | 25.7 | 284.7 | 0 | 10.9 | 0 | -30 | -180 | 289.0971
2021-10-10 | 11:00 | 299.0971 | 78.3 | 78.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 11.2 | 0 | -30 | -180 | 299.0971
2021-10-10 | 12:00 | 312.7971 | 78.3 | 85.2971 | 17.5 | － | 25.7 | 305.8 | 0 | 10.2 | 0 | -30 | -180 | 312.7971
2021-10-10 | 13:00 | 313.8971 | 78.3 | 89.0971 | 18.4 | － | 25.7 | 275 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 313.8971
2021-10-10 | 14:00 | 308.4971 | 78.3 | 109.0971 | 22.2 | － | 25.7 | 216.6 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | -180 | 308.4971
2021-10-10 | 15:00 | 307.3971 | 78.3 | 160.5971 | 29.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | -180 | 307.3971
2021-10-10 | 16:00 | 312.5971 | 78.3 | 253.5971 | 46.9 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 11.9 | 0 | 3 | -180 | 312.5971
2021-10-10 | 17:00 | 308.2723 | 78.3 | 297.6723 | 62.8 | － | 25.7 | 8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 308.2723
2021-10-10 | 18:00 | 310.4 | 78.3 | 303.1 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2021-10-10 | 19:00 | 296.8 | 78.3 | 294.5 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2021-10-10 | 20:00 | 283 | 78.3 | 285 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 283
2021-10-10 | 21:00 | 264.4 | 78.3 | 271.7 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 264.4
2021-10-10 | 22:00 | 247.2 | 78.3 | 255.8 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2021-10-10 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 249.5 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2021-10-11 | 0:00 | 226.7 | 78.3 | 261.4 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 226.7
2021-10-11 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 255.8 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 218.9
2021-10-11 | 2:00 | 228 | 78.3 | 267.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 228
2021-10-11 | 3:00 | 245.8 | 78.3 | 287 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2021-10-11 | 4:00 | 264.8 | 78.3 | 302 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 264.8
2021-10-11 | 5:00 | 270.6 | 78.3 | 309.8 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 270.6
2021-10-11 | 6:00 | 266.7539 | 78.3 | 297.6539 | 24.1 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 266.7539
2021-10-11 | 7:00 | 291.0971 | 78.3 | 277.2971 | 19.3 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 291.0971
2021-10-11 | 8:00 | 346.8971 | 78.3 | 281.6971 | 19.7 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 346.8971
2021-10-11 | 9:00 | 375.7971 | 78.3 | 299.4971 | 23.9 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 375.7971
2021-10-11 | 10:00 | 388.7971 | 78.3 | 306.1971 | 26.4 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 388.7971
2021-10-11 | 11:00 | 385.6971 | 78.3 | 333.5971 | 48 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 385.6971
2021-10-11 | 12:00 | 366.0971 | 78.3 | 333.8971 | 49 | － | 25.7 | 50.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 366.0971
2021-10-11 | 13:00 | 380.0611 | 78.3 | 341.3611 | 62 | － | 25.7 | 44 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 380.0611
2021-10-11 | 14:00 | 370.5798 | 78.3 | 341.6798 | 63.2 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 370.5798
2021-10-11 | 15:00 | 359.8617 | 78.3 | 339.3617 | 58.5 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 359.8617
2021-10-11 | 16:00 | 360.3352 | 78.3 | 343.5352 | 68.6 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 360.3352
2021-10-11 | 17:00 | 353.3271 | 78.3 | 353.2271 | 68.9 | － | 25.7 | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 353.3271
2021-10-11 | 18:00 | 348.2 | 78.3 | 347.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2021-10-11 | 19:00 | 327.2 | 78.3 | 338 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2021-10-11 | 20:00 | 308.3 | 78.3 | 330.8 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2021-10-11 | 21:00 | 289 | 78.3 | 320.4 | 36.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-10-11 | 22:00 | 271 | 78.3 | 307.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 271
2021-10-11 | 23:00 | 265.1 | 78.3 | 304.3 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 265.1
2021-10-12 | 0:00 | 249.1 | 78.3 | 289.8 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2021-10-12 | 1:00 | 239.8 | 78.3 | 281.4 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 239.8
2021-10-12 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 285.9 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 244.9
2021-10-12 | 3:00 | 263.4 | 78.3 | 299.3 | 29.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2021-10-12 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 313 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 281.4
2021-10-12 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 314.7 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2021-10-12 | 6:00 | 277.9813 | 78.3 | 305.7813 | 33.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 277.9813
2021-10-12 | 7:00 | 301.9971 | 78.3 | 285.9971 | 24.5 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 301.9971
2021-10-12 | 8:00 | 349.3971 | 78.3 | 280.6971 | 23.2 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 349.3971
2021-10-12 | 9:00 | 372.8971 | 78.3 | 271.1971 | 21.8 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 372.8971
2021-10-12 | 10:00 | 381.3971 | 78.3 | 260.4971 | 21.4 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 381.3971
2021-10-12 | 11:00 | 381.9971 | 78.3 | 261.1971 | 21.4 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 381.9971
2021-10-12 | 12:00 | 372.7971 | 78.3 | 263.3971 | 21.4 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 372.7971
2021-10-12 | 13:00 | 390.8971 | 78.3 | 294.4971 | 26.6 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 390.8971
2021-10-12 | 14:00 | 394.7971 | 78.3 | 314.9971 | 39.3 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 394.7971
2021-10-12 | 15:00 | 388.9971 | 78.3 | 323.5971 | 50.6 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 388.9971
2021-10-12 | 16:00 | 387.543 | 78.3 | 352.043 | 68.9 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 387.543
2021-10-12 | 17:00 | 365.3361 | 78.3 | 367.5361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 365.3361
2021-10-12 | 18:00 | 357.1 | 78.3 | 363.1 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2021-10-12 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 340.9 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2021-10-12 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 327.6 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2021-10-12 | 21:00 | 295 | 78.3 | 320.1 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-10-12 | 22:00 | 275.4 | 78.3 | 310.3 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2021-10-12 | 23:00 | 266.4 | 78.3 | 304.8 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 266.4
2021-10-13 | 0:00 | 248.8 | 78.3 | 293.3 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 248.8
2021-10-13 | 1:00 | 240.8 | 78.3 | 288.6 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 240.8
2021-10-13 | 2:00 | 246.7 | 78.3 | 293.8 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 246.7
2021-10-13 | 3:00 | 263.2 | 78.3 | 305.4 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 263.2
2021-10-13 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 315.9 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 279.8
2021-10-13 | 5:00 | 285.3 | 78.3 | 317.1 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-10-13 | 6:00 | 281.0903 | 78.3 | 307.6903 | 34.7 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 281.0903
2021-10-13 | 7:00 | 302.3971 | 78.3 | 296.2971 | 29.4 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 302.3971
2021-10-13 | 8:00 | 344.7971 | 78.3 | 305.3971 | 32.9 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 344.7971
2021-10-13 | 9:00 | 359.5971 | 78.3 | 299.1971 | 30.1 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 359.5971
2021-10-13 | 10:00 | 376.0971 | 78.3 | 255.9971 | 19.6 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 376.0971
2021-10-13 | 11:00 | 380.8971 | 78.3 | 241.8971 | 18.5 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 380.8971
2021-10-13 | 12:00 | 373.9971 | 78.3 | 229.3971 | 18.2 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 373.9971
2021-10-13 | 13:00 | 394.1971 | 78.3 | 272.5971 | 22.1 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 394.1971
2021-10-13 | 14:00 | 396.2971 | 78.3 | 312.8971 | 36.3 | － | 25.7 | 121 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 396.2971
2021-10-13 | 15:00 | 387.0971 | 78.3 | 331.6971 | 49.6 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 387.0971
2021-10-13 | 16:00 | 383.243 | 78.3 | 347.143 | 67.3 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 383.243
2021-10-13 | 17:00 | 363.4361 | 78.3 | 363.1361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 363.4361
2021-10-13 | 18:00 | 356.7 | 78.3 | 360.6 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2021-10-13 | 19:00 | 336.2 | 78.3 | 344.1 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2021-10-13 | 20:00 | 316.3 | 78.3 | 335 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 316.3
2021-10-13 | 21:00 | 295.2 | 78.3 | 323.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2021-10-13 | 22:00 | 275 | 78.3 | 309.8 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 275
2021-10-13 | 23:00 | 266.7 | 78.3 | 303.4 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 266.7
2021-10-14 | 0:00 | 249.4 | 78.3 | 283.7 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 249.4
2021-10-14 | 1:00 | 240.6 | 78.3 | 276 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 240.6
2021-10-14 | 2:00 | 246.2 | 78.3 | 277.9 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 246.2
2021-10-14 | 3:00 | 263.4 | 78.3 | 289.5 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 263.4
2021-10-14 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 303.2 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2021-10-14 | 5:00 | 286.8 | 78.3 | 306.6 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2021-10-14 | 6:00 | 279.6087 | 78.3 | 294.3087 | 39.4 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 279.6087
2021-10-14 | 7:00 | 289.3882 | 78.3 | 271.8882 | 31.7 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 289.3882
2021-10-14 | 8:00 | 330.0971 | 78.3 | 256.8971 | 27.5 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 330.0971
2021-10-14 | 9:00 | 347.8971 | 78.3 | 238.4971 | 23.7 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 347.8971
2021-10-14 | 10:00 | 357.9971 | 78.3 | 201.5971 | 19.1 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 357.9971
2021-10-14 | 11:00 | 365.2971 | 78.3 | 189.6971 | 18.3 | － | 25.7 | 225.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 365.2971
2021-10-14 | 12:00 | 355.6971 | 78.3 | 163.1971 | 17.6 | － | 25.7 | 243.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 355.6971
2021-10-14 | 13:00 | 381.9971 | 78.3 | 200.2971 | 18.9 | － | 25.7 | 232.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 381.9971
2021-10-14 | 14:00 | 381.9971 | 78.3 | 251.9971 | 26.1 | － | 25.7 | 173.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 381.9971
2021-10-14 | 15:00 | 373.5971 | 78.3 | 297.3971 | 39.8 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 373.5971
2021-10-14 | 16:00 | 367.4975 | 78.3 | 338.0975 | 60.9 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 367.4975
2021-10-14 | 17:00 | 351.7361 | 78.3 | 351.8361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 351.7361
2021-10-14 | 18:00 | 344.3 | 78.3 | 349 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2021-10-14 | 19:00 | 322.4 | 78.3 | 336.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2021-10-14 | 20:00 | 302.6 | 78.3 | 323.8 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2021-10-14 | 21:00 | 283.3 | 78.3 | 309.6 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2021-10-14 | 22:00 | 264.4 | 78.3 | 296.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 264.4
2021-10-14 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 289.5 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2021-10-15 | 0:00 | 239.1 | 78.3 | 274.3 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 239.1
2021-10-15 | 1:00 | 229.4 | 78.3 | 267.9 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 229.4
2021-10-15 | 2:00 | 235.4 | 78.3 | 273.9 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2021-10-15 | 3:00 | 254.3 | 78.3 | 288.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 254.3
2021-10-15 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 303 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2021-10-15 | 5:00 | 281.5 | 78.3 | 307.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2021-10-15 | 6:00 | 271.7084 | 78.3 | 292.0084 | 42.3 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 271.7084
2021-10-15 | 7:00 | 278.6971 | 78.3 | 244.2971 | 29.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 278.6971
2021-10-15 | 8:00 | 319.9971 | 78.3 | 210.5971 | 23.1 | － | 25.7 | 162 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 319.9971
2021-10-15 | 9:00 | 351.6971 | 78.3 | 179.3971 | 19.6 | － | 25.7 | 228 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 351.6971
2021-10-15 | 10:00 | 360.2971 | 78.3 | 157.3971 | 18.2 | － | 25.7 | 259.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 360.2971
2021-10-15 | 11:00 | 367.2971 | 78.3 | 146.9971 | 17.8 | － | 25.7 | 277.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 367.2971
2021-10-15 | 12:00 | 359.2971 | 78.3 | 125.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 292.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 359.2971
2021-10-15 | 13:00 | 382.5971 | 78.3 | 167.8971 | 18.8 | － | 25.7 | 271.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 382.5971
2021-10-15 | 14:00 | 380.6971 | 78.3 | 217.8971 | 24 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 380.6971
2021-10-15 | 15:00 | 376.8971 | 78.3 | 271.6971 | 35.3 | － | 25.7 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 376.8971
2021-10-15 | 16:00 | 372.9971 | 78.3 | 328.9971 | 56.5 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 372.9971
2021-10-15 | 17:00 | 347.1452 | 78.3 | 350.1452 | 67.9 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 347.1452
2021-10-15 | 18:00 | 338.7 | 78.3 | 347.9 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 338.7
2021-10-15 | 19:00 | 316.7 | 78.3 | 333.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2021-10-15 | 20:00 | 297.9 | 78.3 | 320.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-10-15 | 21:00 | 278.5 | 78.3 | 306.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-10-15 | 22:00 | 260.4 | 78.3 | 293 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-10-15 | 23:00 | 255 | 78.3 | 289.3 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-10-16 | 0:00 | 237.7 | 78.3 | 270.9 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 237.7
2021-10-16 | 1:00 | 229.9 | 78.3 | 264.3 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 229.9
2021-10-16 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 265.6 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2021-10-16 | 3:00 | 253.6 | 78.3 | 279 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2021-10-16 | 4:00 | 270 | 78.3 | 289.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 270
2021-10-16 | 5:00 | 269.8 | 78.3 | 288.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 269.8
2021-10-16 | 6:00 | 250.9539 | 78.3 | 270.5539 | 42.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 250.9539
2021-10-16 | 7:00 | 255.4971 | 78.3 | 232.2971 | 27 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 255.4971
2021-10-16 | 8:00 | 278.7971 | 78.3 | 201.4971 | 20.6 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 278.7971
2021-10-16 | 9:00 | 303.6971 | 78.3 | 173.0971 | 17.9 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 303.6971
2021-10-16 | 10:00 | 316.4971 | 78.3 | 155.9971 | 17.5 | － | 25.7 | 218.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 316.4971
2021-10-16 | 11:00 | 319.8971 | 78.3 | 190.9971 | 19.2 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 319.8971
2021-10-16 | 12:00 | 304.6971 | 78.3 | 222.3971 | 24.3 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 304.6971
2021-10-16 | 13:00 | 309.3971 | 78.3 | 236.8971 | 28.1 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 309.3971
2021-10-16 | 14:00 | 311.4971 | 78.3 | 255.1971 | 34.5 | － | 25.7 | 96 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 311.4971
2021-10-16 | 15:00 | 309.7971 | 78.3 | 276.1971 | 45 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 309.7971
2021-10-16 | 16:00 | 308.362 | 78.3 | 293.562 | 57.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 308.362
2021-10-16 | 17:00 | 306.9726 | 78.3 | 305.2726 | 67.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 306.9726
2021-10-16 | 18:00 | 306.4 | 78.3 | 300.7 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2021-10-16 | 19:00 | 291.3 | 78.3 | 284.5 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 291.3
2021-10-16 | 20:00 | 276.2 | 78.3 | 269.8 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 276.2
2021-10-16 | 21:00 | 258.2 | 78.3 | 258.5 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 258.2
2021-10-16 | 22:00 | 240.3 | 78.3 | 241 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-10-16 | 23:00 | 234.6 | 78.3 | 226 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 234.6
2021-10-17 | 0:00 | 220.6 | 78.3 | 200.1 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 220.6
2021-10-17 | 1:00 | 213.3 | 78.3 | 196.4 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 213.3
2021-10-17 | 2:00 | 220.3 | 78.3 | 202.6 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 220.3
2021-10-17 | 3:00 | 240.1 | 78.3 | 214.8 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2021-10-17 | 4:00 | 258.7 | 78.3 | 225.9 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2021-10-17 | 5:00 | 257.9 | 78.3 | 225 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 257.9
2021-10-17 | 6:00 | 234.1452 | 78.3 | 206.2452 | 40.2 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 234.1452
2021-10-17 | 7:00 | 220.453 | 78.3 | 178.253 | 29.5 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 220.453
2021-10-17 | 8:00 | 240.4971 | 78.3 | 153.5971 | 23.3 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 240.4971
2021-10-17 | 9:00 | 244.2971 | 78.3 | 128.9971 | 19.6 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 244.2971
2021-10-17 | 10:00 | 235.4971 | 78.3 | 110.0971 | 18.1 | － | 25.7 | 124.4 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 235.4971
2021-10-17 | 11:00 | 226.9971 | 78.3 | 98.6971 | 17.6 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 226.9971
2021-10-17 | 12:00 | 231.3971 | 78.3 | 91.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 143 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 231.3971
2021-10-17 | 13:00 | 233.1971 | 78.3 | 88.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 233.1971
2021-10-17 | 14:00 | 235.9971 | 78.3 | 120.9971 | 18.8 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 235.9971
2021-10-17 | 15:00 | 242.9971 | 78.3 | 172.4971 | 27.7 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 242.9971
2021-10-17 | 16:00 | 247.0985 | 78.3 | 210.0985 | 42 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 247.0985
2021-10-17 | 17:00 | 263.9726 | 78.3 | 238.0726 | 59.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 263.9726
2021-10-17 | 18:00 | 272.9 | 78.3 | 245.9 | 65.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 272.9
2021-10-17 | 19:00 | 264 | 78.3 | 242.1 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 264
2021-10-17 | 20:00 | 252 | 78.3 | 235.3 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 252
2021-10-17 | 21:00 | 235.8 | 78.3 | 229.5 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2021-10-17 | 22:00 | 222.4 | 78.3 | 222.3 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 222.4
2021-10-17 | 23:00 | 217.4 | 78.3 | 219.8 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 217.4
2021-10-18 | 0:00 | 205.4 | 78.3 | 223.1 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 205.4
2021-10-18 | 1:00 | 202.9 | 78.3 | 221.6 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 202.9
2021-10-18 | 2:00 | 215.8 | 78.3 | 228.5 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 215.8
2021-10-18 | 3:00 | 242.1 | 78.3 | 250.4 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 242.1
2021-10-18 | 4:00 | 265.2 | 78.3 | 268.1 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-10-18 | 5:00 | 270.3 | 78.3 | 275.6 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 270.3
2021-10-18 | 6:00 | 259.9358 | 78.3 | 263.7358 | 43.5 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 259.9358
2021-10-18 | 7:00 | 258.5971 | 78.3 | 222.4971 | 32.7 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 258.5971
2021-10-18 | 8:00 | 280.4971 | 78.3 | 185.8971 | 25.9 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 280.4971
2021-10-18 | 9:00 | 299.1971 | 78.3 | 144.2971 | 20.8 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 299.1971
2021-10-18 | 10:00 | 301.4971 | 78.3 | 106.8971 | 18.3 | － | 25.7 | 236.5 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 301.4971
2021-10-18 | 11:00 | 305.2971 | 78.3 | 88.0971 | 17.7 | － | 25.7 | 261.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 305.2971
2021-10-18 | 12:00 | 302.6971 | 78.3 | 68.9971 | 17.5 | － | 25.7 | 280 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 302.6971
2021-10-18 | 13:00 | 323.2971 | 78.3 | 105.4971 | 18.2 | － | 25.7 | 266.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 323.2971
2021-10-18 | 14:00 | 324.4971 | 78.3 | 162.2971 | 22.6 | － | 25.7 | 206.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 324.4971
2021-10-18 | 15:00 | 319.0971 | 78.3 | 222.4971 | 32.4 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 319.0971
2021-10-18 | 16:00 | 320.0971 | 78.3 | 291.0971 | 52.3 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 320.0971
2021-10-18 | 17:00 | 313.1726 | 78.3 | 319.1726 | 64 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 313.1726
2021-10-18 | 18:00 | 312.5 | 78.3 | 321.4 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2021-10-18 | 19:00 | 297 | 78.3 | 311.6 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 297
2021-10-18 | 20:00 | 283.7 | 78.3 | 302.6 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2021-10-18 | 21:00 | 266.9 | 78.3 | 290.5 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 266.9
2021-10-18 | 22:00 | 248.1 | 78.3 | 276 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2021-10-18 | 23:00 | 243.5 | 78.3 | 271.8 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2021-10-19 | 0:00 | 229.7 | 78.3 | 264.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 229.7
2021-10-19 | 1:00 | 225.2 | 78.3 | 262.1 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 225.2
2021-10-19 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 270.3 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 238.1
2021-10-19 | 3:00 | 263.6 | 78.3 | 285.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2021-10-19 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 296.5 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2021-10-19 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 296.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2021-10-19 | 6:00 | 272.3539 | 78.3 | 282.9539 | 51.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 272.3539
2021-10-19 | 7:00 | 277.4971 | 78.3 | 249.2971 | 32.7 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 277.4971
2021-10-19 | 8:00 | 309.0971 | 78.3 | 227.2971 | 25.4 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 309.0971
2021-10-19 | 9:00 | 322.2971 | 78.3 | 221.3971 | 23.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 322.2971
2021-10-19 | 10:00 | 321.0971 | 78.3 | 199.5971 | 20 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 321.0971
2021-10-19 | 11:00 | 323.8971 | 78.3 | 186.8971 | 18.6 | － | 25.7 | 192 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 323.8971
2021-10-19 | 12:00 | 311.5971 | 78.3 | 158.7971 | 17.5 | － | 25.7 | 206 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 311.5971
2021-10-19 | 13:00 | 334.4971 | 78.3 | 178.9971 | 18.1 | － | 25.7 | 206.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 334.4971
2021-10-19 | 14:00 | 319.8971 | 78.3 | 206.6971 | 21 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 319.8971
2021-10-19 | 15:00 | 317.7971 | 78.3 | 238.0971 | 28.5 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 317.7971
2021-10-19 | 16:00 | 323.9611 | 78.3 | 287.0611 | 53.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 323.9611
2021-10-19 | 17:00 | 317.1726 | 78.3 | 297.6726 | 63.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 317.1726
2021-10-19 | 18:00 | 314.3 | 78.3 | 292.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 314.3
2021-10-19 | 19:00 | 297.6 | 78.3 | 278.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2021-10-19 | 20:00 | 284.6 | 78.3 | 268.5 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2021-10-19 | 21:00 | 267 | 78.3 | 259.4 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 267
2021-10-19 | 22:00 | 248.7 | 78.3 | 250.8 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 248.7
2021-10-19 | 23:00 | 241.5 | 78.3 | 240.2 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 241.5
2021-10-20 | 0:00 | 226.5 | 78.3 | 217.2 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 226.5
2021-10-20 | 1:00 | 222.7 | 78.3 | 213.3 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 222.7
2021-10-20 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 223.8 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 235.9
2021-10-20 | 3:00 | 260.4 | 78.3 | 239.8 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 260.4
2021-10-20 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 256.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2021-10-20 | 5:00 | 280.5 | 78.3 | 259.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 280.5
2021-10-20 | 6:00 | 270.8632 | 78.3 | 250.1632 | 43.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 270.8632
2021-10-20 | 7:00 | 270.6611 | 78.3 | 224.9611 | 33.6 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 270.6611
2021-10-20 | 8:00 | 303.0971 | 78.3 | 221.9971 | 32.5 | － | 25.7 | 85 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 303.0971
2021-10-20 | 9:00 | 316.6971 | 78.3 | 186.4971 | 23.7 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 316.6971
2021-10-20 | 10:00 | 311.4971 | 78.3 | 148.2971 | 18.9 | － | 25.7 | 184.9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 311.4971
2021-10-20 | 11:00 | 315.9971 | 78.3 | 129.1971 | 17.8 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 315.9971
2021-10-20 | 12:00 | 300.7971 | 78.3 | 111.6971 | 17.5 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 300.7971
2021-10-20 | 13:00 | 313.2971 | 78.3 | 126.6971 | 17.7 | － | 25.7 | 206 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 313.2971
2021-10-20 | 14:00 | 314.9971 | 78.3 | 167.6971 | 20.8 | － | 25.7 | 165 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 314.9971
2021-10-20 | 15:00 | 313.4971 | 78.3 | 218.5971 | 31.3 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 313.4971
2021-10-20 | 16:00 | 318.4885 | 78.3 | 267.4885 | 51.9 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 318.4885
2021-10-20 | 17:00 | 312.7181 | 78.3 | 289.0181 | 66.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 312.7181
2021-10-20 | 18:00 | 313.4 | 78.3 | 291 | 67.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 313.4
2021-10-20 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 283.6 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2021-10-20 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 272.9 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2021-10-20 | 21:00 | 271.2 | 78.3 | 262.3 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2021-10-20 | 22:00 | 252.5 | 78.3 | 249.7 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2021-10-20 | 23:00 | 245.8 | 78.3 | 250.8 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2021-10-21 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 266.4 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2021-10-21 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 266.3 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 233.1
2021-10-21 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 280.7 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 248.4
2021-10-21 | 3:00 | 274.5 | 78.3 | 298.8 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2021-10-21 | 4:00 | 293.5 | 78.3 | 308.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2021-10-21 | 5:00 | 295.8 | 78.3 | 310.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 295.8
2021-10-21 | 6:00 | 283.8632 | 78.3 | 302.9632 | 43.5 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 283.8632
2021-10-21 | 7:00 | 282.7614 | 78.3 | 285.0614 | 29.5 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 282.7614
2021-10-21 | 8:00 | 317.0971 | 78.3 | 276.4971 | 25.2 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 317.0971
2021-10-21 | 9:00 | 324.8971 | 78.3 | 254.2971 | 19.9 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 324.8971
2021-10-21 | 10:00 | 328.6971 | 78.3 | 235.1971 | 18.7 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 328.6971
2021-10-21 | 11:00 | 317.7971 | 78.3 | 255.2971 | 20 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 317.7971
2021-10-21 | 12:00 | 292.7971 | 78.3 | 258.6971 | 20.7 | － | 25.7 | 88 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 292.7971
2021-10-21 | 13:00 | 315.8971 | 78.3 | 247.1971 | 19.2 | － | 25.7 | 124.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 315.8971
2021-10-21 | 14:00 | 325.5971 | 78.3 | 268.6971 | 22.6 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 325.5971
2021-10-21 | 15:00 | 328.3971 | 78.3 | 296.8971 | 36.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 328.3971
2021-10-21 | 16:00 | 326.7717 | 78.3 | 317.2717 | 66.6 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 326.7717
2021-10-21 | 17:00 | 328.409 | 78.3 | 333.909 | 68.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 328.409
2021-10-21 | 18:00 | 327.3 | 78.3 | 334.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2021-10-21 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 320.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2021-10-21 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 314.3 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2021-10-21 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 306.6 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2021-10-21 | 22:00 | 259.9 | 78.3 | 297 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 259.9
2021-10-21 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 292.4 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-10-22 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 269.9 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2021-10-22 | 1:00 | 233.4 | 78.3 | 266.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 233.4
2021-10-22 | 2:00 | 248.7 | 78.3 | 278.9 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 248.7
2021-10-22 | 3:00 | 277.4 | 78.3 | 300 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2021-10-22 | 4:00 | 294.9 | 78.3 | 312.4 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2021-10-22 | 5:00 | 294.8 | 78.3 | 311.9 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 294.8
2021-10-22 | 6:00 | 284.0723 | 78.3 | 298.2723 | 51.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 284.0723
2021-10-22 | 7:00 | 292.9971 | 78.3 | 266.2971 | 40.8 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 292.9971
2021-10-22 | 8:00 | 316.4971 | 78.3 | 242.6971 | 34.2 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 316.4971
2021-10-22 | 9:00 | 329.7971 | 78.3 | 197.8971 | 25.3 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 329.7971
2021-10-22 | 10:00 | 324.9971 | 78.3 | 163.5971 | 21 | － | 25.7 | 213.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 324.9971
2021-10-22 | 11:00 | 321.8971 | 78.3 | 119.4971 | 18 | － | 25.7 | 253 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 321.8971
2021-10-22 | 12:00 | 311.4971 | 78.3 | 89.7971 | 17.5 | － | 25.7 | 262.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 311.4971
2021-10-22 | 13:00 | 323.0971 | 78.3 | 140.0971 | 19 | － | 25.7 | 226.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 323.0971
2021-10-22 | 14:00 | 318.8971 | 78.3 | 168.7971 | 21.5 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 318.8971
2021-10-22 | 15:00 | 320.3971 | 78.3 | 217.7971 | 28.7 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 320.3971
2021-10-22 | 16:00 | 320.4971 | 78.3 | 273.8971 | 42.9 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 320.4971
2021-10-22 | 17:00 | 314.5181 | 78.3 | 296.6181 | 51.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 314.5181
2021-10-22 | 18:00 | 316.9 | 78.3 | 297.7 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 316.9
2021-10-22 | 19:00 | 303.1 | 78.3 | 289.6 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 303.1
2021-10-22 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 276.7 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2021-10-22 | 21:00 | 273.9 | 78.3 | 264.9 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 273.9
2021-10-22 | 22:00 | 254.9 | 78.3 | 253.9 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 254.9
2021-10-22 | 23:00 | 247.8 | 78.3 | 247.8 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 247.8
2021-10-23 | 0:00 | 236.1 | 78.3 | 229 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 236.1
2021-10-23 | 1:00 | 231.4 | 78.3 | 228.6 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 231.4
2021-10-23 | 2:00 | 246.1 | 78.3 | 238 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 246.1
2021-10-23 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 257.3 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2021-10-23 | 4:00 | 286.2 | 78.3 | 264.6 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 286.2
2021-10-23 | 5:00 | 280.7 | 78.3 | 260.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 280.7
2021-10-23 | 6:00 | 257.5632 | 78.3 | 237.9632 | 44.2 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 257.5632
2021-10-23 | 7:00 | 255.5971 | 78.3 | 191.8971 | 30.3 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 255.5971
2021-10-23 | 8:00 | 270.2971 | 78.3 | 159.5971 | 24 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 270.2971
2021-10-23 | 9:00 | 267.3971 | 78.3 | 123.3971 | 19.7 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 267.3971
2021-10-23 | 10:00 | 268.5971 | 78.3 | 114.7971 | 19 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 268.5971
2021-10-23 | 11:00 | 258.0971 | 78.3 | 93.4971 | 17.9 | － | 25.7 | 190.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 258.0971
2021-10-23 | 12:00 | 260.2971 | 78.3 | 69.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 216.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 260.2971
2021-10-23 | 13:00 | 267.7971 | 78.3 | 82.4971 | 17.6 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 267.7971
2021-10-23 | 14:00 | 264.7971 | 78.3 | 121.8971 | 19.6 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 264.7971
2021-10-23 | 15:00 | 260.6971 | 78.3 | 160.6971 | 24.2 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 260.6971
2021-10-23 | 16:00 | 269.6337 | 78.3 | 224.9337 | 39.5 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 269.6337
2021-10-23 | 17:00 | 277.8181 | 78.3 | 263.3181 | 54.8 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 277.8181
2021-10-23 | 18:00 | 284.8 | 78.3 | 270.6 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2021-10-23 | 19:00 | 277.7 | 78.3 | 266.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2021-10-23 | 20:00 | 267.5 | 78.3 | 261.2 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2021-10-23 | 21:00 | 253.8 | 78.3 | 253.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 253.8
2021-10-23 | 22:00 | 236.6 | 78.3 | 243.2 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 236.6
2021-10-23 | 23:00 | 231.4 | 78.3 | 241.7 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 231.4
2021-10-24 | 0:00 | 220 | 78.3 | 239.2 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 220
2021-10-24 | 1:00 | 218.8 | 78.3 | 243.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 218.8
2021-10-24 | 2:00 | 235.8 | 78.3 | 256.9 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2021-10-24 | 3:00 | 263.1 | 78.3 | 278.1 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2021-10-24 | 4:00 | 277.4 | 78.3 | 288 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2021-10-24 | 5:00 | 272.6 | 78.3 | 283.8 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2021-10-24 | 6:00 | 245.5178 | 78.3 | 258.9178 | 45.2 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 245.5178
2021-10-24 | 7:00 | 232.3971 | 78.3 | 199.2971 | 32 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 232.3971
2021-10-24 | 8:00 | 238.3971 | 78.3 | 136.3971 | 23.1 | － | 25.7 | 153.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 238.3971
2021-10-24 | 9:00 | 243.0971 | 78.3 | 80.0971 | 18.8 | － | 25.7 | 219.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 243.0971
2021-10-24 | 10:00 | 250.8971 | 78.3 | 64.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 274.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | -180 | 250.8971
2021-10-24 | 11:00 | 250.8971 | 78.3 | 54.8 | 17.5 | － | 25.7 | 283.8 | -0.539 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 250.961
2021-10-24 | 12:00 | 260.0971 | 78.3 | 80.8971 | 17.8 | － | 25.7 | 265.6 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 260.0971
2021-10-24 | 13:00 | 250.9971 | 78.3 | 116.1971 | 21.2 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 250.9971
2021-10-24 | 14:00 | 237.0971 | 78.3 | 108.7971 | 23.4 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 237.0971
2021-10-24 | 15:00 | 243.7971 | 78.3 | 156.3971 | 29.8 | － | 25.7 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | -180 | 243.7971
2021-10-24 | 16:00 | 247.2888 | 78.3 | 241.2888 | 41.5 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | -180 | 247.2888
2021-10-24 | 17:00 | 267.3636 | 78.3 | 287.2636 | 53.3 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 267.3636
2021-10-24 | 18:00 | 276.9 | 78.3 | 295.5 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2021-10-24 | 19:00 | 270.7 | 78.3 | 291.7 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-10-24 | 20:00 | 262.7 | 78.3 | 284.9 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 262.7
2021-10-24 | 21:00 | 248.6 | 78.3 | 273 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 248.6
2021-10-24 | 22:00 | 231.3 | 78.3 | 259.1 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 231.3
2021-10-24 | 23:00 | 227 | 78.3 | 254.9 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 227
2021-10-25 | 0:00 | 216.2 | 78.3 | 272.9 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 216.2
2021-10-25 | 1:00 | 215.4 | 78.3 | 272.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 215.4
2021-10-25 | 2:00 | 233.3 | 78.3 | 289.9 | 19.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 233.3
2021-10-25 | 3:00 | 263.2 | 78.3 | 308.5 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 263.2
2021-10-25 | 4:00 | 278 | 78.3 | 313.1 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 278
2021-10-25 | 5:00 | 279 | 78.3 | 312.7 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 279
2021-10-25 | 6:00 | 270.6271 | 78.3 | 304.8271 | 24.1 | － | 25.7 | 3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 270.6271
2021-10-25 | 7:00 | 284.5449 | 78.3 | 304.5449 | 23.9 | － | 25.7 | 11 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 284.5449
2021-10-25 | 8:00 | 328.9626 | 78.3 | 322.0626 | 40.4 | － | 25.7 | 19 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 328.9626
2021-10-25 | 9:00 | 353.4075 | 78.3 | 324.1075 | 43.5 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 353.4075
2021-10-25 | 10:00 | 355.3253 | 78.3 | 325.9253 | 48 | － | 25.7 | 36 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 355.3253
2021-10-25 | 11:00 | 357.534 | 78.3 | 324.434 | 44.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 357.534
2021-10-25 | 12:00 | 350.3614 | 78.3 | 322.2614 | 39.8 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 350.3614
2021-10-25 | 13:00 | 366.171 | 78.3 | 329.071 | 62.9 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 366.171
2021-10-25 | 14:00 | 361.6442 | 78.3 | 329.1442 | 66.1 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 361.6442
2021-10-25 | 15:00 | 351.9265 | 78.3 | 328.5265 | 61.2 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 351.9265
2021-10-25 | 16:00 | 348.0632 | 78.3 | 328.2632 | 59.4 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 348.0632
2021-10-25 | 17:00 | 346.709 | 78.3 | 328.909 | 66.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 346.709
2021-10-25 | 18:00 | 342.5 | 78.3 | 328.8 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 342.5
2021-10-25 | 19:00 | 323.8 | 78.3 | 325 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 323.8
2021-10-25 | 20:00 | 306.4 | 78.3 | 316.2 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2021-10-25 | 21:00 | 287.2 | 78.3 | 302.7 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2021-10-25 | 22:00 | 266.6 | 78.3 | 284.8 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2021-10-25 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 275.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2021-10-26 | 0:00 | 242.4 | 78.3 | 240 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 242.4
2021-10-26 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 240.3 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2021-10-26 | 2:00 | 258.7 | 78.3 | 252.1 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 258.7
2021-10-26 | 3:00 | 284.9 | 78.3 | 271.5 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2021-10-26 | 4:00 | 299.2 | 78.3 | 287 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 299.2
2021-10-26 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 290.6 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 299.6
2021-10-26 | 6:00 | 290.3087 | 78.3 | 278.2087 | 45.6 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 290.3087
2021-10-26 | 7:00 | 293.4971 | 78.3 | 233.7971 | 33.2 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 293.4971
2021-10-26 | 8:00 | 315.9971 | 78.3 | 182.3971 | 23.9 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 315.9971
2021-10-26 | 9:00 | 332.8971 | 78.3 | 138.4971 | 19.4 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 332.8971
2021-10-26 | 10:00 | 332.5971 | 78.3 | 105.5971 | 17.8 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 332.5971
2021-10-26 | 11:00 | 334.8971 | 78.3 | 92.3971 | 17.6 | － | 25.7 | 283.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 334.8971
2021-10-26 | 12:00 | 316.1971 | 78.3 | 80.9971 | 17.5 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 316.1971
2021-10-26 | 13:00 | 328.0971 | 78.3 | 114.2971 | 18.1 | － | 25.7 | 250 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 328.0971
2021-10-26 | 14:00 | 327.7971 | 78.3 | 153.5971 | 20.6 | － | 25.7 | 206.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 327.7971
2021-10-26 | 15:00 | 324.3971 | 78.3 | 216.1971 | 29.4 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 324.3971
2021-10-26 | 16:00 | 331.4971 | 78.3 | 287.3971 | 48.5 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 331.4971
2021-10-26 | 17:00 | 323.709 | 78.3 | 316.809 | 60.2 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 323.709
2021-10-26 | 18:00 | 324.1 | 78.3 | 321.8 | 62.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2021-10-26 | 19:00 | 310 | 78.3 | 313.9 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 310
2021-10-26 | 20:00 | 295.6 | 78.3 | 307.7 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 295.6
2021-10-26 | 21:00 | 276.6 | 78.3 | 297 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2021-10-26 | 22:00 | 257.6 | 78.3 | 283 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 257.6
2021-10-26 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 280.3 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-10-27 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 274.4 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2021-10-27 | 1:00 | 236.6 | 78.3 | 271.4 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 236.6
2021-10-27 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 282.2 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2021-10-27 | 3:00 | 278.5 | 78.3 | 299 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2021-10-27 | 4:00 | 294.1 | 78.3 | 309.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2021-10-27 | 5:00 | 291.8 | 78.3 | 308.5 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2021-10-27 | 6:00 | 281.6632 | 78.3 | 297.7632 | 49.9 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 281.6632
2021-10-27 | 7:00 | 285.0971 | 78.3 | 257.0971 | 33.2 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 285.0971
2021-10-27 | 8:00 | 309.3971 | 78.3 | 210.7971 | 22.5 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 309.3971
2021-10-27 | 9:00 | 330.6971 | 78.3 | 174.9971 | 18.5 | － | 25.7 | 209 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 330.6971
2021-10-27 | 10:00 | 327.5971 | 78.3 | 146.3971 | 17.5 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 327.5971
2021-10-27 | 11:00 | 328.1971 | 78.3 | 142.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 240.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 328.1971
2021-10-27 | 12:00 | 315.4971 | 78.3 | 156.9971 | 17.7 | － | 25.7 | 210.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 315.4971
2021-10-27 | 13:00 | 328.4971 | 78.3 | 190.7971 | 19.9 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 328.4971
2021-10-27 | 14:00 | 319.6971 | 78.3 | 218.2971 | 23.7 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 319.6971
2021-10-27 | 15:00 | 315.8971 | 78.3 | 249.2971 | 30.7 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 315.8971
2021-10-27 | 16:00 | 325.243 | 78.3 | 297.443 | 49.3 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 325.243
2021-10-27 | 17:00 | 318.309 | 78.3 | 318.509 | 61.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 318.309
2021-10-27 | 18:00 | 318 | 78.3 | 315.8 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 318
2021-10-27 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 304.7 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 303.9
2021-10-27 | 20:00 | 289.9 | 78.3 | 294.1 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 289.9
2021-10-27 | 21:00 | 273.3 | 78.3 | 284.6 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 273.3
2021-10-27 | 22:00 | 255 | 78.3 | 271.9 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 255
2021-10-27 | 23:00 | 249.1 | 78.3 | 267.9 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 249.1
2021-10-28 | 0:00 | 235.5 | 78.3 | 248.7 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 235.5
2021-10-28 | 1:00 | 233.9 | 78.3 | 243.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-10-28 | 2:00 | 249.9 | 78.3 | 250.7 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 249.9
2021-10-28 | 3:00 | 277.2 | 78.3 | 268.8 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-10-28 | 4:00 | 295.5 | 78.3 | 280.8 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2021-10-28 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 281.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 293.6
2021-10-28 | 6:00 | 284.1542 | 78.3 | 270.2542 | 47.5 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 284.1542
2021-10-28 | 7:00 | 291.5971 | 78.3 | 226.1971 | 35.9 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 291.5971
2021-10-28 | 8:00 | 314.2971 | 78.3 | 178.7971 | 27 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 314.2971
2021-10-28 | 9:00 | 325.3971 | 78.3 | 126.9971 | 20.9 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 325.3971
2021-10-28 | 10:00 | 327.6971 | 78.3 | 88.6971 | 18.4 | － | 25.7 | 270.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 327.6971
2021-10-28 | 11:00 | 325.5971 | 78.3 | 64.1971 | 17.7 | － | 25.7 | 292.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 325.5971
2021-10-28 | 12:00 | 309.7971 | 78.3 | 73.6971 | 17.5 | － | 25.7 | 296.9 | 0 | 27.7 | 0 | -30 | -180 | 309.7971
2021-10-28 | 13:00 | 326.7971 | 78.3 | 87.7971 | 18.4 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 326.7971
2021-10-28 | 14:00 | 324.4971 | 78.3 | 112.8971 | 21.5 | － | 25.7 | 209 | 0 | 36.1 | 0 | 21 | -180 | 324.4971
2021-10-28 | 15:00 | 323.2971 | 78.3 | 196.9971 | 30 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 323.2971
2021-10-28 | 16:00 | 327.0246 | 78.3 | 268.8246 | 46.9 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 327.0246
2021-10-28 | 17:00 | 320.009 | 78.3 | 299.509 | 57.1 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 320.009
2021-10-28 | 18:00 | 319.1 | 78.3 | 300 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2021-10-28 | 19:00 | 305.5 | 78.3 | 288.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 305.5
2021-10-28 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 282.4 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2021-10-28 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 270.2 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2021-10-28 | 22:00 | 255.2 | 78.3 | 254.6 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2021-10-28 | 23:00 | 247.7 | 78.3 | 248.3 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 247.7
2021-10-29 | 0:00 | 235.4 | 78.3 | 238.6 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2021-10-29 | 1:00 | 233.8 | 78.3 | 237 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 233.8
2021-10-29 | 2:00 | 250.5 | 78.3 | 251.2 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2021-10-29 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 274.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2021-10-29 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 287.1 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 292.3
2021-10-29 | 5:00 | 293.3 | 78.3 | 287.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 293.3
2021-10-29 | 6:00 | 282.9997 | 78.3 | 276.6997 | 46.3 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 282.9997
2021-10-29 | 7:00 | 284.1971 | 78.3 | 234.5971 | 35.9 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 284.1971
2021-10-29 | 8:00 | 302.7971 | 78.3 | 187.1971 | 27.3 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 302.7971
2021-10-29 | 9:00 | 311.6971 | 78.3 | 138.6971 | 21.6 | － | 25.7 | 199.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 311.6971
2021-10-29 | 10:00 | 312.3971 | 78.3 | 91.8971 | 18.5 | － | 25.7 | 253.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 312.3971
2021-10-29 | 11:00 | 320.4971 | 78.3 | 73.2971 | 17.9 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 320.4971
2021-10-29 | 12:00 | 300.1971 | 78.3 | 74.0971 | 17.5 | － | 25.7 | 289.3 | 0 | 25.3 | 0 | -30 | -180 | 300.1971
2021-10-29 | 13:00 | 313.7971 | 78.3 | 77.8971 | 18 | － | 25.7 | 266.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 313.7971
2021-10-29 | 14:00 | 311.5971 | 78.3 | 107.6971 | 20.7 | － | 25.7 | 209.4 | 0 | 28.8 | 0 | 21 | -180 | 311.5971
2021-10-29 | 15:00 | 313.7971 | 78.3 | 202.0971 | 29.7 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 313.7971
2021-10-29 | 16:00 | 321.8337 | 78.3 | 278.2337 | 46.5 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 321.8337
2021-10-29 | 17:00 | 317.7545 | 78.3 | 312.3545 | 57.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 317.7545
2021-10-29 | 18:00 | 317.1 | 78.3 | 314.6 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 317.1
2021-10-29 | 19:00 | 303.1 | 78.3 | 307.3 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 303.1
2021-10-29 | 20:00 | 291.5 | 78.3 | 300.1 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2021-10-29 | 21:00 | 275.6 | 78.3 | 290.1 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2021-10-29 | 22:00 | 257.1 | 78.3 | 279 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 257.1
2021-10-29 | 23:00 | 250 | 78.3 | 274.2 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 250
2021-10-30 | 0:00 | 237.5 | 78.3 | 266 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2021-10-30 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 264.9 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 235.7
2021-10-30 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 279.8 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2021-10-30 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 299.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 277.3
2021-10-30 | 4:00 | 291.8 | 78.3 | 309.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 291.8
2021-10-30 | 5:00 | 287.4 | 78.3 | 304.6 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2021-10-30 | 6:00 | 266.3542 | 78.3 | 283.0542 | 47.8 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 266.3542
2021-10-30 | 7:00 | 261.3971 | 78.3 | 226.5971 | 34 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 261.3971
2021-10-30 | 8:00 | 271.2971 | 78.3 | 162.2971 | 24 | － | 25.7 | 156.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 271.2971
2021-10-30 | 9:00 | 278.0971 | 78.3 | 101.4971 | 18.9 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 278.0971
2021-10-30 | 10:00 | 280.5971 | 78.3 | 58.2971 | 17.6 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 280.5971
2021-10-30 | 11:00 | 283.1971 | 78.3 | 74.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 293.6 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | -180 | 283.1971
2021-10-30 | 12:00 | 278.0971 | 78.3 | 78.2971 | 17.5 | － | 25.7 | 283.8 | 0 | 4.5 | 0 | -30 | -180 | 278.0971
2021-10-30 | 13:00 | 285.4971 | 78.3 | 94.3971 | 18.6 | － | 25.7 | 243.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 285.4971
2021-10-30 | 14:00 | 283.4971 | 78.3 | 130.4971 | 23.7 | － | 25.7 | 170 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | -180 | 283.4971
2021-10-30 | 15:00 | 273.3971 | 78.3 | 209.7971 | 33.1 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 7.4 | 0 | 12 | -180 | 273.3971
2021-10-30 | 16:00 | 273.2985 | 78.3 | 271.5985 | 44.5 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 273.2985
2021-10-30 | 17:00 | 284.1545 | 78.3 | 300.4545 | 53 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 284.1545
2021-10-30 | 18:00 | 285.8 | 78.3 | 299.8 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2021-10-30 | 19:00 | 276.1 | 78.3 | 288.7 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2021-10-30 | 20:00 | 265.5 | 78.3 | 281.6 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 265.5
2021-10-30 | 21:00 | 252.6 | 78.3 | 274.9 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 252.6
2021-10-30 | 22:00 | 235.8 | 78.3 | 264.5 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2021-10-30 | 23:00 | 231 | 78.3 | 261.1 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 231
2021-10-31 | 0:00 | 220.1 | 78.3 | 257.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 220.1
2021-10-31 | 1:00 | 219.7 | 78.3 | 255.9 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 219.7
2021-10-31 | 2:00 | 237.8 | 78.3 | 266.3 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 237.8
2021-10-31 | 3:00 | 262.3 | 78.3 | 275.3 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 262.3
2021-10-31 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 279.3 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 273.7
2021-10-31 | 5:00 | 263.8 | 78.3 | 277 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2021-10-31 | 6:00 | 237.1816 | 78.3 | 262.2816 | 40.1 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 237.1816
2021-10-31 | 7:00 | 242.0527 | 78.3 | 248.3527 | 31.8 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 242.0527
2021-10-31 | 8:00 | 249.2971 | 78.3 | 225.5971 | 24 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 249.2971
2021-10-31 | 9:00 | 250.4971 | 78.3 | 197.8971 | 19.6 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 250.4971
2021-10-31 | 10:00 | 249.4971 | 78.3 | 157.1971 | 17.6 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 249.4971
2021-10-31 | 11:00 | 256.3971 | 78.3 | 129.1971 | 17.5 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 256.3971
2021-10-31 | 12:00 | 256.2971 | 78.3 | 144.5971 | 17.5 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 256.2971
2021-10-31 | 13:00 | 245.7971 | 78.3 | 161.8971 | 17.7 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 245.7971
2021-10-31 | 14:00 | 240.2971 | 78.3 | 177.8971 | 18.2 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 240.2971
2021-10-31 | 15:00 | 246.6971 | 78.3 | 203.5971 | 20.3 | － | 25.7 | 96 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 246.6971
2021-10-31 | 16:00 | 255.0978 | 78.3 | 256.9978 | 36.2 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 255.0978
2021-10-31 | 17:00 | 269.0545 | 78.3 | 281.0545 | 63.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 269.0545
2021-10-31 | 18:00 | 275.5 | 78.3 | 283.1 | 68.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2021-10-31 | 19:00 | 268.3 | 78.3 | 280.9 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2021-10-31 | 20:00 | 258.6 | 78.3 | 277.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 258.6
2021-10-31 | 21:00 | 245.2 | 78.3 | 271.3 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 245.2
2021-10-31 | 22:00 | 229.3 | 78.3 | 263.2 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 229.3
2021-10-31 | 23:00 | 225.4 | 78.3 | 261 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 225.4
2021-11-01 | 0:00 | 215.9 | 78.3 | 270.7 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 215.9
2021-11-01 | 1:00 | 215.6 | 78.3 | 270.6 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 215.6
2021-11-01 | 2:00 | 233.9 | 78.3 | 285.8 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-11-01 | 3:00 | 261.4 | 78.3 | 305.2 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 261.4
2021-11-01 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 314.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 276.7
2021-11-01 | 5:00 | 277.7 | 78.3 | 314.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2021-11-01 | 6:00 | 266.7384 | 78.3 | 303.4384 | 29.1 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 266.7384
2021-11-01 | 7:00 | 273.4727 | 78.3 | 261.5727 | 18.4 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 273.4727
2021-11-01 | 8:00 | 303.5727 | 78.3 | 215.2727 | 13.3 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 303.5727
2021-11-01 | 9:00 | 321.3727 | 78.3 | 162.2727 | 11.5 | － | 25.7 | 221.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 321.3727
2021-11-01 | 10:00 | 327.9727 | 78.3 | 127.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 261 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 327.9727
2021-11-01 | 11:00 | 328.0727 | 78.3 | 122.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 264.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 328.0727
2021-11-01 | 12:00 | 312.5727 | 78.3 | 124.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 244.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 312.5727
2021-11-01 | 13:00 | 327.0727 | 78.3 | 175.4727 | 11.7 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 327.0727
2021-11-01 | 14:00 | 326.4727 | 78.3 | 224.3727 | 13.9 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 326.4727
2021-11-01 | 15:00 | 313.2727 | 78.3 | 275.5727 | 21 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 313.2727
2021-11-01 | 16:00 | 318.0948 | 78.3 | 324.0948 | 37.6 | － | 25.7 | 25 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 318.0948
2021-11-01 | 17:00 | 321.1548 | 78.3 | 337.1548 | 45.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 321.1548
2021-11-01 | 18:00 | 317.8 | 78.3 | 334.1 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 317.8
2021-11-01 | 19:00 | 301 | 78.3 | 322.7 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 301
2021-11-01 | 20:00 | 287 | 78.3 | 312.4 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 287
2021-11-01 | 21:00 | 269.7 | 78.3 | 298.9 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2021-11-01 | 22:00 | 250 | 78.3 | 281.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 250
2021-11-01 | 23:00 | 244.3 | 78.3 | 275 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 244.3
2021-11-02 | 0:00 | 233 | 78.3 | 263.4 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 233
2021-11-02 | 1:00 | 230.5 | 78.3 | 260.5 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 230.5
2021-11-02 | 2:00 | 246.3 | 78.3 | 271.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 246.3
2021-11-02 | 3:00 | 272.1 | 78.3 | 293.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2021-11-02 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 307.3 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2021-11-02 | 5:00 | 287.6 | 78.3 | 307.6 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2021-11-02 | 6:00 | 277.4932 | 78.3 | 293.3932 | 28.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 277.4932
2021-11-02 | 7:00 | 285.1727 | 78.3 | 254.8727 | 19.2 | － | 25.7 | 62.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 285.1727
2021-11-02 | 8:00 | 313.2727 | 78.3 | 210.7727 | 13.9 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 313.2727
2021-11-02 | 9:00 | 324.2727 | 78.3 | 156.0727 | 11.7 | － | 25.7 | 217.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 324.2727
2021-11-02 | 10:00 | 335.1727 | 78.3 | 125.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 258.9 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 335.1727
2021-11-02 | 11:00 | 341.9727 | 78.3 | 112.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 341.9727
2021-11-02 | 12:00 | 325.2727 | 78.3 | 102.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 269.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 325.2727
2021-11-02 | 13:00 | 334.6727 | 78.3 | 140.6727 | 11.5 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 334.6727
2021-11-02 | 14:00 | 322.1727 | 78.3 | 176.5727 | 12.2 | － | 25.7 | 184.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 322.1727
2021-11-02 | 15:00 | 319.2727 | 78.3 | 237.8727 | 16.6 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 319.2727
2021-11-02 | 16:00 | 322.8727 | 78.3 | 306.3727 | 32.8 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 322.8727
2021-11-02 | 17:00 | 318.5548 | 78.3 | 325.5548 | 42 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 318.5548
2021-11-02 | 18:00 | 315.5 | 78.3 | 324.5 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2021-11-02 | 19:00 | 301.2 | 78.3 | 319 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 301.2
2021-11-02 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 311.1 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 288.4
2021-11-02 | 21:00 | 271.6 | 78.3 | 301.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-11-02 | 22:00 | 253.4 | 78.3 | 288.6 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 253.4
2021-11-02 | 23:00 | 247.5 | 78.3 | 284.3 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 247.5
2021-11-03 | 0:00 | 235.4 | 78.3 | 271.4 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 235.4
2021-11-03 | 1:00 | 233.5 | 78.3 | 267.5 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 233.5
2021-11-03 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 280.2 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-11-03 | 3:00 | 278.1 | 78.3 | 296.9 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2021-11-03 | 4:00 | 293.8 | 78.3 | 309.5 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2021-11-03 | 5:00 | 289.4 | 78.3 | 304.6 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2021-11-03 | 6:00 | 268.9384 | 78.3 | 286.0384 | 28.8 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 268.9384
2021-11-03 | 7:00 | 264.7727 | 78.3 | 237.3727 | 19.1 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 264.7727
2021-11-03 | 8:00 | 275.8727 | 78.3 | 175.5727 | 13.4 | － | 25.7 | 151 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 275.8727
2021-11-03 | 9:00 | 281.9727 | 78.3 | 115.0727 | 11.6 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 281.9727
2021-11-03 | 10:00 | 286.0727 | 78.3 | 78.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 286.0727
2021-11-03 | 11:00 | 286.6727 | 78.3 | 60.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 286.6727
2021-11-03 | 12:00 | 279.1727 | 78.3 | 59.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 279.1727
2021-11-03 | 13:00 | 279.9727 | 78.3 | 84.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 241.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 279.9727
2021-11-03 | 14:00 | 276.8727 | 78.3 | 125.5727 | 11.8 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 276.8727
2021-11-03 | 15:00 | 282.7727 | 78.3 | 200.2727 | 15 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 282.7727
2021-11-03 | 16:00 | 289.2727 | 78.3 | 280.1727 | 27.2 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 289.2727
2021-11-03 | 17:00 | 296.4548 | 78.3 | 315.2548 | 38.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 296.4548
2021-11-03 | 18:00 | 299.8 | 78.3 | 317.5 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2021-11-03 | 19:00 | 290.1 | 78.3 | 306.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2021-11-03 | 20:00 | 279.6 | 78.3 | 300.2 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 279.6
2021-11-03 | 21:00 | 264.2 | 78.3 | 289.3 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 264.2
2021-11-03 | 22:00 | 246.9 | 78.3 | 280.3 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2021-11-03 | 23:00 | 240.1 | 78.3 | 275.5 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 240.1
2021-11-04 | 0:00 | 229 | 78.3 | 268.4 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 229
2021-11-04 | 1:00 | 229.6 | 78.3 | 270.1 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 229.6
2021-11-04 | 2:00 | 246 | 78.3 | 284.5 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 246
2021-11-04 | 3:00 | 274.2 | 78.3 | 304.6 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 274.2
2021-11-04 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 312.5 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2021-11-04 | 5:00 | 289.8 | 78.3 | 311.5 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 289.8
2021-11-04 | 6:00 | 278.674 | 78.3 | 302.774 | 29.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 278.674
2021-11-04 | 7:00 | 283.5727 | 78.3 | 277.4727 | 21.2 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 283.5727
2021-11-04 | 8:00 | 308.7727 | 78.3 | 256.4727 | 16.9 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 308.7727
2021-11-04 | 9:00 | 323.3727 | 78.3 | 212.7727 | 12.6 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 323.3727
2021-11-04 | 10:00 | 326.1727 | 78.3 | 170.7727 | 11.5 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 326.1727
2021-11-04 | 11:00 | 318.3727 | 78.3 | 171.0727 | 11.5 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 318.3727
2021-11-04 | 12:00 | 304.3727 | 78.3 | 138.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 304.3727
2021-11-04 | 13:00 | 314.6727 | 78.3 | 152.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 314.6727
2021-11-04 | 14:00 | 320.3727 | 78.3 | 191.9727 | 11.9 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 320.3727
2021-11-04 | 15:00 | 328.2727 | 78.3 | 264.3727 | 18.2 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 328.2727
2021-11-04 | 16:00 | 325.5304 | 78.3 | 310.2304 | 32.2 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 325.5304
2021-11-04 | 17:00 | 323.9 | 78.3 | 325.2 | 41 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 323.9
2021-11-04 | 18:00 | 323.6 | 78.3 | 327.3 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2021-11-04 | 19:00 | 309.6 | 78.3 | 320.1 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2021-11-04 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 314.4 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2021-11-04 | 21:00 | 278.3 | 78.3 | 305 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 278.3
2021-11-04 | 22:00 | 259.4 | 78.3 | 288.6 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 259.4
2021-11-04 | 23:00 | 251.2 | 78.3 | 284.1 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-11-05 | 0:00 | 238.4 | 78.3 | 271.8 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 238.4
2021-11-05 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 265.9 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 237.6
2021-11-05 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 275.7 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 253.6
2021-11-05 | 3:00 | 282 | 78.3 | 301.2 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 282
2021-11-05 | 4:00 | 298 | 78.3 | 315.4 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 298
2021-11-05 | 5:00 | 299.3 | 78.3 | 322.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 299.3
2021-11-05 | 6:00 | 289.2836 | 78.3 | 312.2836 | 29.3 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 289.2836
2021-11-05 | 7:00 | 292.8727 | 78.3 | 266.1727 | 19.2 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 292.8727
2021-11-05 | 8:00 | 312.9727 | 78.3 | 213.4727 | 13.7 | － | 25.7 | 148.1 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 312.9727
2021-11-05 | 9:00 | 320.8727 | 78.3 | 155.8727 | 11.7 | － | 25.7 | 221.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 320.8727
2021-11-05 | 10:00 | 323.1727 | 78.3 | 109.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 271.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 323.1727
2021-11-05 | 11:00 | 329.1727 | 78.3 | 107.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 277.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 329.1727
2021-11-05 | 12:00 | 303.2727 | 78.3 | 98.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 259.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 303.2727
2021-11-05 | 13:00 | 318.8727 | 78.3 | 141.0727 | 11.5 | － | 25.7 | 236 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 318.8727
2021-11-05 | 14:00 | 323.4727 | 78.3 | 191.1727 | 12.6 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 323.4727
2021-11-05 | 15:00 | 327.7727 | 78.3 | 267.1727 | 19.2 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 327.7727
2021-11-05 | 16:00 | 324.4428 | 78.3 | 330.0428 | 35.2 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 324.4428
2021-11-05 | 17:00 | 321.9 | 78.3 | 349.1 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 321.9
2021-11-05 | 18:00 | 319.2 | 78.3 | 347.6 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 319.2
2021-11-05 | 19:00 | 307.1 | 78.3 | 338.8 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2021-11-05 | 20:00 | 294.1 | 78.3 | 331.1 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2021-11-05 | 21:00 | 278.1 | 78.3 | 318.8 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 278.1
2021-11-05 | 22:00 | 260.1 | 78.3 | 303.8 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2021-11-05 | 23:00 | 252.1 | 78.3 | 296.6 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 252.1
2021-11-06 | 0:00 | 237.5 | 78.3 | 284.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 237.5
2021-11-06 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 284.5 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 236.7
2021-11-06 | 2:00 | 253.2 | 78.3 | 296.9 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-11-06 | 3:00 | 278.7 | 78.3 | 314.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 278.7
2021-11-06 | 4:00 | 292.7 | 78.3 | 324.1 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2021-11-06 | 5:00 | 288 | 78.3 | 320.6 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 288
2021-11-06 | 6:00 | 267.0288 | 78.3 | 304.7288 | 29 | － | 25.7 | 3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 267.0288
2021-11-06 | 7:00 | 265.0727 | 78.3 | 269.4727 | 19.1 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 265.0727
2021-11-06 | 8:00 | 281.5727 | 78.3 | 224.2727 | 13.4 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 281.5727
2021-11-06 | 9:00 | 293.4727 | 78.3 | 204.2727 | 12.3 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 293.4727
2021-11-06 | 10:00 | 289.2727 | 78.3 | 168.8727 | 11.5 | － | 25.7 | 181 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 289.2727
2021-11-06 | 11:00 | 306.7727 | 78.3 | 137.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 231 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 306.7727
2021-11-06 | 12:00 | 295.3727 | 78.3 | 178.8727 | 11.6 | － | 25.7 | 179.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 295.3727
2021-11-06 | 13:00 | 280.6727 | 78.3 | 224.2727 | 13.4 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 280.6727
2021-11-06 | 14:00 | 276.8727 | 78.3 | 257.9727 | 17 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 276.8727
2021-11-06 | 15:00 | 273.3072 | 78.3 | 288.7072 | 23.6 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 273.3072
2021-11-06 | 16:00 | 281.022 | 78.3 | 311.422 | 31.7 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 281.022
2021-11-06 | 17:00 | 295.7 | 78.3 | 323.6 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2021-11-06 | 18:00 | 294.7 | 78.3 | 322.5 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2021-11-06 | 19:00 | 285.7 | 78.3 | 316.1 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 285.7
2021-11-06 | 20:00 | 274.9 | 78.3 | 308 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 274.9
2021-11-06 | 21:00 | 260.1 | 78.3 | 297.5 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 260.1
2021-11-06 | 22:00 | 242.2 | 78.3 | 280.8 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 242.2
2021-11-06 | 23:00 | 237.2 | 78.3 | 275.4 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 237.2
2021-11-07 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 256.9 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 227.2
2021-11-07 | 1:00 | 227.1 | 78.3 | 253.7 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 227.1
2021-11-07 | 2:00 | 246.6 | 78.3 | 270.7 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 246.6
2021-11-07 | 3:00 | 271.6 | 78.3 | 288.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-11-07 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 300.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 283.8
2021-11-07 | 5:00 | 276 | 78.3 | 295.7 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 276
2021-11-07 | 6:00 | 250.1288 | 78.3 | 274.4288 | 28.4 | － | 25.7 | 3 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 250.1288
2021-11-07 | 7:00 | 247.7727 | 78.3 | 230.4727 | 19.2 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 247.7727
2021-11-07 | 8:00 | 248.7727 | 78.3 | 184.2727 | 14.3 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 248.7727
2021-11-07 | 9:00 | 238.3727 | 78.3 | 129.9727 | 11.9 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 238.3727
2021-11-07 | 10:00 | 246.1727 | 78.3 | 73.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 226.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 246.1727
2021-11-07 | 11:00 | 246.9727 | 78.3 | 77.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 246.9727
2021-11-07 | 12:00 | 246.8727 | 78.3 | 57.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 246.8727
2021-11-07 | 13:00 | 251.5727 | 78.3 | 79.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 251.5727
2021-11-07 | 14:00 | 252.5727 | 78.3 | 173.3727 | 13.6 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 252.5727
2021-11-07 | 15:00 | 242.9727 | 78.3 | 219.5727 | 17.8 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 242.9727
2021-11-07 | 16:00 | 255.814 | 78.3 | 269.914 | 27.1 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 255.814
2021-11-07 | 17:00 | 272 | 78.3 | 303.4 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 272
2021-11-07 | 18:00 | 277.6 | 78.3 | 304.6 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2021-11-07 | 19:00 | 269.7 | 78.3 | 296.5 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 269.7
2021-11-07 | 20:00 | 259.3 | 78.3 | 291.9 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2021-11-07 | 21:00 | 244.4 | 78.3 | 276.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 244.4
2021-11-07 | 22:00 | 229.5 | 78.3 | 258.6 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 229.5
2021-11-07 | 23:00 | 226.1 | 78.3 | 254 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 226.1
2021-11-08 | 0:00 | 218.1 | 78.3 | 256.3 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 218.1
2021-11-08 | 1:00 | 219.4 | 78.3 | 256.8 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 219.4
2021-11-08 | 2:00 | 237.7 | 78.3 | 275.7 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 237.7
2021-11-08 | 3:00 | 264.5 | 78.3 | 293.8 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 264.5
2021-11-08 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 297.6 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-11-08 | 5:00 | 275.7 | 78.3 | 293.7 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 275.7
2021-11-08 | 6:00 | 265.9644 | 78.3 | 282.9644 | 22.6 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 265.9644
2021-11-08 | 7:00 | 277.8976 | 78.3 | 269.8976 | 17.7 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 277.8976
2021-11-08 | 8:00 | 299.3727 | 78.3 | 252.8727 | 14.2 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 299.3727
2021-11-08 | 9:00 | 317.4727 | 78.3 | 219.2727 | 11.6 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 317.4727
2021-11-08 | 10:00 | 325.2727 | 78.3 | 190.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 325.2727
2021-11-08 | 11:00 | 331.4727 | 78.3 | 201.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 331.4727
2021-11-08 | 12:00 | 313.6727 | 78.3 | 196.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 129 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 313.6727
2021-11-08 | 13:00 | 333.7727 | 78.3 | 244.1727 | 13.1 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 333.7727
2021-11-08 | 14:00 | 324.2727 | 78.3 | 278.8727 | 20.4 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 324.2727
2021-11-08 | 15:00 | 322.8948 | 78.3 | 291.4948 | 26.6 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 322.8948
2021-11-08 | 16:00 | 330.2508 | 78.3 | 303.8508 | 37.8 | － | 25.7 | 11 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 330.2508
2021-11-08 | 17:00 | 330.1 | 78.3 | 308.2 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2021-11-08 | 18:00 | 324.8 | 78.3 | 308.8 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2021-11-08 | 19:00 | 307.5 | 78.3 | 307.2 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2021-11-08 | 20:00 | 292.6 | 78.3 | 305 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2021-11-08 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 295.3 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 274.8
2021-11-08 | 22:00 | 257.4 | 78.3 | 279.6 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2021-11-08 | 23:00 | 251.2 | 78.3 | 267.1 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 251.2
2021-11-09 | 0:00 | 240.9 | 78.3 | 253.7 | 13.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 240.9
2021-11-09 | 1:00 | 238.2 | 78.3 | 248.4 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 238.2
2021-11-09 | 2:00 | 251 | 78.3 | 258.7 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 251
2021-11-09 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 278.4 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-11-09 | 4:00 | 290.9 | 78.3 | 289.9 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2021-11-09 | 5:00 | 291 | 78.3 | 289.3 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 291
2021-11-09 | 6:00 | 282.9644 | 78.3 | 280.8644 | 18.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 282.9644
2021-11-09 | 7:00 | 291.9716 | 78.3 | 263.2716 | 14.2 | － | 25.7 | 33 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 291.9716
2021-11-09 | 8:00 | 323.5727 | 78.3 | 259.3727 | 13.5 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 323.5727
2021-11-09 | 9:00 | 331.0727 | 78.3 | 255.8727 | 13 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 331.0727
2021-11-09 | 10:00 | 326.4727 | 78.3 | 228.6727 | 11.5 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 326.4727
2021-11-09 | 11:00 | 328.6727 | 78.3 | 214.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 328.6727
2021-11-09 | 12:00 | 310.4727 | 78.3 | 209.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 310.4727
2021-11-09 | 13:00 | 326.5727 | 78.3 | 246.8727 | 12.2 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 326.5727
2021-11-09 | 14:00 | 331.1727 | 78.3 | 269.4727 | 15.2 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 331.1727
2021-11-09 | 15:00 | 334.1727 | 78.3 | 292.1727 | 24.3 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 334.1727
2021-11-09 | 16:00 | 335.396 | 78.3 | 306.296 | 42.3 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 335.396
2021-11-09 | 17:00 | 339 | 78.3 | 309 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 339
2021-11-09 | 18:00 | 334.8 | 78.3 | 309.2 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2021-11-09 | 19:00 | 321.1 | 78.3 | 308.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2021-11-09 | 20:00 | 306.7 | 78.3 | 306.4 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 306.7
2021-11-09 | 21:00 | 289 | 78.3 | 301.2 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-11-09 | 22:00 | 268.1 | 78.3 | 289.9 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 268.1
2021-11-09 | 23:00 | 260.8 | 78.3 | 285.7 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2021-11-10 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 281.3 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2021-11-10 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 278.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 247.3
2021-11-10 | 2:00 | 265.2 | 78.3 | 296.3 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-11-10 | 3:00 | 292.2 | 78.3 | 313.5 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2021-11-10 | 4:00 | 305.3 | 78.3 | 321.8 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2021-11-10 | 5:00 | 307 | 78.3 | 323.3 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 307
2021-11-10 | 6:00 | 301.0644 | 78.3 | 320.1644 | 27.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 301.0644
2021-11-10 | 7:00 | 306.0812 | 78.3 | 301.8812 | 20 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 306.0812
2021-11-10 | 8:00 | 327.7727 | 78.3 | 263.4727 | 13.2 | － | 25.7 | 99.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 327.7727
2021-11-10 | 9:00 | 337.0727 | 78.3 | 231.7727 | 11.6 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 337.0727
2021-11-10 | 10:00 | 328.2727 | 78.3 | 202.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 328.2727
2021-11-10 | 11:00 | 340.5727 | 78.3 | 198.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 340.5727
2021-11-10 | 12:00 | 327.9727 | 78.3 | 207.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 327.9727
2021-11-10 | 13:00 | 339.5727 | 78.3 | 257.2727 | 12.7 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 339.5727
2021-11-10 | 14:00 | 342.4727 | 78.3 | 289.6727 | 16.8 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 342.4727
2021-11-10 | 15:00 | 344.4727 | 78.3 | 313.7727 | 23.9 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 344.4727
2021-11-10 | 16:00 | 349.6372 | 78.3 | 341.8372 | 43.7 | － | 25.7 | 19 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 349.6372
2021-11-10 | 17:00 | 351.3 | 78.3 | 347.8 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2021-11-10 | 18:00 | 348.5 | 78.3 | 347.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2021-11-10 | 19:00 | 336.1 | 78.3 | 341.2 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2021-11-10 | 20:00 | 320 | 78.3 | 330.8 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 320
2021-11-10 | 21:00 | 300 | 78.3 | 318.9 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 300
2021-11-10 | 22:00 | 277.7 | 78.3 | 303.9 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 277.7
2021-11-10 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 296.9 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2021-11-11 | 0:00 | 251.5 | 78.3 | 289.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 251.5
2021-11-11 | 1:00 | 253.2 | 78.3 | 293.8 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 253.2
2021-11-11 | 2:00 | 270.9 | 78.3 | 300.9 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2021-11-11 | 3:00 | 295.7 | 78.3 | 320.8 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2021-11-11 | 4:00 | 307 | 78.3 | 326.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 307
2021-11-11 | 5:00 | 307.7 | 78.3 | 326.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 307.7
2021-11-11 | 6:00 | 301.0644 | 78.3 | 324.0644 | 24 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 301.0644
2021-11-11 | 7:00 | 306.4727 | 78.3 | 297.8727 | 15.7 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 306.4727
2021-11-11 | 8:00 | 328.1727 | 78.3 | 259.1727 | 11.8 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 328.1727
2021-11-11 | 9:00 | 337.5727 | 78.3 | 240.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 337.5727
2021-11-11 | 10:00 | 345.7727 | 78.3 | 240.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 151.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 345.7727
2021-11-11 | 11:00 | 340.7727 | 78.3 | 240.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 340.7727
2021-11-11 | 12:00 | 319.5727 | 78.3 | 222.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 319.5727
2021-11-11 | 13:00 | 331.3727 | 78.3 | 229.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 331.3727
2021-11-11 | 14:00 | 340.6727 | 78.3 | 267.5727 | 12.2 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 340.6727
2021-11-11 | 15:00 | 344.1727 | 78.3 | 317.7727 | 21 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 344.1727
2021-11-11 | 16:00 | 348.5276 | 78.3 | 346.2276 | 42.2 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 348.5276
2021-11-11 | 17:00 | 350.5 | 78.3 | 353 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 350.5
2021-11-11 | 18:00 | 348.9 | 78.3 | 353.2 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 348.9
2021-11-11 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 349.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2021-11-11 | 20:00 | 321.1 | 78.3 | 345.5 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2021-11-11 | 21:00 | 301.4 | 78.3 | 334.4 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2021-11-11 | 22:00 | 278.2 | 78.3 | 322.5 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2021-11-11 | 23:00 | 267.8 | 78.3 | 313.9 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 267.8
2021-11-12 | 0:00 | 252.7 | 78.3 | 293.1 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 252.7
2021-11-12 | 1:00 | 253 | 78.3 | 293.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 253
2021-11-12 | 2:00 | 271.8 | 78.3 | 299.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 271.8
2021-11-12 | 3:00 | 297.7 | 78.3 | 317.9 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2021-11-12 | 4:00 | 309 | 78.3 | 317.5 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 309
2021-11-12 | 5:00 | 309.3 | 78.3 | 314.3 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2021-11-12 | 6:00 | 303.0096 | 78.3 | 311.8096 | 25.2 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 303.0096
2021-11-12 | 7:00 | 309.9727 | 78.3 | 285.1727 | 18.6 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 309.9727
2021-11-12 | 8:00 | 336.6727 | 78.3 | 236.6727 | 12.9 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 336.6727
2021-11-12 | 9:00 | 363.2727 | 78.3 | 215.6727 | 12 | － | 25.7 | 173 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 363.2727
2021-11-12 | 10:00 | 342.6727 | 78.3 | 181.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 342.6727
2021-11-12 | 11:00 | 345.8727 | 78.3 | 182.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 194.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 345.8727
2021-11-12 | 12:00 | 320.8727 | 78.3 | 156.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 196.3 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 320.8727
2021-11-12 | 13:00 | 345.7727 | 78.3 | 205.7727 | 11.7 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 345.7727
2021-11-12 | 14:00 | 338.5727 | 78.3 | 266.7727 | 15.6 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 338.5727
2021-11-12 | 15:00 | 330.9727 | 78.3 | 301.8727 | 22.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 330.9727
2021-11-12 | 16:00 | 340.4152 | 78.3 | 334.0152 | 34 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 340.4152
2021-11-12 | 17:00 | 353.8 | 78.3 | 350.1 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2021-11-12 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 350.8 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2021-11-12 | 19:00 | 341.6 | 78.3 | 344.7 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2021-11-12 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 340.3 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2021-11-12 | 21:00 | 308.9 | 78.3 | 328.8 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2021-11-12 | 22:00 | 287.5 | 78.3 | 317.6 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 287.5
2021-11-12 | 23:00 | 277.2 | 78.3 | 311.7 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 277.2
2021-11-13 | 0:00 | 263.6 | 78.3 | 301.9 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 263.6
2021-11-13 | 1:00 | 264.2 | 78.3 | 301.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 264.2
2021-11-13 | 2:00 | 280.8 | 78.3 | 312.8 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 280.8
2021-11-13 | 3:00 | 304.3 | 78.3 | 328.5 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 304.3
2021-11-13 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 331.5 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-11-13 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 326.7 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2021-11-13 | 6:00 | 288.0096 | 78.3 | 313.4096 | 26.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 288.0096
2021-11-13 | 7:00 | 286.2688 | 78.3 | 294.3688 | 22.2 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 286.2688
2021-11-13 | 8:00 | 301.9727 | 78.3 | 274.4727 | 18.6 | － | 25.7 | 74 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 301.9727
2021-11-13 | 9:00 | 299.7727 | 78.3 | 227.8727 | 13.7 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 299.7727
2021-11-13 | 10:00 | 293.5727 | 78.3 | 181.2727 | 11.8 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 293.5727
2021-11-13 | 11:00 | 297.1727 | 78.3 | 163.4727 | 11.5 | － | 25.7 | 195.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 297.1727
2021-11-13 | 12:00 | 283.2727 | 78.3 | 122.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 283.2727
2021-11-13 | 13:00 | 279.6727 | 78.3 | 119.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 279.6727
2021-11-13 | 14:00 | 280.5727 | 78.3 | 176.6727 | 11.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 280.5727
2021-11-13 | 15:00 | 281.7727 | 78.3 | 249.7727 | 15.5 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 281.7727
2021-11-13 | 16:00 | 291.5304 | 78.3 | 315.5304 | 27.6 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 291.5304
2021-11-13 | 17:00 | 308 | 78.3 | 344.5 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 308
2021-11-13 | 18:00 | 311.5 | 78.3 | 347.2 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 311.5
2021-11-13 | 19:00 | 304.3 | 78.3 | 342.5 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 304.3
2021-11-13 | 20:00 | 294 | 78.3 | 335 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 294
2021-11-13 | 21:00 | 279.1 | 78.3 | 323.5 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2021-11-13 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 307 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 258.4
2021-11-13 | 23:00 | 250.6 | 78.3 | 298.8 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2021-11-14 | 0:00 | 238.5 | 78.3 | 289 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 238.5
2021-11-14 | 1:00 | 240.7 | 78.3 | 290 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 240.7
2021-11-14 | 2:00 | 260 | 78.3 | 306.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 260
2021-11-14 | 3:00 | 284.1 | 78.3 | 323.6 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 284.1
2021-11-14 | 4:00 | 293.9 | 78.3 | 329.9 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2021-11-14 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 323 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2021-11-14 | 6:00 | 260.2096 | 78.3 | 304.8096 | 27.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 260.2096
2021-11-14 | 7:00 | 256.4852 | 78.3 | 283.2852 | 21.5 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 256.4852
2021-11-14 | 8:00 | 268.6727 | 78.3 | 264.2727 | 17.8 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 268.6727
2021-11-14 | 9:00 | 269.7727 | 78.3 | 235.7727 | 14.4 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 269.7727
2021-11-14 | 10:00 | 261.2727 | 78.3 | 187.0727 | 11.8 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 261.2727
2021-11-14 | 11:00 | 261.3727 | 78.3 | 148.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 261.3727
2021-11-14 | 12:00 | 258.0727 | 78.3 | 130.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 258.0727
2021-11-14 | 13:00 | 250.2727 | 78.3 | 129.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 250.2727
2021-11-14 | 14:00 | 250.7727 | 78.3 | 141.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 167.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 250.7727
2021-11-14 | 15:00 | 252.9727 | 78.3 | 211.8727 | 12.7 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 252.9727
2021-11-14 | 16:00 | 265.2784 | 78.3 | 286.4784 | 22.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 265.2784
2021-11-14 | 17:00 | 287.7 | 78.3 | 324.9 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 287.7
2021-11-14 | 18:00 | 298.2 | 78.3 | 332 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2021-11-14 | 19:00 | 294.1 | 78.3 | 328.9 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 294.1
2021-11-14 | 20:00 | 285.9 | 78.3 | 323.2 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2021-11-14 | 21:00 | 271.3 | 78.3 | 313.9 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 271.3
2021-11-14 | 22:00 | 252.3 | 78.3 | 300.5 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2021-11-14 | 23:00 | 245.1 | 78.3 | 294.1 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 245.1
2021-11-15 | 0:00 | 233.9 | 78.3 | 285.2 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 233.9
2021-11-15 | 1:00 | 237.1 | 78.3 | 281.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 237.1
2021-11-15 | 2:00 | 259.3 | 78.3 | 289.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 259.3
2021-11-15 | 3:00 | 285.1 | 78.3 | 304.5 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 285.1
2021-11-15 | 4:00 | 298.4 | 78.3 | 315.9 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2021-11-15 | 5:00 | 301.1 | 78.3 | 319.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2021-11-15 | 6:00 | 299.4096 | 78.3 | 320.7096 | 29.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 299.4096
2021-11-15 | 7:00 | 311.9727 | 78.3 | 295.8727 | 23 | － | 25.7 | 47 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 311.9727
2021-11-15 | 8:00 | 336.8727 | 78.3 | 244.6727 | 15.4 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 336.8727
2021-11-15 | 9:00 | 341.6727 | 78.3 | 183.7727 | 12 | － | 25.7 | 204.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 341.6727
2021-11-15 | 10:00 | 339.0727 | 78.3 | 141.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 251.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 339.0727
2021-11-15 | 11:00 | 337.6727 | 78.3 | 118.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 271.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 337.6727
2021-11-15 | 12:00 | 320.8727 | 78.3 | 108.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 264.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 320.8727
2021-11-15 | 13:00 | 333.5727 | 78.3 | 156.2727 | 11.6 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 333.5727
2021-11-15 | 14:00 | 331.0727 | 78.3 | 209.4727 | 13 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 331.0727
2021-11-15 | 15:00 | 332.3727 | 78.3 | 270.6727 | 18.5 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 332.3727
2021-11-15 | 16:00 | 334.4044 | 78.3 | 333.3044 | 33.4 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 334.4044
2021-11-15 | 17:00 | 338 | 78.3 | 353.7 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 338
2021-11-15 | 18:00 | 338.2 | 78.3 | 352.9 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 338.2
2021-11-15 | 19:00 | 326.4 | 78.3 | 341.8 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2021-11-15 | 20:00 | 313.5 | 78.3 | 337.5 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2021-11-15 | 21:00 | 296.2 | 78.3 | 332.3 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2021-11-15 | 22:00 | 275 | 78.3 | 318.8 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 275
2021-11-15 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 312.3 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2021-11-16 | 0:00 | 252.9 | 78.3 | 305.7 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 252.9
2021-11-16 | 1:00 | 255.2 | 78.3 | 307 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 255.2
2021-11-16 | 2:00 | 274.4 | 78.3 | 322.1 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2021-11-16 | 3:00 | 300.9 | 78.3 | 340.2 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2021-11-16 | 4:00 | 312.2 | 78.3 | 347.8 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 312.2
2021-11-16 | 5:00 | 311.4 | 78.3 | 346.4 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2021-11-16 | 6:00 | 308.5096 | 78.3 | 341.6096 | 31.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 308.5096
2021-11-16 | 7:00 | 320.6727 | 78.3 | 316.7727 | 24.3 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 320.6727
2021-11-16 | 8:00 | 346.8727 | 78.3 | 270.1727 | 16.3 | － | 25.7 | 129 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 346.8727
2021-11-16 | 9:00 | 344.4727 | 78.3 | 207.5727 | 12.2 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 344.4727
2021-11-16 | 10:00 | 342.8727 | 78.3 | 150.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 251.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 342.8727
2021-11-16 | 11:00 | 344.6727 | 78.3 | 131.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 344.6727
2021-11-16 | 12:00 | 333.9727 | 78.3 | 129.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 259.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 333.9727
2021-11-16 | 13:00 | 355.2727 | 78.3 | 204.3727 | 12.1 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 355.2727
2021-11-16 | 14:00 | 340.5727 | 78.3 | 265.3727 | 15.8 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 340.5727
2021-11-16 | 15:00 | 331.0727 | 78.3 | 303.3727 | 21.4 | － | 25.7 | 63 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 331.0727
2021-11-16 | 16:00 | 336.244 | 78.3 | 344.644 | 32.5 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 336.244
2021-11-16 | 17:00 | 343.9 | 78.3 | 358.2 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 343.9
2021-11-16 | 18:00 | 342.2 | 78.3 | 356.2 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2021-11-16 | 19:00 | 327.7 | 78.3 | 348.9 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2021-11-16 | 20:00 | 312.3 | 78.3 | 336.9 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 312.3
2021-11-16 | 21:00 | 292.6 | 78.3 | 324.3 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2021-11-16 | 22:00 | 272.8 | 78.3 | 315.2 | 24.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 272.8
2021-11-16 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 309.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 263.5
2021-11-17 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 300.2 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 251.4
2021-11-17 | 1:00 | 252.4 | 78.3 | 302.5 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 252.4
2021-11-17 | 2:00 | 272 | 78.3 | 317.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 272
2021-11-17 | 3:00 | 297.9 | 78.3 | 337.3 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-11-17 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 342.4 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 309.6
2021-11-17 | 5:00 | 309.1 | 78.3 | 342.3 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2021-11-17 | 6:00 | 305.6096 | 78.3 | 336.7096 | 29 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 305.6096
2021-11-17 | 7:00 | 314.0727 | 78.3 | 309.2727 | 22.9 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 314.0727
2021-11-17 | 8:00 | 335.6727 | 78.3 | 259.0727 | 16 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 335.6727
2021-11-17 | 9:00 | 336.5727 | 78.3 | 193.6727 | 12.2 | － | 25.7 | 201.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 336.5727
2021-11-17 | 10:00 | 331.4727 | 78.3 | 142.3727 | 11.5 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 331.4727
2021-11-17 | 11:00 | 329.2727 | 78.3 | 121.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 269 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 329.2727
2021-11-17 | 12:00 | 309.7727 | 78.3 | 102.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 268.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 309.7727
2021-11-17 | 13:00 | 322.4727 | 78.3 | 148.2727 | 11.5 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 322.4727
2021-11-17 | 14:00 | 324.0727 | 78.3 | 206.4727 | 12.7 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 324.0727
2021-11-17 | 15:00 | 325.4727 | 78.3 | 279.6727 | 18.2 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 325.4727
2021-11-17 | 16:00 | 331.6044 | 78.3 | 347.9044 | 32.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 331.6044
2021-11-17 | 17:00 | 336.6 | 78.3 | 370.5 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2021-11-17 | 18:00 | 337.4 | 78.3 | 371.5 | 40.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2021-11-17 | 19:00 | 326.5 | 78.3 | 364.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2021-11-17 | 20:00 | 314.4 | 78.3 | 355.5 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 314.4
2021-11-17 | 21:00 | 295.9 | 78.3 | 341.3 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2021-11-17 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 325 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2021-11-17 | 23:00 | 266.1 | 78.3 | 316.9 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 266.1
2021-11-18 | 0:00 | 253.1 | 78.3 | 307.5 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 253.1
2021-11-18 | 1:00 | 254.9 | 78.3 | 308.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 254.9
2021-11-18 | 2:00 | 274.1 | 78.3 | 325.2 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 274.1
2021-11-18 | 3:00 | 300.2 | 78.3 | 344.9 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2021-11-18 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 354.9 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-11-18 | 5:00 | 313.6 | 78.3 | 355.7 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2021-11-18 | 6:00 | 308.9096 | 78.3 | 350.8096 | 30.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 308.9096
2021-11-18 | 7:00 | 315.94 | 78.3 | 337.84 | 26.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 315.94
2021-11-18 | 8:00 | 350.0727 | 78.3 | 313.0727 | 21.5 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 350.0727
2021-11-18 | 9:00 | 353.3727 | 78.3 | 242.7727 | 13.7 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 353.3727
2021-11-18 | 10:00 | 346.4727 | 78.3 | 172.2727 | 11.6 | － | 25.7 | 238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 346.4727
2021-11-18 | 11:00 | 345.0727 | 78.3 | 140.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 268.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 345.0727
2021-11-18 | 12:00 | 324.9727 | 78.3 | 122.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 264 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 324.9727
2021-11-18 | 13:00 | 334.6727 | 78.3 | 166.6727 | 11.5 | － | 25.7 | 230.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 334.6727
2021-11-18 | 14:00 | 331.3727 | 78.3 | 226.0727 | 12.8 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 331.3727
2021-11-18 | 15:00 | 332.4727 | 78.3 | 294.4727 | 18.6 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 332.4727
2021-11-18 | 16:00 | 335.84 | 78.3 | 354.64 | 31.6 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 335.84
2021-11-18 | 17:00 | 338.5 | 78.3 | 374.4 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2021-11-18 | 18:00 | 339.9 | 78.3 | 375.1 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 339.9
2021-11-18 | 19:00 | 327.4 | 78.3 | 366.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 327.4
2021-11-18 | 20:00 | 316.1 | 78.3 | 357.7 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 316.1
2021-11-18 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 342.3 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2021-11-18 | 22:00 | 275.8 | 78.3 | 326.2 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2021-11-18 | 23:00 | 267.4 | 78.3 | 318.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2021-11-19 | 0:00 | 254.2 | 78.3 | 306.1 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 254.2
2021-11-19 | 1:00 | 255.5 | 78.3 | 308.1 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 255.5
2021-11-19 | 2:00 | 275 | 78.3 | 322.5 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 275
2021-11-19 | 3:00 | 301.3 | 78.3 | 340.8 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2021-11-19 | 4:00 | 313.2 | 78.3 | 348.3 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 313.2
2021-11-19 | 5:00 | 313.7 | 78.3 | 348.1 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 313.7
2021-11-19 | 6:00 | 310.0548 | 78.3 | 347.6548 | 32.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 310.0548
2021-11-19 | 7:00 | 326.5727 | 78.3 | 328.7727 | 26.7 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 326.5727
2021-11-19 | 8:00 | 351.8727 | 78.3 | 285.3727 | 18.3 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 351.8727
2021-11-19 | 9:00 | 361.9727 | 78.3 | 236.6727 | 13.6 | － | 25.7 | 187 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 361.9727
2021-11-19 | 10:00 | 352.7727 | 78.3 | 185.5727 | 11.8 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 352.7727
2021-11-19 | 11:00 | 341.2727 | 78.3 | 153.0727 | 11.4 | － | 25.7 | 251.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 341.2727
2021-11-19 | 12:00 | 316.2727 | 78.3 | 119.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 258.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 316.2727
2021-11-19 | 13:00 | 330.8727 | 78.3 | 158.1727 | 11.5 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 330.8727
2021-11-19 | 14:00 | 325.5727 | 78.3 | 207.5727 | 12.3 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 325.5727
2021-11-19 | 15:00 | 327.5727 | 78.3 | 274.7727 | 17 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 327.5727
2021-11-19 | 16:00 | 331.5592 | 78.3 | 343.9592 | 31 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 331.5592
2021-11-19 | 17:00 | 334.6 | 78.3 | 365.6 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2021-11-19 | 18:00 | 333.5 | 78.3 | 364.8 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2021-11-19 | 19:00 | 322.6 | 78.3 | 355.5 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2021-11-19 | 20:00 | 311.3 | 78.3 | 344.2 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2021-11-19 | 21:00 | 295 | 78.3 | 334.5 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-11-19 | 22:00 | 276.1 | 78.3 | 319 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 276.1
2021-11-19 | 23:00 | 267.5 | 78.3 | 310.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 267.5
2021-11-20 | 0:00 | 255.8 | 78.3 | 296.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2021-11-20 | 1:00 | 257.1 | 78.3 | 296.6 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 257.1
2021-11-20 | 2:00 | 276.5 | 78.3 | 312 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2021-11-20 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 330 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2021-11-20 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 339.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2021-11-20 | 5:00 | 305 | 78.3 | 335.7 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 305
2021-11-20 | 6:00 | 287.4548 | 78.3 | 322.6548 | 31.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 287.4548
2021-11-20 | 7:00 | 291.0727 | 78.3 | 294.2727 | 24.2 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 291.0727
2021-11-20 | 8:00 | 304.9727 | 78.3 | 235.8727 | 16 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 304.9727
2021-11-20 | 9:00 | 298.5727 | 78.3 | 160.5727 | 12 | － | 25.7 | 198.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 298.5727
2021-11-20 | 10:00 | 293.3727 | 78.3 | 103.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 250 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 293.3727
2021-11-20 | 11:00 | 291.0727 | 78.3 | 82.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 268.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 291.0727
2021-11-20 | 12:00 | 280.5727 | 78.3 | 77.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 261.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 280.5727
2021-11-20 | 13:00 | 281.7727 | 78.3 | 109.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 281.7727
2021-11-20 | 14:00 | 277.8727 | 78.3 | 157.2727 | 12 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 277.8727
2021-11-20 | 15:00 | 280.0727 | 78.3 | 228.3727 | 15.3 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 280.0727
2021-11-20 | 16:00 | 284.9044 | 78.3 | 299.8044 | 25.5 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 284.9044
2021-11-20 | 17:00 | 297.6 | 78.3 | 332 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2021-11-20 | 18:00 | 301.7 | 78.3 | 337.7 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 301.7
2021-11-20 | 19:00 | 295.4 | 78.3 | 332.9 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 295.4
2021-11-20 | 20:00 | 285.6 | 78.3 | 324.6 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2021-11-20 | 21:00 | 270.7 | 78.3 | 316.5 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 270.7
2021-11-20 | 22:00 | 254.5 | 78.3 | 303.1 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 254.5
2021-11-20 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 298 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 250.4
2021-11-21 | 0:00 | 237.8 | 78.3 | 284.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 237.8
2021-11-21 | 1:00 | 240.3 | 78.3 | 286.3 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 240.3
2021-11-21 | 2:00 | 260.8 | 78.3 | 297.2 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 260.8
2021-11-21 | 3:00 | 285.6 | 78.3 | 318.1 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2021-11-21 | 4:00 | 293.9 | 78.3 | 327.9 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2021-11-21 | 5:00 | 285 | 78.3 | 321.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 285
2021-11-21 | 6:00 | 261.2548 | 78.3 | 303.2548 | 30.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 261.2548
2021-11-21 | 7:00 | 259.8727 | 78.3 | 272.5727 | 23.1 | － | 25.7 | 36 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 259.8727
2021-11-21 | 8:00 | 272.3727 | 78.3 | 219.4727 | 15.7 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 272.3727
2021-11-21 | 9:00 | 275.1727 | 78.3 | 173.2727 | 12.7 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 275.1727
2021-11-21 | 10:00 | 263.7727 | 78.3 | 108.3727 | 11.5 | － | 25.7 | 215.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 263.7727
2021-11-21 | 11:00 | 269.4727 | 78.3 | 70.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 262.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 269.4727
2021-11-21 | 12:00 | 275.7727 | 78.3 | 97.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 242.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 275.7727
2021-11-21 | 13:00 | 270.4727 | 78.3 | 150.7727 | 12 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 270.4727
2021-11-21 | 14:00 | 250.0727 | 78.3 | 205.2727 | 14.5 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 250.0727
2021-11-21 | 15:00 | 250.6727 | 78.3 | 243.8727 | 18.4 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 250.6727
2021-11-21 | 16:00 | 262.0508 | 78.3 | 281.2508 | 24.8 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 262.0508
2021-11-21 | 17:00 | 286.3 | 78.3 | 310.5 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 286.3
2021-11-21 | 18:00 | 290 | 78.3 | 317.2 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 290
2021-11-21 | 19:00 | 284.7 | 78.3 | 317.6 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 284.7
2021-11-21 | 20:00 | 275.6 | 78.3 | 304.9 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 275.6
2021-11-21 | 21:00 | 260.9 | 78.3 | 288.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 260.9
2021-11-21 | 22:00 | 245.5 | 78.3 | 273.3 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 245.5
2021-11-21 | 23:00 | 241.1 | 78.3 | 265.3 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 241.1
2021-11-22 | 0:00 | 231.3 | 78.3 | 263.7 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 231.3
2021-11-22 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 262.2 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 235.1
2021-11-22 | 2:00 | 254.7 | 78.3 | 286 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 254.7
2021-11-22 | 3:00 | 279.3 | 78.3 | 304.3 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 279.3
2021-11-22 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 307.6 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2021-11-22 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 303.9 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2021-11-22 | 6:00 | 278.6548 | 78.3 | 300.7548 | 17.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 278.6548
2021-11-22 | 7:00 | 294.396 | 78.3 | 294.296 | 14.1 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 294.396
2021-11-22 | 8:00 | 338.6332 | 78.3 | 309.6332 | 31.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 338.6332
2021-11-22 | 9:00 | 355.9727 | 78.3 | 310.0727 | 32.1 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 355.9727
2021-11-22 | 10:00 | 358.9727 | 78.3 | 310.0727 | 32.2 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 358.9727
2021-11-22 | 11:00 | 360.7727 | 78.3 | 309.7727 | 28.9 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 360.7727
2021-11-22 | 12:00 | 344.7727 | 78.3 | 303.5727 | 18.5 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 344.7727
2021-11-22 | 13:00 | 352.6456 | 78.3 | 306.7456 | 21.7 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 352.6456
2021-11-22 | 14:00 | 347.0852 | 78.3 | 308.2852 | 24.9 | － | 25.7 | 25 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 347.0852
2021-11-22 | 15:00 | 341.6604 | 78.3 | 309.4604 | 29.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | -180 | 341.6604
2021-11-22 | 16:00 | 348.0836 | 78.3 | 307.6836 | 48.8 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | -180 | 348.0836
2021-11-22 | 17:00 | 348.1 | 78.3 | 306.2 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2021-11-22 | 18:00 | 339.7 | 78.3 | 309.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 339.7
2021-11-22 | 19:00 | 327.5 | 78.3 | 309.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2021-11-22 | 20:00 | 314.5 | 78.3 | 304.6 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | -180 | 314.5
2021-11-22 | 21:00 | 296.2 | 78.3 | 293 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2021-11-22 | 22:00 | 276.6 | 78.3 | 274.5 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | -180 | 276.6
2021-11-22 | 23:00 | 269 | 78.3 | 268.7 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 269
2021-11-23 | 0:00 | 256.5 | 78.3 | 252.2 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 256.5
2021-11-23 | 1:00 | 257.9 | 78.3 | 256.2 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 257.9
2021-11-23 | 2:00 | 278.4 | 78.3 | 273.3 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 278.4
2021-11-23 | 3:00 | 304.4 | 78.3 | 297.7 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 304.4
2021-11-23 | 4:00 | 314.8 | 78.3 | 304.7 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2021-11-23 | 5:00 | 311.8 | 78.3 | 300.8 | 29.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2021-11-23 | 6:00 | 296.0548 | 78.3 | 288.7548 | 25.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 296.0548
2021-11-23 | 7:00 | 297.4524 | 78.3 | 269.6524 | 21 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 297.4524
2021-11-23 | 8:00 | 313.0727 | 78.3 | 240.9727 | 16.1 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 313.0727
2021-11-23 | 9:00 | 305.8727 | 78.3 | 193.8727 | 12.4 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 305.8727
2021-11-23 | 10:00 | 307.5727 | 78.3 | 127.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 200.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 307.5727
2021-11-23 | 11:00 | 315.6727 | 78.3 | 117.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 315.6727
2021-11-23 | 12:00 | 305.3727 | 78.3 | 130.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 192 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 305.3727
2021-11-23 | 13:00 | 304.1727 | 78.3 | 162.5727 | 11.6 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 304.1727
2021-11-23 | 14:00 | 303.2727 | 78.3 | 188.4727 | 12.2 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 303.2727
2021-11-23 | 15:00 | 309.1727 | 78.3 | 240.9727 | 16.1 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 309.1727
2021-11-23 | 16:00 | 321.6824 | 78.3 | 300.0824 | 29.5 | － | 25.7 | 19 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 321.6824
2021-11-23 | 17:00 | 344 | 78.3 | 327.9 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 344
2021-11-23 | 18:00 | 349.4 | 78.3 | 334.2 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2021-11-23 | 19:00 | 340.2 | 78.3 | 328.6 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2021-11-23 | 20:00 | 328.9 | 78.3 | 320 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2021-11-23 | 21:00 | 311.2 | 78.3 | 305.1 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2021-11-23 | 22:00 | 286.6 | 78.3 | 289.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2021-11-23 | 23:00 | 274.7 | 78.3 | 281.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2021-11-24 | 0:00 | 262.1 | 78.3 | 281.8 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 262.1
2021-11-24 | 1:00 | 266.6 | 78.3 | 281.4 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 266.6
2021-11-24 | 2:00 | 286.8 | 78.3 | 297.5 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2021-11-24 | 3:00 | 311.1 | 78.3 | 315.1 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 311.1
2021-11-24 | 4:00 | 320.2 | 78.3 | 323.5 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 320.2
2021-11-24 | 5:00 | 323.4 | 78.3 | 328.6 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2021-11-24 | 6:00 | 326.3548 | 78.3 | 329.7548 | 21.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 326.3548
2021-11-24 | 7:00 | 334.8236 | 78.3 | 315.9236 | 17.3 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 334.8236
2021-11-24 | 8:00 | 364.1727 | 78.3 | 288.8727 | 13.2 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 364.1727
2021-11-24 | 9:00 | 361.3727 | 78.3 | 249.9727 | 11.5 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 361.3727
2021-11-24 | 10:00 | 358.2727 | 78.3 | 230.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 358.2727
2021-11-24 | 11:00 | 349.1727 | 78.3 | 232.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 140.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 349.1727
2021-11-24 | 12:00 | 338.0727 | 78.3 | 226.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 136.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 338.0727
2021-11-24 | 13:00 | 354.6727 | 78.3 | 275.7727 | 12.2 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 354.6727
2021-11-24 | 14:00 | 353.8727 | 78.3 | 296.2727 | 13.9 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 353.8727
2021-11-24 | 15:00 | 359.8727 | 78.3 | 322.5727 | 18.9 | － | 25.7 | 53.7 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 359.8727
2021-11-24 | 16:00 | 368.8796 | 78.3 | 357.5796 | 37.7 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 368.8796
2021-11-24 | 17:00 | 377.2 | 78.3 | 369.4 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 377.2
2021-11-24 | 18:00 | 378.1 | 78.3 | 371.3 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2021-11-24 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 368.4 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2021-11-24 | 20:00 | 347.9 | 78.3 | 366.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2021-11-24 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 357.8 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2021-11-24 | 22:00 | 297.8 | 78.3 | 338.4 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 297.8
2021-11-24 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 328.3 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-11-25 | 0:00 | 270.2 | 78.3 | 312.5 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 270.2
2021-11-25 | 1:00 | 272.7 | 78.3 | 310.2 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 272.7
2021-11-25 | 2:00 | 291.6 | 78.3 | 320.6 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2021-11-25 | 3:00 | 314.5 | 78.3 | 340.1 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 314.5
2021-11-25 | 4:00 | 324 | 78.3 | 348 | 28.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 324
2021-11-25 | 5:00 | 325.7 | 78.3 | 350.9 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 325.7
2021-11-25 | 6:00 | 325.5548 | 78.3 | 353.8548 | 31.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 325.5548
2021-11-25 | 7:00 | 331.866 | 78.3 | 346.166 | 27.4 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 331.866
2021-11-25 | 8:00 | 362.2727 | 78.3 | 326.4727 | 19.7 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 362.2727
2021-11-25 | 9:00 | 359.0727 | 78.3 | 271.9727 | 12.2 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 359.0727
2021-11-25 | 10:00 | 354.4727 | 78.3 | 239.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 354.4727
2021-11-25 | 11:00 | 348.8727 | 78.3 | 248.5727 | 11.5 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 348.8727
2021-11-25 | 12:00 | 328.7727 | 78.3 | 219.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 328.7727
2021-11-25 | 13:00 | 347.9727 | 78.3 | 267.4727 | 12 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 347.9727
2021-11-25 | 14:00 | 340.3727 | 78.3 | 299.2727 | 14.5 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 340.3727
2021-11-25 | 15:00 | 346.7727 | 78.3 | 325.5727 | 19.6 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 346.7727
2021-11-25 | 16:00 | 354.492 | 78.3 | 361.492 | 37.3 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 354.492
2021-11-25 | 17:00 | 360.9 | 78.3 | 373.2 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 360.9
2021-11-25 | 18:00 | 359.1 | 78.3 | 371.9 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2021-11-25 | 19:00 | 346.8 | 78.3 | 363.7 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2021-11-25 | 20:00 | 333.4 | 78.3 | 360 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2021-11-25 | 21:00 | 314.1 | 78.3 | 342.5 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 314.1
2021-11-25 | 22:00 | 289.4 | 78.3 | 321.1 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 289.4
2021-11-25 | 23:00 | 278.6 | 78.3 | 313.7 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 278.6
2021-11-26 | 0:00 | 265.4 | 78.3 | 291 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 265.4
2021-11-26 | 1:00 | 267.4 | 78.3 | 289.7 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 267.4
2021-11-26 | 2:00 | 286.4 | 78.3 | 302.8 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2021-11-26 | 3:00 | 310.3 | 78.3 | 321.9 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2021-11-26 | 4:00 | 318.9 | 78.3 | 327.7 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2021-11-26 | 5:00 | 319.5 | 78.3 | 324.9 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2021-11-26 | 6:00 | 316.9 | 78.3 | 324.2 | 31.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 316.9
2021-11-26 | 7:00 | 325.8592 | 78.3 | 309.7592 | 27.5 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 325.8592
2021-11-26 | 8:00 | 354.9727 | 78.3 | 286.8727 | 22.3 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 354.9727
2021-11-26 | 9:00 | 351.9727 | 78.3 | 252.3727 | 17.1 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 351.9727
2021-11-26 | 10:00 | 336.1727 | 78.3 | 195.5727 | 12.8 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 336.1727
2021-11-26 | 11:00 | 337.9727 | 78.3 | 135.2727 | 11.5 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 337.9727
2021-11-26 | 12:00 | 325.2727 | 78.3 | 93.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 325.2727
2021-11-26 | 13:00 | 335.7727 | 78.3 | 125.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 224.6 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 335.7727
2021-11-26 | 14:00 | 331.7727 | 78.3 | 172.9727 | 12.1 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 331.7727
2021-11-26 | 15:00 | 336.9727 | 78.3 | 247.6727 | 16.6 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 336.9727
2021-11-26 | 16:00 | 345.4112 | 78.3 | 314.9112 | 28.8 | － | 25.7 | 22 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 345.4112
2021-11-26 | 17:00 | 353 | 78.3 | 338.9 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 353
2021-11-26 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 341.9 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2021-11-26 | 19:00 | 343.5 | 78.3 | 331.7 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2021-11-26 | 20:00 | 331.3 | 78.3 | 321.5 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 331.3
2021-11-26 | 21:00 | 311.9 | 78.3 | 303.6 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2021-11-26 | 22:00 | 291.7 | 78.3 | 286.6 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 291.7
2021-11-26 | 23:00 | 281.7 | 78.3 | 279.5 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 281.7
2021-11-27 | 0:00 | 269.1 | 78.3 | 268.1 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 269.1
2021-11-27 | 1:00 | 271.6 | 78.3 | 269 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 271.6
2021-11-27 | 2:00 | 290.1 | 78.3 | 286.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2021-11-27 | 3:00 | 311.6 | 78.3 | 302.5 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2021-11-27 | 4:00 | 320.4 | 78.3 | 308.5 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2021-11-27 | 5:00 | 317.2 | 78.3 | 305.7 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 317.2
2021-11-27 | 6:00 | 302.6 | 78.3 | 294.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 302.6
2021-11-27 | 7:00 | 306.4756 | 78.3 | 282.3756 | 21.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 306.4756
2021-11-27 | 8:00 | 325.4727 | 78.3 | 258.9727 | 17.5 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 325.4727
2021-11-27 | 9:00 | 314.9727 | 78.3 | 205.3727 | 12.7 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 314.9727
2021-11-27 | 10:00 | 309.5727 | 78.3 | 150.7727 | 11.5 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 309.5727
2021-11-27 | 11:00 | 306.9727 | 78.3 | 118.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 213.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 306.9727
2021-11-27 | 12:00 | 300.3727 | 78.3 | 121.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 203.5 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 300.3727
2021-11-27 | 13:00 | 307.4727 | 78.3 | 160.2727 | 11.5 | － | 25.7 | 165.4 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 307.4727
2021-11-27 | 14:00 | 298.2727 | 78.3 | 199.1727 | 12.5 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 298.2727
2021-11-27 | 15:00 | 304.6727 | 78.3 | 243.5727 | 15.6 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 304.6727
2021-11-27 | 16:00 | 317.6276 | 78.3 | 299.6276 | 26 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 317.6276
2021-11-27 | 17:00 | 340.4 | 78.3 | 333.7 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 340.4
2021-11-27 | 18:00 | 345.4 | 78.3 | 339.4 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2021-11-27 | 19:00 | 337.3 | 78.3 | 339.1 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2021-11-27 | 20:00 | 329 | 78.3 | 334.2 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 329
2021-11-27 | 21:00 | 313.7 | 78.3 | 325 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 313.7
2021-11-27 | 22:00 | 293.9 | 78.3 | 314.4 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 293.9
2021-11-27 | 23:00 | 286 | 78.3 | 312.6 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 286
2021-11-28 | 0:00 | 275.5 | 78.3 | 310 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 275.5
2021-11-28 | 1:00 | 279.5 | 78.3 | 315.1 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 279.5
2021-11-28 | 2:00 | 300.5 | 78.3 | 332 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 300.5
2021-11-28 | 3:00 | 321.6 | 78.3 | 349.7 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2021-11-28 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 351.9 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 325.8
2021-11-28 | 5:00 | 316.7 | 78.3 | 342.6 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 316.7
2021-11-28 | 6:00 | 297.7 | 78.3 | 329.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2021-11-28 | 7:00 | 299.8264 | 78.3 | 304.8264 | 23.3 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 299.8264
2021-11-28 | 8:00 | 301.3727 | 78.3 | 235.6727 | 15.4 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 301.3727
2021-11-28 | 9:00 | 287.1727 | 78.3 | 152.1727 | 11.9 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 287.1727
2021-11-28 | 10:00 | 276.6727 | 78.3 | 89.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 241.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 276.6727
2021-11-28 | 11:00 | 271.7727 | 78.3 | 62.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 264.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 271.7727
2021-11-28 | 12:00 | 269.8727 | 78.3 | 62.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 260.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 269.8727
2021-11-28 | 13:00 | 261.5727 | 78.3 | 84.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 230.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 261.5727
2021-11-28 | 14:00 | 256.4727 | 78.3 | 135.4727 | 11.7 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 256.4727
2021-11-28 | 15:00 | 268.1727 | 78.3 | 220.1727 | 14.4 | － | 25.7 | 99.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 268.1727
2021-11-28 | 16:00 | 286.5756 | 78.3 | 305.9756 | 23.5 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 286.5756
2021-11-28 | 17:00 | 320.1 | 78.3 | 356.5 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 320.1
2021-11-28 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 368.7 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 333.4
2021-11-28 | 19:00 | 329 | 78.3 | 366.4 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 329
2021-11-28 | 20:00 | 321.4 | 78.3 | 361 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2021-11-28 | 21:00 | 306.7 | 78.3 | 349.8 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 306.7
2021-11-28 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 332.4 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-11-28 | 23:00 | 276.5 | 78.3 | 325.4 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 276.5
2021-11-29 | 0:00 | 268 | 78.3 | 323.7 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268
2021-11-29 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 329.1 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 275.1
2021-11-29 | 2:00 | 297.7 | 78.3 | 346.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 297.7
2021-11-29 | 3:00 | 320.6 | 78.3 | 366.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2021-11-29 | 4:00 | 327.8 | 78.3 | 372.9 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2021-11-29 | 5:00 | 331.8 | 78.3 | 375.7 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 331.8
2021-11-29 | 6:00 | 343.4 | 78.3 | 384.7 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2021-11-29 | 7:00 | 359.7168 | 78.3 | 372.6168 | 29.9 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 359.7168
2021-11-29 | 8:00 | 378.8727 | 78.3 | 320.5727 | 19.4 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 378.8727
2021-11-29 | 9:00 | 372.7727 | 78.3 | 246.5727 | 13 | － | 25.7 | 185.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 372.7727
2021-11-29 | 10:00 | 359.7727 | 78.3 | 179.1727 | 11.5 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 359.7727
2021-11-29 | 11:00 | 354.1727 | 78.3 | 147.8727 | 11.4 | － | 25.7 | 265.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 354.1727
2021-11-29 | 12:00 | 336.2727 | 78.3 | 134.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 336.2727
2021-11-29 | 13:00 | 349.8727 | 78.3 | 179.6727 | 11.5 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 349.8727
2021-11-29 | 14:00 | 350.1727 | 78.3 | 236.3727 | 12.6 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 350.1727
2021-11-29 | 15:00 | 353.1727 | 78.3 | 311.4727 | 18.2 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 353.1727
2021-11-29 | 16:00 | 365.1208 | 78.3 | 380.1208 | 32 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 365.1208
2021-11-29 | 17:00 | 374.9 | 78.3 | 401.1 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2021-11-29 | 18:00 | 378.5 | 78.3 | 401.7 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 378.5
2021-11-29 | 19:00 | 367.9 | 78.3 | 393.4 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2021-11-29 | 20:00 | 353.4 | 78.3 | 383.3 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2021-11-29 | 21:00 | 331.4 | 78.3 | 366.4 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2021-11-29 | 22:00 | 305 | 78.3 | 345.3 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 305
2021-11-29 | 23:00 | 293.4 | 78.3 | 332.5 | 21.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 293.4
2021-11-30 | 0:00 | 280.6 | 78.3 | 323.4 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 280.6
2021-11-30 | 1:00 | 285.3 | 78.3 | 324.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 285.3
2021-11-30 | 2:00 | 305.3 | 78.3 | 338.3 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2021-11-30 | 3:00 | 326.7 | 78.3 | 349.5 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2021-11-30 | 4:00 | 336.1 | 78.3 | 353.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2021-11-30 | 5:00 | 337.2 | 78.3 | 353.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2021-11-30 | 6:00 | 340.5 | 78.3 | 352.2 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 340.5
2021-11-30 | 7:00 | 353.7688 | 78.3 | 337.0688 | 21.7 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 353.7688
2021-11-30 | 8:00 | 372.9727 | 78.3 | 295.3727 | 12.9 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 372.9727
2021-11-30 | 9:00 | 375.5727 | 78.3 | 238.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 375.5727
2021-11-30 | 10:00 | 373.1727 | 78.3 | 205.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 373.1727
2021-11-30 | 11:00 | 363.5727 | 78.3 | 204.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 363.5727
2021-11-30 | 12:00 | 341.9727 | 78.3 | 189.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 341.9727
2021-11-30 | 13:00 | 363.5727 | 78.3 | 249.1727 | 11.5 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 363.5727
2021-11-30 | 14:00 | 369.1727 | 78.3 | 318.0727 | 15.7 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 369.1727
2021-11-30 | 15:00 | 356.4344 | 78.3 | 339.4344 | 22.8 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 356.4344
2021-11-30 | 16:00 | 369.0288 | 78.3 | 353.5288 | 36.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 369.0288
2021-11-30 | 17:00 | 368.7 | 78.3 | 357 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 368.7
2021-11-30 | 18:00 | 363.8 | 78.3 | 356.9 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 363.8
2021-11-30 | 19:00 | 350.2 | 78.3 | 354.4 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 350.2
2021-11-30 | 20:00 | 333.3 | 78.3 | 341.5 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2021-11-30 | 21:00 | 310.6 | 78.3 | 326.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2021-11-30 | 22:00 | 288.1 | 78.3 | 320 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2021-11-30 | 23:00 | 278.2 | 78.3 | 305.5 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2021-12-01 | 0:00 | 267.6 | 78.3 | 278.6 | 14.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 267.6
2021-12-01 | 1:00 | 270 | 78.3 | 283.1 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 270
2021-12-01 | 2:00 | 290.5 | 78.3 | 299.7 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2021-12-01 | 3:00 | 313.1 | 78.3 | 316.2 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 313.1
2021-12-01 | 4:00 | 322.6 | 78.3 | 319.3 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2021-12-01 | 5:00 | 321.4 | 78.3 | 319.2 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2021-12-01 | 6:00 | 325 | 78.3 | 324.9 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 325
2021-12-01 | 7:00 | 335.3345 | 78.3 | 318.1345 | 24.8 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 335.3345
2021-12-01 | 8:00 | 366.9789 | 78.3 | 287.5789 | 14.7 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 366.9789
2021-12-01 | 9:00 | 372.8789 | 78.3 | 245.0789 | 12.5 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 372.8789
2021-12-01 | 10:00 | 364.8789 | 78.3 | 202.6789 | 12.3 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 364.8789
2021-12-01 | 11:00 | 359.1789 | 78.3 | 191.9789 | 12.3 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | -180 | 359.1789
2021-12-01 | 12:00 | 342.7789 | 78.3 | 183.0789 | 12.3 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 342.7789
2021-12-01 | 13:00 | 354.4789 | 78.3 | 211.3789 | 12.3 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 354.4789
2021-12-01 | 14:00 | 361.0789 | 78.3 | 241.2789 | 12.4 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 361.0789
2021-12-01 | 15:00 | 370.8789 | 78.3 | 295.8789 | 16.1 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 370.8789
2021-12-01 | 16:00 | 383.4427 | 78.3 | 329.7427 | 55.8 | － | 25.7 | 14 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 383.4427
2021-12-01 | 17:00 | 393.9 | 78.3 | 343.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -180 | 393.9
2021-12-01 | 18:00 | 396.7 | 78.3 | 345.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | -180 | 396.7
2021-12-01 | 19:00 | 384.5 | 78.3 | 336.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2021-12-01 | 20:00 | 370.9 | 78.3 | 329.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2021-12-01 | 21:00 | 348.3 | 78.3 | 326.3 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2021-12-01 | 22:00 | 320 | 78.3 | 311.8 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | -180 | 320
2021-12-01 | 23:00 | 304 | 78.3 | 300.3 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 304
2021-12-02 | 0:00 | 288.9 | 78.3 | 288.3 | 13.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2021-12-02 | 1:00 | 294.7 | 78.3 | 293.8 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2021-12-02 | 2:00 | 316.2 | 78.3 | 315.8 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2021-12-02 | 3:00 | 338.5 | 78.3 | 334.5 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | -180 | 338.5
2021-12-02 | 4:00 | 346.4 | 78.3 | 343.8 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 346.4
2021-12-02 | 5:00 | 351.7 | 78.3 | 350.5 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2021-12-02 | 6:00 | 360.1 | 78.3 | 361.3 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 360.1
2021-12-02 | 7:00 | 372.9752 | 78.3 | 357.4752 | 25.3 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 372.9752
2021-12-02 | 8:00 | 404.7789 | 78.3 | 327.2789 | 17.1 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 404.7789
2021-12-02 | 9:00 | 392.7789 | 78.3 | 270.0789 | 12.6 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 392.7789
2021-12-02 | 10:00 | 374.8789 | 78.3 | 206.8789 | 11.9 | － | 25.7 | 221.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 374.8789
2021-12-02 | 11:00 | 367.3789 | 78.3 | 170.6789 | 11.9 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 367.3789
2021-12-02 | 12:00 | 345.2789 | 78.3 | 146.1789 | 11.9 | － | 25.7 | 259.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 345.2789
2021-12-02 | 13:00 | 355.4789 | 78.3 | 183.4789 | 11.9 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 355.4789
2021-12-02 | 14:00 | 354.1789 | 78.3 | 236.0789 | 12 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 354.1789
2021-12-02 | 15:00 | 364.7789 | 78.3 | 319.3789 | 16 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 364.7789
2021-12-02 | 16:00 | 382.0794 | 78.3 | 383.6794 | 46.4 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 382.0794
2021-12-02 | 17:00 | 397.2 | 78.3 | 406.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 397.2
2021-12-02 | 18:00 | 402.3 | 78.3 | 412.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 402.3
2021-12-02 | 19:00 | 391.2 | 78.3 | 399.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 391.2
2021-12-02 | 20:00 | 377.4 | 78.3 | 388.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 377.4
2021-12-02 | 21:00 | 354.4 | 78.3 | 380.4 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 354.4
2021-12-02 | 22:00 | 326.4 | 78.3 | 363.7 | 28.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 326.4
2021-12-02 | 23:00 | 314 | 78.3 | 356.2 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 314
2021-12-03 | 0:00 | 301.9 | 78.3 | 355.1 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 301.9
2021-12-03 | 1:00 | 306.9 | 78.3 | 361.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 306.9
2021-12-03 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 373.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2021-12-03 | 3:00 | 342.8 | 78.3 | 379.8 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 342.8
2021-12-03 | 4:00 | 347.8 | 78.3 | 382.2 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2021-12-03 | 5:00 | 350.5 | 78.3 | 383.4 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 350.5
2021-12-03 | 6:00 | 361.8 | 78.3 | 385.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 361.8
2021-12-03 | 7:00 | 371.51 | 78.3 | 382.61 | 35 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 371.51
2021-12-03 | 8:00 | 395.4789 | 78.3 | 352.8789 | 15.3 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 395.4789
2021-12-03 | 9:00 | 386.9789 | 78.3 | 273.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 386.9789
2021-12-03 | 10:00 | 379.1789 | 78.3 | 228.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 215.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 379.1789
2021-12-03 | 11:00 | 375.7789 | 78.3 | 235.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 375.7789
2021-12-03 | 12:00 | 362.7789 | 78.3 | 272.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 151 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 362.7789
2021-12-03 | 13:00 | 366.6789 | 78.3 | 307.6789 | 11 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 366.6789
2021-12-03 | 14:00 | 364.5789 | 78.3 | 306.8789 | 11 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 364.5789
2021-12-03 | 15:00 | 372.8789 | 78.3 | 350.5789 | 14.9 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 372.8789
2021-12-03 | 16:00 | 384.6386 | 78.3 | 385.6386 | 45.6 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 384.6386
2021-12-03 | 17:00 | 391.3 | 78.3 | 393.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 391.3
2021-12-03 | 18:00 | 390.9 | 78.3 | 389.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 390.9
2021-12-03 | 19:00 | 377.6 | 78.3 | 385.5 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 377.6
2021-12-03 | 20:00 | 362.7 | 78.3 | 384 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 362.7
2021-12-03 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 368.9 | 21.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2021-12-03 | 22:00 | 314 | 78.3 | 347.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 314
2021-12-03 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 326 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 301.5
2021-12-04 | 0:00 | 287.1 | 78.3 | 297.3 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2021-12-04 | 1:00 | 289 | 78.3 | 297.8 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 289
2021-12-04 | 2:00 | 305.7 | 78.3 | 309.7 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 305.7
2021-12-04 | 3:00 | 326 | 78.3 | 320.8 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 326
2021-12-04 | 4:00 | 332 | 78.3 | 322.2 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 332
2021-12-04 | 5:00 | 327.2 | 78.3 | 319.2 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 327.2
2021-12-04 | 6:00 | 313.6 | 78.3 | 311.3 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2021-12-04 | 7:00 | 322.5835 | 78.3 | 304.6835 | 22.7 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 322.5835
2021-12-04 | 8:00 | 348.6789 | 78.3 | 266.5789 | 12.8 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 348.6789
2021-12-04 | 9:00 | 341.1789 | 78.3 | 195.8789 | 10 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 341.1789
2021-12-04 | 10:00 | 331.7789 | 78.3 | 143.3789 | 9.9 | － | 25.7 | 194.6 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 331.7789
2021-12-04 | 11:00 | 330.3789 | 78.3 | 128.7789 | 9.9 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 330.3789
2021-12-04 | 12:00 | 321.8789 | 78.3 | 143.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 321.8789
2021-12-04 | 13:00 | 321.3789 | 78.3 | 171.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 321.3789
2021-12-04 | 14:00 | 327.1789 | 78.3 | 214.5789 | 10.2 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 327.1789
2021-12-04 | 15:00 | 332.7789 | 78.3 | 266.3789 | 12.8 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 332.7789
2021-12-04 | 16:00 | 344.4978 | 78.3 | 315.5978 | 29.8 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 344.4978
2021-12-04 | 17:00 | 364.1 | 78.3 | 327.2 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 364.1
2021-12-04 | 18:00 | 367.4 | 78.3 | 327.7 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 367.4
2021-12-04 | 19:00 | 358.7 | 78.3 | 327.4 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 358.7
2021-12-04 | 20:00 | 348.3 | 78.3 | 326.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 348.3
2021-12-04 | 21:00 | 330 | 78.3 | 321.5 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 330
2021-12-04 | 22:00 | 307.5 | 78.3 | 312.2 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 307.5
2021-12-04 | 23:00 | 295.9 | 78.3 | 312.1 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2021-12-05 | 0:00 | 284.6 | 78.3 | 314.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 284.6
2021-12-05 | 1:00 | 289.7 | 78.3 | 319.9 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 289.7
2021-12-05 | 2:00 | 309.9 | 78.3 | 332.9 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2021-12-05 | 3:00 | 326.7 | 78.3 | 340.8 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2021-12-05 | 4:00 | 329.5 | 78.3 | 340.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 329.5
2021-12-05 | 5:00 | 322.4 | 78.3 | 335.7 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2021-12-05 | 6:00 | 304.9 | 78.3 | 326.3 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 304.9
2021-12-05 | 7:00 | 306.9284 | 78.3 | 324.8284 | 21.3 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 306.9284
2021-12-05 | 8:00 | 324.5789 | 78.3 | 305.9789 | 15.7 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 324.5789
2021-12-05 | 9:00 | 307.0789 | 78.3 | 263.1789 | 11.4 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 307.0789
2021-12-05 | 10:00 | 293.5789 | 78.3 | 193.3789 | 10.6 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 293.5789
2021-12-05 | 11:00 | 291.3789 | 78.3 | 181.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 291.3789
2021-12-05 | 12:00 | 288.5789 | 78.3 | 170.8789 | 10.6 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 288.5789
2021-12-05 | 13:00 | 281.8789 | 78.3 | 156.8789 | 10.6 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 281.8789
2021-12-05 | 14:00 | 280.8789 | 78.3 | 180.0789 | 10.6 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 280.8789
2021-12-05 | 15:00 | 290.4789 | 78.3 | 250.6789 | 11 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 290.4789
2021-12-05 | 16:00 | 305.459 | 78.3 | 327.259 | 22.3 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 305.459
2021-12-05 | 17:00 | 338.9 | 78.3 | 350.5 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 338.9
2021-12-05 | 18:00 | 350.3 | 78.3 | 358 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 350.3
2021-12-05 | 19:00 | 345.9 | 78.3 | 357.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2021-12-05 | 20:00 | 336.1 | 78.3 | 350.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2021-12-05 | 21:00 | 318.6 | 78.3 | 348.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 318.6
2021-12-05 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 338.7 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2021-12-05 | 23:00 | 283.7 | 78.3 | 332.9 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2021-12-06 | 0:00 | 272.2 | 78.3 | 331.8 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 272.2
2021-12-06 | 1:00 | 279 | 78.3 | 337.7 | 15.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 279
2021-12-06 | 2:00 | 301 | 78.3 | 354.8 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 301
2021-12-06 | 3:00 | 321.2 | 78.3 | 367.7 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2021-12-06 | 4:00 | 329.1 | 78.3 | 371.4 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2021-12-06 | 5:00 | 334.2 | 78.3 | 374.3 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2021-12-06 | 6:00 | 345.8 | 78.3 | 378.6 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2021-12-06 | 7:00 | 358.8937 | 78.3 | 377.4937 | 38.4 | － | 25.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 358.8937
2021-12-06 | 8:00 | 398.0789 | 78.3 | 367.0789 | 25.5 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 398.0789
2021-12-06 | 9:00 | 393.9789 | 78.3 | 322.8789 | 13.1 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 393.9789
2021-12-06 | 10:00 | 387.5789 | 78.3 | 269.4789 | 11.1 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 387.5789
2021-12-06 | 11:00 | 378.1789 | 78.3 | 237.8789 | 11 | － | 25.7 | 203.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 378.1789
2021-12-06 | 12:00 | 355.1789 | 78.3 | 204.3789 | 11 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 355.1789
2021-12-06 | 13:00 | 367.7789 | 78.3 | 225.6789 | 11 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 367.7789
2021-12-06 | 14:00 | 367.0789 | 78.3 | 261.8789 | 11.1 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 367.0789
2021-12-06 | 15:00 | 361.4789 | 78.3 | 326.7789 | 13.6 | － | 25.7 | 90.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 361.4789
2021-12-06 | 16:00 | 369.6386 | 78.3 | 379.4386 | 42.7 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 369.6386
2021-12-06 | 17:00 | 384.9 | 78.3 | 392.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 384.9
2021-12-06 | 18:00 | 384.7 | 78.3 | 392 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 384.7
2021-12-06 | 19:00 | 371.1 | 78.3 | 381.2 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 371.1
2021-12-06 | 20:00 | 357.5 | 78.3 | 379 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 357.5
2021-12-06 | 21:00 | 334.8 | 78.3 | 366.5 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2021-12-06 | 22:00 | 308.5 | 78.3 | 343.5 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 308.5
2021-12-06 | 23:00 | 296.6 | 78.3 | 335.3 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 296.6
2021-12-07 | 0:00 | 283.7 | 78.3 | 317.6 | 17.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2021-12-07 | 1:00 | 288.9 | 78.3 | 319.1 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 288.9
2021-12-07 | 2:00 | 309.5 | 78.3 | 330.5 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 309.5
2021-12-07 | 3:00 | 329.9 | 78.3 | 335.3 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2021-12-07 | 4:00 | 336.9 | 78.3 | 337.2 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2021-12-07 | 5:00 | 340.1 | 78.3 | 337.9 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2021-12-07 | 6:00 | 346.8 | 78.3 | 338.2 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2021-12-07 | 7:00 | 364.6447 | 78.3 | 338.4447 | 39.9 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 364.6447
2021-12-07 | 8:00 | 401.9789 | 78.3 | 317.2789 | 16.5 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 401.9789
2021-12-07 | 9:00 | 393.8789 | 78.3 | 256.3789 | 10.8 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 393.8789
2021-12-07 | 10:00 | 379.5789 | 78.3 | 217.9789 | 10.7 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 379.5789
2021-12-07 | 11:00 | 371.4789 | 78.3 | 207.3789 | 10.7 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 371.4789
2021-12-07 | 12:00 | 347.8789 | 78.3 | 203.5789 | 10.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 347.8789
2021-12-07 | 13:00 | 358.4789 | 78.3 | 250.6789 | 10.8 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 358.4789
2021-12-07 | 14:00 | 357.0789 | 78.3 | 280.7789 | 11.4 | － | 25.7 | 96 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 357.0789
2021-12-07 | 15:00 | 363.4789 | 78.3 | 316.4789 | 16.5 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 363.4789
2021-12-07 | 16:00 | 371.7223 | 78.3 | 338.9223 | 45.3 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 371.7223
2021-12-07 | 17:00 | 381.4 | 78.3 | 346.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 381.4
2021-12-07 | 18:00 | 379.4 | 78.3 | 339.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 379.4
2021-12-07 | 19:00 | 365 | 78.3 | 338.7 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 365
2021-12-07 | 20:00 | 348.5 | 78.3 | 336.5 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2021-12-07 | 21:00 | 326 | 78.3 | 325.5 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 326
2021-12-07 | 22:00 | 298.4 | 78.3 | 308.5 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 298.4
2021-12-07 | 23:00 | 286.8 | 78.3 | 298.9 | 13 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 286.8
2021-12-08 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 287.2 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 276.4
2021-12-08 | 1:00 | 279.7 | 78.3 | 288.7 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 279.7
2021-12-08 | 2:00 | 297.9 | 78.3 | 305.2 | 15.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 297.9
2021-12-08 | 3:00 | 319.1 | 78.3 | 322.5 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2021-12-08 | 4:00 | 326.1 | 78.3 | 327.2 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2021-12-08 | 5:00 | 326.3 | 78.3 | 327.3 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2021-12-08 | 6:00 | 328 | 78.3 | 328.7 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 328
2021-12-08 | 7:00 | 336.6325 | 78.3 | 327.6325 | 25.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 336.6325
2021-12-08 | 8:00 | 375.7789 | 78.3 | 320.0789 | 19.2 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 375.7789
2021-12-08 | 9:00 | 376.9789 | 78.3 | 284.8789 | 14.1 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 376.9789
2021-12-08 | 10:00 | 371.2789 | 78.3 | 242.9789 | 13.8 | － | 25.7 | 148.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 371.2789
2021-12-08 | 11:00 | 363.5789 | 78.3 | 239.9789 | 13.8 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 363.5789
2021-12-08 | 12:00 | 339.2789 | 78.3 | 234.8789 | 13.8 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 339.2789
2021-12-08 | 13:00 | 347.6789 | 78.3 | 236.8789 | 13.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 347.6789
2021-12-08 | 14:00 | 351.8789 | 78.3 | 251.5789 | 13.8 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 351.8789
2021-12-08 | 15:00 | 354.2789 | 78.3 | 299.0789 | 14.9 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 354.2789
2021-12-08 | 16:00 | 364.2284 | 78.3 | 331.5284 | 45.3 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 364.2284
2021-12-08 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 339.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 376.5
2021-12-08 | 18:00 | 378.7 | 78.3 | 343.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2021-12-08 | 19:00 | 368.7 | 78.3 | 338.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 368.7
2021-12-08 | 20:00 | 355.5 | 78.3 | 327.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2021-12-08 | 21:00 | 333.9 | 78.3 | 331.6 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2021-12-08 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 321.7 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 308.8
2021-12-08 | 23:00 | 296.2 | 78.3 | 315 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2021-12-09 | 0:00 | 286.4 | 78.3 | 313.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 286.4
2021-12-09 | 1:00 | 291.5 | 78.3 | 318.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2021-12-09 | 2:00 | 310.9 | 78.3 | 339.7 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2021-12-09 | 3:00 | 331.4 | 78.3 | 357.8 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2021-12-09 | 4:00 | 341.1 | 78.3 | 361.6 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2021-12-09 | 5:00 | 345.9 | 78.3 | 365.1 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 345.9
2021-12-09 | 6:00 | 357.5 | 78.3 | 374.3 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 357.5
2021-12-09 | 7:00 | 367.3896 | 78.3 | 370.1896 | 33.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 367.3896
2021-12-09 | 8:00 | 393.9789 | 78.3 | 333.7789 | 17.6 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 393.9789
2021-12-09 | 9:00 | 380.3789 | 78.3 | 257.2789 | 10.8 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 380.3789
2021-12-09 | 10:00 | 362.7789 | 78.3 | 189.9789 | 10.3 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 362.7789
2021-12-09 | 11:00 | 353.8789 | 78.3 | 156.3789 | 10.3 | － | 25.7 | 261.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 353.8789
2021-12-09 | 12:00 | 333.3789 | 78.3 | 137.3789 | 10.3 | － | 25.7 | 261.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 333.3789
2021-12-09 | 13:00 | 344.6789 | 78.3 | 177.3789 | 10.3 | － | 25.7 | 232.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 344.6789
2021-12-09 | 14:00 | 344.0789 | 78.3 | 232.0789 | 10.5 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 344.0789
2021-12-09 | 15:00 | 351.9789 | 78.3 | 311.9789 | 14.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 351.9789
2021-12-09 | 16:00 | 360.0345 | 78.3 | 374.6345 | 37.9 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 360.0345
2021-12-09 | 17:00 | 374.8 | 78.3 | 388 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2021-12-09 | 18:00 | 380.2 | 78.3 | 393.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 380.2
2021-12-09 | 19:00 | 368.9 | 78.3 | 385 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 368.9
2021-12-09 | 20:00 | 356.6 | 78.3 | 381.5 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 356.6
2021-12-09 | 21:00 | 334.5 | 78.3 | 372.6 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2021-12-09 | 22:00 | 308.6 | 78.3 | 356.6 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 308.6
2021-12-09 | 23:00 | 295.9 | 78.3 | 347.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 295.9
2021-12-10 | 0:00 | 283 | 78.3 | 338.8 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 283
2021-12-10 | 1:00 | 286 | 78.3 | 341.8 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 286
2021-12-10 | 2:00 | 307 | 78.3 | 356.6 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 307
2021-12-10 | 3:00 | 327.6 | 78.3 | 369.4 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 327.6
2021-12-10 | 4:00 | 335.8 | 78.3 | 372.4 | 36.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2021-12-10 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 373.2 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2021-12-10 | 6:00 | 344.3 | 78.3 | 374.8 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2021-12-10 | 7:00 | 353.5182 | 78.3 | 373.6182 | 38 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 353.5182
2021-12-10 | 8:00 | 394.4789 | 78.3 | 364.3789 | 25.9 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 394.4789
2021-12-10 | 9:00 | 390.9789 | 78.3 | 326.9789 | 13.4 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 390.9789
2021-12-10 | 10:00 | 377.7789 | 78.3 | 276.0789 | 10.3 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 377.7789
2021-12-10 | 11:00 | 364.8789 | 78.3 | 245.5789 | 10 | － | 25.7 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 364.8789
2021-12-10 | 12:00 | 345.4789 | 78.3 | 194.8789 | 10 | － | 25.7 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 345.4789
2021-12-10 | 13:00 | 353.7789 | 78.3 | 215.8789 | 10 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 353.7789
2021-12-10 | 14:00 | 350.6789 | 78.3 | 249.1789 | 10 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 350.6789
2021-12-10 | 15:00 | 353.4789 | 78.3 | 317.4789 | 12.2 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 353.4789
2021-12-10 | 16:00 | 356.6345 | 78.3 | 373.0345 | 36.5 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 356.6345
2021-12-10 | 17:00 | 366 | 78.3 | 378.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 366
2021-12-10 | 18:00 | 366.4 | 78.3 | 378.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 366.4
2021-12-10 | 19:00 | 355.6 | 78.3 | 377.2 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2021-12-10 | 20:00 | 342.9 | 78.3 | 373.5 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 342.9
2021-12-10 | 21:00 | 324.8 | 78.3 | 363.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2021-12-10 | 22:00 | 303.4 | 78.3 | 346.2 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 303.4
2021-12-10 | 23:00 | 293.8 | 78.3 | 340.6 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 293.8
2021-12-11 | 0:00 | 280.4 | 78.3 | 324.4 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 280.4
2021-12-11 | 1:00 | 284.5 | 78.3 | 329.4 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2021-12-11 | 2:00 | 304.2 | 78.3 | 343.2 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2021-12-11 | 3:00 | 323.8 | 78.3 | 352.4 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 323.8
2021-12-11 | 4:00 | 329.9 | 78.3 | 354.4 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 329.9
2021-12-11 | 5:00 | 323.4 | 78.3 | 351.1 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2021-12-11 | 6:00 | 309.8 | 78.3 | 345.1 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2021-12-11 | 7:00 | 312.5937 | 78.3 | 336.7937 | 30 | － | 25.7 | 19 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 312.5937
2021-12-11 | 8:00 | 339.7789 | 78.3 | 299.5789 | 16.5 | － | 25.7 | 99 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 339.7789
2021-12-11 | 9:00 | 325.4789 | 78.3 | 214.3789 | 10.3 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 325.4789
2021-12-11 | 10:00 | 313.1789 | 78.3 | 149.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 313.1789
2021-12-11 | 11:00 | 303.6789 | 78.3 | 110.8789 | 9.9 | － | 25.7 | 258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 303.6789
2021-12-11 | 12:00 | 293.1789 | 78.3 | 99.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 293.1789
2021-12-11 | 13:00 | 291.3789 | 78.3 | 126.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 291.3789
2021-12-11 | 14:00 | 289.8789 | 78.3 | 179.4789 | 10 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 289.8789
2021-12-11 | 15:00 | 295.6789 | 78.3 | 258.7789 | 11.8 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 295.6789
2021-12-11 | 16:00 | 299.7345 | 78.3 | 327.7345 | 25.2 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 299.7345
2021-12-11 | 17:00 | 318.5 | 78.3 | 351 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2021-12-11 | 18:00 | 324.1 | 78.3 | 353.3 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2021-12-11 | 19:00 | 317.9 | 78.3 | 350.9 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 317.9
2021-12-11 | 20:00 | 309 | 78.3 | 346.6 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 309
2021-12-11 | 21:00 | 293.5 | 78.3 | 338.1 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 293.5
2021-12-11 | 22:00 | 275.9 | 78.3 | 326.9 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 275.9
2021-12-11 | 23:00 | 268.3 | 78.3 | 321.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2021-12-12 | 0:00 | 256.9 | 78.3 | 301.4 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 256.9
2021-12-12 | 1:00 | 262.6 | 78.3 | 304.3 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 262.6
2021-12-12 | 2:00 | 284.8 | 78.3 | 313.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2021-12-12 | 3:00 | 304.6 | 78.3 | 318.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2021-12-12 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 321.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2021-12-12 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 315.4 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2021-12-12 | 6:00 | 275.4 | 78.3 | 306.7 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2021-12-12 | 7:00 | 274.3978 | 78.3 | 298.8978 | 29.3 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 274.3978
2021-12-12 | 8:00 | 288.2789 | 78.3 | 265.3789 | 16.1 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 288.2789
2021-12-12 | 9:00 | 274.6789 | 78.3 | 198.4789 | 10.7 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 274.6789
2021-12-12 | 10:00 | 270.4789 | 78.3 | 120.7789 | 10.2 | － | 25.7 | 199.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 270.4789
2021-12-12 | 11:00 | 273.4789 | 78.3 | 92.0789 | 10.2 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 273.4789
2021-12-12 | 12:00 | 275.8789 | 78.3 | 110.5789 | 10.2 | － | 25.7 | 207.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 275.8789
2021-12-12 | 13:00 | 265.6789 | 78.3 | 128.3789 | 10.2 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 265.6789
2021-12-12 | 14:00 | 270.4789 | 78.3 | 156.0789 | 10.2 | － | 25.7 | 145.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 270.4789
2021-12-12 | 15:00 | 278.6789 | 78.3 | 236.0789 | 12.3 | － | 25.7 | 66 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 278.6789
2021-12-12 | 16:00 | 280.4468 | 78.3 | 283.7468 | 21.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 280.4468
2021-12-12 | 17:00 | 306.1 | 78.3 | 305.1 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 306.1
2021-12-12 | 18:00 | 311.8 | 78.3 | 305.7 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2021-12-12 | 19:00 | 307.7 | 78.3 | 302.7 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 307.7
2021-12-12 | 20:00 | 299.1 | 78.3 | 296.1 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2021-12-12 | 21:00 | 284.2 | 78.3 | 288.7 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 284.2
2021-12-12 | 22:00 | 265.2 | 78.3 | 273.4 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 265.2
2021-12-12 | 23:00 | 258.3 | 78.3 | 265.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 258.3
2021-12-13 | 0:00 | 249 | 78.3 | 257.6 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 249
2021-12-13 | 1:00 | 256.3 | 78.3 | 265 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 256.3
2021-12-13 | 2:00 | 278.8 | 78.3 | 285.1 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 278.8
2021-12-13 | 3:00 | 300.2 | 78.3 | 303 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2021-12-13 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 309.9 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2021-12-13 | 5:00 | 312.8 | 78.3 | 311.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2021-12-13 | 6:00 | 319.3 | 78.3 | 316.2 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 319.3
2021-12-13 | 7:00 | 331.7325 | 78.3 | 316.2325 | 18.8 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 331.7325
2021-12-13 | 8:00 | 368.6789 | 78.3 | 303.7789 | 16.3 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 368.6789
2021-12-13 | 9:00 | 370.0789 | 78.3 | 257.0789 | 13.7 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 370.0789
2021-12-13 | 10:00 | 364.8789 | 78.3 | 212.7789 | 13.5 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 364.8789
2021-12-13 | 11:00 | 356.9789 | 78.3 | 197.4789 | 13.5 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 356.9789
2021-12-13 | 12:00 | 336.2789 | 78.3 | 187.8789 | 13.5 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 336.2789
2021-12-13 | 13:00 | 346.1789 | 78.3 | 216.4789 | 13.5 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 346.1789
2021-12-13 | 14:00 | 351.2789 | 78.3 | 244.1789 | 13.6 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 351.2789
2021-12-13 | 15:00 | 359.0789 | 78.3 | 303.1789 | 16.3 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 359.0789
2021-12-13 | 16:00 | 369.9733 | 78.3 | 348.6733 | 47.8 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 369.9733
2021-12-13 | 17:00 | 382.7 | 78.3 | 365.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 382.7
2021-12-13 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 369.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 384.1
2021-12-13 | 19:00 | 373.9 | 78.3 | 365.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 373.9
2021-12-13 | 20:00 | 359.2 | 78.3 | 357.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2021-12-13 | 21:00 | 334.5 | 78.3 | 348.2 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2021-12-13 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 340.7 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2021-12-13 | 23:00 | 297.1 | 78.3 | 335.1 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2021-12-14 | 0:00 | 283.5 | 78.3 | 334.6 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 283.5
2021-12-14 | 1:00 | 288.7 | 78.3 | 340 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 288.7
2021-12-14 | 2:00 | 310.3 | 78.3 | 358.3 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2021-12-14 | 3:00 | 333.2 | 78.3 | 373.2 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 333.2
2021-12-14 | 4:00 | 342.3 | 78.3 | 378.2 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 342.3
2021-12-14 | 5:00 | 346.7 | 78.3 | 380.4 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 346.7
2021-12-14 | 6:00 | 358.2 | 78.3 | 385.5 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2021-12-14 | 7:00 | 371.5386 | 78.3 | 383.7386 | 40.3 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 371.5386
2021-12-14 | 8:00 | 406.4789 | 78.3 | 358.3789 | 22.1 | － | 25.7 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 406.4789
2021-12-14 | 9:00 | 390.6789 | 78.3 | 282.4789 | 10.9 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 390.6789
2021-12-14 | 10:00 | 370.6789 | 78.3 | 205.9789 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 370.6789
2021-12-14 | 11:00 | 361.2789 | 78.3 | 167.7789 | 9.9 | － | 25.7 | 258.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 361.2789
2021-12-14 | 12:00 | 339.2789 | 78.3 | 149.4789 | 9.9 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 339.2789
2021-12-14 | 13:00 | 351.1789 | 78.3 | 189.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 351.1789
2021-12-14 | 14:00 | 353.4789 | 78.3 | 251.7789 | 10.2 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 353.4789
2021-12-14 | 15:00 | 358.1789 | 78.3 | 325.3789 | 14.4 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 358.1789
2021-12-14 | 16:00 | 367.8794 | 78.3 | 381.4794 | 37.6 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 367.8794
2021-12-14 | 17:00 | 382 | 78.3 | 392 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 382
2021-12-14 | 18:00 | 386 | 78.3 | 392.2 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 386
2021-12-14 | 19:00 | 372.3 | 78.3 | 389.3 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 372.3
2021-12-14 | 20:00 | 357.8 | 78.3 | 382.9 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 357.8
2021-12-14 | 21:00 | 335.1 | 78.3 | 367.9 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2021-12-14 | 22:00 | 308.2 | 78.3 | 345.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2021-12-14 | 23:00 | 296.1 | 78.3 | 333.4 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 296.1
2021-12-15 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 319.3 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2021-12-15 | 1:00 | 288 | 78.3 | 319.3 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 288
2021-12-15 | 2:00 | 307.1 | 78.3 | 333.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2021-12-15 | 3:00 | 324.8 | 78.3 | 344.7 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2021-12-15 | 4:00 | 331.7 | 78.3 | 351.6 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2021-12-15 | 5:00 | 335.5 | 78.3 | 358.8 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 335.5
2021-12-15 | 6:00 | 345.7 | 78.3 | 365.1 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 345.7
2021-12-15 | 7:00 | 354.8835 | 78.3 | 363.0835 | 32.8 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 354.8835
2021-12-15 | 8:00 | 388.4789 | 78.3 | 336.5789 | 18.9 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 388.4789
2021-12-15 | 9:00 | 376.5789 | 78.3 | 258.0789 | 10.8 | － | 25.7 | 176 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 376.5789
2021-12-15 | 10:00 | 360.0789 | 78.3 | 190.0789 | 10.4 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 360.0789
2021-12-15 | 11:00 | 352.7789 | 78.3 | 151.5789 | 10.4 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 352.7789
2021-12-15 | 12:00 | 335.1789 | 78.3 | 152.1789 | 10.4 | － | 25.7 | 236 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 335.1789
2021-12-15 | 13:00 | 348.6789 | 78.3 | 214.6789 | 10.4 | － | 25.7 | 187 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 348.6789
2021-12-15 | 14:00 | 347.1789 | 78.3 | 247.4789 | 10.7 | － | 25.7 | 154.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 347.1789
2021-12-15 | 15:00 | 350.1789 | 78.3 | 307.8789 | 13.7 | － | 25.7 | 99 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 350.1789
2021-12-15 | 16:00 | 357.4896 | 78.3 | 367.7896 | 37.8 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 357.4896
2021-12-15 | 17:00 | 369.3 | 78.3 | 379.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 369.3
2021-12-15 | 18:00 | 375.7 | 78.3 | 385.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 375.7
2021-12-15 | 19:00 | 367.4 | 78.3 | 378.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 367.4
2021-12-15 | 20:00 | 355.6 | 78.3 | 375.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2021-12-15 | 21:00 | 335.1 | 78.3 | 366.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2021-12-15 | 22:00 | 308.7 | 78.3 | 351.8 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2021-12-15 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 343.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 297.5
2021-12-16 | 0:00 | 285.9 | 78.3 | 333.7 | 19 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2021-12-16 | 1:00 | 290.9 | 78.3 | 336.4 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2021-12-16 | 2:00 | 310.9 | 78.3 | 347.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 310.9
2021-12-16 | 3:00 | 330.3 | 78.3 | 357 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2021-12-16 | 4:00 | 337.5 | 78.3 | 358.5 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 337.5
2021-12-16 | 5:00 | 341.4 | 78.3 | 359.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 341.4
2021-12-16 | 6:00 | 351.1 | 78.3 | 360 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 351.1
2021-12-16 | 7:00 | 355.4427 | 78.3 | 357.6427 | 38.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 355.4427
2021-12-16 | 8:00 | 392.6789 | 78.3 | 326.2789 | 15.9 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 392.6789
2021-12-16 | 9:00 | 385.3789 | 78.3 | 250.8789 | 10 | － | 25.7 | 170 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 385.3789
2021-12-16 | 10:00 | 375.4789 | 78.3 | 183.7789 | 9.9 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 375.4789
2021-12-16 | 11:00 | 371.8789 | 78.3 | 192.1789 | 9.9 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 371.8789
2021-12-16 | 12:00 | 351.6789 | 78.3 | 227.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 351.6789
2021-12-16 | 13:00 | 365.8789 | 78.3 | 305.7789 | 12.4 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 365.8789
2021-12-16 | 14:00 | 365.8789 | 78.3 | 302.8789 | 12.1 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 365.8789
2021-12-16 | 15:00 | 375.5789 | 78.3 | 337.5789 | 19.6 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 375.5789
2021-12-16 | 16:00 | 373.8468 | 78.3 | 358.6468 | 40.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 373.8468
2021-12-16 | 17:00 | 378.1 | 78.3 | 360.7 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2021-12-16 | 18:00 | 374.6 | 78.3 | 360.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 374.6
2021-12-16 | 19:00 | 359.7 | 78.3 | 357.9 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2021-12-16 | 20:00 | 343.7 | 78.3 | 354.4 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 343.7
2021-12-16 | 21:00 | 321.8 | 78.3 | 345.3 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 321.8
2021-12-16 | 22:00 | 295.7 | 78.3 | 338.1 | 20.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2021-12-16 | 23:00 | 284 | 78.3 | 328.3 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 284
2021-12-17 | 0:00 | 272 | 78.3 | 313 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 272
2021-12-17 | 1:00 | 274.6 | 78.3 | 305.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 274.6
2021-12-17 | 2:00 | 295 | 78.3 | 306.4 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 295
2021-12-17 | 3:00 | 314.8 | 78.3 | 318.9 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 314.8
2021-12-17 | 4:00 | 320 | 78.3 | 317.6 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -180 | 320
2021-12-17 | 5:00 | 315.5 | 78.3 | 312.1 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2021-12-17 | 6:00 | 316.2 | 78.3 | 313.4 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2021-12-17 | 7:00 | 332.5019 | 78.3 | 318.8019 | 15.3 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | -180 | 332.5019
2021-12-17 | 8:00 | 375.6789 | 78.3 | 315.0789 | 15 | － | 25.7 | 55 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | -180 | 375.6789
2021-12-17 | 9:00 | 381.9789 | 78.3 | 258.5789 | 13.5 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 381.9789
2021-12-17 | 10:00 | 368.7789 | 78.3 | 209.9789 | 13.5 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 368.7789
2021-12-17 | 11:00 | 365.8789 | 78.3 | 206.4789 | 13.5 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 365.8789
2021-12-17 | 12:00 | 350.8789 | 78.3 | 212.8789 | 13.5 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 350.8789
2021-12-17 | 13:00 | 382.4789 | 78.3 | 289.5789 | 13.9 | － | 25.7 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 382.4789
2021-12-17 | 14:00 | 381.6789 | 78.3 | 341.7789 | 18.5 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 381.6789
2021-12-17 | 15:00 | 379.9874 | 78.3 | 360.7874 | 25 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 379.9874
2021-12-17 | 16:00 | 392.0468 | 78.3 | 379.4468 | 55.4 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 392.0468
2021-12-17 | 17:00 | 405 | 78.3 | 403.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 405
2021-12-17 | 18:00 | 408.5 | 78.3 | 406 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 408.5
2021-12-17 | 19:00 | 401.2 | 78.3 | 393.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 401.2
2021-12-17 | 20:00 | 389.5 | 78.3 | 379.2 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 389.5
2021-12-17 | 21:00 | 372.6 | 78.3 | 378.1 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2021-12-17 | 22:00 | 344.9 | 78.3 | 368.2 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2021-12-17 | 23:00 | 335.2 | 78.3 | 362 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2021-12-18 | 0:00 | 326.5 | 78.3 | 353.8 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 326.5
2021-12-18 | 1:00 | 330.7 | 78.3 | 351.6 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 330.7
2021-12-18 | 2:00 | 347.4 | 78.3 | 361.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 347.4
2021-12-18 | 3:00 | 356.5 | 78.3 | 365 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2021-12-18 | 4:00 | 351 | 78.3 | 360.5 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 351
2021-12-18 | 5:00 | 343.1 | 78.3 | 352.9 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2021-12-18 | 6:00 | 343.2 | 78.3 | 353.7 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 343.2
2021-12-18 | 7:00 | 362.4427 | 78.3 | 357.7427 | 28.1 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 362.4427
2021-12-18 | 8:00 | 398.9789 | 78.3 | 345.0789 | 20.9 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 398.9789
2021-12-18 | 9:00 | 386.2789 | 78.3 | 282.7789 | 11 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 386.2789
2021-12-18 | 10:00 | 372.9789 | 78.3 | 212.4789 | 9.9 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 372.9789
2021-12-18 | 11:00 | 364.0789 | 78.3 | 189.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 364.0789
2021-12-18 | 12:00 | 351.4789 | 78.3 | 159.9789 | 9.9 | － | 25.7 | 216.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 351.4789
2021-12-18 | 13:00 | 353.7789 | 78.3 | 194.9789 | 9.9 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 353.7789
2021-12-18 | 14:00 | 359.7789 | 78.3 | 269.4789 | 10.5 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 359.7789
2021-12-18 | 15:00 | 360.2789 | 78.3 | 327.4789 | 16 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 360.2789
2021-12-18 | 16:00 | 373.8223 | 78.3 | 363.3223 | 32.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 373.8223
2021-12-18 | 17:00 | 395.3 | 78.3 | 374.3 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 395.3
2021-12-18 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 375 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 397.5
2021-12-18 | 19:00 | 391.1 | 78.3 | 374.3 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 391.1
2021-12-18 | 20:00 | 379.2 | 78.3 | 372.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2021-12-18 | 21:00 | 360 | 78.3 | 364.5 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 360
2021-12-18 | 22:00 | 332.9 | 78.3 | 348.6 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 332.9
2021-12-18 | 23:00 | 323 | 78.3 | 343.2 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 323
2021-12-19 | 0:00 | 315.2 | 78.3 | 333.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 315.2
2021-12-19 | 1:00 | 319.8 | 78.3 | 336.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2021-12-19 | 2:00 | 334.2 | 78.3 | 342.7 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2021-12-19 | 3:00 | 344.6 | 78.3 | 345.4 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2021-12-19 | 4:00 | 341.5 | 78.3 | 345.4 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2021-12-19 | 5:00 | 328.4 | 78.3 | 343.1 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2021-12-19 | 6:00 | 315.5 | 78.3 | 338.7 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2021-12-19 | 7:00 | 324.6121 | 78.3 | 336.2121 | 26 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 324.6121
2021-12-19 | 8:00 | 349.8789 | 78.3 | 313.2789 | 14.9 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 349.8789
2021-12-19 | 9:00 | 353.4789 | 78.3 | 289.3789 | 11.5 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 353.4789
2021-12-19 | 10:00 | 338.7789 | 78.3 | 261.4789 | 10.2 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 338.7789
2021-12-19 | 11:00 | 316.5789 | 78.3 | 185.4789 | 9.9 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 316.5789
2021-12-19 | 12:00 | 327.9789 | 78.3 | 192.3789 | 9.9 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 327.9789
2021-12-19 | 13:00 | 312.5789 | 78.3 | 216.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 112.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 312.5789
2021-12-19 | 14:00 | 315.0789 | 78.3 | 245.4789 | 10 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 315.0789
2021-12-19 | 15:00 | 321.0789 | 78.3 | 274.2789 | 10.6 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 321.0789
2021-12-19 | 16:00 | 334.808 | 78.3 | 326.208 | 19.4 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 334.808
2021-12-19 | 17:00 | 364.7 | 78.3 | 346.4 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2021-12-19 | 18:00 | 374.3 | 78.3 | 345.9 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 374.3
2021-12-19 | 19:00 | 369.7 | 78.3 | 346.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 369.7
2021-12-19 | 20:00 | 359.3 | 78.3 | 346.2 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2021-12-19 | 21:00 | 341.5 | 78.3 | 342.3 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 341.5
2021-12-19 | 22:00 | 315.7 | 78.3 | 330.8 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 315.7
2021-12-19 | 23:00 | 303.2 | 78.3 | 327.2 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 303.2
2021-12-20 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 328.2 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 292.7
2021-12-20 | 1:00 | 301.1 | 78.3 | 339.3 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 301.1
2021-12-20 | 2:00 | 322 | 78.3 | 357.8 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 322
2021-12-20 | 3:00 | 335.4 | 78.3 | 365.1 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2021-12-20 | 4:00 | 340 | 78.3 | 366.5 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 340
2021-12-20 | 5:00 | 343.1 | 78.3 | 371.2 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 343.1
2021-12-20 | 6:00 | 360.1 | 78.3 | 385.4 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 360.1
2021-12-20 | 7:00 | 378.5325 | 78.3 | 389.0325 | 32.4 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 378.5325
2021-12-20 | 8:00 | 420.7789 | 78.3 | 377.5789 | 24.1 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 420.7789
2021-12-20 | 9:00 | 410.7789 | 78.3 | 307.1789 | 12.6 | － | 25.7 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 410.7789
2021-12-20 | 10:00 | 390.9789 | 78.3 | 237.9789 | 11.9 | － | 25.7 | 209 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 390.9789
2021-12-20 | 11:00 | 384.0789 | 78.3 | 210.1789 | 11.9 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 384.0789
2021-12-20 | 12:00 | 364.5789 | 78.3 | 200.1789 | 11.9 | － | 25.7 | 218.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 364.5789
2021-12-20 | 13:00 | 368.8789 | 78.3 | 227.7789 | 11.9 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 368.8789
2021-12-20 | 14:00 | 367.3789 | 78.3 | 264.8789 | 12 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 367.3789
2021-12-20 | 15:00 | 373.5789 | 78.3 | 334.7789 | 14.4 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 373.5789
2021-12-20 | 16:00 | 385.7896 | 78.3 | 394.5896 | 39 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 385.7896
2021-12-20 | 17:00 | 403 | 78.3 | 413.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 403
2021-12-20 | 18:00 | 410.9 | 78.3 | 422.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 410.9
2021-12-20 | 19:00 | 399.6 | 78.3 | 409.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 399.6
2021-12-20 | 20:00 | 386 | 78.3 | 400.3 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 386
2021-12-20 | 21:00 | 363.6 | 78.3 | 394.6 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2021-12-20 | 22:00 | 334 | 78.3 | 379.1 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 334
2021-12-20 | 23:00 | 322.7 | 78.3 | 372.3 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 322.7
2021-12-21 | 0:00 | 311.1 | 78.3 | 366.8 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 311.1
2021-12-21 | 1:00 | 316.2 | 78.3 | 370.5 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2021-12-21 | 2:00 | 333.3 | 78.3 | 381.4 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2021-12-21 | 3:00 | 346.2 | 78.3 | 386 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2021-12-21 | 4:00 | 346.3 | 78.3 | 386 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2021-12-21 | 5:00 | 346.6 | 78.3 | 386.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 346.6
2021-12-21 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 387.6 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2021-12-21 | 7:00 | 378.0876 | 78.3 | 387.1876 | 51.3 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 378.0876
2021-12-21 | 8:00 | 419.5789 | 78.3 | 384.1789 | 26.3 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 419.5789
2021-12-21 | 9:00 | 403.5789 | 78.3 | 333.5789 | 11.2 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 403.5789
2021-12-21 | 10:00 | 393.0789 | 78.3 | 302.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 393.0789
2021-12-21 | 11:00 | 388.7789 | 78.3 | 283.0789 | 10.6 | － | 25.7 | 170 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 388.7789
2021-12-21 | 12:00 | 374.3789 | 78.3 | 261.6789 | 10.6 | － | 25.7 | 176 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 374.3789
2021-12-21 | 13:00 | 385.2789 | 78.3 | 284.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 385.2789
2021-12-21 | 14:00 | 388.0789 | 78.3 | 323.0789 | 10.9 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 388.0789
2021-12-21 | 15:00 | 381.3789 | 78.3 | 358.6789 | 13.8 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 381.3789
2021-12-21 | 16:00 | 377.9039 | 78.3 | 388.0039 | 39.6 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 377.9039
2021-12-21 | 17:00 | 388 | 78.3 | 391.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 388
2021-12-21 | 18:00 | 389.1 | 78.3 | 389.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 389.1
2021-12-21 | 19:00 | 377.8 | 78.3 | 387.7 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 377.8
2021-12-21 | 20:00 | 363.1 | 78.3 | 386.8 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2021-12-21 | 21:00 | 340.6 | 78.3 | 376 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2021-12-21 | 22:00 | 312.1 | 78.3 | 353.8 | 13.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-12-21 | 23:00 | 300.4 | 78.3 | 340.8 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2021-12-22 | 0:00 | 286.9 | 78.3 | 325.5 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 286.9
2021-12-22 | 1:00 | 293.1 | 78.3 | 326.8 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 293.1
2021-12-22 | 2:00 | 312.2 | 78.3 | 336 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 312.2
2021-12-22 | 3:00 | 330.1 | 78.3 | 349 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2021-12-22 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 353 | 29.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2021-12-22 | 5:00 | 339.8 | 78.3 | 354.4 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2021-12-22 | 6:00 | 347.2 | 78.3 | 357.8 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2021-12-22 | 7:00 | 362.2529 | 78.3 | 358.0529 | 38.4 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 362.2529
2021-12-22 | 8:00 | 405.7789 | 78.3 | 342.8789 | 19.9 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 405.7789
2021-12-22 | 9:00 | 399.2789 | 78.3 | 276.6789 | 10.9 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 399.2789
2021-12-22 | 10:00 | 385.2789 | 78.3 | 210.8789 | 10.7 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 385.2789
2021-12-22 | 11:00 | 372.5789 | 78.3 | 211.1789 | 10.7 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 372.5789
2021-12-22 | 12:00 | 343.4789 | 78.3 | 211.2789 | 10.7 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 343.4789
2021-12-22 | 13:00 | 353.5789 | 78.3 | 249.2789 | 10.7 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 353.5789
2021-12-22 | 14:00 | 352.5789 | 78.3 | 259.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 352.5789
2021-12-22 | 15:00 | 358.4789 | 78.3 | 309.5789 | 12.3 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 358.4789
2021-12-22 | 16:00 | 365.5039 | 78.3 | 357.3039 | 35.5 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 365.5039
2021-12-22 | 17:00 | 377.1 | 78.3 | 360.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 377.1
2021-12-22 | 18:00 | 380 | 78.3 | 366.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 380
2021-12-22 | 19:00 | 369.8 | 78.3 | 359.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 369.8
2021-12-22 | 20:00 | 355.6 | 78.3 | 358.9 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 355.6
2021-12-22 | 21:00 | 335.7 | 78.3 | 356.2 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2021-12-22 | 22:00 | 309.7 | 78.3 | 341 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 309.7
2021-12-22 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 332.8 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 296.8
2021-12-23 | 0:00 | 283.3 | 78.3 | 324.8 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2021-12-23 | 1:00 | 289.6 | 78.3 | 332.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2021-12-23 | 2:00 | 310.2 | 78.3 | 347.1 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 310.2
2021-12-23 | 3:00 | 328.2 | 78.3 | 365.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2021-12-23 | 4:00 | 334.4 | 78.3 | 372.1 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 334.4
2021-12-23 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 374 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2021-12-23 | 6:00 | 343.8 | 78.3 | 378.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2021-12-23 | 7:00 | 355.1019 | 78.3 | 379.6019 | 36.4 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 355.1019
2021-12-23 | 8:00 | 396.6789 | 78.3 | 369.6789 | 28.2 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 396.6789
2021-12-23 | 9:00 | 390.6789 | 78.3 | 312.6789 | 13 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 390.6789
2021-12-23 | 10:00 | 370.4789 | 78.3 | 228.0789 | 10 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 370.4789
2021-12-23 | 11:00 | 360.2789 | 78.3 | 173.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 360.2789
2021-12-23 | 12:00 | 338.9789 | 78.3 | 144.1789 | 9.9 | － | 25.7 | 260.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 338.9789
2021-12-23 | 13:00 | 349.5789 | 78.3 | 179.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 349.5789
2021-12-23 | 14:00 | 348.5789 | 78.3 | 234.0789 | 10 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 348.5789
2021-12-23 | 15:00 | 353.1789 | 78.3 | 310.0789 | 12.8 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 353.1789
2021-12-23 | 16:00 | 360.0651 | 78.3 | 375.3651 | 32.4 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 360.0651
2021-12-23 | 17:00 | 374 | 78.3 | 391.5 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 374
2021-12-23 | 18:00 | 379.9 | 78.3 | 393.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 379.9
2021-12-23 | 19:00 | 370.2 | 78.3 | 390.8 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 370.2
2021-12-23 | 20:00 | 356.9 | 78.3 | 386.7 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 356.9
2021-12-23 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 378.6 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 338.6
2021-12-23 | 22:00 | 312.1 | 78.3 | 362.7 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 312.1
2021-12-23 | 23:00 | 301.3 | 78.3 | 355 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 301.3
2021-12-24 | 0:00 | 290.7 | 78.3 | 348.9 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 290.7
2021-12-24 | 1:00 | 297.2 | 78.3 | 353.9 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 297.2
2021-12-24 | 2:00 | 318.3 | 78.3 | 368.1 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2021-12-24 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 376.1 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 334.2
2021-12-24 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 378 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2021-12-24 | 5:00 | 341.6 | 78.3 | 378.6 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2021-12-24 | 6:00 | 352.2 | 78.3 | 381.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 352.2
2021-12-24 | 7:00 | 365.5876 | 78.3 | 380.8876 | 42.3 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 365.5876
2021-12-24 | 8:00 | 410.2789 | 78.3 | 373.8789 | 29.2 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 410.2789
2021-12-24 | 9:00 | 401.8789 | 78.3 | 316.0789 | 11.5 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 401.8789
2021-12-24 | 10:00 | 382.4789 | 78.3 | 244.2789 | 9.9 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 382.4789
2021-12-24 | 11:00 | 376.3789 | 78.3 | 211.7789 | 9.9 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 376.3789
2021-12-24 | 12:00 | 355.8789 | 78.3 | 199.1789 | 9.9 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 355.8789
2021-12-24 | 13:00 | 379.2789 | 78.3 | 276.5789 | 10.1 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 379.2789
2021-12-24 | 14:00 | 368.0789 | 78.3 | 355.5789 | 18.8 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 368.0789
2021-12-24 | 15:00 | 361.7998 | 78.3 | 377.0998 | 34.6 | － | 25.7 | 25 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 361.7998
2021-12-24 | 16:00 | 368.051 | 78.3 | 382.751 | 54.7 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 368.051
2021-12-24 | 17:00 | 370.9 | 78.3 | 382.8 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2021-12-24 | 18:00 | 367.6 | 78.3 | 382.8 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2021-12-24 | 19:00 | 355.7 | 78.3 | 376.1 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2021-12-24 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 360.2 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2021-12-24 | 21:00 | 320.4 | 78.3 | 339.9 | 14.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 320.4
2021-12-24 | 22:00 | 298 | 78.3 | 309.2 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 298
2021-12-24 | 23:00 | 288.2 | 78.3 | 300.5 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 288.2
2021-12-25 | 0:00 | 273.4 | 78.3 | 272.4 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 273.4
2021-12-25 | 1:00 | 277.8 | 78.3 | 271.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 277.8
2021-12-25 | 2:00 | 298 | 78.3 | 282.3 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | -180 | 298
2021-12-25 | 3:00 | 313.9 | 78.3 | 292.5 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -180 | 313.9
2021-12-25 | 4:00 | 317.4 | 78.3 | 295.6 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2021-12-25 | 5:00 | 308.3 | 78.3 | 289.7 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | -180 | 308.3
2021-12-25 | 6:00 | 297.1 | 78.3 | 283 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2021-12-25 | 7:00 | 308.6325 | 78.3 | 283.1325 | 25.2 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | -180 | 308.6325
2021-12-25 | 8:00 | 345.3789 | 78.3 | 258.3789 | 17.1 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 345.3789
2021-12-25 | 9:00 | 339.9789 | 78.3 | 192.0789 | 10.7 | － | 25.7 | 156.1 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 339.9789
2021-12-25 | 10:00 | 321.4789 | 78.3 | 129.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 321.4789
2021-12-25 | 11:00 | 310.8789 | 78.3 | 84.3789 | 9.9 | － | 25.7 | 239 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 310.8789
2021-12-25 | 12:00 | 298.8789 | 78.3 | 59.1789 | 9.9 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 298.8789
2021-12-25 | 13:00 | 298.4789 | 78.3 | 80.9789 | 9.9 | － | 25.7 | 231 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 298.4789
2021-12-25 | 14:00 | 303.1789 | 78.3 | 139.8789 | 10 | － | 25.7 | 173.9 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 303.1789
2021-12-25 | 15:00 | 311.9789 | 78.3 | 225.3789 | 12.6 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 311.9789
2021-12-25 | 16:00 | 324.9243 | 78.3 | 290.8243 | 29.2 | － | 25.7 | 22 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 324.9243
2021-12-25 | 17:00 | 347.2 | 78.3 | 310.2 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 347.2
2021-12-25 | 18:00 | 356.9 | 78.3 | 312.5 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -180 | 356.9
2021-12-25 | 19:00 | 352.4 | 78.3 | 311.8 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 352.4
2021-12-25 | 20:00 | 343.3 | 78.3 | 310.8 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2021-12-25 | 21:00 | 329.3 | 78.3 | 306.3 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2021-12-25 | 22:00 | 305.8 | 78.3 | 296.2 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 305.8
2021-12-25 | 23:00 | 297.4 | 78.3 | 291.6 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2021-12-26 | 0:00 | 290.5 | 78.3 | 297.5 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2021-12-26 | 1:00 | 298 | 78.3 | 303.1 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 298
2021-12-26 | 2:00 | 318 | 78.3 | 321.5 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 318
2021-12-26 | 3:00 | 333.3 | 78.3 | 334.3 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2021-12-26 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 335.1 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2021-12-26 | 5:00 | 323.6 | 78.3 | 331.1 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2021-12-26 | 6:00 | 311.9 | 78.3 | 320 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 311.9
2021-12-26 | 7:00 | 320.3672 | 78.3 | 313.5672 | 18.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 320.3672
2021-12-26 | 8:00 | 348.8789 | 78.3 | 283.3789 | 13.9 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 348.8789
2021-12-26 | 9:00 | 342.5789 | 78.3 | 214.3789 | 11.9 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 342.5789
2021-12-26 | 10:00 | 333.1789 | 78.3 | 164.0789 | 11.8 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 333.1789
2021-12-26 | 11:00 | 332.3789 | 78.3 | 148.4789 | 11.8 | － | 25.7 | 194.2 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 332.3789
2021-12-26 | 12:00 | 332.4789 | 78.3 | 158.3789 | 11.8 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 332.4789
2021-12-26 | 13:00 | 328.2789 | 78.3 | 178.1789 | 11.8 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 328.2789
2021-12-26 | 14:00 | 328.0789 | 78.3 | 204.8789 | 11.8 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 328.0789
2021-12-26 | 15:00 | 340.3789 | 78.3 | 269.9789 | 13 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 340.3789
2021-12-26 | 16:00 | 358.0039 | 78.3 | 336.5039 | 26.7 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 358.0039
2021-12-26 | 17:00 | 396.2 | 78.3 | 360.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 396.2
2021-12-26 | 18:00 | 411.1 | 78.3 | 376.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 411.1
2021-12-26 | 19:00 | 408.4 | 78.3 | 372.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 408.4
2021-12-26 | 20:00 | 400.3 | 78.3 | 364.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 400.3
2021-12-26 | 21:00 | 380 | 78.3 | 355.8 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 380
2021-12-26 | 22:00 | 349.5 | 78.3 | 343.1 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2021-12-26 | 23:00 | 341.9 | 78.3 | 339.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2021-12-27 | 0:00 | 334 | 78.3 | 345.1 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 334
2021-12-27 | 1:00 | 337.3 | 78.3 | 348.7 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2021-12-27 | 2:00 | 349.6 | 78.3 | 360.2 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2021-12-27 | 3:00 | 354.3 | 78.3 | 363.7 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 354.3
2021-12-27 | 4:00 | 351 | 78.3 | 363 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 351
2021-12-27 | 5:00 | 351.5 | 78.3 | 364.4 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2021-12-27 | 6:00 | 372.9 | 78.3 | 376.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2021-12-27 | 7:00 | 404.3121 | 78.3 | 384.2121 | 42.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 404.3121
2021-12-27 | 8:00 | 452.9789 | 78.3 | 380.3789 | 31.3 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 452.9789
2021-12-27 | 9:00 | 448.5789 | 78.3 | 325.2789 | 13.8 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 448.5789
2021-12-27 | 10:00 | 433.0789 | 78.3 | 261.7789 | 12.8 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 433.0789
2021-12-27 | 11:00 | 426.6789 | 78.3 | 248.4789 | 12.8 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 426.6789
2021-12-27 | 12:00 | 408.8789 | 78.3 | 235.9789 | 12.8 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 408.8789
2021-12-27 | 13:00 | 414.8789 | 78.3 | 259.6789 | 12.8 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 414.8789
2021-12-27 | 14:00 | 410.9789 | 78.3 | 287.4789 | 12.9 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 410.9789
2021-12-27 | 15:00 | 411.6789 | 78.3 | 337.3789 | 14.8 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 411.6789
2021-12-27 | 16:00 | 424.8141 | 78.3 | 384.7141 | 43 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 424.8141
2021-12-27 | 17:00 | 440.5 | 78.3 | 402.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 440.5
2021-12-27 | 18:00 | 445.6 | 78.3 | 407.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 445.6
2021-12-27 | 19:00 | 433.1 | 78.3 | 390.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 433.1
2021-12-27 | 20:00 | 415.4 | 78.3 | 385.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 415.4
2021-12-27 | 21:00 | 390.1 | 78.3 | 378.3 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 390.1
2021-12-27 | 22:00 | 356.5 | 78.3 | 354.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 356.5
2021-12-27 | 23:00 | 342.2 | 78.3 | 341.1 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2021-12-28 | 0:00 | 329.6 | 78.3 | 327.2 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2021-12-28 | 1:00 | 330.3 | 78.3 | 328.6 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 330.3
2021-12-28 | 2:00 | 342.4 | 78.3 | 339.2 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 342.4
2021-12-28 | 3:00 | 348.4 | 78.3 | 344 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 348.4
2021-12-28 | 4:00 | 345.8 | 78.3 | 343.4 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2021-12-28 | 5:00 | 344.5 | 78.3 | 344.2 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2021-12-28 | 6:00 | 356.2 | 78.3 | 354.1 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 356.2
2021-12-28 | 7:00 | 376.4917 | 78.3 | 363.6917 | 31.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 376.4917
2021-12-28 | 8:00 | 416.4789 | 78.3 | 355.9789 | 25.8 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 416.4789
2021-12-28 | 9:00 | 407.6789 | 78.3 | 296.7789 | 12.6 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 407.6789
2021-12-28 | 10:00 | 383.9789 | 78.3 | 230.8789 | 10.7 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 383.9789
2021-12-28 | 11:00 | 369.0789 | 78.3 | 184.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 219.1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 369.0789
2021-12-28 | 12:00 | 347.0789 | 78.3 | 153.3789 | 10.6 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 347.0789
2021-12-28 | 13:00 | 344.0789 | 78.3 | 167.4789 | 10.6 | － | 25.7 | 215.7 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 344.0789
2021-12-28 | 14:00 | 338.1789 | 78.3 | 206.0789 | 10.6 | － | 25.7 | 172.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 338.1789
2021-12-28 | 15:00 | 339.9789 | 78.3 | 272.9789 | 11.4 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 339.9789
2021-12-28 | 16:00 | 354.4507 | 78.3 | 354.4507 | 25.7 | － | 25.7 | 30 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 354.4507
2021-12-28 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 378.3 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 376.5
2021-12-28 | 18:00 | 387.6 | 78.3 | 391.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 387.6
2021-12-28 | 19:00 | 380.8 | 78.3 | 382.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2021-12-28 | 20:00 | 370.2 | 78.3 | 377.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 370.2
2021-12-28 | 21:00 | 351.2 | 78.3 | 375.1 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2021-12-28 | 22:00 | 326 | 78.3 | 364.6 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 326
2021-12-28 | 23:00 | 317.6 | 78.3 | 360.6 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 317.6
2021-12-29 | 0:00 | 311.2 | 78.3 | 357.5 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2021-12-29 | 1:00 | 316 | 78.3 | 358.9 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 316
2021-12-29 | 2:00 | 330.1 | 78.3 | 364.4 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 330.1
2021-12-29 | 3:00 | 337.2 | 78.3 | 366.7 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 337.2
2021-12-29 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 366.2 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 333.5
2021-12-29 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 363.6 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2021-12-29 | 6:00 | 319.1 | 78.3 | 361.6 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 319.1
2021-12-29 | 7:00 | 330.8468 | 78.3 | 362.8468 | 32.7 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 330.8468
2021-12-29 | 8:00 | 367.6789 | 78.3 | 353.3789 | 22.3 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 367.6789
2021-12-29 | 9:00 | 356.2789 | 78.3 | 295.9789 | 10.7 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 356.2789
2021-12-29 | 10:00 | 338.6789 | 78.3 | 238.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 338.6789
2021-12-29 | 11:00 | 326.3789 | 78.3 | 204.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 326.3789
2021-12-29 | 12:00 | 326.0789 | 78.3 | 240.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 151.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 326.0789
2021-12-29 | 13:00 | 320.6789 | 78.3 | 269.6789 | 10 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 320.6789
2021-12-29 | 14:00 | 318.9789 | 78.3 | 308.7789 | 11.5 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 318.9789
2021-12-29 | 15:00 | 315.7425 | 78.3 | 338.0425 | 16.2 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 315.7425
2021-12-29 | 16:00 | 322.3367 | 78.3 | 358.8367 | 27.5 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 322.3367
2021-12-29 | 17:00 | 347.1 | 78.3 | 367.5 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2021-12-29 | 18:00 | 353.6 | 78.3 | 367.4 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2021-12-29 | 19:00 | 346.7 | 78.3 | 367.5 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 346.7
2021-12-29 | 20:00 | 337.6 | 78.3 | 366.6 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2021-12-29 | 21:00 | 319.5 | 78.3 | 357.2 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2021-12-29 | 22:00 | 294.6 | 78.3 | 333.5 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 294.6
2021-12-29 | 23:00 | 284.3 | 78.3 | 309.2 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 284.3
2021-12-30 | 0:00 | 275.3 | 78.3 | 282.2 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 275.3
2021-12-30 | 1:00 | 279 | 78.3 | 282.9 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 279
2021-12-30 | 2:00 | 295.2 | 78.3 | 292.8 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 295.2
2021-12-30 | 3:00 | 308.2 | 78.3 | 298.3 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2021-12-30 | 4:00 | 310.4 | 78.3 | 297.6 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2021-12-30 | 5:00 | 300.9 | 78.3 | 292.9 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2021-12-30 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 286.2 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2021-12-30 | 7:00 | 292.8121 | 78.3 | 284.1121 | 22.1 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 292.8121
2021-12-30 | 8:00 | 318.8789 | 78.3 | 253.0789 | 13.5 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 318.8789
2021-12-30 | 9:00 | 311.5789 | 78.3 | 201.5789 | 10.2 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 311.5789
2021-12-30 | 10:00 | 295.3789 | 78.3 | 148.9789 | 9.9 | － | 25.7 | 157.8 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 295.3789
2021-12-30 | 11:00 | 289.4789 | 78.3 | 111.2789 | 9.9 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 289.4789
2021-12-30 | 12:00 | 285.6789 | 78.3 | 116.2789 | 9.9 | － | 25.7 | 179.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 285.6789
2021-12-30 | 13:00 | 279.9789 | 78.3 | 132.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 157.8 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 279.9789
2021-12-30 | 14:00 | 281.9789 | 78.3 | 163.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 281.9789
2021-12-30 | 15:00 | 289.8789 | 78.3 | 225.1789 | 11 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 289.8789
2021-12-30 | 16:00 | 309.2692 | 78.3 | 282.2692 | 21.1 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 309.2692
2021-12-30 | 17:00 | 341.1 | 78.3 | 306.3 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2021-12-30 | 18:00 | 355.8 | 78.3 | 307.9 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 355.8
2021-12-30 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 307.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 353.7
2021-12-30 | 20:00 | 347.8 | 78.3 | 307.6 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 347.8
2021-12-30 | 21:00 | 333.1 | 78.3 | 305.5 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2021-12-30 | 22:00 | 311.3 | 78.3 | 300.2 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 311.3
2021-12-30 | 23:00 | 305 | 78.3 | 297.9 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 305
2021-12-31 | 0:00 | 296.7 | 78.3 | 303.7 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 296.7
2021-12-31 | 1:00 | 300.6 | 78.3 | 303.8 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 300.6
2021-12-31 | 2:00 | 315.9 | 78.3 | 311.8 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 315.9
2021-12-31 | 3:00 | 325.9 | 78.3 | 316.2 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 325.9
2021-12-31 | 4:00 | 322.9 | 78.3 | 317 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 322.9
2021-12-31 | 5:00 | 312.5 | 78.3 | 309.2 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2021-12-31 | 6:00 | 299.1 | 78.3 | 299 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2021-12-31 | 7:00 | 309.0121 | 78.3 | 300.7121 | 21.4 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 309.0121
2021-12-31 | 8:00 | 337.1789 | 78.3 | 269.3789 | 13.8 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 337.1789
2021-12-31 | 9:00 | 325.3789 | 78.3 | 194.0789 | 10.3 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 325.3789
2021-12-31 | 10:00 | 312.5789 | 78.3 | 133.4789 | 10.2 | － | 25.7 | 192 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 312.5789
2021-12-31 | 11:00 | 305.2789 | 78.3 | 116.1789 | 10.2 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 305.2789
2021-12-31 | 12:00 | 308.9789 | 78.3 | 123.2789 | 10.2 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 308.9789
2021-12-31 | 13:00 | 302.9789 | 78.3 | 139.0789 | 10.2 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 302.9789
2021-12-31 | 14:00 | 298.8789 | 78.3 | 161.7789 | 10.2 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 298.8789
2021-12-31 | 15:00 | 312.4789 | 78.3 | 232.8789 | 11.1 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 312.4789
2021-12-31 | 16:00 | 332.0998 | 78.3 | 303.9998 | 22.5 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 332.0998
2021-12-31 | 17:00 | 367.8 | 78.3 | 331.2 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 367.8
2021-12-31 | 18:00 | 377.9 | 78.3 | 338.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 377.9
2021-12-31 | 19:00 | 371.3 | 78.3 | 331.8 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 371.3
2021-12-31 | 20:00 | 363.3 | 78.3 | 330.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 363.3
2021-12-31 | 21:00 | 349.4 | 78.3 | 327.2 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2021-12-31 | 22:00 | 332.3 | 78.3 | 319.5 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 332.3
2021-12-31 | 23:00 | 337.9 | 78.3 | 322.1 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 337.9
2022-01-01 | 0:00 | 332 | 78.3 | 332.8 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 332
2022-01-01 | 1:00 | 330.8 | 78.3 | 333.5 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2022-01-01 | 2:00 | 337.4 | 78.3 | 339.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2022-01-01 | 3:00 | 338 | 78.3 | 340.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 338
2022-01-01 | 4:00 | 327.9 | 78.3 | 335 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 327.9
2022-01-01 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 321.7 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2022-01-01 | 6:00 | 292.6 | 78.3 | 307.6 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 292.6
2022-01-01 | 7:00 | 302.2737 | 78.3 | 308.7737 | 14.9 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 302.2737
2022-01-01 | 8:00 | 334.4067 | 78.3 | 281.3067 | 12 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 334.4067
2022-01-01 | 9:00 | 309.2067 | 78.3 | 212.3067 | 10 | － | 25.7 | 128.6 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 309.2067
2022-01-01 | 10:00 | 287.3067 | 78.3 | 158.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 287.3067
2022-01-01 | 11:00 | 268.3067 | 78.3 | 139.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 268.3067
2022-01-01 | 12:00 | 263.0067 | 78.3 | 127.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 263.0067
2022-01-01 | 13:00 | 257.4067 | 78.3 | 120.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 177.7 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 257.4067
2022-01-01 | 14:00 | 256.0067 | 78.3 | 141.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 256.0067
2022-01-01 | 15:00 | 263.1067 | 78.3 | 206.1067 | 10 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 263.1067
2022-01-01 | 16:00 | 280.3459 | 78.3 | 293.9459 | 13.1 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 280.3459
2022-01-01 | 17:00 | 315.3 | 78.3 | 349.8 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 315.3
2022-01-01 | 18:00 | 329.6 | 78.3 | 360.9 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2022-01-01 | 19:00 | 331.2 | 78.3 | 363.1 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2022-01-01 | 20:00 | 333 | 78.3 | 365.8 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 333
2022-01-01 | 21:00 | 327.8 | 78.3 | 365.2 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2022-01-01 | 22:00 | 312.5 | 78.3 | 357 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 312.5
2022-01-01 | 23:00 | 313 | 78.3 | 357.1 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 313
2022-01-02 | 0:00 | 310.1 | 78.3 | 357.3 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 310.1
2022-01-02 | 1:00 | 315.8 | 78.3 | 361.7 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 315.8
2022-01-02 | 2:00 | 327.7 | 78.3 | 369.8 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 327.7
2022-01-02 | 3:00 | 331.9 | 78.3 | 372.2 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2022-01-02 | 4:00 | 325.5 | 78.3 | 368.6 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 325.5
2022-01-02 | 5:00 | 311.4 | 78.3 | 358.6 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2022-01-02 | 6:00 | 298.1 | 78.3 | 348.4 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2022-01-02 | 7:00 | 309.0291 | 78.3 | 347.5291 | 24.3 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 309.0291
2022-01-02 | 8:00 | 337.1067 | 78.3 | 314.1067 | 16.7 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 337.1067
2022-01-02 | 9:00 | 321.8067 | 78.3 | 222.8067 | 10.6 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 321.8067
2022-01-02 | 10:00 | 292.1067 | 78.3 | 130.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 225.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 292.1067
2022-01-02 | 11:00 | 276.1067 | 78.3 | 82.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 256.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 276.1067
2022-01-02 | 12:00 | 264.3067 | 78.3 | 59.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 264.3067
2022-01-02 | 13:00 | 251.4067 | 78.3 | 68.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 239.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 251.4067
2022-01-02 | 14:00 | 247.7067 | 78.3 | 111.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 182.7 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 247.7067
2022-01-02 | 15:00 | 258.4067 | 78.3 | 189.7067 | 10.1 | － | 25.7 | 112.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 258.4067
2022-01-02 | 16:00 | 276.8551 | 78.3 | 282.0551 | 13.3 | － | 25.7 | 33 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 276.8551
2022-01-02 | 17:00 | 311.2 | 78.3 | 333.2 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 311.2
2022-01-02 | 18:00 | 327.8 | 78.3 | 344.8 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2022-01-02 | 19:00 | 326.1 | 78.3 | 343.5 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2022-01-02 | 20:00 | 323.1 | 78.3 | 339.1 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2022-01-02 | 21:00 | 310.7 | 78.3 | 331.1 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2022-01-02 | 22:00 | 295.5 | 78.3 | 317.3 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2022-01-02 | 23:00 | 293.7 | 78.3 | 317.6 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 293.7
2022-01-03 | 0:00 | 290.6 | 78.3 | 317.9 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 290.6
2022-01-03 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 328.4 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 298.5
2022-01-03 | 2:00 | 315.9 | 78.3 | 343.5 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 315.9
2022-01-03 | 3:00 | 324.3 | 78.3 | 347.4 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2022-01-03 | 4:00 | 319.9 | 78.3 | 345.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 319.9
2022-01-03 | 5:00 | 305.9 | 78.3 | 335.7 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2022-01-03 | 6:00 | 292 | 78.3 | 325.2 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 292
2022-01-03 | 7:00 | 298.9522 | 78.3 | 324.4522 | 21.5 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 298.9522
2022-01-03 | 8:00 | 330.4067 | 78.3 | 299.2067 | 16.2 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 330.4067
2022-01-03 | 9:00 | 328.1067 | 78.3 | 222.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 328.1067
2022-01-03 | 10:00 | 303.4067 | 78.3 | 129.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 303.4067
2022-01-03 | 11:00 | 287.0067 | 78.3 | 82.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 241.5 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 287.0067
2022-01-03 | 12:00 | 270.1067 | 78.3 | 60.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 270.1067
2022-01-03 | 13:00 | 259.2067 | 78.3 | 64.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 259.2067
2022-01-03 | 14:00 | 252.2067 | 78.3 | 103.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 252.2067
2022-01-03 | 15:00 | 262.5067 | 78.3 | 189.2067 | 10.2 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 262.5067
2022-01-03 | 16:00 | 280.8766 | 78.3 | 286.3766 | 14.7 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 280.8766
2022-01-03 | 17:00 | 314.1 | 78.3 | 340.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 314.1
2022-01-03 | 18:00 | 331.4 | 78.3 | 349.2 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 331.4
2022-01-03 | 19:00 | 333.6 | 78.3 | 348.7 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 333.6
2022-01-03 | 20:00 | 332 | 78.3 | 347.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 332
2022-01-03 | 21:00 | 318.5 | 78.3 | 338 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 318.5
2022-01-03 | 22:00 | 297.1 | 78.3 | 320.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 297.1
2022-01-03 | 23:00 | 292 | 78.3 | 310.2 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 292
2022-01-04 | 0:00 | 287.2 | 78.3 | 305.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 287.2
2022-01-04 | 1:00 | 291.5 | 78.3 | 309.3 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 291.5
2022-01-04 | 2:00 | 308.1 | 78.3 | 320.5 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2022-01-04 | 3:00 | 316.4 | 78.3 | 324.7 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 316.4
2022-01-04 | 4:00 | 315.9 | 78.3 | 319.9 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 315.9
2022-01-04 | 5:00 | 310.3 | 78.3 | 314.7 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 310.3
2022-01-04 | 6:00 | 314.9 | 78.3 | 315 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 314.9
2022-01-04 | 7:00 | 330.3968 | 78.3 | 321.3968 | 18.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 330.3968
2022-01-04 | 8:00 | 368.4226 | 78.3 | 311.0226 | 15.4 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 368.4226
2022-01-04 | 9:00 | 362.8067 | 78.3 | 253.6067 | 10.3 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 362.8067
2022-01-04 | 10:00 | 346.3067 | 78.3 | 204.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 151 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 346.3067
2022-01-04 | 11:00 | 335.6067 | 78.3 | 177.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 335.6067
2022-01-04 | 12:00 | 332.3067 | 78.3 | 167.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 332.3067
2022-01-04 | 13:00 | 322.4067 | 78.3 | 167.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 322.4067
2022-01-04 | 14:00 | 319.5067 | 78.3 | 190.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 319.5067
2022-01-04 | 15:00 | 327.1067 | 78.3 | 246.0067 | 10.1 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 327.1067
2022-01-04 | 16:00 | 339.6798 | 78.3 | 316.7798 | 17 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 339.6798
2022-01-04 | 17:00 | 363.1 | 78.3 | 346 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2022-01-04 | 18:00 | 372.7 | 78.3 | 348.6 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 372.7
2022-01-04 | 19:00 | 365.7 | 78.3 | 347.1 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 365.7
2022-01-04 | 20:00 | 355.3 | 78.3 | 344.9 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2022-01-04 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 341.3 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 335.9
2022-01-04 | 22:00 | 310 | 78.3 | 329.8 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 310
2022-01-04 | 23:00 | 300.8 | 78.3 | 324 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 300.8
2022-01-05 | 0:00 | 294.9 | 78.3 | 323.2 | 10.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 294.9
2022-01-05 | 1:00 | 305 | 78.3 | 335.7 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 305
2022-01-05 | 2:00 | 323.6 | 78.3 | 352.6 | 10.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 323.6
2022-01-05 | 3:00 | 336.2 | 78.3 | 363.5 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2022-01-05 | 4:00 | 336.3 | 78.3 | 369.9 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2022-01-05 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 375.6 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2022-01-05 | 6:00 | 349.8 | 78.3 | 388.9 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2022-01-05 | 7:00 | 375.0968 | 78.3 | 404.8968 | 16.9 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 375.0968
2022-01-05 | 8:00 | 430.0067 | 78.3 | 409.4067 | 18 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 430.0067
2022-01-05 | 9:00 | 421.0067 | 78.3 | 355.6067 | 10.9 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 421.0067
2022-01-05 | 10:00 | 404.1067 | 78.3 | 291.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 404.1067
2022-01-05 | 11:00 | 402.0067 | 78.3 | 281.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 402.0067
2022-01-05 | 12:00 | 389.5067 | 78.3 | 302.9067 | 10.5 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 389.5067
2022-01-05 | 13:00 | 400.5067 | 78.3 | 329.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 400.5067
2022-01-05 | 14:00 | 401.6067 | 78.3 | 373.4067 | 11.7 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 401.6067
2022-01-05 | 15:00 | 402.8067 | 78.3 | 398.8067 | 15 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 402.8067
2022-01-05 | 16:00 | 407.2152 | 78.3 | 426.8152 | 32.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 407.2152
2022-01-05 | 17:00 | 414.8 | 78.3 | 431.9 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2022-01-05 | 18:00 | 419.1 | 78.3 | 437.3 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 419.1
2022-01-05 | 19:00 | 405.9 | 78.3 | 429.7 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 405.9
2022-01-05 | 20:00 | 390.4 | 78.3 | 427.7 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2022-01-05 | 21:00 | 366 | 78.3 | 416.7 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 366
2022-01-05 | 22:00 | 335.2 | 78.3 | 392.4 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2022-01-05 | 23:00 | 320.6 | 78.3 | 376.9 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 320.6
2022-01-06 | 0:00 | 309.2 | 78.3 | 367.7 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 309.2
2022-01-06 | 1:00 | 315 | 78.3 | 368.5 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 315
2022-01-06 | 2:00 | 332.1 | 78.3 | 383.9 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 332.1
2022-01-06 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 399.3 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2022-01-06 | 4:00 | 348.8 | 78.3 | 400.2 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 348.8
2022-01-06 | 5:00 | 350.6 | 78.3 | 401.6 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2022-01-06 | 6:00 | 361.5 | 78.3 | 407 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2022-01-06 | 7:00 | 387.6538 | 78.3 | 421.0538 | 25.5 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 387.6538
2022-01-06 | 8:00 | 454.5121 | 78.3 | 438.5121 | 50.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 454.5121
2022-01-06 | 9:00 | 466.5766 | 78.3 | 439.2766 | 53.9 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 466.5766
2022-01-06 | 10:00 | 451.8149 | 78.3 | 426.7149 | 28.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 451.8149
2022-01-06 | 11:00 | 431.1067 | 78.3 | 373.5067 | 12.2 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 431.1067
2022-01-06 | 12:00 | 412.3067 | 78.3 | 281.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 412.3067
2022-01-06 | 13:00 | 403.2067 | 78.3 | 250.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 403.2067
2022-01-06 | 14:00 | 392.2067 | 78.3 | 242.1067 | 9.9 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 392.2067
2022-01-06 | 15:00 | 389.8067 | 78.3 | 305.7067 | 10 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 389.8067
2022-01-06 | 16:00 | 405.0535 | 78.3 | 396.3535 | 15.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 405.0535
2022-01-06 | 17:00 | 416.5 | 78.3 | 426.3 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 416.5
2022-01-06 | 18:00 | 426 | 78.3 | 430.2 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 426
2022-01-06 | 19:00 | 416.3 | 78.3 | 423.3 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 416.3
2022-01-06 | 20:00 | 402.5 | 78.3 | 409.6 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 402.5
2022-01-06 | 21:00 | 377.5 | 78.3 | 390.1 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 377.5
2022-01-06 | 22:00 | 345.6 | 78.3 | 354.6 | 10.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 345.6
2022-01-06 | 23:00 | 330 | 78.3 | 337.1 | 10.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 330
2022-01-07 | 0:00 | 317.4 | 78.3 | 325.4 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 317.4
2022-01-07 | 1:00 | 321.6 | 78.3 | 333.8 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2022-01-07 | 2:00 | 340.2 | 78.3 | 353.5 | 13.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2022-01-07 | 3:00 | 351.5 | 78.3 | 368.3 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 351.5
2022-01-07 | 4:00 | 355.3 | 78.3 | 374.6 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 355.3
2022-01-07 | 5:00 | 357 | 78.3 | 376.8 | 16.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 357
2022-01-07 | 6:00 | 370.6 | 78.3 | 389 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2022-01-07 | 7:00 | 393.1522 | 78.3 | 402.4522 | 22.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 393.1522
2022-01-07 | 8:00 | 449.4067 | 78.3 | 400.9067 | 21.5 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 449.4067
2022-01-07 | 9:00 | 439.3067 | 78.3 | 324.4067 | 11.2 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 439.3067
2022-01-07 | 10:00 | 416.4067 | 78.3 | 250.1067 | 10 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 416.4067
2022-01-07 | 11:00 | 401.8067 | 78.3 | 188.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 401.8067
2022-01-07 | 12:00 | 383.4067 | 78.3 | 163.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 258.5 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 383.4067
2022-01-07 | 13:00 | 387.4067 | 78.3 | 189.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 241.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 387.4067
2022-01-07 | 14:00 | 381.5067 | 78.3 | 244.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 381.5067
2022-01-07 | 15:00 | 385.5067 | 78.3 | 320.0067 | 11.1 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 385.5067
2022-01-07 | 16:00 | 399.632 | 78.3 | 399.332 | 21.3 | － | 25.7 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 399.632
2022-01-07 | 17:00 | 414.8 | 78.3 | 433.7 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2022-01-07 | 18:00 | 423.6 | 78.3 | 439 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 423.6
2022-01-07 | 19:00 | 414.5 | 78.3 | 435.9 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 414.5
2022-01-07 | 20:00 | 402.7 | 78.3 | 431.2 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 402.7
2022-01-07 | 21:00 | 380.3 | 78.3 | 417.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 380.3
2022-01-07 | 22:00 | 354.1 | 78.3 | 399.7 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2022-01-07 | 23:00 | 349.4 | 78.3 | 399.3 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2022-01-08 | 0:00 | 344 | 78.3 | 396.7 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 344
2022-01-08 | 1:00 | 348.1 | 78.3 | 399.6 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2022-01-08 | 2:00 | 364.1 | 78.3 | 412.4 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 364.1
2022-01-08 | 3:00 | 370.1 | 78.3 | 417.8 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 370.1
2022-01-08 | 4:00 | 366.1 | 78.3 | 414.7 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 366.1
2022-01-08 | 5:00 | 356.1 | 78.3 | 407.2 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2022-01-08 | 6:00 | 355.8 | 78.3 | 407 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 355.8
2022-01-08 | 7:00 | 377.0399 | 78.3 | 413.4399 | 25.8 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 377.0399
2022-01-08 | 8:00 | 418.1067 | 78.3 | 384.5067 | 18 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 418.1067
2022-01-08 | 9:00 | 399.7067 | 78.3 | 293.9067 | 10.6 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 399.7067
2022-01-08 | 10:00 | 371.4067 | 78.3 | 207.1067 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 371.4067
2022-01-08 | 11:00 | 355.7067 | 78.3 | 156.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 264 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 355.7067
2022-01-08 | 12:00 | 338.9067 | 78.3 | 133.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 269.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 338.9067
2022-01-08 | 13:00 | 334.5067 | 78.3 | 151.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 247.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 334.5067
2022-01-08 | 14:00 | 328.0067 | 78.3 | 196.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 328.0067
2022-01-08 | 15:00 | 332.1067 | 78.3 | 274.4067 | 10.3 | － | 25.7 | 122.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 332.1067
2022-01-08 | 16:00 | 348.2751 | 78.3 | 368.1751 | 15.6 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 348.2751
2022-01-08 | 17:00 | 371.5 | 78.3 | 418.5 | 27.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2022-01-08 | 18:00 | 386.9 | 78.3 | 429.5 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 386.9
2022-01-08 | 19:00 | 380.8 | 78.3 | 425.2 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 380.8
2022-01-08 | 20:00 | 372.9 | 78.3 | 417.8 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 372.9
2022-01-08 | 21:00 | 357.2 | 78.3 | 405.7 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 357.2
2022-01-08 | 22:00 | 332.7 | 78.3 | 385.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 332.7
2022-01-08 | 23:00 | 327.8 | 78.3 | 378.2 | 17.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 327.8
2022-01-09 | 0:00 | 322.6 | 78.3 | 362.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 322.6
2022-01-09 | 1:00 | 328.9 | 78.3 | 364.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 328.9
2022-01-09 | 2:00 | 344.3 | 78.3 | 370.8 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2022-01-09 | 3:00 | 348.9 | 78.3 | 377 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 348.9
2022-01-09 | 4:00 | 343.5 | 78.3 | 370.1 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2022-01-09 | 5:00 | 329.2 | 78.3 | 356.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2022-01-09 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 345.5 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2022-01-09 | 7:00 | 323.563 | 78.3 | 347.163 | 19.7 | － | 25.7 | 11 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 323.563
2022-01-09 | 8:00 | 357.3067 | 78.3 | 326.0067 | 15.5 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 357.3067
2022-01-09 | 9:00 | 341.1067 | 78.3 | 238.2067 | 10.2 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 341.1067
2022-01-09 | 10:00 | 320.1067 | 78.3 | 153.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 225.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 320.1067
2022-01-09 | 11:00 | 318.0067 | 78.3 | 129.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 247.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 318.0067
2022-01-09 | 12:00 | 304.6067 | 78.3 | 114.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 249.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 304.6067
2022-01-09 | 13:00 | 300.2067 | 78.3 | 130.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 300.2067
2022-01-09 | 14:00 | 307.5067 | 78.3 | 204.9067 | 10 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 307.5067
2022-01-09 | 15:00 | 297.7067 | 78.3 | 285.4067 | 11.7 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 297.7067
2022-01-09 | 16:00 | 308.306 | 78.3 | 337.906 | 17.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 308.306
2022-01-09 | 17:00 | 341.7554 | 78.3 | 370.4554 | 27.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 341.7554
2022-01-09 | 18:00 | 353 | 78.3 | 377.6 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 353
2022-01-09 | 19:00 | 349.7 | 78.3 | 375.9 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2022-01-09 | 20:00 | 340.2 | 78.3 | 368 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 340.2
2022-01-09 | 21:00 | 322.4 | 78.3 | 355.9 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 322.4
2022-01-09 | 22:00 | 299.8 | 78.3 | 341 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2022-01-09 | 23:00 | 290.9 | 78.3 | 332.1 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2022-01-10 | 0:00 | 284.5 | 78.3 | 322.4 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2022-01-10 | 1:00 | 294.3 | 78.3 | 331 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2022-01-10 | 2:00 | 315.1 | 78.3 | 348.2 | 19.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 315.1
2022-01-10 | 3:00 | 329.7 | 78.3 | 357.5 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2022-01-10 | 4:00 | 332.8 | 78.3 | 362.4 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 332.8
2022-01-10 | 5:00 | 326.1 | 78.3 | 361.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 326.1
2022-01-10 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 352.3 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2022-01-10 | 7:00 | 327.3076 | 78.3 | 351.5076 | 19.8 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 327.3076
2022-01-10 | 8:00 | 369.7067 | 78.3 | 328.9067 | 15.6 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 369.7067
2022-01-10 | 9:00 | 358.1067 | 78.3 | 261.1067 | 10.8 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 358.1067
2022-01-10 | 10:00 | 329.5067 | 78.3 | 172.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 217.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 329.5067
2022-01-10 | 11:00 | 317.7067 | 78.3 | 120.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 261 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 317.7067
2022-01-10 | 12:00 | 307.4067 | 78.3 | 98.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 272 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 307.4067
2022-01-10 | 13:00 | 304.1067 | 78.3 | 111.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 253 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 304.1067
2022-01-10 | 14:00 | 299.5067 | 78.3 | 158.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 201.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 299.5067
2022-01-10 | 15:00 | 305.6067 | 78.3 | 239.1067 | 10.3 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 305.6067
2022-01-10 | 16:00 | 322.0627 | 78.3 | 334.5627 | 16.5 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 322.0627
2022-01-10 | 17:00 | 349.3554 | 78.3 | 389.1554 | 34 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 349.3554
2022-01-10 | 18:00 | 367 | 78.3 | 399.6 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 367
2022-01-10 | 19:00 | 363.4 | 78.3 | 397.3 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 363.4
2022-01-10 | 20:00 | 354.1 | 78.3 | 390.2 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 354.1
2022-01-10 | 21:00 | 336.9 | 78.3 | 377.3 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 336.9
2022-01-10 | 22:00 | 311.6 | 78.3 | 356.4 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 311.6
2022-01-10 | 23:00 | 306.4 | 78.3 | 353.5 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 306.4
2022-01-11 | 0:00 | 301 | 78.3 | 356.9 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 301
2022-01-11 | 1:00 | 307.8 | 78.3 | 360.5 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 307.8
2022-01-11 | 2:00 | 326.3 | 78.3 | 375.7 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 326.3
2022-01-11 | 3:00 | 335.2 | 78.3 | 385.7 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2022-01-11 | 4:00 | 334.6 | 78.3 | 387.3 | 12.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 334.6
2022-01-11 | 5:00 | 334.4 | 78.3 | 389.5 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 334.4
2022-01-11 | 6:00 | 349.2 | 78.3 | 394.9 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 349.2
2022-01-11 | 7:00 | 374.0538 | 78.3 | 394.7538 | 13.7 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 374.0538
2022-01-11 | 8:00 | 434.626 | 78.3 | 413.426 | 25.5 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 434.626
2022-01-11 | 9:00 | 448.7475 | 78.3 | 415.4475 | 32.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 448.7475
2022-01-11 | 10:00 | 445.4089 | 78.3 | 411.1089 | 21.5 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 445.4089
2022-01-11 | 11:00 | 436.0349 | 78.3 | 393.7349 | 13.2 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 436.0349
2022-01-11 | 12:00 | 409.7067 | 78.3 | 329.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 409.7067
2022-01-11 | 13:00 | 413.6067 | 78.3 | 318.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 103.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 413.6067
2022-01-11 | 14:00 | 421.5067 | 78.3 | 337.5067 | 10.4 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 421.5067
2022-01-11 | 15:00 | 423.001 | 78.3 | 377.301 | 11.1 | － | 25.7 | 58 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 423.001
2022-01-11 | 16:00 | 430.6937 | 78.3 | 413.2937 | 25 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 430.6937
2022-01-11 | 17:00 | 443.1554 | 78.3 | 410.7554 | 57.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 443.1554
2022-01-11 | 18:00 | 449.9 | 78.3 | 416.2 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 449.9
2022-01-11 | 19:00 | 437.7 | 78.3 | 414.7 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 437.7
2022-01-11 | 20:00 | 420.5 | 78.3 | 413.9 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 420.5
2022-01-11 | 21:00 | 394.1 | 78.3 | 400.1 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2022-01-11 | 22:00 | 360.6 | 78.3 | 370.4 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 360.6
2022-01-11 | 23:00 | 351.4 | 78.3 | 359.1 | 10.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 351.4
2022-01-12 | 0:00 | 342 | 78.3 | 348.6 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 342
2022-01-12 | 1:00 | 344.3 | 78.3 | 349.1 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2022-01-12 | 2:00 | 359.3 | 78.3 | 362.3 | 14.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2022-01-12 | 3:00 | 364.7 | 78.3 | 367.3 | 14.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2022-01-12 | 4:00 | 361.8 | 78.3 | 365.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 361.8
2022-01-12 | 5:00 | 360.7 | 78.3 | 364.8 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 360.7
2022-01-12 | 6:00 | 384.3 | 78.3 | 383 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 384.3
2022-01-12 | 7:00 | 411.2415 | 78.3 | 396.3415 | 22.4 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 411.2415
2022-01-12 | 8:00 | 460.1067 | 78.3 | 394.2067 | 21.1 | － | 25.7 | 62.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 460.1067
2022-01-12 | 9:00 | 454.4067 | 78.3 | 330.4067 | 11.1 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 454.4067
2022-01-12 | 10:00 | 432.1067 | 78.3 | 264.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 432.1067
2022-01-12 | 11:00 | 422.8067 | 78.3 | 213.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 220 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 422.8067
2022-01-12 | 12:00 | 405.5067 | 78.3 | 199.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 215.7 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 405.5067
2022-01-12 | 13:00 | 412.9067 | 78.3 | 230.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 192 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 412.9067
2022-01-12 | 14:00 | 413.7067 | 78.3 | 268.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 153.5 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 413.7067
2022-01-12 | 15:00 | 411.7067 | 78.3 | 319.4067 | 10.7 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 411.7067
2022-01-12 | 16:00 | 429.732 | 78.3 | 390.932 | 20.2 | － | 25.7 | 36 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 429.732
2022-01-12 | 17:00 | 444.8554 | 78.3 | 420.3554 | 41.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 444.8554
2022-01-12 | 18:00 | 456.9 | 78.3 | 425.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 456.9
2022-01-12 | 19:00 | 445.3 | 78.3 | 423.6 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 445.3
2022-01-12 | 20:00 | 428.9 | 78.3 | 418.5 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 428.9
2022-01-12 | 21:00 | 401.6 | 78.3 | 404.4 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 401.6
2022-01-12 | 22:00 | 366.7 | 78.3 | 382.3 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2022-01-12 | 23:00 | 355.5 | 78.3 | 377 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 355.5
2022-01-13 | 0:00 | 348.6 | 78.3 | 373.5 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2022-01-13 | 1:00 | 352.3 | 78.3 | 379.7 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 352.3
2022-01-13 | 2:00 | 363.6 | 78.3 | 386.4 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2022-01-13 | 3:00 | 367.7 | 78.3 | 387.6 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 367.7
2022-01-13 | 4:00 | 364.7 | 78.3 | 383.2 | 12.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 364.7
2022-01-13 | 5:00 | 363.9 | 78.3 | 382.6 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2022-01-13 | 6:00 | 383.1 | 78.3 | 398.5 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 383.1
2022-01-13 | 7:00 | 411.2861 | 78.3 | 410.7861 | 15.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 411.2861
2022-01-13 | 8:00 | 466.4067 | 78.3 | 404.7067 | 14.3 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 466.4067
2022-01-13 | 9:00 | 467.4067 | 78.3 | 355.8067 | 11.2 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 467.4067
2022-01-13 | 10:00 | 452.0067 | 78.3 | 303.0067 | 11 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 452.0067
2022-01-13 | 11:00 | 444.7067 | 78.3 | 293.3067 | 11 | － | 25.7 | 172.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 444.7067
2022-01-13 | 12:00 | 419.2067 | 78.3 | 310.5067 | 11 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 419.2067
2022-01-13 | 13:00 | 437.6067 | 78.3 | 338.6067 | 11 | － | 25.7 | 112.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 437.6067
2022-01-13 | 14:00 | 444.4067 | 78.3 | 358.2067 | 11.2 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 444.4067
2022-01-13 | 15:00 | 447.8457 | 78.3 | 397.6457 | 13.4 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 447.8457
2022-01-13 | 16:00 | 456.826 | 78.3 | 433.726 | 27 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 456.826
2022-01-13 | 17:00 | 469.3554 | 78.3 | 442.5554 | 57.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 469.3554
2022-01-13 | 18:00 | 480.7 | 78.3 | 457.8 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 480.7
2022-01-13 | 19:00 | 467.7 | 78.3 | 441 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 467.7
2022-01-13 | 20:00 | 450.4 | 78.3 | 438.7 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 450.4
2022-01-13 | 21:00 | 423.1 | 78.3 | 425.2 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 423.1
2022-01-13 | 22:00 | 386.4 | 78.3 | 398.3 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 386.4
2022-01-13 | 23:00 | 372 | 78.3 | 385.8 | 12.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 372
2022-01-14 | 0:00 | 363.2 | 78.3 | 374.4 | 13.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 363.2
2022-01-14 | 1:00 | 366.4 | 78.3 | 376.8 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 366.4
2022-01-14 | 2:00 | 377.7 | 78.3 | 385.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2022-01-14 | 3:00 | 381.7 | 78.3 | 389.4 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2022-01-14 | 4:00 | 376.9 | 78.3 | 385.2 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 376.9
2022-01-14 | 5:00 | 376.1 | 78.3 | 383.5 | 14.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 376.1
2022-01-14 | 6:00 | 403.3 | 78.3 | 408.1 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 403.3
2022-01-14 | 7:00 | 432.3076 | 78.3 | 422.8076 | 23.1 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 432.3076
2022-01-14 | 8:00 | 480.6067 | 78.3 | 407.0067 | 18 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 480.6067
2022-01-14 | 9:00 | 472.4067 | 78.3 | 332.8067 | 10.6 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 472.4067
2022-01-14 | 10:00 | 451.3067 | 78.3 | 254.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 451.3067
2022-01-14 | 11:00 | 439.8067 | 78.3 | 221.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 439.8067
2022-01-14 | 12:00 | 414.6067 | 78.3 | 201.1067 | 9.9 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 414.6067
2022-01-14 | 13:00 | 426.5067 | 78.3 | 231.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 426.5067
2022-01-14 | 14:00 | 424.4067 | 78.3 | 278.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 165 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 424.4067
2022-01-14 | 15:00 | 424.1067 | 78.3 | 333.1067 | 10.7 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 424.1067
2022-01-14 | 16:00 | 438.7751 | 78.3 | 417.3751 | 21.1 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 438.7751
2022-01-14 | 17:00 | 452.2554 | 78.3 | 450.5554 | 42.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 452.2554
2022-01-14 | 18:00 | 462.6 | 78.3 | 454.9 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 462.6
2022-01-14 | 19:00 | 451.9 | 78.3 | 452.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 451.9
2022-01-14 | 20:00 | 433.8 | 78.3 | 446.1 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 433.8
2022-01-14 | 21:00 | 408.2 | 78.3 | 432.7 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 408.2
2022-01-14 | 22:00 | 376.7 | 78.3 | 411.4 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 376.7
2022-01-14 | 23:00 | 369 | 78.3 | 405.2 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 369
2022-01-15 | 0:00 | 361.5 | 78.3 | 399.4 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2022-01-15 | 1:00 | 365.1 | 78.3 | 406.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2022-01-15 | 2:00 | 376.1 | 78.3 | 412.7 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 376.1
2022-01-15 | 3:00 | 379.1 | 78.3 | 410.5 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 379.1
2022-01-15 | 4:00 | 372.8 | 78.3 | 405.3 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 372.8
2022-01-15 | 5:00 | 362.8 | 78.3 | 402.6 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 362.8
2022-01-15 | 6:00 | 363.1 | 78.3 | 405.3 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2022-01-15 | 7:00 | 383.3184 | 78.3 | 412.3184 | 24.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 383.3184
2022-01-15 | 8:00 | 434.6067 | 78.3 | 406.1067 | 21.7 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 434.6067
2022-01-15 | 9:00 | 425.4067 | 78.3 | 340.4067 | 12 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 425.4067
2022-01-15 | 10:00 | 405.0067 | 78.3 | 255.1067 | 10 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 405.0067
2022-01-15 | 11:00 | 385.0067 | 78.3 | 199.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 385.0067
2022-01-15 | 12:00 | 363.1067 | 78.3 | 158.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 363.1067
2022-01-15 | 13:00 | 352.3067 | 78.3 | 164.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 253 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 352.3067
2022-01-15 | 14:00 | 342.9067 | 78.3 | 203.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 342.9067
2022-01-15 | 15:00 | 352.2067 | 78.3 | 286.1067 | 10.3 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 352.2067
2022-01-15 | 16:00 | 364.5966 | 78.3 | 379.3966 | 16.2 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 364.5966
2022-01-15 | 17:00 | 386.4554 | 78.3 | 423.5554 | 28.9 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 386.4554
2022-01-15 | 18:00 | 402.5 | 78.3 | 432.2 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 402.5
2022-01-15 | 19:00 | 398.1 | 78.3 | 430.3 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 398.1
2022-01-15 | 20:00 | 390.4 | 78.3 | 428.1 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2022-01-15 | 21:00 | 372.5 | 78.3 | 415.4 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 372.5
2022-01-15 | 22:00 | 346.2 | 78.3 | 392.4 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2022-01-15 | 23:00 | 345.8 | 78.3 | 391.5 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2022-01-16 | 0:00 | 344.3 | 78.3 | 377.8 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 344.3
2022-01-16 | 1:00 | 346.8 | 78.3 | 378.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 346.8
2022-01-16 | 2:00 | 358.9 | 78.3 | 385.8 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2022-01-16 | 3:00 | 362.5 | 78.3 | 386.8 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 362.5
2022-01-16 | 4:00 | 354.7 | 78.3 | 382.2 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2022-01-16 | 5:00 | 339.8 | 78.3 | 373 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 339.8
2022-01-16 | 6:00 | 328.5 | 78.3 | 367.3 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 328.5
2022-01-16 | 7:00 | 340.9845 | 78.3 | 367.3845 | 20.8 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 340.9845
2022-01-16 | 8:00 | 367.2067 | 78.3 | 335.2067 | 13.4 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 367.2067
2022-01-16 | 9:00 | 351.7067 | 78.3 | 251.3067 | 10 | － | 25.7 | 153.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 351.7067
2022-01-16 | 10:00 | 335.4067 | 78.3 | 184.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 335.4067
2022-01-16 | 11:00 | 336.2067 | 78.3 | 178.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 213.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 336.2067
2022-01-16 | 12:00 | 336.0067 | 78.3 | 210.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 336.0067
2022-01-16 | 13:00 | 320.1067 | 78.3 | 211.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 320.1067
2022-01-16 | 14:00 | 309.4067 | 78.3 | 256.1067 | 10 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 309.4067
2022-01-16 | 15:00 | 314.2067 | 78.3 | 286.8067 | 10.4 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 314.2067
2022-01-16 | 16:00 | 331.0551 | 78.3 | 339.9551 | 14.2 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 331.0551
2022-01-16 | 17:00 | 359.5108 | 78.3 | 383.9108 | 29.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 359.5108
2022-01-16 | 18:00 | 374.6 | 78.3 | 393.9 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 374.6
2022-01-16 | 19:00 | 368.7 | 78.3 | 390.1 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 368.7
2022-01-16 | 20:00 | 355.7 | 78.3 | 376.8 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2022-01-16 | 21:00 | 336.3 | 78.3 | 359.1 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2022-01-16 | 22:00 | 309.1 | 78.3 | 333.9 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 309.1
2022-01-16 | 23:00 | 298.1 | 78.3 | 322 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 298.1
2022-01-17 | 0:00 | 291.1 | 78.3 | 318.5 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 291.1
2022-01-17 | 1:00 | 300 | 78.3 | 328 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 300
2022-01-17 | 2:00 | 319.5 | 78.3 | 344.1 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 319.5
2022-01-17 | 3:00 | 333.8 | 78.3 | 354.5 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 333.8
2022-01-17 | 4:00 | 337.7 | 78.3 | 354.6 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2022-01-17 | 5:00 | 342 | 78.3 | 357.6 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 342
2022-01-17 | 6:00 | 358.9 | 78.3 | 372 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 358.9
2022-01-17 | 7:00 | 382.0522 | 78.3 | 380.4522 | 21.2 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 382.0522
2022-01-17 | 8:00 | 448.8134 | 78.3 | 393.8134 | 29.6 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 448.8134
2022-01-17 | 9:00 | 458.2067 | 78.3 | 364.9067 | 15.5 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 458.2067
2022-01-17 | 10:00 | 439.1067 | 78.3 | 322.1067 | 10.8 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 439.1067
2022-01-17 | 11:00 | 429.8067 | 78.3 | 281.2067 | 10 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 429.8067
2022-01-17 | 12:00 | 406.2067 | 78.3 | 218.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 406.2067
2022-01-17 | 13:00 | 414.8067 | 78.3 | 223.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 414.8067
2022-01-17 | 14:00 | 411.9067 | 78.3 | 265.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 411.9067
2022-01-17 | 15:00 | 406.1067 | 78.3 | 309.2067 | 10.3 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 406.1067
2022-01-17 | 16:00 | 416.3504 | 78.3 | 368.8504 | 16.7 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 416.3504
2022-01-17 | 17:00 | 428.8108 | 78.3 | 401.3108 | 43 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 428.8108
2022-01-17 | 18:00 | 443.2 | 78.3 | 403.4 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 443.2
2022-01-17 | 19:00 | 431.6 | 78.3 | 402.2 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 431.6
2022-01-17 | 20:00 | 416.8 | 78.3 | 399 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 416.8
2022-01-17 | 21:00 | 390.6 | 78.3 | 389.5 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 390.6
2022-01-17 | 22:00 | 358.6 | 78.3 | 368.6 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 358.6
2022-01-17 | 23:00 | 348.6 | 78.3 | 359 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 348.6
2022-01-18 | 0:00 | 340.1 | 78.3 | 349.5 | 13 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2022-01-18 | 1:00 | 345.2 | 78.3 | 357.3 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 345.2
2022-01-18 | 2:00 | 360 | 78.3 | 368.9 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 360
2022-01-18 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 373.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2022-01-18 | 4:00 | 365.9 | 78.3 | 369.4 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 365.9
2022-01-18 | 5:00 | 365.8 | 78.3 | 367.2 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 365.8
2022-01-18 | 6:00 | 389.2 | 78.3 | 385.9 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 389.2
2022-01-18 | 7:00 | 415.663 | 78.3 | 399.063 | 22.4 | － | 25.7 | 11 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 415.663
2022-01-18 | 8:00 | 466.7067 | 78.3 | 395.1067 | 20.8 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 466.7067
2022-01-18 | 9:00 | 455.9067 | 78.3 | 330.7067 | 11.5 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 455.9067
2022-01-18 | 10:00 | 438.0067 | 78.3 | 260.7067 | 10 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 438.0067
2022-01-18 | 11:00 | 425.5067 | 78.3 | 215.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 425.5067
2022-01-18 | 12:00 | 414.1067 | 78.3 | 176.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 244.1 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 414.1067
2022-01-18 | 13:00 | 425.0067 | 78.3 | 221.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 209.4 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 425.0067
2022-01-18 | 14:00 | 418.0067 | 78.3 | 265.1067 | 10 | － | 25.7 | 159 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 418.0067
2022-01-18 | 15:00 | 418.2067 | 78.3 | 319.0067 | 11 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 418.2067
2022-01-18 | 16:00 | 434.7089 | 78.3 | 393.5089 | 20.5 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 434.7089
2022-01-18 | 17:00 | 446.9108 | 78.3 | 425.4108 | 38 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 446.9108
2022-01-18 | 18:00 | 457.9 | 78.3 | 432.8 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 457.9
2022-01-18 | 19:00 | 445.6 | 78.3 | 430 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 445.6
2022-01-18 | 20:00 | 429.9 | 78.3 | 424.4 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 429.9
2022-01-18 | 21:00 | 403.7 | 78.3 | 411.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 403.7
2022-01-18 | 22:00 | 372.4 | 78.3 | 391.9 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2022-01-18 | 23:00 | 364.8 | 78.3 | 387.6 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 364.8
2022-01-19 | 0:00 | 358.8 | 78.3 | 389.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 358.8
2022-01-19 | 1:00 | 365.1 | 78.3 | 400 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2022-01-19 | 2:00 | 379.2 | 78.3 | 412 | 19 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 379.2
2022-01-19 | 3:00 | 384.5 | 78.3 | 414 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 384.5
2022-01-19 | 4:00 | 381.7 | 78.3 | 411.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 381.7
2022-01-19 | 5:00 | 380.2 | 78.3 | 411.5 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 380.2
2022-01-19 | 6:00 | 406.4 | 78.3 | 429.7 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 406.4
2022-01-19 | 7:00 | 432.9845 | 78.3 | 438.9845 | 31.4 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 432.9845
2022-01-19 | 8:00 | 476.3067 | 78.3 | 424.0067 | 22.4 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 476.3067
2022-01-19 | 9:00 | 467.0067 | 78.3 | 359.3067 | 11.4 | － | 25.7 | 158.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 467.0067
2022-01-19 | 10:00 | 443.2067 | 78.3 | 288.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 443.2067
2022-01-19 | 11:00 | 430.5067 | 78.3 | 273.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 430.5067
2022-01-19 | 12:00 | 403.4067 | 78.3 | 222.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 403.4067
2022-01-19 | 13:00 | 407.2067 | 78.3 | 218.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 407.2067
2022-01-19 | 14:00 | 404.1067 | 78.3 | 248.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 404.1067
2022-01-19 | 15:00 | 402.2067 | 78.3 | 304.5067 | 10 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 402.2067
2022-01-19 | 16:00 | 421.3149 | 78.3 | 396.0149 | 15.2 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 421.3149
2022-01-19 | 17:00 | 436.4661 | 78.3 | 438.8661 | 31.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 436.4661
2022-01-19 | 18:00 | 452.3 | 78.3 | 448.7 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 452.3
2022-01-19 | 19:00 | 443.3 | 78.3 | 446.2 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 443.3
2022-01-19 | 20:00 | 429.6 | 78.3 | 444.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 429.6
2022-01-19 | 21:00 | 403 | 78.3 | 430.9 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 403
2022-01-19 | 22:00 | 370.1 | 78.3 | 399.2 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 370.1
2022-01-19 | 23:00 | 359 | 78.3 | 389.2 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 359
2022-01-20 | 0:00 | 353.8 | 78.3 | 380.8 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2022-01-20 | 1:00 | 359 | 78.3 | 381.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 359
2022-01-20 | 2:00 | 371.2 | 78.3 | 394 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 371.2
2022-01-20 | 3:00 | 375.8 | 78.3 | 394.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 375.8
2022-01-20 | 4:00 | 372.1 | 78.3 | 388.1 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2022-01-20 | 5:00 | 369 | 78.3 | 378.6 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 369
2022-01-20 | 6:00 | 388.5 | 78.3 | 391.2 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 388.5
2022-01-20 | 7:00 | 416.3291 | 78.3 | 399.5291 | 19.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 416.3291
2022-01-20 | 8:00 | 467.1067 | 78.3 | 385.7067 | 14.9 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 467.1067
2022-01-20 | 9:00 | 457.8067 | 78.3 | 345.2067 | 10.7 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 457.8067
2022-01-20 | 10:00 | 439.5067 | 78.3 | 280.5067 | 10.1 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 439.5067
2022-01-20 | 11:00 | 428.7067 | 78.3 | 288.9067 | 10.1 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 428.7067
2022-01-20 | 12:00 | 411.5067 | 78.3 | 291.1067 | 10.1 | － | 25.7 | 138.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 411.5067
2022-01-20 | 13:00 | 417.3067 | 78.3 | 283.5067 | 10.1 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 417.3067
2022-01-20 | 14:00 | 411.5067 | 78.3 | 260.0067 | 10.1 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 411.5067
2022-01-20 | 15:00 | 418.6067 | 78.3 | 309.2067 | 10 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 418.6067
2022-01-20 | 16:00 | 435.4504 | 78.3 | 390.6504 | 16.1 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 435.4504
2022-01-20 | 17:00 | 447.2661 | 78.3 | 418.7661 | 45 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 447.2661
2022-01-20 | 18:00 | 461.3 | 78.3 | 422 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 461.3
2022-01-20 | 19:00 | 449.9 | 78.3 | 418.9 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 449.9
2022-01-20 | 20:00 | 432.8 | 78.3 | 417.4 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2022-01-20 | 21:00 | 406.1 | 78.3 | 406.6 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 406.1
2022-01-20 | 22:00 | 371.9 | 78.3 | 387.6 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 371.9
2022-01-20 | 23:00 | 362.5 | 78.3 | 381.2 | 14.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 362.5
2022-01-21 | 0:00 | 355.7 | 78.3 | 375.7 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2022-01-21 | 1:00 | 361.6 | 78.3 | 383.1 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 361.6
2022-01-21 | 2:00 | 376.3 | 78.3 | 394.5 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 376.3
2022-01-21 | 3:00 | 380.1 | 78.3 | 397.1 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2022-01-21 | 4:00 | 378.7 | 78.3 | 392.7 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 378.7
2022-01-21 | 5:00 | 382.8 | 78.3 | 399.3 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 382.8
2022-01-21 | 6:00 | 411.6 | 78.3 | 419.9 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 411.6
2022-01-21 | 7:00 | 439.1614 | 78.3 | 429.4614 | 28.8 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 439.1614
2022-01-21 | 8:00 | 480.9067 | 78.3 | 405.9067 | 18.9 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 480.9067
2022-01-21 | 9:00 | 467.6067 | 78.3 | 330.0067 | 10.7 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 467.6067
2022-01-21 | 10:00 | 448.6067 | 78.3 | 252.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 226.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 448.6067
2022-01-21 | 11:00 | 434.4067 | 78.3 | 211.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 434.4067
2022-01-21 | 12:00 | 415.8067 | 78.3 | 197.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 244.9 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 415.8067
2022-01-21 | 13:00 | 423.2067 | 78.3 | 235.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 423.2067
2022-01-21 | 14:00 | 417.6067 | 78.3 | 290.2067 | 10 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 417.6067
2022-01-21 | 15:00 | 420.0067 | 78.3 | 333.0067 | 10.8 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 420.0067
2022-01-21 | 16:00 | 434.3627 | 78.3 | 401.2627 | 18 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 434.3627
2022-01-21 | 17:00 | 448.2215 | 78.3 | 440.5215 | 37.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 448.2215
2022-01-21 | 18:00 | 457.8 | 78.3 | 448.2 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 457.8
2022-01-21 | 19:00 | 445.4 | 78.3 | 444.3 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 445.4
2022-01-21 | 20:00 | 430.5 | 78.3 | 435.3 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 430.5
2022-01-21 | 21:00 | 404.3 | 78.3 | 418.4 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 404.3
2022-01-21 | 22:00 | 370 | 78.3 | 399.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 370
2022-01-21 | 23:00 | 360.9 | 78.3 | 398.5 | 17.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 360.9
2022-01-22 | 0:00 | 353.3 | 78.3 | 393.6 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2022-01-22 | 1:00 | 362.6 | 78.3 | 400.3 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 362.6
2022-01-22 | 2:00 | 376 | 78.3 | 412.2 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 376
2022-01-22 | 3:00 | 379.3 | 78.3 | 415.8 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 379.3
2022-01-22 | 4:00 | 375.2 | 78.3 | 412.7 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 375.2
2022-01-22 | 5:00 | 362.2 | 78.3 | 404.4 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 362.2
2022-01-22 | 6:00 | 359.8 | 78.3 | 405 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 359.8
2022-01-22 | 7:00 | 378.7399 | 78.3 | 411.2399 | 23.8 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 378.7399
2022-01-22 | 8:00 | 419.5067 | 78.3 | 385.1067 | 17.5 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 419.5067
2022-01-22 | 9:00 | 405.0067 | 78.3 | 286.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 182.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 405.0067
2022-01-22 | 10:00 | 372.9067 | 78.3 | 187.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 250 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 372.9067
2022-01-22 | 11:00 | 359.7067 | 78.3 | 138.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 286.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 359.7067
2022-01-22 | 12:00 | 348.3067 | 78.3 | 132.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 348.3067
2022-01-22 | 13:00 | 343.4067 | 78.3 | 151.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 343.4067
2022-01-22 | 14:00 | 341.4067 | 78.3 | 218.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 341.4067
2022-01-22 | 15:00 | 340.4067 | 78.3 | 273.0067 | 10.3 | － | 25.7 | 132 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 340.4067
2022-01-22 | 16:00 | 358.9241 | 78.3 | 362.1241 | 14.5 | － | 25.7 | 58 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 358.9241
2022-01-22 | 17:00 | 379.2215 | 78.3 | 424.3215 | 28.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 379.2215
2022-01-22 | 18:00 | 401 | 78.3 | 440.2 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 401
2022-01-22 | 19:00 | 396.5 | 78.3 | 437.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 396.5
2022-01-22 | 20:00 | 384 | 78.3 | 429.2 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 384
2022-01-22 | 21:00 | 364.5 | 78.3 | 414.8 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 364.5
2022-01-22 | 22:00 | 337.3 | 78.3 | 393.6 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2022-01-22 | 23:00 | 334.7 | 78.3 | 390.6 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2022-01-23 | 0:00 | 328.6 | 78.3 | 389.2 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2022-01-23 | 1:00 | 334.1 | 78.3 | 393.6 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2022-01-23 | 2:00 | 346.3 | 78.3 | 399.4 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 346.3
2022-01-23 | 3:00 | 350.9 | 78.3 | 399.9 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2022-01-23 | 4:00 | 343.9 | 78.3 | 397.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 343.9
2022-01-23 | 5:00 | 328.1 | 78.3 | 388.3 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 328.1
2022-01-23 | 6:00 | 312.8 | 78.3 | 373.7 | 11.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 312.8
2022-01-23 | 7:00 | 322.5984 | 78.3 | 377.1984 | 11.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 322.5984
2022-01-23 | 8:00 | 359.8045 | 78.3 | 392.9045 | 14.7 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 359.8045
2022-01-23 | 9:00 | 378.3443 | 78.3 | 395.7443 | 16.1 | － | 25.7 | 33 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 378.3443
2022-01-23 | 10:00 | 379.1304 | 78.3 | 388.7304 | 13.2 | － | 25.7 | 41 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 379.1304
2022-01-23 | 11:00 | 380.9719 | 78.3 | 383.1719 | 12.2 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 380.9719
2022-01-23 | 12:00 | 380.4827 | 78.3 | 383.4827 | 12.3 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 380.4827
2022-01-23 | 13:00 | 370.2627 | 78.3 | 380.6627 | 12 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 370.2627
2022-01-23 | 14:00 | 362.2659 | 78.3 | 378.7659 | 11.7 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 362.2659
2022-01-23 | 15:00 | 357.4937 | 78.3 | 385.8937 | 12.6 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 357.4937
2022-01-23 | 16:00 | 368.5199 | 78.3 | 400.3199 | 27.2 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 368.5199
2022-01-23 | 17:00 | 393.3108 | 78.3 | 392.3108 | 57.5 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 393.3108
2022-01-23 | 18:00 | 399.3 | 78.3 | 395.4 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 399.3
2022-01-23 | 19:00 | 388.1 | 78.3 | 396.1 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 388.1
2022-01-23 | 20:00 | 372.6 | 78.3 | 399.7 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 372.6
2022-01-23 | 21:00 | 349.7 | 78.3 | 386.4 | 12.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2022-01-23 | 22:00 | 318.4 | 78.3 | 353.4 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2022-01-23 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 340.8 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 308.2
2022-01-24 | 0:00 | 300.2 | 78.3 | 331.3 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 300.2
2022-01-24 | 1:00 | 307.1 | 78.3 | 337.3 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 307.1
2022-01-24 | 2:00 | 324.7 | 78.3 | 349 | 11 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 324.7
2022-01-24 | 3:00 | 335.8 | 78.3 | 361.3 | 11.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2022-01-24 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 367.3 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2022-01-24 | 5:00 | 341.9 | 78.3 | 367.9 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 341.9
2022-01-24 | 6:00 | 358 | 78.3 | 387 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 358
2022-01-24 | 7:00 | 381.0861 | 78.3 | 397.4861 | 18.3 | － | 25.7 | 8 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 381.0861
2022-01-24 | 8:00 | 441.3273 | 78.3 | 409.3273 | 24.7 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 441.3273
2022-01-24 | 9:00 | 453.5067 | 78.3 | 389.8067 | 15.3 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 453.5067
2022-01-24 | 10:00 | 444.1067 | 78.3 | 365.3067 | 11.8 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 444.1067
2022-01-24 | 11:00 | 428.9067 | 78.3 | 338.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 121 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 428.9067
2022-01-24 | 12:00 | 393.0067 | 78.3 | 291.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 393.0067
2022-01-24 | 13:00 | 404.3067 | 78.3 | 276.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 404.3067
2022-01-24 | 14:00 | 401.1067 | 78.3 | 273.6067 | 10.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 401.1067
2022-01-24 | 15:00 | 404.0067 | 78.3 | 316.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 404.0067
2022-01-24 | 16:00 | 414.6703 | 78.3 | 387.7703 | 14.9 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 414.6703
2022-01-24 | 17:00 | 423.7769 | 78.3 | 417.5769 | 49.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 423.7769
2022-01-24 | 18:00 | 437.2 | 78.3 | 426.2 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 437.2
2022-01-24 | 19:00 | 423.6 | 78.3 | 416.9 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 423.6
2022-01-24 | 20:00 | 406.7 | 78.3 | 417 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 406.7
2022-01-24 | 21:00 | 380.9 | 78.3 | 408.6 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 380.9
2022-01-24 | 22:00 | 351.2 | 78.3 | 389.5 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 351.2
2022-01-24 | 23:00 | 340.1 | 78.3 | 381.9 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2022-01-25 | 0:00 | 331.7 | 78.3 | 377 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2022-01-25 | 1:00 | 338.9 | 78.3 | 384.2 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 338.9
2022-01-25 | 2:00 | 354.3 | 78.3 | 400.3 | 11 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 354.3
2022-01-25 | 3:00 | 364 | 78.3 | 409 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 364
2022-01-25 | 4:00 | 362.9 | 78.3 | 408 | 11.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 362.9
2022-01-25 | 5:00 | 364.6 | 78.3 | 413.4 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2022-01-25 | 6:00 | 382 | 78.3 | 429.8 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 382
2022-01-25 | 7:00 | 400.9968 | 78.3 | 434.7968 | 19.6 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 400.9968
2022-01-25 | 8:00 | 457.252 | 78.3 | 439.452 | 32.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 457.252
2022-01-25 | 9:00 | 460.9042 | 78.3 | 439.7042 | 30.9 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 460.9042
2022-01-25 | 10:00 | 444.0067 | 78.3 | 421.2067 | 12.7 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 444.0067
2022-01-25 | 11:00 | 436.2067 | 78.3 | 389.6067 | 10.7 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 436.2067
2022-01-25 | 12:00 | 418.1067 | 78.3 | 371.8067 | 10.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 418.1067
2022-01-25 | 13:00 | 425.0067 | 78.3 | 375.2067 | 10.7 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 425.0067
2022-01-25 | 14:00 | 419.2067 | 78.3 | 360.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 419.2067
2022-01-25 | 15:00 | 413.7067 | 78.3 | 369.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 413.7067
2022-01-25 | 16:00 | 417.1735 | 78.3 | 421.5735 | 12.9 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 417.1735
2022-01-25 | 17:00 | 424.5323 | 78.3 | 433.4323 | 50.8 | － | 25.7 | 3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 424.5323
2022-01-25 | 18:00 | 439.2 | 78.3 | 438.7 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 439.2
2022-01-25 | 19:00 | 428.3 | 78.3 | 431.2 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 428.3
2022-01-25 | 20:00 | 412.6 | 78.3 | 438.7 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 412.6
2022-01-25 | 21:00 | 387.7 | 78.3 | 426.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 387.7
2022-01-25 | 22:00 | 357.3 | 78.3 | 391.7 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 357.3
2022-01-25 | 23:00 | 349.6 | 78.3 | 387 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 349.6
2022-01-26 | 0:00 | 343.4 | 78.3 | 373.4 | 17.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 343.4
2022-01-26 | 1:00 | 349.2 | 78.3 | 377.1 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 349.2
2022-01-26 | 2:00 | 363.5 | 78.3 | 385.2 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 363.5
2022-01-26 | 3:00 | 371.4 | 78.3 | 387.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2022-01-26 | 4:00 | 370.3 | 78.3 | 387.5 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 370.3
2022-01-26 | 5:00 | 371.3 | 78.3 | 392.5 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 371.3
2022-01-26 | 6:00 | 391 | 78.3 | 406 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 391
2022-01-26 | 7:00 | 411.3845 | 78.3 | 409.5845 | 32.1 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 411.3845
2022-01-26 | 8:00 | 463.9067 | 78.3 | 403.6067 | 27.4 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 463.9067
2022-01-26 | 9:00 | 460.1067 | 78.3 | 348.6067 | 13 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 460.1067
2022-01-26 | 10:00 | 433.2067 | 78.3 | 287.8067 | 10.2 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 433.2067
2022-01-26 | 11:00 | 403.8067 | 78.3 | 250.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 403.8067
2022-01-26 | 12:00 | 372.8067 | 78.3 | 182.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 206.8 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 372.8067
2022-01-26 | 13:00 | 386.9067 | 78.3 | 187.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 386.9067
2022-01-26 | 14:00 | 388.9067 | 78.3 | 224.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 176 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 388.9067
2022-01-26 | 15:00 | 385.2067 | 78.3 | 266.7067 | 10 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 385.2067
2022-01-26 | 16:00 | 396.6134 | 78.3 | 342.6134 | 12.6 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 396.6134
2022-01-26 | 17:00 | 403.8877 | 78.3 | 394.9877 | 23.7 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 403.8877
2022-01-26 | 18:00 | 419.2 | 78.3 | 410.3 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 419.2
2022-01-26 | 19:00 | 408.7 | 78.3 | 410.4 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 408.7
2022-01-26 | 20:00 | 394.1 | 78.3 | 408 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 394.1
2022-01-26 | 21:00 | 371.8 | 78.3 | 397.1 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 371.8
2022-01-26 | 22:00 | 344.4 | 78.3 | 380.4 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2022-01-26 | 23:00 | 335.8 | 78.3 | 378.7 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2022-01-27 | 0:00 | 329.7 | 78.3 | 372 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2022-01-27 | 1:00 | 337.3 | 78.3 | 375.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2022-01-27 | 2:00 | 353.2 | 78.3 | 385.1 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 353.2
2022-01-27 | 3:00 | 362.1 | 78.3 | 391 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 362.1
2022-01-27 | 4:00 | 361.6 | 78.3 | 392.7 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 361.6
2022-01-27 | 5:00 | 359.3 | 78.3 | 385.8 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2022-01-27 | 6:00 | 378.1 | 78.3 | 398.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2022-01-27 | 7:00 | 401.306 | 78.3 | 407.006 | 27.1 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 401.306
2022-01-27 | 8:00 | 454.6067 | 78.3 | 397.2067 | 22.6 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 454.6067
2022-01-27 | 9:00 | 444.8067 | 78.3 | 309.2067 | 10.8 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 444.8067
2022-01-27 | 10:00 | 424.0067 | 78.3 | 232.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 424.0067
2022-01-27 | 11:00 | 411.8067 | 78.3 | 187.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 278.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 411.8067
2022-01-27 | 12:00 | 391.0067 | 78.3 | 163.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 391.0067
2022-01-27 | 13:00 | 398.1067 | 78.3 | 214.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 232.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 398.1067
2022-01-27 | 14:00 | 392.6067 | 78.3 | 242.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 392.6067
2022-01-27 | 15:00 | 392.7067 | 78.3 | 301.3067 | 10.6 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 392.7067
2022-01-27 | 16:00 | 401.9564 | 78.3 | 380.3564 | 18.1 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 401.9564
2022-01-27 | 17:00 | 403.1877 | 78.3 | 419.0877 | 34.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 403.1877
2022-01-27 | 18:00 | 416 | 78.3 | 427.3 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 416
2022-01-27 | 19:00 | 405.8 | 78.3 | 422.6 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 405.8
2022-01-27 | 20:00 | 391.2 | 78.3 | 411.3 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 391.2
2022-01-27 | 21:00 | 367.9 | 78.3 | 394.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2022-01-27 | 22:00 | 338.4 | 78.3 | 373.8 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2022-01-27 | 23:00 | 331.1 | 78.3 | 365.6 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2022-01-28 | 0:00 | 325.7 | 78.3 | 355.1 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 325.7
2022-01-28 | 1:00 | 333.3 | 78.3 | 357.9 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2022-01-28 | 2:00 | 349.7 | 78.3 | 366.1 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2022-01-28 | 3:00 | 359.7 | 78.3 | 370.1 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 359.7
2022-01-28 | 4:00 | 361.4 | 78.3 | 369 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2022-01-28 | 5:00 | 361.5 | 78.3 | 370.5 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 361.5
2022-01-28 | 6:00 | 377.7 | 78.3 | 380.8 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 377.7
2022-01-28 | 7:00 | 402.1614 | 78.3 | 386.2614 | 27.3 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 402.1614
2022-01-28 | 8:00 | 456.8067 | 78.3 | 375.1067 | 22.7 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 456.8067
2022-01-28 | 9:00 | 445.1067 | 78.3 | 292.8067 | 11.4 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 445.1067
2022-01-28 | 10:00 | 418.2067 | 78.3 | 213.9067 | 10 | － | 25.7 | 236 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 418.2067
2022-01-28 | 11:00 | 405.4067 | 78.3 | 157.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 276.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 405.4067
2022-01-28 | 12:00 | 385.3067 | 78.3 | 120.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 287.6 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 385.3067
2022-01-28 | 13:00 | 390.5067 | 78.3 | 138.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 274.5 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 390.5067
2022-01-28 | 14:00 | 378.0067 | 78.3 | 166.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 378.0067
2022-01-28 | 15:00 | 374.5067 | 78.3 | 238.9067 | 10.1 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 374.5067
2022-01-28 | 16:00 | 388.6067 | 78.3 | 344.0067 | 16 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 388.6067
2022-01-28 | 17:00 | 393.1984 | 78.3 | 394.8984 | 31.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 393.1984
2022-01-28 | 18:00 | 407.4 | 78.3 | 405.5 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 407.4
2022-01-28 | 19:00 | 397.5 | 78.3 | 399.6 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5
2022-01-28 | 20:00 | 382.5 | 78.3 | 389.3 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 382.5
2022-01-28 | 21:00 | 360.8 | 78.3 | 373.2 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 360.8
2022-01-28 | 22:00 | 333.1 | 78.3 | 356.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2022-01-28 | 23:00 | 323 | 78.3 | 352 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 323
2022-01-29 | 0:00 | 316 | 78.3 | 341.7 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 316
2022-01-29 | 1:00 | 323.3 | 78.3 | 340.8 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 323.3
2022-01-29 | 2:00 | 339.4 | 78.3 | 351.6 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2022-01-29 | 3:00 | 347.7 | 78.3 | 355.6 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 347.7
2022-01-29 | 4:00 | 344.9 | 78.3 | 355.5 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 344.9
2022-01-29 | 5:00 | 335.2 | 78.3 | 349 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 335.2
2022-01-29 | 6:00 | 327.1 | 78.3 | 347.8 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 327.1
2022-01-29 | 7:00 | 341.9307 | 78.3 | 357.5307 | 23.3 | － | 25.7 | 8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 341.9307
2022-01-29 | 8:00 | 384.2304 | 78.3 | 364.4304 | 29.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 384.2304
2022-01-29 | 9:00 | 384.6067 | 78.3 | 347.5067 | 17.5 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 384.6067
2022-01-29 | 10:00 | 373.8067 | 78.3 | 318.8067 | 11.7 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 373.8067
2022-01-29 | 11:00 | 359.4067 | 78.3 | 296.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 359.4067
2022-01-29 | 12:00 | 352.8067 | 78.3 | 243.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 352.8067
2022-01-29 | 13:00 | 352.6067 | 78.3 | 220.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 352.6067
2022-01-29 | 14:00 | 346.0067 | 78.3 | 216.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 346.0067
2022-01-29 | 15:00 | 348.2067 | 78.3 | 232.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 348.2067
2022-01-29 | 16:00 | 350.0067 | 78.3 | 306.7067 | 10.8 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 350.0067
2022-01-29 | 17:00 | 363.9984 | 78.3 | 363.4984 | 29 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 363.9984
2022-01-29 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 369.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 384.1
2022-01-29 | 19:00 | 378.5 | 78.3 | 368.6 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 378.5
2022-01-29 | 20:00 | 366.9 | 78.3 | 366 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 366.9
2022-01-29 | 21:00 | 348.1 | 78.3 | 356 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2022-01-29 | 22:00 | 322.3 | 78.3 | 341.4 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2022-01-29 | 23:00 | 317 | 78.3 | 336.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 317
2022-01-30 | 0:00 | 309.8 | 78.3 | 333.8 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2022-01-30 | 1:00 | 314 | 78.3 | 339 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 314
2022-01-30 | 2:00 | 329.2 | 78.3 | 348.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2022-01-30 | 3:00 | 337.6 | 78.3 | 351.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 337.6
2022-01-30 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 347.6 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2022-01-30 | 5:00 | 320.3 | 78.3 | 337.5 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 320.3
2022-01-30 | 6:00 | 303 | 78.3 | 328 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 303
2022-01-30 | 7:00 | 310.3522 | 78.3 | 327.5522 | 14.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 310.3522
2022-01-30 | 8:00 | 338.1735 | 78.3 | 323.3735 | 13.8 | － | 25.7 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 338.1735
2022-01-30 | 9:00 | 340.9067 | 78.3 | 290.2067 | 10.6 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 340.9067
2022-01-30 | 10:00 | 341.7067 | 78.3 | 223.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 159 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 341.7067
2022-01-30 | 11:00 | 340.1067 | 78.3 | 242.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 340.1067
2022-01-30 | 12:00 | 326.5067 | 78.3 | 249.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 326.5067
2022-01-30 | 13:00 | 322.4067 | 78.3 | 224.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 322.4067
2022-01-30 | 14:00 | 316.8067 | 78.3 | 204.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 316.8067
2022-01-30 | 15:00 | 317.4067 | 78.3 | 229.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 122.7 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 317.4067
2022-01-30 | 16:00 | 327.7118 | 78.3 | 294.1118 | 10.8 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 327.7118
2022-01-30 | 17:00 | 354.2538 | 78.3 | 354.4538 | 29.3 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 354.2538
2022-01-30 | 18:00 | 377.8 | 78.3 | 360.6 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 377.8
2022-01-30 | 19:00 | 375.4 | 78.3 | 360.6 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 375.4
2022-01-30 | 20:00 | 367.2 | 78.3 | 359.8 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 367.2
2022-01-30 | 21:00 | 346.2 | 78.3 | 353.1 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 346.2
2022-01-30 | 22:00 | 317.9 | 78.3 | 332.8 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 317.9
2022-01-30 | 23:00 | 309.8 | 78.3 | 322.3 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 309.8
2022-01-31 | 0:00 | 305.1 | 78.3 | 316.2 | 12.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 305.1
2022-01-31 | 1:00 | 313.6 | 78.3 | 322.5 | 12.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 313.6
2022-01-31 | 2:00 | 331.7 | 78.3 | 339.8 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 331.7
2022-01-31 | 3:00 | 343.2 | 78.3 | 347.4 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 343.2
2022-01-31 | 4:00 | 345.3 | 78.3 | 348.1 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 345.3
2022-01-31 | 5:00 | 349.8 | 78.3 | 351.4 | 15.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2022-01-31 | 6:00 | 370.6 | 78.3 | 367.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2022-01-31 | 7:00 | 398.7491 | 78.3 | 376.9491 | 21 | － | 25.7 | 19 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 398.7491
2022-01-31 | 8:00 | 440.7067 | 78.3 | 340.6067 | 14.2 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 440.7067
2022-01-31 | 9:00 | 429.4067 | 78.3 | 248.7067 | 10.1 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 429.4067
2022-01-31 | 10:00 | 416.0067 | 78.3 | 166.1067 | 9.9 | － | 25.7 | 258.9 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 416.0067
2022-01-31 | 11:00 | 410.7067 | 78.3 | 136.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 283 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 410.7067
2022-01-31 | 12:00 | 392.8067 | 78.3 | 136.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 392.8067
2022-01-31 | 13:00 | 390.3067 | 78.3 | 198.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 390.3067
2022-01-31 | 14:00 | 377.6067 | 78.3 | 230.1067 | 10 | － | 25.7 | 170 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 377.6067
2022-01-31 | 15:00 | 382.1067 | 78.3 | 277.5067 | 10.5 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 382.1067
2022-01-31 | 16:00 | 397.7596 | 78.3 | 362.0596 | 17.5 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 397.7596
2022-01-31 | 17:00 | 407.2984 | 78.3 | 409.5984 | 36.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 407.2984
2022-01-31 | 18:00 | 422.4 | 78.3 | 423.1 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 422.4
2022-01-31 | 19:00 | 413.1 | 78.3 | 420.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 413.1
2022-01-31 | 20:00 | 397.8 | 78.3 | 413.5 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 397.8
2022-01-31 | 21:00 | 373.4 | 78.3 | 399.5 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 373.4
2022-01-31 | 22:00 | 343.3 | 78.3 | 381.2 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2022-01-31 | 23:00 | 337.1 | 78.3 | 378.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 337.1
2022-02-01 | 0:00 | 333.3 | 78.3 | 371.5 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 333.3
2022-02-01 | 1:00 | 340.6 | 78.3 | 377.5 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2022-02-01 | 2:00 | 357.1 | 78.3 | 389.2 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 357.1
2022-02-01 | 3:00 | 364.3 | 78.3 | 393.4 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2022-02-01 | 4:00 | 364 | 78.3 | 392.3 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 364
2022-02-01 | 5:00 | 364.5 | 78.3 | 394.5 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 364.5
2022-02-01 | 6:00 | 387.5 | 78.3 | 406.9 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 387.5
2022-02-01 | 7:00 | 410.5718 | 78.3 | 405.1718 | 40.8 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 410.5718
2022-02-01 | 8:00 | 450.0337 | 78.3 | 382.3337 | 25.3 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 450.0337
2022-02-01 | 9:00 | 435.4337 | 78.3 | 297.4337 | 14.4 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 435.4337
2022-02-01 | 10:00 | 415.4337 | 78.3 | 209.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 258 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 415.4337
2022-02-01 | 11:00 | 417.2337 | 78.3 | 183.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 277.5 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 417.2337
2022-02-01 | 12:00 | 410.3337 | 78.3 | 244.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 195.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 410.3337
2022-02-01 | 13:00 | 406.1337 | 78.3 | 285.5337 | 14.2 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 406.1337
2022-02-01 | 14:00 | 405.1337 | 78.3 | 276.9337 | 14.1 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | -180 | 405.1337
2022-02-01 | 15:00 | 407.0337 | 78.3 | 301.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 407.0337
2022-02-01 | 16:00 | 419.0471 | 78.3 | 369.0471 | 21.5 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 419.0471
2022-02-01 | 17:00 | 422.0012 | 78.3 | 400.4012 | 35.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 422.0012
2022-02-01 | 18:00 | 432.8 | 78.3 | 407.3 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 432.8
2022-02-01 | 19:00 | 419.3 | 78.3 | 398.5 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 419.3
2022-02-01 | 20:00 | 402.2 | 78.3 | 387.3 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -180 | 402.2
2022-02-01 | 21:00 | 377.5 | 78.3 | 367.3 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 377.5
2022-02-01 | 22:00 | 343.5 | 78.3 | 337 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2022-02-01 | 23:00 | 330.4 | 78.3 | 322.8 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2022-02-02 | 0:00 | 321.4 | 78.3 | 315.3 | 15.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | -180 | 321.4
2022-02-02 | 1:00 | 329.2 | 78.3 | 324.3 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2022-02-02 | 2:00 | 348.2 | 78.3 | 344.6 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 348.2
2022-02-02 | 3:00 | 358.4 | 78.3 | 362.7 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 358.4
2022-02-02 | 4:00 | 359.8 | 78.3 | 369.7 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 359.8
2022-02-02 | 5:00 | 362.5 | 78.3 | 381.2 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 362.5
2022-02-02 | 6:00 | 384.1 | 78.3 | 401 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 384.1
2022-02-02 | 7:00 | 407.7832 | 78.3 | 405.1832 | 38.9 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 407.7832
2022-02-02 | 8:00 | 452.8337 | 78.3 | 381.8337 | 25.4 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 452.8337
2022-02-02 | 9:00 | 445.1337 | 78.3 | 310.2337 | 15.1 | － | 25.7 | 189.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 445.1337
2022-02-02 | 10:00 | 434.7337 | 78.3 | 239.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 248.3 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 434.7337
2022-02-02 | 11:00 | 424.1337 | 78.3 | 202.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 268.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 424.1337
2022-02-02 | 12:00 | 401.8337 | 78.3 | 168.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 401.8337
2022-02-02 | 13:00 | 410.9337 | 78.3 | 178.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 410.9337
2022-02-02 | 14:00 | 400.5337 | 78.3 | 226.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 400.5337
2022-02-02 | 15:00 | 396.0337 | 78.3 | 277.7337 | 14.2 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 396.0337
2022-02-02 | 16:00 | 404.8417 | 78.3 | 358.7417 | 19.8 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 404.8417
2022-02-02 | 17:00 | 406.7682 | 78.3 | 406.1682 | 39.8 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 406.7682
2022-02-02 | 18:00 | 423.8 | 78.3 | 417.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 423.8
2022-02-02 | 19:00 | 414 | 78.3 | 413.2 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 414
2022-02-02 | 20:00 | 399.1 | 78.3 | 407.1 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 399.1
2022-02-02 | 21:00 | 373 | 78.3 | 392.9 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 373
2022-02-02 | 22:00 | 340.7 | 78.3 | 369.1 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 340.7
2022-02-02 | 23:00 | 329.6 | 78.3 | 359.5 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2022-02-03 | 0:00 | 323.4 | 78.3 | 349.7 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2022-02-03 | 1:00 | 329.3 | 78.3 | 352.8 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2022-02-03 | 2:00 | 344.4 | 78.3 | 362.3 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 344.4
2022-02-03 | 3:00 | 353.4 | 78.3 | 371 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2022-02-03 | 4:00 | 352.3 | 78.3 | 372 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 352.3
2022-02-03 | 5:00 | 351.4 | 78.3 | 373.8 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 351.4
2022-02-03 | 6:00 | 367.8 | 78.3 | 391.4 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 367.8
2022-02-03 | 7:00 | 391.1251 | 78.3 | 399.2251 | 33.4 | － | 25.7 | 11 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 391.1251
2022-02-03 | 8:00 | 447.8585 | 78.3 | 406.3585 | 37.6 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 447.8585
2022-02-03 | 9:00 | 448.8111 | 78.3 | 386.4111 | 26.8 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 448.8111
2022-02-03 | 10:00 | 431.9337 | 78.3 | 306.3337 | 15.1 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 431.9337
2022-02-03 | 11:00 | 427.5337 | 78.3 | 248.6337 | 14 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 427.5337
2022-02-03 | 12:00 | 400.0337 | 78.3 | 179.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 245.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 400.0337
2022-02-03 | 13:00 | 409.8337 | 78.3 | 159.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 268.2 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 409.8337
2022-02-03 | 14:00 | 409.8337 | 78.3 | 202.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 224.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 409.8337
2022-02-03 | 15:00 | 402.7337 | 78.3 | 283.1337 | 14.4 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 402.7337
2022-02-03 | 16:00 | 399.022 | 78.3 | 371.522 | 22.6 | － | 25.7 | 41 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 399.022
2022-02-03 | 17:00 | 409.9341 | 78.3 | 406.0341 | 38 | － | 25.7 | 3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 409.9341
2022-02-03 | 18:00 | 420.6 | 78.3 | 414.8 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 420.6
2022-02-03 | 19:00 | 408.7 | 78.3 | 408.1 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 408.7
2022-02-03 | 20:00 | 393 | 78.3 | 401.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 393
2022-02-03 | 21:00 | 367.4 | 78.3 | 393.3 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 367.4
2022-02-03 | 22:00 | 337 | 78.3 | 369.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 337
2022-02-03 | 23:00 | 326.2 | 78.3 | 358.3 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 326.2
2022-02-04 | 0:00 | 319.6 | 78.3 | 347.9 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 319.6
2022-02-04 | 1:00 | 329.6 | 78.3 | 350.2 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 329.6
2022-02-04 | 2:00 | 349.9 | 78.3 | 364.6 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 349.9
2022-02-04 | 3:00 | 360.4 | 78.3 | 365.8 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2022-02-04 | 4:00 | 361.3 | 78.3 | 364 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 361.3
2022-02-04 | 5:00 | 360.1 | 78.3 | 361.8 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 360.1
2022-02-04 | 6:00 | 378.1 | 78.3 | 374.4 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 378.1
2022-02-04 | 7:00 | 402.382 | 78.3 | 380.282 | 32.8 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 402.382
2022-02-04 | 8:00 | 454.2337 | 78.3 | 365.0337 | 26.7 | － | 25.7 | 88 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 454.2337
2022-02-04 | 9:00 | 438.6337 | 78.3 | 267.7337 | 14.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 438.6337
2022-02-04 | 10:00 | 421.2337 | 78.3 | 166.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 261.4 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 421.2337
2022-02-04 | 11:00 | 409.5337 | 78.3 | 118.8337 | 13.9 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 409.5337
2022-02-04 | 12:00 | 393.3337 | 78.3 | 100.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 393.3337
2022-02-04 | 13:00 | 398.1337 | 78.3 | 132.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 270.7 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 398.1337
2022-02-04 | 14:00 | 388.1337 | 78.3 | 157.8337 | 13.9 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 388.1337
2022-02-04 | 15:00 | 392.0337 | 78.3 | 236.4337 | 14.3 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 392.0337
2022-02-04 | 16:00 | 403.6632 | 78.3 | 331.4632 | 19.8 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 403.6632
2022-02-04 | 17:00 | 409.0796 | 78.3 | 386.0796 | 35.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 409.0796
2022-02-04 | 18:00 | 424.8 | 78.3 | 399.1 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 424.8
2022-02-04 | 19:00 | 414.8 | 78.3 | 392.5 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 414.8
2022-02-04 | 20:00 | 401.5 | 78.3 | 386.5 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 401.5
2022-02-04 | 21:00 | 377.8 | 78.3 | 373.2 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 377.8
2022-02-04 | 22:00 | 350.3 | 78.3 | 349.7 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 350.3
2022-02-04 | 23:00 | 341 | 78.3 | 347.8 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 341
2022-02-05 | 0:00 | 331.9 | 78.3 | 339.9 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 331.9
2022-02-05 | 1:00 | 336.1 | 78.3 | 341.6 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2022-02-05 | 2:00 | 349 | 78.3 | 348.1 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 349
2022-02-05 | 3:00 | 356.6 | 78.3 | 355.4 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 356.6
2022-02-05 | 4:00 | 356.2 | 78.3 | 356.1 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 356.2
2022-02-05 | 5:00 | 349.8 | 78.3 | 350.4 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2022-02-05 | 6:00 | 349.1 | 78.3 | 346.7 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | -180 | 349.1
2022-02-05 | 7:00 | 372.0718 | 78.3 | 347.2718 | 22.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 372.0718
2022-02-05 | 8:00 | 416.3337 | 78.3 | 318.8337 | 17.7 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 416.3337
2022-02-05 | 9:00 | 412.6337 | 78.3 | 250.0337 | 14.2 | － | 25.7 | 165.8 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 412.6337
2022-02-05 | 10:00 | 401.6337 | 78.3 | 181.8337 | 13.9 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 401.6337
2022-02-05 | 11:00 | 396.5337 | 78.3 | 152.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 247 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 396.5337
2022-02-05 | 12:00 | 384.6337 | 78.3 | 134.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 384.6337
2022-02-05 | 13:00 | 388.7337 | 78.3 | 159.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 232.7 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 388.7337
2022-02-05 | 14:00 | 381.2337 | 78.3 | 198.8337 | 13.9 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | -180 | 381.2337
2022-02-05 | 15:00 | 379.4337 | 78.3 | 254.3337 | 14.3 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 379.4337
2022-02-05 | 16:00 | 392.2597 | 78.3 | 331.4597 | 19.4 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 392.2597
2022-02-05 | 17:00 | 412.7682 | 78.3 | 385.0682 | 40.3 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 412.7682
2022-02-05 | 18:00 | 431.2 | 78.3 | 396.6 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 431.2
2022-02-05 | 19:00 | 425.4 | 78.3 | 394.1 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 425.4
2022-02-05 | 20:00 | 411.7 | 78.3 | 388.2 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 411.7
2022-02-05 | 21:00 | 390 | 78.3 | 378 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 390
2022-02-05 | 22:00 | 361.4 | 78.3 | 356.9 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 361.4
2022-02-05 | 23:00 | 356.7 | 78.3 | 354.1 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 356.7
2022-02-06 | 0:00 | 350.6 | 78.3 | 346.7 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 350.6
2022-02-06 | 1:00 | 352.3 | 78.3 | 347.3 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 352.3
2022-02-06 | 2:00 | 364.6 | 78.3 | 355.9 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 364.6
2022-02-06 | 3:00 | 366.3 | 78.3 | 356 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 366.3
2022-02-06 | 4:00 | 356 | 78.3 | 347.7 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 356
2022-02-06 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 336.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 339.5
2022-02-06 | 6:00 | 329.1 | 78.3 | 326.7 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 329.1
2022-02-06 | 7:00 | 344.3389 | 78.3 | 322.3389 | 21 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 344.3389
2022-02-06 | 8:00 | 371.6337 | 78.3 | 275.8337 | 15.9 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 371.6337
2022-02-06 | 9:00 | 366.4337 | 78.3 | 194.3337 | 14 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 366.4337
2022-02-06 | 10:00 | 354.4337 | 78.3 | 123.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 354.4337
2022-02-06 | 11:00 | 356.8337 | 78.3 | 96.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 356.8337
2022-02-06 | 12:00 | 348.1337 | 78.3 | 114.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 236.5 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 348.1337
2022-02-06 | 13:00 | 342.9337 | 78.3 | 119.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 342.9337
2022-02-06 | 14:00 | 332.7337 | 78.3 | 132.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 203.5 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 332.7337
2022-02-06 | 15:00 | 336.8337 | 78.3 | 197.6337 | 14 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 336.8337
2022-02-06 | 16:00 | 353.562 | 78.3 | 286.562 | 16.6 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 353.562
2022-02-06 | 17:00 | 384.4796 | 78.3 | 363.2796 | 33.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 384.4796
2022-02-06 | 18:00 | 410.5 | 78.3 | 382.3 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 410.5
2022-02-06 | 19:00 | 406.8 | 78.3 | 381.3 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 406.8
2022-02-06 | 20:00 | 394.7 | 78.3 | 373 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 394.7
2022-02-06 | 21:00 | 372 | 78.3 | 362.3 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 372
2022-02-06 | 22:00 | 341.1 | 78.3 | 350.1 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2022-02-06 | 23:00 | 338.3 | 78.3 | 352.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2022-02-07 | 0:00 | 336.4 | 78.3 | 373.8 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2022-02-07 | 1:00 | 344.6 | 78.3 | 384.8 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2022-02-07 | 2:00 | 359.3 | 78.3 | 398.7 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 359.3
2022-02-07 | 3:00 | 362.8 | 78.3 | 400.1 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 362.8
2022-02-07 | 4:00 | 358.5 | 78.3 | 397.2 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2022-02-07 | 5:00 | 361.7 | 78.3 | 397.8 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 361.7
2022-02-07 | 6:00 | 390.4 | 78.3 | 419.8 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 390.4
2022-02-07 | 7:00 | 423.8616 | 78.3 | 428.9616 | 34.3 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 423.8616
2022-02-07 | 8:00 | 471.8337 | 78.3 | 405.0337 | 23.3 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 471.8337
2022-02-07 | 9:00 | 468.0337 | 78.3 | 331.0337 | 14.7 | － | 25.7 | 192 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 468.0337
2022-02-07 | 10:00 | 448.1337 | 78.3 | 254.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 448.1337
2022-02-07 | 11:00 | 439.9337 | 78.3 | 223.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 272.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 439.9337
2022-02-07 | 12:00 | 421.7337 | 78.3 | 199.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 421.7337
2022-02-07 | 13:00 | 431.4337 | 78.3 | 245.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 431.4337
2022-02-07 | 14:00 | 419.6337 | 78.3 | 296.7337 | 14.1 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 419.6337
2022-02-07 | 15:00 | 414.5337 | 78.3 | 326.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 414.5337
2022-02-07 | 16:00 | 423.8428 | 78.3 | 394.4428 | 21 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 423.8428
2022-02-07 | 17:00 | 426.391 | 78.3 | 440.791 | 45.7 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 426.391
2022-02-07 | 18:00 | 437 | 78.3 | 447.2 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 437
2022-02-07 | 19:00 | 424 | 78.3 | 443.4 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 424
2022-02-07 | 20:00 | 406.4 | 78.3 | 434 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 406.4
2022-02-07 | 21:00 | 379.6 | 78.3 | 419.3 | 29.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 379.6
2022-02-07 | 22:00 | 346.5 | 78.3 | 396.3 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 346.5
2022-02-07 | 23:00 | 333.1 | 78.3 | 383.6 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 333.1
2022-02-08 | 0:00 | 323.8 | 78.3 | 377.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 323.8
2022-02-08 | 1:00 | 330 | 78.3 | 384.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 330
2022-02-08 | 2:00 | 345 | 78.3 | 402.9 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 345
2022-02-08 | 3:00 | 352.9 | 78.3 | 412.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 352.9
2022-02-08 | 4:00 | 352.3 | 78.3 | 412.4 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 352.3
2022-02-08 | 5:00 | 353.4 | 78.3 | 412.4 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 353.4
2022-02-08 | 6:00 | 371.5 | 78.3 | 424.9 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 371.5
2022-02-08 | 7:00 | 398.2694 | 78.3 | 429.5694 | 27.1 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 398.2694
2022-02-08 | 8:00 | 449.7777 | 78.3 | 416.7777 | 62.8 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 449.7777
2022-02-08 | 9:00 | 458.1337 | 78.3 | 427.1337 | 19.1 | － | 25.7 | 87.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 458.1337
2022-02-08 | 10:00 | 443.9337 | 78.3 | 389.8337 | 14.5 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 443.9337
2022-02-08 | 11:00 | 442.6337 | 78.3 | 409.1337 | 14.8 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 442.6337
2022-02-08 | 12:00 | 419.9381 | 78.3 | 419.5381 | 16.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 419.9381
2022-02-08 | 13:00 | 429.5279 | 78.3 | 422.7279 | 17 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 429.5279
2022-02-08 | 14:00 | 428.1471 | 78.3 | 425.3471 | 18.3 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 428.1471
2022-02-08 | 15:00 | 431.0777 | 78.3 | 428.5777 | 21.1 | － | 25.7 | 41 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 431.0777
2022-02-08 | 16:00 | 435.1945 | 78.3 | 424.2945 | 45.9 | － | 25.7 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 435.1945
2022-02-08 | 17:00 | 437.4898 | 78.3 | 420.0898 | 53.5 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 437.4898
2022-02-08 | 18:00 | 445.9 | 78.3 | 416.7 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 445.9
2022-02-08 | 19:00 | 432.6 | 78.3 | 423.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 432.6
2022-02-08 | 20:00 | 414.4 | 78.3 | 429.6 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 414.4
2022-02-08 | 21:00 | 387.6 | 78.3 | 404.4 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 387.6
2022-02-08 | 22:00 | 356.3 | 78.3 | 381.1 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 356.3
2022-02-08 | 23:00 | 348.5 | 78.3 | 377.5 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 348.5
2022-02-09 | 0:00 | 344 | 78.3 | 364.2 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 344
2022-02-09 | 1:00 | 349.5 | 78.3 | 367.2 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 349.5
2022-02-09 | 2:00 | 364 | 78.3 | 379.3 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 364
2022-02-09 | 3:00 | 371.2 | 78.3 | 390.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 371.2
2022-02-09 | 4:00 | 370.8 | 78.3 | 398.6 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2022-02-09 | 5:00 | 372.1 | 78.3 | 403 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2022-02-09 | 6:00 | 394.8 | 78.3 | 419.9 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 394.8
2022-02-09 | 7:00 | 419.9843 | 78.3 | 422.3843 | 34.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 419.9843
2022-02-09 | 8:00 | 464.4337 | 78.3 | 398.9337 | 24.4 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 464.4337
2022-02-09 | 9:00 | 452.5337 | 78.3 | 331.0337 | 15.5 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 452.5337
2022-02-09 | 10:00 | 429.6337 | 78.3 | 250.0337 | 14 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 429.6337
2022-02-09 | 11:00 | 417.9337 | 78.3 | 207.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 262.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 417.9337
2022-02-09 | 12:00 | 394.0337 | 78.3 | 165.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 283 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 394.0337
2022-02-09 | 13:00 | 402.7337 | 78.3 | 175.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 282.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 402.7337
2022-02-09 | 14:00 | 394.7337 | 78.3 | 208.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 242 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 394.7337
2022-02-09 | 15:00 | 395.7337 | 78.3 | 277.5337 | 14.1 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 395.7337
2022-02-09 | 16:00 | 396.3327 | 78.3 | 364.8327 | 18.3 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 396.3327
2022-02-09 | 17:00 | 401.3137 | 78.3 | 426.0137 | 36.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 401.3137
2022-02-09 | 18:00 | 422.3 | 78.3 | 442.5 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 422.3
2022-02-09 | 19:00 | 413.7 | 78.3 | 440 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 413.7
2022-02-09 | 20:00 | 398.9 | 78.3 | 432.8 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 398.9
2022-02-09 | 21:00 | 371.9 | 78.3 | 416.3 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 371.9
2022-02-09 | 22:00 | 340.6 | 78.3 | 392.3 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2022-02-09 | 23:00 | 328.8 | 78.3 | 382.6 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 328.8
2022-02-10 | 0:00 | 319.8 | 78.3 | 375.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2022-02-10 | 1:00 | 325.7 | 78.3 | 379.7 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 325.7
2022-02-10 | 2:00 | 341.6 | 78.3 | 389.9 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 341.6
2022-02-10 | 3:00 | 351.8 | 78.3 | 398.4 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 351.8
2022-02-10 | 4:00 | 354.2 | 78.3 | 398.6 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 354.2
2022-02-10 | 5:00 | 354.7 | 78.3 | 397.4 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2022-02-10 | 6:00 | 371.7 | 78.3 | 404.6 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2022-02-10 | 7:00 | 391.1467 | 78.3 | 406.4467 | 32.9 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 391.1467
2022-02-10 | 8:00 | 446.2879 | 78.3 | 414.0879 | 47.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 446.2879
2022-02-10 | 9:00 | 462.5632 | 78.3 | 411.5632 | 38.5 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 462.5632
2022-02-10 | 10:00 | 454.5337 | 78.3 | 402.1337 | 27.8 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 454.5337
2022-02-10 | 11:00 | 439.2337 | 78.3 | 372.5337 | 17.4 | － | 25.7 | 99 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 439.2337
2022-02-10 | 12:00 | 416.7337 | 78.3 | 309.2337 | 14 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 416.7337
2022-02-10 | 13:00 | 421.7337 | 78.3 | 275.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 421.7337
2022-02-10 | 14:00 | 402.9337 | 78.3 | 251.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 402.9337
2022-02-10 | 15:00 | 393.0337 | 78.3 | 255.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 393.0337
2022-02-10 | 16:00 | 404.1337 | 78.3 | 343.0337 | 14.7 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 404.1337
2022-02-10 | 17:00 | 406.1251 | 78.3 | 401.2251 | 27.8 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 406.1251
2022-02-10 | 18:00 | 423.1 | 78.3 | 412.8 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 423.1
2022-02-10 | 19:00 | 411.2 | 78.3 | 408.8 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 411.2
2022-02-10 | 20:00 | 394.9 | 78.3 | 402.2 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 394.9
2022-02-10 | 21:00 | 372.4 | 78.3 | 386.7 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 372.4
2022-02-10 | 22:00 | 343.9 | 78.3 | 365.8 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 343.9
2022-02-10 | 23:00 | 335.4 | 78.3 | 367.2 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 335.4
2022-02-11 | 0:00 | 329.2 | 78.3 | 355.8 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2022-02-11 | 1:00 | 335.8 | 78.3 | 360.6 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 335.8
2022-02-11 | 2:00 | 351.7 | 78.3 | 375.9 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2022-02-11 | 3:00 | 359.2 | 78.3 | 384.6 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2022-02-11 | 4:00 | 358.5 | 78.3 | 382.7 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 358.5
2022-02-11 | 5:00 | 349.1 | 78.3 | 375.8 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 349.1
2022-02-11 | 6:00 | 345.2 | 78.3 | 371.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 345.2
2022-02-11 | 7:00 | 362.5526 | 78.3 | 361.4526 | 25.1 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 362.5526
2022-02-11 | 8:00 | 387.7337 | 78.3 | 303.1337 | 16.5 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 387.7337
2022-02-11 | 9:00 | 376.1337 | 78.3 | 209.8337 | 14 | － | 25.7 | 214 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 376.1337
2022-02-11 | 10:00 | 361.8337 | 78.3 | 135.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 361.8337
2022-02-11 | 11:00 | 352.0337 | 78.3 | 112.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 293.6 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 352.0337
2022-02-11 | 12:00 | 334.9337 | 78.3 | 104.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 283.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 334.9337
2022-02-11 | 13:00 | 331.9337 | 78.3 | 116.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 331.9337
2022-02-11 | 14:00 | 318.4337 | 78.3 | 134.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 226.7 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 318.4337
2022-02-11 | 15:00 | 320.7337 | 78.3 | 197.1337 | 14 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 320.7337
2022-02-11 | 16:00 | 336.7337 | 78.3 | 296.6337 | 16.2 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 336.7337
2022-02-11 | 17:00 | 350.5922 | 78.3 | 373.1922 | 28.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 350.5922
2022-02-11 | 18:00 | 374.9 | 78.3 | 400.3 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 374.9
2022-02-11 | 19:00 | 374.1 | 78.3 | 400 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 374.1
2022-02-11 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 395.2 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2022-02-11 | 21:00 | 347.5 | 78.3 | 382.6 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 347.5
2022-02-11 | 22:00 | 323.4 | 78.3 | 364.2 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2022-02-11 | 23:00 | 321.1 | 78.3 | 364.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 321.1
2022-02-12 | 0:00 | 318.7 | 78.3 | 362.1 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 318.7
2022-02-12 | 1:00 | 327 | 78.3 | 370.4 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 327
2022-02-12 | 2:00 | 343.3 | 78.3 | 382.3 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2022-02-12 | 3:00 | 349.7 | 78.3 | 384.3 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 349.7
2022-02-12 | 4:00 | 344.2 | 78.3 | 377.7 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2022-02-12 | 5:00 | 334.1 | 78.3 | 370 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 334.1
2022-02-12 | 6:00 | 328.2 | 78.3 | 366.3 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 328.2
2022-02-12 | 7:00 | 344.7843 | 78.3 | 361.4843 | 26.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 344.7843
2022-02-12 | 8:00 | 381.7337 | 78.3 | 333.2337 | 20.9 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 381.7337
2022-02-12 | 9:00 | 379.9337 | 78.3 | 261.2337 | 15.1 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 379.9337
2022-02-12 | 10:00 | 359.8337 | 78.3 | 156.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 359.8337
2022-02-12 | 11:00 | 343.2337 | 78.3 | 90.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 343.2337
2022-02-12 | 12:00 | 327.6337 | 78.3 | 72.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 312.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 327.6337
2022-02-12 | 13:00 | 327.8337 | 78.3 | 100.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 284.7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 327.8337
2022-02-12 | 14:00 | 313.7337 | 78.3 | 133.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 313.7337
2022-02-12 | 15:00 | 307.7337 | 78.3 | 191.1337 | 14 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 307.7337
2022-02-12 | 16:00 | 316.3337 | 78.3 | 288.8337 | 16.5 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 316.3337
2022-02-12 | 17:00 | 331.4365 | 78.3 | 365.2365 | 28.1 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 331.4365
2022-02-12 | 18:00 | 354.9 | 78.3 | 390.4 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2022-02-12 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 389.3 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 352.6
2022-02-12 | 20:00 | 341.7 | 78.3 | 382.1 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 341.7
2022-02-12 | 21:00 | 324.8 | 78.3 | 369.5 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 324.8
2022-02-12 | 22:00 | 304 | 78.3 | 352.1 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 304
2022-02-12 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 348.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2022-02-13 | 0:00 | 295.5 | 78.3 | 345.6 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 295.5
2022-02-13 | 1:00 | 300.3 | 78.3 | 347.6 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2022-02-13 | 2:00 | 315.5 | 78.3 | 360.3 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 315.5
2022-02-13 | 3:00 | 324.3 | 78.3 | 361.8 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2022-02-13 | 4:00 | 321.2 | 78.3 | 353.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 321.2
2022-02-13 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 346.2 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2022-02-13 | 6:00 | 288.1 | 78.3 | 324.3 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 288.1
2022-02-13 | 7:00 | 297.5467 | 78.3 | 327.1467 | 18.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 297.5467
2022-02-13 | 8:00 | 336.04 | 78.3 | 346.94 | 18.2 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 336.04
2022-02-13 | 9:00 | 355.1981 | 78.3 | 358.4981 | 18.8 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 355.1981
2022-02-13 | 10:00 | 360.7663 | 78.3 | 359.6663 | 19 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 360.7663
2022-02-13 | 11:00 | 361.122 | 78.3 | 356.822 | 18.7 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 361.122
2022-02-13 | 12:00 | 354.0232 | 78.3 | 345.0232 | 18.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 354.0232
2022-02-13 | 13:00 | 352.1142 | 78.3 | 333.7142 | 18.1 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 352.1142
2022-02-13 | 14:00 | 349.922 | 78.3 | 344.422 | 18.1 | － | 25.7 | 41 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 349.922
2022-02-13 | 15:00 | 350.9969 | 78.3 | 351.8969 | 18.3 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 350.9969
2022-02-13 | 16:00 | 359.8161 | 78.3 | 366.8161 | 21.1 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 359.8161
2022-02-13 | 17:00 | 379.9898 | 78.3 | 359.8898 | 62.8 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 379.9898
2022-02-13 | 18:00 | 389.5 | 78.3 | 373.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 389.5
2022-02-13 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 363.8 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2022-02-13 | 20:00 | 363 | 78.3 | 371.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 363
2022-02-13 | 21:00 | 340.8 | 78.3 | 363.4 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 340.8
2022-02-13 | 22:00 | 312.7 | 78.3 | 335.3 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 312.7
2022-02-13 | 23:00 | 305.9 | 78.3 | 330.9 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 305.9
2022-02-14 | 0:00 | 298.2 | 78.3 | 327 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2022-02-14 | 1:00 | 304.1 | 78.3 | 330.1 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2022-02-14 | 2:00 | 321.3 | 78.3 | 341.7 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 321.3
2022-02-14 | 3:00 | 330.4 | 78.3 | 353.1 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2022-02-14 | 4:00 | 333.2 | 78.3 | 359.6 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 333.2
2022-02-14 | 5:00 | 336.6 | 78.3 | 360.7 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2022-02-14 | 6:00 | 354.3 | 78.3 | 376 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 354.3
2022-02-14 | 7:00 | 377.6808 | 78.3 | 385.1808 | 27.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 377.6808
2022-02-14 | 8:00 | 430.3448 | 78.3 | 401.1448 | 35.6 | － | 25.7 | 44 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 430.3448
2022-02-14 | 9:00 | 445.4337 | 78.3 | 380.7337 | 25.7 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 445.4337
2022-02-14 | 10:00 | 436.7337 | 78.3 | 331.2337 | 16.8 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 436.7337
2022-02-14 | 11:00 | 425.6337 | 78.3 | 275.7337 | 14.3 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 425.6337
2022-02-14 | 12:00 | 390.1337 | 78.3 | 206.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 226.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 390.1337
2022-02-14 | 13:00 | 403.4337 | 78.3 | 155.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 291.9 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 403.4337
2022-02-14 | 14:00 | 380.1337 | 78.3 | 165.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 257.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 380.1337
2022-02-14 | 15:00 | 371.0337 | 78.3 | 223.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 371.0337
2022-02-14 | 16:00 | 383.3337 | 78.3 | 325.8337 | 16.4 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 383.3337
2022-02-14 | 17:00 | 385.1263 | 78.3 | 395.8263 | 32.8 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 385.1263
2022-02-14 | 18:00 | 405.6 | 78.3 | 415.5 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 405.6
2022-02-14 | 19:00 | 399.7 | 78.3 | 415 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 399.7
2022-02-14 | 20:00 | 387.1 | 78.3 | 409.9 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 387.1
2022-02-14 | 21:00 | 365.4 | 78.3 | 398.4 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 365.4
2022-02-14 | 22:00 | 337.7 | 78.3 | 381.4 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2022-02-14 | 23:00 | 330.4 | 78.3 | 378.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 330.4
2022-02-15 | 0:00 | 324.6 | 78.3 | 373.4 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 324.6
2022-02-15 | 1:00 | 330.8 | 78.3 | 377.7 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 330.8
2022-02-15 | 2:00 | 349 | 78.3 | 388.8 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 349
2022-02-15 | 3:00 | 357.6 | 78.3 | 392.4 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 357.6
2022-02-15 | 4:00 | 359.1 | 78.3 | 392.1 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 359.1
2022-02-15 | 5:00 | 360 | 78.3 | 391.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 360
2022-02-15 | 6:00 | 379 | 78.3 | 400.8 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 379
2022-02-15 | 7:00 | 402.1083 | 78.3 | 394.5083 | 35.5 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 402.1083
2022-02-15 | 8:00 | 448.3337 | 78.3 | 367.4337 | 22.9 | － | 25.7 | 112.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 448.3337
2022-02-15 | 9:00 | 442.6337 | 78.3 | 298.4337 | 14.8 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 442.6337
2022-02-15 | 10:00 | 419.9337 | 78.3 | 224.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 419.9337
2022-02-15 | 11:00 | 411.0337 | 78.3 | 190.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 255.1 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 411.0337
2022-02-15 | 12:00 | 390.2337 | 78.3 | 164.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 258.9 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 390.2337
2022-02-15 | 13:00 | 404.6337 | 78.3 | 180.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 404.6337
2022-02-15 | 14:00 | 391.5337 | 78.3 | 190.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 391.5337
2022-02-15 | 15:00 | 379.4337 | 78.3 | 229.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 379.4337
2022-02-15 | 16:00 | 390.7337 | 78.3 | 317.2337 | 15.8 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 390.7337
2022-02-15 | 17:00 | 391.782 | 78.3 | 377.782 | 26.5 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 391.782
2022-02-15 | 18:00 | 411 | 78.3 | 401.9 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 411
2022-02-15 | 19:00 | 401.6 | 78.3 | 397.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 401.6
2022-02-15 | 20:00 | 386.9 | 78.3 | 387.3 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 386.9
2022-02-15 | 21:00 | 364.5 | 78.3 | 365.8 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 364.5
2022-02-15 | 22:00 | 336.1 | 78.3 | 337.6 | 17.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2022-02-15 | 23:00 | 324.3 | 78.3 | 326.8 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 324.3
2022-02-16 | 0:00 | 312.6 | 78.3 | 317.6 | 16.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 312.6
2022-02-16 | 1:00 | 319.8 | 78.3 | 322.4 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 319.8
2022-02-16 | 2:00 | 339.4 | 78.3 | 341.3 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 339.4
2022-02-16 | 3:00 | 353.6 | 78.3 | 356.1 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 353.6
2022-02-16 | 4:00 | 358 | 78.3 | 360.8 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 358
2022-02-16 | 5:00 | 361.3 | 78.3 | 362.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 361.3
2022-02-16 | 6:00 | 378.6 | 78.3 | 372.2 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 378.6
2022-02-16 | 7:00 | 402.5526 | 78.3 | 364.7526 | 23.1 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 402.5526
2022-02-16 | 8:00 | 442.4337 | 78.3 | 334.0337 | 17.5 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 442.4337
2022-02-16 | 9:00 | 439.7337 | 78.3 | 270.6337 | 14.2 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 439.7337
2022-02-16 | 10:00 | 435.2337 | 78.3 | 212.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 435.2337
2022-02-16 | 11:00 | 426.2337 | 78.3 | 183.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 426.2337
2022-02-16 | 12:00 | 407.6337 | 78.3 | 159.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 255.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 407.6337
2022-02-16 | 13:00 | 416.5337 | 78.3 | 173.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 416.5337
2022-02-16 | 14:00 | 412.5337 | 78.3 | 198.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 412.5337
2022-02-16 | 15:00 | 411.5337 | 78.3 | 255.7337 | 14.1 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 411.5337
2022-02-16 | 16:00 | 422.844 | 78.3 | 343.544 | 18.7 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 422.844
2022-02-16 | 17:00 | 433.0479 | 78.3 | 399.8479 | 41.8 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 433.0479
2022-02-16 | 18:00 | 450.2 | 78.3 | 411.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 450.2
2022-02-16 | 19:00 | 441.5 | 78.3 | 409.5 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 441.5
2022-02-16 | 20:00 | 425.4 | 78.3 | 404.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 425.4
2022-02-16 | 21:00 | 400.8 | 78.3 | 393.5 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 400.8
2022-02-16 | 22:00 | 365.3 | 78.3 | 369.3 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 365.3
2022-02-16 | 23:00 | 358.3 | 78.3 | 362.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 358.3
2022-02-17 | 0:00 | 351.4 | 78.3 | 361.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 351.4
2022-02-17 | 1:00 | 356.4 | 78.3 | 364.6 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2022-02-17 | 2:00 | 371.4 | 78.3 | 379.5 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 371.4
2022-02-17 | 3:00 | 380.2 | 78.3 | 387.1 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 380.2
2022-02-17 | 4:00 | 380.1 | 78.3 | 387.4 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2022-02-17 | 5:00 | 382.7 | 78.3 | 385.2 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 382.7
2022-02-17 | 6:00 | 408.7 | 78.3 | 406.9 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 408.7
2022-02-17 | 7:00 | 446.9083 | 78.3 | 410.9083 | 29 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | -180 | 446.9083
2022-02-17 | 8:00 | 511.9337 | 78.3 | 396.1337 | 23.9 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 511.9337
2022-02-17 | 9:00 | 514.9337 | 78.3 | 328.4337 | 15.5 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | -180 | 514.9337
2022-02-17 | 10:00 | 498.5337 | 78.3 | 246.8337 | 14 | － | 25.7 | 253.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 498.5337
2022-02-17 | 11:00 | 484.8337 | 78.3 | 197.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 288.9 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 484.8337
2022-02-17 | 12:00 | 453.1337 | 78.3 | 158.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 296.1 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 453.1337
2022-02-17 | 13:00 | 454.3337 | 78.3 | 169.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 286.4 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 454.3337
2022-02-17 | 14:00 | 435.4337 | 78.3 | 190.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 248.7 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 435.4337
2022-02-17 | 15:00 | 432.3337 | 78.3 | 250.0337 | 14 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 432.3337
2022-02-17 | 16:00 | 450.4337 | 78.3 | 358.4337 | 17.8 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 450.4337
2022-02-17 | 17:00 | 456.0149 | 78.3 | 423.2149 | 34.7 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 456.0149
2022-02-17 | 18:00 | 475 | 78.3 | 445.2 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 475
2022-02-17 | 19:00 | 466.4 | 78.3 | 443.6 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 466.4
2022-02-17 | 20:00 | 448.9 | 78.3 | 435.7 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 448.9
2022-02-17 | 21:00 | 421.1 | 78.3 | 422.3 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 421.1
2022-02-17 | 22:00 | 385.1 | 78.3 | 401.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 385.1
2022-02-17 | 23:00 | 379.8 | 78.3 | 402.2 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 379.8
2022-02-18 | 0:00 | 372.1 | 78.3 | 400.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 372.1
2022-02-18 | 1:00 | 374.3 | 78.3 | 407.1 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 374.3
2022-02-18 | 2:00 | 385.8 | 78.3 | 416.1 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 385.8
2022-02-18 | 3:00 | 387.9 | 78.3 | 414.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 387.9
2022-02-18 | 4:00 | 384.6 | 78.3 | 411.5 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 384.6
2022-02-18 | 5:00 | 385 | 78.3 | 412.7 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 385
2022-02-18 | 6:00 | 411.8 | 78.3 | 433.9 | 31.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 411.8
2022-02-18 | 7:00 | 445.0424 | 78.3 | 436.7424 | 32.4 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 445.0424
2022-02-18 | 8:00 | 483.3337 | 78.3 | 398.4337 | 21 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 483.3337
2022-02-18 | 9:00 | 472.8337 | 78.3 | 301.1337 | 14.3 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 472.8337
2022-02-18 | 10:00 | 457.7337 | 78.3 | 232.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 457.7337
2022-02-18 | 11:00 | 442.7337 | 78.3 | 197.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 300.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 442.7337
2022-02-18 | 12:00 | 416.3337 | 78.3 | 165.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 304.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 416.3337
2022-02-18 | 13:00 | 420.3337 | 78.3 | 174.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 420.3337
2022-02-18 | 14:00 | 405.6337 | 78.3 | 189.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 269.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 405.6337
2022-02-18 | 15:00 | 390.0337 | 78.3 | 248.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 390.0337
2022-02-18 | 16:00 | 407.1337 | 78.3 | 358.0337 | 16.5 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 407.1337
2022-02-18 | 17:00 | 415.0604 | 78.3 | 436.7604 | 32.7 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 415.0604
2022-02-18 | 18:00 | 435.7 | 78.3 | 460.1 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 435.7
2022-02-18 | 19:00 | 430.8 | 78.3 | 458.1 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 430.8
2022-02-18 | 20:00 | 417.8 | 78.3 | 451 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 417.8
2022-02-18 | 21:00 | 395.8 | 78.3 | 436 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 395.8
2022-02-18 | 22:00 | 366.8 | 78.3 | 414.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 366.8
2022-02-18 | 23:00 | 363 | 78.3 | 409.3 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 363
2022-02-19 | 0:00 | 355.1 | 78.3 | 395.2 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 355.1
2022-02-19 | 1:00 | 356.2 | 78.3 | 395.2 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 356.2
2022-02-19 | 2:00 | 367 | 78.3 | 394.9 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 367
2022-02-19 | 3:00 | 368.6 | 78.3 | 392.8 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 368.6
2022-02-19 | 4:00 | 359.2 | 78.3 | 387.9 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 359.2
2022-02-19 | 5:00 | 344.6 | 78.3 | 380.5 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 344.6
2022-02-19 | 6:00 | 342.7557 | 78.3 | 385.0557 | 16.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 342.7557
2022-02-19 | 7:00 | 364.7389 | 78.3 | 381.2389 | 16 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 364.7389
2022-02-19 | 8:00 | 405.5346 | 78.3 | 391.5346 | 19 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 405.5346
2022-02-19 | 9:00 | 414.7891 | 78.3 | 396.6891 | 28.9 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 414.7891
2022-02-19 | 10:00 | 418.713 | 78.3 | 396.113 | 24.5 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 418.713
2022-02-19 | 11:00 | 415.1711 | 78.3 | 389.1711 | 17.7 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 415.1711
2022-02-19 | 12:00 | 411.5256 | 78.3 | 388.9256 | 17.7 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 411.5256
2022-02-19 | 13:00 | 405.1801 | 78.3 | 387.9801 | 17.4 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 405.1801
2022-02-19 | 14:00 | 401.8561 | 78.3 | 391.1561 | 18.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 401.8561
2022-02-19 | 15:00 | 402.3526 | 78.3 | 394.7526 | 22.2 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 402.3526
2022-02-19 | 16:00 | 405.7377 | 78.3 | 396.1377 | 25.3 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 405.7377
2022-02-19 | 17:00 | 413.5898 | 78.3 | 390.5898 | 48.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 413.5898
2022-02-19 | 18:00 | 418.8 | 78.3 | 388.5 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 418.8
2022-02-19 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 388 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 407.1
2022-02-19 | 20:00 | 389.8 | 78.3 | 396.2 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 389.8
2022-02-19 | 21:00 | 366.6 | 78.3 | 385.5 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 366.6
2022-02-19 | 22:00 | 335.7 | 78.3 | 349.4 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 335.7
2022-02-19 | 23:00 | 328.3 | 78.3 | 337.5 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 328.3
2022-02-20 | 0:00 | 321 | 78.3 | 323.4 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 321
2022-02-20 | 1:00 | 323.2 | 78.3 | 322.7 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 323.2
2022-02-20 | 2:00 | 336.2 | 78.3 | 330.7 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 336.2
2022-02-20 | 3:00 | 340.9 | 78.3 | 331.4 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 340.9
2022-02-20 | 4:00 | 336.5 | 78.3 | 326.9 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2022-02-20 | 5:00 | 322.3 | 78.3 | 316.7 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 322.3
2022-02-20 | 6:00 | 308.8557 | 78.3 | 305.9557 | 20.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | -180 | 308.8557
2022-02-20 | 7:00 | 320.7298 | 78.3 | 292.2298 | 18.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 320.7298
2022-02-20 | 8:00 | 349.3337 | 78.3 | 267.8337 | 16 | － | 25.7 | 85 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 349.3337
2022-02-20 | 9:00 | 354.0337 | 78.3 | 243.6337 | 14.8 | － | 25.7 | 118 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 354.0337
2022-02-20 | 10:00 | 351.9337 | 78.3 | 233.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 351.9337
2022-02-20 | 11:00 | 333.3337 | 78.3 | 199.6337 | 14.1 | － | 25.7 | 145.5 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | -180 | 333.3337
2022-02-20 | 12:00 | 332.4337 | 78.3 | 132.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 216.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 332.4337
2022-02-20 | 13:00 | 325.5337 | 78.3 | 96.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 325.5337
2022-02-20 | 14:00 | 325.7337 | 78.3 | 115.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 325.7337
2022-02-20 | 15:00 | 327.6337 | 78.3 | 178.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 165 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 327.6337
2022-02-20 | 16:00 | 345.3337 | 78.3 | 257.8337 | 15.4 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 345.3337
2022-02-20 | 17:00 | 380.2934 | 78.3 | 348.4934 | 33.5 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 380.2934
2022-02-20 | 18:00 | 406.8 | 78.3 | 370.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 406.8
2022-02-20 | 19:00 | 404.9 | 78.3 | 369.8 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 404.9
2022-02-20 | 20:00 | 393.2 | 78.3 | 364.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 393.2
2022-02-20 | 21:00 | 370.9 | 78.3 | 354.2 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 370.9
2022-02-20 | 22:00 | 338.4 | 78.3 | 332.6 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 338.4
2022-02-20 | 23:00 | 333.9 | 78.3 | 330.8 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2022-02-21 | 0:00 | 332.6 | 78.3 | 341 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 332.6
2022-02-21 | 1:00 | 340.1 | 78.3 | 348.3 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 340.1
2022-02-21 | 2:00 | 353.3 | 78.3 | 358.5 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 353.3
2022-02-21 | 3:00 | 358.4 | 78.3 | 362.2 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 358.4
2022-02-21 | 4:00 | 353.9 | 78.3 | 357 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 353.9
2022-02-21 | 5:00 | 354.9 | 78.3 | 357.3 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2022-02-21 | 6:00 | 383.5557 | 78.3 | 380.6557 | 25.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 383.5557
2022-02-21 | 7:00 | 421.2663 | 78.3 | 378.2663 | 24.6 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 421.2663
2022-02-21 | 8:00 | 465.9337 | 78.3 | 344.9337 | 17.9 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 465.9337
2022-02-21 | 9:00 | 461.8337 | 78.3 | 269.4337 | 14.3 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 461.8337
2022-02-21 | 10:00 | 449.8337 | 78.3 | 199.9337 | 14 | － | 25.7 | 261.4 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 449.8337
2022-02-21 | 11:00 | 445.6337 | 78.3 | 183.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 272 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 445.6337
2022-02-21 | 12:00 | 425.3337 | 78.3 | 161.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 272.4 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 425.3337
2022-02-21 | 13:00 | 438.2337 | 78.3 | 192.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 251.7 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | -180 | 438.2337
2022-02-21 | 14:00 | 424.7337 | 78.3 | 230.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 424.7337
2022-02-21 | 15:00 | 424.1337 | 78.3 | 281.5337 | 14.3 | － | 25.7 | 149.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | -180 | 424.1337
2022-02-21 | 16:00 | 433.2327 | 78.3 | 355.8327 | 19.4 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 433.2327
2022-02-21 | 17:00 | 442.782 | 78.3 | 409.582 | 41.2 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 442.782
2022-02-21 | 18:00 | 460.1 | 78.3 | 423.9 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 460.1
2022-02-21 | 19:00 | 452.9 | 78.3 | 419.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 452.9
2022-02-21 | 20:00 | 437.5 | 78.3 | 413.8 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 437.5
2022-02-21 | 21:00 | 409.3 | 78.3 | 401.4 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 409.3
2022-02-21 | 22:00 | 375.4 | 78.3 | 383.1 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 375.4
2022-02-21 | 23:00 | 366.9 | 78.3 | 378.7 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 366.9
2022-02-22 | 0:00 | 361.2 | 78.3 | 377.9 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 361.2
2022-02-22 | 1:00 | 364.9 | 78.3 | 390.9 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 364.9
2022-02-22 | 2:00 | 374.8 | 78.3 | 395.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | -180 | 374.8
2022-02-22 | 3:00 | 375.7 | 78.3 | 385.6 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 375.7
2022-02-22 | 4:00 | 370 | 78.3 | 373 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 370
2022-02-22 | 5:00 | 367.9 | 78.3 | 369 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 367.9
2022-02-22 | 6:00 | 392.9557 | 78.3 | 388.6557 | 26.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 392.9557
2022-02-22 | 7:00 | 421.6083 | 78.3 | 385.4083 | 25.4 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 421.6083
2022-02-22 | 8:00 | 461.2337 | 78.3 | 355.2337 | 19 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 461.2337
2022-02-22 | 9:00 | 452.2337 | 78.3 | 284.1337 | 14.5 | － | 25.7 | 176 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 452.2337
2022-02-22 | 10:00 | 430.6337 | 78.3 | 187.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 430.6337
2022-02-22 | 11:00 | 434.3337 | 78.3 | 153.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 285.9 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 434.3337
2022-02-22 | 12:00 | 415.2337 | 78.3 | 149.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 270.7 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 415.2337
2022-02-22 | 13:00 | 424.3337 | 78.3 | 162.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 266.9 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | -180 | 424.3337
2022-02-22 | 14:00 | 414.8337 | 78.3 | 187.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 229.7 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 414.8337
2022-02-22 | 15:00 | 403.4337 | 78.3 | 215.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 403.4337
2022-02-22 | 16:00 | 419.8337 | 78.3 | 309.1337 | 15.3 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 419.8337
2022-02-22 | 17:00 | 430.1059 | 78.3 | 396.2059 | 29.1 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 430.1059
2022-02-22 | 18:00 | 453.5 | 78.3 | 425.3 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | -180 | 453.5
2022-02-22 | 19:00 | 447.7 | 78.3 | 425.5 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 447.7
2022-02-22 | 20:00 | 429.3 | 78.3 | 421.2 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 429.3
2022-02-22 | 21:00 | 406.5 | 78.3 | 407 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 406.5
2022-02-22 | 22:00 | 375.4 | 78.3 | 386.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 375.4
2022-02-22 | 23:00 | 368.4 | 78.3 | 379.1 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2022-02-23 | 0:00 | 363.8 | 78.3 | 374.3 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 363.8
2022-02-23 | 1:00 | 368.4 | 78.3 | 377.7 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2022-02-23 | 2:00 | 379.4 | 78.3 | 385.9 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 379.4
2022-02-23 | 3:00 | 380.3 | 78.3 | 389 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 380.3
2022-02-23 | 4:00 | 370.8 | 78.3 | 387.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 370.8
2022-02-23 | 5:00 | 358.1 | 78.3 | 379.3 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 358.1
2022-02-23 | 6:00 | 360.4557 | 78.3 | 379.7557 | 24.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 360.4557
2022-02-23 | 7:00 | 389.0753 | 78.3 | 378.9753 | 23.9 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 389.0753
2022-02-23 | 8:00 | 432.9327 | 78.3 | 374.7327 | 22.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 432.9327
2022-02-23 | 9:00 | 419.1337 | 78.3 | 333.4337 | 15.6 | － | 25.7 | 112.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 419.1337
2022-02-23 | 10:00 | 410.2337 | 78.3 | 276.0337 | 14 | － | 25.7 | 165 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 410.2337
2022-02-23 | 11:00 | 385.5337 | 78.3 | 244.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 385.5337
2022-02-23 | 12:00 | 377.0337 | 78.3 | 219.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 377.0337
2022-02-23 | 13:00 | 373.5337 | 78.3 | 207.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 373.5337
2022-02-23 | 14:00 | 368.4337 | 78.3 | 206.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 368.4337
2022-02-23 | 15:00 | 373.7337 | 78.3 | 253.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 373.7337
2022-02-23 | 16:00 | 385.0099 | 78.3 | 334.9099 | 15.7 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 385.0099
2022-02-23 | 17:00 | 397.0934 | 78.3 | 393.3934 | 31.5 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | -180 | 397.0934
2022-02-23 | 18:00 | 421.4 | 78.3 | 408.6 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 421.4
2022-02-23 | 19:00 | 417.8 | 78.3 | 407.5 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 417.8
2022-02-23 | 20:00 | 406.3 | 78.3 | 403.7 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 406.3
2022-02-23 | 21:00 | 383.7 | 78.3 | 392.1 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 383.7
2022-02-23 | 22:00 | 351.8 | 78.3 | 367.9 | 20.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 351.8
2022-02-23 | 23:00 | 347.6 | 78.3 | 364.5 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 347.6
2022-02-24 | 0:00 | 345.4 | 78.3 | 359.9 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2022-02-24 | 1:00 | 353.1 | 78.3 | 363.1 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 353.1
2022-02-24 | 2:00 | 366.9 | 78.3 | 370.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 366.9
2022-02-24 | 3:00 | 370.6 | 78.3 | 373.2 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 370.6
2022-02-24 | 4:00 | 367.8 | 78.3 | 369.6 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 367.8
2022-02-24 | 5:00 | 367.5 | 78.3 | 369.9 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2022-02-24 | 6:00 | 391.7557 | 78.3 | 391.3557 | 29.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 391.7557
2022-02-24 | 7:00 | 421.9765 | 78.3 | 388.7765 | 28.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 421.9765
2022-02-24 | 8:00 | 458.8337 | 78.3 | 340.3337 | 18.8 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 458.8337
2022-02-24 | 9:00 | 453.1337 | 78.3 | 252.6337 | 14.3 | － | 25.7 | 225 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 453.1337
2022-02-24 | 10:00 | 440.1337 | 78.3 | 174.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 440.1337
2022-02-24 | 11:00 | 429.1337 | 78.3 | 135.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 429.1337
2022-02-24 | 12:00 | 411.0337 | 78.3 | 106.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 411.0337
2022-02-24 | 13:00 | 421.5337 | 78.3 | 137.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 296.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | -180 | 421.5337
2022-02-24 | 14:00 | 406.0337 | 78.3 | 179.1337 | 13.9 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | -180 | 406.0337
2022-02-24 | 15:00 | 403.5337 | 78.3 | 241.1337 | 14.2 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 403.5337
2022-02-24 | 16:00 | 414.0337 | 78.3 | 328.4337 | 17.7 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 414.0337
2022-02-24 | 17:00 | 422.9059 | 78.3 | 402.6059 | 34.1 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 422.9059
2022-02-24 | 18:00 | 446.2 | 78.3 | 430.8 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 446.2
2022-02-24 | 19:00 | 441.9 | 78.3 | 427.2 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 441.9
2022-02-24 | 20:00 | 426.7 | 78.3 | 415.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 426.7
2022-02-24 | 21:00 | 401.7 | 78.3 | 398.1 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 401.7
2022-02-24 | 22:00 | 367.6 | 78.3 | 371.7 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | -180 | 367.6
2022-02-24 | 23:00 | 362.7 | 78.3 | 370.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 362.7
2022-02-25 | 0:00 | 358.1 | 78.3 | 366.9 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 358.1
2022-02-25 | 1:00 | 363.9 | 78.3 | 377.5 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 363.9
2022-02-25 | 2:00 | 375.3 | 78.3 | 384.9 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 375.3
2022-02-25 | 3:00 | 378.5 | 78.3 | 384.9 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 378.5
2022-02-25 | 4:00 | 375.3 | 78.3 | 383.3 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 375.3
2022-02-25 | 5:00 | 377.3 | 78.3 | 388 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 377.3
2022-02-25 | 6:00 | 404.4114 | 78.3 | 410.1114 | 38 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 404.4114
2022-02-25 | 7:00 | 431.1801 | 78.3 | 399.5801 | 32.6 | － | 25.7 | 50.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 431.1801
2022-02-25 | 8:00 | 460.5337 | 78.3 | 348.6337 | 20 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 460.5337
2022-02-25 | 9:00 | 450.8337 | 78.3 | 262.7337 | 14.6 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 450.8337
2022-02-25 | 10:00 | 435.9337 | 78.3 | 186.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 284.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 435.9337
2022-02-25 | 11:00 | 417.4337 | 78.3 | 139.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 417.4337
2022-02-25 | 12:00 | 396.5337 | 78.3 | 98.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 327.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 396.5337
2022-02-25 | 13:00 | 401.8337 | 78.3 | 106.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 323.2 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 401.8337
2022-02-25 | 14:00 | 388.5337 | 78.3 | 137.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 282.6 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 388.5337
2022-02-25 | 15:00 | 381.1337 | 78.3 | 205.3337 | 14 | － | 25.7 | 209.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 381.1337
2022-02-25 | 16:00 | 392.4337 | 78.3 | 306.4337 | 16.2 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 392.4337
2022-02-25 | 17:00 | 396.4957 | 78.3 | 385.9957 | 28.1 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 396.4957
2022-02-25 | 18:00 | 417.2 | 78.3 | 417.2 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | -180 | 417.2
2022-02-25 | 19:00 | 413.8 | 78.3 | 413.7 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 413.8
2022-02-25 | 20:00 | 399.9 | 78.3 | 408.7 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 399.9
2022-02-25 | 21:00 | 379.4 | 78.3 | 396.5 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 379.4
2022-02-25 | 22:00 | 350.7 | 78.3 | 374.2 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 350.7
2022-02-25 | 23:00 | 346.7 | 78.3 | 373 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 346.7
2022-02-26 | 0:00 | 343.5 | 78.3 | 369.2 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 343.5
2022-02-26 | 1:00 | 351.3 | 78.3 | 376.5 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2022-02-26 | 2:00 | 364.1 | 78.3 | 386.6 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 364.1
2022-02-26 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 391.1 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 368.4
2022-02-26 | 4:00 | 363.2 | 78.3 | 392.6 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 363.2
2022-02-26 | 5:00 | 354.7 | 78.3 | 389.5 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2022-02-26 | 6:00 | 354.9114 | 78.3 | 390.0114 | 33.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 354.9114
2022-02-26 | 7:00 | 374.8699 | 78.3 | 363.7699 | 25.9 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 374.8699
2022-02-26 | 8:00 | 392.7337 | 78.3 | 295.2337 | 16.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 392.7337
2022-02-26 | 9:00 | 379.7337 | 78.3 | 198.1337 | 14.1 | － | 25.7 | 240.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 379.7337
2022-02-26 | 10:00 | 361.9337 | 78.3 | 116.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 304.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 361.9337
2022-02-26 | 11:00 | 350.0337 | 78.3 | 73.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 336.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 350.0337
2022-02-26 | 12:00 | 332.6337 | 78.3 | 80.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 343.1 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 332.6337
2022-02-26 | 13:00 | 328.0337 | 78.3 | 62.8337 | 13.9 | － | 25.7 | 326.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 328.0337
2022-02-26 | 14:00 | 315.1337 | 78.3 | 72.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 282.6 | 0 | 1.4 | 0 | 21 | -180 | 315.1337
2022-02-26 | 15:00 | 310.8337 | 78.3 | 159.6337 | 14 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 310.8337
2022-02-26 | 16:00 | 327.2337 | 78.3 | 268.6337 | 15.6 | － | 25.7 | 117.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 327.2337
2022-02-26 | 17:00 | 340.2514 | 78.3 | 362.1514 | 25.6 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 340.2514
2022-02-26 | 18:00 | 363.1 | 78.3 | 399.4 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 363.1
2022-02-26 | 19:00 | 363.6 | 78.3 | 396.1 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 363.6
2022-02-26 | 20:00 | 355 | 78.3 | 390.9 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 355
2022-02-26 | 21:00 | 339.3 | 78.3 | 380.8 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 339.3
2022-02-26 | 22:00 | 316.2 | 78.3 | 362.8 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2022-02-26 | 23:00 | 311.8 | 78.3 | 355.9 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 311.8
2022-02-27 | 0:00 | 308.7 | 78.3 | 340.2 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2022-02-27 | 1:00 | 317.7 | 78.3 | 346.3 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2022-02-27 | 2:00 | 333.9 | 78.3 | 361.2 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 333.9
2022-02-27 | 3:00 | 338.8 | 78.3 | 365.5 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 338.8
2022-02-27 | 4:00 | 331.1 | 78.3 | 355.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 331.1
2022-02-27 | 5:00 | 313.3 | 78.3 | 334.7 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 313.3
2022-02-27 | 6:00 | 298.3114 | 78.3 | 311.0346 | 25.3 | － | 25.7 | 0.8 | -0.023225 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 298.3114
2022-02-27 | 7:00 | 309.1675 | 78.3 | 272.3849 | 19.5 | － | 25.7 | 45.7 | -1.5174 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 309.1675
2022-02-27 | 8:00 | 331.2337 | 78.3 | 219.9741 | 15.8 | － | 25.7 | 118.9 | -3.9405 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 331.2337
2022-02-27 | 9:00 | 314.6337 | 78.3 | 155.6237 | 14.3 | － | 25.7 | 171.7 | -5.6901 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 314.6337
2022-02-27 | 10:00 | 302.8337 | 78.3 | 75.6243 | 13.9 | － | 25.7 | 247 | -8.1906 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 302.8337
2022-02-27 | 11:00 | 299.2337 | 78.3 | 57.8197 | 13.9 | － | 25.7 | 310.9 | -27.8861 | 50.5 | 0 | -30 | -180 | 299.2337
2022-02-27 | 12:00 | 293.7337 | 78.3 | 57.7443 | 13.9 | － | 25.7 | 337.6 | -57.5106 | 48 | 0 | -30 | -180 | 293.7337
2022-02-27 | 13:00 | 284.0337 | 78.3 | 57.5817 | 13.9 | － | 25.7 | 329.9 | -56.5481 | 45.2 | 0 | -30 | -180 | 284.0337
2022-02-27 | 14:00 | 273.1337 | 78.3 | 57.3969 | 13.9 | － | 25.7 | 287.6 | -16.9632 | 37.2 | 0 | -30 | -180 | 273.1337
2022-02-27 | 15:00 | 268.7337 | 78.3 | 90.7017 | 13.9 | － | 25.7 | 213.2 | -7.0681 | 34 | 0 | 0 | -180 | 268.7337
2022-02-27 | 16:00 | 284.0337 | 78.3 | 161.8896 | 15 | － | 25.7 | 119.3 | -3.956 | 37.8 | 0 | 30 | -180 | 284.0337
2022-02-27 | 17:00 | 306.4628 | 78.3 | 263.5995 | 22.2 | － | 25.7 | 28.3 | -0.93673 | 39.3 | 0 | 30 | -180 | 306.4628
2022-02-27 | 18:00 | 333.7 | 78.3 | 317.3 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 24 | -180 | 333.7
2022-02-27 | 19:00 | 336.5 | 78.3 | 343.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 336.5
2022-02-27 | 20:00 | 330.2 | 78.3 | 343.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 330.2
2022-02-27 | 21:00 | 316.2 | 78.3 | 335.4 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 316.2
2022-02-27 | 22:00 | 294.2 | 78.3 | 314.4 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2022-02-27 | 23:00 | 290.9 | 78.3 | 313.7 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 290.9
2022-02-28 | 0:00 | 292 | 78.3 | 310.8 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 292
2022-02-28 | 1:00 | 305.2 | 78.3 | 323.8 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | -180 | 305.2
2022-02-28 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 348.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 326.6
2022-02-28 | 3:00 | 338.3 | 78.3 | 361 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 338.3
2022-02-28 | 4:00 | 340.6 | 78.3 | 364.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2022-02-28 | 5:00 | 343.3 | 78.3 | 368.8 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 343.3
2022-02-28 | 6:00 | 365.2114 | 78.3 | 387.3114 | 35.1 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 365.2114
2022-02-28 | 7:00 | 390.8267 | 78.3 | 365.2267 | 29.5 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 390.8267
2022-02-28 | 8:00 | 410.8337 | 78.3 | 303.6337 | 20 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 410.8337
2022-02-28 | 9:00 | 402.6337 | 78.3 | 214.9337 | 14.9 | － | 25.7 | 244.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 402.6337
2022-02-28 | 10:00 | 387.0337 | 78.3 | 140.8337 | 14 | － | 25.7 | 307.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 387.0337
2022-02-28 | 11:00 | 379.5337 | 78.3 | 102.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 338.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 379.5337
2022-02-28 | 12:00 | 357.6337 | 78.3 | 73.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 344.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 357.6337
2022-02-28 | 13:00 | 364.7337 | 78.3 | 95.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 330.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 364.7337
2022-02-28 | 14:00 | 357.1337 | 78.3 | 133.0337 | 14 | － | 25.7 | 284.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 357.1337
2022-02-28 | 15:00 | 355.2337 | 78.3 | 205.3337 | 14.7 | － | 25.7 | 209.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 355.2337
2022-02-28 | 16:00 | 360.2337 | 78.3 | 299.8337 | 19.8 | － | 25.7 | 115.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 360.2337
2022-02-28 | 17:00 | 357.2957 | 78.3 | 373.9957 | 31.6 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 357.2957
2022-02-28 | 18:00 | 371.7 | 78.3 | 405.7 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2022-02-28 | 19:00 | 367.5 | 78.3 | 403.1 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 367.5
2022-02-28 | 20:00 | 354.9 | 78.3 | 391.7 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 354.9
2022-02-28 | 21:00 | 336 | 78.3 | 374 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 336
2022-02-28 | 22:00 | 310.8 | 78.3 | 350.2 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 310.8
2022-02-28 | 23:00 | 304.2 | 78.3 | 342.2 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 304.2
2022-03-01 | 0:00 | 298.5 | 78.3 | 335.5 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 298.5
2022-03-01 | 1:00 | 308.8 | 78.3 | 339.2 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 308.8
2022-03-01 | 2:00 | 329.2 | 78.3 | 356.7 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 329.2
2022-03-01 | 3:00 | 343.8 | 78.3 | 367.2 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 343.8
2022-03-01 | 4:00 | 347.1 | 78.3 | 372.6 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 347.1
2022-03-01 | 5:00 | 345.4 | 78.3 | 373.5 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 345.4
2022-03-01 | 6:00 | 356.9121 | 78.3 | 376.8121 | 30.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 356.9121
2022-03-01 | 7:00 | 373.0251 | 78.3 | 375.6251 | 29.8 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 373.0251
2022-03-01 | 8:00 | 415.5771 | 78.3 | 361.7771 | 24.8 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 415.5771
2022-03-01 | 9:00 | 438.2668 | 78.3 | 362.7668 | 24.9 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 438.2668
2022-03-01 | 10:00 | 427.7235 | 78.3 | 379.1235 | 31.4 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 427.7235
2022-03-01 | 11:00 | 423.7356 | 78.3 | 377.2356 | 30.1 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 423.7356
2022-03-01 | 12:00 | 407.4675 | 78.3 | 370.6675 | 27 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 407.4675
2022-03-01 | 13:00 | 432.6511 | 78.3 | 386.5511 | 49.9 | － | 25.7 | 41 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 432.6511
2022-03-01 | 14:00 | 425.0028 | 78.3 | 384.8028 | 61.2 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 425.0028
2022-03-01 | 15:00 | 422.8105 | 78.3 | 383.0105 | 67.3 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 422.8105
2022-03-01 | 16:00 | 425.9975 | 78.3 | 385.0975 | 68.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 425.9975
2022-03-01 | 17:00 | 415.1724 | 78.3 | 384.7724 | 68.9 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 415.1724
2022-03-01 | 18:00 | 412.6 | 78.3 | 382.5 | 68.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 412.6
2022-03-01 | 19:00 | 395.5 | 78.3 | 385.9 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 395.5
2022-03-01 | 20:00 | 376.8 | 78.3 | 381.4 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 376.8
2022-03-01 | 21:00 | 351.7 | 78.3 | 366.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 351.7
2022-03-01 | 22:00 | 321.6 | 78.3 | 330 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 321.6
2022-03-01 | 23:00 | 307.7 | 78.3 | 319.3 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 307.7
2022-03-02 | 0:00 | 293.2 | 78.3 | 294.7 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 293.2
2022-03-02 | 1:00 | 299.5 | 78.3 | 302.6 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | -180 | 299.5
2022-03-02 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 321.2 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 318.4
2022-03-02 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 332.3 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2022-03-02 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 335.4 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 336.6
2022-03-02 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 336.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 336.4
2022-03-02 | 6:00 | 343.0121 | 78.3 | 341.0121 | 50.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 343.0121
2022-03-02 | 7:00 | 361.8622 | 78.3 | 335.0622 | 47 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 361.8622
2022-03-02 | 8:00 | 397.7668 | 78.3 | 323.8668 | 41.7 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 397.7668
2022-03-02 | 9:00 | 399.1668 | 78.3 | 262.0668 | 27.6 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 399.1668
2022-03-02 | 10:00 | 388.0668 | 78.3 | 186.0668 | 23.1 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 388.0668
2022-03-02 | 11:00 | 370.8668 | 78.3 | 155.9668 | 22.8 | － | 25.7 | 253 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 370.8668
2022-03-02 | 12:00 | 359.0668 | 78.3 | 104.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 286.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 359.0668
2022-03-02 | 13:00 | 358.6668 | 78.3 | 151.7668 | 22.8 | － | 25.7 | 233.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 358.6668
2022-03-02 | 14:00 | 366.1668 | 78.3 | 154.9668 | 22.8 | － | 25.7 | 236 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 366.1668
2022-03-02 | 15:00 | 351.9668 | 78.3 | 186.5668 | 23.2 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 351.9668
2022-03-02 | 16:00 | 365.6668 | 78.3 | 272.7668 | 29.2 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 365.6668
2022-03-02 | 17:00 | 364.6019 | 78.3 | 338.2019 | 48.6 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 364.6019
2022-03-02 | 18:00 | 366.5 | 78.3 | 353 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 366.5
2022-03-02 | 19:00 | 362.3 | 78.3 | 345.1 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | -180 | 362.3
2022-03-02 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 332.2 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 351.3
2022-03-02 | 21:00 | 331.2 | 78.3 | 315.5 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | -180 | 331.2
2022-03-02 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 293.8 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2022-03-02 | 23:00 | 297.6 | 78.3 | 288.1 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 297.6
2022-03-03 | 0:00 | 290.1 | 78.3 | 283.1 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 290.1
2022-03-03 | 1:00 | 299.7 | 78.3 | 289.6 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | -180 | 299.7
2022-03-03 | 2:00 | 320 | 78.3 | 304.7 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 320
2022-03-03 | 3:00 | 336 | 78.3 | 321 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 336
2022-03-03 | 4:00 | 341.8 | 78.3 | 325.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 341.8
2022-03-03 | 5:00 | 344.1 | 78.3 | 327.7 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 344.1
2022-03-03 | 6:00 | 356.7241 | 78.3 | 334.4241 | 48.9 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 356.7241
2022-03-03 | 7:00 | 369.1244 | 78.3 | 303.3244 | 39.1 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 369.1244
2022-03-03 | 8:00 | 391.4668 | 78.3 | 248.2668 | 29.3 | － | 25.7 | 153.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 391.4668
2022-03-03 | 9:00 | 390.9668 | 78.3 | 172.9668 | 24.1 | － | 25.7 | 237.3 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | -180 | 390.9668
2022-03-03 | 10:00 | 383.8668 | 78.3 | 115.2668 | 22.9 | － | 25.7 | 290.2 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 383.8668
2022-03-03 | 11:00 | 373.5668 | 78.3 | 69.0668 | 22.7 | － | 25.7 | 320.6 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 373.5668
2022-03-03 | 12:00 | 351.7668 | 78.3 | 63.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 332.1 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | -180 | 351.7668
2022-03-03 | 13:00 | 358.3668 | 78.3 | 71.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 323.2 | 0 | 47.3 | 0 | -30 | -180 | 358.3668
2022-03-03 | 14:00 | 349.2668 | 78.3 | 71.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 284.3 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 349.2668
2022-03-03 | 15:00 | 342.4668 | 78.3 | 103.7668 | 23.1 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 48.8 | 0 | 30 | -180 | 342.4668
2022-03-03 | 16:00 | 351.5668 | 78.3 | 217.2668 | 27.4 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 51.2 | 0 | 12 | -180 | 351.5668
2022-03-03 | 17:00 | 352.6062 | 78.3 | 311.4062 | 41.3 | － | 25.7 | 30 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 352.6062
2022-03-03 | 18:00 | 370 | 78.3 | 350.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 370
2022-03-03 | 19:00 | 365.1 | 78.3 | 348.8 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | -180 | 365.1
2022-03-03 | 20:00 | 357 | 78.3 | 344.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 357
2022-03-03 | 21:00 | 337.4 | 78.3 | 332.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 337.4
2022-03-03 | 22:00 | 312.4 | 78.3 | 317.6 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 312.4
2022-03-03 | 23:00 | 305.3 | 78.3 | 317 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 305.3
2022-03-04 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 327.5 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 301.4
2022-03-04 | 1:00 | 312 | 78.3 | 340.6 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 312
2022-03-04 | 2:00 | 335.1 | 78.3 | 360.3 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 335.1
2022-03-04 | 3:00 | 350.3 | 78.3 | 372.6 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 350.3
2022-03-04 | 4:00 | 356.1 | 78.3 | 377.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2022-03-04 | 5:00 | 357.5 | 78.3 | 380.7 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 357.5
2022-03-04 | 6:00 | 371.0241 | 78.3 | 389.8241 | 52.3 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 371.0241
2022-03-04 | 7:00 | 387.0167 | 78.3 | 361.2167 | 38.5 | － | 25.7 | 63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 387.0167
2022-03-04 | 8:00 | 407.3668 | 78.3 | 296.9668 | 26.1 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 407.3668
2022-03-04 | 9:00 | 406.9668 | 78.3 | 214.0668 | 22.8 | － | 25.7 | 245.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 406.9668
2022-03-04 | 10:00 | 406.3668 | 78.3 | 172.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 406.3668
2022-03-04 | 11:00 | 400.8668 | 78.3 | 159.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 294.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 400.8668
2022-03-04 | 12:00 | 384.6668 | 78.3 | 161.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 275.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 384.6668
2022-03-04 | 13:00 | 387.8668 | 78.3 | 257.2668 | 23.7 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 387.8668
2022-03-04 | 14:00 | 379.0668 | 78.3 | 320.4668 | 29.1 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 379.0668
2022-03-04 | 15:00 | 371.308 | 78.3 | 355.108 | 36.7 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 371.308
2022-03-04 | 16:00 | 375.6294 | 78.3 | 377.0294 | 45.1 | － | 25.7 | 19 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 375.6294
2022-03-04 | 17:00 | 376.1164 | 78.3 | 384.8164 | 49.2 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 376.1164
2022-03-04 | 18:00 | 388.4 | 78.3 | 394.4 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 388.4
2022-03-04 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 390 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2022-03-04 | 20:00 | 367.4 | 78.3 | 379.5 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 367.4
2022-03-04 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 366.4 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 345.8
2022-03-04 | 22:00 | 322.2 | 78.3 | 350.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 322.2
2022-03-04 | 23:00 | 314 | 78.3 | 342.7 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 314
2022-03-05 | 0:00 | 308.1 | 78.3 | 325 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 308.1
2022-03-05 | 1:00 | 314.7 | 78.3 | 331.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2022-03-05 | 2:00 | 331.3 | 78.3 | 345.8 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 331.3
2022-03-05 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 356.5 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2022-03-05 | 4:00 | 344.5 | 78.3 | 358.3 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 344.5
2022-03-05 | 5:00 | 334.5 | 78.3 | 350.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2022-03-05 | 6:00 | 327.4802 | 78.3 | 341.4016 | 52.6 | － | 25.7 | 2.5 | -0.021383 | 7 | 0 | 0 | -180 | 327.4802
2022-03-05 | 7:00 | 338.0322 | 78.3 | 308.6929 | 41.7 | － | 25.7 | 55.4 | -0.46071 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 338.0322
2022-03-05 | 8:00 | 352.8668 | 78.3 | 238.1498 | 29.3 | － | 25.7 | 154 | -1.283 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 352.8668
2022-03-05 | 9:00 | 347.7668 | 78.3 | 150.1195 | 23.8 | － | 25.7 | 246.6 | -2.0528 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 347.7668
2022-03-05 | 10:00 | 333.9668 | 78.3 | 77.023 | 22.8 | － | 25.7 | 307.1 | -2.5563 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 333.9668
2022-03-05 | 11:00 | 325.9668 | 78.3 | 63.2991 | 22.7 | － | 25.7 | 340.1 | -2.8323 | 8.7 | 0 | -30 | -180 | 325.9668
2022-03-05 | 12:00 | 312.7668 | 78.3 | 58.1182 | 22.7 | － | 25.7 | 344.7 | -23.5514 | 16.8 | 0 | -30 | -180 | 312.7668
2022-03-05 | 13:00 | 312.3668 | 78.3 | 58.2092 | 22.7 | － | 25.7 | 332.9 | -13.6424 | 18.2 | 0 | -30 | -180 | 312.3668
2022-03-05 | 14:00 | 302.9668 | 78.3 | 76.9714 | 22.7 | － | 25.7 | 288.9 | -2.4046 | 22.8 | 0 | -30 | -180 | 302.9668
2022-03-05 | 15:00 | 295.4668 | 78.3 | 107.3552 | 23 | － | 25.7 | 214.9 | -1.7884 | 28 | 0 | 0 | -180 | 295.4668
2022-03-05 | 16:00 | 299.9668 | 78.3 | 161.6815 | 25.7 | － | 25.7 | 121.8 | -1.0147 | 37.8 | 0 | 30 | -180 | 299.9668
2022-03-05 | 17:00 | 305.2183 | 78.3 | 242.7749 | 34.3 | － | 25.7 | 30.9 | -0.2566 | 43.5 | 0 | 30 | -180 | 305.2183
2022-03-05 | 18:00 | 323.7 | 78.3 | 286.3 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 | -180 | 323.7
2022-03-05 | 19:00 | 326 | 78.3 | 306.1 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 326
2022-03-05 | 20:00 | 319.6 | 78.3 | 296 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | -180 | 319.6
2022-03-05 | 21:00 | 304.1 | 78.3 | 282.1 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 304.1
2022-03-05 | 22:00 | 283.7 | 78.3 | 263.4 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -180 | 283.7
2022-03-05 | 23:00 | 278.2 | 78.3 | 259.5 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | -180 | 278.2
2022-03-06 | 0:00 | 271 | 78.3 | 249.5 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 271
2022-03-06 | 1:00 | 279.4 | 78.3 | 254.2 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 279.4
2022-03-06 | 2:00 | 299.8 | 78.3 | 270.4 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 299.8
2022-03-06 | 3:00 | 316.5 | 78.3 | 283.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 316.5
2022-03-06 | 4:00 | 319.7 | 78.3 | 287.2 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 319.7
2022-03-06 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 279.7 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 308.7
2022-03-06 | 6:00 | 289.6362 | 78.3 | 262.8764 | 41.3 | － | 25.7 | 3 | -0.14014 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 289.6362
2022-03-06 | 7:00 | 294.0046 | 78.3 | 219.0722 | 32 | － | 25.7 | 62.2 | -2.8675 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 294.0046
2022-03-06 | 8:00 | 301.1668 | 78.3 | 144.1787 | 24.9 | － | 25.7 | 156.1 | -7.212 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 301.1668
2022-03-06 | 9:00 | 302.5668 | 78.3 | 96.2782 | 22.9 | － | 25.7 | 242.8 | -11.2114 | 57.8 | 0 | -30 | -180 | 302.5668
2022-03-06 | 10:00 | 299.8668 | 78.3 | 57.889 | 22.7 | － | 25.7 | 299.1 | -30.6223 | 56.8 | 0 | -30 | -180 | 299.8668
2022-03-06 | 11:00 | 292.5668 | 78.3 | 57.7305 | 22.7 | － | 25.7 | 315.1 | -52.3677 | 58.6 | -3.196 | -30 | -180 | 292.5668
2022-03-06 | 12:00 | 291.1668 | 78.3 | 57.7341 | 22.7 | － | 25.7 | 315.6 | -53.5423 | 58.6 | -3.925 | -30 | -180 | 291.1668
2022-03-06 | 13:00 | 285.6668 | 78.3 | 57.603 | 22.7 | － | 25.7 | 311.3 | -53.8822 | 56.8 | -2.854 | -30 | -180 | 285.6668
2022-03-06 | 14:00 | 278.0668 | 78.3 | 57.4395 | 22.7 | － | 25.7 | 275.8 | -31.4727 | 59.6 | 0 | -30 | -180 | 278.0668
2022-03-06 | 15:00 | 273.0668 | 78.3 | 77.6299 | 23 | － | 25.7 | 198.4 | -9.1632 | 59.2 | 0 | 0 | -180 | 273.0668
2022-03-06 | 16:00 | 281.8668 | 78.3 | 141.0257 | 26.6 | － | 25.7 | 107.4 | -4.9589 | 57.8 | 0 | 30 | -180 | 281.8668
2022-03-06 | 17:00 | 306.182 | 78.3 | 230.2864 | 40.2 | － | 25.7 | 28.3 | -1.3044 | 54.7 | 0 | 30 | -180 | 306.182
2022-03-06 | 18:00 | 335.3 | 78.3 | 271.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | -180 | 335.3
2022-03-06 | 19:00 | 341 | 78.3 | 277.8 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | -180 | 341
2022-03-06 | 20:00 | 334.9 | 78.3 | 295.8 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 6 | -180 | 334.9
2022-03-06 | 21:00 | 318.9 | 78.3 | 292.7 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 318.9
2022-03-06 | 22:00 | 296 | 78.3 | 276.4 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | -180 | 296
2022-03-06 | 23:00 | 290.5 | 78.3 | 275 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | -180 | 290.5
2022-03-07 | 0:00 | 289.5 | 78.3 | 292.4 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | -180 | 289.5
2022-03-07 | 1:00 | 302.3 | 78.3 | 311.3 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 302.3
2022-03-07 | 2:00 | 323.4 | 78.3 | 325.6 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 323.4
2022-03-07 | 3:00 | 334 | 78.3 | 337.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 334
2022-03-07 | 4:00 | 335.6 | 78.3 | 343.9 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 335.6
2022-03-07 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 343.8 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 336.1
2022-03-07 | 6:00 | 354.3802 | 78.3 | 358.3802 | 43.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 354.3802
2022-03-07 | 7:00 | 371.7149 | 78.3 | 348.3149 | 39.4 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 371.7149
2022-03-07 | 8:00 | 406.2668 | 78.3 | 317.9668 | 31.6 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 406.2668
2022-03-07 | 9:00 | 419.5668 | 78.3 | 250.4668 | 24.4 | － | 25.7 | 206 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 419.5668
2022-03-07 | 10:00 | 413.1668 | 78.3 | 203.9668 | 23 | － | 25.7 | 251.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 413.1668
2022-03-07 | 11:00 | 405.0668 | 78.3 | 173.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 405.0668
2022-03-07 | 12:00 | 380.9668 | 78.3 | 129.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 296.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 380.9668
2022-03-07 | 13:00 | 398.4668 | 78.3 | 149.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 398.4668
2022-03-07 | 14:00 | 385.0668 | 78.3 | 190.9668 | 22.9 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 385.0668
2022-03-07 | 15:00 | 374.3668 | 78.3 | 247.6668 | 24.3 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 374.3668
2022-03-07 | 16:00 | 373.9452 | 78.3 | 336.5452 | 35.9 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 373.9452
2022-03-07 | 17:00 | 376.5371 | 78.3 | 375.2371 | 51.1 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 376.5371
2022-03-07 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 399.3 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 397.5
2022-03-07 | 19:00 | 389.7 | 78.3 | 396.5 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 389.7
2022-03-07 | 20:00 | 376 | 78.3 | 387.4 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 376
2022-03-07 | 21:00 | 354.7 | 78.3 | 375 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2022-03-07 | 22:00 | 325.1 | 78.3 | 351.8 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 325.1
2022-03-07 | 23:00 | 316.9 | 78.3 | 341.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 316.9
2022-03-08 | 0:00 | 313.7 | 78.3 | 335.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 313.7
2022-03-08 | 1:00 | 324.1 | 78.3 | 348.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 324.1
2022-03-08 | 2:00 | 344.2 | 78.3 | 363.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 344.2
2022-03-08 | 3:00 | 354.7 | 78.3 | 368.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 354.7
2022-03-08 | 4:00 | 356.1 | 78.3 | 368.8 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 356.1
2022-03-08 | 5:00 | 358.2 | 78.3 | 366.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 358.2
2022-03-08 | 6:00 | 376.6483 | 78.3 | 376.2483 | 50.1 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 376.6483
2022-03-08 | 7:00 | 395.3012 | 78.3 | 344.1012 | 39.9 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 395.3012
2022-03-08 | 8:00 | 421.2668 | 78.3 | 288.6668 | 30 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 421.2668
2022-03-08 | 9:00 | 415.0668 | 78.3 | 201.1668 | 24 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 415.0668
2022-03-08 | 10:00 | 399.5668 | 78.3 | 128.9668 | 22.8 | － | 25.7 | 316.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 399.5668
2022-03-08 | 11:00 | 388.3668 | 78.3 | 90.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 343.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 388.3668
2022-03-08 | 12:00 | 365.5668 | 78.3 | 88.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 350.2 | 0 | 10.2 | 0 | -30 | -180 | 365.5668
2022-03-08 | 13:00 | 375.0668 | 78.3 | 75.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 339.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -180 | 375.0668
2022-03-08 | 14:00 | 367.9668 | 78.3 | 81.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 20.7 | 0 | 21 | -180 | 367.9668
2022-03-08 | 15:00 | 357.0668 | 78.3 | 159.4668 | 23.1 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 357.0668
2022-03-08 | 16:00 | 363.7668 | 78.3 | 262.3668 | 27.4 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 363.7668
2022-03-08 | 17:00 | 363.0545 | 78.3 | 341.1545 | 39.4 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 363.0545
2022-03-08 | 18:00 | 380.1 | 78.3 | 380.5 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 380.1
2022-03-08 | 19:00 | 377.2 | 78.3 | 379.5 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 377.2
2022-03-08 | 20:00 | 365.3 | 78.3 | 373.8 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 365.3
2022-03-08 | 21:00 | 345.6 | 78.3 | 362.2 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -180 | 345.6
2022-03-08 | 22:00 | 321 | 78.3 | 348.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 321
2022-03-08 | 23:00 | 313.5 | 78.3 | 343.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 313.5
2022-03-09 | 0:00 | 307.9 | 78.3 | 340.3 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 307.9
2022-03-09 | 1:00 | 317.7 | 78.3 | 348.7 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2022-03-09 | 2:00 | 337.3 | 78.3 | 363.1 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 337.3
2022-03-09 | 3:00 | 349.8 | 78.3 | 371.1 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 349.8
2022-03-09 | 4:00 | 350.9 | 78.3 | 371.7 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 350.9
2022-03-09 | 5:00 | 350.4 | 78.3 | 370.5 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 350.4
2022-03-09 | 6:00 | 365.5043 | 78.3 | 378.0043 | 50.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 365.5043
2022-03-09 | 7:00 | 386.1848 | 78.3 | 349.5848 | 41.3 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 386.1848
2022-03-09 | 8:00 | 413.9668 | 78.3 | 296.3668 | 30.9 | － | 25.7 | 157.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 413.9668
2022-03-09 | 9:00 | 412.3668 | 78.3 | 208.6668 | 24.1 | － | 25.7 | 251.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 412.3668
2022-03-09 | 10:00 | 397.4668 | 78.3 | 132.4668 | 22.8 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 397.4668
2022-03-09 | 11:00 | 384.7668 | 78.3 | 89.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 384.7668
2022-03-09 | 12:00 | 364.8668 | 78.3 | 62.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 342.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 364.8668
2022-03-09 | 13:00 | 371.9668 | 78.3 | 73.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 336.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 371.9668
2022-03-09 | 14:00 | 364.7668 | 78.3 | 103.0668 | 22.7 | － | 25.7 | 296.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 364.7668
2022-03-09 | 15:00 | 354.7668 | 78.3 | 162.7668 | 23.1 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 354.7668
2022-03-09 | 16:00 | 357.5668 | 78.3 | 260.2668 | 27.1 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | -180 | 357.5668
2022-03-09 | 17:00 | 352.1545 | 78.3 | 340.0545 | 39.1 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 352.1545
2022-03-09 | 18:00 | 366.7 | 78.3 | 376.9 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | -180 | 366.7
2022-03-09 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 378.1 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 364.3
2022-03-09 | 20:00 | 353.8 | 78.3 | 371.5 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 353.8
2022-03-09 | 21:00 | 334.7 | 78.3 | 358.2 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 334.7
2022-03-09 | 22:00 | 310.4 | 78.3 | 340.9 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2022-03-09 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 336 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2022-03-10 | 0:00 | 296.3 | 78.3 | 330.7 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 296.3
2022-03-10 | 1:00 | 307 | 78.3 | 339.1 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 307
2022-03-10 | 2:00 | 328.7 | 78.3 | 357.3 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 328.7
2022-03-10 | 3:00 | 344 | 78.3 | 368.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 344
2022-03-10 | 4:00 | 347.9 | 78.3 | 372.4 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 347.9
2022-03-10 | 5:00 | 349.4 | 78.3 | 373.4 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 349.4
2022-03-10 | 6:00 | 362.6604 | 78.3 | 379.3604 | 52.4 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 362.6604
2022-03-10 | 7:00 | 381.3668 | 78.3 | 342.2668 | 40.1 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 381.3668
2022-03-10 | 8:00 | 402.2668 | 78.3 | 276.1668 | 28.8 | － | 25.7 | 173 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 402.2668
2022-03-10 | 9:00 | 398.2668 | 78.3 | 189.6668 | 23.6 | － | 25.7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 398.2668
2022-03-10 | 10:00 | 383.3668 | 78.3 | 115.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 383.3668
2022-03-10 | 11:00 | 374.6668 | 78.3 | 79.9668 | 22.7 | － | 25.7 | 346.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 374.6668
2022-03-10 | 12:00 | 357.0668 | 78.3 | 59.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 349.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 357.0668
2022-03-10 | 13:00 | 368.3668 | 78.3 | 84.6668 | 22.7 | － | 25.7 | 334.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 368.3668
2022-03-10 | 14:00 | 361.6668 | 78.3 | 120.5668 | 22.8 | － | 25.7 | 291.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 361.6668
2022-03-10 | 15:00 | 351.8668 | 78.3 | 184.2668 | 23.5 | － | 25.7 | 218.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 351.8668
2022-03-10 | 16:00 | 353.0668 | 78.3 | 275.3668 | 28.8 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 353.0668
2022-03-10 | 17:00 | 347.5864 | 78.3 | 348.4864 | 41.9 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 347.5864
2022-03-10 | 18:00 | 360.4 | 78.3 | 380.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 360.4
2022-03-10 | 19:00 | 355.7 | 78.3 | 375.8 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 355.7
2022-03-10 | 20:00 | 344.8 | 78.3 | 367.8 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 344.8
2022-03-10 | 21:00 | 325.4 | 78.3 | 352.6 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2022-03-10 | 22:00 | 300.7 | 78.3 | 334.9 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 300.7
2022-03-10 | 23:00 | 292.2 | 78.3 | 327.3 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 292.2
2022-03-11 | 0:00 | 281.5 | 78.3 | 317.3 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 281.5
2022-03-11 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 325.3 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2022-03-11 | 2:00 | 310.4 | 78.3 | 340.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 310.4
2022-03-11 | 3:00 | 328.4 | 78.3 | 352.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 328.4
2022-03-11 | 4:00 | 334.8 | 78.3 | 357.1 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2022-03-11 | 5:00 | 336.3 | 78.3 | 356.8 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 336.3
2022-03-11 | 6:00 | 343.0043 | 78.3 | 358.3043 | 52.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 343.0043
2022-03-11 | 7:00 | 348.1279 | 78.3 | 328.8279 | 39.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 348.1279
2022-03-11 | 8:00 | 379.7668 | 78.3 | 291.2668 | 30.7 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 379.7668
2022-03-11 | 9:00 | 390.8668 | 78.3 | 235.0668 | 24.8 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 390.8668
2022-03-11 | 10:00 | 383.8668 | 78.3 | 187.3668 | 23.1 | － | 25.7 | 248.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 383.8668
2022-03-11 | 11:00 | 377.3668 | 78.3 | 140.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 289.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 377.3668
2022-03-11 | 12:00 | 355.0668 | 78.3 | 103.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 355.0668
2022-03-11 | 13:00 | 367.1668 | 78.3 | 147.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 272 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 367.1668
2022-03-11 | 14:00 | 354.4668 | 78.3 | 179.6668 | 23 | － | 25.7 | 226.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 354.4668
2022-03-11 | 15:00 | 333.5668 | 78.3 | 224.6668 | 24.3 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 333.5668
2022-03-11 | 16:00 | 331.9668 | 78.3 | 274.8668 | 28.5 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 331.9668
2022-03-11 | 17:00 | 327.1864 | 78.3 | 327.5864 | 39.5 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 327.1864
2022-03-11 | 18:00 | 341.1 | 78.3 | 358.3 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 341.1
2022-03-11 | 19:00 | 337.7 | 78.3 | 354.3 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 337.7
2022-03-11 | 20:00 | 327.5 | 78.3 | 347.1 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 327.5
2022-03-11 | 21:00 | 309.3 | 78.3 | 334.7 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 309.3
2022-03-11 | 22:00 | 287.6 | 78.3 | 317.6 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | -180 | 287.6
2022-03-11 | 23:00 | 279.1 | 78.3 | 311.4 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 279.1
2022-03-12 | 0:00 | 268.8 | 78.3 | 296 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2022-03-12 | 1:00 | 274.3 | 78.3 | 302.5 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 274.3
2022-03-12 | 2:00 | 294 | 78.3 | 316.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 294
2022-03-12 | 3:00 | 309.9 | 78.3 | 327.8 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 309.9
2022-03-12 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 328.6 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 310.7
2022-03-12 | 5:00 | 302.2 | 78.3 | 322.8 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2022-03-12 | 6:00 | 282.8043 | 78.3 | 306.2043 | 46.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 282.8043
2022-03-12 | 7:00 | 288.4046 | 78.3 | 267.5046 | 35.3 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 288.4046
2022-03-12 | 8:00 | 308.7668 | 78.3 | 219.4668 | 27.9 | － | 25.7 | 137.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 308.7668
2022-03-12 | 9:00 | 302.1668 | 78.3 | 164.1668 | 24.1 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 302.1668
2022-03-12 | 10:00 | 301.1668 | 78.3 | 90.3668 | 22.8 | － | 25.7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 301.1668
2022-03-12 | 11:00 | 293.9668 | 78.3 | 64.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 282.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 293.9668
2022-03-12 | 12:00 | 279.8668 | 78.3 | 81.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | -180 | 279.8668
2022-03-12 | 13:00 | 288.0668 | 78.3 | 61.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 309.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | -180 | 288.0668
2022-03-12 | 14:00 | 284.1668 | 78.3 | 65.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 284.1668
2022-03-12 | 15:00 | 272.7668 | 78.3 | 86.9668 | 23 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | -180 | 272.7668
2022-03-12 | 16:00 | 277.2668 | 78.3 | 185.5668 | 26 | － | 25.7 | 129 | 0 | 0.7 | 0 | 12 | -180 | 277.2668
2022-03-12 | 17:00 | 277.9907 | 78.3 | 278.4907 | 38 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 277.9907
2022-03-12 | 18:00 | 287.3 | 78.3 | 313.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 287.3
2022-03-12 | 19:00 | 285.6 | 78.3 | 309.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 285.6
2022-03-12 | 20:00 | 277.4 | 78.3 | 299.4 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 277.4
2022-03-12 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 284.4 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 263.1
2022-03-12 | 22:00 | 245.6 | 78.3 | 265.4 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 245.6
2022-03-12 | 23:00 | 243.1 | 78.3 | 263.1 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 243.1
2022-03-13 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 250.8 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 235.3
2022-03-13 | 1:00 | 244 | 78.3 | 254.7 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 244
2022-03-13 | 2:00 | 266.7 | 78.3 | 265.9 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 266.7
2022-03-13 | 3:00 | 285.2 | 78.3 | 274.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 285.2
2022-03-13 | 4:00 | 285.9 | 78.3 | 276.3 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2022-03-13 | 5:00 | 271.5 | 78.3 | 269.5 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2022-03-13 | 6:00 | 246.9724 | 78.3 | 250.5724 | 42 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 246.9724
2022-03-13 | 7:00 | 245.2727 | 78.3 | 207.2727 | 29.7 | － | 25.7 | 62.6 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 245.2727
2022-03-13 | 8:00 | 254.6668 | 78.3 | 150.1668 | 24 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 254.6668
2022-03-13 | 9:00 | 267.2668 | 78.3 | 97.4668 | 22.8 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 267.2668
2022-03-13 | 10:00 | 268.5668 | 78.3 | 64.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | -180 | 268.5668
2022-03-13 | 11:00 | 270.8668 | 78.3 | 80.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 29.1 | 0 | -30 | -180 | 270.8668
2022-03-13 | 12:00 | 265.1668 | 78.3 | 76.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 215.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 265.1668
2022-03-13 | 13:00 | 257.0668 | 78.3 | 83.7668 | 22.8 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 21.1 | 0 | 21 | -180 | 257.0668
2022-03-13 | 14:00 | 252.4668 | 78.3 | 149.3668 | 23.9 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | -180 | 252.4668
2022-03-13 | 15:00 | 242.8668 | 78.3 | 177.3668 | 25.8 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 242.8668
2022-03-13 | 16:00 | 245.4796 | 78.3 | 211.0796 | 30.4 | － | 25.7 | 47 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 245.4796
2022-03-13 | 17:00 | 262.257 | 78.3 | 246.957 | 40.4 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | -180 | 262.257
2022-03-13 | 18:00 | 280.2 | 78.3 | 268.5 | 51.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2022-03-13 | 19:00 | 277.6 | 78.3 | 265 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2022-03-13 | 20:00 | 268.8 | 78.3 | 259 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 268.8
2022-03-13 | 21:00 | 252.4 | 78.3 | 247.9 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 252.4
2022-03-13 | 22:00 | 234.8 | 78.3 | 235.5 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 234.8
2022-03-13 | 23:00 | 231.3 | 78.3 | 237.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 231.3
2022-03-14 | 0:00 | 226.1 | 78.3 | 246.8 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 226.1
2022-03-14 | 1:00 | 234 | 78.3 | 258.6 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 234
2022-03-14 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 278.4 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 255.9
2022-03-14 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 293.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 275.8
2022-03-14 | 4:00 | 279.9 | 78.3 | 298.4 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 279.9
2022-03-14 | 5:00 | 272.1 | 78.3 | 295 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 272.1
2022-03-14 | 6:00 | 266.4923 | 78.3 | 288.5923 | 45.2 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 266.4923
2022-03-14 | 7:00 | 283.2631 | 78.3 | 273.8631 | 39.5 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 283.2631
2022-03-14 | 8:00 | 319.6668 | 78.3 | 274.3668 | 39.5 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 319.6668
2022-03-14 | 9:00 | 310.9668 | 78.3 | 221.1668 | 28.3 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 310.9668
2022-03-14 | 10:00 | 322.6668 | 78.3 | 124.5668 | 23 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 322.6668
2022-03-14 | 11:00 | 327.6668 | 78.3 | 90.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 290.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 327.6668
2022-03-14 | 12:00 | 312.0668 | 78.3 | 81.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 313.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 312.0668
2022-03-14 | 13:00 | 332.2668 | 78.3 | 78.4668 | 22.7 | － | 25.7 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 332.2668
2022-03-14 | 14:00 | 327.5668 | 78.3 | 89.6668 | 22.8 | － | 25.7 | 269 | 0 | 1.1 | 0 | 21 | -180 | 327.5668
2022-03-14 | 15:00 | 320.9668 | 78.3 | 168.2668 | 24.1 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 320.9668
2022-03-14 | 16:00 | 322.8668 | 78.3 | 232.8668 | 29.9 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 322.8668
2022-03-14 | 17:00 | 310.2786 | 78.3 | 286.1786 | 43.8 | － | 25.7 | 36 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 310.2786
2022-03-14 | 18:00 | 309.056 | 78.3 | 307.056 | 54.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 309.056
2022-03-14 | 19:00 | 299.1 | 78.3 | 298.9 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 299.1
2022-03-14 | 20:00 | 286.6 | 78.3 | 292.6 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 286.6
2022-03-14 | 21:00 | 269.6 | 78.3 | 284.6 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2022-03-14 | 22:00 | 250.6 | 78.3 | 276.5 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 250.6
2022-03-14 | 23:00 | 245.8 | 78.3 | 272.1 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 245.8
2022-03-15 | 0:00 | 238.7 | 78.3 | 264 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 238.7
2022-03-15 | 1:00 | 245.7 | 78.3 | 271.4 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2022-03-15 | 2:00 | 265 | 78.3 | 279.3 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 265
2022-03-15 | 3:00 | 284.5 | 78.3 | 292 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 284.5
2022-03-15 | 4:00 | 288.3 | 78.3 | 293.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | -180 | 288.3
2022-03-15 | 5:00 | 277.6 | 78.3 | 281.7 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 277.6
2022-03-15 | 6:00 | 270.4285 | 78.3 | 269.0421 | 40.9 | － | 25.7 | 6.8 | -0.11366 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 270.4285
2022-03-15 | 7:00 | 290.3771 | 78.3 | 241.8058 | 34.6 | － | 25.7 | 67.3 | -1.1287 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 290.3771
2022-03-15 | 8:00 | 312.3668 | 78.3 | 186.1005 | 27.3 | － | 25.7 | 156.9 | -2.6337 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 312.3668
2022-03-15 | 9:00 | 323.8668 | 78.3 | 106.5035 | 23.4 | － | 25.7 | 252.5 | -4.2367 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 323.8668
2022-03-15 | 10:00 | 328.6668 | 78.3 | 81.6264 | 22.8 | － | 25.7 | 313.4 | -5.2596 | 22.1 | 0 | -30 | -180 | 328.6668
2022-03-15 | 11:00 | 324.2668 | 78.3 | 58.4199 | 22.7 | － | 25.7 | 340.5 | -15.1532 | 23.8 | 0 | -30 | -180 | 324.2668
2022-03-15 | 12:00 | 310.3668 | 78.3 | 58.1596 | 22.7 | － | 25.7 | 354.9 | -45.9928 | 26.6 | 0 | -30 | -180 | 310.3668
2022-03-15 | 13:00 | 325.6668 | 78.3 | 58.4892 | 22.7 | － | 25.7 | 344.3 | -19.1225 | 25.3 | 0 | -30 | -180 | 325.6668
2022-03-15 | 14:00 | 320.1668 | 78.3 | 75.3931 | 22.8 | － | 25.7 | 305.4 | -5.1264 | 27.7 | 0 | -30 | -180 | 320.1668
2022-03-15 | 15:00 | 310.2668 | 78.3 | 107.6507 | 23.4 | － | 25.7 | 231.4 | -3.884 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 310.2668
2022-03-15 | 16:00 | 312.8668 | 78.3 | 171.9595 | 28.8 | － | 25.7 | 136.6 | -2.2928 | 23.8 | 0 | 30 | -180 | 312.8668
2022-03-15 | 17:00 | 306.0631 | 78.3 | 242.0882 | 41.3 | － | 25.7 | 43.1 | -0.72506 | 26.3 | 0 | 30 | -180 | 306.0631
2022-03-15 | 18:00 | 305.956 | 78.3 | 277.656 | 53.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 30 | -180 | 305.956
2022-03-15 | 19:00 | 299.1 | 78.3 | 290.4 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 15 | -180 | 299.1
2022-03-15 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 303 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 287.1
2022-03-15 | 21:00 | 271.5 | 78.3 | 292.9 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 271.5
2022-03-15 | 22:00 | 252.3 | 78.3 | 280 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 252.3
2022-03-15 | 23:00 | 248.1 | 78.3 | 277.4 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 248.1
2022-03-16 | 0:00 | 241.1 | 78.3 | 273.7 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 241.1
2022-03-16 | 1:00 | 247.2 | 78.3 | 274.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 247.2
2022-03-16 | 2:00 | 269.6 | 78.3 | 290.3 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 269.6
2022-03-16 | 3:00 | 290.8 | 78.3 | 307.2 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 290.8
2022-03-16 | 4:00 | 299 | 78.3 | 317 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 299
2022-03-16 | 5:00 | 296.2 | 78.3 | 318.9 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 296.2
2022-03-16 | 6:00 | 290.9647 | 78.3 | 307.7149 | 47.8 | － | 25.7 | 9.7 | -0.050203 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 290.9647
2022-03-16 | 7:00 | 295.1668 | 78.3 | 249.215 | 33 | － | 25.7 | 87.6 | -0.44824 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 295.1668
2022-03-16 | 8:00 | 319.3668 | 78.3 | 184.4194 | 25.8 | － | 25.7 | 186.1 | -0.95266 | 0 | 0 | 0 | -180 | 319.3668
2022-03-16 | 9:00 | 329.7668 | 78.3 | 111.5617 | 23.2 | － | 25.7 | 272.4 | -1.3949 | 0 | 0 | 0 | -180 | 329.7668
2022-03-16 | 10:00 | 330.7668 | 78.3 | 86.6509 | 22.7 | － | 25.7 | 329.1 | -1.6842 | 0 | 0 | -30 | -180 | 330.7668
2022-03-16 | 11:00 | 330.7668 | 78.3 | 62.3705 | 22.7 | － | 25.7 | 352.4 | -1.8037 | 1.1 | 0 | -30 | -180 | 330.7668
2022-03-16 | 12:00 | 312.1668 | 78.3 | 58.1926 | 22.7 | － | 25.7 | 355.7 | -22.6258 | 4.2 | 0 | -30 | -180 | 312.1668
2022-03-16 | 13:00 | 327.3668 | 78.3 | 64.0334 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | -1.7667 | 3.2 | 0 | -30 | -180 | 327.3668
2022-03-16 | 14:00 | 324.2668 | 78.3 | 65.8326 | 22.8 | － | 25.7 | 305.8 | -1.5658 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 324.2668
2022-03-16 | 15:00 | 313.3668 | 78.3 | 97.1549 | 23.5 | － | 25.7 | 232.2 | -1.1881 | 7.7 | 0 | 30 | -180 | 313.3668
2022-03-16 | 16:00 | 314.6668 | 78.3 | 187.3732 | 28.7 | － | 25.7 | 137.9 | -0.70642 | 7.4 | 0 | 30 | -180 | 314.6668
2022-03-16 | 17:00 | 306.1752 | 78.3 | 265.8987 | 41.9 | － | 25.7 | 43.6 | -0.22352 | 7 | 0 | 24 | -180 | 306.1752
2022-03-16 | 18:00 | 307.656 | 78.3 | 325.656 | 55.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 307.656
2022-03-16 | 19:00 | 300.9 | 78.3 | 322.7 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 300.9
2022-03-16 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 313.8 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 290.4
2022-03-16 | 21:00 | 274.7 | 78.3 | 301.7 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 274.7
2022-03-16 | 22:00 | 257.4 | 78.3 | 287.1 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 257.4
2022-03-16 | 23:00 | 252.8 | 78.3 | 280.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 252.8
2022-03-17 | 0:00 | 245.1 | 78.3 | 274.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 245.1
2022-03-17 | 1:00 | 250.5 | 78.3 | 281.5 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 250.5
2022-03-17 | 2:00 | 272.6 | 78.3 | 301.3 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 272.6
2022-03-17 | 3:00 | 294.4 | 78.3 | 317.6 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2022-03-17 | 4:00 | 302.7 | 78.3 | 322.8 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 302.7
2022-03-17 | 5:00 | 300.4 | 78.3 | 320.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 300.4
2022-03-17 | 6:00 | 293.6647 | 78.3 | 306.6647 | 44.9 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 293.6647
2022-03-17 | 7:00 | 299.1668 | 78.3 | 253.1668 | 31.4 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 299.1668
2022-03-17 | 8:00 | 330.6668 | 78.3 | 195.6668 | 25.3 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | -180 | 330.6668
2022-03-17 | 9:00 | 349.5668 | 78.3 | 144.0668 | 23.3 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 349.5668
2022-03-17 | 10:00 | 345.9668 | 78.3 | 85.9668 | 22.7 | － | 25.7 | 306.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 345.9668
2022-03-17 | 11:00 | 349.9668 | 78.3 | 82.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | -180 | 349.9668
2022-03-17 | 12:00 | 331.5668 | 78.3 | 73.6668 | 22.7 | － | 25.7 | 338.4 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | -180 | 331.5668
2022-03-17 | 13:00 | 349.4668 | 78.3 | 74.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 322.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 349.4668
2022-03-17 | 14:00 | 340.5668 | 78.3 | 104.3668 | 23.1 | － | 25.7 | 247.5 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 340.5668
2022-03-17 | 15:00 | 323.4668 | 78.3 | 193.1668 | 25.9 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 7.7 | 0 | 12 | -180 | 323.4668
2022-03-17 | 16:00 | 316.3668 | 78.3 | 276.9668 | 35.9 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -180 | 316.3668
2022-03-17 | 17:00 | 302.9613 | 78.3 | 312.2613 | 47 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 302.9613
2022-03-17 | 18:00 | 316.556 | 78.3 | 329.256 | 54.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 316.556
2022-03-17 | 19:00 | 309.4 | 78.3 | 325.7 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2022-03-17 | 20:00 | 297 | 78.3 | 319.1 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 297
2022-03-17 | 21:00 | 280.3 | 78.3 | 307.3 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 280.3
2022-03-17 | 22:00 | 261.8 | 78.3 | 285.7 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 261.8
2022-03-17 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 280.4 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 255.6
2022-03-18 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 282.4 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 246.9
2022-03-18 | 1:00 | 251.3 | 78.3 | 281.2 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | -180 | 251.3
2022-03-18 | 2:00 | 272.5 | 78.3 | 294.8 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 272.5
2022-03-18 | 3:00 | 294.3 | 78.3 | 305.6 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 294.3
2022-03-18 | 4:00 | 302.9 | 78.3 | 314.5 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 302.9
2022-03-18 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 307.2 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -180 | 300.1
2022-03-18 | 6:00 | 296.0802 | 78.3 | 304.9802 | 26.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | -180 | 296.0802
2022-03-18 | 7:00 | 306.8087 | 78.3 | 300.9087 | 25.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | -180 | 306.8087
2022-03-18 | 8:00 | 352.7294 | 78.3 | 322.7294 | 40.9 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 352.7294
2022-03-18 | 9:00 | 376.0622 | 78.3 | 322.2622 | 55.7 | － | 25.7 | 30 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | -180 | 376.0622
2022-03-18 | 10:00 | 379.0269 | 78.3 | 323.5269 | 47.8 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | -180 | 379.0269
2022-03-18 | 11:00 | 382.9752 | 78.3 | 323.0752 | 39.7 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | -180 | 382.9752
2022-03-18 | 12:00 | 376.1873 | 78.3 | 323.1873 | 40.7 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | -180 | 376.1873
2022-03-18 | 13:00 | 393.3149 | 78.3 | 329.2149 | 68.9 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -180 | 393.3149
2022-03-18 | 14:00 | 383.2622 | 78.3 | 326.4622 | 68.9 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 383.2622
2022-03-18 | 15:00 | 370.5062 | 78.3 | 322.2062 | 55.6 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 370.5062
2022-03-18 | 16:00 | 364.5777 | 78.3 | 323.1777 | 48.3 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | -180 | 364.5777
2022-03-18 | 17:00 | 354.6647 | 78.3 | 322.3647 | 39.4 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | -180 | 354.6647
2022-03-18 | 18:00 | 355.056 | 78.3 | 323.156 | 42.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | -180 | 355.056
2022-03-18 | 19:00 | 342.2 | 78.3 | 320 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | -180 | 342.2
2022-03-18 | 20:00 | 327.3 | 78.3 | 312.7 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 327.3
2022-03-18 | 21:00 | 307.4 | 78.3 | 296.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 307.4
2022-03-18 | 22:00 | 284.9 | 78.3 | 273.3 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -180 | 284.9
2022-03-18 | 23:00 | 273.1 | 78.3 | 268.4 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 273.1
2022-03-19 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 246 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2022-03-19 | 1:00 | 263.8 | 78.3 | 249.4 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | -180 | 263.8
2022-03-19 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 260.4 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 282.3
2022-03-19 | 3:00 | 302 | 78.3 | 270.7 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 302
2022-03-19 | 4:00 | 306 | 78.3 | 271.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | -180 | 306
2022-03-19 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 266.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | -180 | 297.4
2022-03-19 | 6:00 | 278.3604 | 78.3 | 255.6604 | 39.2 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | -180 | 278.3604
2022-03-19 | 7:00 | 278.583 | 78.3 | 238.983 | 33.3 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 278.583
2022-03-19 | 8:00 | 299.3668 | 78.3 | 238.8668 | 33.1 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 299.3668
2022-03-19 | 9:00 | 309.7668 | 78.3 | 181.8668 | 24.5 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 309.7668
2022-03-19 | 10:00 | 305.5668 | 78.3 | 152.1668 | 23.2 | － | 25.7 | 194.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 305.5668
2022-03-19 | 11:00 | 291.7668 | 78.3 | 82.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | -180 | 291.7668
2022-03-19 | 12:00 | 308.0668 | 78.3 | 100.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 254.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | -180 | 308.0668
2022-03-19 | 13:00 | 310.5668 | 78.3 | 225.5668 | 29.9 | － | 25.7 | 122.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | -180 | 310.5668
2022-03-19 | 14:00 | 282.3668 | 78.3 | 229.8668 | 30.9 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 282.3668
2022-03-19 | 15:00 | 297.5668 | 78.3 | 215.7668 | 28.2 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 297.5668
2022-03-19 | 16:00 | 298.0279 | 78.3 | 242.6279 | 34.2 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | -180 | 298.0279
2022-03-19 | 17:00 | 301.1613 | 78.3 | 263.1613 | 42.5 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | -180 | 301.1613
2022-03-19 | 18:00 | 317.356 | 78.3 | 283.356 | 57.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 317.356
2022-03-19 | 19:00 | 314.7 | 78.3 | 279.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | -180 | 314.7
2022-03-19 | 20:00 | 304.7 | 78.3 | 271.9 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -180 | 304.7
2022-03-19 | 21:00 | 289 | 78.3 | 264.2 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | -180 | 289
2022-03-19 | 22:00 | 268.3 | 78.3 | 251.4 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2022-03-19 | 23:00 | 261.3 | 78.3 | 250.6 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 261.3
2022-03-20 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 250.8 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | -180 | 250.8
2022-03-20 | 1:00 | 256.7 | 78.3 | 267.1 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | -180 | 256.7
2022-03-20 | 2:00 | 279.2 | 78.3 | 288.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2022-03-20 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 303.2 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2022-03-20 | 4:00 | 306.3 | 78.3 | 301.2 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | -180 | 306.3
2022-03-20 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 296.1 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 297.3
2022-03-20 | 6:00 | 276.9889 | 78.3 | 279.911 | 42.3 | － | 25.7 | 11.4 | -0.22211 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 276.9889
2022-03-20 | 7:00 | 269.3668 | 78.3 | 216.2759 | 29.9 | － | 25.7 | 82.9 | -1.6092 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 269.3668
2022-03-20 | 8:00 | 271.0668 | 78.3 | 128.8975 | 23.9 | － | 25.7 | 187 | -3.6308 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 271.0668
2022-03-20 | 9:00 | 274.4668 | 78.3 | 64.9211 | 22.8 | － | 25.7 | 255.1 | -4.9544 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 274.4668
2022-03-20 | 10:00 | 268.3668 | 78.3 | 57.2476 | 22.7 | － | 25.7 | 291.4 | -14.1809 | 17.2 | 0 | -30 | -180 | 268.3668
2022-03-20 | 11:00 | 274.0668 | 78.3 | 57.3612 | 22.7 | － | 25.7 | 316.8 | -39.5944 | 22.8 | 0 | -30 | -180 | 274.0668
2022-03-20 | 12:00 | 278.4668 | 78.3 | 57.5175 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | -30.0508 | 24.2 | 0 | -30 | -180 | 278.4668
2022-03-20 | 13:00 | 268.1668 | 78.3 | 75.7073 | 22.7 | － | 25.7 | 259.7 | -5.0405 | 21.1 | 0 | -30 | -180 | 268.1668
2022-03-20 | 14:00 | 247.0668 | 78.3 | 74.6716 | 22.7 | － | 25.7 | 247.5 | -4.8048 | 13 | 0 | -30 | -180 | 247.0668
2022-03-20 | 15:00 | 254.3668 | 78.3 | 88.0735 | 23 | － | 25.7 | 211.5 | -4.1067 | 11.9 | 0 | 0 | -180 | 254.3668
2022-03-20 | 16:00 | 265.9668 | 78.3 | 172.2793 | 28.3 | － | 25.7 | 103.6 | -2.0126 | 9.8 | 0 | 30 | -180 | 265.9668
2022-03-20 | 17:00 | 272.27 | 78.3 | 245.9958 | 41.2 | － | 25.7 | 27.1 | -0.52581 | 4.5 | 0 | 30 | -180 | 272.27
2022-03-20 | 18:00 | 298.456 | 78.3 | 285.156 | 55 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | -180 | 298.456
2022-03-20 | 19:00 | 303 | 78.3 | 302.6 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 15 | -180 | 303
2022-03-20 | 20:00 | 295.7 | 78.3 | 312.3 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2022-03-20 | 21:00 | 280.8 | 78.3 | 302.7 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 280.8
2022-03-20 | 22:00 | 260.5 | 78.3 | 287.3 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 260.5
2022-03-20 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 280.8 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 252.5
2022-03-21 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 275.7 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 243.5
2022-03-21 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 281.7 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 249.2
2022-03-21 | 2:00 | 271.2 | 78.3 | 299.2 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 271.2
2022-03-21 | 3:00 | 293 | 78.3 | 314.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 293
2022-03-21 | 4:00 | 299.9 | 78.3 | 318.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 299.9
2022-03-21 | 5:00 | 294.2 | 78.3 | 311.5 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 294.2
2022-03-21 | 6:00 | 274.0285 | 78.3 | 287.8432 | 39.5 | － | 25.7 | 6.3 | -0.014671 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 274.0285
2022-03-21 | 7:00 | 270.952 | 78.3 | 250.8759 | 32 | － | 25.7 | 53.3 | -0.12389 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 270.952
2022-03-21 | 8:00 | 291.9668 | 78.3 | 215.7444 | 27.6 | － | 25.7 | 119.3 | -0.27766 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 291.9668
2022-03-21 | 9:00 | 297.6668 | 78.3 | 175.2585 | 24.8 | － | 25.7 | 168.4 | -0.39177 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 297.6668
2022-03-21 | 10:00 | 289.4668 | 78.3 | 117.2824 | 23.1 | － | 25.7 | 221.7 | -0.51566 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 289.4668
2022-03-21 | 11:00 | 290.5668 | 78.3 | 63.0883 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | -0.72159 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 290.5668
2022-03-21 | 12:00 | 286.7668 | 78.3 | 57.7042 | 22.7 | － | 25.7 | 320.6 | -9.6374 | 1.4 | 0 | -30 | -180 | 286.7668
2022-03-21 | 13:00 | 285.6668 | 78.3 | 70.6911 | 22.7 | － | 25.7 | 268.2 | -0.62433 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 285.6668
2022-03-21 | 14:00 | 276.0668 | 78.3 | 73.6895 | 22.9 | － | 25.7 | 224.6 | -0.52272 | 1.4 | 0 | 30 | -180 | 276.0668
2022-03-21 | 15:00 | 282.2668 | 78.3 | 172.7091 | 25.3 | － | 25.7 | 147.2 | -0.34232 | 1.4 | 0 | 12 | -180 | 282.2668
2022-03-21 | 16:00 | 276.4882 | 78.3 | 262.617 | 33.9 | － | 25.7 | 55.4 | -0.12878 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 276.4882
2022-03-21 | 17:00 | 292.8768 | 78.3 | 311.2012 | 46.4 | － | 25.7 | 10.6 | -0.024452 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 292.8768
2022-03-21 | 18:00 | 313.756 | 78.3 | 332.956 | 55.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | -180 | 313.756
2022-03-21 | 19:00 | 308.9 | 78.3 | 329.9 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2022-03-21 | 20:00 | 303.4 | 78.3 | 324.6 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 303.4
2022-03-21 | 21:00 | 286 | 78.3 | 312.6 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 286
2022-03-21 | 22:00 | 265.6 | 78.3 | 296 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 265.6
2022-03-21 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 288.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 257.3
2022-03-22 | 0:00 | 249 | 78.3 | 293.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 249
2022-03-22 | 1:00 | 257.8 | 78.3 | 297.9 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 257.8
2022-03-22 | 2:00 | 280.1 | 78.3 | 308.1 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 280.1
2022-03-22 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 321.8 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | -180 | 300.3
2022-03-22 | 4:00 | 308.9 | 78.3 | 328.8 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | -180 | 308.9
2022-03-22 | 5:00 | 307.6 | 78.3 | 326 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2022-03-22 | 6:00 | 309.1362 | 78.3 | 324.8362 | 33.1 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | -180 | 309.1362
2022-03-22 | 7:00 | 327.5328 | 78.3 | 331.9328 | 37.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 327.5328
2022-03-22 | 8:00 | 374.6941 | 78.3 | 345.3941 | 58.3 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 374.6941
2022-03-22 | 9:00 | 388.8761 | 78.3 | 342.6761 | 49.3 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -180 | 388.8761
2022-03-22 | 10:00 | 402.6668 | 78.3 | 338.3668 | 42.2 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | -180 | 402.6668
2022-03-22 | 11:00 | 397.0668 | 78.3 | 330.3668 | 35.4 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | -180 | 397.0668
2022-03-22 | 12:00 | 365.9668 | 78.3 | 295.5668 | 24.8 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | -180 | 365.9668
2022-03-22 | 13:00 | 371.2668 | 78.3 | 284.0668 | 23.7 | － | 25.7 | 110 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | -180 | 371.2668
2022-03-22 | 14:00 | 358.7668 | 78.3 | 273.1668 | 23.2 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | -180 | 358.7668
2022-03-22 | 15:00 | 345.9668 | 78.3 | 230.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 345.9668
2022-03-22 | 16:00 | 354.3668 | 78.3 | 260.2668 | 22.8 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 354.3668
2022-03-22 | 17:00 | 353.2028 | 78.3 | 325.6028 | 33 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 353.2028
2022-03-22 | 18:00 | 365.856 | 78.3 | 346.256 | 66 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | -180 | 365.856
2022-03-22 | 19:00 | 361.2 | 78.3 | 346.1 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 361.2
2022-03-22 | 20:00 | 348.1 | 78.3 | 345.5 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 348.1
2022-03-22 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 341.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 326.7
2022-03-22 | 22:00 | 301 | 78.3 | 329.1 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | -180 | 301
2022-03-22 | 23:00 | 290.3 | 78.3 | 318.7 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 290.3
2022-03-23 | 0:00 | 281.8 | 78.3 | 311.5 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 281.8
2022-03-23 | 1:00 | 285.8 | 78.3 | 318.9 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | -180 | 285.8
2022-03-23 | 2:00 | 304 | 78.3 | 339.4 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 304
2022-03-23 | 3:00 | 323.7 | 78.3 | 353.7 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 323.7
2022-03-23 | 4:00 | 328.7 | 78.3 | 358.8 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 328.7
2022-03-23 | 5:00 | 330.9 | 78.3 | 360.7 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 330.9
2022-03-23 | 6:00 | 335.7328 | 78.3 | 355.5328 | 41.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 335.7328
2022-03-23 | 7:00 | 340.0668 | 78.3 | 307.9668 | 26.6 | － | 25.7 | 77 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 340.0668
2022-03-23 | 8:00 | 371.0668 | 78.3 | 263.0668 | 23.2 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 371.0668
2022-03-23 | 9:00 | 386.1668 | 78.3 | 214.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 216.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 386.1668
2022-03-23 | 10:00 | 385.1668 | 78.3 | 202.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 225.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 385.1668
2022-03-23 | 11:00 | 374.3668 | 78.3 | 230.0668 | 22.7 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 374.3668
2022-03-23 | 12:00 | 365.0668 | 78.3 | 271.6668 | 23.5 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 365.0668
2022-03-23 | 13:00 | 367.8668 | 78.3 | 324.1668 | 29.3 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 367.8668
2022-03-23 | 14:00 | 373.5529 | 78.3 | 338.2529 | 33.1 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | -180 | 373.5529
2022-03-23 | 15:00 | 371.9666 | 78.3 | 358.9666 | 43 | － | 25.7 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 371.9666
2022-03-23 | 16:00 | 374.3096 | 78.3 | 368.1096 | 50.5 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 374.3096
2022-03-23 | 17:00 | 374.9285 | 78.3 | 372.0285 | 54.9 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 374.9285
2022-03-23 | 18:00 | 382.856 | 78.3 | 376.956 | 62.1 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 382.856
2022-03-23 | 19:00 | 371.7 | 78.3 | 375.4 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 371.7
2022-03-23 | 20:00 | 356.4 | 78.3 | 369.4 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 356.4
2022-03-23 | 21:00 | 331.6 | 78.3 | 357.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 331.6
2022-03-23 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 340.5 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 307.6
2022-03-23 | 23:00 | 294.7 | 78.3 | 329.9 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 294.7
2022-03-24 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 308.2 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 283.1
2022-03-24 | 1:00 | 288 | 78.3 | 305.4 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 288
2022-03-24 | 2:00 | 309.5 | 78.3 | 311.1 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | -180 | 309.5
2022-03-24 | 3:00 | 329.3 | 78.3 | 320 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | -180 | 329.3
2022-03-24 | 4:00 | 334.8 | 78.3 | 322.6 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | -180 | 334.8
2022-03-24 | 5:00 | 334.5 | 78.3 | 330.5 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -180 | 334.5
2022-03-24 | 6:00 | 338.5811 | 78.3 | 327.3811 | 45.9 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | -180 | 338.5811
2022-03-24 | 7:00 | 343.8668 | 78.3 | 270.0668 | 32.3 | － | 25.7 | 100.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 343.8668
2022-03-24 | 8:00 | 366.3668 | 78.3 | 211.6668 | 25.9 | － | 25.7 | 196.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 366.3668
2022-03-24 | 9:00 | 380.6668 | 78.3 | 161.7668 | 23.7 | － | 25.7 | 265.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 380.6668
2022-03-24 | 10:00 | 364.7668 | 78.3 | 154.2668 | 23.5 | － | 25.7 | 250.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 364.7668
2022-03-24 | 11:00 | 348.9668 | 78.3 | 95.4668 | 22.8 | － | 25.7 | 290.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 348.9668
2022-03-24 | 12:00 | 340.0668 | 78.3 | 63.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 344.7 | 0 | 15.1 | 0 | -30 | -180 | 340.0668
2022-03-24 | 13:00 | 348.8668 | 78.3 | 74.3668 | 22.7 | － | 25.7 | 346.9 | 0 | 10.9 | 0 | -30 | -180 | 348.8668
2022-03-24 | 14:00 | 340.6668 | 78.3 | 72.9668 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 340.6668
2022-03-24 | 15:00 | 330.2668 | 78.3 | 104.2668 | 23.1 | － | 25.7 | 237.3 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | -180 | 330.2668
2022-03-24 | 16:00 | 336.1668 | 78.3 | 224.9668 | 28.1 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 8.4 | 0 | 12 | -180 | 336.1668
2022-03-24 | 17:00 | 330.5675 | 78.3 | 310.6675 | 40.8 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 330.5675
2022-03-24 | 18:00 | 339.8121 | 78.3 | 352.5121 | 56.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | -180 | 339.8121
2022-03-24 | 19:00 | 340.6 | 78.3 | 355.1 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 340.6
2022-03-24 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 349.4 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -180 | 329.7
2022-03-24 | 21:00 | 311.4 | 78.3 | 336.8 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 311.4
2022-03-24 | 22:00 | 289.6 | 78.3 | 318.4 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | -180 | 289.6
2022-03-24 | 23:00 | 281.1 | 78.3 | 313 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 281.1
2022-03-25 | 0:00 | 270.9 | 78.3 | 301.5 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 270.9
2022-03-25 | 1:00 | 276.9 | 78.3 | 306.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2022-03-25 | 2:00 | 298.2 | 78.3 | 323.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2022-03-25 | 3:00 | 317.7 | 78.3 | 336.7 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 317.7
2022-03-25 | 4:00 | 325.4 | 78.3 | 342.5 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 325.4
2022-03-25 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 342.1 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 324.5
2022-03-25 | 6:00 | 323.8811 | 78.3 | 329.123 | 52.5 | － | 25.7 | 15.2 | -0.1419 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 323.8811
2022-03-25 | 7:00 | 329.1668 | 78.3 | 271.1378 | 35.8 | － | 25.7 | 93.1 | -0.87102 | 6 | 0 | 0 | -180 | 329.1668
2022-03-25 | 8:00 | 355.1668 | 78.3 | 199.4092 | 26.7 | － | 25.7 | 197.1 | -1.8425 | 9.8 | 0 | 0 | -180 | 355.1668
2022-03-25 | 9:00 | 360.4668 | 78.3 | 116.6929 | 23.3 | － | 25.7 | 280.9 | -2.6262 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 360.4668
2022-03-25 | 10:00 | 352.6668 | 78.3 | 80.4666 | 22.7 | － | 25.7 | 331.6 | -3.0999 | 27 | 0 | -30 | -180 | 352.6668
2022-03-25 | 11:00 | 347.9668 | 78.3 | 58.8758 | 22.7 | － | 25.7 | 349 | -7.109 | 30.5 | 0 | -30 | -180 | 347.9668
2022-03-25 | 12:00 | 330.4668 | 78.3 | 58.5032 | 22.7 | － | 25.7 | 348.6 | -30.1364 | 36.8 | 0 | -30 | -180 | 330.4668
2022-03-25 | 13:00 | 344.0668 | 78.3 | 58.7423 | 22.7 | － | 25.7 | 336.7 | -8.7755 | 40.7 | 0 | -30 | -180 | 344.0668
2022-03-25 | 14:00 | 341.0668 | 78.3 | 62.4868 | 22.8 | － | 25.7 | 291 | -2.72 | 43.5 | 0 | 0 | -180 | 341.0668
2022-03-25 | 15:00 | 328.1668 | 78.3 | 107.3572 | 23.7 | － | 25.7 | 202.2 | -1.8905 | 42.8 | 0 | 30 | -180 | 328.1668
2022-03-25 | 16:00 | 325.9668 | 78.3 | 200.0924 | 29.7 | － | 25.7 | 99 | -0.9256 | 44.1 | 0 | 30 | -180 | 325.9668
2022-03-25 | 17:00 | 313.8096 | 78.3 | 263.5126 | 39.5 | － | 25.7 | 21.6 | -0.20302 | 41.4 | 0 | 24 | -180 | 313.8096
2022-03-25 | 18:00 | 327.8121 | 78.3 | 309.5121 | 45.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -180 | 327.8121
2022-03-25 | 19:00 | 323.1 | 78.3 | 304 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | -180 | 323.1
2022-03-25 | 20:00 | 310.6 | 78.3 | 293.4 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 310.6
2022-03-25 | 21:00 | 294.4 | 78.3 | 280.8 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 294.4
2022-03-25 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 263.9 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 274.5
2022-03-25 | 23:00 | 266.4 | 78.3 | 256 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | -180 | 266.4
2022-03-26 | 0:00 | 255.4 | 78.3 | 254.5 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2022-03-26 | 1:00 | 260 | 78.3 | 260.4 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 260
2022-03-26 | 2:00 | 279.2 | 78.3 | 274.3 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | -180 | 279.2
2022-03-26 | 3:00 | 295.7 | 78.3 | 267.7 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | -180 | 295.7
2022-03-26 | 4:00 | 296.9 | 78.3 | 273.5 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | -180 | 296.9
2022-03-26 | 5:00 | 282 | 78.3 | 271.7 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | -180 | 282
2022-03-26 | 6:00 | 259.0483 | 78.3 | 269.5483 | 31.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 259.0483
2022-03-26 | 7:00 | 257.4009 | 78.3 | 263.0009 | 27.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 257.4009
2022-03-26 | 8:00 | 289.3777 | 78.3 | 272.6777 | 34 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 289.3777
2022-03-26 | 9:00 | 306.5941 | 78.3 | 274.8941 | 39.6 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 306.5941
2022-03-26 | 10:00 | 305.495 | 78.3 | 271.395 | 31.7 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | -180 | 305.495
2022-03-26 | 11:00 | 308.6684 | 78.3 | 264.0684 | 27.2 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | -180 | 308.6684
2022-03-26 | 12:00 | 295.9003 | 78.3 | 253.3003 | 25.1 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | -180 | 295.9003
2022-03-26 | 13:00 | 294.7279 | 78.3 | 258.9279 | 25.9 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | -180 | 294.7279
2022-03-26 | 14:00 | 283.3511 | 78.3 | 258.2511 | 25.9 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 283.3511
2022-03-26 | 15:00 | 275.8984 | 78.3 | 257.0984 | 25.7 | － | 25.7 | 33 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | -180 | 275.8984
2022-03-26 | 16:00 | 272.0743 | 78.3 | 263.0743 | 27.1 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 272.0743
2022-03-26 | 17:00 | 281.5415 | 78.3 | 273.8415 | 48.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 281.5415
2022-03-26 | 18:00 | 293.1121 | 78.3 | 279.1121 | 68.9 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | -180 | 293.1121
2022-03-26 | 19:00 | 287.4 | 78.3 | 271.5 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | -180 | 287.4
2022-03-26 | 20:00 | 275.4 | 78.3 | 273.3 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 275.4
2022-03-26 | 21:00 | 260.7 | 78.3 | 258.5 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | -180 | 260.7
2022-03-26 | 22:00 | 242.9 | 78.3 | 235.8 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 242.9
2022-03-26 | 23:00 | 239.2 | 78.3 | 228.7 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2022-03-27 | 0:00 | 231.6 | 78.3 | 208.9 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 231.6
2022-03-27 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 212.4 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | -180 | 235.8
2022-03-27 | 2:00 | 255.4 | 78.3 | 229.6 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | -180 | 255.4
2022-03-27 | 3:00 | 274.4 | 78.3 | 245 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | -180 | 274.4
2022-03-27 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 249.4 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | -180 | 278.5
2022-03-27 | 5:00 | 264.9 | 78.3 | 239.6 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | -180 | 264.9
2022-03-27 | 6:00 | 239.0087 | 78.3 | 213.5224 | 37.8 | － | 25.7 | 9.3 | -0.61369 | 55 | 0 | 0 | -180 | 239.0087
2022-03-27 | 7:00 | 234.9201 | 78.3 | 182.0409 | 31.6 | － | 25.7 | 55 | -3.6208 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 234.9201
2022-03-27 | 8:00 | 242.3668 | 78.3 | 131.7823 | 26 | － | 25.7 | 126.5 | -8.3155 | 42.4 | 0 | 0 | -180 | 242.3668
2022-03-27 | 9:00 | 240.9668 | 78.3 | 86.4737 | 23.1 | － | 25.7 | 216.2 | -14.207 | 35.4 | 0 | -30 | -180 | 240.9668
2022-03-27 | 10:00 | 249.3668 | 78.3 | 54.7391 | 22.7 | － | 25.7 | 283 | -39.7724 | 34.7 | 0 | -30 | -180 | 249.3668
2022-03-27 | 11:00 | 243.2668 | 78.3 | 54.6499 | 22.7 | － | 25.7 | 297.8 | -54.2831 | 28.4 | 0 | -30 | -180 | 243.2668
2022-03-27 | 12:00 | 250.3668 | 78.3 | 54.8938 | 22.7 | － | 25.7 | 339.7 | -83.7271 | 22.8 | 0 | -30 | -180 | 250.3668
2022-03-27 | 13:00 | 247.8668 | 78.3 | 54.7577 | 22.7 | － | 25.7 | 340.1 | -85.7909 | 22.1 | 0 | -30 | -180 | 247.8668
2022-03-27 | 14:00 | 242.5668 | 78.3 | 54.6087 | 22.7 | － | 25.7 | 311.3 | -65.6419 | 25.6 | 0 | -30 | -180 | 242.5668
2022-03-27 | 15:00 | 238.1668 | 78.3 | 70.6466 | 22.9 | － | 25.7 | 238.6 | -15.6798 | 27.7 | 0 | -30 | -180 | 238.1668
2022-03-27 | 16:00 | 243.1668 | 78.3 | 130.5864 | 25.9 | － | 25.7 | 146.4 | -9.6196 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 243.1668
2022-03-27 | 17:00 | 258.7279 | 78.3 | 192.6799 | 39.2 | － | 25.7 | 52.5 | -3.452 | 23.8 | 0 | 30 | -180 | 258.7279
2022-03-27 | 18:00 | 267.4681 | 78.3 | 235.2681 | 54.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 22.1 | 0 | 30 | -180 | 267.4681
2022-03-27 | 19:00 | 271 | 78.3 | 240.3 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -180 | 271
2022-03-27 | 20:00 | 265.3 | 78.3 | 240.2 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | -180 | 265.3
2022-03-27 | 21:00 | 253.9 | 78.3 | 235.8 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 27 | -180 | 253.9
2022-03-27 | 22:00 | 239.2 | 78.3 | 251.5 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | -180 | 239.2
2022-03-27 | 23:00 | 234.6 | 78.3 | 247.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | -180 | 234.6
2022-03-28 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 253 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 227.2
2022-03-28 | 1:00 | 235 | 78.3 | 254.2 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | -180 | 235
2022-03-28 | 2:00 | 255.8 | 78.3 | 266.5 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | -180 | 255.8
2022-03-28 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 279.7 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 277.1
2022-03-28 | 4:00 | 283.3 | 78.3 | 280.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -180 | 283.3
2022-03-28 | 5:00 | 280.2 | 78.3 | 278.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | -180 | 280.2
2022-03-28 | 6:00 | 274.4724 | 78.3 | 266.0724 | 33.5 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | -180 | 274.4724
2022-03-28 | 7:00 | 280.926 | 78.3 | 261.726 | 32.3 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -180 | 280.926
2022-03-28 | 8:00 | 312.4573 | 78.3 | 257.6573 | 31.3 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | -180 | 312.4573
2022-03-28 | 9:00 | 317.4668 | 78.3 | 210.2668 | 24.9 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | -180 | 317.4668
2022-03-28 | 10:00 | 325.4668 | 78.3 | 146.5668 | 23.1 | － | 25.7 | 205.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | -180 | 325.4668
2022-03-28 | 11:00 | 340.6668 | 78.3 | 108.7668 | 23 | － | 25.7 | 263.5 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | -180 | 340.6668
2022-03-28 | 12:00 | 320.9668 | 78.3 | 109.2668 | 23 | － | 25.7 | 243.6 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 320.9668
2022-03-28 | 13:00 | 330.1668 | 78.3 | 144.8668 | 23 | － | 25.7 | 220.8 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | -180 | 330.1668
2022-03-28 | 14:00 | 321.4668 | 78.3 | 160.7668 | 23.2 | － | 25.7 | 196.7 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 321.4668
2022-03-28 | 15:00 | 315.1668 | 78.3 | 194.2668 | 24 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 315.1668
2022-03-28 | 16:00 | 321.6668 | 78.3 | 260.2668 | 31.8 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 321.6668
2022-03-28 | 17:00 | 310.426 | 78.3 | 304.326 | 51.4 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 310.426
2022-03-28 | 18:00 | 327.0121 | 78.3 | 329.6121 | 68.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 327.0121
2022-03-28 | 19:00 | 321.5 | 78.3 | 321.6 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 321.5
2022-03-28 | 20:00 | 310.5 | 78.3 | 314.4 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | -180 | 310.5
2022-03-28 | 21:00 | 291.6 | 78.3 | 305.5 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -180 | 291.6
2022-03-28 | 22:00 | 271.9 | 78.3 | 295.2 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -180 | 271.9
2022-03-28 | 23:00 | 262.8 | 78.3 | 290.1 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -180 | 262.8
2022-03-29 | 0:00 | 252 | 78.3 | 293.4 | 29.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | -180 | 252
2022-03-29 | 1:00 | 256.8 | 78.3 | 297.6 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | -180 | 256.8
2022-03-29 | 2:00 | 276.9 | 78.3 | 311.1 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 276.9
2022-03-29 | 3:00 | 298.3 | 78.3 | 320.6 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 298.3
2022-03-29 | 4:00 | 307.2 | 78.3 | 323 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 307.2
2022-03-29 | 5:00 | 304.6 | 78.3 | 322.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 304.6
2022-03-29 | 6:00 | 298.2406 | 78.3 | 318.0406 | 45.8 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 298.2406
2022-03-29 | 7:00 | 299.6984 | 78.3 | 305.8984 | 34.4 | － | 25.7 | 33 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -180 | 299.6984
2022-03-29 | 8:00 | 333.6641 | 78.3 | 313.7641 | 39.8 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 333.6641
2022-03-29 | 9:00 | 346.7668 | 78.3 | 303.3668 | 32.4 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 346.7668
2022-03-29 | 10:00 | 333.1668 | 78.3 | 263.2668 | 23.8 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 333.1668
2022-03-29 | 11:00 | 333.2668 | 78.3 | 215.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 333.2668
2022-03-29 | 12:00 | 318.8668 | 78.3 | 208.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 318.8668
2022-03-29 | 13:00 | 335.1668 | 78.3 | 242.0668 | 22.9 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | -180 | 335.1668
2022-03-29 | 14:00 | 321.6668 | 78.3 | 269.5668 | 24.4 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 321.6668
2022-03-29 | 15:00 | 307.8668 | 78.3 | 262.8668 | 23.8 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | -180 | 307.8668
2022-03-29 | 16:00 | 308.3668 | 78.3 | 267.0668 | 24.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 308.3668
2022-03-29 | 17:00 | 321.0752 | 78.3 | 303.2752 | 32.6 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | -180 | 321.0752
2022-03-29 | 18:00 | 330.2681 | 78.3 | 324.5681 | 62.8 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | -180 | 330.2681
2022-03-29 | 19:00 | 328.6 | 78.3 | 324.4 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 328.6
2022-03-29 | 20:00 | 318.3 | 78.3 | 322.4 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | -180 | 318.3
2022-03-29 | 21:00 | 298.2 | 78.3 | 314.5 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | -180 | 298.2
2022-03-29 | 22:00 | 276.8 | 78.3 | 302.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | -180 | 276.8
2022-03-29 | 23:00 | 267.2 | 78.3 | 299.3 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | -180 | 267.2
2022-03-30 | 0:00 | 256.6 | 78.3 | 279.3 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 256.6
2022-03-30 | 1:00 | 261.1 | 78.3 | 284 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | -180 | 261.1
2022-03-30 | 2:00 | 280.8 | 78.3 | 301.1 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 280.8
2022-03-30 | 3:00 | 302.2 | 78.3 | 316.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | -180 | 302.2
2022-03-30 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 323.4 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -180 | 309.4
2022-03-30 | 5:00 | 307 | 78.3 | 322 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | -180 | 307
2022-03-30 | 6:00 | 297.3975 | 78.3 | 301.9975 | 47.9 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | -180 | 297.3975
2022-03-30 | 7:00 | 301.2668 | 78.3 | 244.5668 | 32.1 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 301.2668
2022-03-30 | 8:00 | 327.8668 | 78.3 | 194.2668 | 26.1 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 327.8668
2022-03-30 | 9:00 | 337.1668 | 78.3 | 134.3668 | 23.4 | － | 25.7 | 255.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 337.1668
2022-03-30 | 10:00 | 333.2668 | 78.3 | 75.9668 | 22.7 | － | 25.7 | 308.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -180 | 333.2668
2022-03-30 | 11:00 | 333.0668 | 78.3 | 78.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 335 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | -180 | 333.0668
2022-03-30 | 12:00 | 314.9668 | 78.3 | 58.6668 | 22.7 | － | 25.7 | 327 | 0 | 12.6 | 0 | -30 | -180 | 314.9668
2022-03-30 | 13:00 | 322.2668 | 78.3 | 87.9668 | 22.7 | － | 25.7 | 296.5 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | -180 | 322.2668
2022-03-30 | 14:00 | 322.1668 | 78.3 | 90.2668 | 22.8 | － | 25.7 | 266.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -180 | 322.1668
2022-03-30 | 15:00 | 306.0668 | 78.3 | 102.9668 | 23.3 | － | 25.7 | 203 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | -180 | 306.0668
2022-03-30 | 16:00 | 311.9668 | 78.3 | 186.4668 | 28.2 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 24.9 | 0 | 30 | -180 | 311.9668
2022-03-30 | 17:00 | 301.1105 | 78.3 | 274.4105 | 39.3 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 26.6 | 0 | 3 | -180 | 301.1105
2022-03-30 | 18:00 | 307.5121 | 78.3 | 305.8121 | 49.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -180 | 307.5121
2022-03-30 | 19:00 | 303.6 | 78.3 | 303.3 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 303.6
2022-03-30 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 295.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -180 | 292.5
2022-03-30 | 21:00 | 276 | 78.3 | 285.5 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | -180 | 276
2022-03-30 | 22:00 | 257.8 | 78.3 | 271.6 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | -180 | 257.8
2022-03-30 | 23:00 | 250.7 | 78.3 | 266.7 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | -180 | 250.7
2022-03-31 | 0:00 | 241.3 | 78.3 | 272.4 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | -180 | 241.3
2022-03-31 | 1:00 | 245.7 | 78.3 | 277.6 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | -180 | 245.7
2022-03-31 | 2:00 | 266.3 | 78.3 | 294.1 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | -180 | 266.3
2022-03-31 | 3:00 | 285.9 | 78.3 | 299.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | -180 | 285.9
2022-03-31 | 4:00 | 292.9 | 78.3 | 297.7 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -180 | 292.9
2022-03-31 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 298.9 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | -180 | 284.8
2022-03-31 | 6:00 | 273.6207 | 78.3 | 295.9207 | 34.4 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | -180 | 273.6207
2022-03-31 | 7:00 | 274.2752 | 78.3 | 275.3752 | 24.1 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | -180 | 274.2752
2022-03-31 | 8:00 | 307.2668 | 78.3 | 255.2668 | 22.8 | － | 25.7 | 100.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | -180 | 307.2668
2022-03-31 | 9:00 | 331.1668 | 78.3 | 241.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -180 | 331.1668
2022-03-31 | 10:00 | 337.5668 | 78.3 | 273.9668 | 23.7 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | 337.5668
2022-03-31 | 11:00 | 340.7668 | 78.3 | 299.5668 | 39.5 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 340.7668
2022-03-31 | 12:00 | 323.6452 | 78.3 | 298.1452 | 36.5 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -180 | 323.6452
2022-03-31 | 13:00 | 329.5761 | 78.3 | 299.9761 | 49.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -180 | 329.5761
2022-03-31 | 14:00 | 325.5588 | 78.3 | 299.5588 | 52.8 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | -180 | 325.5588
2022-03-31 | 15:00 | 324.8183 | 78.3 | 299.9183 | 48.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | -180 | 324.8183
2022-03-31 | 16:00 | 328.7053 | 78.3 | 298.6053 | 57.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | -180 | 328.7053
2022-03-31 | 17:00 | 325.6845 | 78.3 | 299.3845 | 53.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | -180 | 325.6845
2022-03-31 | 18:00 | 326.1121 | 78.3 | 299.6121 | 52.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | -180 | 326.1121
2022-03-31 | 19:00 | 316.8 | 78.3 | 297.3 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | -180 | 316.8
2022-03-31 | 20:00 | 305.4 | 78.3 | 292.7 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | -180 | 305.4
2022-03-31 | 21:00 | 288 | 78.3 | 285.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | -180 | 288
2022-03-31 | 22:00 | 268.3 | 78.3 | 274.4 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | -180 | 268.3
2022-03-31 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 263.1 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | -180 | 259.2
合計（百万kWh） |  | 28035.3415 | 6859.08 | 23546.3105 | 3448.354 | 0 | 2251.32 | 6107.251 | -64.9127 | 1677.909 | -0.09975 | -21.87 | -15768 | 28035.3421

## 連系線活用0%
四国電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光401万kW、風力88万kW）
とした場合のシミュレーション結果であり、2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、
2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は423万kW、風力は81万kW（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、本四連系線および阿南紀北直流幹線の運用容量から、電制電源、水力の広域活用分を控除した値に対して0%活用と仮定
・本データは、ある一定の前提条件の下行った試算結果であり、供給力と需要が一致しない時間帯がある場合がある。
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前出力 | 制御量 | 制御前出力 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 242.3 | 78.3 | 89 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2021-04-01 | 1:00 | 247.6 | 78.3 | 95 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2021-04-01 | 2:00 | 268.6 | 78.3 | 109.5 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2021-04-01 | 3:00 | 291.9 | 78.3 | 126.8 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2021-04-01 | 4:00 | 299.8 | 78.3 | 135.5 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2021-04-01 | 5:00 | 294.9 | 78.3 | 131.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2021-04-01 | 6:00 | 288.811 | 78.3 | 107.6606 | 47.7 | － | 25.7 | 26.6 | -4.1496 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288.811
2021-04-01 | 7:00 | 286.308 | 78.3 | 76.3072 | 35.1 | － | 25.7 | 111.7 | -17.3992 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 286.308
2021-04-01 | 8:00 | 307.608 | 78.3 | 49.8 | 27.7 | － | 25.7 | 209.4 | -56.4899 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 307.6101
2021-04-01 | 9:00 | 323.708 | 78.3 | 50.1 | 23.6 | － | 25.7 | 291.9 | -118.6898 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 323.7102
2021-04-01 | 10:00 | 327.108 | 78.3 | 50.2 | 22.1 | － | 25.7 | 340.5 | -159.6912 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 327.1088
2021-04-01 | 11:00 | 326.408 | 78.3 | 50.2001 | 21.9 | － | 25.7 | 356.2 | -175.8921 | 6 | -6 | -30 | 0 | 326.408
2021-04-01 | 12:00 | 311.908 | 78.3 | 50.0092 | 21.8 | － | 25.7 | 357.9 | -191.8012 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 311.908
2021-04-01 | 13:00 | 329.208 | 78.3 | 50.2014 | 22 | － | 25.7 | 349.4 | -166.3934 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 329.208
2021-04-01 | 14:00 | 330.008 | 78.3 | 50.3002 | 23 | － | 25.7 | 311.8 | -133.5922 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 330.008
2021-04-01 | 15:00 | 324.108 | 78.3 | 50.1006 | 26.8 | － | 25.7 | 236.5 | -66.7926 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 324.108
2021-04-01 | 16:00 | 317.208 | 78.3 | 90.356 | 36.5 | － | 25.7 | 133.2 | -20.748 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 317.208
2021-04-01 | 17:00 | 305.1673 | 78.3 | 109.7741 | 47.6 | － | 25.7 | 43.6 | -6.8068 | 7 | 0 | 0 | 0 | 305.1673
2021-04-01 | 18:00 | 309.1121 | 78.3 | 108.5121 | 55.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 309.1121
2021-04-01 | 19:00 | 304.7 | 78.3 | 104.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 304.7
2021-04-01 | 20:00 | 291.9 | 78.3 | 89.6 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 291.9
2021-04-01 | 21:00 | 275.1 | 78.3 | 73.7 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 275.1
2021-04-01 | 22:00 | 257.3 | 78.3 | 57.2 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 257.3
2021-04-01 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 54.1 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 250.4
2021-04-02 | 0:00 | 240.1 | 78.3 | 48.5 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 25.9 | 0 | 240.1
2021-04-02 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 70.7 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 4.1 | 0 | 244.4
2021-04-02 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 88 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2021-04-02 | 3:00 | 289.2 | 78.3 | 100.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 289.2
2021-04-02 | 4:00 | 296.6 | 78.3 | 104.6 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2021-04-02 | 5:00 | 291.2 | 78.3 | 100.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2021-04-02 | 6:00 | 279.9867 | 78.3 | 75.5767 | 46.2 | － | 25.7 | 22.8 | -0.49 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 279.9867
2021-04-02 | 7:00 | 282.808 | 78.3 | 49.3001 | 32.5 | － | 25.7 | 101.5 | -6.6921 | 32.2 | 0 | -30 | 0 | 282.808
2021-04-02 | 8:00 | 315.608 | 78.3 | 50 | 26.2 | － | 25.7 | 187.8 | -44.8085 | 31.9 | -9.4792 | -30 | 0 | 315.6123
2021-04-02 | 9:00 | 328.208 | 78.3 | 50.2 | 22.6 | － | 25.7 | 253.4 | -76.9057 | 34.7 | -29.7833 | -30 | 0 | 328.211
2021-04-02 | 10:00 | 329.408 | 78.3 | 50.2 | 21.8 | － | 25.7 | 287.6 | -104.1917 | 37.8 | -37.8 | -30 | 0 | 329.4083
2021-04-02 | 11:00 | 331.908 | 78.3 | 50.3009 | 21.8 | － | 25.7 | 286.8 | -100.9929 | 39.9 | -39.9 | -30 | 0 | 331.908
2021-04-02 | 12:00 | 306.508 | 78.3 | 49.858 | 21.8 | － | 25.7 | 268.6 | -107.75 | 38.6 | -38.6 | -30 | 0 | 306.508
2021-04-02 | 13:00 | 326.408 | 78.3 | 50.2 | 22 | － | 25.7 | 263.1 | -83.7739 | 41.4 | -40.5171 | -30 | 0 | 326.409
2021-04-02 | 14:00 | 326.108 | 78.3 | 50.204 | 24 | － | 25.7 | 215.7 | -55.3649 | 43.1 | -25.5311 | -30 | 0 | 326.108
2021-04-02 | 15:00 | 318.208 | 78.3 | 50 | 30 | － | 25.7 | 145.5 | -23.2913 | 42 | 0 | -30 | 0 | 318.2087
2021-04-02 | 16:00 | 315.608 | 78.3 | 53.373 | 40.1 | － | 25.7 | 77.8 | -1.665 | 42 | 0 | 0 | 0 | 315.608
2021-04-02 | 17:00 | 304.4231 | 78.3 | 50.8581 | 47.5 | － | 25.7 | 29.6 | -0.635 | 43.1 | 0 | 30 | 0 | 304.4231
2021-04-02 | 18:00 | 305.9591 | 78.3 | 72.0591 | 54.1 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 44.1 | 0 | 30 | 0 | 305.9591
2021-04-02 | 19:00 | 301 | 78.3 | 69.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 30 | 0 | 301
2021-04-02 | 20:00 | 288.8 | 78.3 | 60.4 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 288.8
2021-04-02 | 21:00 | 272.5 | 78.3 | 50.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 30 | 0 | 272.5
2021-04-02 | 22:00 | 253.4 | 78.3 | 48.7 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 18.9 | 0 | 253.4
2021-04-02 | 23:00 | 247.9 | 78.3 | 48.6 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 14.8 | 0 | 247.9
2021-04-03 | 0:00 | 239.3 | 78.3 | 49.2 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 5.3 | 0 | 239.3
2021-04-03 | 1:00 | 240.9 | 78.3 | 58.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 240.9
2021-04-03 | 2:00 | 260.6 | 78.3 | 70.3 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2021-04-03 | 3:00 | 280.4 | 78.3 | 87.1 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2021-04-03 | 4:00 | 285 | 78.3 | 89.6 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 285
2021-04-03 | 5:00 | 273.3 | 78.3 | 82 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2021-04-03 | 6:00 | 253.9684 | 78.3 | 51.0684 | 43.9 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 253.9684
2021-04-03 | 7:00 | 255.408 | 78.3 | 33.2006 | 30.8 | － | 25.7 | 82.9 | -0.59262 | 35.1 | 0 | -30 | 0 | 255.408
2021-04-03 | 8:00 | 271.308 | 78.3 | 33.5 | 23.7 | － | 25.7 | 159.9 | -37.5024 | 33.6 | -15.8853 | -30 | 0 | 271.3123
2021-04-03 | 9:00 | 276.708 | 78.3 | 33.6 | 21.9 | － | 25.7 | 204.3 | -59.4855 | 30.9 | -28.5024 | -30 | 0 | 276.7121
2021-04-03 | 10:00 | 284.008 | 78.3 | 33.7002 | 21.8 | － | 25.7 | 224.6 | -70.0922 | 30.9 | -30.9 | -30 | 0 | 284.008
2021-04-03 | 11:00 | 274.108 | 78.3 | 33.5 | 23 | － | 25.7 | 173.9 | -43.6131 | 32.6 | -19.2755 | -30 | 0 | 274.1114
2021-04-03 | 12:00 | 260.208 | 78.3 | 33.3 | 22.7 | － | 25.7 | 164.5 | -43.6745 | 33.3 | -23.9121 | -30 | 0 | 260.2134
2021-04-03 | 13:00 | 267.208 | 78.3 | 33.4 | 22.2 | － | 25.7 | 181.5 | -50.2326 | 33.3 | -26.9577 | -30 | 0 | 267.2097
2021-04-03 | 14:00 | 268.408 | 78.3 | 33.4 | 23.7 | － | 25.7 | 155.2 | -36.115 | 35.1 | -16.875 | -30 | 0 | 268.41
2021-04-03 | 15:00 | 267.108 | 78.3 | 33.4 | 27.4 | － | 25.7 | 113.4 | -18.3566 | 39.6 | -2.3319 | -30 | 0 | 267.1115
2021-04-03 | 16:00 | 268.2766 | 78.3 | 56.5766 | 36.3 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | 0 | 268.2766
2021-04-03 | 17:00 | 265.8927 | 78.3 | 53.9927 | 44.8 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 265.8927
2021-04-03 | 18:00 | 277.5591 | 78.3 | 50.8591 | 55.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 35.1 | 0 | 30 | 0 | 277.5591
2021-04-03 | 19:00 | 275.8 | 78.3 | 46.5 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | 0 | 275.8
2021-04-03 | 20:00 | 265.5 | 78.3 | 42 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 30 | 0 | 265.5
2021-04-03 | 21:00 | 250.6 | 78.3 | 33.1 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 27.3 | 0 | 250.6
2021-04-03 | 22:00 | 236.5 | 78.3 | 32.8 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 16.1 | 0 | 236.5
2021-04-03 | 23:00 | 232.5 | 78.3 | 43.5 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5
2021-04-04 | 0:00 | 223.5 | 78.3 | 40 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 223.5
2021-04-04 | 1:00 | 227 | 78.3 | 44.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 227
2021-04-04 | 2:00 | 246.4 | 78.3 | 33 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 22 | 0 | 246.4
2021-04-04 | 3:00 | 267.5 | 78.3 | 38.3 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 267.5
2021-04-04 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 48.1 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 24.6 | 0 | 273.3
2021-04-04 | 5:00 | 261.4 | 78.3 | 67.1 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2021-04-04 | 6:00 | 235.1441 | 78.3 | 41.8441 | 33.9 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 235.1441
2021-04-04 | 7:00 | 231.0418 | 78.3 | 33.2418 | 23.4 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 231.0418
2021-04-04 | 8:00 | 248.308 | 78.3 | 33.0023 | 21.8 | － | 25.7 | 105.3 | -18.7451 | 39.6 | -6.6492 | -30 | 0 | 248.308
2021-04-04 | 9:00 | 259.608 | 78.3 | 33.2 | 21.8 | － | 25.7 | 113.8 | -19.0562 | 37.5 | -1.6332 | -30 | 0 | 259.6106
2021-04-04 | 10:00 | 266.508 | 78.3 | 45.308 | 25.2 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 39.9 | 0 | -30 | 0 | 266.508
2021-04-04 | 11:00 | 259.6324 | 78.3 | 38.3324 | 32.2 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 259.6324
2021-04-04 | 12:00 | 260.8324 | 78.3 | 45.7324 | 35.5 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 260.8324
2021-04-04 | 13:00 | 256.5612 | 78.3 | 33.2 | 36.8 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 24.5 | 0 | 14.9612 | 0 | 256.5612
2021-04-04 | 14:00 | 255.6308 | 78.3 | 33.2 | 37.6 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 26.3 | 0 | 16.4308 | 0 | 255.6308
2021-04-04 | 15:00 | 255.7883 | 78.3 | 33.2 | 41.3 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 23.5 | 0 | 22.4883 | 0 | 255.7883
2021-04-04 | 16:00 | 259.1927 | 78.3 | 33.7927 | 47.4 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 259.1927
2021-04-04 | 17:00 | 270.3607 | 78.3 | 72.6411 | 56 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 27 | 0 | 0.11969 | 0 | 270.3607
2021-04-04 | 18:00 | 278.5061 | 78.3 | 78.8061 | 63.5 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 278.5061
2021-04-04 | 19:00 | 272.3 | 78.3 | 72.1 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2021-04-04 | 20:00 | 262 | 78.3 | 66.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 262
2021-04-04 | 21:00 | 247 | 78.3 | 56.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 247
2021-04-04 | 22:00 | 231.3 | 78.3 | 40.9 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 231.3
2021-04-04 | 23:00 | 225.3 | 78.3 | 36 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 225.3
2021-04-05 | 0:00 | 218.4 | 78.3 | 50.7 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | -30 | 0 | 218.4
2021-04-05 | 1:00 | 223.3 | 78.3 | 55.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | -30 | 0 | 223.3
2021-04-05 | 2:00 | 245.7 | 78.3 | 42.4 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 245.7
2021-04-05 | 3:00 | 271.1 | 78.3 | 33.5 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 29.5 | 0 | 271.1
2021-04-05 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 61.8 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 12.5 | 0 | 280.5
2021-04-05 | 5:00 | 277.2 | 78.3 | 72.4 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2021-04-05 | 6:00 | 270.5199 | 78.3 | 55.9711 | 42.7 | － | 25.7 | 12.3 | -0.5512 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 270.5199
2021-04-05 | 7:00 | 277.5082 | 78.3 | 39.6114 | 39.5 | － | 25.7 | 42.7 | -1.9032 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 277.5082
2021-04-05 | 8:00 | 310.308 | 78.3 | 43.6568 | 39.8 | － | 25.7 | 75.3 | -3.3488 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 310.308
2021-04-05 | 9:00 | 313.108 | 78.3 | 60.1576 | 37.4 | － | 25.7 | 93.1 | -4.1496 | 52.6 | 0 | -30 | 0 | 313.108
2021-04-05 | 10:00 | 306.008 | 78.3 | 34.201 | 32.4 | － | 25.7 | 122.7 | -12.993 | 55.7 | 0 | -30 | 0 | 306.008
2021-04-05 | 11:00 | 292.108 | 78.3 | 33.9 | 26.1 | － | 25.7 | 177.2 | -44.442 | 54.7 | -29.347 | -30 | 0 | 292.111
2021-04-05 | 12:00 | 295.108 | 78.3 | 34.0792 | 21.9 | － | 25.7 | 286.8 | -121.6712 | 53.9 | -53.9 | -30 | 0 | 295.108
2021-04-05 | 13:00 | 327.008 | 78.3 | 34.6 | 21.8 | － | 25.7 | 335.4 | -138.7913 | 49.8 | -49.8 | -30 | 0 | 327.0087
2021-04-05 | 14:00 | 322.108 | 78.3 | 34.5003 | 22 | － | 25.7 | 310.9 | -119.2923 | 44.9 | -44.9 | -30 | 0 | 322.108
2021-04-05 | 15:00 | 309.708 | 78.3 | 34.2 | 24.1 | － | 25.7 | 243.2 | -75.2812 | 38.6 | -29.1068 | -30 | 0 | 309.712
2021-04-05 | 16:00 | 314.008 | 78.3 | 34.3 | 32.1 | － | 25.7 | 152.3 | -15.4912 | 36.8 | 0 | -30 | 0 | 314.0088
2021-04-05 | 17:00 | 312.4645 | 78.3 | 72.5061 | 45.4 | － | 25.7 | 59.2 | -2.6416 | 34 | 0 | 0 | 0 | 312.4645
2021-04-05 | 18:00 | 315.6713 | 78.3 | 86.4713 | 56.1 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 315.6713
2021-04-05 | 19:00 | 316.3 | 78.3 | 89.3 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 316.3
2021-04-05 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 83.7 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 306.5
2021-04-05 | 21:00 | 289.5 | 78.3 | 71.1 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 289.5
2021-04-05 | 22:00 | 268.5 | 78.3 | 55.1 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 268.5
2021-04-05 | 23:00 | 259.5 | 78.3 | 62.9 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 18 | 0 | 259.5
2021-04-06 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 97.1 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-04-06 | 1:00 | 255.9 | 78.3 | 102.9 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2021-04-06 | 2:00 | 276.2 | 78.3 | 118.3 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2021-04-06 | 3:00 | 300.6 | 78.3 | 134.9 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2021-04-06 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 142.6 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2021-04-06 | 5:00 | 309.753 | 78.3 | 142.753 | 51 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 309.753
2021-04-06 | 6:00 | 304.5972 | 78.3 | 130.3972 | 43.2 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 304.5972
2021-04-06 | 7:00 | 306.3446 | 78.3 | 108.2446 | 33.3 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 306.3446
2021-04-06 | 8:00 | 336.608 | 78.3 | 106.908 | 32.6 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 336.608
2021-04-06 | 9:00 | 344.508 | 78.3 | 66.708 | 23.7 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 344.508
2021-04-06 | 10:00 | 345.508 | 78.3 | 87.808 | 27.3 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 345.508
2021-04-06 | 11:00 | 328.808 | 78.3 | 63.408 | 23.4 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 328.808
2021-04-06 | 12:00 | 329.108 | 78.3 | 62.408 | 21.8 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 329.108
2021-04-06 | 13:00 | 334.608 | 78.3 | 79.608 | 25.7 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 334.608
2021-04-06 | 14:00 | 330.008 | 78.3 | 85.508 | 32.5 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 0.3 | 0 | 21 | 0 | 330.008
2021-04-06 | 15:00 | 333.7887 | 78.3 | 125.1887 | 40.2 | － | 25.7 | 63 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 333.7887
2021-04-06 | 16:00 | 336.0004 | 78.3 | 144.2004 | 51.6 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 336.0004
2021-04-06 | 17:00 | 330.6668 | 78.3 | 152.7668 | 58.6 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 330.6668
2021-04-06 | 18:00 | 338.0591 | 78.3 | 159.7591 | 65.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 338.0591
2021-04-06 | 19:00 | 332.3 | 78.3 | 156.5 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2021-04-06 | 20:00 | 318.5 | 78.3 | 148.1 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 318.5
2021-04-06 | 21:00 | 298.1 | 78.3 | 132.5 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2021-04-06 | 22:00 | 275.7 | 78.3 | 115.3 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2021-04-06 | 23:00 | 264.5 | 78.3 | 102.1 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2021-04-07 | 0:00 | 253.7 | 78.3 | 77.1 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 253.7
2021-04-07 | 1:00 | 259.8 | 78.3 | 76.1 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 259.8
2021-04-07 | 2:00 | 282.6 | 78.3 | 89.1 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2021-04-07 | 3:00 | 307.6 | 78.3 | 110.8 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2021-04-07 | 4:00 | 314.3 | 78.3 | 122.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 314.3
2021-04-07 | 5:00 | 311.753 | 78.3 | 125.053 | 55.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 311.753
2021-04-07 | 6:00 | 309.1247 | 78.3 | 104.9969 | 49.4 | － | 25.7 | 36.8 | -5.6722 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 309.1247
2021-04-07 | 7:00 | 300.408 | 78.3 | 66.8889 | 34.9 | － | 25.7 | 128.6 | -19.7809 | 15.8 | 0 | -30 | 0 | 300.408
2021-04-07 | 8:00 | 322.908 | 78.3 | 50.1018 | 27.8 | － | 25.7 | 223.8 | -63.9938 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 322.908
2021-04-07 | 9:00 | 334.308 | 78.3 | 50.3 | 23.5 | － | 25.7 | 303.3 | -126.6472 | 10.9 | -1.0423 | -30 | 0 | 334.3105
2021-04-07 | 10:00 | 335.408 | 78.3 | 50.4011 | 22.1 | － | 25.7 | 348.1 | -159.1931 | 10.5 | -10.5 | -30 | 0 | 335.408
2021-04-07 | 11:00 | 330.808 | 78.3 | 50.3 | 21.9 | － | 25.7 | 361.2 | -176.5911 | 7.7 | -7.7 | -30 | 0 | 330.8089
2021-04-07 | 12:00 | 315.008 | 78.3 | 50.0248 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -193.3168 | 9.8 | -9.8 | -30 | 0 | 315.008
2021-04-07 | 13:00 | 328.508 | 78.3 | 50.2 | 21.9 | － | 25.7 | 354.1 | -171.6914 | 11.9 | -11.9 | -30 | 0 | 328.5086
2021-04-07 | 14:00 | 327.308 | 78.3 | 50.2022 | 22.4 | － | 25.7 | 319.8 | -141.8806 | 17.2 | -14.4136 | -30 | 0 | 327.308
2021-04-07 | 15:00 | 317.608 | 78.3 | 50 | 24.6 | － | 25.7 | 248.7 | -96.9851 | 26.6 | -9.3065 | -30 | 0 | 317.6084
2021-04-07 | 16:00 | 316.608 | 78.3 | 50.0023 | 31.9 | － | 25.7 | 156.1 | -25.1943 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 316.608
2021-04-07 | 17:00 | 310.2296 | 78.3 | 77.2713 | 43.1 | － | 25.7 | 61.3 | -9.4417 | 34 | 0 | 0 | 0 | 310.2296
2021-04-07 | 18:00 | 308.2713 | 78.3 | 85.4713 | 53.1 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 308.2713
2021-04-07 | 19:00 | 308.7 | 78.3 | 94.9 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 308.7
2021-04-07 | 20:00 | 297.8 | 78.3 | 88.6 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 297.8
2021-04-07 | 21:00 | 282.3 | 78.3 | 76.8 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 282.3
2021-04-07 | 22:00 | 264.9 | 78.3 | 62.7 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 264.9
2021-04-07 | 23:00 | 261.5 | 78.3 | 62.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 261.5
2021-04-08 | 0:00 | 251.2 | 78.3 | 61.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 251.2
2021-04-08 | 1:00 | 257.5 | 78.3 | 101.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 257.5
2021-04-08 | 2:00 | 279.1 | 78.3 | 123.5 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-04-08 | 3:00 | 304.5 | 78.3 | 142.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 304.5
2021-04-08 | 4:00 | 312.7 | 78.3 | 149.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2021-04-08 | 5:00 | 310.453 | 78.3 | 148.153 | 55.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 310.453
2021-04-08 | 6:00 | 299.9579 | 78.3 | 122.6169 | 48.7 | － | 25.7 | 25.8 | -1.859 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 299.9579
2021-04-08 | 7:00 | 296.108 | 78.3 | 66.5539 | 36.2 | － | 25.7 | 96 | -6.9459 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 296.108
2021-04-08 | 8:00 | 328.408 | 78.3 | 57.5548 | 29.7 | － | 25.7 | 180.2 | -13.0468 | 0 | 0 | -30 | 0 | 328.408
2021-04-08 | 9:00 | 334.608 | 78.3 | 50.3012 | 25.3 | － | 25.7 | 235.2 | -50.1932 | 0 | 0 | -30 | 0 | 334.608
2021-04-08 | 10:00 | 343.308 | 78.3 | 50.5 | 22.3 | － | 25.7 | 304.1 | -107.5884 | 0 | 0 | -30 | 0 | 343.3116
2021-04-08 | 11:00 | 337.208 | 78.3 | 50.401 | 22 | － | 25.7 | 312.6 | -121.793 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 337.208
2021-04-08 | 12:00 | 322.308 | 78.3 | 50.1131 | 21.8 | － | 25.7 | 321.9 | -145.5051 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 322.308
2021-04-08 | 13:00 | 334.908 | 78.3 | 50.3012 | 21.8 | － | 25.7 | 327 | -138.1932 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 334.908
2021-04-08 | 14:00 | 335.308 | 78.3 | 50.4006 | 22.3 | － | 25.7 | 297.8 | -109.8926 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 335.308
2021-04-08 | 15:00 | 325.508 | 78.3 | 50.2011 | 25.1 | － | 25.7 | 228.4 | -52.8931 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 325.508
2021-04-08 | 16:00 | 320.908 | 78.3 | 83.248 | 33.5 | － | 25.7 | 140 | -10.14 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 320.908
2021-04-08 | 17:00 | 314.0932 | 78.3 | 111.9985 | 45.6 | － | 25.7 | 55.4 | -4.0053 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 314.0932
2021-04-08 | 18:00 | 315.4713 | 78.3 | 118.5713 | 55.9 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 315.4713
2021-04-08 | 19:00 | 313.8 | 78.3 | 117.2 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 313.8
2021-04-08 | 20:00 | 302.4 | 78.3 | 105.7 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 302.4
2021-04-08 | 21:00 | 283.2 | 78.3 | 86.2 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 283.2
2021-04-08 | 22:00 | 264.3 | 78.3 | 69 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 264.3
2021-04-08 | 23:00 | 256.7 | 78.3 | 64.1 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 256.7
2021-04-09 | 0:00 | 245.7 | 78.3 | 72.8 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 9 | 0 | 245.7
2021-04-09 | 1:00 | 253.1 | 78.3 | 85.4 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 253.1
2021-04-09 | 2:00 | 276 | 78.3 | 104.6 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 276
2021-04-09 | 3:00 | 301.5 | 78.3 | 126.8 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2021-04-09 | 4:00 | 310.6 | 78.3 | 132.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2021-04-09 | 5:00 | 306.453 | 78.3 | 129.853 | 53.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 306.453
2021-04-09 | 6:00 | 306.2839 | 78.3 | 103.0369 | 46.4 | － | 25.7 | 38.5 | -4.653 | 19 | 0 | 0 | 0 | 306.2839
2021-04-09 | 7:00 | 297.908 | 78.3 | 63.2668 | 33.4 | － | 25.7 | 124.8 | -15.0588 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 297.908
2021-04-09 | 8:00 | 320.808 | 78.3 | 50.1 | 27.3 | － | 25.7 | 213.6 | -58.8914 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 320.8086
2021-04-09 | 9:00 | 331.808 | 78.3 | 50.3 | 23.2 | － | 25.7 | 293.1 | -115.7878 | 14 | -7.0016 | -30 | 0 | 331.8106
2021-04-09 | 10:00 | 338.508 | 78.3 | 50.4 | 22 | － | 25.7 | 343.5 | -151.3908 | 15.1 | -15.1 | -30 | 0 | 338.5092
2021-04-09 | 11:00 | 339.908 | 78.3 | 50.4012 | 21.9 | － | 25.7 | 355.3 | -161.6932 | 16.8 | -16.8 | -30 | 0 | 339.908
2021-04-09 | 12:00 | 321.608 | 78.3 | 50.1054 | 21.8 | － | 25.7 | 351.9 | -176.1974 | 16.8 | -16.8 | -30 | 0 | 321.608
2021-04-09 | 13:00 | 334.408 | 78.3 | 50.3011 | 22.2 | － | 25.7 | 330.4 | -142.4931 | 12.2 | -12.2 | -30 | 0 | 334.408
2021-04-09 | 14:00 | 328.308 | 78.3 | 50.2025 | 23.4 | － | 25.7 | 291 | -116.1832 | 9.2 | -3.3113 | -30 | 0 | 328.308
2021-04-09 | 15:00 | 318.008 | 78.3 | 50 | 27.6 | － | 25.7 | 211.1 | -54.492 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 318.008
2021-04-09 | 16:00 | 317.408 | 78.3 | 87.2822 | 36.7 | － | 25.7 | 123.9 | -14.9742 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 317.408
2021-04-09 | 17:00 | 314.6159 | 78.3 | 104.2481 | 46.3 | － | 25.7 | 51.6 | -6.2322 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 314.6159
2021-04-09 | 18:00 | 320.1182 | 78.3 | 112.9182 | 56.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 320.1182
2021-04-09 | 19:00 | 321.7 | 78.3 | 110.1 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 30 | 0 | 321.7
2021-04-09 | 20:00 | 311.5 | 78.3 | 102.4 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 311.5
2021-04-09 | 21:00 | 295 | 78.3 | 84.8 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | 0 | 295
2021-04-09 | 22:00 | 277.1 | 78.3 | 70.9 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 30 | 0 | 277.1
2021-04-09 | 23:00 | 270.4 | 78.3 | 64.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 270.4
2021-04-10 | 0:00 | 259.2 | 78.3 | 48.5 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | 0 | 259.2
2021-04-10 | 1:00 | 264.5 | 78.3 | 80.1 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2021-04-10 | 2:00 | 286.7 | 78.3 | 98.7 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2021-04-10 | 3:00 | 312.1 | 78.3 | 125.1 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-04-10 | 4:00 | 320.2 | 78.3 | 133.2 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2021-04-10 | 5:00 | 313.853 | 78.3 | 126.753 | 54.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 313.853
2021-04-10 | 6:00 | 298.1021 | 78.3 | 86.0367 | 45.2 | － | 25.7 | 41.5 | -8.1346 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 298.1021
2021-04-10 | 7:00 | 278.908 | 78.3 | 40.1398 | 32.4 | － | 25.7 | 134.1 | -26.2318 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 278.908
2021-04-10 | 8:00 | 285.308 | 78.3 | 33.8057 | 25.7 | － | 25.7 | 228.4 | -96.467 | 22.1 | -2.2307 | -30 | 0 | 285.308
2021-04-10 | 9:00 | 290.708 | 78.3 | 33.9055 | 22.7 | － | 25.7 | 306.3 | -148.8948 | 18.2 | -15.5027 | -30 | 0 | 290.708
2021-04-10 | 10:00 | 291.308 | 78.3 | 33.9 | 21.9 | － | 25.7 | 349 | -187.4913 | 18.2 | -18.2 | -30 | 0 | 291.3087
2021-04-10 | 11:00 | 288.908 | 78.3 | 33.8 | 21.8 | － | 25.7 | 361.7 | -202.3919 | 18.2 | -18.2 | -30 | 0 | 288.9081
2021-04-10 | 12:00 | 283.608 | 78.3 | 33.8344 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -208.5264 | 18.5 | -18.5 | -30 | 0 | 283.608
2021-04-10 | 13:00 | 284.508 | 78.3 | 33.7 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -199.4916 | 18.5 | -18.5 | -30 | 0 | 284.5084
2021-04-10 | 14:00 | 277.208 | 78.3 | 33.6 | 22.1 | － | 25.7 | 320.6 | -173.0915 | 15.8 | -15.8 | -30 | 0 | 277.2085
2021-04-10 | 15:00 | 269.108 | 78.3 | 33.4076 | 24.1 | － | 25.7 | 250 | -118.4422 | 14.7 | -8.6574 | -30 | 0 | 269.108
2021-04-10 | 16:00 | 274.608 | 78.3 | 33.5019 | 31.1 | － | 25.7 | 155.7 | -32.2939 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 274.608
2021-04-10 | 17:00 | 278.2689 | 78.3 | 77.66 | 43.6 | － | 25.7 | 52 | -10.1911 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 278.2689
2021-04-10 | 18:00 | 291.5652 | 78.3 | 95.9652 | 54.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 291.5652
2021-04-10 | 19:00 | 297.2 | 78.3 | 104.1 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 297.2
2021-04-10 | 20:00 | 289.9 | 78.3 | 99.2 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 289.9
2021-04-10 | 21:00 | 276.6 | 78.3 | 89 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 276.6
2021-04-10 | 22:00 | 259.5 | 78.3 | 74.4 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 259.5
2021-04-10 | 23:00 | 253.6 | 78.3 | 68.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 253.6
2021-04-11 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 59.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 244.9
2021-04-11 | 1:00 | 251.4 | 78.3 | 95.9 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-04-11 | 2:00 | 274.9 | 78.3 | 115.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2021-04-11 | 3:00 | 299.7 | 78.3 | 136.4 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2021-04-11 | 4:00 | 305.6 | 78.3 | 141.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 305.6
2021-04-11 | 5:00 | 295.453 | 78.3 | 131.153 | 57.1 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 295.453
2021-04-11 | 6:00 | 276.0142 | 78.3 | 91.0437 | 47 | － | 25.7 | 43.1 | -11.2295 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 276.0142
2021-04-11 | 7:00 | 253.808 | 78.3 | 44.714 | 32.8 | － | 25.7 | 135.4 | -35.206 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 253.808
2021-04-11 | 8:00 | 255.208 | 78.3 | 33.2 | 25.5 | － | 25.7 | 229.7 | -108.291 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 255.209
2021-04-11 | 9:00 | 262.408 | 78.3 | 33.3003 | 22.6 | － | 25.7 | 307.1 | -174.5923 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 262.408
2021-04-11 | 10:00 | 263.308 | 78.3 | 33.3003 | 21.9 | － | 25.7 | 349.4 | -215.2923 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 263.308
2021-04-11 | 11:00 | 259.308 | 78.3 | 33.2323 | 21.8 | － | 25.7 | 361.7 | -231.4243 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 259.308
2021-04-11 | 12:00 | 260.908 | 78.3 | 33.3 | 21.8 | － | 25.7 | 362.5 | -230.6918 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 260.9082
2021-04-11 | 13:00 | 259.908 | 78.3 | 33.2007 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -223.5927 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 259.908
2021-04-11 | 14:00 | 254.608 | 78.3 | 33.1 | 22.1 | － | 25.7 | 321.1 | -195.691 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 254.609
2021-04-11 | 15:00 | 246.908 | 78.3 | 33 | 24 | － | 25.7 | 250.8 | -137.2916 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 246.9085
2021-04-11 | 16:00 | 253.508 | 78.3 | 33.1016 | 30.3 | － | 25.7 | 158.6 | -47.7936 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 253.508
2021-04-11 | 17:00 | 269.8479 | 78.3 | 67.6404 | 42.2 | － | 25.7 | 64.3 | -16.6925 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 269.8479
2021-04-11 | 18:00 | 278.4773 | 78.3 | 76.7773 | 52.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 278.4773
2021-04-11 | 19:00 | 283.3 | 78.3 | 79.2 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 283.3
2021-04-11 | 20:00 | 276.9 | 78.3 | 69.4 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 276.9
2021-04-11 | 21:00 | 262.9 | 78.3 | 55 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | 0 | 262.9
2021-04-11 | 22:00 | 246 | 78.3 | 40.2 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | 0 | 246
2021-04-11 | 23:00 | 239.7 | 78.3 | 36.1 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 30 | 0 | 239.7
2021-04-12 | 0:00 | 232.9 | 78.3 | 48.3 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 19.8 | 0 | 232.9
2021-04-12 | 1:00 | 241.2 | 78.3 | 66.3 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 10.2 | 0 | 241.2
2021-04-12 | 2:00 | 264.5 | 78.3 | 92.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2021-04-12 | 3:00 | 288.7 | 78.3 | 108.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2021-04-12 | 4:00 | 298 | 78.3 | 116.8 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 298
2021-04-12 | 5:00 | 297.2061 | 78.3 | 114.5061 | 56.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 297.2061
2021-04-12 | 6:00 | 292.6944 | 78.3 | 89.7944 | 46.5 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 292.6944
2021-04-12 | 7:00 | 289.208 | 78.3 | 68.008 | 32.5 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 23.8 | 0 | -30 | 0 | 289.208
2021-04-12 | 8:00 | 316.808 | 78.3 | 50 | 25.7 | － | 25.7 | 167.5 | -24.5917 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 316.8083
2021-04-12 | 9:00 | 332.408 | 78.3 | 50.3 | 23.1 | － | 25.7 | 212.8 | -47.9761 | 25.9 | -5.7148 | -30 | 0 | 332.4091
2021-04-12 | 10:00 | 334.508 | 78.3 | 50.3 | 22.2 | － | 25.7 | 233.5 | -58.6807 | 27.7 | -14.5051 | -30 | 0 | 334.5142
2021-04-12 | 11:00 | 338.608 | 78.3 | 50.4 | 21.9 | － | 25.7 | 243.2 | -62.5172 | 31.5 | -19.8684 | -30 | 0 | 338.6144
2021-04-12 | 12:00 | 322.908 | 78.3 | 50.1 | 21.8 | － | 25.7 | 239 | -67.1904 | 34.7 | -29.4998 | -30 | 0 | 322.9098
2021-04-12 | 13:00 | 337.708 | 78.3 | 50.4 | 22.3 | － | 25.7 | 221.7 | -50.3962 | 39.6 | -19.8927 | -30 | 0 | 337.7111
2021-04-12 | 14:00 | 337.608 | 78.3 | 50.4 | 27 | － | 25.7 | 153.1 | -14.191 | 47.3 | 0 | -30 | 0 | 337.609
2021-04-12 | 15:00 | 327.008 | 78.3 | 63.708 | 38.4 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 327.008
2021-04-12 | 16:00 | 325.7413 | 78.3 | 61.6413 | 47 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 51.8 | 0 | 30 | 0 | 325.7413
2021-04-12 | 17:00 | 321.5138 | 78.3 | 71.0138 | 50.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 55.4 | 0 | 30 | 0 | 321.5138
2021-04-12 | 18:00 | 329.2591 | 78.3 | 83.6591 | 55.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 329.2591
2021-04-12 | 19:00 | 318.8 | 78.3 | 75.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 318.8
2021-04-12 | 20:00 | 305.9 | 78.3 | 66.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 30 | 0 | 305.9
2021-04-12 | 21:00 | 288.5 | 78.3 | 65.8 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 18 | 0 | 288.5
2021-04-12 | 22:00 | 266.2 | 78.3 | 65.8 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2021-04-12 | 23:00 | 258.7 | 78.3 | 60.7 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2021-04-13 | 0:00 | 250.1 | 78.3 | 61.6 | 29.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2021-04-13 | 1:00 | 255.1 | 78.3 | 65.8 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 255.1
2021-04-13 | 2:00 | 274.3 | 78.3 | 80.8 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2021-04-13 | 3:00 | 296.7 | 78.3 | 93.9 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2021-04-13 | 4:00 | 305 | 78.3 | 97.3 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 305
2021-04-13 | 5:00 | 296.7061 | 78.3 | 91.9061 | 45.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 296.7061
2021-04-13 | 6:00 | 289.5336 | 78.3 | 75.3336 | 34.5 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 289.5336
2021-04-13 | 7:00 | 295.2402 | 78.3 | 57.8402 | 27.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 295.2402
2021-04-13 | 8:00 | 323.008 | 78.3 | 56.608 | 27.1 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 323.008
2021-04-13 | 9:00 | 334.708 | 78.3 | 42.608 | 24.2 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 334.708
2021-04-13 | 10:00 | 340.908 | 78.3 | 38.008 | 23.6 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 340.908
2021-04-13 | 11:00 | 328.208 | 78.3 | 38.408 | 23.7 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 328.208
2021-04-13 | 12:00 | 318.708 | 78.3 | 46.908 | 22.5 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 48.4 | 0 | -30 | 0 | 318.708
2021-04-13 | 13:00 | 332.608 | 78.3 | 48.108 | 25.2 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 332.608
2021-04-13 | 14:00 | 324.508 | 78.3 | 41.608 | 28.9 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 39.3 | 0 | 21 | 0 | 324.508
2021-04-13 | 15:00 | 322.008 | 78.3 | 79.608 | 36.5 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 322.008
2021-04-13 | 16:00 | 328.6479 | 78.3 | 95.7479 | 48.6 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 328.6479
2021-04-13 | 17:00 | 316.5867 | 78.3 | 106.0867 | 61.6 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 316.5867
2021-04-13 | 18:00 | 321.3121 | 78.3 | 122.0121 | 67.9 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 321.3121
2021-04-13 | 19:00 | 312.1 | 78.3 | 119.5 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-04-13 | 20:00 | 297.6 | 78.3 | 111.4 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2021-04-13 | 21:00 | 278.4 | 78.3 | 99.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2021-04-13 | 22:00 | 259.1 | 78.3 | 83.3 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2021-04-13 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 71.2 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-04-14 | 0:00 | 244.1 | 78.3 | 51.3 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 244.1
2021-04-14 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 53.9 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-04-14 | 2:00 | 267.6 | 78.3 | 69.5 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2021-04-14 | 3:00 | 292.6 | 78.3 | 86.5 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2021-04-14 | 4:00 | 301.3 | 78.3 | 93 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2021-04-14 | 5:00 | 295.7061 | 78.3 | 85.9061 | 52.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 295.7061
2021-04-14 | 6:00 | 287.7369 | 78.3 | 47.8369 | 40.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 287.7369
2021-04-14 | 7:00 | 287.408 | 78.3 | 33.8 | 29.9 | － | 25.7 | 103.2 | -9.1915 | 55.7 | 0 | -30 | 0 | 287.4085
2021-04-14 | 8:00 | 313.608 | 78.3 | 34.3009 | 25.3 | － | 25.7 | 169.6 | -27.2417 | 57.1 | -19.4512 | -30 | 0 | 313.608
2021-04-14 | 9:00 | 324.508 | 78.3 | 34.5038 | 22 | － | 25.7 | 238.1 | -58.6514 | 58.9 | -44.3443 | -30 | 0 | 324.508
2021-04-14 | 10:00 | 337.408 | 78.3 | 34.8 | 21.8 | － | 25.7 | 275 | -75.3229 | 53.9 | -46.7639 | -30 | 0 | 337.4132
2021-04-14 | 11:00 | 333.508 | 78.3 | 34.7 | 22.3 | － | 25.7 | 239.8 | -55.6632 | 56.8 | -38.4211 | -30 | 0 | 333.5157
2021-04-14 | 12:00 | 315.208 | 78.3 | 34.4 | 22 | － | 25.7 | 228.8 | -57.3576 | 57.8 | -44.4269 | -30 | 0 | 315.2155
2021-04-14 | 13:00 | 330.908 | 78.3 | 34.7046 | 22.8 | － | 25.7 | 219.5 | -45.3524 | 60.3 | -35.0442 | -30 | 0 | 330.908
2021-04-14 | 14:00 | 317.308 | 78.3 | 34.4 | 25.1 | － | 25.7 | 171.7 | -26.8062 | 60.7 | -21.7795 | -30 | 0 | 317.3143
2021-04-14 | 15:00 | 322.208 | 78.3 | 34.5 | 30.4 | － | 25.7 | 128.2 | -6.5912 | 61.7 | 0 | -30 | 0 | 322.2088
2021-04-14 | 16:00 | 315.56 | 78.3 | 41.86 | 39.2 | － | 25.7 | 66 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 315.56
2021-04-14 | 17:00 | 304.4927 | 78.3 | 35.2927 | 45.6 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 65.5 | 0 | 30 | 0 | 304.4927
2021-04-14 | 18:00 | 319.1652 | 78.3 | 62.8652 | 54.8 | － | 25.7 | 3 | 0 | 64.5 | 0 | 30 | 0 | 319.1652
2021-04-14 | 19:00 | 319.5 | 78.3 | 68.6 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 30 | 0 | 319.5
2021-04-14 | 20:00 | 307.7 | 78.3 | 63.8 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 307.7
2021-04-14 | 21:00 | 289.7 | 78.3 | 56.4 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 30 | 0 | 289.7
2021-04-14 | 22:00 | 270.6 | 78.3 | 46 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | 0 | 270.6
2021-04-14 | 23:00 | 262.5 | 78.3 | 59.5 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 9 | 0 | 262.5
2021-04-15 | 0:00 | 254.8 | 78.3 | 72.6 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2021-04-15 | 1:00 | 260.9 | 78.3 | 77.4 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2021-04-15 | 2:00 | 283.2 | 78.3 | 97.7 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2021-04-15 | 3:00 | 309.9 | 78.3 | 121.2 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2021-04-15 | 4:00 | 320.9 | 78.3 | 128.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 320.9
2021-04-15 | 5:00 | 322.3061 | 78.3 | 136.9061 | 56.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 322.3061
2021-04-15 | 6:00 | 322.3507 | 78.3 | 108.3083 | 48.1 | － | 25.7 | 48.6 | -5.6576 | 19 | 0 | 0 | 0 | 322.3507
2021-04-15 | 7:00 | 305.908 | 78.3 | 58.4184 | 32.2 | － | 25.7 | 141.7 | -16.5104 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 305.908
2021-04-15 | 8:00 | 326.708 | 78.3 | 50.2 | 25.9 | － | 25.7 | 234.8 | -68.6903 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 326.7097
2021-04-15 | 9:00 | 339.108 | 78.3 | 50.4 | 22.7 | － | 25.7 | 309.2 | -122.6045 | 9.2 | -3.7811 | -30 | 0 | 339.1144
2021-04-15 | 10:00 | 345.408 | 78.3 | 50.6 | 22.1 | － | 25.7 | 340.5 | -141.8167 | 5.3 | -5.2676 | -30 | 0 | 345.4157
2021-04-15 | 11:00 | 341.708 | 78.3 | 50.5006 | 21.9 | － | 25.7 | 354.1 | -158.7926 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 341.708
2021-04-15 | 12:00 | 324.608 | 78.3 | 50.1976 | 21.8 | － | 25.7 | 354.5 | -175.8896 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 324.608
2021-04-15 | 13:00 | 340.608 | 78.3 | 50.5012 | 22.1 | － | 25.7 | 336.3 | -142.2932 | 3.2 | -3.2 | -30 | 0 | 340.608
2021-04-15 | 14:00 | 336.008 | 78.3 | 50.4008 | 23.1 | － | 25.7 | 296.1 | -113.5928 | 6 | 0 | -30 | 0 | 336.008
2021-04-15 | 15:00 | 327.508 | 78.3 | 50.2016 | 26.1 | － | 25.7 | 236.5 | -65.8936 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 327.508
2021-04-15 | 16:00 | 324.808 | 78.3 | 75.0968 | 34.2 | － | 25.7 | 152.7 | -17.7888 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 324.808
2021-04-15 | 17:00 | 317.9645 | 78.3 | 106.5189 | 47.4 | － | 25.7 | 58.8 | -6.8544 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 317.9645
2021-04-15 | 18:00 | 319.6773 | 78.3 | 112.0773 | 58 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 319.6773
2021-04-15 | 19:00 | 321.1 | 78.3 | 109.2 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 321.1
2021-04-15 | 20:00 | 312.8 | 78.3 | 96.2 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 30 | 0 | 312.8
2021-04-15 | 21:00 | 295.7 | 78.3 | 80.7 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30 | 0 | 295.7
2021-04-15 | 22:00 | 274.7 | 78.3 | 65.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 274.7
2021-04-15 | 23:00 | 265.2 | 78.3 | 60.7 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 30 | 0 | 265.2
2021-04-16 | 0:00 | 255.4 | 78.3 | 65.7 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 255.4
2021-04-16 | 1:00 | 260.6 | 78.3 | 100.9 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2021-04-16 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 117.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2021-04-16 | 3:00 | 305.1 | 78.3 | 132.5 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2021-04-16 | 4:00 | 313.4 | 78.3 | 138.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 313.4
2021-04-16 | 5:00 | 309.0061 | 78.3 | 129.1061 | 51.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 309.0061
2021-04-16 | 6:00 | 304.2883 | 78.3 | 104.8883 | 43.7 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 304.2883
2021-04-16 | 7:00 | 298.508 | 78.3 | 52.508 | 31.7 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 298.508
2021-04-16 | 8:00 | 323.508 | 78.3 | 50.101 | 26 | － | 25.7 | 170.5 | -7.593 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 323.508
2021-04-16 | 9:00 | 331.508 | 78.3 | 50.3 | 22.7 | － | 25.7 | 223.3 | -51.389 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 331.511
2021-04-16 | 10:00 | 332.408 | 78.3 | 50.3012 | 21.9 | － | 25.7 | 251.3 | -70.4311 | 10.2 | -4.8621 | -30 | 0 | 332.408
2021-04-16 | 11:00 | 334.108 | 78.3 | 50.3016 | 22.4 | － | 25.7 | 234.3 | -57.7936 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 334.108
2021-04-16 | 12:00 | 317.708 | 78.3 | 50 | 21.8 | － | 25.7 | 249.1 | -77.1918 | 12.6 | -12.6 | -30 | 0 | 317.7082
2021-04-16 | 13:00 | 337.108 | 78.3 | 50.4 | 23.3 | － | 25.7 | 217.4 | -39.5914 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 337.1086
2021-04-16 | 14:00 | 335.408 | 78.3 | 56.708 | 27.7 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 335.408
2021-04-16 | 15:00 | 336.008 | 78.3 | 78.808 | 36.8 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 336.008
2021-04-16 | 16:00 | 322.3899 | 78.3 | 86.2899 | 47 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 322.3899
2021-04-16 | 17:00 | 317.3911 | 78.3 | 97.8911 | 50.8 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 317.3911
2021-04-16 | 18:00 | 322.3121 | 78.3 | 112.8121 | 56.2 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 322.3121
2021-04-16 | 19:00 | 313.3 | 78.3 | 108.6 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 313.3
2021-04-16 | 20:00 | 300.8 | 78.3 | 99.2 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 27 | 0 | 300.8
2021-04-16 | 21:00 | 283.6 | 78.3 | 113.1 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2021-04-16 | 22:00 | 264 | 78.3 | 96.8 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 264
2021-04-16 | 23:00 | 257.2 | 78.3 | 91.4 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 257.2
2021-04-17 | 0:00 | 247.3 | 78.3 | 91.6 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-04-17 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 95.6 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2021-04-17 | 2:00 | 269.1 | 78.3 | 105.4 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-04-17 | 3:00 | 290 | 78.3 | 114.9 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 290
2021-04-17 | 4:00 | 295.6 | 78.3 | 117 | 64.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 295.6
2021-04-17 | 5:00 | 282.9061 | 78.3 | 112.6061 | 56.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 282.9061
2021-04-17 | 6:00 | 261.2425 | 78.3 | 101.0425 | 42.4 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 261.2425
2021-04-17 | 7:00 | 259.4911 | 78.3 | 97.3911 | 39.2 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 259.4911
2021-04-17 | 8:00 | 289.864 | 78.3 | 108.264 | 49.8 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 289.864
2021-04-17 | 9:00 | 306.1187 | 78.3 | 110.6187 | 52.3 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 306.1187
2021-04-17 | 10:00 | 308.5203 | 78.3 | 101.4203 | 41.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 308.5203
2021-04-17 | 11:00 | 303.7175 | 78.3 | 86.5175 | 31.7 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 303.7175
2021-04-17 | 12:00 | 288.408 | 78.3 | 65.708 | 24.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 288.408
2021-04-17 | 13:00 | 280.208 | 78.3 | 60.608 | 23.6 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 280.208
2021-04-17 | 14:00 | 274.208 | 78.3 | 51.608 | 22.5 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 274.208
2021-04-17 | 15:00 | 268.608 | 78.3 | 36.708 | 21.8 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 268.608
2021-04-17 | 16:00 | 267.808 | 78.3 | 48.308 | 22.2 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 267.808
2021-04-17 | 17:00 | 268.249 | 78.3 | 88.549 | 33.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 268.249
2021-04-17 | 18:00 | 284.8243 | 78.3 | 114.6243 | 59.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 284.8243
2021-04-17 | 19:00 | 289.1 | 78.3 | 114.8 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 289.1
2021-04-17 | 20:00 | 278.7 | 78.3 | 104.7 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2021-04-17 | 21:00 | 266.2 | 78.3 | 86.4 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2021-04-17 | 22:00 | 250.4 | 78.3 | 72.6 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2021-04-17 | 23:00 | 245.4 | 78.3 | 66.7 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 245.4
2021-04-18 | 0:00 | 236.7 | 78.3 | 33.8 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2021-04-18 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 38.4 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 241.9
2021-04-18 | 2:00 | 263.2 | 78.3 | 56.6 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 263.2
2021-04-18 | 3:00 | 286.3 | 78.3 | 77.9 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2021-04-18 | 4:00 | 292.2 | 78.3 | 83.7 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2021-04-18 | 5:00 | 279.9591 | 78.3 | 71.5591 | 52.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 279.9591
2021-04-18 | 6:00 | 259.9762 | 78.3 | 70.8399 | 43.2 | － | 25.7 | 29.2 | -9.8637 | 52.6 | 0 | -30 | 0 | 259.9762
2021-04-18 | 7:00 | 242.208 | 78.3 | 32.9 | 32.2 | － | 25.7 | 88.4 | -34.3907 | 49.1 | 0 | -30 | 0 | 242.2093
2021-04-18 | 8:00 | 252.008 | 78.3 | 33.1019 | 24.8 | － | 25.7 | 177.7 | -91.2575 | 48 | -14.3364 | -30 | 0 | 252.008
2021-04-18 | 9:00 | 253.508 | 78.3 | 33.1033 | 22.5 | － | 25.7 | 225 | -124.3018 | 50.1 | -26.8935 | -30 | 0 | 253.508
2021-04-18 | 10:00 | 263.908 | 78.3 | 33.3 | 21.8 | － | 25.7 | 277.1 | -159.3443 | 50.5 | -33.4414 | -30 | 0 | 263.9144
2021-04-18 | 11:00 | 268.108 | 78.3 | 33.4001 | 21.8 | － | 25.7 | 279.6 | -159.1925 | 51.5 | -32.9996 | -30 | 0 | 268.108
2021-04-18 | 12:00 | 272.108 | 78.3 | 33.5 | 21.8 | － | 25.7 | 283.4 | -160.243 | 52.6 | -32.9413 | -30 | 0 | 272.1157
2021-04-18 | 13:00 | 260.208 | 78.3 | 33.3 | 22.2 | － | 25.7 | 234.3 | -128.1388 | 55.7 | -31.1489 | -30 | 0 | 260.2123
2021-04-18 | 14:00 | 235.608 | 78.3 | 32.8003 | 21.9 | － | 25.7 | 227.6 | -134.0087 | 59.6 | -46.2836 | -30 | 0 | 235.608
2021-04-18 | 15:00 | 254.208 | 78.3 | 33.1 | 22.6 | － | 25.7 | 211.1 | -113.5971 | 60.3 | -33.2946 | -30 | 0 | 254.2083
2021-04-18 | 16:00 | 259.408 | 78.3 | 33.2001 | 30.7 | － | 25.7 | 109.1 | -45.3921 | 57.8 | 0 | -30 | 0 | 259.408
2021-04-18 | 17:00 | 274.2794 | 78.3 | 69.888 | 41.8 | － | 25.7 | 45.3 | -15.3085 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 274.2794
2021-04-18 | 18:00 | 287.4713 | 78.3 | 70.3713 | 52.5 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 287.4713
2021-04-18 | 19:00 | 293.6 | 78.3 | 54.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 30 | 0 | 293.6
2021-04-18 | 20:00 | 286.4 | 78.3 | 54.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | 0 | 286.4
2021-04-18 | 21:00 | 272.6 | 78.3 | 47.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | 0 | 272.6
2021-04-18 | 22:00 | 253.2 | 78.3 | 42.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 30 | 0 | 253.2
2021-04-18 | 23:00 | 245.7 | 78.3 | 42.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 245.7
2021-04-19 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 48.4 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 25.2 | 0 | 236.8
2021-04-19 | 1:00 | 243.9 | 78.3 | 48.5 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28.4 | 0 | 243.9
2021-04-19 | 2:00 | 265.9 | 78.3 | 65.9 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 265.9
2021-04-19 | 3:00 | 292.2 | 78.3 | 101.1 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 18.4 | 0 | 292.2
2021-04-19 | 4:00 | 302.5 | 78.3 | 129 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 302.5
2021-04-19 | 5:00 | 304.9121 | 78.3 | 129.6121 | 54.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 304.9121
2021-04-19 | 6:00 | 305.9871 | 78.3 | 93.9535 | 45.3 | － | 25.7 | 54.1 | -8.1664 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 305.9871
2021-04-19 | 7:00 | 295.708 | 78.3 | 51.4488 | 32.3 | － | 25.7 | 146.8 | -22.1408 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 295.708
2021-04-19 | 8:00 | 319.908 | 78.3 | 50.0001 | 26.4 | － | 25.7 | 239 | -81.0921 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 319.908
2021-04-19 | 9:00 | 333.608 | 78.3 | 50.3 | 23.2 | － | 25.7 | 313 | -133.4976 | 10.2 | -3.5904 | -30 | 0 | 333.612
2021-04-19 | 10:00 | 334.108 | 78.3 | 50.3012 | 22.1 | － | 25.7 | 351.5 | -163.7932 | 10.2 | -10.2 | -30 | 0 | 334.108
2021-04-19 | 11:00 | 332.008 | 78.3 | 50.3008 | 21.9 | － | 25.7 | 362.5 | -176.6928 | 10.9 | -10.9 | -30 | 0 | 332.008
2021-04-19 | 12:00 | 316.108 | 78.3 | 50.0088 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -192.6008 | 15.8 | -15.8 | -30 | 0 | 316.108
2021-04-19 | 13:00 | 331.808 | 78.3 | 50.3006 | 21.9 | － | 25.7 | 355.3 | -169.6926 | 17.2 | -17.2 | -30 | 0 | 331.808
2021-04-19 | 14:00 | 328.908 | 78.3 | 50.202 | 22.5 | － | 25.7 | 322.7 | -142.7944 | 16.1 | -13.7996 | -30 | 0 | 328.908
2021-04-19 | 15:00 | 319.508 | 78.3 | 50 | 25.2 | － | 25.7 | 253.8 | -97.7898 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 319.5102
2021-04-19 | 16:00 | 320.708 | 78.3 | 60.9832 | 33 | － | 25.7 | 163.7 | -24.6752 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 320.708
2021-04-19 | 17:00 | 314.008 | 78.3 | 96.0384 | 45.3 | － | 25.7 | 70.6 | -10.6304 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 314.008
2021-04-19 | 18:00 | 308.9425 | 78.3 | 106.1425 | 56 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 308.9425
2021-04-19 | 19:00 | 308.3 | 78.3 | 111.7 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 308.3
2021-04-19 | 20:00 | 296.6 | 78.3 | 103.1 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 296.6
2021-04-19 | 21:00 | 280 | 78.3 | 88.3 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 280
2021-04-19 | 22:00 | 260.9 | 78.3 | 74.2 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 260.9
2021-04-19 | 23:00 | 254.1 | 78.3 | 68.2 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 254.1
2021-04-20 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 60.4 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 244.3
2021-04-20 | 1:00 | 251 | 78.3 | 95.1 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251
2021-04-20 | 2:00 | 272.9 | 78.3 | 112.5 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 272.9
2021-04-20 | 3:00 | 298.9 | 78.3 | 128.4 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 298.9
2021-04-20 | 4:00 | 308.1 | 78.3 | 132.5 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2021-04-20 | 5:00 | 305.2121 | 78.3 | 130.2121 | 53.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 305.2121
2021-04-20 | 6:00 | 304.4402 | 78.3 | 98.8196 | 44.8 | － | 25.7 | 54.6 | -7.9794 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 304.4402
2021-04-20 | 7:00 | 295.508 | 78.3 | 57.3274 | 31.7 | － | 25.7 | 148.1 | -21.6194 | 6 | 0 | -30 | 0 | 295.508
2021-04-20 | 8:00 | 321.808 | 78.3 | 50.1002 | 26.1 | － | 25.7 | 240.3 | -71.4922 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 321.808
2021-04-20 | 9:00 | 334.808 | 78.3 | 50.3 | 23 | － | 25.7 | 313.4 | -128.2879 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 334.8121
2021-04-20 | 10:00 | 335.508 | 78.3 | 50.4005 | 22 | － | 25.7 | 351.5 | -162.3925 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 335.508
2021-04-20 | 11:00 | 334.308 | 78.3 | 50.3013 | 21.9 | － | 25.7 | 362.1 | -173.9933 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 334.308
2021-04-20 | 12:00 | 317.908 | 78.3 | 50.0994 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -190.8914 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 317.908
2021-04-20 | 13:00 | 334.608 | 78.3 | 50.3011 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -166.5931 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 334.608
2021-04-20 | 14:00 | 334.608 | 78.3 | 50.3 | 22.7 | － | 25.7 | 322.3 | -136.7916 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 334.6084
2021-04-20 | 15:00 | 325.308 | 78.3 | 50.2004 | 25.5 | － | 25.7 | 253 | -80.8924 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 325.308
2021-04-20 | 16:00 | 326.108 | 78.3 | 78.2983 | 34.1 | － | 25.7 | 159.5 | -23.2903 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 326.108
2021-04-20 | 17:00 | 312.9827 | 78.3 | 106.6192 | 46.1 | － | 25.7 | 61.8 | -9.0365 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 312.9827
2021-04-20 | 18:00 | 308.1834 | 78.3 | 109.7834 | 55.4 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 308.1834
2021-04-20 | 19:00 | 306.1 | 78.3 | 114.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 306.1
2021-04-20 | 20:00 | 294.2 | 78.3 | 105.7 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 294.2
2021-04-20 | 21:00 | 279.1 | 78.3 | 93.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 279.1
2021-04-20 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 77.6 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 260.2
2021-04-20 | 23:00 | 252.9 | 78.3 | 70.3 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 252.9
2021-04-21 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 61 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 243.2
2021-04-21 | 1:00 | 246.1 | 78.3 | 93.4 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 246.1
2021-04-21 | 2:00 | 267.9 | 78.3 | 109.2 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2021-04-21 | 3:00 | 292.1 | 78.3 | 126 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 292.1
2021-04-21 | 4:00 | 302.1 | 78.3 | 133.7 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 302.1
2021-04-21 | 5:00 | 297.0652 | 78.3 | 127.6652 | 53.7 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 297.0652
2021-04-21 | 6:00 | 292.7871 | 78.3 | 91.9215 | 44.4 | － | 25.7 | 54.1 | -7.9344 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 292.7871
2021-04-21 | 7:00 | 287.308 | 78.3 | 49.9908 | 31.3 | － | 25.7 | 148.1 | -21.6828 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 287.308
2021-04-21 | 8:00 | 316.208 | 78.3 | 50 | 25.8 | － | 25.7 | 240.7 | -79.1897 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 316.2103
2021-04-21 | 9:00 | 333.008 | 78.3 | 50.3013 | 23 | － | 25.7 | 313.4 | -131.5933 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 333.008
2021-04-21 | 10:00 | 333.108 | 78.3 | 50.3 | 22 | － | 25.7 | 351.5 | -164.6906 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 333.1094
2021-04-21 | 11:00 | 331.808 | 78.3 | 50.3 | 21.8 | － | 25.7 | 362.1 | -176.3919 | 6.3 | -6.3 | -30 | 0 | 331.8081
2021-04-21 | 12:00 | 317.808 | 78.3 | 50.1548 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -191.0468 | 3.2 | -3.2 | -30 | 0 | 317.808
2021-04-21 | 13:00 | 337.208 | 78.3 | 50.4 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -164.0915 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 337.2085
2021-04-21 | 14:00 | 338.008 | 78.3 | 50.4 | 22.9 | － | 25.7 | 322.7 | -133.0887 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 338.0113
2021-04-21 | 15:00 | 328.508 | 78.3 | 50.2 | 26 | － | 25.7 | 254.2 | -76.5917 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 328.5083
2021-04-21 | 16:00 | 326.508 | 78.3 | 76.6848 | 34.3 | － | 25.7 | 164.5 | -24.0768 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 326.508
2021-04-21 | 17:00 | 315.708 | 78.3 | 101.8022 | 45.8 | － | 25.7 | 70.2 | -10.2942 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 315.708
2021-04-21 | 18:00 | 305.4895 | 78.3 | 102.7895 | 54.9 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 305.4895
2021-04-21 | 19:00 | 303 | 78.3 | 105.3 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 303
2021-04-21 | 20:00 | 289 | 78.3 | 95.2 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 289
2021-04-21 | 21:00 | 272.3 | 78.3 | 83.5 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 272.3
2021-04-21 | 22:00 | 255 | 78.3 | 71.2 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 255
2021-04-21 | 23:00 | 247.8 | 78.3 | 64.7 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 247.8
2021-04-22 | 0:00 | 238.9 | 78.3 | 57.5 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 238.9
2021-04-22 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 90.9 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 241.9
2021-04-22 | 2:00 | 262.9 | 78.3 | 107 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 262.9
2021-04-22 | 3:00 | 288.2 | 78.3 | 125.8 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2021-04-22 | 4:00 | 297.2 | 78.3 | 128.4 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2021-04-22 | 5:00 | 291.8121 | 78.3 | 121.8121 | 53.7 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 291.8121
2021-04-22 | 6:00 | 273.843 | 78.3 | 83.839 | 43.4 | － | 25.7 | 39.3 | -3.696 | 7 | 0 | 0 | 0 | 273.843
2021-04-22 | 7:00 | 278.508 | 78.3 | 49.2003 | 30.4 | － | 25.7 | 132 | -13.3923 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 278.508
2021-04-22 | 8:00 | 312.208 | 78.3 | 49.9026 | 25.4 | － | 25.7 | 222.5 | -61.9946 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 312.208
2021-04-22 | 9:00 | 332.108 | 78.3 | 50.3 | 22.5 | － | 25.7 | 296.1 | -111.8887 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 332.1113
2021-04-22 | 10:00 | 340.408 | 78.3 | 50.5 | 22.1 | － | 25.7 | 318.5 | -125.1109 | 1.1 | -0.6788 | -30 | 0 | 340.4103
2021-04-22 | 11:00 | 335.408 | 78.3 | 50.401 | 22 | － | 25.7 | 322.7 | -133.693 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 335.408
2021-04-22 | 12:00 | 317.208 | 78.3 | 50.098 | 21.8 | － | 25.7 | 325.7 | -154.39 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 317.208
2021-04-22 | 13:00 | 340.808 | 78.3 | 50.5 | 22 | － | 25.7 | 324 | -129.691 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 340.809
2021-04-22 | 14:00 | 331.408 | 78.3 | 50.3 | 23.5 | － | 25.7 | 274.5 | -91.1905 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 331.4095
2021-04-22 | 15:00 | 319.508 | 78.3 | 50 | 24.5 | － | 25.7 | 243.6 | -73.692 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 319.508
2021-04-22 | 16:00 | 323.108 | 78.3 | 65.562 | 32.3 | － | 25.7 | 165 | -15.554 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 323.108
2021-04-22 | 17:00 | 318.308 | 78.3 | 99.628 | 46 | － | 25.7 | 72.3 | -6.82 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 318.308
2021-04-22 | 18:00 | 306.6425 | 78.3 | 102.4425 | 56.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 306.6425
2021-04-22 | 19:00 | 302 | 78.3 | 102.5 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 302
2021-04-22 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 94.9 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 290.1
2021-04-22 | 21:00 | 274.2 | 78.3 | 82.1 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 274.2
2021-04-22 | 22:00 | 254.9 | 78.3 | 67.7 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 254.9
2021-04-22 | 23:00 | 249.8 | 78.3 | 65.3 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 249.8
2021-04-23 | 0:00 | 239.1 | 78.3 | 56.7 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 239.1
2021-04-23 | 1:00 | 242 | 78.3 | 89.6 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 242
2021-04-23 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 102.9 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2021-04-23 | 3:00 | 287.5 | 78.3 | 122.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2021-04-23 | 4:00 | 297.6 | 78.3 | 133.1 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2021-04-23 | 5:00 | 291.4182 | 78.3 | 128.1182 | 55.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 291.4182
2021-04-23 | 6:00 | 278.7369 | 78.3 | 92.1624 | 45.4 | － | 25.7 | 38.5 | -2.4255 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 278.7369
2021-04-23 | 7:00 | 274.108 | 78.3 | 65.9054 | 34 | － | 25.7 | 103.2 | -6.4974 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 274.108
2021-04-23 | 8:00 | 302.008 | 78.3 | 49.7011 | 28.1 | － | 25.7 | 180.2 | -35.2931 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 302.008
2021-04-23 | 9:00 | 316.808 | 78.3 | 50.0072 | 24.4 | － | 25.7 | 231.8 | -74.5853 | 15.4 | -4.2139 | -30 | 0 | 316.808
2021-04-23 | 10:00 | 323.808 | 78.3 | 50.1 | 22.2 | － | 25.7 | 285.9 | -108.3916 | 20 | -20 | -30 | 0 | 323.8084
2021-04-23 | 11:00 | 336.908 | 78.3 | 50.4012 | 21.8 | － | 25.7 | 318.9 | -128.1932 | 28 | -28 | -30 | 0 | 336.908
2021-04-23 | 12:00 | 319.308 | 78.3 | 50.1031 | 21.8 | － | 25.7 | 311.3 | -137.8951 | 22.1 | -22.1 | -30 | 0 | 319.308
2021-04-23 | 13:00 | 329.508 | 78.3 | 50.2 | 22.7 | － | 25.7 | 273.3 | -94.9641 | 21.1 | -16.8232 | -30 | 0 | 329.5127
2021-04-23 | 14:00 | 312.108 | 78.3 | 49.9025 | 24.1 | － | 25.7 | 225.5 | -72.5644 | 21.4 | -10.2301 | -30 | 0 | 312.108
2021-04-23 | 15:00 | 315.808 | 78.3 | 50.002 | 27.7 | － | 25.7 | 185.3 | -39.394 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 315.808
2021-04-23 | 16:00 | 318.008 | 78.3 | 61.2702 | 38.2 | － | 25.7 | 99.4 | -6.2622 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 318.008
2021-04-23 | 17:00 | 298.3762 | 78.3 | 68.3843 | 46.9 | － | 25.7 | 28.8 | -1.8081 | 22.1 | 0 | 30 | 0 | 298.3762
2021-04-23 | 18:00 | 302.4652 | 78.3 | 91.1652 | 53.2 | － | 25.7 | 3 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 302.4652
2021-04-23 | 19:00 | 299 | 78.3 | 92.2 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 299
2021-04-23 | 20:00 | 286.2 | 78.3 | 83.5 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 286.2
2021-04-23 | 21:00 | 269.7 | 78.3 | 71.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 269.7
2021-04-23 | 22:00 | 251.4 | 78.3 | 54.2 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 251.4
2021-04-23 | 23:00 | 244.9 | 78.3 | 68.4 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 9 | 0 | 244.9
2021-04-24 | 0:00 | 234.2 | 78.3 | 64.8 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 234.2
2021-04-24 | 1:00 | 235.4 | 78.3 | 65.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2021-04-24 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 84 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-04-24 | 3:00 | 276.8 | 78.3 | 101.9 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 276.8
2021-04-24 | 4:00 | 284 | 78.3 | 107.2 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 284
2021-04-24 | 5:00 | 272.8652 | 78.3 | 97.6652 | 54.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8652
2021-04-24 | 6:00 | 247.1187 | 78.3 | 59.2954 | 42.3 | － | 25.7 | 35.5 | -12.1767 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 247.1187
2021-04-24 | 7:00 | 238.508 | 78.3 | 50.1956 | 31.8 | － | 25.7 | 101.1 | -34.6876 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 238.508
2021-04-24 | 8:00 | 260.608 | 78.3 | 33.3009 | 26.9 | － | 25.7 | 175.1 | -60.2929 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 260.608
2021-04-24 | 9:00 | 271.308 | 78.3 | 33.5003 | 23.4 | － | 25.7 | 239.4 | -109.4923 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 271.308
2021-04-24 | 10:00 | 279.208 | 78.3 | 33.6 | 22 | － | 25.7 | 291.4 | -149.8873 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 279.2127
2021-04-24 | 11:00 | 273.408 | 78.3 | 33.5 | 21.8 | － | 25.7 | 299.9 | -164.4842 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 273.4158
2021-04-24 | 12:00 | 272.408 | 78.3 | 33.5 | 21.8 | － | 25.7 | 307.9 | -174.2906 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 272.4094
2021-04-24 | 13:00 | 272.108 | 78.3 | 33.5 | 21.8 | － | 25.7 | 295.3 | -166.4893 | 14 | 0 | -30 | 0 | 272.1107
2021-04-24 | 14:00 | 274.108 | 78.3 | 33.5 | 22.1 | － | 25.7 | 275.8 | -144.2899 | 13 | 0 | -30 | 0 | 274.1101
2021-04-24 | 15:00 | 269.408 | 78.3 | 33.401 | 24.3 | － | 25.7 | 219.5 | -93.3929 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 269.408
2021-04-24 | 16:00 | 274.408 | 78.3 | 60.8375 | 31 | － | 25.7 | 147.6 | -50.6295 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 274.408
2021-04-24 | 17:00 | 275.7887 | 78.3 | 75.0184 | 43.5 | － | 25.7 | 63 | -21.6297 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 275.7887
2021-04-24 | 18:00 | 274.5425 | 78.3 | 67.4425 | 54.3 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 274.5425
2021-04-24 | 19:00 | 273.7 | 78.3 | 73.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 273.7
2021-04-24 | 20:00 | 263.6 | 78.3 | 64 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 263.6
2021-04-24 | 21:00 | 250.5 | 78.3 | 54.9 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 250.5
2021-04-24 | 22:00 | 234.8 | 78.3 | 45.4 | 48.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 234.8
2021-04-24 | 23:00 | 230.9 | 78.3 | 43.3 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 230.9
2021-04-25 | 0:00 | 223.4 | 78.3 | 34 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 223.4
2021-04-25 | 1:00 | 225.5 | 78.3 | 68.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 225.5
2021-04-25 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 82.2 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2021-04-25 | 3:00 | 268.8 | 78.3 | 100.9 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2021-04-25 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 108.5 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2021-04-25 | 5:00 | 265.8243 | 78.3 | 96.5243 | 56.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 265.8243
2021-04-25 | 6:00 | 244.8645 | 78.3 | 58.1645 | 44.2 | － | 25.7 | 58.8 | -25.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 244.8645
2021-04-25 | 7:00 | 235.108 | 78.3 | 36.408 | 31.5 | － | 25.7 | 145.9 | -62.5 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 235.108
2021-04-25 | 8:00 | 241.408 | 78.3 | 32.9 | 28 | － | 25.7 | 190.4 | -95.0907 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 241.4093
2021-04-25 | 9:00 | 235.108 | 78.3 | 32.8 | 24.3 | － | 25.7 | 235.6 | -148.3892 | 16.8 | 0 | -30 | 0 | 235.1108
2021-04-25 | 10:00 | 251.608 | 78.3 | 33.1027 | 22.2 | － | 25.7 | 316.8 | -208.1947 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 251.608
2021-04-25 | 11:00 | 255.008 | 78.3 | 33.2 | 21.8 | － | 25.7 | 346.9 | -234.8463 | 15.4 | -1.4437 | -30 | 0 | 255.01
2021-04-25 | 12:00 | 260.808 | 78.3 | 33.3074 | 21.8 | － | 25.7 | 358.3 | -241.3738 | 20.3 | -5.5256 | -30 | 0 | 260.808
2021-04-25 | 13:00 | 256.208 | 78.3 | 33.2 | 21.8 | － | 25.7 | 346.9 | -234.169 | 23.5 | -9.0172 | -30 | 0 | 256.2138
2021-04-25 | 14:00 | 251.308 | 78.3 | 33.1042 | 22 | － | 25.7 | 319.4 | -213.4529 | 24.5 | -8.2433 | -30 | 0 | 251.308
2021-04-25 | 15:00 | 246.408 | 78.3 | 33.0039 | 23.5 | － | 25.7 | 253 | -161.5012 | 29.8 | -5.3947 | -30 | 0 | 246.408
2021-04-25 | 16:00 | 250.208 | 78.3 | 33.1 | 29.6 | － | 25.7 | 162.9 | -77.7903 | 28.4 | 0 | -30 | 0 | 250.2097
2021-04-25 | 17:00 | 260.1252 | 78.3 | 79.7252 | 41.9 | － | 25.7 | 68.5 | -29.3 | 25.3 | 0 | -30 | 0 | 260.1252
2021-04-25 | 18:00 | 262.9895 | 78.3 | 72.1895 | 51.6 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 262.9895
2021-04-25 | 19:00 | 266.4 | 78.3 | 47.8 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 266.4
2021-04-25 | 20:00 | 256.1 | 78.3 | 35.7 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 256.1
2021-04-25 | 21:00 | 243 | 78.3 | 32.9 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 20.4 | 0 | 243
2021-04-25 | 22:00 | 228.3 | 78.3 | 40.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 228.3
2021-04-25 | 23:00 | 222.9 | 78.3 | 37.2 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 222.9
2021-04-26 | 0:00 | 214.2 | 78.3 | 61.2 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | -30 | 0 | 214.2
2021-04-26 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 66.2 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | -30 | 0 | 218.9
2021-04-26 | 2:00 | 240.5 | 78.3 | 54.6 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 240.5
2021-04-26 | 3:00 | 268.5 | 78.3 | 49 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 27.3 | 0 | 268.5
2021-04-26 | 4:00 | 282.8 | 78.3 | 61.2 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 282.8
2021-04-26 | 5:00 | 283.8773 | 78.3 | 60.5773 | 51.3 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 283.8773
2021-04-26 | 6:00 | 284.207 | 78.3 | 89.4855 | 42.7 | － | 25.7 | 65.1 | -11.5785 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 284.207
2021-04-26 | 7:00 | 269.908 | 78.3 | 49.0002 | 29.8 | － | 25.7 | 156.1 | -61.5831 | 23.8 | -1.2091 | -30 | 0 | 269.908
2021-04-26 | 8:00 | 298.408 | 78.3 | 49.6032 | 25 | － | 25.7 | 245.3 | -106.8757 | 23.5 | -12.1195 | -30 | 0 | 298.408
2021-04-26 | 9:00 | 316.408 | 78.3 | 50 | 22.6 | － | 25.7 | 316.4 | -148.7245 | 22.8 | -20.6616 | -30 | 0 | 316.4139
2021-04-26 | 10:00 | 322.308 | 78.3 | 50.1 | 22 | － | 25.7 | 352.4 | -176.1907 | 22.1 | -22.1 | -30 | 0 | 322.3093
2021-04-26 | 11:00 | 323.308 | 78.3 | 50.1 | 21.9 | － | 25.7 | 362.5 | -185.1917 | 22.1 | -22.1 | -30 | 0 | 323.3083
2021-04-26 | 12:00 | 306.208 | 78.3 | 49.899 | 21.8 | － | 25.7 | 362.9 | -202.391 | 20.3 | -20.3 | -30 | 0 | 306.208
2021-04-26 | 13:00 | 321.508 | 78.3 | 50.1 | 22 | － | 25.7 | 354.9 | -179.4908 | 20 | -20 | -30 | 0 | 321.5092
2021-04-26 | 14:00 | 320.208 | 78.3 | 50.1 | 22.7 | － | 25.7 | 322.7 | -151.5495 | 16.4 | -14.1401 | -30 | 0 | 320.2104
2021-04-26 | 15:00 | 313.308 | 78.3 | 49.9037 | 26 | － | 25.7 | 255.5 | -105.3957 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 313.308
2021-04-26 | 16:00 | 315.708 | 78.3 | 61.69 | 35.3 | － | 25.7 | 165.4 | -29.382 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 315.708
2021-04-26 | 17:00 | 304.808 | 78.3 | 87.29 | 47.8 | － | 25.7 | 71.9 | -12.782 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 304.808
2021-04-26 | 18:00 | 300.5016 | 78.3 | 92.2016 | 58.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 300.5016
2021-04-26 | 19:00 | 300.6 | 78.3 | 99.8 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 300.6
2021-04-26 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 91.3 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 288.5
2021-04-26 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 81.6 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 273.7
2021-04-26 | 22:00 | 254.8 | 78.3 | 66.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 254.8
2021-04-26 | 23:00 | 247.6 | 78.3 | 61.3 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 247.6
2021-04-27 | 0:00 | 237.3 | 78.3 | 54.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 237.3
2021-04-27 | 1:00 | 241.2 | 78.3 | 55.3 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 241.2
2021-04-27 | 2:00 | 262 | 78.3 | 68.5 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 262
2021-04-27 | 3:00 | 288.6 | 78.3 | 87.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 288.6
2021-04-27 | 4:00 | 300.4 | 78.3 | 93.3 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 300.4
2021-04-27 | 5:00 | 298.1773 | 78.3 | 108.0773 | 55.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 20 | 0 | 6.3 | 0 | 298.1773
2021-04-27 | 6:00 | 291.7236 | 78.3 | 71.042 | 43.5 | － | 25.7 | 60.1 | -8.0184 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 291.7236
2021-04-27 | 7:00 | 281.608 | 78.3 | 49.302 | 31.5 | － | 25.7 | 143 | -32.994 | 16.8 | 0 | -30 | 0 | 281.608
2021-04-27 | 8:00 | 314.908 | 78.3 | 49.9 | 27 | － | 25.7 | 225.9 | -75.5896 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 314.9104
2021-04-27 | 9:00 | 326.508 | 78.3 | 50.2 | 23.4 | － | 25.7 | 297.4 | -123.5122 | 11.2 | -6.178 | -30 | 0 | 326.5098
2021-04-27 | 10:00 | 330.908 | 78.3 | 50.3005 | 22.2 | － | 25.7 | 341.4 | -156.9925 | 9.8 | -9.8 | -30 | 0 | 330.908
2021-04-27 | 11:00 | 337.208 | 78.3 | 50.4 | 22 | － | 25.7 | 353.2 | -162.3915 | 14.3 | -14.3 | -30 | 0 | 337.2085
2021-04-27 | 12:00 | 316.208 | 78.3 | 50.1456 | 21.8 | － | 25.7 | 349.8 | -179.5376 | 20.7 | -20.7 | -30 | 0 | 316.208
2021-04-27 | 13:00 | 330.008 | 78.3 | 50.3003 | 21.9 | － | 25.7 | 344.3 | -160.4923 | 25.9 | -25.9 | -30 | 0 | 330.008
2021-04-27 | 14:00 | 332.508 | 78.3 | 50.3086 | 22.4 | － | 25.7 | 313.4 | -131.4724 | 28 | -24.1282 | -30 | 0 | 332.508
2021-04-27 | 15:00 | 329.108 | 78.3 | 50.2033 | 25.6 | － | 25.7 | 241.5 | -84.6565 | 31.5 | -9.0387 | -30 | 0 | 329.108
2021-04-27 | 16:00 | 323.908 | 78.3 | 56.7832 | 34.1 | － | 25.7 | 145.1 | -19.3752 | 33.3 | 0 | -30 | 0 | 323.908
2021-04-27 | 17:00 | 307.275 | 78.3 | 79.5326 | 45.4 | － | 25.7 | 52 | -6.9576 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 307.275
2021-04-27 | 18:00 | 302.9243 | 78.3 | 78.0243 | 53.4 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 302.9243
2021-04-27 | 19:00 | 301.5 | 78.3 | 79.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 301.5
2021-04-27 | 20:00 | 288.8 | 78.3 | 70.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 288.8
2021-04-27 | 21:00 | 271.2 | 78.3 | 55.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 271.2
2021-04-27 | 22:00 | 252.8 | 78.3 | 48.7 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 23.4 | 0 | 252.8
2021-04-27 | 23:00 | 246.7 | 78.3 | 48.6 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 20.2 | 0 | 246.7
2021-04-28 | 0:00 | 237.9 | 78.3 | 44.5 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 237.9
2021-04-28 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 57 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 16.4 | 0 | 239.6
2021-04-28 | 2:00 | 257.5 | 78.3 | 87.7 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 257.5
2021-04-28 | 3:00 | 281.3 | 78.3 | 104.1 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2021-04-28 | 4:00 | 291.3 | 78.3 | 111.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2021-04-28 | 5:00 | 287.3121 | 78.3 | 111.8121 | 52.6 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 287.3121
2021-04-28 | 6:00 | 275.679 | 78.3 | 104.479 | 43.6 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 275.679
2021-04-28 | 7:00 | 273.0231 | 78.3 | 92.7231 | 34.2 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 273.0231
2021-04-28 | 8:00 | 309.0252 | 78.3 | 97.2252 | 36.6 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 309.0252
2021-04-28 | 9:00 | 317.408 | 78.3 | 97.708 | 36.8 | － | 25.7 | 74.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 317.408
2021-04-28 | 10:00 | 307.608 | 78.3 | 80.808 | 27.9 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 307.608
2021-04-28 | 11:00 | 305.808 | 78.3 | 65.608 | 23.8 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 305.808
2021-04-28 | 12:00 | 284.608 | 78.3 | 41.108 | 21.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 284.608
2021-04-28 | 13:00 | 306.708 | 78.3 | 68.808 | 24.4 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 306.708
2021-04-28 | 14:00 | 310.508 | 78.3 | 89.808 | 31.9 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 310.508
2021-04-28 | 15:00 | 309.508 | 78.3 | 85.708 | 30 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309.508
2021-04-28 | 16:00 | 314.8462 | 78.3 | 103.1462 | 41.4 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 314.8462
2021-04-28 | 17:00 | 303.9154 | 78.3 | 113.5154 | 54.6 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 303.9154
2021-04-28 | 18:00 | 306.5652 | 78.3 | 120.9652 | 67.9 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 306.5652
2021-04-28 | 19:00 | 298.2 | 78.3 | 119.3 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2021-04-28 | 20:00 | 285.4 | 78.3 | 115.8 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2021-04-28 | 21:00 | 267.2 | 78.3 | 108.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2021-04-28 | 22:00 | 250.3 | 78.3 | 97.9 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 250.3
2021-04-28 | 23:00 | 245.2 | 78.3 | 96.1 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 245.2
2021-04-29 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 96.6 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2021-04-29 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 95.3 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 239.6
2021-04-29 | 2:00 | 257.3 | 78.3 | 100.6 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2021-04-29 | 3:00 | 279 | 78.3 | 95.9 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 279
2021-04-29 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 95.7 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2021-04-29 | 5:00 | 274.1121 | 78.3 | 98.1121 | 52.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 274.1121
2021-04-29 | 6:00 | 252.8199 | 78.3 | 97.9199 | 27.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 252.8199
2021-04-29 | 7:00 | 253.0972 | 78.3 | 96.8972 | 26.5 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 253.0972
2021-04-29 | 8:00 | 276.6762 | 78.3 | 101.0762 | 38.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 276.6762
2021-04-29 | 9:00 | 296.1839 | 78.3 | 98.7839 | 51.7 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 296.1839
2021-04-29 | 10:00 | 299.149 | 78.3 | 101.449 | 39 | － | 25.7 | 41 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 299.149
2021-04-29 | 11:00 | 297.9142 | 78.3 | 98.0142 | 26.7 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 297.9142
2021-04-29 | 12:00 | 294.1673 | 78.3 | 87.9673 | 23.5 | － | 25.7 | 44 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 294.1673
2021-04-29 | 13:00 | 298.7126 | 78.3 | 95.7126 | 24.9 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 298.7126
2021-04-29 | 14:00 | 291.6231 | 78.3 | 97.1231 | 25.9 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 291.6231
2021-04-29 | 15:00 | 280.9458 | 78.3 | 100.1458 | 30.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 280.9458
2021-04-29 | 16:00 | 274.9276 | 78.3 | 100.4276 | 31.4 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 274.9276
2021-04-29 | 17:00 | 272.985 | 78.3 | 100.885 | 33.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 272.985
2021-04-29 | 18:00 | 285.2652 | 78.3 | 94.7652 | 67.9 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 285.2652
2021-04-29 | 19:00 | 290.1 | 78.3 | 103.9 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2021-04-29 | 20:00 | 278.7 | 78.3 | 95.2 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2021-04-29 | 21:00 | 263.3 | 78.3 | 98.9 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 263.3
2021-04-29 | 22:00 | 245.7 | 78.3 | 99.3 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 245.7
2021-04-29 | 23:00 | 239.4 | 78.3 | 96.5 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2021-04-30 | 0:00 | 231.7 | 78.3 | 70.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 231.7
2021-04-30 | 1:00 | 235.9 | 78.3 | 75.9 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2021-04-30 | 2:00 | 256.1 | 78.3 | 93.7 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2021-04-30 | 3:00 | 282.1 | 78.3 | 121.2 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2021-04-30 | 4:00 | 291.5 | 78.3 | 130 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2021-04-30 | 5:00 | 285.0834 | 78.3 | 118.0834 | 53 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 285.0834
2021-04-30 | 6:00 | 271.1114 | 78.3 | 70.0333 | 43.9 | － | 25.7 | 58 | -19.9218 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 271.1114
2021-04-30 | 7:00 | 268.508 | 78.3 | 49.0056 | 33 | － | 25.7 | 151 | -60.8976 | 22.4 | 0 | -30 | 0 | 268.508
2021-04-30 | 8:00 | 292.208 | 78.3 | 49.5087 | 26.7 | － | 25.7 | 241.5 | -124.4007 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 292.208
2021-04-30 | 9:00 | 310.208 | 78.3 | 49.9 | 22.9 | － | 25.7 | 315.1 | -175.342 | 23.8 | -0.148 | -30 | 0 | 310.21
2021-04-30 | 10:00 | 310.408 | 78.3 | 49.9121 | 21.9 | － | 25.7 | 342.6 | -195.9041 | 17.9 | 0 | -30 | 0 | 310.408
2021-04-30 | 11:00 | 312.508 | 78.3 | 49.9132 | 21.8 | － | 25.7 | 346.4 | -198.6969 | 19.3 | -0.2083 | -30 | 0 | 312.508
2021-04-30 | 12:00 | 300.508 | 78.3 | 49.7117 | 22.2 | － | 25.7 | 322.3 | -185.9044 | 20.7 | -2.4993 | -30 | 0 | 300.508
2021-04-30 | 13:00 | 313.808 | 78.3 | 49.9036 | 28.9 | － | 25.7 | 247.5 | -100.1955 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 313.808
2021-04-30 | 14:00 | 286.608 | 78.3 | 49.4028 | 30.2 | － | 25.7 | 206.8 | -87.0948 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 286.608
2021-04-30 | 15:00 | 295.208 | 78.3 | 49.6068 | 29.7 | － | 25.7 | 218.3 | -92.4988 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 295.208
2021-04-30 | 16:00 | 294.608 | 78.3 | 56.5881 | 34.5 | － | 25.7 | 155.7 | -53.5801 | 27.4 | 0 | -30 | 0 | 294.608
2021-04-30 | 17:00 | 287.308 | 78.3 | 90.812 | 42 | － | 25.7 | 73.6 | -25.304 | 32.2 | 0 | -30 | 0 | 287.308
2021-04-30 | 18:00 | 280.4077 | 78.3 | 87.6077 | 48.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 280.4077
2021-04-30 | 19:00 | 281.4 | 78.3 | 71.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 30 | 0 | 281.4
2021-04-30 | 20:00 | 269.8 | 78.3 | 66.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 269.8
2021-04-30 | 21:00 | 253.2 | 78.3 | 57.7 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 30 | 0 | 253.2
2021-04-30 | 22:00 | 234 | 78.3 | 48.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 26.8 | 0 | 234
2021-04-30 | 23:00 | 227.2 | 78.3 | 48.2 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 24.2 | 0 | 227.2
2021-05-01 | 0:00 | 217.9 | 78.3 | 32.4 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21.8 | 0 | 217.9
2021-05-01 | 1:00 | 220.8 | 78.3 | 32.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 22.8 | 0 | 220.8
2021-05-01 | 2:00 | 240.9 | 78.3 | 46.7 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 240.9
2021-05-01 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 81.8 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 15.4 | 0 | 265.7
2021-05-01 | 4:00 | 275.8 | 78.3 | 92.8 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2021-05-01 | 5:00 | 265.7258 | 78.3 | 65.6258 | 56.8 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 265.7258
2021-05-01 | 6:00 | 240.7078 | 78.3 | 54.9973 | 48.7 | － | 25.7 | 24.5 | -8.7896 | 47.3 | 0 | -30 | 0 | 240.7078
2021-05-01 | 7:00 | 230.2174 | 78.3 | 32.7 | 40 | － | 25.7 | 74.9 | -36.7642 | 52.9 | -7.5157 | -30 | 0 | 230.2201
2021-05-01 | 8:00 | 252.6174 | 78.3 | 33.1024 | 30.3 | － | 25.7 | 190.8 | -104.9313 | 42.8 | -13.4537 | -30 | 0 | 252.6174
2021-05-01 | 9:00 | 264.0174 | 78.3 | 33.3 | 25.2 | － | 25.7 | 253.8 | -145.4224 | 44.6 | -21.4583 | -30 | 0 | 264.0193
2021-05-01 | 10:00 | 270.5174 | 78.3 | 33.5 | 22.9 | － | 25.7 | 297.4 | -175.6665 | 40.3 | -21.9049 | -30 | 0 | 270.5286
2021-05-01 | 11:00 | 270.6174 | 78.3 | 33.5 | 22.3 | － | 25.7 | 313.4 | -188.2399 | 37.5 | -21.8346 | -30 | 0 | 270.6255
2021-05-01 | 12:00 | 272.4174 | 78.3 | 33.5022 | 24.6 | － | 25.7 | 282.6 | -163.6849 | 31.9 | -10.4998 | -30 | 0 | 272.4174
2021-05-01 | 13:00 | 276.4174 | 78.3 | 33.6011 | 34.2 | － | 25.7 | 186.1 | -86.5837 | 35.1 | 0 | -30 | 0 | 276.4174
2021-05-01 | 14:00 | 250.5174 | 78.3 | 33.1319 | 40.6 | － | 25.7 | 112.1 | -40.2145 | 30.9 | 0 | -30 | 0 | 250.5174
2021-05-01 | 15:00 | 242.8174 | 78.3 | 32.9 | 38.5 | － | 25.7 | 117.6 | -55.2826 | 35.1 | 0 | -30 | 0 | 242.8174
2021-05-01 | 16:00 | 252.4174 | 78.3 | 35.5638 | 41.5 | － | 25.7 | 101.1 | -36.2464 | 36.5 | 0 | -30 | 0 | 252.4174
2021-05-01 | 17:00 | 257.8174 | 78.3 | 59.7123 | 47.5 | － | 25.7 | 58.8 | -21.0949 | 38.9 | 0 | -30 | 0 | 257.8174
2021-05-01 | 18:00 | 256.658 | 78.3 | 42.958 | 53.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 256.658
2021-05-01 | 19:00 | 258 | 78.3 | 33.2 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 16.8 | 0 | 258
2021-05-01 | 20:00 | 247.8 | 78.3 | 45.4 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2021-05-01 | 21:00 | 235.1 | 78.3 | 35.7 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 235.1
2021-05-01 | 22:00 | 220.9 | 78.3 | 52.9 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | -30 | 0 | 220.9
2021-05-01 | 23:00 | 217.9 | 78.3 | 53.6 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | -30 | 0 | 217.9
2021-05-02 | 0:00 | 201.2 | 78.3 | 32.7 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | -30 | 0 | 201.2
2021-05-02 | 1:00 | 203.2 | 78.3 | 32.9 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | -30 | 0 | 203.2
2021-05-02 | 2:00 | 224.5 | 78.3 | 50.7 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | -30 | 0 | 224.5
2021-05-02 | 3:00 | 248.5 | 78.3 | 41.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2021-05-02 | 4:00 | 258.6 | 78.3 | 33.2 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 15 | 0 | 258.6
2021-05-02 | 5:00 | 248.7919 | 78.3 | 34.6919 | 58.1 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 248.7919
2021-05-02 | 6:00 | 226.9174 | 78.3 | 32.6 | 45.5 | － | 25.7 | 54.6 | -25.3819 | 45.6 | 0 | -30 | 0 | 226.9181
2021-05-02 | 7:00 | 206.6174 | 78.3 | 32.2011 | 34 | － | 25.7 | 111.7 | -65.3555 | 40.3 | -20.2282 | -30 | 0 | 206.6174
2021-05-02 | 8:00 | 222.9174 | 78.3 | 32.5 | 25.4 | － | 25.7 | 195.8 | -118.9767 | 38.9 | -24.7007 | -30 | 0 | 222.9226
2021-05-02 | 9:00 | 225.5174 | 78.3 | 32.6048 | 25.1 | － | 25.7 | 197.5 | -119.0936 | 42.4 | -26.9938 | -30 | 0 | 225.5174
2021-05-02 | 10:00 | 236.8174 | 78.3 | 32.8 | 22.3 | － | 25.7 | 240.3 | -146.3181 | 45.2 | -31.4624 | -30 | 0 | 236.8195
2021-05-02 | 11:00 | 240.1174 | 78.3 | 32.9002 | 28.7 | － | 25.7 | 174.3 | -97.2418 | 49.4 | -21.941 | -30 | 0 | 240.1174
2021-05-02 | 12:00 | 227.4174 | 78.3 | 32.6 | 26.6 | － | 25.7 | 176.8 | -103.1869 | 51.5 | -30.8936 | -30 | 0 | 227.4195
2021-05-02 | 13:00 | 224.8174 | 78.3 | 32.5 | 33 | － | 25.7 | 126.9 | -70.2377 | 50.1 | -21.4422 | -30 | 0 | 224.8201
2021-05-02 | 14:00 | 210.9174 | 78.3 | 32.3 | 31.7 | － | 25.7 | 121 | -69.9944 | 51.5 | -29.5814 | -30 | 0 | 210.9242
2021-05-02 | 15:00 | 223.9174 | 78.3 | 32.5 | 34.2 | － | 25.7 | 112.1 | -60.7605 | 55.7 | -23.8184 | -30 | 0 | 223.9211
2021-05-02 | 16:00 | 236.6174 | 78.3 | 32.8 | 41.4 | － | 25.7 | 74 | -41.6783 | 59.6 | -33.5018 | 0 | 0 | 236.6199
2021-05-02 | 17:00 | 245.5722 | 78.3 | 33.0004 | 49.5 | － | 25.7 | 34.3 | -17.2996 | 61.3 | -19.2286 | 0 | 0 | 245.5722
2021-05-02 | 18:00 | 253.7919 | 78.3 | 33.1 | 56.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 56.8 | -3.7081 | 0 | 0 | 253.7919
2021-05-02 | 19:00 | 254.8 | 78.3 | 41.1 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2021-05-02 | 20:00 | 246.7 | 78.3 | 42.5 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 246.7
2021-05-02 | 21:00 | 235.2 | 78.3 | 37.2 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 235.2
2021-05-02 | 22:00 | 218.1 | 78.3 | 32.4 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | -6 | 0 | 0 | 218.1
2021-05-02 | 23:00 | 212.1 | 78.3 | 32.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | -13.9 | 0 | 0 | 212.1
2021-05-03 | 0:00 | 208.9 | 78.3 | 32.2 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | -16.9 | 0 | 0 | 208.9
2021-05-03 | 1:00 | 216.5 | 78.3 | 32.4 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | -10.5 | 0 | 0 | 216.5
2021-05-03 | 2:00 | 237.6 | 78.3 | 36 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2021-05-03 | 3:00 | 262 | 78.3 | 33.3 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 25.4 | 0 | 262
2021-05-03 | 4:00 | 269.5 | 78.3 | 38.5 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 269.5
2021-05-03 | 5:00 | 262.5047 | 78.3 | 33.3 | 59.7 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 31.5 | 0 | 25.1047 | 0 | 262.5047
2021-05-03 | 6:00 | 243.2174 | 78.3 | 51.1174 | 49.2 | － | 25.7 | 73.2 | -31.3 | 27 | 0 | -30 | 0 | 243.2174
2021-05-03 | 7:00 | 221.0174 | 78.3 | 32.5015 | 36.9 | － | 25.7 | 162 | -102.5841 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 221.0174
2021-05-03 | 8:00 | 230.1174 | 78.3 | 32.7025 | 29.2 | － | 25.7 | 248.3 | -168.0009 | 15.4 | -1.4842 | -30 | 0 | 230.1174
2021-05-03 | 9:00 | 240.6174 | 78.3 | 32.9042 | 25.1 | － | 25.7 | 315.6 | -213.2868 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 240.6174
2021-05-03 | 10:00 | 240.6174 | 78.3 | 32.9008 | 22.7 | － | 25.7 | 349.8 | -268.7834 | 9.2 | -9.2 | 0 | 0 | 240.6174
2021-05-03 | 11:00 | 240.2174 | 78.3 | 32.9 | 22.3 | － | 25.7 | 360.4 | -279.3813 | 8.1 | -8.1 | 0 | 0 | 240.2187
2021-05-03 | 12:00 | 240.6174 | 78.3 | 32.9003 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -279.3829 | 8.4 | -8.4 | 0 | 0 | 240.6174
2021-05-03 | 13:00 | 240.8174 | 78.3 | 32.9013 | 22.7 | － | 25.7 | 352.8 | -271.5839 | 5.6 | -5.6 | 0 | 0 | 240.8174
2021-05-03 | 14:00 | 235.8174 | 78.3 | 32.8 | 24.4 | － | 25.7 | 321.9 | -247.2821 | 4.9 | -4.9 | 0 | 0 | 235.8179
2021-05-03 | 15:00 | 229.1174 | 78.3 | 32.6005 | 29.3 | － | 25.7 | 256.8 | -193.5831 | 4.2 | -4.2 | 0 | 0 | 229.1174
2021-05-03 | 16:00 | 233.4174 | 78.3 | 32.7016 | 39 | － | 25.7 | 170.9 | -115.9842 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 233.4174
2021-05-03 | 17:00 | 245.8174 | 78.3 | 41.5174 | 51.7 | － | 25.7 | 80.8 | -34.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 245.8174
2021-05-03 | 18:00 | 247.7305 | 78.3 | 67.7305 | 61.2 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 247.7305
2021-05-03 | 19:00 | 250.8 | 78.3 | 51 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 250.8
2021-05-03 | 20:00 | 243.3 | 78.3 | 42.4 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 243.3
2021-05-03 | 21:00 | 230.6 | 78.3 | 32.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 25 | 0 | 230.6
2021-05-03 | 22:00 | 214.9 | 78.3 | 42.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 214.9
2021-05-03 | 23:00 | 210.2 | 78.3 | 37.9 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 210.2
2021-05-04 | 0:00 | 203.6 | 78.3 | 34.9 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 203.6
2021-05-04 | 1:00 | 208.8 | 78.3 | 42.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 208.8
2021-05-04 | 2:00 | 230.5 | 78.3 | 34 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 230.5
2021-05-04 | 3:00 | 255.4 | 78.3 | 56.3 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 255.4
2021-05-04 | 4:00 | 263.2 | 78.3 | 64.3 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 263.2
2021-05-04 | 5:00 | 255.7112 | 78.3 | 47.8112 | 60.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 255.7112
2021-05-04 | 6:00 | 236.4174 | 78.3 | 67.0174 | 49.8 | － | 25.7 | 73.6 | -31.5 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 236.4174
2021-05-04 | 7:00 | 218.2174 | 78.3 | 32.4 | 37.4 | － | 25.7 | 162.4 | -91.8821 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 218.2179
2021-05-04 | 8:00 | 229.2174 | 78.3 | 32.6 | 29.6 | － | 25.7 | 249.6 | -162.5807 | 6 | 0 | -30 | 0 | 229.2193
2021-05-04 | 9:00 | 241.3174 | 78.3 | 32.9 | 24.4 | － | 25.7 | 313.9 | -215.3084 | 18.5 | -7.0709 | -30 | 0 | 241.3207
2021-05-04 | 10:00 | 244.8174 | 78.3 | 32.9014 | 22.5 | － | 25.7 | 343.9 | -238.204 | 26.3 | -16.58 | -30 | 0 | 244.8174
2021-05-04 | 11:00 | 249.4174 | 78.3 | 33.0091 | 22.3 | － | 25.7 | 350.7 | -241.4214 | 29.1 | -18.2703 | -30 | 0 | 249.4174
2021-05-04 | 12:00 | 249.8174 | 78.3 | 33.0004 | 22.3 | － | 25.7 | 349.4 | -240.0448 | 31.5 | -20.3382 | -30 | 0 | 249.8174
2021-05-04 | 13:00 | 253.7174 | 78.3 | 33.1 | 24.6 | － | 25.7 | 307.9 | -203.8242 | 33.3 | -15.3504 | -30 | 0 | 253.7254
2021-05-04 | 14:00 | 243.8174 | 78.3 | 32.9002 | 31.5 | － | 25.7 | 216.2 | -136.719 | 33.3 | -7.3638 | -30 | 0 | 243.8174
2021-05-04 | 15:00 | 227.0174 | 78.3 | 32.6005 | 41.4 | － | 25.7 | 107 | -72.2472 | 32.2 | -17.9359 | 0 | 0 | 227.0174
2021-05-04 | 16:00 | 225.143 | 78.3 | 32.6 | 47.9 | － | 25.7 | 44.4 | -28.2741 | 37.2 | -12.6813 | 0 | 0 | 225.1446
2021-05-04 | 17:00 | 234.1369 | 78.3 | 32.7 | 52.5 | － | 25.7 | 14 | -7.9631 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 234.1369
2021-05-04 | 18:00 | 249.7661 | 78.3 | 44.7661 | 55.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 249.7661
2021-05-04 | 19:00 | 250.9 | 78.3 | 33.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16.7 | 0 | 250.9
2021-05-04 | 20:00 | 241.9 | 78.3 | 41 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 241.9
2021-05-04 | 21:00 | 228.9 | 78.3 | 58.1 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | -30 | 0 | 228.9
2021-05-04 | 22:00 | 212.3 | 78.3 | 32.3 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | -19.7 | 0 | 0 | 212.3
2021-05-04 | 23:00 | 210 | 78.3 | 32.2 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | -26.6 | 0 | 0 | 210
2021-05-05 | 0:00 | 202.3 | 78.3 | 32.1 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | -14.1 | 0 | 0 | 202.3
2021-05-05 | 1:00 | 206.8 | 78.3 | 32.2 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | -13.1 | 0 | 0 | 206.8
2021-05-05 | 2:00 | 226 | 78.3 | 32.6 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | -13.1 | 0 | 0 | 226
2021-05-05 | 3:00 | 248.1 | 78.3 | 33 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | -7.3 | 0 | 0 | 248.1
2021-05-05 | 4:00 | 254.6 | 78.3 | 35 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2021-05-05 | 5:00 | 244.5193 | 78.3 | 32.9 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 45.9 | -11.2807 | 0 | 0 | 244.5193
2021-05-05 | 6:00 | 220.2773 | 78.3 | 32.5 | 37.9 | － | 25.7 | 12.3 | -6.6301 | 46.3 | -6.0916 | 0 | 0 | 220.2783
2021-05-05 | 7:00 | 217.0885 | 78.3 | 32.4029 | 28.8 | － | 25.7 | 21.6 | -11.5104 | 44.9 | -3.104 | 0 | 0 | 217.0885
2021-05-05 | 8:00 | 234.6383 | 78.3 | 32.7008 | 29 | － | 25.7 | 36.8 | -14.5625 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 234.6383
2021-05-05 | 9:00 | 246.6174 | 78.3 | 37.0954 | 30.3 | － | 25.7 | 47 | -18.0779 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 246.6174
2021-05-05 | 10:00 | 249.2174 | 78.3 | 37.6433 | 25.8 | － | 25.7 | 55 | -21.2258 | 48 | 0 | 0 | 0 | 249.2174
2021-05-05 | 11:00 | 252.8174 | 78.3 | 39.0918 | 25.3 | － | 25.7 | 60.9 | -23.4743 | 47 | 0 | 0 | 0 | 252.8174
2021-05-05 | 12:00 | 251.7174 | 78.3 | 40.3308 | 25.2 | － | 25.7 | 64.7 | -24.9134 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 251.7174
2021-05-05 | 13:00 | 254.9174 | 78.3 | 40.2539 | 34.6 | － | 25.7 | 52.5 | -20.2365 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 254.9174
2021-05-05 | 14:00 | 249.2979 | 78.3 | 35.238 | 42.6 | － | 25.7 | 38.5 | -14.8401 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 249.2979
2021-05-05 | 15:00 | 239.1254 | 78.3 | 33.0164 | 32.8 | － | 25.7 | 35.1 | -13.491 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 239.1254
2021-05-05 | 16:00 | 236.919 | 78.3 | 32.8004 | 33.9 | － | 25.7 | 33.4 | -13.0814 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 236.919
2021-05-05 | 17:00 | 244.1739 | 78.3 | 32.9008 | 42.9 | － | 25.7 | 27.1 | -12.5269 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 244.1739
2021-05-05 | 18:00 | 253.6322 | 78.3 | 33.1 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 53.6 | -12.1678 | 0 | 0 | 253.6322
2021-05-05 | 19:00 | 259.2 | 78.3 | 33.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | -3.7 | 0 | 0 | 259.2
2021-05-05 | 20:00 | 248.1 | 78.3 | 33 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | -10.1 | 0 | 0 | 248.1
2021-05-05 | 21:00 | 233.9 | 78.3 | 32.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | -15.9 | 0 | 0 | 233.9
2021-05-05 | 22:00 | 217.4 | 78.3 | 32.4 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | -12.7 | 0 | 0 | 217.4
2021-05-05 | 23:00 | 209.8 | 78.3 | 32.2 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | -12.7 | 0 | 0 | 209.8
2021-05-06 | 0:00 | 204.4 | 78.3 | 47.7 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | -37.7 | 0 | 0 | 204.4
2021-05-06 | 1:00 | 208.9 | 78.3 | 47.8 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | -30.8 | 0 | 0 | 208.9
2021-05-06 | 2:00 | 231.2 | 78.3 | 48.3 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | -9.7 | 0 | 0 | 231.2
2021-05-06 | 3:00 | 258 | 78.3 | 63.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 258
2021-05-06 | 4:00 | 268.1 | 78.3 | 49 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 27 | 0 | 268.1
2021-05-06 | 5:00 | 264.458 | 78.3 | 48.9 | 59 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 25.6 | 0 | 18.058 | 0 | 264.458
2021-05-06 | 6:00 | 258.0174 | 78.3 | 74.6174 | 49.6 | － | 25.7 | 67.7 | -29 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 258.0174
2021-05-06 | 7:00 | 251.7174 | 78.3 | 48.7009 | 38 | － | 25.7 | 151.9 | -74.1835 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 251.7174
2021-05-06 | 8:00 | 280.7174 | 78.3 | 49.3036 | 31 | － | 25.7 | 244.9 | -154.0862 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 280.7174
2021-05-06 | 9:00 | 300.5174 | 78.3 | 49.7 | 25.9 | － | 25.7 | 317.3 | -197.7783 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 300.5217
2021-05-06 | 10:00 | 304.1174 | 78.3 | 49.7022 | 23.3 | － | 25.7 | 351.5 | -225.7848 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 304.1174
2021-05-06 | 11:00 | 306.5174 | 78.3 | 49.8 | 23 | － | 25.7 | 360.4 | -230.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5216
2021-05-06 | 12:00 | 292.7174 | 78.3 | 49.5006 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -244.1832 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 292.7174
2021-05-06 | 13:00 | 309.3174 | 78.3 | 49.8034 | 23.6 | － | 25.7 | 352.8 | -222.286 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 309.3174
2021-05-06 | 14:00 | 307.3174 | 78.3 | 49.8 | 26 | － | 25.7 | 321.9 | -196.7777 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 307.3223
2021-05-06 | 15:00 | 300.2174 | 78.3 | 49.7036 | 31.9 | － | 25.7 | 257.2 | -147.0862 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 300.2174
2021-05-06 | 16:00 | 301.6174 | 78.3 | 49.7 | 42.6 | － | 25.7 | 172.2 | -74.9822 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 301.6178
2021-05-06 | 17:00 | 295.0174 | 78.3 | 75.0174 | 54 | － | 25.7 | 80.8 | -34.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 295.0174
2021-05-06 | 18:00 | 284.9773 | 78.3 | 82.2773 | 61.9 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 284.9773
2021-05-06 | 19:00 | 281.2 | 78.3 | 57.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | 0 | 281.2
2021-05-06 | 20:00 | 269.1 | 78.3 | 49.5 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 269.1
2021-05-06 | 21:00 | 254.6 | 78.3 | 48.7 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 18.3 | 0 | 254.6
2021-05-06 | 22:00 | 236.6 | 78.3 | 50.9 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 236.6
2021-05-06 | 23:00 | 230.6 | 78.3 | 75.6 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | -30 | 0 | 230.6
2021-05-07 | 0:00 | 220.3 | 78.3 | 71.9 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 220.3
2021-05-07 | 1:00 | 222.8 | 78.3 | 46.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 222.8
2021-05-07 | 2:00 | 242.7 | 78.3 | 56.5 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 242.7
2021-05-07 | 3:00 | 266.5 | 78.3 | 63.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 266.5
2021-05-07 | 4:00 | 277.2 | 78.3 | 65.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 277.2
2021-05-07 | 5:00 | 273.379 | 78.3 | 64.679 | 57.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 12.6 | 0 | 30 | 0 | 273.379
2021-05-07 | 6:00 | 257.9159 | 78.3 | 58.5159 | 40.2 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 257.9159
2021-05-07 | 7:00 | 260.0174 | 78.3 | 48.4174 | 25.8 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 260.0174
2021-05-07 | 8:00 | 295.4174 | 78.3 | 60.7174 | 43.6 | － | 25.7 | 55 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 295.4174
2021-05-07 | 9:00 | 308.4174 | 78.3 | 65.4174 | 57.7 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 308.4174
2021-05-07 | 10:00 | 303.4174 | 78.3 | 61.3174 | 44.8 | － | 25.7 | 63 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 303.4174
2021-05-07 | 11:00 | 309.0174 | 78.3 | 60.4174 | 42.3 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 309.0174
2021-05-07 | 12:00 | 285.5174 | 78.3 | 48.5174 | 25.5 | － | 25.7 | 74 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 285.5174
2021-05-07 | 13:00 | 304.1174 | 78.3 | 53.8174 | 30.8 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 304.1174
2021-05-07 | 14:00 | 311.4174 | 78.3 | 58.6174 | 38 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 311.4174
2021-05-07 | 15:00 | 303.3237 | 78.3 | 64.5237 | 54.1 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 303.3237
2021-05-07 | 16:00 | 293.5705 | 78.3 | 75.7332 | 47.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 7.4 | 0 | 16.6373 | 0 | 293.5705
2021-05-07 | 17:00 | 285.5722 | 78.3 | 91.4722 | 45.6 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 285.5722
2021-05-07 | 18:00 | 294.0919 | 78.3 | 101.0919 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 294.0919
2021-05-07 | 19:00 | 292.5 | 78.3 | 104.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2021-05-07 | 20:00 | 279.1 | 78.3 | 96.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-05-07 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 93 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 263.1
2021-05-07 | 22:00 | 244.3 | 78.3 | 87.2 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2021-05-07 | 23:00 | 238.8 | 78.3 | 85.1 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 238.8
2021-05-08 | 0:00 | 228.5 | 78.3 | 60.4 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228.5
2021-05-08 | 1:00 | 229 | 78.3 | 66.1 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 229
2021-05-08 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 82 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-05-08 | 3:00 | 270.3 | 78.3 | 100.4 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 270.3
2021-05-08 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 108.4 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2021-05-08 | 5:00 | 271.258 | 78.3 | 94.758 | 59.7 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 271.258
2021-05-08 | 6:00 | 250.4174 | 78.3 | 36.4174 | 43.3 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 250.4174
2021-05-08 | 7:00 | 242.5174 | 78.3 | 32.9 | 28.4 | － | 25.7 | 138.3 | -33.8806 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 242.5194
2021-05-08 | 8:00 | 266.7174 | 78.3 | 33.4 | 24.5 | － | 25.7 | 189.9 | -56.2077 | 2.8 | -1.6741 | -30 | 0 | 266.7182
2021-05-08 | 9:00 | 280.1174 | 78.3 | 33.7002 | 22.3 | － | 25.7 | 223.8 | -73.6828 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 280.1174
2021-05-08 | 10:00 | 280.2174 | 78.3 | 33.7 | 22.4 | － | 25.7 | 217.4 | -67.2826 | 10.2 | -10.2 | -30 | 0 | 280.2174
2021-05-08 | 11:00 | 273.8174 | 78.3 | 33.5024 | 24 | － | 25.7 | 188.2 | -52.1382 | 15.8 | -9.5468 | -30 | 0 | 273.8174
2021-05-08 | 12:00 | 266.4174 | 78.3 | 33.4 | 24.6 | － | 25.7 | 172.2 | -46.2767 | 19.3 | -10.8031 | -30 | 0 | 266.4202
2021-05-08 | 13:00 | 274.2174 | 78.3 | 33.5009 | 32.5 | － | 25.7 | 126.9 | -12.6835 | 20 | 0 | -30 | 0 | 274.2174
2021-05-08 | 14:00 | 269.0174 | 78.3 | 60.3174 | 41.7 | － | 25.7 | 74 | 0 | 19 | 0 | -30 | 0 | 269.0174
2021-05-08 | 15:00 | 267.2237 | 78.3 | 54.0237 | 47.9 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 267.2237
2021-05-08 | 16:00 | 267.7078 | 78.3 | 33.4 | 49.7 | － | 25.7 | 25 | 0 | 28.8 | 0 | 26.8078 | 0 | 267.7078
2021-05-08 | 17:00 | 269.758 | 78.3 | 36.758 | 51.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 38.2 | 0 | 30 | 0 | 269.758
2021-05-08 | 18:00 | 277.6661 | 78.3 | 53.8661 | 56.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 30.9 | 0 | 30 | 0 | 277.6661
2021-05-08 | 19:00 | 275.2 | 78.3 | 58.2 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 30 | 0 | 275.2
2021-05-08 | 20:00 | 263.1 | 78.3 | 50 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 263.1
2021-05-08 | 21:00 | 247.1 | 78.3 | 50.9078 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 21.1922 | 0 | 247.1
2021-05-08 | 22:00 | 231.6 | 78.3 | 64.1 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 231.6
2021-05-08 | 23:00 | 226.4 | 78.3 | 60.8 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 226.4
2021-05-09 | 0:00 | 218.3 | 78.3 | 45.3 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 218.3
2021-05-09 | 1:00 | 219.6 | 78.3 | 46.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 219.6
2021-05-09 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 63.1 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-05-09 | 3:00 | 262.1 | 78.3 | 86.7 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2021-05-09 | 4:00 | 269.1 | 78.3 | 95.1 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-05-09 | 5:00 | 255.9112 | 78.3 | 75.6112 | 61 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 255.9112
2021-05-09 | 6:00 | 233.7174 | 78.3 | 67.1174 | 51 | － | 25.7 | 63 | -27 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 233.7174
2021-05-09 | 7:00 | 224.1174 | 78.3 | 32.5008 | 40.5 | － | 25.7 | 139.6 | -68.7834 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 224.1174
2021-05-09 | 8:00 | 236.7174 | 78.3 | 32.8 | 32 | － | 25.7 | 228.8 | -139.2818 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 236.7182
2021-05-09 | 9:00 | 252.2174 | 78.3 | 33.1018 | 26.4 | － | 25.7 | 302.9 | -194.6844 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 252.2174
2021-05-09 | 10:00 | 256.5174 | 78.3 | 33.2029 | 23.8 | － | 25.7 | 338.8 | -227.9855 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 256.5174
2021-05-09 | 11:00 | 255.4174 | 78.3 | 33.2 | 22.6 | － | 25.7 | 355.3 | -242.2868 | 19 | -6.3883 | -30 | 0 | 255.4249
2021-05-09 | 12:00 | 256.9174 | 78.3 | 33.2 | 22.4 | － | 25.7 | 358.3 | -243.8701 | 21.4 | -8.5048 | -30 | 0 | 256.9251
2021-05-09 | 13:00 | 256.8174 | 78.3 | 33.2 | 22.3 | － | 25.7 | 351.1 | -237.6923 | 32.2 | -18.2842 | -30 | 0 | 256.8235
2021-05-09 | 14:00 | 253.9174 | 78.3 | 33.1 | 23.4 | － | 25.7 | 320.6 | -213.82 | 36.1 | -19.4626 | -30 | 0 | 253.9174
2021-05-09 | 15:00 | 247.9174 | 78.3 | 33.0023 | 27.8 | － | 25.7 | 257.2 | -166.2626 | 35.7 | -13.5222 | -30 | 0 | 247.9174
2021-05-09 | 16:00 | 249.5174 | 78.3 | 33 | 35.7 | － | 25.7 | 173 | -102.6398 | 41 | -4.5419 | -30 | 0 | 249.5183
2021-05-09 | 17:00 | 258.6174 | 78.3 | 51.0174 | 47.3 | － | 25.7 | 84.2 | -36.1 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 258.6174
2021-05-09 | 18:00 | 256.5434 | 78.3 | 48.0434 | 56.7 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 256.5434
2021-05-09 | 19:00 | 258.5 | 78.3 | 36 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | 0 | 258.5
2021-05-09 | 20:00 | 247.8 | 78.3 | 33.1 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 247.8
2021-05-09 | 21:00 | 234.4 | 78.3 | 32.7 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 21.9 | 0 | 234.4
2021-05-09 | 22:00 | 219.7 | 78.3 | 43 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 219.7
2021-05-09 | 23:00 | 215.6 | 78.3 | 38.2 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 215.6
2021-05-10 | 0:00 | 208.1 | 78.3 | 64.5 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | -30 | 0 | 208.1
2021-05-10 | 1:00 | 211.2 | 78.3 | 65.9 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | -30 | 0 | 211.2
2021-05-10 | 2:00 | 229.6 | 78.3 | 52 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 229.6
2021-05-10 | 3:00 | 256.1 | 78.3 | 48.8 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 28.2 | 0 | 256.1
2021-05-10 | 4:00 | 271.5 | 78.3 | 65.1 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 271.5
2021-05-10 | 5:00 | 271.1241 | 78.3 | 59.0241 | 56.9 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 271.1241
2021-05-10 | 6:00 | 266.9174 | 78.3 | 76.4694 | 47.3 | － | 25.7 | 77 | -11.352 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 266.9174
2021-05-10 | 7:00 | 261.9174 | 78.3 | 48.9018 | 35 | － | 25.7 | 164.1 | -62.4844 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 261.9174
2021-05-10 | 8:00 | 299.1174 | 78.3 | 49.601 | 29.6 | － | 25.7 | 247.9 | -103.0836 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 299.1174
2021-05-10 | 9:00 | 322.3174 | 78.3 | 50.1 | 25.3 | － | 25.7 | 312.6 | -139.8114 | 2.1 | -1.9704 | -30 | 0 | 322.3182
2021-05-10 | 10:00 | 330.0174 | 78.3 | 50.3008 | 23.3 | － | 25.7 | 344.7 | -162.2834 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 330.0174
2021-05-10 | 11:00 | 332.0174 | 78.3 | 50.3013 | 23.2 | － | 25.7 | 348.6 | -164.0839 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 332.0174
2021-05-10 | 12:00 | 309.9174 | 78.3 | 49.867 | 22.3 | － | 25.7 | 346.4 | -182.6496 | 0 | 0 | -30 | 0 | 309.9174
2021-05-10 | 13:00 | 335.9174 | 78.3 | 50.4 | 25.6 | － | 25.7 | 324.4 | -139.1818 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 335.9182
2021-05-10 | 14:00 | 340.4174 | 78.3 | 50.5 | 37.9 | － | 25.7 | 220.4 | -42.6816 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 340.4184
2021-05-10 | 15:00 | 303.1174 | 78.3 | 49.7022 | 39.4 | － | 25.7 | 173 | -32.9848 | 0 | 0 | -30 | 0 | 303.1174
2021-05-10 | 16:00 | 327.0174 | 78.3 | 88.5414 | 47.7 | － | 25.7 | 136.6 | -20.124 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 327.0174
2021-05-10 | 17:00 | 305.4174 | 78.3 | 93.4582 | 56 | － | 25.7 | 60.1 | -8.8408 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 305.4174
2021-05-10 | 18:00 | 297.4708 | 78.3 | 87.9708 | 62.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 297.4708
2021-05-10 | 19:00 | 291.1 | 78.3 | 86.4 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 291.1
2021-05-10 | 20:00 | 277 | 78.3 | 74.7 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 277
2021-05-10 | 21:00 | 261.2 | 78.3 | 59.3 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 261.2
2021-05-10 | 22:00 | 245.1 | 78.3 | 48.6 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 28.5 | 0 | 245.1
2021-05-10 | 23:00 | 239.2 | 78.3 | 48.4 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 27.9 | 0 | 239.2
2021-05-11 | 0:00 | 227.1 | 78.3 | 48.2 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 23.3 | 0 | 227.1
2021-05-11 | 1:00 | 227.9 | 78.3 | 48.2 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 24.3 | 0 | 227.9
2021-05-11 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 58.6 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 245.9
2021-05-11 | 3:00 | 270.9 | 78.3 | 80.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 270.9
2021-05-11 | 4:00 | 281.6 | 78.3 | 90.2 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 281.6
2021-05-11 | 5:00 | 278.4112 | 78.3 | 79.6112 | 55.1 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 278.4112
2021-05-11 | 6:00 | 267.2174 | 78.3 | 61.24 | 45.5 | － | 25.7 | 59.2 | -3.0226 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 267.2174
2021-05-11 | 7:00 | 268.6174 | 78.3 | 49.0013 | 35.7 | － | 25.7 | 130.3 | -20.3839 | 0 | 0 | -30 | 0 | 268.6174
2021-05-11 | 8:00 | 303.0174 | 78.3 | 49.7 | 31.5 | － | 25.7 | 197.1 | -49.2814 | 0 | 0 | -30 | 0 | 303.0186
2021-05-11 | 9:00 | 323.3174 | 78.3 | 50.1 | 25.5 | － | 25.7 | 268.6 | -94.8821 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 323.3179
2021-05-11 | 10:00 | 334.1174 | 78.3 | 50.3008 | 22.3 | － | 25.7 | 324.4 | -136.8834 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 334.1174
2021-05-11 | 11:00 | 341.9174 | 78.3 | 50.5013 | 22.5 | － | 25.7 | 327.4 | -132.4838 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 341.9174
2021-05-11 | 12:00 | 317.9174 | 78.3 | 50.0446 | 22.6 | － | 25.7 | 300.8 | -129.5272 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 317.9174
2021-05-11 | 13:00 | 335.4174 | 78.3 | 50.4008 | 28.1 | － | 25.7 | 255.5 | -75.3834 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 335.4174
2021-05-11 | 14:00 | 320.5174 | 78.3 | 57.9309 | 38.9 | － | 25.7 | 155.2 | -7.9135 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 320.5174
2021-05-11 | 15:00 | 304.0174 | 78.3 | 79.3897 | 48.6 | － | 25.7 | 74 | -3.7723 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 304.0174
2021-05-11 | 16:00 | 305.319 | 78.3 | 83.8445 | 55.4 | － | 25.7 | 33.8 | -1.7255 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305.319
2021-05-11 | 17:00 | 301.4305 | 78.3 | 96.8731 | 58.2 | － | 25.7 | 12.7 | -0.6426 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 301.4305
2021-05-11 | 18:00 | 305.0661 | 78.3 | 107.5661 | 60.5 | － | 25.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305.0661
2021-05-11 | 19:00 | 297.1 | 78.3 | 101.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 297.1
2021-05-11 | 20:00 | 282.4 | 78.3 | 86.7 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 282.4
2021-05-11 | 21:00 | 263.6 | 78.3 | 70.2 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 28.9 | 0 | 263.6
2021-05-11 | 22:00 | 247.6 | 78.3 | 84.5 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 247.6
2021-05-11 | 23:00 | 242.1 | 78.3 | 79 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 242.1
2021-05-12 | 0:00 | 231.2 | 78.3 | 78.1 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 231.2
2021-05-12 | 1:00 | 230.6 | 78.3 | 77.4 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 230.6
2021-05-12 | 2:00 | 248.3 | 78.3 | 83.2 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2021-05-12 | 3:00 | 272.8 | 78.3 | 90.2 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2021-05-12 | 4:00 | 283.2 | 78.3 | 91.5 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 283.2
2021-05-12 | 5:00 | 279.079 | 78.3 | 88.879 | 53.1 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 279.079
2021-05-12 | 6:00 | 261.6563 | 78.3 | 78.7563 | 32.5 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 261.6563
2021-05-12 | 7:00 | 262.764 | 78.3 | 66.264 | 22.4 | － | 25.7 | 41 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 262.764
2021-05-12 | 8:00 | 298.5174 | 78.3 | 74.5174 | 26.9 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 298.5174
2021-05-12 | 9:00 | 316.8174 | 78.3 | 78.5174 | 30.9 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 316.8174
2021-05-12 | 10:00 | 320.2174 | 78.3 | 77.7174 | 29.8 | － | 25.7 | 74 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 320.2174
2021-05-12 | 11:00 | 318.6174 | 78.3 | 80.6174 | 33.6 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 318.6174
2021-05-12 | 12:00 | 302.5174 | 78.3 | 78.5174 | 31.3 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 302.5174
2021-05-12 | 13:00 | 321.9174 | 78.3 | 88.6174 | 49.7 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 321.9174
2021-05-12 | 14:00 | 320.464 | 78.3 | 90.364 | 55 | － | 25.7 | 41 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 320.464
2021-05-12 | 15:00 | 314.0593 | 78.3 | 89.3593 | 52.4 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 314.0593
2021-05-12 | 16:00 | 315.8546 | 78.3 | 90.8546 | 57.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 315.8546
2021-05-12 | 17:00 | 311.1966 | 78.3 | 92.1966 | 62.3 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 311.1966
2021-05-12 | 18:00 | 312.1322 | 78.3 | 96.9322 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 312.1322
2021-05-12 | 19:00 | 301.9 | 78.3 | 93.6 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2021-05-12 | 20:00 | 288.5 | 78.3 | 90.9 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 288.5
2021-05-12 | 21:00 | 270.6 | 78.3 | 86.2 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2021-05-12 | 22:00 | 253.1 | 78.3 | 82 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 253.1
2021-05-12 | 23:00 | 245.6 | 78.3 | 79.1 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 245.6
2021-05-13 | 0:00 | 235 | 78.3 | 62.8 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 235
2021-05-13 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 66.6 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2021-05-13 | 2:00 | 254 | 78.3 | 79.2 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 254
2021-05-13 | 3:00 | 277.5 | 78.3 | 99.2 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2021-05-13 | 4:00 | 287.5 | 78.3 | 108.1 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2021-05-13 | 5:00 | 284.0386 | 78.3 | 103.9386 | 53.7 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 284.0386
2021-05-13 | 6:00 | 271.04 | 78.3 | 76.64 | 45 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 271.04
2021-05-13 | 7:00 | 272.1174 | 78.3 | 58.8174 | 39.9 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 272.1174
2021-05-13 | 8:00 | 299.3174 | 78.3 | 65.8174 | 41.7 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 299.3174
2021-05-13 | 9:00 | 302.8174 | 78.3 | 79.2174 | 37 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 302.8174
2021-05-13 | 10:00 | 305.3174 | 78.3 | 49.8 | 27.2 | － | 25.7 | 165.4 | -12.8822 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 305.3178
2021-05-13 | 11:00 | 312.2174 | 78.3 | 49.9 | 24.8 | － | 25.7 | 189.1 | -26.2814 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 312.2186
2021-05-13 | 12:00 | 294.3174 | 78.3 | 49.5011 | 22.3 | － | 25.7 | 195.4 | -46.8837 | 0 | 0 | -30 | 0 | 294.3174
2021-05-13 | 13:00 | 312.1174 | 78.3 | 49.903 | 26.1 | － | 25.7 | 181 | -18.8855 | 0 | 0 | -30 | 0 | 312.1174
2021-05-13 | 14:00 | 314.2174 | 78.3 | 58.3174 | 31.7 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 314.2174
2021-05-13 | 15:00 | 319.5174 | 78.3 | 57.8174 | 39.3 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5174
2021-05-13 | 16:00 | 322.7174 | 78.3 | 70.4174 | 52.3 | － | 25.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 322.7174
2021-05-13 | 17:00 | 306.4417 | 78.3 | 91.0417 | 59.4 | － | 25.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 306.4417
2021-05-13 | 18:00 | 307.2258 | 78.3 | 104.5258 | 64.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 307.2258
2021-05-13 | 19:00 | 300.9 | 78.3 | 102.9 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 300.9
2021-05-13 | 20:00 | 284.9 | 78.3 | 115 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 284.9
2021-05-13 | 21:00 | 267.8 | 78.3 | 107.2 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2021-05-13 | 22:00 | 250.5 | 78.3 | 93.7 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2021-05-13 | 23:00 | 245 | 78.3 | 89.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 245
2021-05-14 | 0:00 | 234.7 | 78.3 | 76.3 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 234.7
2021-05-14 | 1:00 | 234.2 | 78.3 | 75.3 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 234.2
2021-05-14 | 2:00 | 250.8 | 78.3 | 89.7 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-05-14 | 3:00 | 273.9 | 78.3 | 108.4 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 273.9
2021-05-14 | 4:00 | 285.4 | 78.3 | 118.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 285.4
2021-05-14 | 5:00 | 274.2725 | 78.3 | 107.3725 | 56.7 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 274.2725
2021-05-14 | 6:00 | 264.7786 | 78.3 | 75.9786 | 49.3 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7786
2021-05-14 | 7:00 | 276.8174 | 78.3 | 66.4174 | 40.8 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 276.8174
2021-05-14 | 8:00 | 307.4174 | 78.3 | 69.9174 | 41.4 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 307.4174
2021-05-14 | 9:00 | 299.4174 | 78.3 | 49.6 | 31.4 | － | 25.7 | 177.2 | -32.7818 | 0 | 0 | -30 | 0 | 299.4182
2021-05-14 | 10:00 | 331.4174 | 78.3 | 50.3 | 25.3 | － | 25.7 | 255.9 | -74.0813 | 0 | 0 | -30 | 0 | 331.4187
2021-05-14 | 11:00 | 326.7174 | 78.3 | 50.2005 | 24.7 | － | 25.7 | 256.3 | -78.483 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 326.7174
2021-05-14 | 12:00 | 325.1174 | 78.3 | 50.2 | 22.3 | － | 25.7 | 281.7 | -103.0822 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 325.1178
2021-05-14 | 13:00 | 332.1174 | 78.3 | 50.3068 | 24.8 | － | 25.7 | 255.5 | -74.6521 | 5.3 | -3.1373 | -30 | 0 | 332.1174
2021-05-14 | 14:00 | 331.4174 | 78.3 | 50.3018 | 28.9 | － | 25.7 | 218.7 | -48.1844 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 331.4174
2021-05-14 | 15:00 | 329.2174 | 78.3 | 50.2 | 36.9 | － | 25.7 | 160.7 | -2.3811 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 329.2189
2021-05-14 | 16:00 | 318.9174 | 78.3 | 62.3174 | 46.1 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 318.9174
2021-05-14 | 17:00 | 306.5237 | 78.3 | 63.2237 | 53.1 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 306.5237
2021-05-14 | 18:00 | 303.4854 | 78.3 | 89.0854 | 59.4 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 303.4854
2021-05-14 | 19:00 | 301.1 | 78.3 | 91.9 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 301.1
2021-05-14 | 20:00 | 286.1 | 78.3 | 77.5 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 30 | 0 | 286.1
2021-05-14 | 21:00 | 269.9 | 78.3 | 63.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 269.9
2021-05-14 | 22:00 | 252.7 | 78.3 | 49.6 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 252.7
2021-05-14 | 23:00 | 247.7 | 78.3 | 68.6 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 9 | 0 | 247.7
2021-05-15 | 0:00 | 235.1 | 78.3 | 67.3 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 235.1
2021-05-15 | 1:00 | 233.3 | 78.3 | 66.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 233.3
2021-05-15 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 73.5 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-05-15 | 3:00 | 268.9 | 78.3 | 91.4 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2021-05-15 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 96.8 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-05-15 | 5:00 | 270.5112 | 78.3 | 81.4112 | 56.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 270.5112
2021-05-15 | 6:00 | 251.5174 | 78.3 | 39.8174 | 40.7 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 251.5174
2021-05-15 | 7:00 | 249.4174 | 78.3 | 39.3174 | 31.2 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 20.7 | 0 | -30 | 0 | 249.4174
2021-05-15 | 8:00 | 263.4174 | 78.3 | 37.6174 | 30.6 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 23.5 | 0 | -30 | 0 | 263.4174
2021-05-15 | 9:00 | 262.2174 | 78.3 | 33.3004 | 27.4 | － | 25.7 | 116.7 | -8.183 | 19 | 0 | -30 | 0 | 262.2174
2021-05-15 | 10:00 | 270.5174 | 78.3 | 33.5 | 22.3 | － | 25.7 | 158.2 | -36.404 | 20.3 | -1.3784 | -30 | 0 | 270.5176
2021-05-15 | 11:00 | 286.9174 | 78.3 | 33.8 | 23.1 | － | 25.7 | 157.4 | -30.1821 | 28.8 | 0 | -30 | 0 | 286.9179
2021-05-15 | 12:00 | 279.3174 | 78.3 | 33.6008 | 27.2 | － | 25.7 | 116.3 | -9.2834 | 37.5 | 0 | -30 | 0 | 279.3174
2021-05-15 | 13:00 | 285.6174 | 78.3 | 48.3174 | 33.5 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 43.1 | 0 | -30 | 0 | 285.6174
2021-05-15 | 14:00 | 283.5174 | 78.3 | 44.3174 | 42 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5174
2021-05-15 | 15:00 | 275.4722 | 78.3 | 33.6 | 47.3 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 30.9 | 0 | 24.9722 | 0 | 275.4722
2021-05-15 | 16:00 | 274.9885 | 78.3 | 39.8885 | 51.8 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | 0 | 274.9885
2021-05-15 | 17:00 | 279.3708 | 78.3 | 48.0708 | 55.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | 0 | 279.3708
2021-05-15 | 18:00 | 285.6725 | 78.3 | 56.3725 | 58.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 285.6725
2021-05-15 | 19:00 | 279.7 | 78.3 | 51.6 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 30 | 0 | 279.7
2021-05-15 | 20:00 | 266.2 | 78.3 | 72.9722 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 2.0278 | 0 | 266.2
2021-05-15 | 21:00 | 252.7 | 78.3 | 63.5 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 252.7
2021-05-15 | 22:00 | 238.3 | 78.3 | 54.6 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2021-05-15 | 23:00 | 233.5 | 78.3 | 53.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2021-05-16 | 0:00 | 223.5 | 78.3 | 41.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 223.5
2021-05-16 | 1:00 | 222.9 | 78.3 | 42.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 222.9
2021-05-16 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 54.8 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 238.4
2021-05-16 | 3:00 | 259.9 | 78.3 | 69.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2021-05-16 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 75.5 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2021-05-16 | 5:00 | 261.6919 | 78.3 | 63.6919 | 58.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 261.6919
2021-05-16 | 6:00 | 239.7674 | 78.3 | 61.8674 | 50.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 28 | 0 | -30 | 0 | 239.7674
2021-05-16 | 7:00 | 234.3301 | 78.3 | 46.8301 | 46.3 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 234.3301
2021-05-16 | 8:00 | 241.2174 | 78.3 | 32.9 | 39.6 | － | 25.7 | 82.9 | -13.0825 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 241.2175
2021-05-16 | 9:00 | 249.6174 | 78.3 | 33.0004 | 32.9 | － | 25.7 | 125.6 | -30.7707 | 28.4 | -13.5122 | -30 | 0 | 249.6174
2021-05-16 | 10:00 | 264.3174 | 78.3 | 33.3 | 23.9 | － | 25.7 | 199.7 | -66.5826 | 30.9 | -30.9 | -30 | 0 | 264.3174
2021-05-16 | 11:00 | 278.2174 | 78.3 | 33.6002 | 22.3 | － | 25.7 | 231.8 | -83.4828 | 31.9 | -31.9 | -30 | 0 | 278.2174
2021-05-16 | 12:00 | 275.6174 | 78.3 | 33.6 | 23.5 | － | 25.7 | 214 | -69.4819 | 32.2 | -32.2 | -30 | 0 | 275.6181
2021-05-16 | 13:00 | 262.0174 | 78.3 | 33.3001 | 22.8 | － | 25.7 | 202.2 | -70.2827 | 37.2 | -37.2 | -30 | 0 | 262.0174
2021-05-16 | 14:00 | 270.3174 | 78.3 | 33.5 | 24 | － | 25.7 | 200.9 | -62.0824 | 35.4 | -35.4 | -30 | 0 | 270.3176
2021-05-16 | 15:00 | 258.4174 | 78.3 | 33.201 | 27.5 | － | 25.7 | 159.9 | -43.6032 | 36.8 | -29.3804 | -30 | 0 | 258.4174
2021-05-16 | 16:00 | 270.8174 | 78.3 | 33.504 | 36.4 | － | 25.7 | 115.1 | -20.7081 | 39.3 | -6.7785 | -30 | 0 | 270.8174
2021-05-16 | 17:00 | 277.7174 | 78.3 | 36.6174 | 51.2 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 277.7174
2021-05-16 | 18:00 | 283.5176 | 78.3 | 41.1176 | 60.9 | － | 25.7 | 11 | 0 | 36.5 | 0 | 30 | 0 | 283.5176
2021-05-16 | 19:00 | 280.5 | 78.3 | 43.1 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 280.5
2021-05-16 | 20:00 | 269.1 | 78.3 | 33.4 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 27.4 | 0 | 269.1
2021-05-16 | 21:00 | 254.5 | 78.3 | 33.1 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 13.8 | 0 | 254.5
2021-05-16 | 22:00 | 239.7 | 78.3 | 33.4 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 239.7
2021-05-16 | 23:00 | 234.1 | 78.3 | 59.4 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | -30 | 0 | 234.1
2021-05-17 | 0:00 | 225 | 78.3 | 52.4 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 225
2021-05-17 | 1:00 | 223.8 | 78.3 | 32.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17.9 | 0 | 223.8
2021-05-17 | 2:00 | 238.2 | 78.3 | 32.8 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 29.5 | 0 | 238.2
2021-05-17 | 3:00 | 258.3 | 78.3 | 51.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 30 | 0 | 258.3
2021-05-17 | 4:00 | 269.7 | 78.3 | 64.8 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | 0 | 269.7
2021-05-17 | 5:00 | 267.5322 | 78.3 | 57.9322 | 36.8 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 267.5322
2021-05-17 | 6:00 | 265.303 | 78.3 | 63.003 | 30.6 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 38.2 | 0 | 13.4 | 0 | 265.303
2021-05-17 | 7:00 | 276.1885 | 78.3 | 79.7885 | 32.2 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 276.1885
2021-05-17 | 8:00 | 324.9868 | 78.3 | 106.3868 | 47.9 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 324.9868
2021-05-17 | 9:00 | 347.4237 | 78.3 | 116.1237 | 54.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 347.4237
2021-05-17 | 10:00 | 346.8174 | 78.3 | 111.5174 | 51.4 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 346.8174
2021-05-17 | 11:00 | 344.8174 | 78.3 | 102.1174 | 44.7 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 344.8174
2021-05-17 | 12:00 | 322.8174 | 78.3 | 83.1174 | 33.4 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 322.8174
2021-05-17 | 13:00 | 348.8174 | 78.3 | 107.1174 | 48.2 | － | 25.7 | 74.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 348.8174
2021-05-17 | 14:00 | 342.2174 | 78.3 | 113.7174 | 53.1 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 342.2174
2021-05-17 | 15:00 | 328.2174 | 78.3 | 101.1174 | 44.2 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 328.2174
2021-05-17 | 16:00 | 351.7174 | 78.3 | 112.1174 | 51.8 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 351.7174
2021-05-17 | 17:00 | 332.6078 | 78.3 | 128.3078 | 65.4 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 332.6078
2021-05-17 | 18:00 | 325.0725 | 78.3 | 137.4725 | 70 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 325.0725
2021-05-17 | 19:00 | 311.4 | 78.3 | 129.9 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2021-05-17 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 119.9 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2021-05-17 | 21:00 | 278.4 | 78.3 | 112.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2021-05-17 | 22:00 | 260.6 | 78.3 | 103.4 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2021-05-17 | 23:00 | 256.3 | 78.3 | 100.6 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 256.3
2021-05-18 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 89.3 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2021-05-18 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 81.4 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2021-05-18 | 2:00 | 249.2 | 78.3 | 91.2 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2021-05-18 | 3:00 | 271.1 | 78.3 | 109.9 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2021-05-18 | 4:00 | 282.1 | 78.3 | 119.7 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2021-05-18 | 5:00 | 276.6515 | 78.3 | 112.5515 | 47.9 | － | 25.7 | 8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 276.6515
2021-05-18 | 6:00 | 266.3174 | 78.3 | 77.1174 | 35.5 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 266.3174
2021-05-18 | 7:00 | 272.7174 | 78.3 | 75.1174 | 26.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 272.7174
2021-05-18 | 8:00 | 317.1174 | 78.3 | 55.4174 | 22.9 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 317.1174
2021-05-18 | 9:00 | 341.6174 | 78.3 | 50.5 | 22.3 | － | 25.7 | 195 | -0.4797 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 341.6203
2021-05-18 | 10:00 | 345.8174 | 78.3 | 75.1174 | 34.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 345.8174
2021-05-18 | 11:00 | 360.7174 | 78.3 | 104.8174 | 56.3 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 360.7174
2021-05-18 | 12:00 | 333.0174 | 78.3 | 97.0174 | 53.2 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 333.0174
2021-05-18 | 13:00 | 338.2174 | 78.3 | 115.9174 | 49.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 338.2174
2021-05-18 | 14:00 | 330.7174 | 78.3 | 101.7174 | 43.4 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7174
2021-05-18 | 15:00 | 335.2174 | 78.3 | 109.3174 | 46.2 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2174
2021-05-18 | 16:00 | 328.8108 | 78.3 | 130.1108 | 54.6 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.8108
2021-05-18 | 17:00 | 312.6563 | 78.3 | 135.0563 | 56.8 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 312.6563
2021-05-18 | 18:00 | 315.6854 | 78.3 | 144.8854 | 61 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 315.6854
2021-05-18 | 19:00 | 307.1 | 78.3 | 141.2 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2021-05-18 | 20:00 | 291 | 78.3 | 129.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 291
2021-05-18 | 21:00 | 272.6 | 78.3 | 117.4 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2021-05-18 | 22:00 | 255.7 | 78.3 | 105.1 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 255.7
2021-05-18 | 23:00 | 251.5 | 78.3 | 101.5 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2021-05-19 | 0:00 | 242.2 | 78.3 | 94.5 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 242.2
2021-05-19 | 1:00 | 239.1 | 78.3 | 92.1 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 239.1
2021-05-19 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 101.4 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-05-19 | 3:00 | 273.3 | 78.3 | 115.8 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2021-05-19 | 4:00 | 285.6 | 78.3 | 123.6 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2021-05-19 | 5:00 | 283.5854 | 78.3 | 118.1854 | 53.7 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 283.5854
2021-05-19 | 6:00 | 273.7691 | 78.3 | 102.2691 | 45 | － | 25.7 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 273.7691
2021-05-19 | 7:00 | 284.9996 | 78.3 | 100.9996 | 44.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 284.9996
2021-05-19 | 8:00 | 322.5915 | 78.3 | 120.4915 | 54.6 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 322.5915
2021-05-19 | 9:00 | 342.2174 | 78.3 | 123.5174 | 56.1 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 342.2174
2021-05-19 | 10:00 | 335.4174 | 78.3 | 111.3174 | 49.2 | － | 25.7 | 66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 335.4174
2021-05-19 | 11:00 | 327.6174 | 78.3 | 77.6174 | 33 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 327.6174
2021-05-19 | 12:00 | 318.4174 | 78.3 | 46.3174 | 23.2 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 318.4174
2021-05-19 | 13:00 | 321.1174 | 78.3 | 40.1174 | 22.3 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 321.1174
2021-05-19 | 14:00 | 329.0174 | 78.3 | 54.4174 | 25 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 329.0174
2021-05-19 | 15:00 | 321.1174 | 78.3 | 56.3174 | 25.6 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 321.1174
2021-05-19 | 16:00 | 323.2174 | 78.3 | 80.2174 | 34.1 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.2174
2021-05-19 | 17:00 | 321.2174 | 78.3 | 109.4174 | 48.2 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2174
2021-05-19 | 18:00 | 317.6498 | 78.3 | 134.5498 | 63.4 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6498
2021-05-19 | 19:00 | 306.6 | 78.3 | 137.3 | 65.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.6
2021-05-19 | 20:00 | 292.2 | 78.3 | 126.4 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2021-05-19 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 113.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2021-05-19 | 22:00 | 258.1 | 78.3 | 104.4 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2021-05-19 | 23:00 | 251.8 | 78.3 | 100.7 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2021-05-20 | 0:00 | 241.9 | 78.3 | 95.3 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 241.9
2021-05-20 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 92.7 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 239.6
2021-05-20 | 2:00 | 253.4 | 78.3 | 98.5 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2021-05-20 | 3:00 | 275.6 | 78.3 | 106.3 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2021-05-20 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 109.8 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2021-05-20 | 5:00 | 283.9322 | 78.3 | 107.8322 | 57.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 283.9322
2021-05-20 | 6:00 | 273.3305 | 78.3 | 100.3305 | 42.9 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 273.3305
2021-05-20 | 7:00 | 280.8352 | 78.3 | 98.6352 | 39.8 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 280.8352
2021-05-20 | 8:00 | 324.0318 | 78.3 | 108.2318 | 56.5 | － | 25.7 | 36 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 324.0318
2021-05-20 | 9:00 | 339.5174 | 78.3 | 103.8174 | 46.5 | － | 25.7 | 49.5 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 339.5174
2021-05-20 | 10:00 | 344.7174 | 78.3 | 100.6174 | 40.9 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 344.7174
2021-05-20 | 11:00 | 345.7174 | 78.3 | 96.6174 | 35 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 345.7174
2021-05-20 | 12:00 | 320.5174 | 78.3 | 79.4174 | 22.3 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 320.5174
2021-05-20 | 13:00 | 336.5174 | 78.3 | 86.2174 | 25.1 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 336.5174
2021-05-20 | 14:00 | 344.5174 | 78.3 | 97.2174 | 35.9 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 344.5174
2021-05-20 | 15:00 | 338.1061 | 78.3 | 104.1061 | 47.1 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 338.1061
2021-05-20 | 16:00 | 337.2288 | 78.3 | 107.9288 | 55.2 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 337.2288
2021-05-20 | 17:00 | 330.6708 | 78.3 | 110.4708 | 61.7 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 330.6708
2021-05-20 | 18:00 | 326.6725 | 78.3 | 113.8725 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 326.6725
2021-05-20 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 110.9 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2021-05-20 | 20:00 | 297.4 | 78.3 | 105.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2021-05-20 | 21:00 | 283.6 | 78.3 | 99.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2021-05-20 | 22:00 | 268.1 | 78.3 | 91.4 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 268.1
2021-05-20 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 88.2 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2021-05-21 | 0:00 | 251.3 | 78.3 | 77.5 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 251.3
2021-05-21 | 1:00 | 247.8 | 78.3 | 75.2 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2021-05-21 | 2:00 | 261.1 | 78.3 | 84.1 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-05-21 | 3:00 | 283.4 | 78.3 | 100.9 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2021-05-21 | 4:00 | 296.5 | 78.3 | 111.4 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2021-05-21 | 5:00 | 293.6322 | 78.3 | 112.1322 | 46.5 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 293.6322
2021-05-21 | 6:00 | 285.8241 | 78.3 | 108.3241 | 43.9 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 285.8241
2021-05-21 | 7:00 | 291.4546 | 78.3 | 103.1546 | 40.2 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291.4546
2021-05-21 | 8:00 | 331.764 | 78.3 | 118.464 | 50.9 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 331.764
2021-05-21 | 9:00 | 349.4174 | 78.3 | 121.3174 | 53 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 349.4174
2021-05-21 | 10:00 | 351.6174 | 78.3 | 104.1174 | 40.1 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 351.6174
2021-05-21 | 11:00 | 342.8174 | 78.3 | 82.0174 | 27.9 | － | 25.7 | 118 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 342.8174
2021-05-21 | 12:00 | 326.2174 | 78.3 | 63.7174 | 22.3 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 326.2174
2021-05-21 | 13:00 | 341.3174 | 78.3 | 108.2174 | 42.9 | － | 25.7 | 74 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 341.3174
2021-05-21 | 14:00 | 334.0174 | 78.3 | 120.0174 | 52.2 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 334.0174
2021-05-21 | 15:00 | 329.0447 | 78.3 | 123.2447 | 55 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 329.0447
2021-05-21 | 16:00 | 327.4288 | 78.3 | 132.9288 | 63.6 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 327.4288
2021-05-21 | 17:00 | 314.3112 | 78.3 | 130.6112 | 61.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 314.3112
2021-05-21 | 18:00 | 312.8725 | 78.3 | 133.7725 | 64.7 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 312.8725
2021-05-21 | 19:00 | 305.8 | 78.3 | 133.6 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2021-05-21 | 20:00 | 288.7 | 78.3 | 125.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2021-05-21 | 21:00 | 269.8 | 78.3 | 114 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2021-05-21 | 22:00 | 251.4 | 78.3 | 102.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-05-21 | 23:00 | 245.5 | 78.3 | 96.7 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2021-05-22 | 0:00 | 234.6 | 78.3 | 62.8 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 234.6
2021-05-22 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 59.8 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 233.1
2021-05-22 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 70.3 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2021-05-22 | 3:00 | 267.5 | 78.3 | 86.3 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 267.5
2021-05-22 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 95.9 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2021-05-22 | 5:00 | 269.758 | 78.3 | 82.358 | 58.3 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 269.758
2021-05-22 | 6:00 | 242.8786 | 78.3 | 41.2841 | 48.3 | － | 25.7 | 34.7 | -2.9055 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 242.8786
2021-05-22 | 7:00 | 231.4174 | 78.3 | 44.7389 | 42.3 | － | 25.7 | 55.4 | -4.6215 | 19.6 | 0 | -30 | 0 | 231.4174
2021-05-22 | 8:00 | 248.9174 | 78.3 | 35.6154 | 40 | － | 25.7 | 85 | -7.098 | 21.4 | 0 | -30 | 0 | 248.9174
2021-05-22 | 9:00 | 250.7174 | 78.3 | 33.1011 | 29.4 | － | 25.7 | 155.7 | -53.0424 | 23.2 | -11.6413 | -30 | 0 | 250.7174
2021-05-22 | 10:00 | 265.8174 | 78.3 | 33.4003 | 23.4 | － | 25.7 | 225.9 | -90.8829 | 20.7 | -20.7 | -30 | 0 | 265.8174
2021-05-22 | 11:00 | 283.2174 | 78.3 | 33.7 | 22.4 | － | 25.7 | 262.3 | -109.1818 | 14.3 | -14.3 | -30 | 0 | 283.2182
2021-05-22 | 12:00 | 267.4174 | 78.3 | 33.4006 | 23.3 | － | 25.7 | 236 | -99.2832 | 12.6 | -12.6 | -30 | 0 | 267.4174
2021-05-22 | 13:00 | 259.7174 | 78.3 | 33.2584 | 22.4 | － | 25.7 | 242.4 | -112.341 | 12.6 | -12.6 | -30 | 0 | 259.7174
2021-05-22 | 14:00 | 269.2174 | 78.3 | 33.4 | 22.3 | － | 25.7 | 255.5 | -115.9823 | 10.5 | -10.5 | -30 | 0 | 269.2177
2021-05-22 | 15:00 | 279.3174 | 78.3 | 33.6 | 28.3 | － | 25.7 | 206 | -71.2802 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 279.3198
2021-05-22 | 16:00 | 272.0174 | 78.3 | 39.3674 | 40.1 | － | 25.7 | 116.7 | -9.75 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 272.0174
2021-05-22 | 17:00 | 269.3174 | 78.3 | 50.4824 | 49.7 | － | 25.7 | 63 | -5.265 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 269.3174
2021-05-22 | 18:00 | 274.2756 | 78.3 | 57.0756 | 59.4 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 274.2756
2021-05-22 | 19:00 | 271.4 | 78.3 | 69.9 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 271.4
2021-05-22 | 20:00 | 261.7 | 78.3 | 59.1 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 261.7
2021-05-22 | 21:00 | 246.7 | 78.3 | 44.3 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 246.7
2021-05-22 | 22:00 | 232 | 78.3 | 32.7 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 29.9 | 0 | 232
2021-05-22 | 23:00 | 228.9 | 78.3 | 32.6 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 27 | 0 | 228.9
2021-05-23 | 0:00 | 218.5 | 78.3 | 32.4 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13.1 | 0 | 218.5
2021-05-23 | 1:00 | 217.8 | 78.3 | 40.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 217.8
2021-05-23 | 2:00 | 233.4 | 78.3 | 33.6 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 20 | 0 | 233.4
2021-05-23 | 3:00 | 258.1 | 78.3 | 76.6 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2021-05-23 | 4:00 | 269.3 | 78.3 | 85.3 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2021-05-23 | 5:00 | 262.7095 | 78.3 | 59.8095 | 57.4 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 262.7095
2021-05-23 | 6:00 | 242.5174 | 78.3 | 48.7174 | 45 | － | 25.7 | 88 | -37.7 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 242.5174
2021-05-23 | 7:00 | 227.5174 | 78.3 | 32.6016 | 33.1 | － | 25.7 | 173.9 | -108.8841 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 227.5174
2021-05-23 | 8:00 | 241.0174 | 78.3 | 32.9 | 26.9 | － | 25.7 | 255.5 | -163.3815 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 241.0185
2021-05-23 | 9:00 | 256.6174 | 78.3 | 33.2 | 23.6 | － | 25.7 | 318.5 | -202.1824 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 256.6176
2021-05-23 | 10:00 | 263.7174 | 78.3 | 33.3 | 22.4 | － | 25.7 | 351.1 | -223.379 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 263.721
2021-05-23 | 11:00 | 267.2174 | 78.3 | 33.403 | 22.3 | － | 25.7 | 360.8 | -225.6856 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 267.2174
2021-05-23 | 12:00 | 272.7174 | 78.3 | 33.5 | 22.4 | － | 25.7 | 361.2 | -221.1817 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 272.7183
2021-05-23 | 13:00 | 277.5174 | 78.3 | 33.6 | 23.2 | － | 25.7 | 351.5 | -206.8792 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 277.5208
2021-05-23 | 14:00 | 273.7174 | 78.3 | 33.5 | 25.5 | － | 25.7 | 318.5 | -178.0816 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 273.7184
2021-05-23 | 15:00 | 269.2174 | 78.3 | 33.4 | 31 | － | 25.7 | 257.2 | -126.3811 | 0 | 0 | -30 | 0 | 269.2189
2021-05-23 | 16:00 | 272.6174 | 78.3 | 58.5174 | 41 | － | 25.7 | 173.4 | -74.3 | 0 | 0 | -30 | 0 | 272.6174
2021-05-23 | 17:00 | 272.1174 | 78.3 | 70.1174 | 53.7 | － | 25.7 | 77 | -33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 272.1174
2021-05-23 | 18:00 | 272.2095 | 78.3 | 58.0095 | 62.2 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 272.2095
2021-05-23 | 19:00 | 270.6 | 78.3 | 71 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 270.6
2021-05-23 | 20:00 | 260.5 | 78.3 | 58.2 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 260.5
2021-05-23 | 21:00 | 245.8 | 78.3 | 44.2 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 245.8
2021-05-23 | 22:00 | 229.7 | 78.3 | 32.6 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 26.5 | 0 | 229.7
2021-05-23 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 32.6 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 21.8 | 0 | 226.3
2021-05-24 | 0:00 | 216.6 | 78.3 | 42 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 216.6
2021-05-24 | 1:00 | 215.5 | 78.3 | 39.3 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 215.5
2021-05-24 | 2:00 | 230.6 | 78.3 | 76.2 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2.7 | 0 | 230.6
2021-05-24 | 3:00 | 255.1 | 78.3 | 90.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 255.1
2021-05-24 | 4:00 | 268.3 | 78.3 | 98.1 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2021-05-24 | 5:00 | 265.0515 | 78.3 | 94.2515 | 44.6 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 265.0515
2021-05-24 | 6:00 | 252.24 | 78.3 | 74.44 | 29.9 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 252.24
2021-05-24 | 7:00 | 257.4174 | 78.3 | 55.9174 | 22.5 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 257.4174
2021-05-24 | 8:00 | 305.1174 | 78.3 | 68.2174 | 26.1 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 305.1174
2021-05-24 | 9:00 | 320.5174 | 78.3 | 79.8174 | 32.5 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 320.5174
2021-05-24 | 10:00 | 321.9174 | 78.3 | 85.2174 | 36.3 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 321.9174
2021-05-24 | 11:00 | 326.1174 | 78.3 | 94.1174 | 43.5 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 326.1174
2021-05-24 | 12:00 | 308.9174 | 78.3 | 93.8174 | 43.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 308.9174
2021-05-24 | 13:00 | 323.4512 | 78.3 | 106.3512 | 55.7 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 323.4512
2021-05-24 | 14:00 | 332.4318 | 78.3 | 110.8318 | 60.5 | － | 25.7 | 36 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 332.4318
2021-05-24 | 15:00 | 328.0464 | 78.3 | 112.7464 | 62.9 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 328.0464
2021-05-24 | 16:00 | 325.9803 | 78.3 | 121.8803 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 325.9803
2021-05-24 | 17:00 | 313.7369 | 78.3 | 116.9369 | 68.6 | － | 25.7 | 14 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 313.7369
2021-05-24 | 18:00 | 310.979 | 78.3 | 122.479 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 310.979
2021-05-24 | 19:00 | 300.6 | 78.3 | 117.2 | 69.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2021-05-24 | 20:00 | 285.5 | 78.3 | 106.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 285.5
2021-05-24 | 21:00 | 269.8 | 78.3 | 94.6 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2021-05-24 | 22:00 | 252.2 | 78.3 | 81 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2021-05-24 | 23:00 | 246.2 | 78.3 | 71.6 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2021-05-25 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 67.1 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | -30 | 0 | 235.3
2021-05-25 | 1:00 | 232.7 | 78.3 | 66.9 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | -30 | 0 | 232.7
2021-05-25 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 55.1 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-05-25 | 3:00 | 269.9 | 78.3 | 49 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 27.7 | 0 | 269.9
2021-05-25 | 4:00 | 282.2 | 78.3 | 77.3 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14.3 | 0 | 282.2
2021-05-25 | 5:00 | 278.3837 | 78.3 | 84.2837 | 57.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 278.3837
2021-05-25 | 6:00 | 269.3174 | 78.3 | 79.4212 | 49.2 | － | 25.7 | 55.8 | -1.0038 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 269.3174
2021-05-25 | 7:00 | 256.7174 | 78.3 | 48.8 | 41.8 | － | 25.7 | 91.4 | -4.5822 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 256.7178
2021-05-25 | 8:00 | 305.2174 | 78.3 | 49.8 | 30.6 | － | 25.7 | 211.5 | -64.181 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 305.219
2021-05-25 | 9:00 | 335.4174 | 78.3 | 50.4011 | 25 | － | 25.7 | 282.1 | -96.0837 | 6.3 | -6.3 | -30 | 0 | 335.4174
2021-05-25 | 10:00 | 337.0174 | 78.3 | 50.401 | 24.4 | － | 25.7 | 292.7 | -104.4836 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 337.0174
2021-05-25 | 11:00 | 341.2174 | 78.3 | 50.5218 | 22.4 | － | 25.7 | 322.7 | -128.4044 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 341.2174
2021-05-25 | 12:00 | 340.3174 | 78.3 | 50.5 | 22.3 | － | 25.7 | 318.9 | -125.3818 | 6.6 | -6.6 | -30 | 0 | 340.3182
2021-05-25 | 13:00 | 331.7174 | 78.3 | 50.3 | 28.3 | － | 25.7 | 247.9 | -74.0318 | 9.8 | -4.5431 | -30 | 0 | 331.7251
2021-05-25 | 14:00 | 351.2174 | 78.3 | 50.7029 | 31.8 | － | 25.7 | 239.4 | -56.8855 | 12.2 | 0 | -30 | 0 | 351.2174
2021-05-25 | 15:00 | 319.9174 | 78.3 | 50 | 35.1 | － | 25.7 | 189.9 | -38.2815 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 319.9185
2021-05-25 | 16:00 | 330.7174 | 78.3 | 51.5482 | 42.5 | － | 25.7 | 157.4 | -2.8308 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 330.7174
2021-05-25 | 17:00 | 321.1174 | 78.3 | 79.132 | 55.9 | － | 25.7 | 73.2 | -1.3146 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 321.1174
2021-05-25 | 18:00 | 308.8305 | 78.3 | 79.0305 | 63.8 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 308.8305
2021-05-25 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 80.4 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 30 | 0 | 303.9
2021-05-25 | 20:00 | 290.1 | 78.3 | 66.3 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | 0 | 290.1
2021-05-25 | 21:00 | 274.4 | 78.3 | 50.3 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 274.4
2021-05-25 | 22:00 | 256.2 | 78.3 | 48.8 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 19.4 | 0 | 256.2
2021-05-25 | 23:00 | 248.9 | 78.3 | 60.2 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 248.9
2021-05-26 | 0:00 | 236.5 | 78.3 | 48.4 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 13.6 | 0 | 236.5
2021-05-26 | 1:00 | 234.4 | 78.3 | 56.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 234.4
2021-05-26 | 2:00 | 249.6 | 78.3 | 48.6 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 19 | 0 | 249.6
2021-05-26 | 3:00 | 272.4 | 78.3 | 56.4 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 30 | 0 | 272.4
2021-05-26 | 4:00 | 285.7 | 78.3 | 75.1 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 29 | 0 | 285.7
2021-05-26 | 5:00 | 280.5451 | 78.3 | 99.4451 | 54.8 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 280.5451
2021-05-26 | 6:00 | 262.161 | 78.3 | 77.061 | 48 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 262.161
2021-05-26 | 7:00 | 259.5174 | 78.3 | 73.4174 | 38.8 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 259.5174
2021-05-26 | 8:00 | 285.5174 | 78.3 | 62.4174 | 35.8 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 285.5174
2021-05-26 | 9:00 | 323.3174 | 78.3 | 50.1 | 32.6 | － | 25.7 | 164.5 | -0.68172 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 323.3183
2021-05-26 | 10:00 | 324.7174 | 78.3 | 59.9174 | 42.8 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 324.7174
2021-05-26 | 11:00 | 298.8174 | 78.3 | 66.6174 | 36.8 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 298.8174
2021-05-26 | 12:00 | 293.5174 | 78.3 | 49.5 | 22.3 | － | 25.7 | 209.8 | -62.5968 | 1.1 | -0.5816 | -30 | 0 | 293.5216
2021-05-26 | 13:00 | 319.9174 | 78.3 | 50 | 23.9 | － | 25.7 | 219.1 | -47.0799 | 0 | 0 | -30 | 0 | 319.9201
2021-05-26 | 14:00 | 323.8174 | 78.3 | 50.1 | 29.4 | － | 25.7 | 186.1 | -15.7806 | 0 | 0 | -30 | 0 | 323.8194
2021-05-26 | 15:00 | 317.0174 | 78.3 | 73.9174 | 38.6 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 317.0174
2021-05-26 | 16:00 | 319.6174 | 78.3 | 93.8174 | 52.8 | － | 25.7 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319.6174
2021-05-26 | 17:00 | 298.4369 | 78.3 | 75.1369 | 56.5 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 298.4369
2021-05-26 | 18:00 | 303.6854 | 78.3 | 86.7854 | 60.2 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 303.6854
2021-05-26 | 19:00 | 296.5 | 78.3 | 85.2 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 296.5
2021-05-26 | 20:00 | 282.2 | 78.3 | 74.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 282.2
2021-05-26 | 21:00 | 265.3 | 78.3 | 64.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 265.3
2021-05-26 | 22:00 | 251.1 | 78.3 | 63.3 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 18 | 0 | 251.1
2021-05-26 | 23:00 | 248.9 | 78.3 | 76.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 248.9
2021-05-27 | 0:00 | 239 | 78.3 | 78 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 239
2021-05-27 | 1:00 | 236.2 | 78.3 | 77.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 236.2
2021-05-27 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 82.8 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-05-27 | 3:00 | 275.7 | 78.3 | 97.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2021-05-27 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 94.5 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2021-05-27 | 5:00 | 287.8322 | 78.3 | 93.8322 | 43.5 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 287.8322
2021-05-27 | 6:00 | 277.2902 | 78.3 | 88.5902 | 40.8 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 277.2902
2021-05-27 | 7:00 | 284.1352 | 78.3 | 93.0352 | 43.1 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 284.1352
2021-05-27 | 8:00 | 323.9593 | 78.3 | 115.6593 | 56.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 323.9593
2021-05-27 | 9:00 | 343.8979 | 78.3 | 129.8979 | 65.7 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 343.8979
2021-05-27 | 10:00 | 333.5174 | 78.3 | 115.2174 | 55.7 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 333.5174
2021-05-27 | 11:00 | 317.2174 | 78.3 | 91.4174 | 41.8 | － | 25.7 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 317.2174
2021-05-27 | 12:00 | 298.6174 | 78.3 | 37.6174 | 22.3 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 298.6174
2021-05-27 | 13:00 | 326.4174 | 78.3 | 68.9174 | 31.1 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 326.4174
2021-05-27 | 14:00 | 327.1174 | 78.3 | 87.0174 | 39.4 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 327.1174
2021-05-27 | 15:00 | 316.7174 | 78.3 | 91.7174 | 42 | － | 25.7 | 53.7 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 316.7174
2021-05-27 | 16:00 | 309.764 | 78.3 | 96.564 | 44.7 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 309.764
2021-05-27 | 17:00 | 299.5159 | 78.3 | 104.0159 | 49.2 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 299.5159
2021-05-27 | 18:00 | 298.9854 | 78.3 | 113.5854 | 55.2 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 298.9854
2021-05-27 | 19:00 | 301.1 | 78.3 | 119.3 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2021-05-27 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 113.1 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2021-05-27 | 21:00 | 269.6 | 78.3 | 104.5 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2021-05-27 | 22:00 | 249.9 | 78.3 | 94 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 249.9
2021-05-27 | 23:00 | 243.4 | 78.3 | 90.5 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2021-05-28 | 0:00 | 234 | 78.3 | 73.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 234
2021-05-28 | 1:00 | 232 | 78.3 | 69.6 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 232
2021-05-28 | 2:00 | 246 | 78.3 | 79.9 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 246
2021-05-28 | 3:00 | 269.1 | 78.3 | 99.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-05-28 | 4:00 | 282.8 | 78.3 | 114.2 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 282.8
2021-05-28 | 5:00 | 278.4047 | 78.3 | 105.2047 | 57.1 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 278.4047
2021-05-28 | 6:00 | 257.7512 | 78.3 | 65.8512 | 47.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 257.7512
2021-05-28 | 7:00 | 247.4174 | 78.3 | 64.0174 | 41 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 247.4174
2021-05-28 | 8:00 | 283.6174 | 78.3 | 57.6174 | 39.6 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 283.6174
2021-05-28 | 9:00 | 305.9174 | 78.3 | 49.8011 | 33.8 | － | 25.7 | 167.5 | -21.5837 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 305.9174
2021-05-28 | 10:00 | 314.6174 | 78.3 | 49.9008 | 24.1 | － | 25.7 | 248.7 | -82.0834 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 314.6174
2021-05-28 | 11:00 | 335.6174 | 78.3 | 50.4 | 22.5 | － | 25.7 | 285.5 | -96.7821 | 7.7 | -7.7 | -30 | 0 | 335.6179
2021-05-28 | 12:00 | 320.7174 | 78.3 | 50.1 | 22.3 | － | 25.7 | 265.2 | -90.8822 | 17.2 | -17.2 | -30 | 0 | 320.7178
2021-05-28 | 13:00 | 316.6174 | 78.3 | 50.0007 | 32.4 | － | 25.7 | 167.1 | -29.6833 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 316.6174
2021-05-28 | 14:00 | 311.0174 | 78.3 | 49.9 | 33.4 | － | 25.7 | 151 | -23.8822 | 26.6 | 0 | -30 | 0 | 311.0178
2021-05-28 | 15:00 | 323.6174 | 78.3 | 61.3174 | 40.2 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 30.9 | 0 | -30 | 0 | 323.6174
2021-05-28 | 16:00 | 313.3174 | 78.3 | 78.7174 | 50.6 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 313.3174
2021-05-28 | 17:00 | 300.9305 | 78.3 | 67.0305 | 55 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 300.9305
2021-05-28 | 18:00 | 304.679 | 78.3 | 74.179 | 56.7 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 35.1 | 0 | 30 | 0 | 304.679
2021-05-28 | 19:00 | 297.6 | 78.3 | 71.8 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 297.6
2021-05-28 | 20:00 | 282.7 | 78.3 | 64.7 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 0 | 282.7
2021-05-28 | 21:00 | 267.3 | 78.3 | 51.7 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | 0 | 267.3
2021-05-28 | 22:00 | 250.9 | 78.3 | 48.7 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16.4 | 0 | 250.9
2021-05-28 | 23:00 | 246.4 | 78.3 | 48.6 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 14.9 | 0 | 246.4
2021-05-29 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 44.3 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 7.7 | 0 | 235.3
2021-05-29 | 1:00 | 232.4 | 78.3 | 51.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4
2021-05-29 | 2:00 | 246 | 78.3 | 68.8 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 246
2021-05-29 | 3:00 | 267.9 | 78.3 | 91.8 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2021-05-29 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 100.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021-05-29 | 5:00 | 271.3498 | 78.3 | 78.9498 | 59 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 271.3498
2021-05-29 | 6:00 | 252.5174 | 78.3 | 74.9174 | 48.6 | － | 25.7 | 75.3 | -32.2 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 252.5174
2021-05-29 | 7:00 | 245.4174 | 78.3 | 33.0009 | 36.8 | － | 25.7 | 158.6 | -73.3835 | 16.4 | 0 | -30 | 0 | 245.4174
2021-05-29 | 8:00 | 261.8174 | 78.3 | 33.3005 | 30.4 | － | 25.7 | 229.7 | -126.6831 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 261.8174
2021-05-29 | 9:00 | 279.0174 | 78.3 | 33.6 | 25.7 | － | 25.7 | 288.5 | -172.581 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 279.019
2021-05-29 | 10:00 | 282.9174 | 78.3 | 33.7 | 24.4 | － | 25.7 | 313.9 | -187.981 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 282.919
2021-05-29 | 11:00 | 287.2174 | 78.3 | 33.8001 | 23.1 | － | 25.7 | 338 | -205.8827 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 287.2174
2021-05-29 | 12:00 | 285.1174 | 78.3 | 33.8073 | 22.3 | － | 25.7 | 348.1 | -219.5121 | 30.1 | -3.6778 | -30 | 0 | 285.1174
2021-05-29 | 13:00 | 289.5174 | 78.3 | 33.8 | 22.9 | － | 25.7 | 340.5 | -209.3786 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 289.5214
2021-05-29 | 14:00 | 285.7174 | 78.3 | 33.8022 | 25.8 | － | 25.7 | 304.6 | -171.7848 | 19.3 | 0 | -30 | 0 | 285.7174
2021-05-29 | 15:00 | 281.2174 | 78.3 | 33.7025 | 31.4 | － | 25.7 | 245.3 | -117.1851 | 14 | 0 | -30 | 0 | 281.2174
2021-05-29 | 16:00 | 282.3174 | 78.3 | 57.7174 | 40.1 | － | 25.7 | 170 | -72.8 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 282.3174
2021-05-29 | 17:00 | 285.6174 | 78.3 | 98.1174 | 51.1 | － | 25.7 | 88.8 | -38 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 285.6174
2021-05-29 | 18:00 | 281.1885 | 78.3 | 83.7885 | 59.8 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 281.1885
2021-05-29 | 19:00 | 275.5 | 78.3 | 62.7 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 275.5
2021-05-29 | 20:00 | 264.4 | 78.3 | 50.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 264.4
2021-05-29 | 21:00 | 249.1 | 78.3 | 33 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 28.8 | 0 | 249.1
2021-05-29 | 22:00 | 234 | 78.3 | 32.7 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 21.8 | 0 | 234
2021-05-29 | 23:00 | 229.3 | 78.3 | 32.6 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 17.5 | 0 | 229.3
2021-05-30 | 0:00 | 219.2 | 78.3 | 43.9 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 219.2
2021-05-30 | 1:00 | 216.8 | 78.3 | 32.4 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 15.2 | 0 | 216.8
2021-05-30 | 2:00 | 231.3 | 78.3 | 34.1 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 231.3
2021-05-30 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 54 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 253.8
2021-05-30 | 4:00 | 266.3 | 78.3 | 64.1 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 266.3
2021-05-30 | 5:00 | 256.7369 | 78.3 | 56.4369 | 58.7 | － | 25.7 | 14 | 0 | 4.9 | 0 | 18.7 | 0 | 256.7369
2021-05-30 | 6:00 | 235.9174 | 78.3 | 67.0174 | 47.3 | － | 25.7 | 79.1 | -33.9 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 235.9174
2021-05-30 | 7:00 | 223.4174 | 78.3 | 32.5011 | 35.5 | － | 25.7 | 163.3 | -83.6837 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 223.4174
2021-05-30 | 8:00 | 235.1174 | 78.3 | 32.8017 | 28.5 | － | 25.7 | 240.7 | -142.6842 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 235.1174
2021-05-30 | 9:00 | 249.0174 | 78.3 | 33 | 24.4 | － | 25.7 | 301.6 | -186.0787 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 249.0213
2021-05-30 | 10:00 | 257.2174 | 78.3 | 33.2016 | 22.6 | － | 25.7 | 337.6 | -212.9842 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 257.2174
2021-05-30 | 11:00 | 262.0174 | 78.3 | 33.3 | 22.3 | － | 25.7 | 351.1 | -221.0812 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 262.0188
2021-05-30 | 12:00 | 264.0174 | 78.3 | 33.3039 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | -219.4865 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 264.0174
2021-05-30 | 13:00 | 264.5174 | 78.3 | 33.3 | 22.9 | － | 25.7 | 339.7 | -207.1794 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 264.5206
2021-05-30 | 14:00 | 262.7174 | 78.3 | 33.3026 | 25.2 | － | 25.7 | 306.3 | -177.4852 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 262.7174
2021-05-30 | 15:00 | 258.9174 | 78.3 | 33.2016 | 30.4 | － | 25.7 | 245.3 | -125.3842 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 258.9174
2021-05-30 | 16:00 | 262.7174 | 78.3 | 51.8174 | 39.5 | － | 25.7 | 167.9 | -71.9 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 262.7174
2021-05-30 | 17:00 | 277.0174 | 78.3 | 98.6174 | 51.3 | － | 25.7 | 90.9 | -38.9 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 277.0174
2021-05-30 | 18:00 | 276.0949 | 78.3 | 87.6949 | 60.8 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 276.0949
2021-05-30 | 19:00 | 271.2 | 78.3 | 73.1 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 271.2
2021-05-30 | 20:00 | 262.8 | 78.3 | 66.5 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 262.8
2021-05-30 | 21:00 | 247.8 | 78.3 | 53.4 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 247.8
2021-05-30 | 22:00 | 229.7 | 78.3 | 37.1 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 229.7
2021-05-30 | 23:00 | 223.4 | 78.3 | 32.5 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 29.9 | 0 | 223.4
2021-05-31 | 0:00 | 214.1 | 78.3 | 58.6 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1
2021-05-31 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 55.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7
2021-05-31 | 2:00 | 226 | 78.3 | 48.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 226
2021-05-31 | 3:00 | 249.5 | 78.3 | 57.7 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 249.5
2021-05-31 | 4:00 | 264.8 | 78.3 | 70.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 264.8
2021-05-31 | 5:00 | 267.0159 | 78.3 | 65.0159 | 57.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0 | 267.0159
2021-05-31 | 6:00 | 259.5174 | 78.3 | 65.3254 | 44.4 | － | 25.7 | 86.3 | -10.508 | 0 | 0 | -30 | 0 | 259.5174
2021-05-31 | 7:00 | 257.1174 | 78.3 | 48.8 | 32.5 | － | 25.7 | 166.7 | -65.1826 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 257.1174
2021-05-31 | 8:00 | 293.8174 | 78.3 | 49.502 | 28.1 | － | 25.7 | 241.5 | -99.2846 | 0 | 0 | -30 | 0 | 293.8174
2021-05-31 | 9:00 | 320.5174 | 78.3 | 50.1 | 25 | － | 25.7 | 301.6 | -130.1824 | 0 | 0 | -30 | 0 | 320.5176
2021-05-31 | 10:00 | 330.7174 | 78.3 | 50.3005 | 23.2 | － | 25.7 | 337.6 | -154.3831 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 330.7174
2021-05-31 | 11:00 | 336.0174 | 78.3 | 50.4 | 22.8 | － | 25.7 | 351.1 | -162.2812 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 336.0188
2021-05-31 | 12:00 | 321.7174 | 78.3 | 50.1594 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | -176.242 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 321.7174
2021-05-31 | 13:00 | 342.0174 | 78.3 | 50.5 | 23.6 | － | 25.7 | 338.8 | -144.8821 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 342.0179
2021-05-31 | 14:00 | 344.1174 | 78.3 | 50.5009 | 26.5 | － | 25.7 | 305.4 | -114.0835 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 344.1174
2021-05-31 | 15:00 | 339.3174 | 78.3 | 50.4013 | 32.5 | － | 25.7 | 246.2 | -65.1839 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 339.3174
2021-05-31 | 16:00 | 338.8174 | 78.3 | 68.3618 | 42.7 | － | 25.7 | 173 | -21.0444 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 338.8174
2021-05-31 | 17:00 | 328.0174 | 78.3 | 84.8922 | 54.3 | － | 25.7 | 92.6 | -11.2748 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 328.0174
2021-05-31 | 18:00 | 314.0481 | 78.3 | 87.4481 | 64.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 314.0481
2021-05-31 | 19:00 | 302.9 | 78.3 | 95.7 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 302.9
2021-05-31 | 20:00 | 287.2 | 78.3 | 83.4 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 287.2
2021-05-31 | 21:00 | 268.7 | 78.3 | 69.1 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 268.7
2021-05-31 | 22:00 | 251.2 | 78.3 | 55.2 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 251.2
2021-05-31 | 23:00 | 244.5 | 78.3 | 50.5 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 244.5
2021-06-01 | 0:00 | 231 | 78.3 | 48.3 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 23.9 | 0 | 231
2021-06-01 | 1:00 | 226.1 | 78.3 | 48.2 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 20.4 | 0 | 226.1
2021-06-01 | 2:00 | 237.3 | 78.3 | 71.6 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.7 | 0 | 237.3
2021-06-01 | 3:00 | 261.5 | 78.3 | 97.9 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 261.5
2021-06-01 | 4:00 | 276.1 | 78.3 | 109.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2021-06-01 | 5:00 | 277.3204 | 78.3 | 96.4204 | 58.4 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 277.3204
2021-06-01 | 6:00 | 267.9594 | 78.3 | 71.413 | 44.7 | － | 25.7 | 84.2 | -6.3536 | 0 | 0 | -30 | 0 | 267.9594
2021-06-01 | 7:00 | 268.7594 | 78.3 | 49 | 32.6 | － | 25.7 | 165.8 | -52.6398 | 0 | 0 | -30 | 0 | 268.7602
2021-06-01 | 8:00 | 310.1594 | 78.3 | 49.9002 | 28.5 | － | 25.7 | 241.1 | -83.3408 | 0 | 0 | -30 | 0 | 310.1594
2021-06-01 | 9:00 | 336.2594 | 78.3 | 50.4 | 25.3 | － | 25.7 | 299.5 | -112.9401 | 0 | 0 | -30 | 0 | 336.2599
2021-06-01 | 10:00 | 350.6594 | 78.3 | 50.7 | 23.3 | － | 25.7 | 340.1 | -137.4396 | 0 | 0 | -30 | 0 | 350.6604
2021-06-01 | 11:00 | 354.4594 | 78.3 | 50.7 | 22.8 | － | 25.7 | 353.2 | -146.2404 | 0 | 0 | -30 | 0 | 354.4596
2021-06-01 | 12:00 | 339.6594 | 78.3 | 50.441 | 22.3 | － | 25.7 | 354.1 | -161.1816 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 339.6594
2021-06-01 | 13:00 | 360.0594 | 78.3 | 50.9004 | 23.4 | － | 25.7 | 345.6 | -133.841 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 360.0594
2021-06-01 | 14:00 | 363.8594 | 78.3 | 50.9 | 26.4 | － | 25.7 | 312.2 | -101.0398 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 363.8602
2021-06-01 | 15:00 | 359.4594 | 78.3 | 50.8024 | 32.8 | － | 25.7 | 248.7 | -51.3431 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 359.4594
2021-06-01 | 16:00 | 356.5594 | 78.3 | 70.3778 | 42.9 | － | 25.7 | 171.3 | -12.9184 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 356.5594
2021-06-01 | 17:00 | 336.3594 | 78.3 | 85.4658 | 54 | － | 25.7 | 85 | -6.4064 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 336.3594
2021-06-01 | 18:00 | 324.8939 | 78.3 | 88.8939 | 63.9 | － | 25.7 | 22 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 324.8939
2021-06-01 | 19:00 | 314.5 | 78.3 | 96.4 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 314.5
2021-06-01 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 85 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 299.5
2021-06-01 | 21:00 | 278.9 | 78.3 | 68.7 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 278.9
2021-06-01 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 54 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 258.2
2021-06-01 | 23:00 | 250.8 | 78.3 | 48.7 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 29.3 | 0 | 250.8
2021-06-02 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 48.4 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 25 | 0 | 238.2
2021-06-02 | 1:00 | 233 | 78.3 | 48.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 22.3 | 0 | 233
2021-06-02 | 2:00 | 243.3 | 78.3 | 76.4 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 4.4 | 0 | 243.3
2021-06-02 | 3:00 | 265.6 | 78.3 | 98.5 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2021-06-02 | 4:00 | 281 | 78.3 | 108.1 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 281
2021-06-02 | 5:00 | 281.127 | 78.3 | 99.327 | 55.1 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 281.127
2021-06-02 | 6:00 | 265.8594 | 78.3 | 63.8594 | 45.6 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 265.8594
2021-06-02 | 7:00 | 261.0594 | 78.3 | 59.9594 | 37.8 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 261.0594
2021-06-02 | 8:00 | 307.1594 | 78.3 | 49.8013 | 30.1 | － | 25.7 | 178.1 | -30.1419 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 307.1594
2021-06-02 | 9:00 | 340.0594 | 78.3 | 50.5 | 30.7 | － | 25.7 | 209.8 | -26.3403 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 340.0597
2021-06-02 | 10:00 | 343.7594 | 78.3 | 50.5028 | 31.6 | － | 25.7 | 206 | -21.5435 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 343.7594
2021-06-02 | 11:00 | 343.2594 | 78.3 | 50.5022 | 28 | － | 25.7 | 231 | -43.7428 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 343.2594
2021-06-02 | 12:00 | 336.2594 | 78.3 | 50.4 | 22.3 | － | 25.7 | 292.3 | -102.74 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 336.26
2021-06-02 | 13:00 | 359.4594 | 78.3 | 50.8001 | 24.4 | － | 25.7 | 280 | -73.9407 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 359.4594
2021-06-02 | 14:00 | 359.4594 | 78.3 | 50.8 | 32.2 | － | 25.7 | 214 | -17.5394 | 6 | 0 | -30 | 0 | 359.4606
2021-06-02 | 15:00 | 329.3594 | 78.3 | 75.9594 | 41.1 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 329.3594
2021-06-02 | 16:00 | 336.0594 | 78.3 | 78.6594 | 49.1 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 336.0594
2021-06-02 | 17:00 | 316.7942 | 78.3 | 78.6942 | 57.7 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 316.7942
2021-06-02 | 18:00 | 316.7002 | 78.3 | 96.2002 | 63.1 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 316.7002
2021-06-02 | 19:00 | 308.9 | 78.3 | 94.7 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 308.9
2021-06-02 | 20:00 | 295 | 78.3 | 78.7 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 295
2021-06-02 | 21:00 | 276.5 | 78.3 | 60.9 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 30 | 0 | 276.5
2021-06-02 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 48.8 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 29.8 | 0 | 258.4
2021-06-02 | 23:00 | 250 | 78.3 | 66.7 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 9.2 | 0 | 250
2021-06-03 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 66.8 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2021-06-03 | 1:00 | 232.5 | 78.3 | 61.4 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 232.5
2021-06-03 | 2:00 | 243.1 | 78.3 | 67.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2021-06-03 | 3:00 | 264.7 | 78.3 | 82.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2021-06-03 | 4:00 | 279.1 | 78.3 | 89.3 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-06-03 | 5:00 | 281.4271 | 78.3 | 78.1271 | 52.6 | － | 25.7 | 19 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 281.4271
2021-06-03 | 6:00 | 268.1594 | 78.3 | 64.1594 | 31.5 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 29.1 | 0 | -30 | 0 | 268.1594
2021-06-03 | 7:00 | 268.6594 | 78.3 | 49 | 22.3 | － | 25.7 | 122.2 | -24.8936 | 29.8 | -3.7423 | -30 | 0 | 268.6641
2021-06-03 | 8:00 | 308.6594 | 78.3 | 49.8 | 22.9 | － | 25.7 | 152.7 | -20.239 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 308.661
2021-06-03 | 9:00 | 325.0594 | 78.3 | 50.2 | 23.5 | － | 25.7 | 164.1 | -16.2394 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 325.0606
2021-06-03 | 10:00 | 349.7594 | 78.3 | 50.6012 | 24.4 | － | 25.7 | 181.9 | -10.9418 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 349.7594
2021-06-03 | 11:00 | 350.3594 | 78.3 | 66.1594 | 31.6 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 39.9 | 0 | -30 | 0 | 350.3594
2021-06-03 | 12:00 | 328.7594 | 78.3 | 59.7594 | 41.8 | － | 25.7 | 85 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 328.7594
2021-06-03 | 13:00 | 340.3594 | 78.3 | 50.5 | 52.4 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 39.3 | 0 | 28.5594 | 0 | 340.3594
2021-06-03 | 14:00 | 339.9594 | 78.3 | 50.4 | 51.7 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 45.6 | 0 | 27.3594 | 0 | 339.9594
2021-06-03 | 15:00 | 334.7594 | 78.3 | 50.3 | 49.5 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 48.8 | 0 | 23.7594 | 0 | 334.7594
2021-06-03 | 16:00 | 336.8594 | 78.3 | 54.1594 | 55.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 336.8594
2021-06-03 | 17:00 | 325.3606 | 78.3 | 70.6386 | 57.8 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 52.9 | 0 | 16.3219 | 0 | 325.3606
2021-06-03 | 18:00 | 320.9136 | 78.3 | 91.4136 | 61.1 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 320.9136
2021-06-03 | 19:00 | 306.5 | 78.3 | 89.4 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2021-06-03 | 20:00 | 291 | 78.3 | 81.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 291
2021-06-03 | 21:00 | 274.7 | 78.3 | 70.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 274.7
2021-06-03 | 22:00 | 259.3 | 78.3 | 61.5 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2021-06-03 | 23:00 | 253.2 | 78.3 | 58.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2021-06-04 | 0:00 | 238.3 | 78.3 | 66.3 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2021-06-04 | 1:00 | 232.3 | 78.3 | 63.5 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 232.3
2021-06-04 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 73.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-06-04 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 84.7 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 266.8
2021-06-04 | 4:00 | 280.3 | 78.3 | 90.4 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2021-06-04 | 5:00 | 281.9535 | 78.3 | 87.7535 | 38.4 | － | 25.7 | 8 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 281.9535
2021-06-04 | 6:00 | 271.4138 | 78.3 | 80.8138 | 30.4 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 271.4138
2021-06-04 | 7:00 | 284.8474 | 78.3 | 77.6474 | 27.7 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 284.8474
2021-06-04 | 8:00 | 337.7076 | 78.3 | 96.1076 | 53.9 | － | 25.7 | 36 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 337.7076
2021-06-04 | 9:00 | 357.7594 | 78.3 | 99.1594 | 64 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 357.7594
2021-06-04 | 10:00 | 345.5594 | 78.3 | 96.9594 | 55.9 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 345.5594
2021-06-04 | 11:00 | 349.5594 | 78.3 | 85.2594 | 33.4 | － | 25.7 | 96 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 349.5594
2021-06-04 | 12:00 | 332.3594 | 78.3 | 85.6594 | 34.2 | － | 25.7 | 77 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 332.3594
2021-06-04 | 13:00 | 333.7594 | 78.3 | 90.1594 | 40.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 333.7594
2021-06-04 | 14:00 | 339.5594 | 78.3 | 82.1594 | 30.5 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 339.5594
2021-06-04 | 15:00 | 340.5594 | 78.3 | 93.6594 | 47.1 | － | 25.7 | 66 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 340.5594
2021-06-04 | 16:00 | 329.1007 | 78.3 | 102.6007 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 329.1007
2021-06-04 | 17:00 | 314.6071 | 78.3 | 100.3071 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 314.6071
2021-06-04 | 18:00 | 310.5002 | 78.3 | 106.8002 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 310.5002
2021-06-04 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 101.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021-06-04 | 20:00 | 287.2 | 78.3 | 97.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2021-06-04 | 21:00 | 268.6 | 78.3 | 93.9 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2021-06-04 | 22:00 | 251.8 | 78.3 | 88.7 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2021-06-04 | 23:00 | 246.2 | 78.3 | 87.9 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2021-06-05 | 0:00 | 234 | 78.3 | 71.2 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 234
2021-06-05 | 1:00 | 228.8 | 78.3 | 68.1 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 228.8
2021-06-05 | 2:00 | 242 | 78.3 | 75.7 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 242
2021-06-05 | 3:00 | 262 | 78.3 | 87 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 262
2021-06-05 | 4:00 | 274.6 | 78.3 | 94.6 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 274.6
2021-06-05 | 5:00 | 269.7336 | 78.3 | 85.1336 | 59.4 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 269.7336
2021-06-05 | 6:00 | 241.4594 | 78.3 | 43.2594 | 36.6 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 241.4594
2021-06-05 | 7:00 | 234.0594 | 78.3 | 32.7 | 23 | － | 25.7 | 108.3 | -8.4402 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 234.0598
2021-06-05 | 8:00 | 258.4594 | 78.3 | 33.2 | 22.3 | － | 25.7 | 142.6 | -17.839 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 258.461
2021-06-05 | 9:00 | 272.6594 | 78.3 | 33.5594 | 24.4 | － | 25.7 | 140 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 272.6594
2021-06-05 | 10:00 | 274.6594 | 78.3 | 34.0594 | 32.8 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 274.6594
2021-06-05 | 11:00 | 269.6594 | 78.3 | 35.6594 | 33.4 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 269.6594
2021-06-05 | 12:00 | 258.1594 | 78.3 | 54.5594 | 29.7 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 258.1594
2021-06-05 | 13:00 | 261.0594 | 78.3 | 48.8594 | 28 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 261.0594
2021-06-05 | 14:00 | 265.9594 | 78.3 | 45.2594 | 37.3 | － | 25.7 | 77 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 265.9594
2021-06-05 | 15:00 | 261.7594 | 78.3 | 33.3 | 45.2 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 1.1 | 0 | 28.2594 | 0 | 261.7594
2021-06-05 | 16:00 | 260.8809 | 78.3 | 39.9809 | 49.9 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 260.8809
2021-06-05 | 17:00 | 265.3671 | 78.3 | 47.8671 | 54.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 265.3671
2021-06-05 | 18:00 | 272.8335 | 78.3 | 69.3928 | 60 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 17.2 | 0 | 16.7406 | 0 | 272.8335
2021-06-05 | 19:00 | 271.1 | 78.3 | 90.3 | 63.1 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2021-06-05 | 20:00 | 259.3 | 78.3 | 79.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2021-06-05 | 21:00 | 245.5 | 78.3 | 71.1 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2021-06-05 | 22:00 | 232.4 | 78.3 | 63.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 232.4
2021-06-05 | 23:00 | 227.1 | 78.3 | 60.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 227.1
2021-06-06 | 0:00 | 215.4 | 78.3 | 43.4 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 215.4
2021-06-06 | 1:00 | 213.4 | 78.3 | 44.9 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 213.4
2021-06-06 | 2:00 | 227.7 | 78.3 | 57.7 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 227.7
2021-06-06 | 3:00 | 249.5 | 78.3 | 82.2 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 249.5
2021-06-06 | 4:00 | 263.5 | 78.3 | 96.3 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2021-06-06 | 5:00 | 258.0136 | 78.3 | 83.5136 | 59.6 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 258.0136
2021-06-06 | 6:00 | 228.6141 | 78.3 | 45.6801 | 49.4 | － | 25.7 | 32.6 | -5.166 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 228.6141
2021-06-06 | 7:00 | 213.0594 | 78.3 | 32.3011 | 38.4 | － | 25.7 | 82.9 | -15.6418 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 213.0594
2021-06-06 | 8:00 | 224.8594 | 78.3 | 32.5005 | 31.1 | － | 25.7 | 146.4 | -59.8411 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 224.8594
2021-06-06 | 9:00 | 241.5594 | 78.3 | 32.9 | 26.9 | － | 25.7 | 200.1 | -92.3402 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 241.5598
2021-06-06 | 10:00 | 239.0594 | 78.3 | 32.8808 | 23.7 | － | 25.7 | 234.8 | -126.3214 | 0 | 0 | -30 | 0 | 239.0594
2021-06-06 | 11:00 | 264.2594 | 78.3 | 33.3 | 22.3 | － | 25.7 | 290.2 | -155.54 | 0 | 0 | -30 | 0 | 264.26
2021-06-06 | 12:00 | 266.9594 | 78.3 | 33.4 | 22.5 | － | 25.7 | 284.7 | -147.64 | 0 | 0 | -30 | 0 | 266.96
2021-06-06 | 13:00 | 256.5594 | 78.3 | 33.2002 | 23.9 | － | 25.7 | 249.6 | -124.1409 | 0 | 0 | -30 | 0 | 256.5594
2021-06-06 | 14:00 | 255.2594 | 78.3 | 33.2005 | 25.5 | － | 25.7 | 228 | -105.4411 | 0 | 0 | -30 | 0 | 255.2594
2021-06-06 | 15:00 | 248.7594 | 78.3 | 33 | 32.8 | － | 25.7 | 156.1 | -48.5394 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 248.7606
2021-06-06 | 16:00 | 246.6594 | 78.3 | 59.1268 | 44.1 | － | 25.7 | 80.8 | -12.7674 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 246.6594
2021-06-06 | 17:00 | 260.8076 | 78.3 | 67.1485 | 54.1 | － | 25.7 | 37.6 | -5.9409 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 260.8076
2021-06-06 | 18:00 | 269.8602 | 78.3 | 57.5602 | 60.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 269.8602
2021-06-06 | 19:00 | 271.6 | 78.3 | 66.8 | 63 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 271.6
2021-06-06 | 20:00 | 262 | 78.3 | 55.9 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 262
2021-06-06 | 21:00 | 247 | 78.3 | 44.7 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 247
2021-06-06 | 22:00 | 230.8 | 78.3 | 32.7 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 28.4 | 0 | 230.8
2021-06-06 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 32.6 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 23.1 | 0 | 226.3
2021-06-07 | 0:00 | 215.7 | 78.3 | 48 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 13.2 | 0 | 215.7
2021-06-07 | 1:00 | 215 | 78.3 | 47.9 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 14.3 | 0 | 215
2021-06-07 | 2:00 | 227.3 | 78.3 | 62.1 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 11 | 0 | 227.3
2021-06-07 | 3:00 | 251 | 78.3 | 91.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 251
2021-06-07 | 4:00 | 267.2 | 78.3 | 103.9 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2021-06-07 | 5:00 | 267.3537 | 78.3 | 91.9537 | 55.3 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3537
2021-06-07 | 6:00 | 255.6594 | 78.3 | 73.7594 | 41.9 | － | 25.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 255.6594
2021-06-07 | 7:00 | 265.4594 | 78.3 | 49.0017 | 28.3 | － | 25.7 | 156.5 | -42.3423 | 0 | 0 | -30 | 0 | 265.4594
2021-06-07 | 8:00 | 312.7594 | 78.3 | 49.9 | 25.2 | － | 25.7 | 229.3 | -65.9379 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 312.7621
2021-06-07 | 9:00 | 343.0594 | 78.3 | 50.5 | 22.8 | － | 25.7 | 287.6 | -91.8395 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 343.0605
2021-06-07 | 10:00 | 356.3594 | 78.3 | 50.8 | 22.4 | － | 25.7 | 312.2 | -103.0397 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 356.3603
2021-06-07 | 11:00 | 364.2594 | 78.3 | 50.9044 | 23.4 | － | 25.7 | 299.9 | -84.645 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 364.2594
2021-06-07 | 12:00 | 343.7594 | 78.3 | 50.5 | 22.9 | － | 25.7 | 287.6 | -91.2395 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 343.7605
2021-06-07 | 13:00 | 361.7594 | 78.3 | 50.9 | 25.6 | － | 25.7 | 272.4 | -61.1373 | 0 | 0 | -30 | 0 | 361.7627
2021-06-07 | 14:00 | 359.1594 | 78.3 | 50.8012 | 30.6 | － | 25.7 | 231.8 | -28.0418 | 0 | 0 | -30 | 0 | 359.1594
2021-06-07 | 15:00 | 353.2594 | 78.3 | 64.9594 | 39.2 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 353.2594
2021-06-07 | 16:00 | 341.7594 | 78.3 | 71.5594 | 48.7 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 341.7594
2021-06-07 | 17:00 | 323.1594 | 78.3 | 71.9594 | 58 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 323.1594
2021-06-07 | 18:00 | 320.2537 | 78.3 | 101.7537 | 68 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 320.2537
2021-06-07 | 19:00 | 315.4533 | 78.3 | 111.0533 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 315.4533
2021-06-07 | 20:00 | 299.8 | 78.3 | 98.2 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 299.8
2021-06-07 | 21:00 | 280.8 | 78.3 | 81.6 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 280.8
2021-06-07 | 22:00 | 261.1 | 78.3 | 66.4 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 261.1
2021-06-07 | 23:00 | 251.7 | 78.3 | 58.3 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 251.7
2021-06-08 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 73.3 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 238.2
2021-06-08 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 72 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8
2021-06-08 | 2:00 | 243 | 78.3 | 84.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 243
2021-06-08 | 3:00 | 264.8 | 78.3 | 102.8 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2021-06-08 | 4:00 | 279.4 | 78.3 | 114.4 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2021-06-08 | 5:00 | 279.8671 | 78.3 | 102.1671 | 55.9 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8671
2021-06-08 | 6:00 | 270.8594 | 78.3 | 79.0813 | 43.3 | － | 25.7 | 74 | -0.2219 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 270.8594
2021-06-08 | 7:00 | 278.6594 | 78.3 | 55.3013 | 32.5 | － | 25.7 | 150.2 | -34.442 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 278.6594
2021-06-08 | 8:00 | 330.8594 | 78.3 | 56.403 | 29 | － | 25.7 | 228.8 | -58.0436 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 330.8594
2021-06-08 | 9:00 | 363.5594 | 78.3 | 57 | 25.8 | － | 25.7 | 290.2 | -84.1377 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 363.5623
2021-06-08 | 10:00 | 373.9594 | 78.3 | 57.2013 | 23.7 | － | 25.7 | 326.1 | -107.0419 | 0 | 0 | -30 | 0 | 373.9594
2021-06-08 | 11:00 | 383.7594 | 78.3 | 57.4005 | 23.1 | － | 25.7 | 344.7 | -115.4411 | 0 | 0 | -30 | 0 | 383.7594
2021-06-08 | 12:00 | 368.3594 | 78.3 | 57.2031 | 22.3 | － | 25.7 | 348.1 | -133.2437 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 368.3594
2021-06-08 | 13:00 | 391.4594 | 78.3 | 57.6 | 23.3 | － | 25.7 | 342.6 | -106.0399 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 391.4601
2021-06-08 | 14:00 | 395.6594 | 78.3 | 57.7027 | 25.9 | － | 25.7 | 313.9 | -83.2433 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 395.6594
2021-06-08 | 15:00 | 393.8594 | 78.3 | 57.6004 | 32.5 | － | 25.7 | 257.6 | -33.841 | 6 | 0 | -30 | 0 | 393.8594
2021-06-08 | 16:00 | 392.6594 | 78.3 | 86.8068 | 44.4 | － | 25.7 | 182.7 | -0.5474 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 392.6594
2021-06-08 | 17:00 | 373.0594 | 78.3 | 107.5562 | 56.8 | － | 25.7 | 99 | -0.2968 | 6 | 0 | 0 | 0 | 373.0594
2021-06-08 | 18:00 | 350.4807 | 78.3 | 117.0807 | 68 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 350.4807
2021-06-08 | 19:00 | 333.2533 | 78.3 | 121.3533 | 69.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 333.2533
2021-06-08 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 107.6 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 315.1
2021-06-08 | 21:00 | 292.4 | 78.3 | 91.7 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 292.4
2021-06-08 | 22:00 | 270.3 | 78.3 | 74.2 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 270.3
2021-06-08 | 23:00 | 260.2 | 78.3 | 68 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 260.2
2021-06-09 | 0:00 | 244.7 | 78.3 | 56.9 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 244.7
2021-06-09 | 1:00 | 238 | 78.3 | 60.1 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 238
2021-06-09 | 2:00 | 247.3 | 78.3 | 85.3 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-06-09 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 103.4 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2021-06-09 | 4:00 | 282.6 | 78.3 | 116.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2021-06-09 | 5:00 | 279.8336 | 78.3 | 101.7336 | 56.5 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 279.8336
2021-06-09 | 6:00 | 261.6594 | 78.3 | 83.9419 | 45.3 | － | 25.7 | 52.5 | -0.3825 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 261.6594
2021-06-09 | 7:00 | 272.0594 | 78.3 | 55.2 | 34.2 | － | 25.7 | 132.4 | -29.7393 | 6 | 0 | -30 | 0 | 272.0607
2021-06-09 | 8:00 | 329.6594 | 78.3 | 56.3048 | 28.7 | － | 25.7 | 227.2 | -63.7707 | 9.5 | -2.2748 | -30 | 0 | 329.6594
2021-06-09 | 9:00 | 367.0594 | 78.3 | 57.1065 | 25.4 | － | 25.7 | 298.2 | -89.5587 | 7 | -5.0884 | -30 | 0 | 367.0594
2021-06-09 | 10:00 | 379.1594 | 78.3 | 57.3002 | 23.4 | － | 25.7 | 337.1 | -112.6408 | 6 | -6 | -30 | 0 | 379.1594
2021-06-09 | 11:00 | 383.6594 | 78.3 | 57.4 | 22.7 | － | 25.7 | 353.2 | -123.6393 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 383.6607
2021-06-09 | 12:00 | 371.1594 | 78.3 | 57.3434 | 22.3 | － | 25.7 | 354.9 | -137.384 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 371.1594
2021-06-09 | 13:00 | 395.0594 | 78.3 | 57.7028 | 23.9 | － | 25.7 | 345.2 | -105.9054 | 5.3 | -5.138 | -30 | 0 | 395.0594
2021-06-09 | 14:00 | 397.8594 | 78.3 | 57.7007 | 27.1 | － | 25.7 | 314.3 | -79.4413 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 397.8594
2021-06-09 | 15:00 | 391.2594 | 78.3 | 57.6 | 33.7 | － | 25.7 | 256.8 | -32.6406 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 391.2594
2021-06-09 | 16:00 | 386.9594 | 78.3 | 84.2803 | 44.6 | － | 25.7 | 181.5 | -1.3209 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 386.9594
2021-06-09 | 17:00 | 369.3594 | 78.3 | 102.6921 | 56.1 | － | 25.7 | 100.7 | -0.7327 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 369.3594
2021-06-09 | 18:00 | 351.4941 | 78.3 | 111.5941 | 66.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 351.4941
2021-06-09 | 19:00 | 330.6533 | 78.3 | 113.6533 | 67.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 330.6533
2021-06-09 | 20:00 | 312.8 | 78.3 | 96.6 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 312.8
2021-06-09 | 21:00 | 290.9 | 78.3 | 76.8 | 57.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 30 | 0 | 290.9
2021-06-09 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 59 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 269.6
2021-06-09 | 23:00 | 259.4 | 78.3 | 54.9 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 26.2 | 0 | 259.4
2021-06-10 | 0:00 | 243.3 | 78.3 | 63.9 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 243.3
2021-06-10 | 1:00 | 235.4 | 78.3 | 60.1 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2021-06-10 | 2:00 | 244 | 78.3 | 54.6 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 14.3 | 0 | 244
2021-06-10 | 3:00 | 264.1 | 78.3 | 57.7 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 264.1
2021-06-10 | 4:00 | 278.9 | 78.3 | 90 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 10.5 | 0 | 278.9
2021-06-10 | 5:00 | 285.4338 | 78.3 | 88.6338 | 57.4 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 285.4338
2021-06-10 | 6:00 | 282.7594 | 78.3 | 63.7594 | 44.3 | － | 25.7 | 88.8 | 0 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 282.7594
2021-06-10 | 7:00 | 286.2594 | 78.3 | 55.5028 | 32.9 | － | 25.7 | 169.2 | -48.6969 | 6 | -2.6466 | -30 | 0 | 286.2594
2021-06-10 | 8:00 | 332.6594 | 78.3 | 56.4 | 29.4 | － | 25.7 | 244.5 | -72.5632 | 3.2 | -2.2766 | -30 | 0 | 332.6602
2021-06-10 | 9:00 | 362.9594 | 78.3 | 57.0006 | 25.7 | － | 25.7 | 304.1 | -97.8413 | 6.6 | -6.6 | -30 | 0 | 362.9594
2021-06-10 | 10:00 | 376.8594 | 78.3 | 57.301 | 23.6 | － | 25.7 | 338.8 | -116.8416 | 10.9 | -10.9 | -30 | 0 | 376.8594
2021-06-10 | 11:00 | 384.0594 | 78.3 | 57.4002 | 23 | － | 25.7 | 351.5 | -121.8408 | 15.8 | -15.8 | -30 | 0 | 384.0594
2021-06-10 | 12:00 | 371.5594 | 78.3 | 57.2594 | 22.3 | － | 25.7 | 351.5 | -133.5 | 21.4 | -21.4 | -30 | 0 | 371.5594
2021-06-10 | 13:00 | 393.8594 | 78.3 | 57.6077 | 23.7 | － | 25.7 | 339.2 | -101.1587 | 26.3 | -25.7897 | -30 | 0 | 393.8594
2021-06-10 | 14:00 | 395.5594 | 78.3 | 57.7 | 26.8 | － | 25.7 | 305.4 | -79.293 | 27 | -16.0407 | -30 | 0 | 395.5663
2021-06-10 | 15:00 | 389.1594 | 78.3 | 57.5002 | 33.1 | － | 25.7 | 247 | -49.4543 | 28 | -0.9865 | -30 | 0 | 389.1594
2021-06-10 | 16:00 | 387.0594 | 78.3 | 66.0594 | 44.3 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 28.4 | 0 | -30 | 0 | 387.0594
2021-06-10 | 17:00 | 370.9594 | 78.3 | 84.5594 | 55.9 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 370.9594
2021-06-10 | 18:00 | 346.774 | 78.3 | 88.274 | 65.3 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 346.774
2021-06-10 | 19:00 | 328.3533 | 78.3 | 98.8533 | 68.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 328.3533
2021-06-10 | 20:00 | 308.6 | 78.3 | 85.7 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 308.6
2021-06-10 | 21:00 | 287 | 78.3 | 65.9 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | 0 | 287
2021-06-10 | 22:00 | 266.3 | 78.3 | 55.1 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 19.9 | 0 | 266.3
2021-06-10 | 23:00 | 256.8 | 78.3 | 65.4 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2021-06-11 | 0:00 | 242.3 | 78.3 | 48.5 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 13.8 | 0 | 242.3
2021-06-11 | 1:00 | 234.8 | 78.3 | 57.7 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 234.8
2021-06-11 | 2:00 | 243.3 | 78.3 | 48.5 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 15.2 | 0 | 243.3
2021-06-11 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 48.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 262.7
2021-06-11 | 4:00 | 278.2 | 78.3 | 60.3 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 278.2
2021-06-11 | 5:00 | 280.8736 | 78.3 | 85.0736 | 52.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 26.6 | 0 | 2.1 | 0 | 280.8736
2021-06-11 | 6:00 | 266.1675 | 78.3 | 57.6675 | 42.3 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 266.1675
2021-06-11 | 7:00 | 267.6594 | 78.3 | 66.0594 | 36.2 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 30.1 | 0 | -30 | 0 | 267.6594
2021-06-11 | 8:00 | 306.5594 | 78.3 | 60.9594 | 34.6 | － | 25.7 | 110 | 0 | 27 | 0 | -30 | 0 | 306.5594
2021-06-11 | 9:00 | 335.6594 | 78.3 | 50.4002 | 31.1 | － | 25.7 | 159.9 | -3.9408 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 335.6594
2021-06-11 | 10:00 | 349.4594 | 78.3 | 50.6025 | 26.8 | － | 25.7 | 201.3 | -26.4431 | 23.2 | 0 | -30 | 0 | 349.4594
2021-06-11 | 11:00 | 364.4594 | 78.3 | 50.9 | 23.9 | － | 25.7 | 236.9 | -46.8407 | 25.6 | 0 | -30 | 0 | 364.4594
2021-06-11 | 12:00 | 355.5594 | 78.3 | 50.8 | 22.3 | － | 25.7 | 252.1 | -60.2118 | 25.3 | -8.7274 | -30 | 0 | 355.5608
2021-06-11 | 13:00 | 381.5594 | 78.3 | 51.3034 | 27.3 | － | 25.7 | 224.6 | -23.0441 | 27.4 | 0 | -30 | 0 | 381.5594
2021-06-11 | 14:00 | 378.8594 | 78.3 | 54.7594 | 40.7 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 378.8594
2021-06-11 | 15:00 | 362.2594 | 78.3 | 55.9594 | 51.1 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 23.5 | 0 | 30 | 0 | 362.2594
2021-06-11 | 16:00 | 347.4594 | 78.3 | 77.8594 | 59.6 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 27.4 | 0 | 30 | 0 | 347.4594
2021-06-11 | 17:00 | 332.3872 | 78.3 | 89.8872 | 64.8 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 332.3872
2021-06-11 | 18:00 | 329.0401 | 78.3 | 95.7401 | 67.4 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 329.0401
2021-06-11 | 19:00 | 318.0533 | 78.3 | 87.2533 | 62.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.8 | 0 | 27 | 0 | 318.0533
2021-06-11 | 20:00 | 301 | 78.3 | 96.8 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 301
2021-06-11 | 21:00 | 283.4 | 78.3 | 81.1 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 283.4
2021-06-11 | 22:00 | 265.6 | 78.3 | 77.2 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 265.6
2021-06-11 | 23:00 | 257.7 | 78.3 | 74.8 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 257.7
2021-06-12 | 0:00 | 243.2 | 78.3 | 56.8 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2021-06-12 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 50 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8
2021-06-12 | 2:00 | 244.5 | 78.3 | 56.3 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 244.5
2021-06-12 | 3:00 | 264.6 | 78.3 | 69 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 264.6
2021-06-12 | 4:00 | 276.6 | 78.3 | 76.6 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2021-06-12 | 5:00 | 275.4336 | 78.3 | 68.1336 | 57.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 275.4336
2021-06-12 | 6:00 | 257.6594 | 78.3 | 35.4594 | 39.1 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 257.6594
2021-06-12 | 7:00 | 254.5594 | 78.3 | 33.1004 | 27 | － | 25.7 | 86.3 | -1.541 | 35.7 | 0 | -30 | 0 | 254.5594
2021-06-12 | 8:00 | 276.0594 | 78.3 | 33.6005 | 25.7 | － | 25.7 | 115.1 | -7.0411 | 34.7 | 0 | -30 | 0 | 276.0594
2021-06-12 | 9:00 | 288.5594 | 78.3 | 33.8 | 24.2 | － | 25.7 | 139.6 | -14.5393 | 31.5 | 0 | -30 | 0 | 288.5607
2021-06-12 | 10:00 | 292.2594 | 78.3 | 33.9 | 22.3 | － | 25.7 | 162.9 | -30.807 | 30.5 | -0.53 | -30 | 0 | 292.263
2021-06-12 | 11:00 | 313.2594 | 78.3 | 34.3 | 22.8 | － | 25.7 | 177.7 | -24.6388 | 29.1 | 0 | -30 | 0 | 313.2612
2021-06-12 | 12:00 | 296.8594 | 78.3 | 34 | 27.2 | － | 25.7 | 133.2 | -1.04 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 296.86
2021-06-12 | 13:00 | 293.5594 | 78.3 | 40.1594 | 29.2 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 28.8 | 0 | -30 | 0 | 293.5594
2021-06-12 | 14:00 | 284.5594 | 78.3 | 43.0594 | 30.2 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 284.5594
2021-06-12 | 15:00 | 281.2594 | 78.3 | 52.4594 | 33.5 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 29.1 | 0 | -30 | 0 | 281.2594
2021-06-12 | 16:00 | 288.0594 | 78.3 | 54.7594 | 48.7 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 288.0594
2021-06-12 | 17:00 | 287.2872 | 78.3 | 41.6872 | 59.4 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 287.2872
2021-06-12 | 18:00 | 292.3468 | 78.3 | 55.1468 | 69.4 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 292.3468
2021-06-12 | 19:00 | 287.7533 | 78.3 | 54.9533 | 69.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | 0 | 287.7533
2021-06-12 | 20:00 | 275.5 | 78.3 | 48.6 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | 0 | 275.5
2021-06-12 | 21:00 | 260.1 | 78.3 | 38.8 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 0 | 260.1
2021-06-12 | 22:00 | 243.8 | 78.3 | 32.9 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 26.6 | 0 | 243.8
2021-06-12 | 23:00 | 238.2 | 78.3 | 45.5 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 12.4 | 0 | 238.2
2021-06-13 | 0:00 | 226.2 | 78.3 | 54 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 226.2
2021-06-13 | 1:00 | 220.4 | 78.3 | 51.2 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 220.4
2021-06-13 | 2:00 | 231 | 78.3 | 62.7 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 231
2021-06-13 | 3:00 | 249.6 | 78.3 | 79.1 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 249.6
2021-06-13 | 4:00 | 264.4 | 78.3 | 90 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 264.4
2021-06-13 | 5:00 | 262.1203 | 78.3 | 81.9203 | 56.8 | － | 25.7 | 11 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 262.1203
2021-06-13 | 6:00 | 242.1476 | 78.3 | 47.0476 | 46.5 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 242.1476
2021-06-13 | 7:00 | 235.7594 | 78.3 | 43.5594 | 38 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 235.7594
2021-06-13 | 8:00 | 246.2594 | 78.3 | 33 | 32.3 | － | 25.7 | 118.9 | -15.8401 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 246.2599
2021-06-13 | 9:00 | 258.1594 | 78.3 | 33.2 | 28.4 | － | 25.7 | 154.4 | -37.8392 | 6 | 0 | -30 | 0 | 258.1608
2021-06-13 | 10:00 | 270.5594 | 78.3 | 33.5 | 24.6 | － | 25.7 | 200.5 | -62.04 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 270.56
2021-06-13 | 11:00 | 274.3594 | 78.3 | 33.5 | 22.5 | － | 25.7 | 230.1 | -85.7402 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 274.3598
2021-06-13 | 12:00 | 278.2594 | 78.3 | 33.6006 | 22.3 | － | 25.7 | 233.9 | -85.5413 | 13 | -13 | -30 | 0 | 278.2594
2021-06-13 | 13:00 | 283.9594 | 78.3 | 33.7 | 23.5 | － | 25.7 | 214.5 | -63.2215 | 15.8 | -14.3177 | -30 | 0 | 283.9608
2021-06-13 | 14:00 | 281.7594 | 78.3 | 33.7 | 29.8 | － | 25.7 | 160.7 | -29.7394 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 281.7606
2021-06-13 | 15:00 | 274.3594 | 78.3 | 41.1594 | 37.2 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 274.3594
2021-06-13 | 16:00 | 274.6594 | 78.3 | 50.3594 | 47.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 274.6594
2021-06-13 | 17:00 | 281.2208 | 78.3 | 47.9208 | 55.4 | － | 25.7 | 33 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 281.2208
2021-06-13 | 18:00 | 284.9669 | 78.3 | 67.0669 | 61.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 284.9669
2021-06-13 | 19:00 | 283.6533 | 78.3 | 74.4533 | 64.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 283.6533
2021-06-13 | 20:00 | 273.5 | 78.3 | 66.1 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 273.5
2021-06-13 | 21:00 | 257.7 | 78.3 | 52.6 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 257.7
2021-06-13 | 22:00 | 241.6 | 78.3 | 42.5 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 241.6
2021-06-13 | 23:00 | 235.5 | 78.3 | 59.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9 | 0 | 235.5
2021-06-14 | 0:00 | 222.3 | 78.3 | 69.3 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 222.3
2021-06-14 | 1:00 | 217.9 | 78.3 | 69.3 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 217.9
2021-06-14 | 2:00 | 228.6 | 78.3 | 79.8 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 228.6
2021-06-14 | 3:00 | 249.8 | 78.3 | 94.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2021-06-14 | 4:00 | 267.2 | 78.3 | 105.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2021-06-14 | 5:00 | 270.127 | 78.3 | 100.827 | 53.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.127
2021-06-14 | 6:00 | 271.0594 | 78.3 | 78.9594 | 42.8 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0594
2021-06-14 | 7:00 | 277.8594 | 78.3 | 59.2594 | 35.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8594
2021-06-14 | 8:00 | 324.5594 | 78.3 | 61.4594 | 35.6 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5594
2021-06-14 | 9:00 | 342.8594 | 78.3 | 55.7594 | 33.4 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8594
2021-06-14 | 10:00 | 346.7594 | 78.3 | 54.7594 | 25.5 | － | 25.7 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 346.7594
2021-06-14 | 11:00 | 362.7594 | 78.3 | 50.9 | 23.5 | － | 25.7 | 222.9 | -9.2389 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 362.7611
2021-06-14 | 12:00 | 346.9594 | 78.3 | 50.6001 | 22.8 | － | 25.7 | 215.3 | -18.9407 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 346.9594
2021-06-14 | 13:00 | 365.1594 | 78.3 | 60.5594 | 26.5 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 365.1594
2021-06-14 | 14:00 | 371.0594 | 78.3 | 64.0594 | 27.3 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 371.0594
2021-06-14 | 15:00 | 367.4594 | 78.3 | 64.0594 | 36.1 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 367.4594
2021-06-14 | 16:00 | 360.6594 | 78.3 | 59.1594 | 46.7 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 360.6594
2021-06-14 | 17:00 | 347.5594 | 78.3 | 79.5594 | 57.4 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 347.5594
2021-06-14 | 18:00 | 336.2204 | 78.3 | 109.1204 | 70 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 336.2204
2021-06-14 | 19:00 | 326.4533 | 78.3 | 131.4533 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 326.4533
2021-06-14 | 20:00 | 309.3 | 78.3 | 129 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2021-06-14 | 21:00 | 290.2 | 78.3 | 118.7 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 290.2
2021-06-14 | 22:00 | 271.5 | 78.3 | 106.5 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2021-06-14 | 23:00 | 262 | 78.3 | 100.5 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 262
2021-06-15 | 0:00 | 246.6 | 78.3 | 94.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 246.6
2021-06-15 | 1:00 | 239 | 78.3 | 89.7 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 239
2021-06-15 | 2:00 | 246.8 | 78.3 | 94.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 246.8
2021-06-15 | 3:00 | 266.8 | 78.3 | 109.3 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 266.8
2021-06-15 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 119 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2021-06-15 | 5:00 | 282.8336 | 78.3 | 111.9336 | 51.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 282.8336
2021-06-15 | 6:00 | 275.2594 | 78.3 | 69.6594 | 36.2 | － | 25.7 | 63 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 275.2594
2021-06-15 | 7:00 | 290.7594 | 78.3 | 55.601 | 24.7 | － | 25.7 | 139.6 | -5.2417 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 290.7594
2021-06-15 | 8:00 | 344.4594 | 78.3 | 56.6011 | 22.8 | － | 25.7 | 207.3 | -21.1418 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 344.4594
2021-06-15 | 9:00 | 370.5594 | 78.3 | 57.2033 | 22.4 | － | 25.7 | 240.7 | -27.944 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 370.5594
2021-06-15 | 10:00 | 380.4594 | 78.3 | 57.403 | 22.3 | － | 25.7 | 249.1 | -30.4436 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 380.4594
2021-06-15 | 11:00 | 379.5594 | 78.3 | 57.3 | 22.8 | － | 25.7 | 235.6 | -21.0403 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 379.5597
2021-06-15 | 12:00 | 361.6594 | 78.3 | 57.0022 | 23 | － | 25.7 | 213.6 | -19.2428 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 361.6594
2021-06-15 | 13:00 | 388.7594 | 78.3 | 57.8594 | 32.1 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 388.7594
2021-06-15 | 14:00 | 388.1594 | 78.3 | 64.0594 | 43.6 | － | 25.7 | 129 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 388.1594
2021-06-15 | 15:00 | 375.6594 | 78.3 | 97.8594 | 57.8 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 375.6594
2021-06-15 | 16:00 | 369.6608 | 78.3 | 119.2608 | 68.6 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 369.6608
2021-06-15 | 17:00 | 352.687 | 78.3 | 118.887 | 68.6 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 352.687
2021-06-15 | 18:00 | 347.3335 | 78.3 | 147.5335 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 14.7 | 0 | 6 | 0 | 347.3335
2021-06-15 | 19:00 | 331.7533 | 78.3 | 144.6533 | 66.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 331.7533
2021-06-15 | 20:00 | 315.1 | 78.3 | 130.7 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2021-06-15 | 21:00 | 294 | 78.3 | 118.3 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 294
2021-06-15 | 22:00 | 274 | 78.3 | 103.4 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 274
2021-06-15 | 23:00 | 266.1 | 78.3 | 95.7 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2021-06-16 | 0:00 | 251.2 | 78.3 | 76.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-06-16 | 1:00 | 243.2 | 78.3 | 70.6 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2021-06-16 | 2:00 | 250.1 | 78.3 | 74.1 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2021-06-16 | 3:00 | 268.8 | 78.3 | 83.2 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2021-06-16 | 4:00 | 285.3 | 78.3 | 87.8 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-06-16 | 5:00 | 289.4935 | 78.3 | 87.1935 | 55.8 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 289.4935
2021-06-16 | 6:00 | 282.3805 | 78.3 | 76.1805 | 45.1 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 282.3805
2021-06-16 | 7:00 | 295.2007 | 78.3 | 81.3007 | 48.1 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 295.2007
2021-06-16 | 8:00 | 341.2594 | 78.3 | 100.4594 | 73 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 341.2594
2021-06-16 | 9:00 | 365.3594 | 78.3 | 129.5594 | 73 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 365.3594
2021-06-16 | 10:00 | 361.5594 | 78.3 | 130.3594 | 73 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 361.5594
2021-06-16 | 11:00 | 351.2594 | 78.3 | 97.7594 | 73 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 351.2594
2021-06-16 | 12:00 | 330.4594 | 78.3 | 78.9594 | 46 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 330.4594
2021-06-16 | 13:00 | 338.2594 | 78.3 | 79.7594 | 46.5 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 338.2594
2021-06-16 | 14:00 | 331.5594 | 78.3 | 76.0594 | 44.7 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 331.5594
2021-06-16 | 15:00 | 326.7594 | 78.3 | 81.3594 | 47.7 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 326.7594
2021-06-16 | 16:00 | 335.4594 | 78.3 | 92.8594 | 69.9 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4594
2021-06-16 | 17:00 | 317.8076 | 78.3 | 92.8076 | 72 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 317.8076
2021-06-16 | 18:00 | 313.5336 | 78.3 | 113.2336 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 313.5336
2021-06-16 | 19:00 | 308.2533 | 78.3 | 122.1533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 308.2533
2021-06-16 | 20:00 | 294.5 | 78.3 | 109.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 294.5
2021-06-16 | 21:00 | 277.3 | 78.3 | 95.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2021-06-16 | 22:00 | 260.7 | 78.3 | 89.7 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 260.7
2021-06-16 | 23:00 | 253 | 78.3 | 87.9 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 253
2021-06-17 | 0:00 | 240 | 78.3 | 70 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 240
2021-06-17 | 1:00 | 234 | 78.3 | 65.9 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 234
2021-06-17 | 2:00 | 244.4 | 78.3 | 74.9 | 64.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2021-06-17 | 3:00 | 265.5 | 78.3 | 89.9 | 69.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 265.5
2021-06-17 | 4:00 | 282.2 | 78.3 | 103.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 282.2
2021-06-17 | 5:00 | 287.7937 | 78.3 | 96.0937 | 71.9 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 287.7937
2021-06-17 | 6:00 | 280.3594 | 78.3 | 60.5594 | 60 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3594
2021-06-17 | 7:00 | 279.6594 | 78.3 | 56.3594 | 50.7 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 279.6594
2021-06-17 | 8:00 | 315.7594 | 78.3 | 56.1027 | 46.3 | － | 25.7 | 157.8 | -18.4433 | 0 | 0 | -30 | 0 | 315.7594
2021-06-17 | 9:00 | 342.6594 | 78.3 | 56.603 | 41.1 | － | 25.7 | 221.2 | -50.5437 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 342.6594
2021-06-17 | 10:00 | 358.3594 | 78.3 | 56.9 | 40.3 | － | 25.7 | 244.5 | -57.3401 | 0 | 0 | -30 | 0 | 358.3599
2021-06-17 | 11:00 | 365.8594 | 78.3 | 57.1 | 40.2 | － | 25.7 | 253.4 | -59.1373 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 365.8627
2021-06-17 | 12:00 | 344.6594 | 78.3 | 56.6005 | 38.9 | － | 25.7 | 253 | -77.8412 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 344.6594
2021-06-17 | 13:00 | 368.6594 | 78.3 | 57.1022 | 39 | － | 25.7 | 272.8 | -75.6428 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 368.6594
2021-06-17 | 14:00 | 386.9594 | 78.3 | 57.5 | 43.5 | － | 25.7 | 245.3 | -34.04 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 386.96
2021-06-17 | 15:00 | 362.1594 | 78.3 | 74.4594 | 54.8 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 362.1594
2021-06-17 | 16:00 | 361.4594 | 78.3 | 80.8594 | 65.9 | － | 25.7 | 110 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 361.4594
2021-06-17 | 17:00 | 346.8594 | 78.3 | 78.2594 | 73 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 346.8594
2021-06-17 | 18:00 | 333.0071 | 78.3 | 103.9071 | 73 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 333.0071
2021-06-17 | 19:00 | 325.3533 | 78.3 | 108.1533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 325.3533
2021-06-17 | 20:00 | 309 | 78.3 | 89.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 309
2021-06-17 | 21:00 | 288.7 | 78.3 | 68.8 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 288.7
2021-06-17 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 55.2 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 29.7 | 0 | 271.1
2021-06-17 | 23:00 | 261.3 | 78.3 | 68.7 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 9.3 | 0 | 261.3
2021-06-18 | 0:00 | 246.7 | 78.3 | 77.3 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 246.7
2021-06-18 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 71.3 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2021-06-18 | 2:00 | 246.9 | 78.3 | 76.2 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2021-06-18 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 85.9 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 265.7
2021-06-18 | 4:00 | 281.9 | 78.3 | 91.7 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2021-06-18 | 5:00 | 286.2336 | 78.3 | 89.6336 | 66.6 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 286.2336
2021-06-18 | 6:00 | 275.7409 | 78.3 | 75.3409 | 46.9 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 275.7409
2021-06-18 | 7:00 | 281.3594 | 78.3 | 65.9594 | 41.1 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 281.3594
2021-06-18 | 8:00 | 327.3594 | 78.3 | 83.6594 | 54.8 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 327.3594
2021-06-18 | 9:00 | 357.9594 | 78.3 | 99.8594 | 73 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 357.9594
2021-06-18 | 10:00 | 359.1594 | 78.3 | 109.9594 | 73 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 359.1594
2021-06-18 | 11:00 | 349.5594 | 78.3 | 89.5594 | 63.9 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 349.5594
2021-06-18 | 12:00 | 328.5594 | 78.3 | 58.5594 | 39.1 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 328.5594
2021-06-18 | 13:00 | 350.0594 | 78.3 | 88.4594 | 61.7 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 350.0594
2021-06-18 | 14:00 | 349.8594 | 78.3 | 88.4594 | 61.7 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 349.8594
2021-06-18 | 15:00 | 352.5594 | 78.3 | 93.4594 | 72.8 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 352.5594
2021-06-18 | 16:00 | 346.9594 | 78.3 | 97.9594 | 73 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 346.9594
2021-06-18 | 17:00 | 331.0405 | 78.3 | 97.1405 | 73 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 331.0405
2021-06-18 | 18:00 | 324.8136 | 78.3 | 99.4136 | 73 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 324.8136
2021-06-18 | 19:00 | 311.6533 | 78.3 | 97.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 311.6533
2021-06-18 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 90.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2021-06-18 | 21:00 | 277.8 | 78.3 | 81.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021-06-18 | 22:00 | 261.8 | 78.3 | 69 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 261.8
2021-06-18 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 63.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2021-06-19 | 0:00 | 240.8 | 78.3 | 61.5 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | -30 | 0 | 240.8
2021-06-19 | 1:00 | 233.4 | 78.3 | 60.9 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | -30 | 0 | 233.4
2021-06-19 | 2:00 | 242.7 | 78.3 | 47.8 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 242.7
2021-06-19 | 3:00 | 261.4 | 78.3 | 37.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 261.4
2021-06-19 | 4:00 | 276 | 78.3 | 71.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 12 | 0 | 276
2021-06-19 | 5:00 | 275.3002 | 78.3 | 68.6002 | 73 | － | 25.7 | 8 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 275.3002
2021-06-19 | 6:00 | 260.3606 | 78.3 | 35.9606 | 61.2 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 260.3606
2021-06-19 | 7:00 | 261.2594 | 78.3 | 49.6594 | 54.1 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 261.2594
2021-06-19 | 8:00 | 283.2594 | 78.3 | 57.8594 | 57.3 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 37.8 | 0 | -30 | 0 | 283.2594
2021-06-19 | 9:00 | 289.6594 | 78.3 | 57.0594 | 56.9 | － | 25.7 | 66 | 0 | 35.7 | 0 | -30 | 0 | 289.6594
2021-06-19 | 10:00 | 293.0594 | 78.3 | 50.3594 | 54.1 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 33 | 0 | -30 | 0 | 293.0594
2021-06-19 | 11:00 | 291.4594 | 78.3 | 36.3594 | 49.1 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 30.1 | 0 | -30 | 0 | 291.4594
2021-06-19 | 12:00 | 273.8594 | 78.3 | 33.5034 | 41.1 | － | 25.7 | 129.9 | -27.8343 | 23.8 | -0.6097 | -30 | 0 | 273.8594
2021-06-19 | 13:00 | 288.3594 | 78.3 | 33.8046 | 39.2 | － | 25.7 | 162 | -38.117 | 22.4 | -4.9283 | -30 | 0 | 288.3594
2021-06-19 | 14:00 | 292.2594 | 78.3 | 33.9062 | 38.9 | － | 25.7 | 171.7 | -41.7341 | 22.4 | -6.9128 | -30 | 0 | 292.2594
2021-06-19 | 15:00 | 291.3594 | 78.3 | 33.9 | 38.9 | － | 25.7 | 169.6 | -40.9185 | 23.2 | -7.3159 | -30 | 0 | 291.3656
2021-06-19 | 16:00 | 302.2594 | 78.3 | 34.1 | 46.4 | － | 25.7 | 128.2 | -6.0407 | 25.6 | 0 | -30 | 0 | 302.2594
2021-06-19 | 17:00 | 296.3594 | 78.3 | 40.6594 | 63.2 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 296.3594
2021-06-19 | 18:00 | 291.487 | 78.3 | 35.987 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 35.4 | 0 | 30 | 0 | 291.487
2021-06-19 | 19:00 | 289.2533 | 78.3 | 46.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 35.4 | 0 | 30 | 0 | 289.2533
2021-06-19 | 20:00 | 277.2 | 78.3 | 33.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 29.4 | 0 | 277.2
2021-06-19 | 21:00 | 260.8 | 78.3 | 33.3 | 69.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 18.2 | 0 | 260.8
2021-06-19 | 22:00 | 243 | 78.3 | 45 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243
2021-06-19 | 23:00 | 235.5 | 78.3 | 41.7 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 235.5
2021-06-20 | 0:00 | 222.2 | 78.3 | 62 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | -30 | 0 | 222.2
2021-06-20 | 1:00 | 216.2 | 78.3 | 59.1 | 66.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | -30 | 0 | 216.2
2021-06-20 | 2:00 | 224.7 | 78.3 | 34.7 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 224.7
2021-06-20 | 3:00 | 245 | 78.3 | 32.9 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 22.6 | 0 | 245
2021-06-20 | 4:00 | 260.2 | 78.3 | 41 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 260.2
2021-06-20 | 5:00 | 258.9071 | 78.3 | 33.2 | 71.6 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 13.3 | 0 | 19.9071 | 0 | 258.9071
2021-06-20 | 6:00 | 242.8594 | 78.3 | 47.9705 | 58 | － | 25.7 | 81.6 | -33.8111 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 242.8594
2021-06-20 | 7:00 | 234.4594 | 78.3 | 32.7018 | 47.2 | － | 25.7 | 161.6 | -89.1424 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 234.4594
2021-06-20 | 8:00 | 253.3594 | 78.3 | 33.1065 | 43 | － | 25.7 | 220.8 | -125.6471 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 253.3594
2021-06-20 | 9:00 | 254.5594 | 78.3 | 33.1073 | 41.1 | － | 25.7 | 243.6 | -146.748 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 254.5594
2021-06-20 | 10:00 | 262.9594 | 78.3 | 33.3052 | 39.2 | － | 25.7 | 285.1 | -179.5458 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 262.9594
2021-06-20 | 11:00 | 279.0594 | 78.3 | 33.6096 | 38.9 | － | 25.7 | 312.6 | -190.2503 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 279.0594
2021-06-20 | 12:00 | 285.4594 | 78.3 | 33.8067 | 39.1 | － | 25.7 | 311.8 | -181.9474 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 285.4594
2021-06-20 | 13:00 | 273.5594 | 78.3 | 33.5055 | 40.1 | － | 25.7 | 280.4 | -161.8461 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 273.5594
2021-06-20 | 14:00 | 283.5594 | 78.3 | 33.7043 | 42.5 | － | 25.7 | 260.1 | -131.245 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 283.5594
2021-06-20 | 15:00 | 284.7594 | 78.3 | 38.5356 | 48.4 | － | 25.7 | 203.9 | -84.5762 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 284.7594
2021-06-20 | 16:00 | 285.9594 | 78.3 | 73.6246 | 58.8 | － | 25.7 | 129.9 | -53.8653 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 285.9594
2021-06-20 | 17:00 | 283.1594 | 78.3 | 76.0886 | 71.8 | － | 25.7 | 50.3 | -20.8292 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 283.1594
2021-06-20 | 18:00 | 280.2203 | 78.3 | 62.3203 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 280.2203
2021-06-20 | 19:00 | 283.7533 | 78.3 | 76.3533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 283.7533
2021-06-20 | 20:00 | 273 | 78.3 | 66 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 273
2021-06-20 | 21:00 | 257.4 | 78.3 | 50.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 257.4
2021-06-20 | 22:00 | 240.3 | 78.3 | 33.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 240.3
2021-06-20 | 23:00 | 231.9 | 78.3 | 32.7 | 72.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 231.9
2021-06-21 | 0:00 | 216.9 | 78.3 | 78.3 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 216.9
2021-06-21 | 1:00 | 212 | 78.3 | 74.3 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 212
2021-06-21 | 2:00 | 222.8 | 78.3 | 83.1 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 222.8
2021-06-21 | 3:00 | 245 | 78.3 | 71.3 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
2021-06-21 | 4:00 | 261.5 | 78.3 | 55 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 29.3 | 0 | 261.5
2021-06-21 | 5:00 | 272.3338 | 78.3 | 55.2 | 70.8 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 0.3 | 0 | 21.3338 | 0 | 272.3338
2021-06-21 | 6:00 | 268.0594 | 78.3 | 70.909 | 57.8 | － | 25.7 | 87.1 | -21.7496 | 0 | 0 | -30 | 0 | 268.0594
2021-06-21 | 7:00 | 276.1594 | 78.3 | 55.3 | 48 | － | 25.7 | 159.5 | -60.6383 | 0 | 0 | -30 | 0 | 276.1617
2021-06-21 | 8:00 | 323.1594 | 78.3 | 56.2 | 44.8 | － | 25.7 | 231.4 | -83.2361 | 0 | 0 | -30 | 0 | 323.1639
2021-06-21 | 9:00 | 357.7594 | 78.3 | 56.9 | 41.8 | － | 25.7 | 295.7 | -110.6369 | 0 | 0 | -30 | 0 | 357.7631
2021-06-21 | 10:00 | 366.8594 | 78.3 | 57.1 | 40.9 | － | 25.7 | 314.7 | -120.1346 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 366.8654
2021-06-21 | 11:00 | 370.0594 | 78.3 | 57.2 | 40.3 | － | 25.7 | 325.7 | -127.4356 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 370.0644
2021-06-21 | 12:00 | 362.8594 | 78.3 | 57 | 39.1 | － | 25.7 | 345.6 | -153.1356 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 362.8644
2021-06-21 | 13:00 | 388.7594 | 78.3 | 57.5011 | 40.9 | － | 25.7 | 335 | -120.0418 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 388.7594
2021-06-21 | 14:00 | 393.7594 | 78.3 | 57.6 | 44.4 | － | 25.7 | 302.4 | -87.034 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 393.766
2021-06-21 | 15:00 | 384.0594 | 78.3 | 70.968 | 49.9 | － | 25.7 | 247.5 | -61.8086 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 384.0594
2021-06-21 | 16:00 | 379.4594 | 78.3 | 112.4842 | 61.7 | － | 25.7 | 167.9 | -41.9249 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 379.4594
2021-06-21 | 17:00 | 353.9594 | 78.3 | 113.1264 | 73 | － | 25.7 | 79.1 | -19.7671 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 353.9594
2021-06-21 | 18:00 | 337.3872 | 78.3 | 103.1872 | 73 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 337.3872
2021-06-21 | 19:00 | 324.1533 | 78.3 | 107.9533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 324.1533
2021-06-21 | 20:00 | 306.4 | 78.3 | 89.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 306.4
2021-06-21 | 21:00 | 285.5 | 78.3 | 70.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 285.5
2021-06-21 | 22:00 | 265.4 | 78.3 | 55.1 | 72.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 26.8 | 0 | 265.4
2021-06-21 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 54.9 | 70.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.8 | 0 | 257.3
2021-06-22 | 0:00 | 243 | 78.3 | 48.5 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 25.5 | 0 | 243
2021-06-22 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 48.4 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 21.5 | 0 | 235.1
2021-06-22 | 2:00 | 242.4 | 78.3 | 48.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27.6 | 0 | 242.4
2021-06-22 | 3:00 | 262.6 | 78.3 | 59 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 262.6
2021-06-22 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 69.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 278.5
2021-06-22 | 5:00 | 281.3403 | 78.3 | 61.0403 | 68.8 | － | 25.7 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 281.3403
2021-06-22 | 6:00 | 270.2594 | 78.3 | 56.5594 | 50.9 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 270.2594
2021-06-22 | 7:00 | 283.6594 | 78.3 | 53.7594 | 41.5 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 283.6594
2021-06-22 | 8:00 | 329.6594 | 78.3 | 52.8594 | 41.3 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 329.6594
2021-06-22 | 9:00 | 363.9594 | 78.3 | 50.9033 | 40.2 | － | 25.7 | 201.3 | -8.4439 | 6 | 0 | -30 | 0 | 363.9594
2021-06-22 | 10:00 | 353.2594 | 78.3 | 65.2594 | 43.6 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 353.2594
2021-06-22 | 11:00 | 356.1594 | 78.3 | 64.6594 | 53.6 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 356.1594
2021-06-22 | 12:00 | 320.7594 | 78.3 | 50.6594 | 48.3 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 320.7594
2021-06-22 | 13:00 | 338.8594 | 78.3 | 56.2594 | 50.3 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 338.8594
2021-06-22 | 14:00 | 360.2594 | 78.3 | 77.0594 | 46.9 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 360.2594
2021-06-22 | 15:00 | 359.5594 | 78.3 | 64.6594 | 53.6 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 359.5594
2021-06-22 | 16:00 | 354.4594 | 78.3 | 58.8594 | 66.5 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 354.4594
2021-06-22 | 17:00 | 334.7594 | 78.3 | 79.1594 | 73 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 334.7594
2021-06-22 | 18:00 | 327.8071 | 78.3 | 103.9071 | 73 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 327.8071
2021-06-22 | 19:00 | 321.9533 | 78.3 | 113.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 321.9533
2021-06-22 | 20:00 | 306.5 | 78.3 | 102.7409 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 26.0591 | 0 | 306.5
2021-06-22 | 21:00 | 286.3 | 78.3 | 108.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 286.3
2021-06-22 | 22:00 | 265.3 | 78.3 | 91.6 | 69.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2021-06-22 | 23:00 | 256.2 | 78.3 | 86 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 256.2
2021-06-23 | 0:00 | 240.6 | 78.3 | 69.6 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 240.6
2021-06-23 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 63.3 | 64.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 232.8
2021-06-23 | 2:00 | 240.8 | 78.3 | 70 | 65.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2021-06-23 | 3:00 | 261.3 | 78.3 | 86.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 261.3
2021-06-23 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 98.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2021-06-23 | 5:00 | 285.4537 | 78.3 | 91.3537 | 71.2 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 285.4537
2021-06-23 | 6:00 | 279.7594 | 78.3 | 73.7192 | 59.1 | － | 25.7 | 69.8 | -0.0598 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 279.7594
2021-06-23 | 7:00 | 284.5594 | 78.3 | 55.4001 | 47.7 | － | 25.7 | 145.1 | -38.7407 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 284.5594
2021-06-23 | 8:00 | 331.5594 | 78.3 | 56.4 | 42.7 | － | 25.7 | 231.8 | -73.3406 | 0 | 0 | -30 | 0 | 331.5594
2021-06-23 | 9:00 | 361.5594 | 78.3 | 57.0006 | 39.9 | － | 25.7 | 292.3 | -101.6413 | 0 | 0 | -30 | 0 | 361.5594
2021-06-23 | 10:00 | 373.5594 | 78.3 | 57.2012 | 38.8 | － | 25.7 | 325.3 | -121.7418 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 373.5594
2021-06-23 | 11:00 | 385.9594 | 78.3 | 57.5006 | 38.8 | － | 25.7 | 338 | -122.3412 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 385.9594
2021-06-23 | 12:00 | 368.7594 | 78.3 | 57.1344 | 38.8 | － | 25.7 | 321.1 | -122.275 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 368.7594
2021-06-23 | 13:00 | 386.5594 | 78.3 | 57.5 | 40.4 | － | 25.7 | 307.9 | -93.2395 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 386.5604
2021-06-23 | 14:00 | 391.7594 | 78.3 | 57.6 | 44.2 | － | 25.7 | 275.8 | -61.9388 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 391.7612
2021-06-23 | 15:00 | 400.7594 | 78.3 | 57.8 | 53.9 | － | 25.7 | 218.7 | -5.7391 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 400.7609
2021-06-23 | 16:00 | 368.4594 | 78.3 | 75.8612 | 66.6 | － | 25.7 | 118.9 | -0.1018 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 368.4594
2021-06-23 | 17:00 | 351.3594 | 78.3 | 69.9184 | 73 | － | 25.7 | 68.9 | -0.059 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 351.3594
2021-06-23 | 18:00 | 339.5405 | 78.3 | 104.9405 | 73 | － | 25.7 | 22 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 339.5405
2021-06-23 | 19:00 | 326.4533 | 78.3 | 109.4533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 326.4533
2021-06-23 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 94.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 310.4
2021-06-23 | 21:00 | 289 | 78.3 | 73.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 289
2021-06-23 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 57.2 | 70.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 268.4
2021-06-23 | 23:00 | 260.2 | 78.3 | 55 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 25 | 0 | 260.2
2021-06-24 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 68 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 243.5
2021-06-24 | 1:00 | 235 | 78.3 | 68.4 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 235
2021-06-24 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 75.2 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2021-06-24 | 3:00 | 261.1 | 78.3 | 89.9 | 66.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-06-24 | 4:00 | 277.5 | 78.3 | 103.1 | 70.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5
2021-06-24 | 5:00 | 283.2403 | 78.3 | 96.8403 | 68.4 | － | 25.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2403
2021-06-24 | 6:00 | 275.3594 | 78.3 | 53.3594 | 56.7 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3594
2021-06-24 | 7:00 | 284.0594 | 78.3 | 49.302 | 46.9 | － | 25.7 | 126.5 | -12.6426 | 0 | 0 | -30 | 0 | 284.0594
2021-06-24 | 8:00 | 335.5594 | 78.3 | 50.4029 | 43.8 | － | 25.7 | 199.2 | -31.8435 | 0 | 0 | -30 | 0 | 335.5594
2021-06-24 | 9:00 | 365.5594 | 78.3 | 51.0003 | 39.6 | － | 25.7 | 267.3 | -66.641 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 365.5594
2021-06-24 | 10:00 | 373.3594 | 78.3 | 51.1038 | 38.4 | － | 25.7 | 298.6 | -89.0445 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 373.3594
2021-06-24 | 11:00 | 376.0594 | 78.3 | 51.2 | 38.4 | － | 25.7 | 297.4 | -87.0139 | 2.1 | -0.0264 | -30 | 0 | 376.0597
2021-06-24 | 12:00 | 360.8594 | 78.3 | 50.9 | 38.4 | － | 25.7 | 280 | -83.2506 | 5.3 | -4.4819 | -30 | 0 | 360.8675
2021-06-24 | 13:00 | 381.1594 | 78.3 | 51.3019 | 46.1 | － | 25.7 | 218.7 | -17.0426 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 381.1594
2021-06-24 | 14:00 | 376.5594 | 78.3 | 61.3594 | 58.1 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 376.5594
2021-06-24 | 15:00 | 363.9594 | 78.3 | 50.9 | 62.2 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 7 | 0 | 26.0594 | 0 | 363.9594
2021-06-24 | 16:00 | 360.7594 | 78.3 | 69.7594 | 68.7 | － | 25.7 | 79.1 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 360.7594
2021-06-24 | 17:00 | 347.8594 | 78.3 | 85.3594 | 73 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 347.8594
2021-06-24 | 18:00 | 339.1069 | 78.3 | 112.7069 | 73 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 339.1069
2021-06-24 | 19:00 | 329.0533 | 78.3 | 108.6533 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 329.0533
2021-06-24 | 20:00 | 311.9 | 78.3 | 124.7594 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0.94065 | 0 | 311.9
2021-06-24 | 21:00 | 290.5 | 78.3 | 107.4 | 71.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2021-06-24 | 22:00 | 269.8 | 78.3 | 93.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2021-06-24 | 23:00 | 259.4 | 78.3 | 85.4 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2021-06-25 | 0:00 | 243.9 | 78.3 | 73.8 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2021-06-25 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 67.9 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 235.3
2021-06-25 | 2:00 | 241.5 | 78.3 | 72.8 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2021-06-25 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 88 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2021-06-25 | 4:00 | 275.8 | 78.3 | 99.7 | 71.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2021-06-25 | 5:00 | 280.187 | 78.3 | 90.387 | 68.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 280.187
2021-06-25 | 6:00 | 271.0594 | 78.3 | 57.2594 | 57.1 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 271.0594
2021-06-25 | 7:00 | 285.4594 | 78.3 | 49.4001 | 46.8 | － | 25.7 | 112.9 | -0.84072 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 285.4594
2021-06-25 | 8:00 | 337.2594 | 78.3 | 50.4009 | 43.1 | － | 25.7 | 187.8 | -19.8415 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 337.2594
2021-06-25 | 9:00 | 366.4594 | 78.3 | 51 | 40.2 | － | 25.7 | 238.1 | -38.9389 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 366.4611
2021-06-25 | 10:00 | 377.5594 | 78.3 | 51.2029 | 38.1 | － | 25.7 | 275.4 | -65.0435 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 377.5594
2021-06-25 | 11:00 | 384.3594 | 78.3 | 51.3019 | 38.5 | － | 25.7 | 274.1 | -56.3426 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 384.3594
2021-06-25 | 12:00 | 360.1594 | 78.3 | 50.903 | 39.5 | － | 25.7 | 236.9 | -44.6437 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 360.1594
2021-06-25 | 13:00 | 380.2594 | 78.3 | 58.3594 | 48.6 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 380.2594
2021-06-25 | 14:00 | 381.3594 | 78.3 | 58.7594 | 56.7 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 381.3594
2021-06-25 | 15:00 | 366.8594 | 78.3 | 51 | 62.8 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 19.6 | 0 | 26.2594 | 0 | 366.8594
2021-06-25 | 16:00 | 366.0594 | 78.3 | 72.2594 | 71.9 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 366.0594
2021-06-25 | 17:00 | 340.5942 | 78.3 | 69.7942 | 71.2 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 28.8 | 0 | 30 | 0 | 340.5942
2021-06-25 | 18:00 | 331.187 | 78.3 | 81.787 | 73 | － | 25.7 | 14 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | 0 | 331.187
2021-06-25 | 19:00 | 323.6533 | 78.3 | 93.7533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 22.1 | 0 | 30 | 0 | 323.6533
2021-06-25 | 20:00 | 308.1 | 78.3 | 111.8594 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0.74065 | 0 | 308.1
2021-06-25 | 21:00 | 285.7 | 78.3 | 94.8 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 285.7
2021-06-25 | 22:00 | 266 | 78.3 | 80.9 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 266
2021-06-25 | 23:00 | 257.2 | 78.3 | 75.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 257.2
2021-06-26 | 0:00 | 241.7 | 78.3 | 63.7 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 241.7
2021-06-26 | 1:00 | 232.5 | 78.3 | 59.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 232.5
2021-06-26 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 63.7 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 238.4
2021-06-26 | 3:00 | 256 | 78.3 | 73.9 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 256
2021-06-26 | 4:00 | 269.2 | 78.3 | 82.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2021-06-26 | 5:00 | 266.2401 | 78.3 | 77.1401 | 70 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 266.2401
2021-06-26 | 6:00 | 246.0738 | 78.3 | 59.8738 | 56.2 | － | 25.7 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246.0738
2021-06-26 | 7:00 | 240.6875 | 78.3 | 47.7875 | 48.9 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 240.6875
2021-06-26 | 8:00 | 264.2594 | 78.3 | 51.1594 | 50.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 264.2594
2021-06-26 | 9:00 | 281.4594 | 78.3 | 48.8594 | 49.1 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 281.4594
2021-06-26 | 10:00 | 287.1594 | 78.3 | 40.8594 | 45.3 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 287.1594
2021-06-26 | 11:00 | 289.2594 | 78.3 | 43.5594 | 38.6 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 289.2594
2021-06-26 | 12:00 | 289.5594 | 78.3 | 60.3594 | 41.6 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 289.5594
2021-06-26 | 13:00 | 291.2594 | 78.3 | 60.3594 | 55.7 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 291.2594
2021-06-26 | 14:00 | 287.1594 | 78.3 | 33.8 | 50.3 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 10.9 | 0 | 17.5594 | 0 | 287.1594
2021-06-26 | 15:00 | 289.2594 | 78.3 | 36.6187 | 56.2 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 9.2 | 0 | 24.4406 | 0 | 289.2594
2021-06-26 | 16:00 | 287.7675 | 78.3 | 76.1675 | 68.5 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 287.7675
2021-06-26 | 17:00 | 289.1071 | 78.3 | 87.7071 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 289.1071
2021-06-26 | 18:00 | 291.2002 | 78.3 | 96.1002 | 73 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 291.2002
2021-06-26 | 19:00 | 284.6533 | 78.3 | 92.8533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 284.6533
2021-06-26 | 20:00 | 273.1 | 78.3 | 82.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2021-06-26 | 21:00 | 258.1 | 78.3 | 73.8 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2021-06-26 | 22:00 | 242 | 78.3 | 66.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 242
2021-06-26 | 23:00 | 236.6 | 78.3 | 63.8 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 236.6
2021-06-27 | 0:00 | 224.7 | 78.3 | 53 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 224.7
2021-06-27 | 1:00 | 218.8 | 78.3 | 48.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 218.8
2021-06-27 | 2:00 | 226.9 | 78.3 | 56.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 226.9
2021-06-27 | 3:00 | 245.3 | 78.3 | 70 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-06-27 | 4:00 | 259.8 | 78.3 | 78.8 | 72.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 259.8
2021-06-27 | 5:00 | 260.1002 | 78.3 | 75.8002 | 70.9 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 260.1002
2021-06-27 | 6:00 | 235.187 | 78.3 | 53.687 | 60.5 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 235.187
2021-06-27 | 7:00 | 226.8338 | 78.3 | 40.4338 | 55.1 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 226.8338
2021-06-27 | 8:00 | 244.7208 | 78.3 | 47.7208 | 57.9 | － | 25.7 | 33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 244.7208
2021-06-27 | 9:00 | 257.8594 | 78.3 | 39.7594 | 54.6 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 257.8594
2021-06-27 | 10:00 | 263.0594 | 78.3 | 40.4594 | 54.9 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 263.0594
2021-06-27 | 11:00 | 259.7594 | 78.3 | 37.3594 | 53.8 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 259.7594
2021-06-27 | 12:00 | 249.8594 | 78.3 | 43.0594 | 46 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 249.8594
2021-06-27 | 13:00 | 240.6594 | 78.3 | 32.9 | 39.6 | － | 25.7 | 109.6 | -21.0395 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 240.6604
2021-06-27 | 14:00 | 241.8594 | 78.3 | 32.9 | 38.2 | － | 25.7 | 130.3 | -37.0394 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 241.8606
2021-06-27 | 15:00 | 245.8594 | 78.3 | 33 | 38.4 | － | 25.7 | 129.9 | -31.8396 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 245.8604
2021-06-27 | 16:00 | 258.9594 | 78.3 | 50.4594 | 48.1 | － | 25.7 | 85 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 258.9594
2021-06-27 | 17:00 | 271.8594 | 78.3 | 62.4594 | 64.1 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 271.8594
2021-06-27 | 18:00 | 278.0336 | 78.3 | 55.8336 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 278.0336
2021-06-27 | 19:00 | 277.8533 | 78.3 | 68.2533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 277.8533
2021-06-27 | 20:00 | 268.7 | 78.3 | 58.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 268.7
2021-06-27 | 21:00 | 254.4 | 78.3 | 62.1 | 71.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 254.4
2021-06-27 | 22:00 | 237.3 | 78.3 | 65.9 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 237.3
2021-06-27 | 23:00 | 231.2 | 78.3 | 62.2 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 231.2
2021-06-28 | 0:00 | 219.1 | 78.3 | 65.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 219.1
2021-06-28 | 1:00 | 213 | 78.3 | 61.6 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 213
2021-06-28 | 2:00 | 222.1 | 78.3 | 67.8 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 222.1
2021-06-28 | 3:00 | 243.8 | 78.3 | 81.1 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8
2021-06-28 | 4:00 | 261.6 | 78.3 | 90.2 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2021-06-28 | 5:00 | 262.7468 | 78.3 | 86.7468 | 63 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 262.7468
2021-06-28 | 6:00 | 255.1275 | 78.3 | 65.3275 | 48.3 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 255.1275
2021-06-28 | 7:00 | 263.6594 | 78.3 | 51.8594 | 43.2 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 263.6594
2021-06-28 | 8:00 | 310.6594 | 78.3 | 50.1594 | 42.6 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 310.6594
2021-06-28 | 9:00 | 339.8594 | 78.3 | 42.4594 | 41.5 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 339.8594
2021-06-28 | 10:00 | 349.0594 | 78.3 | 69.0594 | 49.3 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 349.0594
2021-06-28 | 11:00 | 344.8594 | 78.3 | 69.6594 | 49.7 | － | 25.7 | 118 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 344.8594
2021-06-28 | 12:00 | 333.2594 | 78.3 | 59.6594 | 45.2 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333.2594
2021-06-28 | 13:00 | 348.6594 | 78.3 | 89.3594 | 63.7 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 348.6594
2021-06-28 | 14:00 | 346.7594 | 78.3 | 93.0594 | 67.4 | － | 25.7 | 77 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 346.7594
2021-06-28 | 15:00 | 342.7594 | 78.3 | 97.9594 | 73 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 342.7594
2021-06-28 | 16:00 | 339.7476 | 78.3 | 120.4476 | 73 | － | 25.7 | 36 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 339.7476
2021-06-28 | 17:00 | 330.1138 | 78.3 | 128.1138 | 73 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 330.1138
2021-06-28 | 18:00 | 327.3002 | 78.3 | 135.7002 | 73 | － | 25.7 | 8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 327.3002
2021-06-28 | 19:00 | 315.5533 | 78.3 | 133.2533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 315.5533
2021-06-28 | 20:00 | 300.3 | 78.3 | 120.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2021-06-28 | 21:00 | 281.3 | 78.3 | 102.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 281.3
2021-06-28 | 22:00 | 262 | 78.3 | 90.1 | 66.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 262
2021-06-28 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 85.3 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2021-06-29 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 67.8 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-06-29 | 1:00 | 231.9 | 78.3 | 58.3 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 231.9
2021-06-29 | 2:00 | 239.2 | 78.3 | 61.4 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-06-29 | 3:00 | 258 | 78.3 | 76.5 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 258
2021-06-29 | 4:00 | 276 | 78.3 | 91 | 70.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 276
2021-06-29 | 5:00 | 279.5803 | 78.3 | 83.3803 | 68 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 279.5803
2021-06-29 | 6:00 | 272.4594 | 78.3 | 74.9594 | 58.5 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 272.4594
2021-06-29 | 7:00 | 278.1594 | 78.3 | 55.3016 | 50.3 | － | 25.7 | 114.2 | -20.5423 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 278.1594
2021-06-29 | 8:00 | 331.5594 | 78.3 | 56.4013 | 47.3 | － | 25.7 | 187.4 | -38.0419 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 331.5594
2021-06-29 | 9:00 | 363.0594 | 78.3 | 57 | 45.6 | － | 25.7 | 231.8 | -48.8383 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 363.0617
2021-06-29 | 10:00 | 368.9594 | 78.3 | 57.1 | 42.6 | － | 25.7 | 263.1 | -71.7399 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 368.9601
2021-06-29 | 11:00 | 376.7594 | 78.3 | 57.3011 | 40.5 | － | 25.7 | 294 | -89.0418 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 376.7594
2021-06-29 | 12:00 | 368.7594 | 78.3 | 57.1002 | 39.3 | － | 25.7 | 312.6 | -114.2408 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 368.7594
2021-06-29 | 13:00 | 394.6594 | 78.3 | 57.6004 | 41.6 | － | 25.7 | 301.6 | -81.241 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 394.6594
2021-06-29 | 14:00 | 397.5594 | 78.3 | 57.7018 | 45.3 | － | 25.7 | 271.1 | -50.8424 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 397.5594
2021-06-29 | 15:00 | 393.8594 | 78.3 | 57.6 | 51.4 | － | 25.7 | 225 | -14.4394 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 393.8606
2021-06-29 | 16:00 | 389.6594 | 78.3 | 63.7594 | 62.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.6594
2021-06-29 | 17:00 | 374.1594 | 78.3 | 77.8594 | 73 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 374.1594
2021-06-29 | 18:00 | 357.474 | 78.3 | 122.674 | 73 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 357.474
2021-06-29 | 19:00 | 335.7533 | 78.3 | 126.8533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 335.7533
2021-06-29 | 20:00 | 317.3 | 78.3 | 110 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 317.3
2021-06-29 | 21:00 | 295 | 78.3 | 87.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 295
2021-06-29 | 22:00 | 273.2 | 78.3 | 66.2 | 71.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 273.2
2021-06-29 | 23:00 | 262.2 | 78.3 | 57.8 | 69.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 262.2
2021-06-30 | 0:00 | 245.2 | 78.3 | 75 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 245.2
2021-06-30 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 67.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 235.3
2021-06-30 | 2:00 | 241.8 | 78.3 | 71.7 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 241.8
2021-06-30 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 84.3 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2021-06-30 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 95.3 | 71.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2021-06-30 | 5:00 | 278.8336 | 78.3 | 90.3336 | 69.3 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 278.8336
2021-06-30 | 6:00 | 270.3594 | 78.3 | 55.4594 | 56.5 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 270.3594
2021-06-30 | 7:00 | 283.5594 | 78.3 | 52.7594 | 48 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 283.5594
2021-06-30 | 8:00 | 343.4594 | 78.3 | 54.4594 | 48.1 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 343.4594
2021-06-30 | 9:00 | 374.0594 | 78.3 | 51.1035 | 43 | － | 25.7 | 228.8 | -26.0442 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 374.0594
2021-06-30 | 10:00 | 375.8594 | 78.3 | 51.2 | 40.9 | － | 25.7 | 250.4 | -46.639 | 6 | 0 | -30 | 0 | 375.861
2021-06-30 | 11:00 | 388.2594 | 78.3 | 51.4012 | 39.9 | － | 25.7 | 278.3 | -62.7418 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 388.2594
2021-06-30 | 12:00 | 375.8594 | 78.3 | 51.2 | 39.6 | － | 25.7 | 275.4 | -73.4211 | 11.6 | -2.5118 | -30 | 0 | 375.8671
2021-06-30 | 13:00 | 391.3594 | 78.3 | 51.501 | 41.7 | － | 25.7 | 244.1 | -37.4416 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 391.3594
2021-06-30 | 14:00 | 398.5594 | 78.3 | 51.6007 | 46.4 | － | 25.7 | 212.8 | -4.7414 | 18.5 | 0 | -30 | 0 | 398.5594
2021-06-30 | 15:00 | 394.8594 | 78.3 | 54.7594 | 55.5 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 394.8594
2021-06-30 | 16:00 | 380.2594 | 78.3 | 78.1594 | 73 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 380.2594
2021-06-30 | 17:00 | 356.8139 | 78.3 | 95.5139 | 73 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 356.8139
2021-06-30 | 18:00 | 349.4002 | 78.3 | 110.3002 | 73 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 349.4002
2021-06-30 | 19:00 | 337.9533 | 78.3 | 107.3533 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 337.9533
2021-06-30 | 20:00 | 319.7 | 78.3 | 93.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 319.7
2021-06-30 | 21:00 | 297.9 | 78.3 | 80.9 | 72.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 18 | 0 | 297.9
2021-06-30 | 22:00 | 276.5 | 78.3 | 83.8 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2021-06-30 | 23:00 | 266.2 | 78.3 | 81.4 | 65.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2021-07-01 | 0:00 | 249.3 | 78.3 | 89.1 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 249.3
2021-07-01 | 1:00 | 239.6 | 78.3 | 85.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 239.6
2021-07-01 | 2:00 | 245.9 | 78.3 | 91.5 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 245.9
2021-07-01 | 3:00 | 263.9 | 78.3 | 103.4 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2021-07-01 | 4:00 | 278 | 78.3 | 110.1 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 278
2021-07-01 | 5:00 | 282.6501 | 78.3 | 108.8501 | 56.6 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282.6501
2021-07-01 | 6:00 | 277.5504 | 78.3 | 102.2504 | 47.7 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 277.5504
2021-07-01 | 7:00 | 290.2258 | 78.3 | 100.5258 | 46.3 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 290.2258
2021-07-01 | 8:00 | 338.194 | 78.3 | 112.694 | 67.1 | － | 25.7 | 52 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 338.194
2021-07-01 | 9:00 | 355.6525 | 78.3 | 113.2525 | 69.2 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 355.6525
2021-07-01 | 10:00 | 361.2525 | 78.3 | 111.3525 | 58.9 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 361.2525
2021-07-01 | 11:00 | 367.7525 | 78.3 | 112.4525 | 62.6 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 367.7525
2021-07-01 | 12:00 | 340.1525 | 78.3 | 99.1525 | 44.9 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 340.1525
2021-07-01 | 13:00 | 360.6525 | 78.3 | 110.8525 | 57.7 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 360.6525
2021-07-01 | 14:00 | 363.0525 | 78.3 | 113.3525 | 69.3 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 363.0525
2021-07-01 | 15:00 | 356.5547 | 78.3 | 117.1547 | 73 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 356.5547
2021-07-01 | 16:00 | 357.7865 | 78.3 | 134.2865 | 73 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 357.7865
2021-07-01 | 17:00 | 344.1719 | 78.3 | 131.8719 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 344.1719
2021-07-01 | 18:00 | 340.4252 | 78.3 | 140.2252 | 73 | － | 25.7 | 11 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 340.4252
2021-07-01 | 19:00 | 325.3536 | 78.3 | 132.8536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 325.3536
2021-07-01 | 20:00 | 310.4 | 78.3 | 121.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2021-07-01 | 21:00 | 291.1 | 78.3 | 111.5 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2021-07-01 | 22:00 | 271.4 | 78.3 | 107 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2021-07-01 | 23:00 | 262.9 | 78.3 | 103.9 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 262.9
2021-07-02 | 0:00 | 248.9 | 78.3 | 84.7 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 248.9
2021-07-02 | 1:00 | 240.3 | 78.3 | 78.7 | 54.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2021-07-02 | 2:00 | 247.1 | 78.3 | 82.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 247.1
2021-07-02 | 3:00 | 264.7 | 78.3 | 92.3 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2021-07-02 | 4:00 | 280.2 | 78.3 | 101.7 | 66.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2021-07-02 | 5:00 | 288.5788 | 78.3 | 98.6788 | 64.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 288.5788
2021-07-02 | 6:00 | 292.6367 | 78.3 | 80.1367 | 55 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 292.6367
2021-07-02 | 7:00 | 315.4525 | 78.3 | 57.8525 | 47.6 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 315.4525
2021-07-02 | 8:00 | 350.6525 | 78.3 | 71.7525 | 51.3 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 350.6525
2021-07-02 | 9:00 | 371.8525 | 78.3 | 71.0525 | 51 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 371.8525
2021-07-02 | 10:00 | 380.4525 | 78.3 | 51.6525 | 45.9 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 380.4525
2021-07-02 | 11:00 | 389.8525 | 78.3 | 38.6525 | 43.9 | － | 25.7 | 200.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 389.8525
2021-07-02 | 12:00 | 378.8525 | 78.3 | 48.8525 | 42.7 | － | 25.7 | 211.5 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 378.8525
2021-07-02 | 13:00 | 394.7525 | 78.3 | 53.5525 | 46.2 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 394.7525
2021-07-02 | 14:00 | 400.5525 | 78.3 | 50.0525 | 50.7 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 400.5525
2021-07-02 | 15:00 | 404.4525 | 78.3 | 88.3525 | 57.4 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 404.4525
2021-07-02 | 16:00 | 406.6525 | 78.3 | 140.9525 | 73 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 406.6525
2021-07-02 | 17:00 | 383.3224 | 78.3 | 160.4224 | 73 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 383.3224
2021-07-02 | 18:00 | 367.3075 | 78.3 | 172.2075 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 367.3075
2021-07-02 | 19:00 | 350.1536 | 78.3 | 167.8536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 350.1536
2021-07-02 | 20:00 | 331.4 | 78.3 | 147.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2021-07-02 | 21:00 | 308.7 | 78.3 | 124.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2021-07-02 | 22:00 | 286.7 | 78.3 | 105.6 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2021-07-02 | 23:00 | 277.1 | 78.3 | 100.2 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2021-07-03 | 0:00 | 257.3 | 78.3 | 81.6 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2021-07-03 | 1:00 | 246.7 | 78.3 | 72.3 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 246.7
2021-07-03 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 75.8 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2021-07-03 | 3:00 | 265 | 78.3 | 84.6 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 265
2021-07-03 | 4:00 | 277.1 | 78.3 | 95.8 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2021-07-03 | 5:00 | 277.6716 | 78.3 | 91.0716 | 65.8 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 277.6716
2021-07-03 | 6:00 | 261.165 | 78.3 | 62.165 | 55 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 261.165
2021-07-03 | 7:00 | 273.5525 | 78.3 | 47.8525 | 50.6 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5525
2021-07-03 | 8:00 | 313.7525 | 78.3 | 62.4525 | 54.7 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7525
2021-07-03 | 9:00 | 326.7525 | 78.3 | 40.1525 | 48.5 | － | 25.7 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7525
2021-07-03 | 10:00 | 335.9525 | 78.3 | 34.8008 | 40.9 | － | 25.7 | 196.3 | -10.0483 | 0 | 0 | -30 | 0 | 335.9525
2021-07-03 | 11:00 | 357.6525 | 78.3 | 35.2 | 39.1 | － | 25.7 | 250.8 | -42.8457 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 357.6543
2021-07-03 | 12:00 | 361.6525 | 78.3 | 35.3 | 39.1 | － | 25.7 | 252.5 | -43.1454 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 361.6546
2021-07-03 | 13:00 | 358.6525 | 78.3 | 53.9525 | 44.9 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 358.6525
2021-07-03 | 14:00 | 361.4525 | 78.3 | 73.9525 | 58.2 | － | 25.7 | 121.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 361.4525
2021-07-03 | 15:00 | 349.8525 | 78.3 | 63.9525 | 66.3 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 349.8525
2021-07-03 | 16:00 | 346.2937 | 78.3 | 95.0937 | 73 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 346.2937
2021-07-03 | 17:00 | 332.7682 | 78.3 | 107.1682 | 73 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 8.1 | 0 | 24 | 0 | 332.7682
2021-07-03 | 18:00 | 327.543 | 78.3 | 134.443 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 327.543
2021-07-03 | 19:00 | 321.5536 | 78.3 | 130.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 321.5536
2021-07-03 | 20:00 | 306.7 | 78.3 | 114.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2021-07-03 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 95.9 | 67.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2021-07-03 | 22:00 | 269.5 | 78.3 | 77.6 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 269.5
2021-07-03 | 23:00 | 260 | 78.3 | 68 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 260
2021-07-04 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 47 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2021-07-04 | 1:00 | 234.7 | 78.3 | 37.8 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 234.7
2021-07-04 | 2:00 | 241.6 | 78.3 | 43.6 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 241.6
2021-07-04 | 3:00 | 256.5 | 78.3 | 55.5 | 64.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2021-07-04 | 4:00 | 267.3 | 78.3 | 62.9 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2021-07-04 | 5:00 | 269.3037 | 78.3 | 61.7037 | 67.2 | － | 25.7 | 8 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 269.3037
2021-07-04 | 6:00 | 248.9433 | 78.3 | 35.9433 | 57.8 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 248.9433
2021-07-04 | 7:00 | 250.9544 | 78.3 | 50.1544 | 53.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 32.2 | 0 | -30 | 0 | 250.9544
2021-07-04 | 8:00 | 271.4525 | 78.3 | 42.3525 | 51 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 32.2 | 0 | -30 | 0 | 271.4525
2021-07-04 | 9:00 | 286.3525 | 78.3 | 33.8018 | 48.1 | － | 25.7 | 101.5 | -4.3493 | 33.3 | 0 | -30 | 0 | 286.3525
2021-07-04 | 10:00 | 296.8525 | 78.3 | 34.0004 | 43.1 | － | 25.7 | 155.7 | -33.2597 | 28 | -4.6882 | -30 | 0 | 296.8525
2021-07-04 | 11:00 | 317.6525 | 78.3 | 34.4 | 41.1 | － | 25.7 | 212.8 | -55.4077 | 25.6 | -14.8351 | -30 | 0 | 317.6572
2021-07-04 | 12:00 | 331.3525 | 78.3 | 34.7 | 41.1 | － | 25.7 | 231.4 | -60.4233 | 23.5 | -12.9214 | -30 | 0 | 331.3553
2021-07-04 | 13:00 | 342.7525 | 78.3 | 34.9 | 41.2 | － | 25.7 | 239 | -59.8381 | 21.7 | -8.2054 | -30 | 0 | 342.7565
2021-07-04 | 14:00 | 343.1525 | 78.3 | 34.9028 | 42.9 | － | 25.7 | 206 | -39.1503 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 343.1525
2021-07-04 | 15:00 | 349.6525 | 78.3 | 38.2525 | 49.7 | － | 25.7 | 162.4 | 0 | 25.3 | 0 | -30 | 0 | 349.6525
2021-07-04 | 16:00 | 344.2525 | 78.3 | 57.7525 | 65 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 344.2525
2021-07-04 | 17:00 | 341.8473 | 78.3 | 68.2473 | 73 | － | 25.7 | 41 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 341.8473
2021-07-04 | 18:00 | 340.7931 | 78.3 | 99.2931 | 73 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 340.7931
2021-07-04 | 19:00 | 336.2536 | 78.3 | 109.1536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 336.2536
2021-07-04 | 20:00 | 321.2 | 78.3 | 98.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 321.2
2021-07-04 | 21:00 | 301.6 | 78.3 | 76.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 301.6
2021-07-04 | 22:00 | 279.9 | 78.3 | 48.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 279.9
2021-07-04 | 23:00 | 267.8 | 78.3 | 61.3 | 71.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 9 | 0 | 267.8
2021-07-05 | 0:00 | 249.9 | 78.3 | 71.3 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 249.9
2021-07-05 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 63.8 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2021-07-05 | 2:00 | 242.8 | 78.3 | 69.6 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 242.8
2021-07-05 | 3:00 | 258.4 | 78.3 | 82.9 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 258.4
2021-07-05 | 4:00 | 274 | 78.3 | 95 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 274
2021-07-05 | 5:00 | 281.6324 | 78.3 | 94.0324 | 59.2 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 281.6324
2021-07-05 | 6:00 | 280.9295 | 78.3 | 70.1295 | 50.8 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 280.9295
2021-07-05 | 7:00 | 313.1525 | 78.3 | 49.8525 | 46.3 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 313.1525
2021-07-05 | 8:00 | 378.9525 | 78.3 | 58.8525 | 47.7 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 378.9525
2021-07-05 | 9:00 | 416.3525 | 78.3 | 41.7525 | 45.1 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 416.3525
2021-07-05 | 10:00 | 444.0525 | 78.3 | 54.0525 | 44.1 | － | 25.7 | 263.5 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 444.0525
2021-07-05 | 11:00 | 450.5525 | 78.3 | 61.1525 | 47.8 | － | 25.7 | 231 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 450.5525
2021-07-05 | 12:00 | 436.7525 | 78.3 | 49.9525 | 50.2 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 3.5 | 0 | 21 | 0 | 436.7525
2021-07-05 | 13:00 | 447.1525 | 78.3 | 85.3525 | 54.5 | － | 25.7 | 203 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 447.1525
2021-07-05 | 14:00 | 447.1525 | 78.3 | 103.7525 | 62.3 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 447.1525
2021-07-05 | 15:00 | 427.4525 | 78.3 | 113.0525 | 67.7 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 427.4525
2021-07-05 | 16:00 | 440.6525 | 78.3 | 120.2525 | 72.1 | － | 25.7 | 138.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 440.6525
2021-07-05 | 17:00 | 430.6525 | 78.3 | 163.1525 | 73 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 430.6525
2021-07-05 | 18:00 | 411.1006 | 78.3 | 198.7006 | 73 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 411.1006
2021-07-05 | 19:00 | 385.6536 | 78.3 | 202.5536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 385.6536
2021-07-05 | 20:00 | 362.9 | 78.3 | 182.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2021-07-05 | 21:00 | 337 | 78.3 | 157.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 337
2021-07-05 | 22:00 | 310.4 | 78.3 | 131 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2021-07-05 | 23:00 | 294.4 | 78.3 | 115.8 | 71.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2021-07-06 | 0:00 | 271.8 | 78.3 | 109.1 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2021-07-06 | 1:00 | 257.6 | 78.3 | 99.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2021-07-06 | 2:00 | 260.3 | 78.3 | 101.1 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 260.3
2021-07-06 | 3:00 | 273.4 | 78.3 | 111.3 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2021-07-06 | 4:00 | 287.8 | 78.3 | 119.5 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 287.8
2021-07-06 | 5:00 | 293.3966 | 78.3 | 117.4966 | 60.2 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 293.3966
2021-07-06 | 6:00 | 290.0934 | 78.3 | 100.0934 | 53.6 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 290.0934
2021-07-06 | 7:00 | 319.7525 | 78.3 | 73.4525 | 46.6 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319.7525
2021-07-06 | 8:00 | 393.6525 | 78.3 | 65.9525 | 45.1 | － | 25.7 | 173 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 393.6525
2021-07-06 | 9:00 | 432.6525 | 78.3 | 51.0525 | 43.2 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 432.6525
2021-07-06 | 10:00 | 445.4525 | 78.3 | 62.8525 | 42.3 | － | 25.7 | 259.7 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 445.4525
2021-07-06 | 11:00 | 465.2525 | 78.3 | 62.2525 | 42.3 | － | 25.7 | 280.4 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 465.2525
2021-07-06 | 12:00 | 445.7525 | 78.3 | 55.9525 | 43.6 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 445.7525
2021-07-06 | 13:00 | 444.3525 | 78.3 | 78.1525 | 55.2 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 444.3525
2021-07-06 | 14:00 | 440.5525 | 78.3 | 123.6525 | 67.4 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 440.5525
2021-07-06 | 15:00 | 416.0525 | 78.3 | 137.1525 | 68.5 | － | 25.7 | 99 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 416.0525
2021-07-06 | 16:00 | 418.9525 | 78.3 | 170.6525 | 73 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 418.9525
2021-07-06 | 17:00 | 397.5542 | 78.3 | 186.9542 | 73 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 397.5542
2021-07-06 | 18:00 | 396.6716 | 78.3 | 205.8716 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 396.6716
2021-07-06 | 19:00 | 384.9536 | 78.3 | 205.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 384.9536
2021-07-06 | 20:00 | 364 | 78.3 | 185.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 364
2021-07-06 | 21:00 | 339 | 78.3 | 160.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 339
2021-07-06 | 22:00 | 312.2 | 78.3 | 137.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2021-07-06 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 126.8 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2021-07-07 | 0:00 | 275.1 | 78.3 | 111.7 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2021-07-07 | 1:00 | 261.1 | 78.3 | 100.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-07-07 | 2:00 | 262.3 | 78.3 | 98.4 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2021-07-07 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 107 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2021-07-07 | 4:00 | 289 | 78.3 | 114.9 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 289
2021-07-07 | 5:00 | 301.2931 | 78.3 | 115.1931 | 56.7 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 301.2931
2021-07-07 | 6:00 | 307.3725 | 78.3 | 93.0725 | 48.9 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 307.3725
2021-07-07 | 7:00 | 324.2525 | 78.3 | 77.8525 | 46.9 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 324.2525
2021-07-07 | 8:00 | 400.2525 | 78.3 | 75.3525 | 46.8 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 400.2525
2021-07-07 | 9:00 | 439.8525 | 78.3 | 92.4525 | 48.3 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 439.8525
2021-07-07 | 10:00 | 431.2525 | 78.3 | 122.5525 | 59.4 | － | 25.7 | 140.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 431.2525
2021-07-07 | 11:00 | 423.8525 | 78.3 | 112.6525 | 54.4 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 423.8525
2021-07-07 | 12:00 | 417.0525 | 78.3 | 100.2525 | 50.1 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 417.0525
2021-07-07 | 13:00 | 432.4525 | 78.3 | 113.3525 | 54.4 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 432.4525
2021-07-07 | 14:00 | 453.6525 | 78.3 | 122.2525 | 58.8 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 453.6525
2021-07-07 | 15:00 | 449.4525 | 78.3 | 154.8525 | 73 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 449.4525
2021-07-07 | 16:00 | 434.894 | 78.3 | 202.594 | 73 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 434.894
2021-07-07 | 17:00 | 403.7897 | 78.3 | 204.0897 | 73 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 403.7897
2021-07-07 | 18:00 | 393.443 | 78.3 | 207.743 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 393.443
2021-07-07 | 19:00 | 378.9536 | 78.3 | 198.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 378.9536
2021-07-07 | 20:00 | 356.7 | 78.3 | 176.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2021-07-07 | 21:00 | 331.5 | 78.3 | 147.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2021-07-07 | 22:00 | 308.2 | 78.3 | 127 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2021-07-07 | 23:00 | 292.9 | 78.3 | 116.4 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2021-07-08 | 0:00 | 271.5 | 78.3 | 105.3 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2021-07-08 | 1:00 | 259.3 | 78.3 | 92 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2021-07-08 | 2:00 | 261.9 | 78.3 | 90.7 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2021-07-08 | 3:00 | 274.3 | 78.3 | 100.3 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2021-07-08 | 4:00 | 288.1 | 78.3 | 110.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2021-07-08 | 5:00 | 298.3966 | 78.3 | 113.9966 | 48.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 298.3966
2021-07-08 | 6:00 | 302.8361 | 78.3 | 112.0361 | 48 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 302.8361
2021-07-08 | 7:00 | 326.8865 | 78.3 | 118.5865 | 50.3 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 326.8865
2021-07-08 | 8:00 | 388.6619 | 78.3 | 146.1619 | 73 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 388.6619
2021-07-08 | 9:00 | 414.4525 | 78.3 | 166.7525 | 73 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 414.4525
2021-07-08 | 10:00 | 411.8525 | 78.3 | 146.7525 | 73 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 411.8525
2021-07-08 | 11:00 | 406.9525 | 78.3 | 128.4525 | 55 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 406.9525
2021-07-08 | 12:00 | 396.0525 | 78.3 | 95.0525 | 44.8 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 396.0525
2021-07-08 | 13:00 | 410.1525 | 78.3 | 122.0525 | 51.2 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 410.1525
2021-07-08 | 14:00 | 406.1525 | 78.3 | 123.2525 | 51.9 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 406.1525
2021-07-08 | 15:00 | 417.4525 | 78.3 | 141.8525 | 68.3 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 417.4525
2021-07-08 | 16:00 | 405.108 | 78.3 | 180.008 | 73 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 405.108
2021-07-08 | 17:00 | 386.1719 | 78.3 | 182.2719 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 386.1719
2021-07-08 | 18:00 | 381.8181 | 78.3 | 189.3181 | 73 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 381.8181
2021-07-08 | 19:00 | 371.0536 | 78.3 | 189.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 371.0536
2021-07-08 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 172.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2021-07-08 | 21:00 | 326.8 | 78.3 | 148.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 326.8
2021-07-08 | 22:00 | 302.9 | 78.3 | 135.5 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2021-07-08 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 127.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2021-07-09 | 0:00 | 268.5 | 78.3 | 112 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 268.5
2021-07-09 | 1:00 | 254.5 | 78.3 | 101.9 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2021-07-09 | 2:00 | 258.9 | 78.3 | 101.9 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 258.9
2021-07-09 | 3:00 | 273.4 | 78.3 | 112.4 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2021-07-09 | 4:00 | 286.8 | 78.3 | 121.9 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2021-07-09 | 5:00 | 293.8645 | 78.3 | 119.2645 | 52.9 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 293.8645
2021-07-09 | 6:00 | 298.4616 | 78.3 | 93.8616 | 43.2 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 298.4616
2021-07-09 | 7:00 | 311.9525 | 78.3 | 81.1525 | 42.1 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 311.9525
2021-07-09 | 8:00 | 377.2226 | 78.3 | 135.3226 | 66.4 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 377.2226
2021-07-09 | 9:00 | 415.3653 | 78.3 | 179.1653 | 73 | － | 25.7 | 47 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 415.3653
2021-07-09 | 10:00 | 416.5725 | 78.3 | 183.9725 | 73 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 416.5725
2021-07-09 | 11:00 | 401.6525 | 78.3 | 137.1525 | 68.1 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 401.6525
2021-07-09 | 12:00 | 388.7525 | 78.3 | 107.9525 | 46.4 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 388.7525
2021-07-09 | 13:00 | 401.3525 | 78.3 | 120.5525 | 52.4 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 401.3525
2021-07-09 | 14:00 | 414.3525 | 78.3 | 128.2525 | 58 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 414.3525
2021-07-09 | 15:00 | 392.9525 | 78.3 | 138.2525 | 69.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 392.9525
2021-07-09 | 16:00 | 395.4525 | 78.3 | 135.0525 | 65.4 | － | 25.7 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 395.4525
2021-07-09 | 17:00 | 370.2221 | 78.3 | 147.3221 | 73 | － | 25.7 | 30.5 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 370.2221
2021-07-09 | 18:00 | 359.9109 | 78.3 | 160.0109 | 73 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 359.9109
2021-07-09 | 19:00 | 352.3536 | 78.3 | 165.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 352.3536
2021-07-09 | 20:00 | 334.5 | 78.3 | 149.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2021-07-09 | 21:00 | 312.9 | 78.3 | 134.7 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 312.9
2021-07-09 | 22:00 | 291 | 78.3 | 124.3 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 291
2021-07-09 | 23:00 | 281.1 | 78.3 | 118.9 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2021-07-10 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 89.3 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-07-10 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 82.8 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2021-07-10 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 85.2 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 252.7
2021-07-10 | 3:00 | 265.7 | 78.3 | 91.7 | 66.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 265.7
2021-07-10 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 99.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2021-07-10 | 5:00 | 276.8358 | 78.3 | 94.7358 | 69.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 276.8358
2021-07-10 | 6:00 | 260.3969 | 78.3 | 74.8969 | 53.1 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 260.3969
2021-07-10 | 7:00 | 264.365 | 78.3 | 67.365 | 49.1 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 264.365
2021-07-10 | 8:00 | 299.8189 | 78.3 | 77.6189 | 54.4 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 299.8189
2021-07-10 | 9:00 | 317.6525 | 78.3 | 73.5525 | 51.8 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 317.6525
2021-07-10 | 10:00 | 333.5525 | 78.3 | 60.4525 | 45.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 333.5525
2021-07-10 | 11:00 | 338.1525 | 78.3 | 47.2525 | 42.3 | － | 25.7 | 134.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 338.1525
2021-07-10 | 12:00 | 334.8525 | 78.3 | 57.3525 | 40.3 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 334.8525
2021-07-10 | 13:00 | 340.0525 | 78.3 | 62.6525 | 40.4 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 340.0525
2021-07-10 | 14:00 | 336.1525 | 78.3 | 51.8525 | 43.3 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 336.1525
2021-07-10 | 15:00 | 330.6525 | 78.3 | 46.5525 | 53.3 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 330.6525
2021-07-10 | 16:00 | 332.7525 | 78.3 | 77.9525 | 63.4 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 7.7 | 0 | 12 | 0 | 332.7525
2021-07-10 | 17:00 | 325.3043 | 78.3 | 104.1043 | 73 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 325.3043
2021-07-10 | 18:00 | 320.0252 | 78.3 | 126.1252 | 73 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 320.0252
2021-07-10 | 19:00 | 314.9536 | 78.3 | 134.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 314.9536
2021-07-10 | 20:00 | 300.9 | 78.3 | 120.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2021-07-10 | 21:00 | 280.9 | 78.3 | 103.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 280.9
2021-07-10 | 22:00 | 261.4 | 78.3 | 91.1 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2021-07-10 | 23:00 | 253.6 | 78.3 | 87.2 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2021-07-11 | 0:00 | 238.2 | 78.3 | 65.6 | 68.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2
2021-07-11 | 1:00 | 229.8 | 78.3 | 58.7 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 229.8
2021-07-11 | 2:00 | 233.7 | 78.3 | 62 | 67.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7
2021-07-11 | 3:00 | 248.4 | 78.3 | 72.7 | 70.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2021-07-11 | 4:00 | 261.9 | 78.3 | 81.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 261.9
2021-07-11 | 5:00 | 265.0395 | 78.3 | 72.9395 | 70.5 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 265.0395
2021-07-11 | 6:00 | 256.5525 | 78.3 | 57.8953 | 58.2 | － | 25.7 | 69.8 | -5.1428 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 256.5525
2021-07-11 | 7:00 | 253.7525 | 78.3 | 33.1 | 46.9 | － | 25.7 | 146.8 | -47.3468 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 253.7532
2021-07-11 | 8:00 | 279.0525 | 78.3 | 33.6002 | 42.2 | － | 25.7 | 224.2 | -94.9477 | 0 | 0 | -30 | 0 | 279.0525
2021-07-11 | 9:00 | 306.9525 | 78.3 | 34.2 | 40.6 | － | 25.7 | 286.8 | -128.6468 | 0 | 0 | -30 | 0 | 306.9532
2021-07-11 | 10:00 | 325.2525 | 78.3 | 34.6229 | 40.3 | － | 25.7 | 322.7 | -146.3704 | 0 | 0 | -30 | 0 | 325.2525
2021-07-11 | 11:00 | 336.0525 | 78.3 | 34.8 | 40.3 | － | 25.7 | 328.7 | -141.7475 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 336.0525
2021-07-11 | 12:00 | 343.1525 | 78.3 | 34.9013 | 40.5 | － | 25.7 | 326.6 | -132.8488 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 343.1525
2021-07-11 | 13:00 | 341.2525 | 78.3 | 34.9011 | 40.7 | － | 25.7 | 316.8 | -125.1486 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 341.2525
2021-07-11 | 14:00 | 343.9525 | 78.3 | 34.9 | 42.5 | － | 25.7 | 281.7 | -89.4469 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 343.9531
2021-07-11 | 15:00 | 336.0525 | 78.3 | 34.8012 | 47.2 | － | 25.7 | 223.3 | -44.3487 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 336.0525
2021-07-11 | 16:00 | 348.1525 | 78.3 | 59.3193 | 56.5 | － | 25.7 | 167.9 | -12.3668 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 348.1525
2021-07-11 | 17:00 | 358.2525 | 78.3 | 89.7873 | 72.7 | － | 25.7 | 95.6 | -7.0348 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 358.2525
2021-07-11 | 18:00 | 353.6149 | 78.3 | 110.4149 | 73 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 353.6149
2021-07-11 | 19:00 | 338.7536 | 78.3 | 125.3536 | 73 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 338.7536
2021-07-11 | 20:00 | 322.2 | 78.3 | 109.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 322.2
2021-07-11 | 21:00 | 301.9 | 78.3 | 91.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 301.9
2021-07-11 | 22:00 | 277.4 | 78.3 | 68.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 277.4
2021-07-11 | 23:00 | 265.5 | 78.3 | 58.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 265.5
2021-07-12 | 0:00 | 246.1 | 78.3 | 59.3 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 246.1
2021-07-12 | 1:00 | 233.9 | 78.3 | 58.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 21 | 0 | 233.9
2021-07-12 | 2:00 | 238 | 78.3 | 81.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 238
2021-07-12 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 93.4 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2021-07-12 | 4:00 | 270 | 78.3 | 104.5 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 270
2021-07-12 | 5:00 | 277.1966 | 78.3 | 103.3966 | 58.5 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 277.1966
2021-07-12 | 6:00 | 273.3327 | 78.3 | 88.8327 | 51.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 273.3327
2021-07-12 | 7:00 | 295.9525 | 78.3 | 73.7525 | 47.3 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 295.9525
2021-07-12 | 8:00 | 361.2525 | 78.3 | 77.4525 | 47.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2525
2021-07-12 | 9:00 | 407.7525 | 78.3 | 55.6525 | 43.9 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 407.7525
2021-07-12 | 10:00 | 437.7525 | 78.3 | 43.4525 | 43.3 | － | 25.7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.7525
2021-07-12 | 11:00 | 443.4525 | 78.3 | 67.4525 | 45.4 | － | 25.7 | 226.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 443.4525
2021-07-12 | 12:00 | 419.9525 | 78.3 | 91.7525 | 52 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9525
2021-07-12 | 13:00 | 428.2525 | 78.3 | 117.1525 | 65 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2525
2021-07-12 | 14:00 | 428.3525 | 78.3 | 144.0525 | 73 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 428.3525
2021-07-12 | 15:00 | 410.9525 | 78.3 | 168.0525 | 73 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 410.9525
2021-07-12 | 16:00 | 397.3292 | 78.3 | 184.9292 | 73 | － | 25.7 | 30.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 397.3292
2021-07-12 | 17:00 | 367.7075 | 78.3 | 171.6075 | 73 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 367.7075
2021-07-12 | 18:00 | 348.2966 | 78.3 | 162.6966 | 73 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 348.2966
2021-07-12 | 19:00 | 339.8536 | 78.3 | 158.9536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 339.8536
2021-07-12 | 20:00 | 323 | 78.3 | 144.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 323
2021-07-12 | 21:00 | 301.7 | 78.3 | 123.8 | 72.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2021-07-12 | 22:00 | 279.8 | 78.3 | 110.4 | 62.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2021-07-12 | 23:00 | 269 | 78.3 | 103.1 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 269
2021-07-13 | 0:00 | 251.8 | 78.3 | 85.7 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2021-07-13 | 1:00 | 240.2 | 78.3 | 77.3 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 240.2
2021-07-13 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 81.4 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2021-07-13 | 3:00 | 261.3 | 78.3 | 94.6 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 261.3
2021-07-13 | 4:00 | 279.3 | 78.3 | 108.5 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2021-07-13 | 5:00 | 288.0181 | 78.3 | 107.6181 | 66.4 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 288.0181
2021-07-13 | 6:00 | 287.5868 | 78.3 | 72.8868 | 56.3 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 287.5868
2021-07-13 | 7:00 | 302.7525 | 78.3 | 51.2525 | 46.4 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 302.7525
2021-07-13 | 8:00 | 364.6525 | 78.3 | 35.3024 | 44 | － | 25.7 | 213.6 | -2.2499 | 0 | 0 | -30 | 0 | 364.6525
2021-07-13 | 9:00 | 401.4525 | 78.3 | 36.1033 | 42.1 | － | 25.7 | 276.2 | -26.9508 | 0 | 0 | -30 | 0 | 401.4525
2021-07-13 | 10:00 | 421.4525 | 78.3 | 36.5031 | 41.5 | － | 25.7 | 311.3 | -41.8506 | 0 | 0 | -30 | 0 | 421.4525
2021-07-13 | 11:00 | 436.7525 | 78.3 | 36.8 | 41.5 | － | 25.7 | 324.4 | -39.9437 | 0 | 0 | -30 | 0 | 436.7563
2021-07-13 | 12:00 | 422.3525 | 78.3 | 36.5041 | 41.3 | － | 25.7 | 323.2 | -52.6516 | 0 | 0 | -30 | 0 | 422.3525
2021-07-13 | 13:00 | 459.7525 | 78.3 | 42.7525 | 44.9 | － | 25.7 | 297.8 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 459.7525
2021-07-13 | 14:00 | 449.8525 | 78.3 | 63.3525 | 53.4 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 449.8525
2021-07-13 | 15:00 | 434.4525 | 78.3 | 71.0525 | 63.3 | － | 25.7 | 165 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 434.4525
2021-07-13 | 16:00 | 440.7525 | 78.3 | 125.2525 | 73 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 440.7525
2021-07-13 | 17:00 | 410.908 | 78.3 | 158.808 | 73 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 410.908
2021-07-13 | 18:00 | 391.0395 | 78.3 | 161.5395 | 73 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 391.0395
2021-07-13 | 19:00 | 376.5536 | 78.3 | 166.1536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 376.5536
2021-07-13 | 20:00 | 356.5 | 78.3 | 178.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2021-07-13 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 152.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2021-07-13 | 22:00 | 304.1 | 78.3 | 123.8 | 71.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2021-07-13 | 23:00 | 288.4 | 78.3 | 110.3 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2021-07-14 | 0:00 | 266.6 | 78.3 | 98.5 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2021-07-14 | 1:00 | 252.2 | 78.3 | 88.9 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2021-07-14 | 2:00 | 254.2 | 78.3 | 92.8 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-07-14 | 3:00 | 267.4 | 78.3 | 103.1 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2021-07-14 | 4:00 | 282 | 78.3 | 113.3 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 282
2021-07-14 | 5:00 | 291.886 | 78.3 | 111.386 | 63.1 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 291.886
2021-07-14 | 6:00 | 300.0525 | 78.3 | 75.3525 | 51.1 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 300.0525
2021-07-14 | 7:00 | 321.4525 | 78.3 | 60.8525 | 42.9 | － | 25.7 | 143 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 321.4525
2021-07-14 | 8:00 | 391.1525 | 78.3 | 59.6525 | 42.6 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 391.1525
2021-07-14 | 9:00 | 421.6525 | 78.3 | 49.1525 | 41.7 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 421.6525
2021-07-14 | 10:00 | 443.6525 | 78.3 | 36.9 | 41 | － | 25.7 | 298.6 | -6.8454 | 0 | 0 | -30 | 0 | 443.6546
2021-07-14 | 11:00 | 448.8525 | 78.3 | 37 | 41 | － | 25.7 | 301.6 | -4.7474 | 0 | 0 | -30 | 0 | 448.8526
2021-07-14 | 12:00 | 437.3525 | 78.3 | 42.8525 | 44.1 | － | 25.7 | 245.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 437.3525
2021-07-14 | 13:00 | 445.8525 | 78.3 | 70.2525 | 57.7 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 445.8525
2021-07-14 | 14:00 | 443.6525 | 78.3 | 83.9525 | 63 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 443.6525
2021-07-14 | 15:00 | 436.2525 | 78.3 | 117.2525 | 73 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 436.2525
2021-07-14 | 16:00 | 416.4525 | 78.3 | 155.4525 | 73 | － | 25.7 | 63 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 416.4525
2021-07-14 | 17:00 | 383.3258 | 78.3 | 162.6258 | 73 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 383.3258
2021-07-14 | 18:00 | 381.8682 | 78.3 | 185.5682 | 73 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 381.8682
2021-07-14 | 19:00 | 368.7536 | 78.3 | 182.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 368.7536
2021-07-14 | 20:00 | 349.3 | 78.3 | 162.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 349.3
2021-07-14 | 21:00 | 323.7 | 78.3 | 140.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2021-07-14 | 22:00 | 297.4 | 78.3 | 120.7 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2021-07-14 | 23:00 | 283.9 | 78.3 | 110.7 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 283.9
2021-07-15 | 0:00 | 262.7 | 78.3 | 94.8 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2021-07-15 | 1:00 | 250.1 | 78.3 | 85.3 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 250.1
2021-07-15 | 2:00 | 252.7 | 78.3 | 85.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 252.7
2021-07-15 | 3:00 | 266.9 | 78.3 | 95.6 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 266.9
2021-07-15 | 4:00 | 281.1 | 78.3 | 107.8 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2021-07-15 | 5:00 | 290.9109 | 78.3 | 109.9109 | 64.2 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 290.9109
2021-07-15 | 6:00 | 298.5688 | 78.3 | 91.3688 | 56.3 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 298.5688
2021-07-15 | 7:00 | 311.8525 | 78.3 | 72.1525 | 50 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 311.8525
2021-07-15 | 8:00 | 369.2525 | 78.3 | 85.8525 | 53.9 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 369.2525
2021-07-15 | 9:00 | 395.4525 | 78.3 | 90.7525 | 55.3 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 395.4525
2021-07-15 | 10:00 | 396.5525 | 78.3 | 80.8525 | 52.1 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 396.5525
2021-07-15 | 11:00 | 415.8525 | 78.3 | 63.8525 | 41.8 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 415.8525
2021-07-15 | 12:00 | 407.3525 | 78.3 | 36.2025 | 39.3 | － | 25.7 | 262.7 | -8.75 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 407.3525
2021-07-15 | 13:00 | 429.2525 | 78.3 | 53.0525 | 44.9 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 429.2525
2021-07-15 | 14:00 | 433.8525 | 78.3 | 58.9525 | 54.5 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 433.8525
2021-07-15 | 15:00 | 419.4525 | 78.3 | 101.9525 | 64.7 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 15.4 | 0 | 12 | 0 | 419.4525
2021-07-15 | 16:00 | 403.8525 | 78.3 | 119.2525 | 67.5 | － | 25.7 | 95.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 403.8525
2021-07-15 | 17:00 | 388.1513 | 78.3 | 133.7513 | 73 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 388.1513
2021-07-15 | 18:00 | 368.1825 | 78.3 | 158.1825 | 73 | － | 25.7 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 368.1825
2021-07-15 | 19:00 | 350.6536 | 78.3 | 166.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 350.6536
2021-07-15 | 20:00 | 330.6 | 78.3 | 149.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 330.6
2021-07-15 | 21:00 | 307.2 | 78.3 | 128.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2021-07-15 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 113 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-07-15 | 23:00 | 274 | 78.3 | 102 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 274
2021-07-16 | 0:00 | 255 | 78.3 | 98.7 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 255
2021-07-16 | 1:00 | 244.2 | 78.3 | 89.4 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 244.2
2021-07-16 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 93.2 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2021-07-16 | 3:00 | 262.7 | 78.3 | 103.4 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2021-07-16 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 111.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2021-07-16 | 5:00 | 288.143 | 78.3 | 113.943 | 54.4 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 288.143
2021-07-16 | 6:00 | 275.3825 | 78.3 | 101.9825 | 46.3 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 275.3825
2021-07-16 | 7:00 | 294.5332 | 78.3 | 92.1332 | 44 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 294.5332
2021-07-16 | 8:00 | 349.1525 | 78.3 | 113.7525 | 53 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 349.1525
2021-07-16 | 9:00 | 371.9525 | 78.3 | 123.0525 | 68.7 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 371.9525
2021-07-16 | 10:00 | 373.7547 | 78.3 | 136.8547 | 73 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 373.7547
2021-07-16 | 11:00 | 372.2759 | 78.3 | 143.3759 | 73 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 372.2759
2021-07-16 | 12:00 | 362.6186 | 78.3 | 138.3186 | 73 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 362.6186
2021-07-16 | 13:00 | 375.5722 | 78.3 | 149.4722 | 73 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 375.5722
2021-07-16 | 14:00 | 377.3149 | 78.3 | 159.3149 | 73 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 377.3149
2021-07-16 | 15:00 | 365.1327 | 78.3 | 153.3327 | 73 | － | 25.7 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 365.1327
2021-07-16 | 16:00 | 351.847 | 78.3 | 131.047 | 73 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 351.847
2021-07-16 | 17:00 | 336.2825 | 78.3 | 122.8825 | 70.8 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 336.2825
2021-07-16 | 18:00 | 336.343 | 78.3 | 130.643 | 73 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 336.343
2021-07-16 | 19:00 | 327.3536 | 78.3 | 123.6536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 327.3536
2021-07-16 | 20:00 | 312.2 | 78.3 | 117.6 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2021-07-16 | 21:00 | 294.2 | 78.3 | 109.6 | 50.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2021-07-16 | 22:00 | 275 | 78.3 | 97.4 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 275
2021-07-16 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 88.5 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2021-07-17 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 60.8 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-07-17 | 1:00 | 240.9 | 78.3 | 54.3 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 240.9
2021-07-17 | 2:00 | 246.8 | 78.3 | 58.8 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 246.8
2021-07-17 | 3:00 | 261.6 | 78.3 | 65.4 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2021-07-17 | 4:00 | 276.2 | 78.3 | 72.5 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2021-07-17 | 5:00 | 276.0966 | 78.3 | 69.4966 | 67 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 276.0966
2021-07-17 | 6:00 | 254.9255 | 78.3 | 46.8255 | 53.3 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 254.9255
2021-07-17 | 7:00 | 255.4083 | 78.3 | 48.9083 | 44.6 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 33.3 | 0 | -30 | 0 | 255.4083
2021-07-17 | 8:00 | 289.7525 | 78.3 | 45.9525 | 44 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 33.6 | 0 | -30 | 0 | 289.7525
2021-07-17 | 9:00 | 313.0525 | 78.3 | 53.8525 | 45.4 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 313.0525
2021-07-17 | 10:00 | 325.4525 | 78.3 | 34.6 | 42.3 | － | 25.7 | 153.5 | -6.9473 | 28 | 0 | -30 | 0 | 325.4527
2021-07-17 | 11:00 | 344.3525 | 78.3 | 34.9032 | 42.3 | － | 25.7 | 183.6 | -8.6507 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 344.3525
2021-07-17 | 12:00 | 334.2525 | 78.3 | 39.3525 | 43 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 334.2525
2021-07-17 | 13:00 | 342.3525 | 78.3 | 47.1525 | 44 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 342.3525
2021-07-17 | 14:00 | 342.1525 | 78.3 | 60.6525 | 46.9 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 16.8 | 0 | -30 | 0 | 342.1525
2021-07-17 | 15:00 | 349.0525 | 78.3 | 61.3525 | 60.2 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 349.0525
2021-07-17 | 16:00 | 348.5226 | 78.3 | 59.8226 | 73 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | 0 | 348.5226
2021-07-17 | 17:00 | 334.1934 | 78.3 | 80.6934 | 73 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 334.1934
2021-07-17 | 18:00 | 329.0501 | 78.3 | 96.9501 | 73 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 17.9 | 0 | 30 | 0 | 329.0501
2021-07-17 | 19:00 | 322.3536 | 78.3 | 97.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 322.3536
2021-07-17 | 20:00 | 307.5 | 78.3 | 79.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 307.5
2021-07-17 | 21:00 | 288.2 | 78.3 | 75.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 18 | 0 | 288.2
2021-07-17 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 75.7 | 72.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 268.4
2021-07-17 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 70.7 | 68.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-07-18 | 0:00 | 243.6 | 78.3 | 64.5 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 243.6
2021-07-18 | 1:00 | 233.3 | 78.3 | 59.1 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 233.3
2021-07-18 | 2:00 | 238.4 | 78.3 | 63 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 238.4
2021-07-18 | 3:00 | 251.7 | 78.3 | 70.3 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 251.7
2021-07-18 | 4:00 | 265.1 | 78.3 | 78.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2021-07-18 | 5:00 | 261.3287 | 78.3 | 74.9287 | 70.1 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 261.3287
2021-07-18 | 6:00 | 236.0969 | 78.3 | 55.0969 | 50.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 236.0969
2021-07-18 | 7:00 | 234.0476 | 78.3 | 57.5476 | 41.9 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 234.0476
2021-07-18 | 8:00 | 259.4525 | 78.3 | 58.1525 | 41.9 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 259.4525
2021-07-18 | 9:00 | 277.3525 | 78.3 | 51.2525 | 41.5 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 277.3525
2021-07-18 | 10:00 | 294.9525 | 78.3 | 57.4525 | 41.8 | － | 25.7 | 107 | 0 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 294.9525
2021-07-18 | 11:00 | 308.8525 | 78.3 | 40.9525 | 44 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 308.8525
2021-07-18 | 12:00 | 315.6525 | 78.3 | 40.3525 | 61.9 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 315.6525
2021-07-18 | 13:00 | 303.651 | 78.3 | 44.951 | 68.5 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 303.651
2021-07-18 | 14:00 | 296.2226 | 78.3 | 42.9226 | 58.7 | － | 25.7 | 55 | 0 | 11.6 | 0 | 24 | 0 | 296.2226
2021-07-18 | 15:00 | 285.9525 | 78.3 | 53.7525 | 49.2 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 285.9525
2021-07-18 | 16:00 | 297.9525 | 78.3 | 52.0525 | 48.1 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 297.9525
2021-07-18 | 17:00 | 315.6012 | 78.3 | 75.8012 | 69.5 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 315.6012
2021-07-18 | 18:00 | 313.7003 | 78.3 | 109.7003 | 73 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 313.7003
2021-07-18 | 19:00 | 313.7536 | 78.3 | 120.9536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 313.7536
2021-07-18 | 20:00 | 299.5 | 78.3 | 105.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2021-07-18 | 21:00 | 281.1 | 78.3 | 92.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2021-07-18 | 22:00 | 262.7 | 78.3 | 76.2 | 72 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 262.7
2021-07-18 | 23:00 | 253.3 | 78.3 | 73.6 | 68 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2021-07-19 | 0:00 | 238.4 | 78.3 | 66.6 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 238.4
2021-07-19 | 1:00 | 229.6 | 78.3 | 59.4 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 229.6
2021-07-19 | 2:00 | 235.7 | 78.3 | 64 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2021-07-19 | 3:00 | 251.6 | 78.3 | 77.7 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6
2021-07-19 | 4:00 | 268 | 78.3 | 89.3 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 268
2021-07-19 | 5:00 | 271.8966 | 78.3 | 85.5966 | 65.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 271.8966
2021-07-19 | 6:00 | 274.0974 | 78.3 | 54.0974 | 56.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 274.0974
2021-07-19 | 7:00 | 303.3525 | 78.3 | 53.9525 | 49.9 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 303.3525
2021-07-19 | 8:00 | 368.1525 | 78.3 | 44.9525 | 48.1 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 368.1525
2021-07-19 | 9:00 | 402.9525 | 78.3 | 36.1015 | 45.5 | － | 25.7 | 242.4 | -9.049 | 14 | 0 | -30 | 0 | 402.9525
2021-07-19 | 10:00 | 424.2525 | 78.3 | 36.5037 | 43 | － | 25.7 | 294.4 | -36.9512 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 424.2525
2021-07-19 | 11:00 | 439.1525 | 78.3 | 36.8 | 42.3 | － | 25.7 | 322.3 | -50.9458 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 439.1542
2021-07-19 | 12:00 | 430.6525 | 78.3 | 36.7001 | 42.1 | － | 25.7 | 326.6 | -64.1476 | 15.4 | 0 | -30 | 0 | 430.6525
2021-07-19 | 13:00 | 452.4525 | 78.3 | 37.1009 | 43.6 | － | 25.7 | 314.7 | -28.5484 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 452.4525
2021-07-19 | 14:00 | 454.3525 | 78.3 | 41.2525 | 47.3 | － | 25.7 | 281.3 | 0 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 454.3525
2021-07-19 | 15:00 | 446.0525 | 78.3 | 53.8525 | 55.5 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 446.0525
2021-07-19 | 16:00 | 442.8525 | 78.3 | 69.6525 | 69.3 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 442.8525
2021-07-19 | 17:00 | 434.7525 | 78.3 | 125.4525 | 73 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 434.7525
2021-07-19 | 18:00 | 414.147 | 78.3 | 171.447 | 73 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 414.147
2021-07-19 | 19:00 | 384.5536 | 78.3 | 168.4536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 384.5536
2021-07-19 | 20:00 | 359.6 | 78.3 | 142.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 359.6
2021-07-19 | 21:00 | 332.3 | 78.3 | 123.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 332.3
2021-07-19 | 22:00 | 303.6 | 78.3 | 110.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2021-07-19 | 23:00 | 286.8 | 78.3 | 96.2 | 69.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2021-07-20 | 0:00 | 262.6 | 78.3 | 78.8 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2021-07-20 | 1:00 | 249.8 | 78.3 | 68.9 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2021-07-20 | 2:00 | 251.5 | 78.3 | 73.1 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2021-07-20 | 3:00 | 265.3 | 78.3 | 85.8 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2021-07-20 | 4:00 | 280.4 | 78.3 | 99.4 | 68.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2021-07-20 | 5:00 | 287.0181 | 78.3 | 96.8181 | 67.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 287.0181
2021-07-20 | 6:00 | 294.0525 | 78.3 | 59.3525 | 57 | － | 25.7 | 66 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 294.0525
2021-07-20 | 7:00 | 309.3525 | 78.3 | 49.8007 | 47.3 | － | 25.7 | 142.6 | -10.9482 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 309.3525
2021-07-20 | 8:00 | 374.4525 | 78.3 | 51.1015 | 46.5 | － | 25.7 | 216.6 | -16.549 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 374.4525
2021-07-20 | 9:00 | 411.2525 | 78.3 | 51.9033 | 44.1 | － | 25.7 | 279.2 | -39.0508 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 411.2525
2021-07-20 | 10:00 | 429.9525 | 78.3 | 52.2 | 42.6 | － | 25.7 | 321.9 | -61.8433 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 429.9567
2021-07-20 | 11:00 | 443.7525 | 78.3 | 52.5 | 42.4 | － | 25.7 | 342.2 | -69.4457 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 443.7543
2021-07-20 | 12:00 | 433.6525 | 78.3 | 52.3 | 42.2 | － | 25.7 | 344.7 | -80.6472 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 433.6528
2021-07-20 | 13:00 | 453.9525 | 78.3 | 52.7029 | 43.3 | － | 25.7 | 333.3 | -50.4504 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 453.9525
2021-07-20 | 14:00 | 454.9525 | 78.3 | 52.7 | 45.9 | － | 25.7 | 302.4 | -21.1473 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 454.9527
2021-07-20 | 15:00 | 448.4525 | 78.3 | 72.9525 | 52.6 | － | 25.7 | 247.5 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 448.4525
2021-07-20 | 16:00 | 447.5525 | 78.3 | 99.8525 | 67.6 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 447.5525
2021-07-20 | 17:00 | 438.0525 | 78.3 | 132.6525 | 73 | － | 25.7 | 97.3 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 438.0525
2021-07-20 | 18:00 | 414.8398 | 78.3 | 178.9398 | 73 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 414.8398
2021-07-20 | 19:00 | 389.8536 | 78.3 | 178.5536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 389.8536
2021-07-20 | 20:00 | 366.2 | 78.3 | 150 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 366.2
2021-07-20 | 21:00 | 338.8 | 78.3 | 120.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 338.8
2021-07-20 | 22:00 | 310.5 | 78.3 | 93.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 310.5
2021-07-20 | 23:00 | 293.2 | 78.3 | 97.4 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 9 | 0 | 293.2
2021-07-21 | 0:00 | 268.9 | 78.3 | 92.3 | 65.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268.9
2021-07-21 | 1:00 | 254.4 | 78.3 | 82.8 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2021-07-21 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 84.8 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2021-07-21 | 3:00 | 267.7 | 78.3 | 93.5 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2021-07-21 | 4:00 | 282 | 78.3 | 101.6 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 282
2021-07-21 | 5:00 | 289.2645 | 78.3 | 100.1645 | 68.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 289.2645
2021-07-21 | 6:00 | 295.8525 | 78.3 | 63.5525 | 57 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 295.8525
2021-07-21 | 7:00 | 311.4525 | 78.3 | 49.9 | 46.5 | － | 25.7 | 138.7 | -9.8467 | 12.2 | 0 | -30 | 0 | 311.4533
2021-07-21 | 8:00 | 374.2525 | 78.3 | 51.1 | 45 | － | 25.7 | 214.5 | -22.5464 | 12.2 | 0 | -30 | 0 | 374.2536
2021-07-21 | 9:00 | 412.7525 | 78.3 | 51.9 | 43.1 | － | 25.7 | 272.4 | -41.6444 | 13 | 0 | -30 | 0 | 412.7556
2021-07-21 | 10:00 | 430.8525 | 78.3 | 52.3 | 42 | － | 25.7 | 310.9 | -60.2438 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 430.8562
2021-07-21 | 11:00 | 442.5525 | 78.3 | 52.5017 | 41.8 | － | 25.7 | 328.7 | -65.3493 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 442.5525
2021-07-21 | 12:00 | 432.7525 | 78.3 | 52.3 | 41.7 | － | 25.7 | 330.8 | -75.5474 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 432.7526
2021-07-21 | 13:00 | 451.6525 | 78.3 | 52.7037 | 42.8 | － | 25.7 | 319.8 | -46.0512 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 451.6525
2021-07-21 | 14:00 | 451.5525 | 78.3 | 52.7028 | 45.7 | － | 25.7 | 286.8 | -15.0503 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 451.5525
2021-07-21 | 15:00 | 448.3525 | 78.3 | 79.2525 | 52.9 | － | 25.7 | 235.2 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 448.3525
2021-07-21 | 16:00 | 446.4525 | 78.3 | 100.1525 | 66.9 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 446.4525
2021-07-21 | 17:00 | 435.5525 | 78.3 | 129.6525 | 73 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 435.5525
2021-07-21 | 18:00 | 416.7862 | 78.3 | 176.3862 | 73 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 416.7862
2021-07-21 | 19:00 | 391.6536 | 78.3 | 174.7536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 391.6536
2021-07-21 | 20:00 | 366.8 | 78.3 | 143.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 366.8
2021-07-21 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 108.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 30 | 0 | 338.6
2021-07-21 | 22:00 | 311.7 | 78.3 | 81.3 | 71.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 311.7
2021-07-21 | 23:00 | 294.1 | 78.3 | 89 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 9 | 0 | 294.1
2021-07-22 | 0:00 | 270.7 | 78.3 | 78.7 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2021-07-22 | 1:00 | 256.1 | 78.3 | 69.3 | 63.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2021-07-22 | 2:00 | 256.8 | 78.3 | 72.3 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2021-07-22 | 3:00 | 267.6 | 78.3 | 82.2 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2021-07-22 | 4:00 | 279.3 | 78.3 | 89.2 | 69.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2021-07-22 | 5:00 | 282.7037 | 78.3 | 86.5037 | 68.8 | － | 25.7 | 8 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 282.7037
2021-07-22 | 6:00 | 279.1619 | 78.3 | 44.8619 | 56.7 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 279.1619
2021-07-22 | 7:00 | 286.1525 | 78.3 | 33.8003 | 46.3 | － | 25.7 | 132.8 | -14.4478 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 286.1525
2021-07-22 | 8:00 | 324.6525 | 78.3 | 34.5004 | 43.1 | － | 25.7 | 205.2 | -43.3479 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 324.6525
2021-07-22 | 9:00 | 357.6525 | 78.3 | 35.2077 | 41.6 | － | 25.7 | 261 | -66.4754 | 13 | -0.6799 | -30 | 0 | 357.6525
2021-07-22 | 10:00 | 379.2525 | 78.3 | 35.6 | 41.1 | － | 25.7 | 299.9 | -80.181 | 11.2 | -2.3629 | -30 | 0 | 379.2561
2021-07-22 | 11:00 | 391.7525 | 78.3 | 35.901 | 41.1 | － | 25.7 | 317.7 | -85.4212 | 8.7 | -0.2274 | -30 | 0 | 391.7525
2021-07-22 | 12:00 | 390.1525 | 78.3 | 35.9 | 41.1 | － | 25.7 | 314.3 | -84.0349 | 9.5 | -0.6062 | -30 | 0 | 390.1589
2021-07-22 | 13:00 | 397.9525 | 78.3 | 36.0025 | 41.8 | － | 25.7 | 297.8 | -60.05 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 397.9525
2021-07-22 | 14:00 | 395.1525 | 78.3 | 36 | 44.2 | － | 25.7 | 264.8 | -30.846 | 7 | 0 | -30 | 0 | 395.154
2021-07-22 | 15:00 | 393.4525 | 78.3 | 58.5525 | 52.4 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 393.4525
2021-07-22 | 16:00 | 383.2525 | 78.3 | 78.3525 | 65.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 383.2525
2021-07-22 | 17:00 | 382.5525 | 78.3 | 103.9525 | 73 | － | 25.7 | 66 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 382.5525
2021-07-22 | 18:00 | 374.9218 | 78.3 | 143.1218 | 73 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 374.9218
2021-07-22 | 19:00 | 366.0536 | 78.3 | 148.4536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 366.0536
2021-07-22 | 20:00 | 346.9 | 78.3 | 128.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 346.9
2021-07-22 | 21:00 | 322.8 | 78.3 | 100 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 322.8
2021-07-22 | 22:00 | 296.8 | 78.3 | 70.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 296.8
2021-07-22 | 23:00 | 281.9 | 78.3 | 84 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 281.9
2021-07-23 | 0:00 | 258.9 | 78.3 | 75.8 | 66.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 258.9
2021-07-23 | 1:00 | 246.3 | 78.3 | 64.8 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 246.3
2021-07-23 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 68.6 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2021-07-23 | 3:00 | 260.9 | 78.3 | 79.7 | 67.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2021-07-23 | 4:00 | 273.2 | 78.3 | 89.8 | 70.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 273.2
2021-07-23 | 5:00 | 277.6501 | 78.3 | 87.3501 | 69.9 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 277.6501
2021-07-23 | 6:00 | 274.7797 | 78.3 | 49.8797 | 58.5 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 274.7797
2021-07-23 | 7:00 | 280.7525 | 78.3 | 37.2525 | 49.3 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 280.7525
2021-07-23 | 8:00 | 317.3525 | 78.3 | 34.4015 | 45.5 | － | 25.7 | 178.5 | -21.649 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 317.3525
2021-07-23 | 9:00 | 345.8525 | 78.3 | 35 | 42.6 | － | 25.7 | 239 | -52.8448 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 345.8552
2021-07-23 | 10:00 | 364.6525 | 78.3 | 35.3 | 41.8 | － | 25.7 | 271.6 | -66.447 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 364.653
2021-07-23 | 11:00 | 379.8525 | 78.3 | 35.6 | 41.4 | － | 25.7 | 303.3 | -82.2815 | 10.5 | -2.6592 | -30 | 0 | 379.8593
2021-07-23 | 12:00 | 389.0525 | 78.3 | 35.8 | 41.4 | － | 25.7 | 310.5 | -82.2024 | 10.9 | -1.342 | -30 | 0 | 389.0556
2021-07-23 | 13:00 | 394.2525 | 78.3 | 35.9014 | 41.9 | － | 25.7 | 296.9 | -65.6489 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 394.2525
2021-07-23 | 14:00 | 395.2525 | 78.3 | 36 | 43.2 | － | 25.7 | 275 | -44.5462 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 395.2538
2021-07-23 | 15:00 | 391.5525 | 78.3 | 35.9006 | 47.6 | － | 25.7 | 229.7 | -6.5481 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 391.5525
2021-07-23 | 16:00 | 396.9525 | 78.3 | 59.1525 | 60.1 | － | 25.7 | 165 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 396.9525
2021-07-23 | 17:00 | 399.4525 | 78.3 | 95.3525 | 73 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 399.4525
2021-07-23 | 18:00 | 386.1648 | 78.3 | 146.2648 | 73 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 386.1648
2021-07-23 | 19:00 | 370.3536 | 78.3 | 151.0536 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 370.3536
2021-07-23 | 20:00 | 349.5 | 78.3 | 127.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 349.5
2021-07-23 | 21:00 | 325.3 | 78.3 | 102.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 325.3
2021-07-23 | 22:00 | 300.4 | 78.3 | 74.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 300.4
2021-07-23 | 23:00 | 285.5 | 78.3 | 84 | 71.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 9 | 0 | 285.5
2021-07-24 | 0:00 | 262.5 | 78.3 | 75.5 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 262.5
2021-07-24 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 63.8 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-07-24 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 63.6 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-07-24 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 72.8 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2021-07-24 | 4:00 | 269 | 78.3 | 83.3 | 71.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 269
2021-07-24 | 5:00 | 272.1501 | 78.3 | 80.0501 | 70 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 272.1501
2021-07-24 | 6:00 | 270.5691 | 78.3 | 37.4691 | 57.7 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270.5691
2021-07-24 | 7:00 | 277.7525 | 78.3 | 33.6012 | 47 | － | 25.7 | 135.8 | -21.0487 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 277.7525
2021-07-24 | 8:00 | 315.1525 | 78.3 | 34.4025 | 43.5 | － | 25.7 | 208.1 | -49.75 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 315.1525
2021-07-24 | 9:00 | 351.8525 | 78.3 | 35.1 | 41.9 | － | 25.7 | 265.2 | -71.3455 | 7 | 0 | -30 | 0 | 351.8545
2021-07-24 | 10:00 | 368.8525 | 78.3 | 35.4 | 40.9 | － | 25.7 | 308.4 | -91.1277 | 6.3 | -5.0121 | -30 | 0 | 368.8602
2021-07-24 | 11:00 | 381.2525 | 78.3 | 35.7 | 40.8 | － | 25.7 | 326.6 | -96.8639 | 7.4 | -6.3794 | -30 | 0 | 381.2567
2021-07-24 | 12:00 | 384.3525 | 78.3 | 35.7051 | 40.9 | － | 25.7 | 321.1 | -91.4836 | 8.7 | -4.569 | -30 | 0 | 384.3525
2021-07-24 | 13:00 | 386.8525 | 78.3 | 35.8 | 41.3 | － | 25.7 | 310.1 | -83.0452 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 386.8548
2021-07-24 | 14:00 | 384.6525 | 78.3 | 35.7 | 42.9 | － | 25.7 | 280.9 | -56.9447 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 384.6553
2021-07-24 | 15:00 | 383.7525 | 78.3 | 35.701 | 48.7 | － | 25.7 | 228.8 | -9.7485 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 383.7525
2021-07-24 | 16:00 | 382.0525 | 78.3 | 53.2525 | 61.2 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 382.0525
2021-07-24 | 17:00 | 385.7525 | 78.3 | 83.1525 | 73 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 385.7525
2021-07-24 | 18:00 | 371.2504 | 78.3 | 128.9504 | 73 | － | 25.7 | 22 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 371.2504
2021-07-24 | 19:00 | 356.8 | 78.3 | 136.1 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 356.8
2021-07-24 | 20:00 | 338.2 | 78.3 | 117.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 338.2
2021-07-24 | 21:00 | 314.7 | 78.3 | 89.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 314.7
2021-07-24 | 22:00 | 289.8 | 78.3 | 62.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 289.8
2021-07-24 | 23:00 | 274.7 | 78.3 | 73.6 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 9 | 0 | 274.7
2021-07-25 | 0:00 | 251 | 78.3 | 66.6 | 67.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 251
2021-07-25 | 1:00 | 238.3 | 78.3 | 54.5 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2021-07-25 | 2:00 | 240.1 | 78.3 | 55.4 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 240.1
2021-07-25 | 3:00 | 250.4 | 78.3 | 65.2 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2021-07-25 | 4:00 | 263.2 | 78.3 | 75 | 70.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 263.2
2021-07-25 | 5:00 | 265.9966 | 78.3 | 73.5966 | 69.7 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 265.9966
2021-07-25 | 6:00 | 260.9691 | 78.3 | 59.1691 | 57.8 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 260.9691
2021-07-25 | 7:00 | 265.5525 | 78.3 | 33.4005 | 47.3 | － | 25.7 | 133.2 | -31.848 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 265.5525
2021-07-25 | 8:00 | 292.7525 | 78.3 | 33.9 | 42.6 | － | 25.7 | 207.7 | -65.4476 | 8.4 | -8.4 | -30 | 0 | 292.7525
2021-07-25 | 9:00 | 319.8525 | 78.3 | 34.4002 | 40.7 | － | 25.7 | 265.6 | -94.8477 | 10.9 | -10.9 | -30 | 0 | 319.8525
2021-07-25 | 10:00 | 342.1525 | 78.3 | 34.9005 | 40.3 | － | 25.7 | 302 | -109.048 | 12.2 | -12.2 | -30 | 0 | 342.1525
2021-07-25 | 11:00 | 353.1525 | 78.3 | 35.101 | 40.3 | － | 25.7 | 318.1 | -114.3485 | 11.9 | -11.9 | -30 | 0 | 353.1525
2021-07-25 | 12:00 | 360.2525 | 78.3 | 35.3 | 40.3 | － | 25.7 | 319.4 | -108.7473 | 12.6 | -12.6 | -30 | 0 | 360.2527
2021-07-25 | 13:00 | 362.6525 | 78.3 | 35.3052 | 41.2 | － | 25.7 | 293.1 | -84.3304 | 14.3 | -10.9223 | -30 | 0 | 362.6525
2021-07-25 | 14:00 | 355.8525 | 78.3 | 35.2 | 44.1 | － | 25.7 | 245.3 | -57.0474 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 355.8526
2021-07-25 | 15:00 | 357.0525 | 78.3 | 35.2002 | 51.6 | － | 25.7 | 187.4 | -4.4477 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 357.0525
2021-07-25 | 16:00 | 353.8525 | 78.3 | 58.0525 | 64.7 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8525
2021-07-25 | 17:00 | 354.0012 | 78.3 | 79.0012 | 73 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 12.6 | 0 | 30 | 0 | 354.0012
2021-07-25 | 18:00 | 350.3467 | 78.3 | 115.9467 | 73 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 350.3467
2021-07-25 | 19:00 | 344.3 | 78.3 | 125 | 73 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 344.3
2021-07-25 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 108 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 329.7
2021-07-25 | 21:00 | 306.4 | 78.3 | 83 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 306.4
2021-07-25 | 22:00 | 282.4 | 78.3 | 55.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 282.4
2021-07-25 | 23:00 | 267.5 | 78.3 | 47.8 | 71 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 267.5
2021-07-26 | 0:00 | 243.8 | 78.3 | 72 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 243.8
2021-07-26 | 1:00 | 233 | 78.3 | 64.5 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 233
2021-07-26 | 2:00 | 234.5 | 78.3 | 66.8 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 234.5
2021-07-26 | 3:00 | 246.8 | 78.3 | 76.4 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 246.8
2021-07-26 | 4:00 | 262.4 | 78.3 | 87.7 | 63.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 262.4
2021-07-26 | 5:00 | 277.0573 | 78.3 | 91.3573 | 64.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 277.0573
2021-07-26 | 6:00 | 286.4525 | 78.3 | 55.1525 | 54.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 286.4525
2021-07-26 | 7:00 | 307.9525 | 78.3 | 49.8009 | 47 | － | 25.7 | 140.9 | -10.7484 | 7 | 0 | -30 | 0 | 307.9525
2021-07-26 | 8:00 | 377.6525 | 78.3 | 51.2013 | 46.4 | － | 25.7 | 214.5 | -15.8488 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 377.6525
2021-07-26 | 9:00 | 422.1525 | 78.3 | 52.1 | 45.2 | － | 25.7 | 275.4 | -29.0442 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 422.1558
2021-07-26 | 10:00 | 443.6525 | 78.3 | 52.5038 | 44.2 | － | 25.7 | 315.1 | -46.0513 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 443.6525
2021-07-26 | 11:00 | 458.5525 | 78.3 | 52.8047 | 44.2 | － | 25.7 | 332.9 | -47.7522 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 458.5525
2021-07-26 | 12:00 | 447.7525 | 78.3 | 52.6046 | 43.9 | － | 25.7 | 335.9 | -60.7522 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 447.7525
2021-07-26 | 13:00 | 469.6525 | 78.3 | 53.003 | 45.3 | － | 25.7 | 324.4 | -28.4505 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 469.6525
2021-07-26 | 14:00 | 472.5525 | 78.3 | 55.8525 | 48.7 | － | 25.7 | 291.9 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 472.5525
2021-07-26 | 15:00 | 468.1525 | 78.3 | 64.7525 | 56.3 | － | 25.7 | 240.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 468.1525
2021-07-26 | 16:00 | 467.9525 | 78.3 | 87.4525 | 72.8 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 467.9525
2021-07-26 | 17:00 | 457.1525 | 78.3 | 152.3525 | 73 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 457.1525
2021-07-26 | 18:00 | 433.2791 | 78.3 | 196.5791 | 73 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 433.2791
2021-07-26 | 19:00 | 405.8 | 78.3 | 193.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 405.8
2021-07-26 | 20:00 | 380.7 | 78.3 | 168.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 380.7
2021-07-26 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 148.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 18 | 0 | 348.7
2021-07-26 | 22:00 | 320.7 | 78.3 | 140.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 320.7
2021-07-26 | 23:00 | 303.7 | 78.3 | 125.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2021-07-27 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 107.3 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2021-07-27 | 1:00 | 260.5 | 78.3 | 93.1 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2021-07-27 | 2:00 | 260.4 | 78.3 | 92.5 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-07-27 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 99.5 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2021-07-27 | 4:00 | 285.3 | 78.3 | 108.4 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-07-27 | 5:00 | 296.6037 | 78.3 | 109.9037 | 63.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 296.6037
2021-07-27 | 6:00 | 308.4906 | 78.3 | 77.1906 | 54.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 308.4906
2021-07-27 | 7:00 | 328.3525 | 78.3 | 62.6525 | 46.8 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 328.3525
2021-07-27 | 8:00 | 395.2525 | 78.3 | 56.1525 | 45.8 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 395.2525
2021-07-27 | 9:00 | 437.3525 | 78.3 | 52.4042 | 44.3 | － | 25.7 | 274.5 | -12.3518 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 437.3525
2021-07-27 | 10:00 | 458.1525 | 78.3 | 52.8 | 43.2 | － | 25.7 | 318.1 | -33.4441 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 458.1559
2021-07-27 | 11:00 | 472.3525 | 78.3 | 53.1 | 43.1 | － | 25.7 | 336.7 | -38.0439 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 472.3561
2021-07-27 | 12:00 | 463.8525 | 78.3 | 52.9021 | 43 | － | 25.7 | 334.6 | -44.1497 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 463.8525
2021-07-27 | 13:00 | 490.0525 | 78.3 | 53.5 | 44.5 | － | 25.7 | 321.9 | -9.4475 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 490.0525
2021-07-27 | 14:00 | 495.5525 | 78.3 | 80.6525 | 48.8 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 495.5525
2021-07-27 | 15:00 | 492.5525 | 78.3 | 99.7525 | 59.4 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 492.5525
2021-07-27 | 16:00 | 487.8525 | 78.3 | 117.1525 | 73 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 487.8525
2021-07-27 | 17:00 | 467.4525 | 78.3 | 172.6525 | 73 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 467.4525
2021-07-27 | 18:00 | 440.5218 | 78.3 | 208.0218 | 73 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 440.5218
2021-07-27 | 19:00 | 419.6 | 78.3 | 204.5 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 419.6
2021-07-27 | 20:00 | 393.6 | 78.3 | 180.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 393.6
2021-07-27 | 21:00 | 361.5 | 78.3 | 163 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 361.5
2021-07-27 | 22:00 | 331.7 | 78.3 | 151.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2021-07-27 | 23:00 | 311.6 | 78.3 | 133.6 | 71.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2021-07-28 | 0:00 | 283.5 | 78.3 | 112.6 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021-07-28 | 1:00 | 265.3 | 78.3 | 98.4 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 265.3
2021-07-28 | 2:00 | 265.2 | 78.3 | 98.5 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2021-07-28 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 106.3 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2021-07-28 | 4:00 | 287.7 | 78.3 | 116.7 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2021-07-28 | 5:00 | 298.243 | 78.3 | 120.943 | 65.6 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 298.243
2021-07-28 | 6:00 | 305.0261 | 78.3 | 90.3261 | 56.4 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 305.0261
2021-07-28 | 7:00 | 329.3525 | 78.3 | 78.1525 | 47.8 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 329.3525
2021-07-28 | 8:00 | 402.8525 | 78.3 | 73.1525 | 46.9 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 402.8525
2021-07-28 | 9:00 | 440.7525 | 78.3 | 52.5 | 44.5 | － | 25.7 | 270.3 | -0.54404 | 0 | 0 | -30 | 0 | 440.756
2021-07-28 | 10:00 | 463.5525 | 78.3 | 52.904 | 43.4 | － | 25.7 | 311.8 | -18.5515 | 0 | 0 | -30 | 0 | 463.5525
2021-07-28 | 11:00 | 475.9525 | 78.3 | 53.2028 | 43.2 | － | 25.7 | 329.1 | -23.8503 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 475.9525
2021-07-28 | 12:00 | 466.6525 | 78.3 | 53.0056 | 43.1 | － | 25.7 | 329.9 | -33.3531 | 0 | 0 | -30 | 0 | 466.6525
2021-07-28 | 13:00 | 486.2525 | 78.3 | 53.4037 | 44.5 | － | 25.7 | 316 | -1.6513 | 0 | 0 | -30 | 0 | 486.2525
2021-07-28 | 14:00 | 487.1525 | 78.3 | 77.9525 | 47.3 | － | 25.7 | 287.2 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 487.1525
2021-07-28 | 15:00 | 484.2525 | 78.3 | 88.4525 | 55 | － | 25.7 | 236.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 484.2525
2021-07-28 | 16:00 | 486.0525 | 78.3 | 113.2525 | 72.6 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 486.0525
2021-07-28 | 17:00 | 470.2525 | 78.3 | 173.5525 | 73 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 470.2525
2021-07-28 | 18:00 | 445.8183 | 78.3 | 214.7183 | 73 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 445.8183
2021-07-28 | 19:00 | 419.7 | 78.3 | 212.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 419.7
2021-07-28 | 20:00 | 392.8 | 78.3 | 183 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 392.8
2021-07-28 | 21:00 | 360.5 | 78.3 | 161 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 18 | 0 | 360.5
2021-07-28 | 22:00 | 331.5 | 78.3 | 150.6 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 331.5
2021-07-28 | 23:00 | 312 | 78.3 | 132.6 | 69.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 312
2021-07-29 | 0:00 | 285.1 | 78.3 | 112.4 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2021-07-29 | 1:00 | 269 | 78.3 | 101.6 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 269
2021-07-29 | 2:00 | 266.1 | 78.3 | 100.1 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2021-07-29 | 3:00 | 275.4 | 78.3 | 107.1 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2021-07-29 | 4:00 | 287.7 | 78.3 | 116.7 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 287.7
2021-07-29 | 5:00 | 299.9501 | 78.3 | 120.7501 | 65.2 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 299.9501
2021-07-29 | 6:00 | 312.637 | 78.3 | 89.137 | 55.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 312.637
2021-07-29 | 7:00 | 335.6525 | 78.3 | 74.1525 | 47 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 335.6525
2021-07-29 | 8:00 | 406.4525 | 78.3 | 71.3525 | 46.4 | － | 25.7 | 214 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 406.4525
2021-07-29 | 9:00 | 449.5525 | 78.3 | 55.1525 | 44.7 | － | 25.7 | 275.4 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 449.5525
2021-07-29 | 10:00 | 469.8525 | 78.3 | 53 | 43.7 | － | 25.7 | 313 | -13.8462 | 0 | 0 | -30 | 0 | 469.8538
2021-07-29 | 11:00 | 480.2525 | 78.3 | 53.305 | 43.4 | － | 25.7 | 329.1 | -19.5525 | 0 | 0 | -30 | 0 | 480.2525
2021-07-29 | 12:00 | 470.6525 | 78.3 | 53.1038 | 43.3 | － | 25.7 | 328.7 | -28.7513 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 470.6525
2021-07-29 | 13:00 | 491.0525 | 78.3 | 54.8525 | 44.6 | － | 25.7 | 317.3 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 491.0525
2021-07-29 | 14:00 | 492.5525 | 78.3 | 55.9525 | 48.1 | － | 25.7 | 283.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 492.5525
2021-07-29 | 15:00 | 486.8525 | 78.3 | 66.4525 | 56.5 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 486.8525
2021-07-29 | 16:00 | 489.9525 | 78.3 | 117.8525 | 73 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 489.9525
2021-07-29 | 17:00 | 473.7525 | 78.3 | 178.2525 | 73 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 473.7525
2021-07-29 | 18:00 | 450.704 | 78.3 | 217.404 | 73 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 450.704
2021-07-29 | 19:00 | 423.5 | 78.3 | 215.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 27 | 0 | 423.5
2021-07-29 | 20:00 | 393.6 | 78.3 | 212.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 393.6
2021-07-29 | 21:00 | 361.9 | 78.3 | 180.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 361.9
2021-07-29 | 22:00 | 329.9 | 78.3 | 149.4 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2021-07-29 | 23:00 | 309.1 | 78.3 | 132.3 | 69.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2021-07-30 | 0:00 | 281.5 | 78.3 | 110.7 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2021-07-30 | 1:00 | 264.9 | 78.3 | 97.6 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 264.9
2021-07-30 | 2:00 | 262.9 | 78.3 | 96.1 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 262.9
2021-07-30 | 3:00 | 272.5 | 78.3 | 104.8 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2021-07-30 | 4:00 | 285.2 | 78.3 | 115.4 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2021-07-30 | 5:00 | 298.2501 | 78.3 | 120.1501 | 66.2 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 298.2501
2021-07-30 | 6:00 | 309.2226 | 78.3 | 89.2226 | 56.8 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.2226
2021-07-30 | 7:00 | 333.4525 | 78.3 | 76.6525 | 47.9 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 333.4525
2021-07-30 | 8:00 | 402.8525 | 78.3 | 71.2525 | 46.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 402.8525
2021-07-30 | 9:00 | 445.7525 | 78.3 | 52.9525 | 44.7 | － | 25.7 | 274.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 445.7525
2021-07-30 | 10:00 | 466.0525 | 78.3 | 53 | 43.2 | － | 25.7 | 315.6 | -19.7468 | 0 | 0 | -30 | 0 | 466.0532
2021-07-30 | 11:00 | 479.0525 | 78.3 | 53.2 | 43 | － | 25.7 | 334.2 | -25.3458 | 0 | 0 | -30 | 0 | 479.0542
2021-07-30 | 12:00 | 470.2525 | 78.3 | 53.1053 | 42.7 | － | 25.7 | 338.8 | -39.0528 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 470.2525
2021-07-30 | 13:00 | 489.0525 | 78.3 | 53.4 | 43.8 | － | 25.7 | 327.4 | -10.6459 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 489.0541
2021-07-30 | 14:00 | 487.6525 | 78.3 | 71.1525 | 46.7 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 487.6525
2021-07-30 | 15:00 | 480.8525 | 78.3 | 83.5525 | 54.5 | － | 25.7 | 237.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 480.8525
2021-07-30 | 16:00 | 481.6525 | 78.3 | 108.8525 | 71.9 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 481.6525
2021-07-30 | 17:00 | 467.9525 | 78.3 | 168.7525 | 73 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 467.9525
2021-07-30 | 18:00 | 439.5112 | 78.3 | 206.8112 | 73 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 439.5112
2021-07-30 | 19:00 | 413.2 | 78.3 | 204.8 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 413.2
2021-07-30 | 20:00 | 384.8 | 78.3 | 176.7 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 384.8
2021-07-30 | 21:00 | 352.5 | 78.3 | 157.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 352.5
2021-07-30 | 22:00 | 321.9 | 78.3 | 144.9 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9
2021-07-30 | 23:00 | 304.1 | 78.3 | 130.2 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2021-07-31 | 0:00 | 277.6 | 78.3 | 105.5 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2021-07-31 | 1:00 | 261 | 78.3 | 92.4 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
2021-07-31 | 2:00 | 259.6 | 78.3 | 91 | 64.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 259.6
2021-07-31 | 3:00 | 268.2 | 78.3 | 94.8 | 65.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2021-07-31 | 4:00 | 278.4 | 78.3 | 97.3 | 65.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2021-07-31 | 5:00 | 286.3966 | 78.3 | 98.6966 | 66.2 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 286.3966
2021-07-31 | 6:00 | 288.1226 | 78.3 | 58.2226 | 56.2 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 288.1226
2021-07-31 | 7:00 | 297.3525 | 78.3 | 34 | 46.4 | － | 25.7 | 135.4 | -0.14652 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 297.3535
2021-07-31 | 8:00 | 343.2525 | 78.3 | 34.9021 | 43.5 | － | 25.7 | 211.9 | -24.5496 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 343.2525
2021-07-31 | 9:00 | 380.9525 | 78.3 | 35.7 | 41.7 | － | 25.7 | 275 | -47.2472 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 380.9528
2021-07-31 | 10:00 | 403.3525 | 78.3 | 36.1006 | 41.1 | － | 25.7 | 314.7 | -63.9481 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 403.3525
2021-07-31 | 11:00 | 419.6525 | 78.3 | 36.4021 | 41.1 | － | 25.7 | 332.5 | -65.0496 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 419.6525
2021-07-31 | 12:00 | 419.7525 | 78.3 | 36.4 | 41.1 | － | 25.7 | 332.1 | -64.9446 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 419.7554
2021-07-31 | 13:00 | 428.4525 | 78.3 | 36.6 | 42.3 | － | 25.7 | 313.9 | -39.0459 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 428.4541
2021-07-31 | 14:00 | 425.8525 | 78.3 | 36.6 | 46.4 | － | 25.7 | 269 | -0.4444 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 425.8556
2021-07-31 | 15:00 | 421.4525 | 78.3 | 50.9525 | 53.9 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 421.4525
2021-07-31 | 16:00 | 417.4525 | 78.3 | 74.1525 | 66.9 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 417.4525
2021-07-31 | 17:00 | 409.3525 | 78.3 | 132.9525 | 73 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 409.3525
2021-07-31 | 18:00 | 398.3075 | 78.3 | 175.6075 | 73 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 398.3075
2021-07-31 | 19:00 | 386.4 | 78.3 | 179.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 386.4
2021-07-31 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 157.2 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 364.9
2021-07-31 | 21:00 | 336.6 | 78.3 | 141.3 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 336.6
2021-07-31 | 22:00 | 309.2 | 78.3 | 131.1 | 73 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2021-07-31 | 23:00 | 292 | 78.3 | 115.7 | 70.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 292
2021-08-01 | 0:00 | 267.4 | 78.3 | 99.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2021-08-01 | 1:00 | 252.3 | 78.3 | 87.7 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2021-08-01 | 2:00 | 250.7 | 78.3 | 87.1 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2021-08-01 | 3:00 | 259.8 | 78.3 | 94.3 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 259.8
2021-08-01 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 102.6 | 63.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2021-08-01 | 5:00 | 276.093 | 78.3 | 102.493 | 63.4 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 276.093
2021-08-01 | 6:00 | 272.2841 | 78.3 | 60.1841 | 52.3 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2841
2021-08-01 | 7:00 | 275.8085 | 78.3 | 33.6 | 40.7 | － | 25.7 | 129.9 | -2.3907 | 0 | 0 | -30 | 0 | 275.8093
2021-08-01 | 8:00 | 308.6085 | 78.3 | 34.2 | 35.9 | － | 25.7 | 203 | -38.4888 | 0 | 0 | -30 | 0 | 308.6112
2021-08-01 | 9:00 | 344.3085 | 78.3 | 34.9 | 33.5 | － | 25.7 | 267.8 | -65.8878 | 0 | 0 | -30 | 0 | 344.3122
2021-08-01 | 10:00 | 367.1085 | 78.3 | 35.4 | 32.6 | － | 25.7 | 310.9 | -85.7893 | 0 | 0 | -30 | 0 | 367.1106
2021-08-01 | 11:00 | 380.9085 | 78.3 | 35.7031 | 32.5 | － | 25.7 | 328.7 | -89.9947 | 0 | 0 | -30 | 0 | 380.9085
2021-08-01 | 12:00 | 387.9085 | 78.3 | 35.8007 | 32.6 | － | 25.7 | 326.6 | -82.4923 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 387.9085
2021-08-01 | 13:00 | 391.3085 | 78.3 | 35.9036 | 33.3 | － | 25.7 | 312.2 | -67.5952 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 391.3085
2021-08-01 | 14:00 | 389.1085 | 78.3 | 35.8043 | 36.6 | － | 25.7 | 266.9 | -31.8958 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 389.1085
2021-08-01 | 15:00 | 386.6085 | 78.3 | 52.6085 | 43.9 | － | 25.7 | 201.8 | 0 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 386.6085
2021-08-01 | 16:00 | 388.7085 | 78.3 | 79.4085 | 56.4 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 388.7085
2021-08-01 | 17:00 | 394.5693 | 78.3 | 112.7693 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 394.5693
2021-08-01 | 18:00 | 388.5712 | 78.3 | 153.0712 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 388.5712
2021-08-01 | 19:00 | 374.9 | 78.3 | 154.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 374.9
2021-08-01 | 20:00 | 355.7 | 78.3 | 136.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 355.7
2021-08-01 | 21:00 | 329.9 | 78.3 | 105.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 329.9
2021-08-01 | 22:00 | 303.7 | 78.3 | 82.8 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 303.7
2021-08-01 | 23:00 | 285.9 | 78.3 | 91.9 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 285.9
2021-08-02 | 0:00 | 261.2 | 78.3 | 92.5 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2021-08-02 | 1:00 | 246.3 | 78.3 | 79.4 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 246.3
2021-08-02 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 82.7 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-08-02 | 3:00 | 255.7 | 78.3 | 91.2 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 255.7
2021-08-02 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 100.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2021-08-02 | 5:00 | 283.6852 | 78.3 | 105.7852 | 55.2 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 283.6852
2021-08-02 | 6:00 | 290.7137 | 78.3 | 81.5137 | 47.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 290.7137
2021-08-02 | 7:00 | 324.0085 | 78.3 | 56.4085 | 41.1 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 324.0085
2021-08-02 | 8:00 | 399.6085 | 78.3 | 64.7085 | 42.4 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 399.6085
2021-08-02 | 9:00 | 443.5085 | 78.3 | 58.6085 | 41 | － | 25.7 | 234.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 443.5085
2021-08-02 | 10:00 | 466.6085 | 78.3 | 64.5085 | 37.3 | － | 25.7 | 283.4 | 0 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 466.6085
2021-08-02 | 11:00 | 485.2085 | 78.3 | 52.8085 | 36.4 | － | 25.7 | 310.1 | 0 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 485.2085
2021-08-02 | 12:00 | 480.7085 | 78.3 | 46.6085 | 36.2 | － | 25.7 | 309.2 | 0 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 480.7085
2021-08-02 | 13:00 | 501.4085 | 78.3 | 48.1085 | 39 | － | 25.7 | 291 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 501.4085
2021-08-02 | 14:00 | 498.9085 | 78.3 | 44.1085 | 44.2 | － | 25.7 | 255.5 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 498.9085
2021-08-02 | 15:00 | 489.8085 | 78.3 | 78.8085 | 54.8 | － | 25.7 | 200.5 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 489.8085
2021-08-02 | 16:00 | 485.7085 | 78.3 | 150.6085 | 70 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 24.9 | 0 | 3 | 0 | 485.7085
2021-08-02 | 17:00 | 471.6397 | 78.3 | 202.5397 | 70 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 471.6397
2021-08-02 | 18:00 | 449.3791 | 78.3 | 236.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 449.3791
2021-08-02 | 19:00 | 425.1 | 78.3 | 230 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 425.1
2021-08-02 | 20:00 | 396.7 | 78.3 | 206.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2021-08-02 | 21:00 | 364.8 | 78.3 | 177.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2021-08-02 | 22:00 | 334.3 | 78.3 | 147.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 334.3
2021-08-02 | 23:00 | 313.8 | 78.3 | 131.3 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 313.8
2021-08-03 | 0:00 | 285.8 | 78.3 | 119.3 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2021-08-03 | 1:00 | 268.7 | 78.3 | 107.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2021-08-03 | 2:00 | 267.1 | 78.3 | 110.1 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 267.1
2021-08-03 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 118 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2021-08-03 | 4:00 | 289.6 | 78.3 | 126.5 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2021-08-03 | 5:00 | 304.493 | 78.3 | 134.793 | 58.7 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 304.493
2021-08-03 | 6:00 | 323.8841 | 78.3 | 113.7841 | 50 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 323.8841
2021-08-03 | 7:00 | 351.0085 | 78.3 | 85.9085 | 41.5 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 351.0085
2021-08-03 | 8:00 | 420.9085 | 78.3 | 92.8085 | 42.8 | － | 25.7 | 181 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 420.9085
2021-08-03 | 9:00 | 458.2085 | 78.3 | 84.5085 | 40.6 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 458.2085
2021-08-03 | 10:00 | 471.1085 | 78.3 | 57.2085 | 35.9 | － | 25.7 | 273.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 471.1085
2021-08-03 | 11:00 | 484.5085 | 78.3 | 48.7085 | 35 | － | 25.7 | 296.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 484.5085
2021-08-03 | 12:00 | 478.9085 | 78.3 | 40.4085 | 34.7 | － | 25.7 | 297.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 478.9085
2021-08-03 | 13:00 | 495.6085 | 78.3 | 78.1085 | 39 | － | 25.7 | 270.3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 495.6085
2021-08-03 | 14:00 | 498.3085 | 78.3 | 107.1085 | 46.4 | － | 25.7 | 233.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 498.3085
2021-08-03 | 15:00 | 486.8085 | 78.3 | 129.5085 | 54.6 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 486.8085
2021-08-03 | 16:00 | 485.7085 | 78.3 | 161.2085 | 70 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 485.7085
2021-08-03 | 17:00 | 467.2085 | 78.3 | 206.4085 | 70 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 467.2085
2021-08-03 | 18:00 | 445.5791 | 78.3 | 236.7791 | 70 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 445.5791
2021-08-03 | 19:00 | 425.8 | 78.3 | 231.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 425.8
2021-08-03 | 20:00 | 398.3 | 78.3 | 201.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 398.3
2021-08-03 | 21:00 | 366 | 78.3 | 167.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 366
2021-08-03 | 22:00 | 337.7 | 78.3 | 146.6 | 63.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2021-08-03 | 23:00 | 318.2 | 78.3 | 135.9 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2021-08-04 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 121.6 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2021-08-04 | 1:00 | 274.9 | 78.3 | 109.9 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2021-08-04 | 2:00 | 272.3 | 78.3 | 108.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2021-08-04 | 3:00 | 281.7 | 78.3 | 117.7 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2021-08-04 | 4:00 | 293.1 | 78.3 | 126.9 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2021-08-04 | 5:00 | 306.1391 | 78.3 | 133.9391 | 56.8 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 306.1391
2021-08-04 | 6:00 | 320.3302 | 78.3 | 107.1302 | 48.1 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 320.3302
2021-08-04 | 7:00 | 348.0085 | 78.3 | 67.7085 | 39.4 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 348.0085
2021-08-04 | 8:00 | 419.4085 | 78.3 | 71.2085 | 39.7 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 419.4085
2021-08-04 | 9:00 | 462.8085 | 78.3 | 58.0085 | 37.7 | － | 25.7 | 261 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 462.8085
2021-08-04 | 10:00 | 485.4085 | 78.3 | 45.3085 | 36.4 | － | 25.7 | 296.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 485.4085
2021-08-04 | 11:00 | 493.2085 | 78.3 | 43.4085 | 36.3 | － | 25.7 | 306.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 493.2085
2021-08-04 | 12:00 | 482.7085 | 78.3 | 61.9085 | 35.8 | － | 25.7 | 307.5 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 482.7085
2021-08-04 | 13:00 | 507.1085 | 78.3 | 67.7085 | 38.9 | － | 25.7 | 294.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 507.1085
2021-08-04 | 14:00 | 506.3085 | 78.3 | 75.8085 | 44.5 | － | 25.7 | 256.8 | 0 | 4.2 | 0 | 21 | 0 | 506.3085
2021-08-04 | 15:00 | 502.7085 | 78.3 | 135.9085 | 56.1 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 502.7085
2021-08-04 | 16:00 | 497.2085 | 78.3 | 183.1085 | 70 | － | 25.7 | 136.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 497.2085
2021-08-04 | 17:00 | 480.7397 | 78.3 | 233.8397 | 70 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 480.7397
2021-08-04 | 18:00 | 456.5712 | 78.3 | 263.3712 | 70 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 456.5712
2021-08-04 | 19:00 | 435.5 | 78.3 | 257 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 435.5
2021-08-04 | 20:00 | 408.1 | 78.3 | 228.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 408.1
2021-08-04 | 21:00 | 374.8 | 78.3 | 194.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2021-08-04 | 22:00 | 344.2 | 78.3 | 164 | 68.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2021-08-04 | 23:00 | 323.9 | 78.3 | 150.7 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 323.9
2021-08-05 | 0:00 | 296.5 | 78.3 | 133.6 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 296.5
2021-08-05 | 1:00 | 278.5 | 78.3 | 121.9 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2021-08-05 | 2:00 | 275.4 | 78.3 | 120.3 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2021-08-05 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 126.9 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021-08-05 | 4:00 | 294.7 | 78.3 | 135.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2021-08-05 | 5:00 | 308.1313 | 78.3 | 142.0313 | 57.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 308.1313
2021-08-05 | 6:00 | 321.9989 | 78.3 | 116.9989 | 49.1 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 321.9989
2021-08-05 | 7:00 | 352.5085 | 78.3 | 79.9085 | 40.6 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 352.5085
2021-08-05 | 8:00 | 425.9085 | 78.3 | 79.1085 | 40.2 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.9085
2021-08-05 | 9:00 | 469.8085 | 78.3 | 64.7085 | 38 | － | 25.7 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.8085
2021-08-05 | 10:00 | 494.3085 | 78.3 | 79.7085 | 36.5 | － | 25.7 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 494.3085
2021-08-05 | 11:00 | 508.7085 | 78.3 | 75.5085 | 36.2 | － | 25.7 | 322.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 508.7085
2021-08-05 | 12:00 | 502.2085 | 78.3 | 67.9085 | 36 | － | 25.7 | 323.2 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 502.2085
2021-08-05 | 13:00 | 523.2085 | 78.3 | 65.4085 | 38 | － | 25.7 | 313.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 523.2085
2021-08-05 | 14:00 | 522.2085 | 78.3 | 59.9085 | 41.8 | － | 25.7 | 285.1 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 522.2085
2021-08-05 | 15:00 | 515.2085 | 78.3 | 96.7085 | 50.7 | － | 25.7 | 232.7 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 515.2085
2021-08-05 | 16:00 | 515.5085 | 78.3 | 176.4085 | 70 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 0 | 515.5085
2021-08-05 | 17:00 | 503.5085 | 78.3 | 244.3085 | 70 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 503.5085
2021-08-05 | 18:00 | 476.8408 | 78.3 | 282.0408 | 70 | － | 25.7 | 19 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 476.8408
2021-08-05 | 19:00 | 450.5 | 78.3 | 274.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 450.5
2021-08-05 | 20:00 | 420.7 | 78.3 | 239.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 420.7
2021-08-05 | 21:00 | 386.1 | 78.3 | 203.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 386.1
2021-08-05 | 22:00 | 353.4 | 78.3 | 172.2 | 68.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2021-08-05 | 23:00 | 330.8 | 78.3 | 157.9 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2021-08-06 | 0:00 | 300.3 | 78.3 | 137 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2021-08-06 | 1:00 | 282.1 | 78.3 | 125.9 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2021-08-06 | 2:00 | 277.4 | 78.3 | 122.7 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2021-08-06 | 3:00 | 283.5 | 78.3 | 126.3 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021-08-06 | 4:00 | 294.3 | 78.3 | 133 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2021-08-06 | 5:00 | 307.2313 | 78.3 | 137.5313 | 55.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 307.2313
2021-08-06 | 6:00 | 318.7364 | 78.3 | 117.4364 | 45.5 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 318.7364
2021-08-06 | 7:00 | 348.4085 | 78.3 | 94.1085 | 37.9 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 348.4085
2021-08-06 | 8:00 | 418.3085 | 78.3 | 102.9085 | 39.8 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 418.3085
2021-08-06 | 9:00 | 452.1085 | 78.3 | 93.9085 | 37.5 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 452.1085
2021-08-06 | 10:00 | 473.9085 | 78.3 | 82.0085 | 35.7 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 473.9085
2021-08-06 | 11:00 | 495.1085 | 78.3 | 76.0085 | 35.3 | － | 25.7 | 271.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 495.1085
2021-08-06 | 12:00 | 481.8085 | 78.3 | 85.5085 | 36 | － | 25.7 | 244.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 481.8085
2021-08-06 | 13:00 | 488.2085 | 78.3 | 124.6085 | 47.1 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 488.2085
2021-08-06 | 14:00 | 486.4085 | 78.3 | 133.3085 | 51.4 | － | 25.7 | 184 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 486.4085
2021-08-06 | 15:00 | 488.0085 | 78.3 | 149.7085 | 61.7 | － | 25.7 | 160.7 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 488.0085
2021-08-06 | 16:00 | 486.7085 | 78.3 | 183.2085 | 70 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 486.7085
2021-08-06 | 17:00 | 460.3763 | 78.3 | 210.5763 | 70 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 460.3763
2021-08-06 | 18:00 | 432.0165 | 78.3 | 219.3165 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 432.0165
2021-08-06 | 19:00 | 415 | 78.3 | 208.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 415
2021-08-06 | 20:00 | 389.3 | 78.3 | 187.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 389.3
2021-08-06 | 21:00 | 359.2 | 78.3 | 163.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2021-08-06 | 22:00 | 331.9 | 78.3 | 145.7 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2021-08-06 | 23:00 | 314.7 | 78.3 | 138.9 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2021-08-07 | 0:00 | 288 | 78.3 | 112.6 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 288
2021-08-07 | 1:00 | 271.8 | 78.3 | 101.9 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2021-08-07 | 2:00 | 269.1 | 78.3 | 101.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-08-07 | 3:00 | 276.9 | 78.3 | 108.7 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2021-08-07 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 119.3 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2021-08-07 | 5:00 | 296.9774 | 78.3 | 125.5774 | 61.2 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 296.9774
2021-08-07 | 6:00 | 295.0668 | 78.3 | 96.7668 | 51.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 295.0668
2021-08-07 | 7:00 | 312.0085 | 78.3 | 64.1085 | 43.2 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 312.0085
2021-08-07 | 8:00 | 358.3085 | 78.3 | 48.4085 | 39.8 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 358.3085
2021-08-07 | 9:00 | 396.3085 | 78.3 | 62.3085 | 37.2 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 396.3085
2021-08-07 | 10:00 | 421.1085 | 78.3 | 52.9085 | 35.9 | － | 25.7 | 257.6 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 421.1085
2021-08-07 | 11:00 | 433.1085 | 78.3 | 44.9085 | 35.1 | － | 25.7 | 278.8 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 433.1085
2021-08-07 | 12:00 | 435.9085 | 78.3 | 36.8 | 34 | － | 25.7 | 302 | -12.6889 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 435.9111
2021-08-07 | 13:00 | 450.6085 | 78.3 | 41.3085 | 34.8 | － | 25.7 | 299.1 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 450.6085
2021-08-07 | 14:00 | 449.8085 | 78.3 | 39.3085 | 38 | － | 25.7 | 267.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 449.8085
2021-08-07 | 15:00 | 444.4085 | 78.3 | 56.7085 | 48 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 444.4085
2021-08-07 | 16:00 | 445.8085 | 78.3 | 103.8085 | 63.1 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 445.8085
2021-08-07 | 17:00 | 442.2085 | 78.3 | 159.8085 | 70 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 442.2085
2021-08-07 | 18:00 | 423.1173 | 78.3 | 212.9173 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 423.1173
2021-08-07 | 19:00 | 403.8 | 78.3 | 217.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 403.8
2021-08-07 | 20:00 | 380.7 | 78.3 | 196.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 380.7
2021-08-07 | 21:00 | 350.7 | 78.3 | 165.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2021-08-07 | 22:00 | 325.7 | 78.3 | 142.2 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2021-08-07 | 23:00 | 306 | 78.3 | 127.9 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 306
2021-08-08 | 0:00 | 279.2 | 78.3 | 104.2 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2021-08-08 | 1:00 | 260 | 78.3 | 92.8 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 260
2021-08-08 | 2:00 | 257.9 | 78.3 | 90.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 257.9
2021-08-08 | 3:00 | 268.2 | 78.3 | 96.5 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 268.2
2021-08-08 | 4:00 | 277.2 | 78.3 | 104.1 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2021-08-08 | 5:00 | 285.7313 | 78.3 | 108.7313 | 60.7 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 285.7313
2021-08-08 | 6:00 | 290.6302 | 78.3 | 74.4302 | 50.9 | － | 25.7 | 55 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 290.6302
2021-08-08 | 7:00 | 295.7085 | 78.3 | 46.7085 | 38.8 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 295.7085
2021-08-08 | 8:00 | 330.0085 | 78.3 | 34.7008 | 33.4 | － | 25.7 | 207.7 | -28.1923 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 330.0085
2021-08-08 | 9:00 | 367.6085 | 78.3 | 35.4013 | 31.8 | － | 25.7 | 269.5 | -51.4928 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 367.6085
2021-08-08 | 10:00 | 386.7085 | 78.3 | 35.8006 | 31.5 | － | 25.7 | 297.4 | -62.4921 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 386.7085
2021-08-08 | 11:00 | 397.3085 | 78.3 | 36.003 | 32.1 | － | 25.7 | 283.4 | -44.2946 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 397.3085
2021-08-08 | 12:00 | 401.2085 | 78.3 | 36.1016 | 34 | － | 25.7 | 260.1 | -21.4931 | 18.5 | 0 | -30 | 0 | 401.2085
2021-08-08 | 13:00 | 403.2085 | 78.3 | 44.6085 | 38 | － | 25.7 | 225.5 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 403.2085
2021-08-08 | 14:00 | 402.1085 | 78.3 | 55.9085 | 45.8 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 402.1085
2021-08-08 | 15:00 | 395.1085 | 78.3 | 67.8085 | 56.7 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 395.1085
2021-08-08 | 16:00 | 380.1467 | 78.3 | 94.1467 | 64.9 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 380.1467
2021-08-08 | 17:00 | 376.7721 | 78.3 | 124.0721 | 70 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 376.7721
2021-08-08 | 18:00 | 383.3313 | 78.3 | 142.9313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 383.3313
2021-08-08 | 19:00 | 374.1 | 78.3 | 131.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 374.1
2021-08-08 | 20:00 | 355 | 78.3 | 143.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 355
2021-08-08 | 21:00 | 331.2 | 78.3 | 128.8 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2021-08-08 | 22:00 | 307.2 | 78.3 | 119.6 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2021-08-08 | 23:00 | 294 | 78.3 | 113 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 294
2021-08-09 | 0:00 | 272.5 | 78.3 | 79.6 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2021-08-09 | 1:00 | 258.1 | 78.3 | 72.3 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2021-08-09 | 2:00 | 257.6 | 78.3 | 72.9 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2021-08-09 | 3:00 | 268.6 | 78.3 | 78.5 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 268.6
2021-08-09 | 4:00 | 280.1 | 78.3 | 80.6 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2021-08-09 | 5:00 | 288.7156 | 78.3 | 82.7156 | 68.7 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 288.7156
2021-08-09 | 6:00 | 287.6581 | 78.3 | 71.2581 | 44.3 | － | 25.7 | 33 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 287.6581
2021-08-09 | 7:00 | 300.9085 | 78.3 | 55.2085 | 37.2 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 300.9085
2021-08-09 | 8:00 | 335.8085 | 78.3 | 63.7085 | 38.7 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 335.8085
2021-08-09 | 9:00 | 352.1085 | 78.3 | 75.7085 | 47.6 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 352.1085
2021-08-09 | 10:00 | 341.3085 | 78.3 | 70.6085 | 42.7 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 341.3085
2021-08-09 | 11:00 | 342.0085 | 78.3 | 67.7085 | 40.7 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 342.0085
2021-08-09 | 12:00 | 338.9085 | 78.3 | 58.7085 | 37.4 | － | 25.7 | 106.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 338.9085
2021-08-09 | 13:00 | 339.8085 | 78.3 | 68.6085 | 41.3 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 339.8085
2021-08-09 | 14:00 | 331.9085 | 78.3 | 66.2085 | 39.9 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 331.9085
2021-08-09 | 15:00 | 334.8085 | 78.3 | 70.8085 | 42.9 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 334.8085
2021-08-09 | 16:00 | 337.678 | 78.3 | 78.078 | 51.6 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 337.678
2021-08-09 | 17:00 | 342.3129 | 78.3 | 93.0129 | 70 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 342.3129
2021-08-09 | 18:00 | 341.1626 | 78.3 | 128.2626 | 70 | － | 25.7 | 8 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 341.1626
2021-08-09 | 19:00 | 336.5 | 78.3 | 132.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2021-08-09 | 20:00 | 321.5 | 78.3 | 117.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 321.5
2021-08-09 | 21:00 | 300 | 78.3 | 102.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 300
2021-08-09 | 22:00 | 278.1 | 78.3 | 82.8 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 278.1
2021-08-09 | 23:00 | 267 | 78.3 | 80 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 267
2021-08-10 | 0:00 | 248.3 | 78.3 | 76.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 248.3
2021-08-10 | 1:00 | 237.8 | 78.3 | 69.9 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 237.8
2021-08-10 | 2:00 | 239.5 | 78.3 | 69 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2021-08-10 | 3:00 | 252.2 | 78.3 | 80.4 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 252.2
2021-08-10 | 4:00 | 266.8 | 78.3 | 93.9 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 266.8
2021-08-10 | 5:00 | 278.0235 | 78.3 | 99.8235 | 59.9 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 278.0235
2021-08-10 | 6:00 | 283.6294 | 78.3 | 68.7294 | 50.4 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 283.6294
2021-08-10 | 7:00 | 302.5085 | 78.3 | 54.6085 | 40.4 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 302.5085
2021-08-10 | 8:00 | 360.4085 | 78.3 | 39.0085 | 37.8 | － | 25.7 | 206.4 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 360.4085
2021-08-10 | 9:00 | 396.4085 | 78.3 | 36 | 35.3 | － | 25.7 | 267.8 | -18.09 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 396.41
2021-08-10 | 10:00 | 415.0085 | 78.3 | 36.4003 | 34.1 | － | 25.7 | 310.5 | -41.0919 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 415.0085
2021-08-10 | 11:00 | 430.5085 | 78.3 | 36.7 | 34.2 | － | 25.7 | 321.1 | -36.1886 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 430.5114
2021-08-10 | 12:00 | 425.5085 | 78.3 | 36.6002 | 34.3 | － | 25.7 | 313.9 | -33.5917 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 425.5085
2021-08-10 | 13:00 | 439.2085 | 78.3 | 41.1085 | 37.9 | － | 25.7 | 285.9 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 439.2085
2021-08-10 | 14:00 | 436.5085 | 78.3 | 64.5085 | 41.8 | － | 25.7 | 255.9 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 436.5085
2021-08-10 | 15:00 | 433.9085 | 78.3 | 81.3085 | 53.1 | － | 25.7 | 193.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 433.9085
2021-08-10 | 16:00 | 421.3085 | 78.3 | 111.4085 | 70 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 421.3085
2021-08-10 | 17:00 | 395.4824 | 78.3 | 145.9824 | 70 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 395.4824
2021-08-10 | 18:00 | 389.2165 | 78.3 | 174.5165 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 389.2165
2021-08-10 | 19:00 | 374.6 | 78.3 | 170.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 374.6
2021-08-10 | 20:00 | 350.1 | 78.3 | 146.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 350.1
2021-08-10 | 21:00 | 323.1 | 78.3 | 130.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 18 | 0 | 323.1
2021-08-10 | 22:00 | 297.9 | 78.3 | 125 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2021-08-10 | 23:00 | 282.1 | 78.3 | 113.5 | 64.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1
2021-08-11 | 0:00 | 258.8 | 78.3 | 101.6 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2021-08-11 | 1:00 | 243.4 | 78.3 | 92.8 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2021-08-11 | 2:00 | 242.5 | 78.3 | 92.2 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5
2021-08-11 | 3:00 | 254.8 | 78.3 | 99.4 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2021-08-11 | 4:00 | 269.9 | 78.3 | 107 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 269.9
2021-08-11 | 5:00 | 280.1696 | 78.3 | 110.8696 | 62.8 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1696
2021-08-11 | 6:00 | 273.619 | 78.3 | 94.219 | 47.1 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.619
2021-08-11 | 7:00 | 290.2085 | 78.3 | 64.1085 | 35.5 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 290.2085
2021-08-11 | 8:00 | 351.6085 | 78.3 | 60.9085 | 35.2 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 351.6085
2021-08-11 | 9:00 | 367.2085 | 78.3 | 80.2085 | 39 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 367.2085
2021-08-11 | 10:00 | 371.2085 | 78.3 | 84.6085 | 40.7 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 371.2085
2021-08-11 | 11:00 | 375.9085 | 78.3 | 77.7085 | 38.1 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 375.9085
2021-08-11 | 12:00 | 378.2085 | 78.3 | 77.1085 | 37.8 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 378.2085
2021-08-11 | 13:00 | 384.7085 | 78.3 | 111.0085 | 60.2 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 384.7085
2021-08-11 | 14:00 | 379.0389 | 78.3 | 134.4389 | 70 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 379.0389
2021-08-11 | 15:00 | 364.6355 | 78.3 | 146.3355 | 70 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 364.6355
2021-08-11 | 16:00 | 361.0643 | 78.3 | 155.5643 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 361.0643
2021-08-11 | 17:00 | 348.3704 | 78.3 | 146.2704 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 348.3704
2021-08-11 | 18:00 | 343.7235 | 78.3 | 148.2235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 343.7235
2021-08-11 | 19:00 | 329.8 | 78.3 | 139 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2021-08-11 | 20:00 | 310.1 | 78.3 | 112.4 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2021-08-11 | 21:00 | 289.7 | 78.3 | 102.9 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2021-08-11 | 22:00 | 270 | 78.3 | 92.8 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 270
2021-08-11 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 87.2 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-08-12 | 0:00 | 241.3 | 78.3 | 77.5 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2021-08-12 | 1:00 | 231.5 | 78.3 | 72.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 231.5
2021-08-12 | 2:00 | 234.8 | 78.3 | 75.6 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 234.8
2021-08-12 | 3:00 | 247 | 78.3 | 83 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 247
2021-08-12 | 4:00 | 261.7 | 78.3 | 86.9 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2021-08-12 | 5:00 | 269.2617 | 78.3 | 88.7617 | 49.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 269.2617
2021-08-12 | 6:00 | 261.7321 | 78.3 | 82.4321 | 40.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 261.7321
2021-08-12 | 7:00 | 268.7173 | 78.3 | 81.2173 | 39.2 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 268.7173
2021-08-12 | 8:00 | 306.526 | 78.3 | 93.326 | 57.3 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 306.526
2021-08-12 | 9:00 | 326.1277 | 78.3 | 95.9277 | 65.4 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 326.1277
2021-08-12 | 10:00 | 331.0668 | 78.3 | 96.1668 | 65.8 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 331.0668
2021-08-12 | 11:00 | 334.3059 | 78.3 | 96.0059 | 65.3 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 334.3059
2021-08-12 | 12:00 | 323.9207 | 78.3 | 93.7207 | 57.5 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 323.9207
2021-08-12 | 13:00 | 324.9433 | 78.3 | 96.1433 | 66.9 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 324.9433
2021-08-12 | 14:00 | 316.9886 | 78.3 | 96.4886 | 69.1 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 316.9886
2021-08-12 | 15:00 | 308.6416 | 78.3 | 101.0416 | 70 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 308.6416
2021-08-12 | 16:00 | 304.3791 | 78.3 | 102.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 304.3791
2021-08-12 | 17:00 | 300.2626 | 78.3 | 95.8626 | 67.4 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 300.2626
2021-08-12 | 18:00 | 299.6696 | 78.3 | 97.0696 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 299.6696
2021-08-12 | 19:00 | 295.2 | 78.3 | 96.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2021-08-12 | 20:00 | 281.5 | 78.3 | 91.6 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2021-08-12 | 21:00 | 263.7 | 78.3 | 84.5 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 263.7
2021-08-12 | 22:00 | 247.9 | 78.3 | 73.4 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 247.9
2021-08-12 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 61.7 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2021-08-13 | 0:00 | 227 | 78.3 | 39.7 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 227
2021-08-13 | 1:00 | 217.6 | 78.3 | 61.2 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | -30 | 0 | 217.6
2021-08-13 | 2:00 | 223.5 | 78.3 | 37.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 223.5
2021-08-13 | 3:00 | 238.6 | 78.3 | 32.8 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 13.6 | 0 | 238.6
2021-08-13 | 4:00 | 256.1 | 78.3 | 46.7 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 7.4 | 0 | 256.1
2021-08-13 | 5:00 | 262.1617 | 78.3 | 56.5617 | 49 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 262.1617
2021-08-13 | 6:00 | 250.0548 | 78.3 | 48.9548 | 41.1 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 250.0548
2021-08-13 | 7:00 | 253.6556 | 78.3 | 51.1556 | 43 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 253.6556
2021-08-13 | 8:00 | 280.1721 | 78.3 | 58.8721 | 51.8 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 280.1721
2021-08-13 | 9:00 | 300.8207 | 78.3 | 63.2207 | 60.3 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 300.8207
2021-08-13 | 10:00 | 316.092 | 78.3 | 63.292 | 59.8 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 316.092
2021-08-13 | 11:00 | 322.1833 | 78.3 | 63.8833 | 60.8 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 322.1833
2021-08-13 | 12:00 | 311.2076 | 78.3 | 57.1076 | 48 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 311.2076
2021-08-13 | 13:00 | 315.6232 | 78.3 | 59.5232 | 51.4 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 315.6232
2021-08-13 | 14:00 | 306.5911 | 78.3 | 59.0911 | 51.2 | － | 25.7 | 47.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 306.5911
2021-08-13 | 15:00 | 300.3425 | 78.3 | 63.9425 | 62.1 | － | 25.7 | 30 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 300.3425
2021-08-13 | 16:00 | 302.7791 | 78.3 | 74.0791 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 302.7791
2021-08-13 | 17:00 | 306.8165 | 78.3 | 90.3165 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 306.8165
2021-08-13 | 18:00 | 309.6696 | 78.3 | 100.9696 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 309.6696
2021-08-13 | 19:00 | 304.1 | 78.3 | 92.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2021-08-13 | 20:00 | 291.2 | 78.3 | 77.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 291.2
2021-08-13 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 63.4 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2021-08-13 | 22:00 | 256.1 | 78.3 | 57.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2021-08-13 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 54.9 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2021-08-14 | 0:00 | 232.6 | 78.3 | 43.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 232.6
2021-08-14 | 1:00 | 223.1 | 78.3 | 39.2 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 223.1
2021-08-14 | 2:00 | 228.9 | 78.3 | 42.8 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 228.9
2021-08-14 | 3:00 | 243.1 | 78.3 | 51.6 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2021-08-14 | 4:00 | 255.9 | 78.3 | 55.7 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2021-08-14 | 5:00 | 259.9617 | 78.3 | 56.2617 | 58.8 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 259.9617
2021-08-14 | 6:00 | 245.6704 | 78.3 | 48.1704 | 43.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 245.6704
2021-08-14 | 7:00 | 245.7791 | 78.3 | 43.4791 | 39.4 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 245.7791
2021-08-14 | 8:00 | 267.8799 | 78.3 | 50.7799 | 45.9 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 267.8799
2021-08-14 | 9:00 | 287.1433 | 78.3 | 53.2433 | 49.3 | － | 25.7 | 36 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 287.1433
2021-08-14 | 10:00 | 292.4755 | 78.3 | 51.8755 | 46.9 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 292.4755
2021-08-14 | 11:00 | 290.5085 | 78.3 | 63.6085 | 35.9 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 41.7 | 0 | -30 | 0 | 290.5085
2021-08-14 | 12:00 | 296.2085 | 78.3 | 63.7085 | 35.9 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 41 | 0 | -30 | 0 | 296.2085
2021-08-14 | 13:00 | 301.0084 | 78.3 | 51.3084 | 45.7 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 301.0084
2021-08-14 | 14:00 | 292.0903 | 78.3 | 33.9 | 54.7 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 35.7 | 0 | 21.8903 | 0 | 292.0903
2021-08-14 | 15:00 | 288.9347 | 78.3 | 37.5249 | 61.6 | － | 25.7 | 30 | 0 | 35.7 | 0 | 20.1097 | 0 | 288.9347
2021-08-14 | 16:00 | 292.3947 | 78.3 | 65.7947 | 70 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 292.3947
2021-08-14 | 17:00 | 301.6321 | 78.3 | 83.1321 | 70 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 301.6321
2021-08-14 | 18:00 | 308.2235 | 78.3 | 96.1235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 308.2235
2021-08-14 | 19:00 | 303.2 | 78.3 | 89.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2021-08-14 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 76.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 288.4
2021-08-14 | 21:00 | 271.4 | 78.3 | 65.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2021-08-14 | 22:00 | 255 | 78.3 | 57.1 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 255
2021-08-14 | 23:00 | 248.7 | 78.3 | 55.6 | 56.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 248.7
2021-08-15 | 0:00 | 231.7 | 78.3 | 43 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 231.7
2021-08-15 | 1:00 | 222.5 | 78.3 | 35.8 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 222.5
2021-08-15 | 2:00 | 225.3 | 78.3 | 38.7 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 225.3
2021-08-15 | 3:00 | 238.5 | 78.3 | 55.2 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 238.5
2021-08-15 | 4:00 | 253.3 | 78.3 | 70 | 61.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2021-08-15 | 5:00 | 255.4156 | 78.3 | 73.4156 | 63.3 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 255.4156
2021-08-15 | 6:00 | 241.933 | 78.3 | 53.833 | 55.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 241.933
2021-08-15 | 7:00 | 234.4651 | 78.3 | 41.2651 | 51.1 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 234.4651
2021-08-15 | 8:00 | 249.052 | 78.3 | 42.752 | 51.6 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 249.052
2021-08-15 | 9:00 | 259.3858 | 78.3 | 63.0858 | 48.4 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 259.3858
2021-08-15 | 10:00 | 261.2085 | 78.3 | 35.0085 | 40.6 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 13 | 0 | -30 | 0 | 261.2085
2021-08-15 | 11:00 | 257.1085 | 78.3 | 33.2017 | 34.9 | － | 25.7 | 128.2 | -27.8933 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 257.1085
2021-08-15 | 12:00 | 262.7085 | 78.3 | 33.3 | 31.1 | － | 25.7 | 179.8 | -55.4915 | 13.3 | -13.3 | -30 | 0 | 262.7085
2021-08-15 | 13:00 | 273.2085 | 78.3 | 33.5 | 31.5 | － | 25.7 | 178.9 | -50.1075 | 13 | -7.5811 | -30 | 0 | 273.2114
2021-08-15 | 14:00 | 271.6085 | 78.3 | 33.5 | 36.8 | － | 25.7 | 135.4 | -16.1905 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 271.6095
2021-08-15 | 15:00 | 272.1085 | 78.3 | 53.5085 | 45.3 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 272.1085
2021-08-15 | 16:00 | 269.0216 | 78.3 | 55.0216 | 55.6 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 269.0216
2021-08-15 | 17:00 | 278.9721 | 78.3 | 47.1721 | 64.6 | － | 25.7 | 22 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 278.9721
2021-08-15 | 18:00 | 291.4852 | 78.3 | 73.5852 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 291.4852
2021-08-15 | 19:00 | 290.4 | 78.3 | 76.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 290.4
2021-08-15 | 20:00 | 278.1 | 78.3 | 60.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 278.1
2021-08-15 | 21:00 | 260.8 | 78.3 | 55.6 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 260.8
2021-08-15 | 22:00 | 243.4 | 78.3 | 70.1 | 61.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 243.4
2021-08-15 | 23:00 | 236.1 | 78.3 | 65.5 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 236.1
2021-08-16 | 0:00 | 219.2 | 78.3 | 72.1 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 219.2
2021-08-16 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 67.9 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 210.7
2021-08-16 | 2:00 | 215.5 | 78.3 | 71 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 215.5
2021-08-16 | 3:00 | 231.6 | 78.3 | 79.9 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6
2021-08-16 | 4:00 | 248.7 | 78.3 | 85.7 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 248.7
2021-08-16 | 5:00 | 254.0617 | 78.3 | 86.6617 | 60.3 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 254.0617
2021-08-16 | 6:00 | 243.7782 | 78.3 | 80.5782 | 47.2 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 243.7782
2021-08-16 | 7:00 | 250.5721 | 78.3 | 79.3721 | 45.2 | － | 25.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5721
2021-08-16 | 8:00 | 289.7894 | 78.3 | 87.7894 | 61.3 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 289.7894
2021-08-16 | 9:00 | 313.6989 | 78.3 | 90.7989 | 70 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 313.6989
2021-08-16 | 10:00 | 316.2085 | 78.3 | 82.9085 | 48.4 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 316.2085
2021-08-16 | 11:00 | 323.1085 | 78.3 | 75.0085 | 39.3 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 323.1085
2021-08-16 | 12:00 | 319.8085 | 78.3 | 59.6085 | 33.6 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 319.8085
2021-08-16 | 13:00 | 325.7085 | 78.3 | 76.8085 | 40.6 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 325.7085
2021-08-16 | 14:00 | 328.8085 | 78.3 | 83.8085 | 49.4 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 328.8085
2021-08-16 | 15:00 | 323.7928 | 78.3 | 89.2928 | 64.4 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 323.7928
2021-08-16 | 16:00 | 319.5981 | 78.3 | 94.7981 | 70 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 319.5981
2021-08-16 | 17:00 | 317.1573 | 78.3 | 106.0573 | 70 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 317.1573
2021-08-16 | 18:00 | 316.1391 | 78.3 | 119.8391 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 316.1391
2021-08-16 | 19:00 | 307 | 78.3 | 110.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 307
2021-08-16 | 20:00 | 290.7 | 78.3 | 95.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2021-08-16 | 21:00 | 273.7 | 78.3 | 87 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2021-08-16 | 22:00 | 257.8 | 78.3 | 80.4 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 257.8
2021-08-16 | 23:00 | 251 | 78.3 | 79.9 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 251
2021-08-17 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 75.5 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2021-08-17 | 1:00 | 229.3 | 78.3 | 66.5 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 229.3
2021-08-17 | 2:00 | 233.4 | 78.3 | 69.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 233.4
2021-08-17 | 3:00 | 249.4 | 78.3 | 75.3 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 249.4
2021-08-17 | 4:00 | 265.7 | 78.3 | 82.2 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 265.7
2021-08-17 | 5:00 | 273.2617 | 78.3 | 84.1617 | 38.8 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 273.2617
2021-08-17 | 6:00 | 267.486 | 78.3 | 72.086 | 34.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 267.486
2021-08-17 | 7:00 | 282.1486 | 78.3 | 74.9486 | 34.6 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 282.1486
2021-08-17 | 8:00 | 337.7964 | 78.3 | 98.4964 | 52.4 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 337.7964
2021-08-17 | 9:00 | 366.8433 | 78.3 | 106.1433 | 69.8 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 366.8433
2021-08-17 | 10:00 | 375.7059 | 78.3 | 107.2059 | 70 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 375.7059
2021-08-17 | 11:00 | 377.6528 | 78.3 | 106.0528 | 68.7 | － | 25.7 | 49.5 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 377.6528
2021-08-17 | 12:00 | 359.5998 | 78.3 | 100.3998 | 55 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 359.5998
2021-08-17 | 13:00 | 371.7537 | 78.3 | 104.6537 | 64.4 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 371.7537
2021-08-17 | 14:00 | 374.0512 | 78.3 | 116.8512 | 70 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 374.0512
2021-08-17 | 15:00 | 366.319 | 78.3 | 121.319 | 70 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 366.319
2021-08-17 | 16:00 | 363.7564 | 78.3 | 126.3564 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 363.7564
2021-08-17 | 17:00 | 347.94 | 78.3 | 118.64 | 70 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 347.94
2021-08-17 | 18:00 | 343.3774 | 78.3 | 123.1774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 343.3774
2021-08-17 | 19:00 | 328.9 | 78.3 | 110.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2021-08-17 | 20:00 | 312.5 | 78.3 | 103.6 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2021-08-17 | 21:00 | 291.9 | 78.3 | 97.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 291.9
2021-08-17 | 22:00 | 274.1 | 78.3 | 86.9 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2021-08-17 | 23:00 | 266.2 | 78.3 | 82.8 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2021-08-18 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 69.9 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2021-08-18 | 1:00 | 239 | 78.3 | 66.7 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 239
2021-08-18 | 2:00 | 244.1 | 78.3 | 72.1 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 244.1
2021-08-18 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 87.5 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2021-08-18 | 4:00 | 274.8 | 78.3 | 101.1 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2021-08-18 | 5:00 | 281.2617 | 78.3 | 101.4617 | 46.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 281.2617
2021-08-18 | 6:00 | 277.4095 | 78.3 | 90.0095 | 38.1 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 277.4095
2021-08-18 | 7:00 | 290.8808 | 78.3 | 88.6808 | 37.3 | － | 25.7 | 30 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 290.8808
2021-08-18 | 8:00 | 346.1668 | 78.3 | 115.0668 | 62 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 346.1668
2021-08-18 | 9:00 | 373.5833 | 78.3 | 129.3833 | 70 | － | 25.7 | 47 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 373.5833
2021-08-18 | 10:00 | 375.3232 | 78.3 | 119.1232 | 68.5 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 375.3232
2021-08-18 | 11:00 | 384.2085 | 78.3 | 115.8085 | 62.1 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 384.2085
2021-08-18 | 12:00 | 369.2085 | 78.3 | 110.9085 | 54.9 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 369.2085
2021-08-18 | 13:00 | 392.4085 | 78.3 | 124.3085 | 70 | － | 25.7 | 66.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 392.4085
2021-08-18 | 14:00 | 375.4607 | 78.3 | 127.7607 | 70 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 375.4607
2021-08-18 | 15:00 | 372.1772 | 78.3 | 122.9772 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 372.1772
2021-08-18 | 16:00 | 368.7311 | 78.3 | 116.5311 | 63.7 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 368.7311
2021-08-18 | 17:00 | 353.3956 | 78.3 | 121.3956 | 70 | － | 25.7 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 353.3956
2021-08-18 | 18:00 | 345.7696 | 78.3 | 132.4696 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 345.7696
2021-08-18 | 19:00 | 329.9 | 78.3 | 115.8 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2021-08-18 | 20:00 | 311.7 | 78.3 | 111.1 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 311.7
2021-08-18 | 21:00 | 292.5 | 78.3 | 106.1 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 292.5
2021-08-18 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 93.1 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2021-08-18 | 23:00 | 267.2 | 78.3 | 83.2 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2021-08-19 | 0:00 | 250.4 | 78.3 | 71.8 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2021-08-19 | 1:00 | 240 | 78.3 | 68.3 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 240
2021-08-19 | 2:00 | 244.8 | 78.3 | 71.5 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 244.8
2021-08-19 | 3:00 | 261.6 | 78.3 | 91 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2021-08-19 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 100.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2021-08-19 | 5:00 | 282.3617 | 78.3 | 107.5617 | 44.6 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 282.3617
2021-08-19 | 6:00 | 280.2712 | 78.3 | 99.4712 | 39.7 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 280.2712
2021-08-19 | 7:00 | 297.2338 | 78.3 | 108.5338 | 45 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 297.2338
2021-08-19 | 8:00 | 344.5721 | 78.3 | 136.9721 | 70 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 344.5721
2021-08-19 | 9:00 | 369.8207 | 78.3 | 144.1207 | 70 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 369.8207
2021-08-19 | 10:00 | 370.5224 | 78.3 | 133.8224 | 69.9 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 370.5224
2021-08-19 | 11:00 | 373.3085 | 78.3 | 127.8085 | 61.5 | － | 25.7 | 71.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 373.3085
2021-08-19 | 12:00 | 356.6085 | 78.3 | 119.7085 | 53.2 | － | 25.7 | 68.5 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 356.6085
2021-08-19 | 13:00 | 372.3537 | 78.3 | 131.1537 | 66.1 | － | 25.7 | 55 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 372.3537
2021-08-19 | 14:00 | 370.1216 | 78.3 | 131.8216 | 66.9 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 370.1216
2021-08-19 | 15:00 | 365.7199 | 78.3 | 131.4199 | 66.5 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 365.7199
2021-08-19 | 16:00 | 363.8564 | 78.3 | 142.9564 | 70 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 363.8564
2021-08-19 | 17:00 | 347.186 | 78.3 | 139.686 | 70 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 347.186
2021-08-19 | 18:00 | 340.0235 | 78.3 | 142.6235 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 340.0235
2021-08-19 | 19:00 | 325.2 | 78.3 | 130.4 | 66.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 325.2
2021-08-19 | 20:00 | 307.3 | 78.3 | 119.9 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 307.3
2021-08-19 | 21:00 | 288.9 | 78.3 | 109.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2021-08-19 | 22:00 | 271 | 78.3 | 98.5 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 271
2021-08-19 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 95.9 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2021-08-20 | 0:00 | 248.5 | 78.3 | 80.5 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 248.5
2021-08-20 | 1:00 | 237.8 | 78.3 | 76.8 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 237.8
2021-08-20 | 2:00 | 243.9 | 78.3 | 85.3 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2021-08-20 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 97.4 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2021-08-20 | 4:00 | 276.6 | 78.3 | 103.9 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2021-08-20 | 5:00 | 282.2617 | 78.3 | 106.8617 | 55.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 282.2617
2021-08-20 | 6:00 | 278.3025 | 78.3 | 97.9025 | 45.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 278.3025
2021-08-20 | 7:00 | 291.9972 | 78.3 | 95.2972 | 43.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 291.9972
2021-08-20 | 8:00 | 341.8372 | 78.3 | 113.8372 | 65.6 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 341.8372
2021-08-20 | 9:00 | 368.5085 | 78.3 | 114.7085 | 66.4 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 368.5085
2021-08-20 | 10:00 | 370.7085 | 78.3 | 101.1085 | 47 | － | 25.7 | 107 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 370.7085
2021-08-20 | 11:00 | 369.5085 | 78.3 | 98.5085 | 44.8 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 369.5085
2021-08-20 | 12:00 | 366.6085 | 78.3 | 76.0085 | 36.6 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 366.6085
2021-08-20 | 13:00 | 385.0085 | 78.3 | 93.0085 | 41.1 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 385.0085
2021-08-20 | 14:00 | 384.2085 | 78.3 | 107.3085 | 53.3 | － | 25.7 | 107 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 384.2085
2021-08-20 | 15:00 | 387.1319 | 78.3 | 141.1319 | 70 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 387.1319
2021-08-20 | 16:00 | 375.6268 | 78.3 | 161.7268 | 70 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 375.6268
2021-08-20 | 17:00 | 353.4095 | 78.3 | 153.4095 | 70 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 353.4095
2021-08-20 | 18:00 | 340.7235 | 78.3 | 152.8235 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 340.7235
2021-08-20 | 19:00 | 326.1 | 78.3 | 140.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2021-08-20 | 20:00 | 308.2 | 78.3 | 121.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2021-08-20 | 21:00 | 289.3 | 78.3 | 109.7 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 289.3
2021-08-20 | 22:00 | 268.4 | 78.3 | 99.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 268.4
2021-08-20 | 23:00 | 260.4 | 78.3 | 89.7 | 40.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-08-21 | 0:00 | 246 | 78.3 | 61.6 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 246
2021-08-21 | 1:00 | 236 | 78.3 | 56.1 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 236
2021-08-21 | 2:00 | 239.7 | 78.3 | 60.2 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 239.7
2021-08-21 | 3:00 | 255.6 | 78.3 | 69.8 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2021-08-21 | 4:00 | 270.8 | 78.3 | 81.7 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 270.8
2021-08-21 | 5:00 | 271.9617 | 78.3 | 81.7617 | 66.7 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 271.9617
2021-08-21 | 6:00 | 254.9869 | 78.3 | 64.3869 | 53.7 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 254.9869
2021-08-21 | 7:00 | 258.8207 | 78.3 | 52.2207 | 46.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 258.8207
2021-08-21 | 8:00 | 288.3693 | 78.3 | 58.9693 | 49.9 | － | 25.7 | 58 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 288.3693
2021-08-21 | 9:00 | 311.0085 | 78.3 | 51.2085 | 45.4 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 311.0085
2021-08-21 | 10:00 | 323.5085 | 78.3 | 37.3085 | 39.5 | － | 25.7 | 121 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 323.5085
2021-08-21 | 11:00 | 333.9085 | 78.3 | 34.7013 | 32.1 | － | 25.7 | 166.2 | -1.0928 | 28 | 0 | -30 | 0 | 333.9085
2021-08-21 | 12:00 | 341.5085 | 78.3 | 34.9007 | 31.9 | － | 25.7 | 174.7 | -5.1922 | 31.2 | 0 | -30 | 0 | 341.5085
2021-08-21 | 13:00 | 344.0085 | 78.3 | 61.0085 | 37.2 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 344.0085
2021-08-21 | 14:00 | 334.6085 | 78.3 | 37.5085 | 39.4 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 334.6085
2021-08-21 | 15:00 | 334.4085 | 78.3 | 34.7 | 45.1 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 38.6 | 0 | 16.4085 | 0 | 334.4085
2021-08-21 | 16:00 | 323.3146 | 78.3 | 39.8146 | 56.3 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 323.3146
2021-08-21 | 17:00 | 324.0651 | 78.3 | 66.2736 | 66.5 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 42.8 | 0 | 16.5915 | 0 | 324.0651
2021-08-21 | 18:00 | 331.1313 | 78.3 | 113.0313 | 70 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 331.1313
2021-08-21 | 19:00 | 324.8 | 78.3 | 111.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2021-08-21 | 20:00 | 306.2 | 78.3 | 97.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 306.2
2021-08-21 | 21:00 | 286.7 | 78.3 | 82.1 | 66.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 286.7
2021-08-21 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 71.8 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2021-08-21 | 23:00 | 261 | 78.3 | 70.1 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 261
2021-08-22 | 0:00 | 245.6 | 78.3 | 62.3 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 245.6
2021-08-22 | 1:00 | 235.6 | 78.3 | 55 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 235.6
2021-08-22 | 2:00 | 238.7 | 78.3 | 54.8 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2021-08-22 | 3:00 | 252 | 78.3 | 65.9 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 252
2021-08-22 | 4:00 | 263.8 | 78.3 | 74.4 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2021-08-22 | 5:00 | 263.1617 | 78.3 | 69.9617 | 57.7 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 263.1617
2021-08-22 | 6:00 | 246.7503 | 78.3 | 62.6503 | 47.5 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 30.5 | 0 | -30 | 0 | 246.7503
2021-08-22 | 7:00 | 251.4085 | 78.3 | 33.1 | 38.6 | － | 25.7 | 88 | -12.7908 | 30.5 | 0 | -30 | 0 | 251.4092
2021-08-22 | 8:00 | 275.6085 | 78.3 | 33.6 | 33.2 | － | 25.7 | 162.4 | -40.8261 | 27.7 | -14.4646 | -30 | 0 | 275.6093
2021-08-22 | 9:00 | 304.5085 | 78.3 | 34.1042 | 32.6 | － | 25.7 | 204.3 | -52.3379 | 22.8 | -10.9578 | -30 | 0 | 304.5085
2021-08-22 | 10:00 | 326.6085 | 78.3 | 34.6 | 31.8 | － | 25.7 | 246.2 | -67.2638 | 21.7 | -14.4262 | -30 | 0 | 326.61
2021-08-22 | 11:00 | 347.4085 | 78.3 | 35.0047 | 32.8 | － | 25.7 | 245.3 | -57.4595 | 20.3 | -2.5367 | -30 | 0 | 347.4085
2021-08-22 | 12:00 | 342.4085 | 78.3 | 34.9 | 40.1 | － | 25.7 | 177.2 | -4.0911 | 20.3 | 0 | -30 | 0 | 342.4089
2021-08-22 | 13:00 | 332.7085 | 78.3 | 48.8085 | 43.7 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 332.7085
2021-08-22 | 14:00 | 331.0085 | 78.3 | 36.7085 | 47.9 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 331.0085
2021-08-22 | 15:00 | 338.7085 | 78.3 | 34.8 | 55.3 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 23.2 | 0 | 29.2085 | 0 | 338.7085
2021-08-22 | 16:00 | 325.459 | 78.3 | 66.059 | 65.8 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 325.459
2021-08-22 | 17:00 | 328.5252 | 78.3 | 93.7252 | 70 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 328.5252
2021-08-22 | 18:00 | 332.4235 | 78.3 | 114.2235 | 70 | － | 25.7 | 3 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 332.4235
2021-08-22 | 19:00 | 323.1 | 78.3 | 111.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 323.1
2021-08-22 | 20:00 | 306.2 | 78.3 | 104.7085 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 18.7915 | 0 | 306.2
2021-08-22 | 21:00 | 288 | 78.3 | 105.3 | 69.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 288
2021-08-22 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 88.4 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2021-08-22 | 23:00 | 258.7 | 78.3 | 80.4 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2021-08-23 | 0:00 | 242.7 | 78.3 | 83.8 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 242.7
2021-08-23 | 1:00 | 233.5 | 78.3 | 78.1 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2021-08-23 | 2:00 | 238.3 | 78.3 | 85.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 238.3
2021-08-23 | 3:00 | 253.8 | 78.3 | 94.6 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2021-08-23 | 4:00 | 269.1 | 78.3 | 104.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-08-23 | 5:00 | 275.7617 | 78.3 | 108.4617 | 59.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 275.7617
2021-08-23 | 6:00 | 279.3956 | 78.3 | 98.0956 | 51.2 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 279.3956
2021-08-23 | 7:00 | 304.778 | 78.3 | 89.278 | 45.6 | － | 25.7 | 65.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 304.778
2021-08-23 | 8:00 | 375.4085 | 78.3 | 82.2085 | 42.1 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 375.4085
2021-08-23 | 9:00 | 423.7085 | 78.3 | 74.2085 | 39.6 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 423.7085
2021-08-23 | 10:00 | 434.5085 | 78.3 | 64.2085 | 38.4 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 434.5085
2021-08-23 | 11:00 | 447.5085 | 78.3 | 72.7085 | 39.2 | － | 25.7 | 230.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 447.5085
2021-08-23 | 12:00 | 427.3085 | 78.3 | 86.6085 | 43.4 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 427.3085
2021-08-23 | 13:00 | 428.3085 | 78.3 | 91.1085 | 45.3 | － | 25.7 | 184 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 428.3085
2021-08-23 | 14:00 | 428.7085 | 78.3 | 88.2085 | 44 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 428.7085
2021-08-23 | 15:00 | 441.8085 | 78.3 | 110.2085 | 58.5 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 441.8085
2021-08-23 | 16:00 | 429.6085 | 78.3 | 152.1085 | 70 | － | 25.7 | 85 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 429.6085
2021-08-23 | 17:00 | 402.612 | 78.3 | 173.812 | 70 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 402.612
2021-08-23 | 18:00 | 394.7313 | 78.3 | 197.5313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 394.7313
2021-08-23 | 19:00 | 377.2 | 78.3 | 182.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2021-08-23 | 20:00 | 350.7 | 78.3 | 154.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2021-08-23 | 21:00 | 326.2 | 78.3 | 128 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2021-08-23 | 22:00 | 301.7 | 78.3 | 111.2 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 301.7
2021-08-23 | 23:00 | 288 | 78.3 | 102.7 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 288
2021-08-24 | 0:00 | 266.1 | 78.3 | 90.7 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2021-08-24 | 1:00 | 253.3 | 78.3 | 80 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2021-08-24 | 2:00 | 254.8 | 78.3 | 79.6 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2021-08-24 | 3:00 | 267.3 | 78.3 | 89.1 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2021-08-24 | 4:00 | 281.2 | 78.3 | 99.4 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 281.2
2021-08-24 | 5:00 | 288.4078 | 78.3 | 103.2078 | 51.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 288.4078
2021-08-24 | 6:00 | 284.8025 | 78.3 | 88.5025 | 42.3 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 284.8025
2021-08-24 | 7:00 | 305.4998 | 78.3 | 72.8998 | 38.7 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 305.4998
2021-08-24 | 8:00 | 373.0085 | 78.3 | 77.7085 | 38.9 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 373.0085
2021-08-24 | 9:00 | 413.0085 | 78.3 | 82.8085 | 39.6 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 413.0085
2021-08-24 | 10:00 | 427.5085 | 78.3 | 87.6085 | 40.7 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 427.5085
2021-08-24 | 11:00 | 437.0085 | 78.3 | 86.1085 | 40.3 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 437.0085
2021-08-24 | 12:00 | 429.5085 | 78.3 | 93.1085 | 42.9 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 429.5085
2021-08-24 | 13:00 | 444.5085 | 78.3 | 108.2085 | 52.9 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 444.5085
2021-08-24 | 14:00 | 440.6085 | 78.3 | 116.4085 | 62.6 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 440.6085
2021-08-24 | 15:00 | 427.2085 | 78.3 | 125.0085 | 70 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 427.2085
2021-08-24 | 16:00 | 423.7163 | 78.3 | 149.3163 | 70 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 423.7163
2021-08-24 | 17:00 | 400.7416 | 78.3 | 168.2416 | 70 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 400.7416
2021-08-24 | 18:00 | 394.4774 | 78.3 | 184.8774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 394.4774
2021-08-24 | 19:00 | 377.7 | 78.3 | 175.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2021-08-24 | 20:00 | 352.9 | 78.3 | 153.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2021-08-24 | 21:00 | 329.8 | 78.3 | 132.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 329.8
2021-08-24 | 22:00 | 305.4 | 78.3 | 115.3 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2021-08-24 | 23:00 | 292.7 | 78.3 | 111.4 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2021-08-25 | 0:00 | 271.4 | 78.3 | 97.5 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 271.4
2021-08-25 | 1:00 | 258.8 | 78.3 | 86.2 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 258.8
2021-08-25 | 2:00 | 259.1 | 78.3 | 86.9 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 259.1
2021-08-25 | 3:00 | 271.6 | 78.3 | 98.4 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 271.6
2021-08-25 | 4:00 | 285 | 78.3 | 108.2 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 285
2021-08-25 | 5:00 | 291.9617 | 78.3 | 112.5617 | 56.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 291.9617
2021-08-25 | 6:00 | 296.3816 | 78.3 | 90.7816 | 49.4 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 296.3816
2021-08-25 | 7:00 | 326.1085 | 78.3 | 59.2085 | 41.3 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 326.1085
2021-08-25 | 8:00 | 400.8085 | 78.3 | 58.5085 | 40.9 | － | 25.7 | 184.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 400.8085
2021-08-25 | 9:00 | 442.6085 | 78.3 | 41.0085 | 37.8 | － | 25.7 | 250 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 442.6085
2021-08-25 | 10:00 | 466.0085 | 78.3 | 41.8085 | 35.4 | － | 25.7 | 305 | 0 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 466.0085
2021-08-25 | 11:00 | 486.4085 | 78.3 | 48.9085 | 35.6 | － | 25.7 | 317.7 | 0 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 486.4085
2021-08-25 | 12:00 | 480.0085 | 78.3 | 46.4085 | 35.4 | － | 25.7 | 314.7 | 0 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 480.0085
2021-08-25 | 13:00 | 503.1085 | 78.3 | 50.1085 | 38.9 | － | 25.7 | 299.9 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 503.1085
2021-08-25 | 14:00 | 497.4085 | 78.3 | 50.4085 | 45.3 | － | 25.7 | 257.2 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 497.4085
2021-08-25 | 15:00 | 489.4085 | 78.3 | 83.8085 | 55.8 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 489.4085
2021-08-25 | 16:00 | 483.7085 | 78.3 | 167.1085 | 70 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 11.9 | 0 | 3 | 0 | 483.7085
2021-08-25 | 17:00 | 455.592 | 78.3 | 212.692 | 70 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 455.592
2021-08-25 | 18:00 | 428.8008 | 78.3 | 234.7008 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 428.8008
2021-08-25 | 19:00 | 405.3 | 78.3 | 217.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 405.3
2021-08-25 | 20:00 | 376.3 | 78.3 | 189.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2021-08-25 | 21:00 | 348.7 | 78.3 | 164.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 348.7
2021-08-25 | 22:00 | 320.6 | 78.3 | 138.6 | 67.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2021-08-25 | 23:00 | 304 | 78.3 | 127.7 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 304
2021-08-26 | 0:00 | 280.4 | 78.3 | 120.7 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2021-08-26 | 1:00 | 265.2 | 78.3 | 110 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2021-08-26 | 2:00 | 264.8 | 78.3 | 111 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2021-08-26 | 3:00 | 275.5 | 78.3 | 119.3 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2021-08-26 | 4:00 | 288.3 | 78.3 | 127.1 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2021-08-26 | 5:00 | 294.8617 | 78.3 | 132.0617 | 54.3 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 294.8617
2021-08-26 | 6:00 | 302.0746 | 78.3 | 108.1746 | 43.5 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 302.0746
2021-08-26 | 7:00 | 332.6085 | 78.3 | 74.1085 | 37.1 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 332.6085
2021-08-26 | 8:00 | 406.3085 | 78.3 | 77.9085 | 37.2 | － | 25.7 | 184 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 406.3085
2021-08-26 | 9:00 | 459.2085 | 78.3 | 87.3085 | 37.9 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 459.2085
2021-08-26 | 10:00 | 472.9085 | 78.3 | 92.6085 | 38.7 | － | 25.7 | 235.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 472.9085
2021-08-26 | 11:00 | 481.7085 | 78.3 | 97.0085 | 39.5 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 481.7085
2021-08-26 | 12:00 | 469.8085 | 78.3 | 102.1085 | 40.8 | － | 25.7 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.8085
2021-08-26 | 13:00 | 479.0085 | 78.3 | 122.6085 | 47.7 | － | 25.7 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.0085
2021-08-26 | 14:00 | 471.7085 | 78.3 | 137.6085 | 55.4 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7085
2021-08-26 | 15:00 | 466.2085 | 78.3 | 156.6085 | 69 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2085
2021-08-26 | 16:00 | 452.0085 | 78.3 | 199.3085 | 70 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0085
2021-08-26 | 17:00 | 424.712 | 78.3 | 216.112 | 70 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 424.712
2021-08-26 | 18:00 | 414.8313 | 78.3 | 236.3313 | 70 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 414.8313
2021-08-26 | 19:00 | 396.8 | 78.3 | 222.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 396.8
2021-08-26 | 20:00 | 367.6 | 78.3 | 193.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2021-08-26 | 21:00 | 339.4 | 78.3 | 165.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2021-08-26 | 22:00 | 314 | 78.3 | 146.1 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 314
2021-08-26 | 23:00 | 297.9 | 78.3 | 136.4 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2021-08-27 | 0:00 | 274.1 | 78.3 | 117.4 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2021-08-27 | 1:00 | 260.4 | 78.3 | 106.8 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-08-27 | 2:00 | 260.7 | 78.3 | 106 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 260.7
2021-08-27 | 3:00 | 272.7 | 78.3 | 114.1 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2021-08-27 | 4:00 | 285.6 | 78.3 | 121.7 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2021-08-27 | 5:00 | 294.3078 | 78.3 | 125.7078 | 55.6 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 294.3078
2021-08-27 | 6:00 | 302.4051 | 78.3 | 104.6051 | 47.5 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 302.4051
2021-08-27 | 7:00 | 328.4085 | 78.3 | 73.4085 | 39.5 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 328.4085
2021-08-27 | 8:00 | 398.6085 | 78.3 | 69.0085 | 38.5 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 398.6085
2021-08-27 | 9:00 | 449.5085 | 78.3 | 71.3085 | 38.7 | － | 25.7 | 234.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 449.5085
2021-08-27 | 10:00 | 467.9085 | 78.3 | 72.4085 | 38.7 | － | 25.7 | 251.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 467.9085
2021-08-27 | 11:00 | 475.6085 | 78.3 | 69.5085 | 38.3 | － | 25.7 | 262.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 475.6085
2021-08-27 | 12:00 | 476.7085 | 78.3 | 47.1085 | 36.3 | － | 25.7 | 289.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7085
2021-08-27 | 13:00 | 499.8085 | 78.3 | 82.9085 | 40.6 | － | 25.7 | 272 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 499.8085
2021-08-27 | 14:00 | 492.1085 | 78.3 | 103.1085 | 45.7 | － | 25.7 | 236.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 492.1085
2021-08-27 | 15:00 | 494.8085 | 78.3 | 134.1085 | 57.4 | － | 25.7 | 197.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 494.8085
2021-08-27 | 16:00 | 484.4085 | 78.3 | 187.2085 | 70 | － | 25.7 | 121.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 484.4085
2021-08-27 | 17:00 | 461.7615 | 78.3 | 225.7615 | 70 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 461.7615
2021-08-27 | 18:00 | 431.1469 | 78.3 | 249.1469 | 70 | － | 25.7 | 5.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 431.1469
2021-08-27 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 231.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2021-08-27 | 20:00 | 376.8 | 78.3 | 200 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2021-08-27 | 21:00 | 347.6 | 78.3 | 171.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2021-08-27 | 22:00 | 321.4 | 78.3 | 149.2 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2021-08-27 | 23:00 | 303.7 | 78.3 | 137.9 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 303.7
2021-08-28 | 0:00 | 279.1 | 78.3 | 111 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-08-28 | 1:00 | 263.4 | 78.3 | 98.7 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2021-08-28 | 2:00 | 262.1 | 78.3 | 96.6 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2021-08-28 | 3:00 | 270.8 | 78.3 | 102.9 | 61.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 270.8
2021-08-28 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 111.2 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2021-08-28 | 5:00 | 284.0078 | 78.3 | 112.6078 | 63.7 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 284.0078
2021-08-28 | 6:00 | 282.2903 | 78.3 | 76.8903 | 53.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 282.2903
2021-08-28 | 7:00 | 291.6085 | 78.3 | 47.7085 | 41.5 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 291.6085
2021-08-28 | 8:00 | 333.2085 | 78.3 | 34.7022 | 36.6 | － | 25.7 | 203.5 | -19.0938 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 333.2085
2021-08-28 | 9:00 | 369.2085 | 78.3 | 35.4001 | 33.6 | － | 25.7 | 271.6 | -47.7916 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 369.2085
2021-08-28 | 10:00 | 390.8085 | 78.3 | 35.9029 | 32.2 | － | 25.7 | 317.7 | -72.4945 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 390.8085
2021-08-28 | 11:00 | 405.0085 | 78.3 | 36.2 | 32.1 | － | 25.7 | 338.8 | -79.5904 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 405.0096
2021-08-28 | 12:00 | 408.2085 | 78.3 | 36.201 | 32.1 | － | 25.7 | 340.5 | -79.0926 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 408.2085
2021-08-28 | 13:00 | 413.7085 | 78.3 | 36.303 | 33 | － | 25.7 | 324 | -57.4946 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 413.7085
2021-08-28 | 14:00 | 409.7085 | 78.3 | 36.2021 | 35.7 | － | 25.7 | 285.1 | -26.1936 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 409.7085
2021-08-28 | 15:00 | 403.9085 | 78.3 | 56.7085 | 42.7 | － | 25.7 | 222.1 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 403.9085
2021-08-28 | 16:00 | 407.7085 | 78.3 | 91.3085 | 57 | － | 25.7 | 143.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 407.7085
2021-08-28 | 17:00 | 405.8928 | 78.3 | 124.8928 | 70 | － | 25.7 | 63 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 405.8928
2021-08-28 | 18:00 | 383.893 | 78.3 | 160.393 | 70 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 383.893
2021-08-28 | 19:00 | 368.9 | 78.3 | 148.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 368.9
2021-08-28 | 20:00 | 342.8 | 78.3 | 124.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 342.8
2021-08-28 | 21:00 | 318.3 | 78.3 | 103.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 318.3
2021-08-28 | 22:00 | 293.4 | 78.3 | 87.3 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 293.4
2021-08-28 | 23:00 | 279.7 | 78.3 | 99 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 279.7
2021-08-29 | 0:00 | 256.8 | 78.3 | 85.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2021-08-29 | 1:00 | 243.2 | 78.3 | 76.1 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2021-08-29 | 2:00 | 244.4 | 78.3 | 76.2 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2021-08-29 | 3:00 | 255.5 | 78.3 | 82.5 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 255.5
2021-08-29 | 4:00 | 268 | 78.3 | 90.5 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 268
2021-08-29 | 5:00 | 271.4078 | 78.3 | 91.5078 | 61.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 271.4078
2021-08-29 | 6:00 | 264.0433 | 78.3 | 57.0433 | 52.8 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 264.0433
2021-08-29 | 7:00 | 269.4085 | 78.3 | 33.4 | 40.7 | － | 25.7 | 121 | -6.6901 | 7 | 0 | -30 | 0 | 269.4099
2021-08-29 | 8:00 | 300.1085 | 78.3 | 34.1 | 35.5 | － | 25.7 | 201.3 | -47.5892 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 300.1108
2021-08-29 | 9:00 | 335.2085 | 78.3 | 34.8 | 33.5 | － | 25.7 | 267.3 | -75.49 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 335.21
2021-08-29 | 10:00 | 354.3085 | 78.3 | 35.1 | 33.3 | － | 25.7 | 294.8 | -83.5883 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 354.3117
2021-08-29 | 11:00 | 366.0085 | 78.3 | 35.4 | 33.2 | － | 25.7 | 311.3 | -87.89 | 0 | 0 | -30 | 0 | 366.01
2021-08-29 | 12:00 | 381.0085 | 78.3 | 35.7 | 33.4 | － | 25.7 | 317.7 | -80.0883 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 381.0117
2021-08-29 | 13:00 | 379.0085 | 78.3 | 35.602 | 34.7 | － | 25.7 | 289.3 | -56.6936 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 379.0085
2021-08-29 | 14:00 | 380.2085 | 78.3 | 35.7 | 37.1 | － | 25.7 | 261 | -32.8888 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 380.2112
2021-08-29 | 15:00 | 379.3085 | 78.3 | 51.1085 | 44.6 | － | 25.7 | 204.7 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 379.3085
2021-08-29 | 16:00 | 386.9085 | 78.3 | 85.5085 | 59.5 | － | 25.7 | 135.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 386.9085
2021-08-29 | 17:00 | 393.6693 | 78.3 | 126.7693 | 70 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 393.6693
2021-08-29 | 18:00 | 378.8391 | 78.3 | 164.8391 | 70 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 378.8391
2021-08-29 | 19:00 | 365.4 | 78.3 | 156.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 365.4
2021-08-29 | 20:00 | 341.1 | 78.3 | 134.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 341.1
2021-08-29 | 21:00 | 314.9 | 78.3 | 106.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 314.9
2021-08-29 | 22:00 | 289.9 | 78.3 | 80.9 | 67.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 289.9
2021-08-29 | 23:00 | 275.5 | 78.3 | 90.1 | 64 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 9 | 0 | 275.5
2021-08-30 | 0:00 | 253.9 | 78.3 | 90.2 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 253.9
2021-08-30 | 1:00 | 241.9 | 78.3 | 81.3 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 241.9
2021-08-30 | 2:00 | 243.2 | 78.3 | 81.8 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 243.2
2021-08-30 | 3:00 | 254.7 | 78.3 | 89.4 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 254.7
2021-08-30 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 100.7 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2021-08-30 | 5:00 | 280.3078 | 78.3 | 109.5078 | 56.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 280.3078
2021-08-30 | 6:00 | 291.5285 | 78.3 | 88.5285 | 50.4 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 291.5285
2021-08-30 | 7:00 | 320.0085 | 78.3 | 50.2085 | 41.6 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 320.0085
2021-08-30 | 8:00 | 390.5085 | 78.3 | 75.3085 | 40.5 | － | 25.7 | 193.3 | 0 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 390.5085
2021-08-30 | 9:00 | 442.3085 | 78.3 | 57.7085 | 37.9 | － | 25.7 | 269.5 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 442.3085
2021-08-30 | 10:00 | 466.4085 | 78.3 | 53 | 36.1 | － | 25.7 | 316 | -14.4912 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 466.4088
2021-08-30 | 11:00 | 481.8085 | 78.3 | 53.3028 | 35.9 | － | 25.7 | 335.4 | -17.8944 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 481.8085
2021-08-30 | 12:00 | 474.0085 | 78.3 | 53.1 | 35.6 | － | 25.7 | 336.3 | -26.3913 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 474.0087
2021-08-30 | 13:00 | 494.1085 | 78.3 | 60.4085 | 38 | － | 25.7 | 320.6 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 494.1085
2021-08-30 | 14:00 | 492.5085 | 78.3 | 66.7085 | 44.2 | － | 25.7 | 276.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 492.5085
2021-08-30 | 15:00 | 487.3085 | 78.3 | 80.7085 | 55.9 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 487.3085
2021-08-30 | 16:00 | 490.9085 | 78.3 | 145.9085 | 70 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 490.9085
2021-08-30 | 17:00 | 470.1615 | 78.3 | 204.1615 | 70 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 470.1615
2021-08-30 | 18:00 | 434.1852 | 78.3 | 219.8852 | 70 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 434.1852
2021-08-30 | 19:00 | 409.3 | 78.3 | 222.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 409.3
2021-08-30 | 20:00 | 377.7 | 78.3 | 195.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2021-08-30 | 21:00 | 347.7 | 78.3 | 167.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2021-08-30 | 22:00 | 320.6 | 78.3 | 140.6 | 67.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2021-08-30 | 23:00 | 303.8 | 78.3 | 129.2 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 303.8
2021-08-31 | 0:00 | 280 | 78.3 | 115.5 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 280
2021-08-31 | 1:00 | 265.1 | 78.3 | 100.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2021-08-31 | 2:00 | 264 | 78.3 | 101.9 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 264
2021-08-31 | 3:00 | 274.1 | 78.3 | 109 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2021-08-31 | 4:00 | 287 | 78.3 | 119.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 287
2021-08-31 | 5:00 | 297.4078 | 78.3 | 126.6078 | 55.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4078
2021-08-31 | 6:00 | 303.812 | 78.3 | 108.312 | 49.5 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 303.812
2021-08-31 | 7:00 | 328.6085 | 78.3 | 77.3085 | 42 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 328.6085
2021-08-31 | 8:00 | 402.5085 | 78.3 | 74.3085 | 41.2 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 402.5085
2021-08-31 | 9:00 | 448.5085 | 78.3 | 61.8085 | 39.2 | － | 25.7 | 242.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 448.5085
2021-08-31 | 10:00 | 470.0085 | 78.3 | 65.3085 | 36.7 | － | 25.7 | 294 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 470.0085
2021-08-31 | 11:00 | 487.0085 | 78.3 | 55.2085 | 36.3 | － | 25.7 | 321.5 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 487.0085
2021-08-31 | 12:00 | 481.6085 | 78.3 | 48.8085 | 36.2 | － | 25.7 | 321.9 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 481.6085
2021-08-31 | 13:00 | 498.8085 | 78.3 | 58.7085 | 38.7 | － | 25.7 | 295.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 498.8085
2021-08-31 | 14:00 | 504.0085 | 78.3 | 69.3085 | 45.9 | － | 25.7 | 253.4 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 504.0085
2021-08-31 | 15:00 | 498.6085 | 78.3 | 114.2085 | 60.6 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 498.6085
2021-08-31 | 16:00 | 490.8085 | 78.3 | 199.7085 | 70 | － | 25.7 | 113.4 | 0 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 490.8085
2021-08-31 | 17:00 | 459.1903 | 78.3 | 240.4903 | 70 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 459.1903
2021-08-31 | 18:00 | 438.3774 | 78.3 | 259.1774 | 70 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 438.3774
2021-08-31 | 19:00 | 413.7 | 78.3 | 237.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2021-08-31 | 20:00 | 383.8 | 78.3 | 207.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 383.8
2021-08-31 | 21:00 | 353.5 | 78.3 | 176.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 353.5
2021-08-31 | 22:00 | 326.3 | 78.3 | 153.7 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2021-08-31 | 23:00 | 307.6 | 78.3 | 141 | 60.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2021-09-01 | 0:00 | 281.6 | 78.3 | 132.5 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 281.6
2021-09-01 | 1:00 | 268 | 78.3 | 123.3 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
2021-09-01 | 2:00 | 267.6 | 78.3 | 123 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2021-09-01 | 3:00 | 275.4 | 78.3 | 129 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2021-09-01 | 4:00 | 288.1 | 78.3 | 138.1 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2021-09-01 | 5:00 | 299.8085 | 78.3 | 144.9085 | 49 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 299.8085
2021-09-01 | 6:00 | 303.6708 | 78.3 | 126.0708 | 41.2 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 303.6708
2021-09-01 | 7:00 | 330.7821 | 78.3 | 104.1821 | 36.3 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.7821
2021-09-01 | 8:00 | 400.4821 | 78.3 | 114.9821 | 37.8 | － | 25.7 | 143 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 400.4821
2021-09-01 | 9:00 | 436.1821 | 78.3 | 102.6821 | 35.9 | － | 25.7 | 192.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 436.1821
2021-09-01 | 10:00 | 456.3821 | 78.3 | 98.2821 | 35.6 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 456.3821
2021-09-01 | 11:00 | 462.8821 | 78.3 | 101.5821 | 35.8 | － | 25.7 | 220.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 462.8821
2021-09-01 | 12:00 | 461.4821 | 78.3 | 90.8821 | 35.3 | － | 25.7 | 231 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 461.4821
2021-09-01 | 13:00 | 490.8821 | 78.3 | 123.6821 | 39.4 | － | 25.7 | 221.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 490.8821
2021-09-01 | 14:00 | 470.4821 | 78.3 | 156.8821 | 54.1 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 470.4821
2021-09-01 | 15:00 | 452.4821 | 78.3 | 169.0821 | 64.1 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 452.4821
2021-09-01 | 16:00 | 452.4821 | 78.3 | 202.0821 | 70 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 452.4821
2021-09-01 | 17:00 | 425.8116 | 78.3 | 219.0116 | 70 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 425.8116
2021-09-01 | 18:00 | 415.3712 | 78.3 | 232.2712 | 70 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 415.3712
2021-09-01 | 19:00 | 394.1 | 78.3 | 214.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2021-09-01 | 20:00 | 367.3 | 78.3 | 191.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 367.3
2021-09-01 | 21:00 | 339.5 | 78.3 | 168.8 | 66 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021-09-01 | 22:00 | 313.3 | 78.3 | 153.9 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2021-09-01 | 23:00 | 297.7 | 78.3 | 144 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2021-09-02 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 131.9 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2021-09-02 | 1:00 | 262.9 | 78.3 | 120.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 262.9
2021-09-02 | 2:00 | 263.6 | 78.3 | 120.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2021-09-02 | 3:00 | 273.1 | 78.3 | 131.7 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2021-09-02 | 4:00 | 286.6 | 78.3 | 140.9 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2021-09-02 | 5:00 | 297.9085 | 78.3 | 148.9085 | 42.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 297.9085
2021-09-02 | 6:00 | 300.3677 | 78.3 | 146.2677 | 40.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 300.3677
2021-09-02 | 7:00 | 314.4896 | 78.3 | 149.2896 | 42.5 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 314.4896
2021-09-02 | 8:00 | 370.4539 | 78.3 | 168.6539 | 64.8 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 370.4539
2021-09-02 | 9:00 | 403.6821 | 78.3 | 169.4821 | 65.2 | － | 25.7 | 64.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 403.6821
2021-09-02 | 10:00 | 415.9821 | 78.3 | 161.4821 | 51.3 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 415.9821
2021-09-02 | 11:00 | 413.8821 | 78.3 | 152.1821 | 43.1 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.8821
2021-09-02 | 12:00 | 397.2821 | 78.3 | 130.5821 | 35.4 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.2821
2021-09-02 | 13:00 | 417.9821 | 78.3 | 146.8821 | 39.9 | － | 25.7 | 126.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 417.9821
2021-09-02 | 14:00 | 434.4821 | 78.3 | 164.1821 | 54.2 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4821
2021-09-02 | 15:00 | 426.3821 | 78.3 | 179.1821 | 70 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3821
2021-09-02 | 16:00 | 415.6047 | 78.3 | 206.5047 | 70 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6047
2021-09-02 | 17:00 | 389.3643 | 78.3 | 200.2643 | 70 | － | 25.7 | 14 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 389.3643
2021-09-02 | 18:00 | 381.4169 | 78.3 | 203.9169 | 70 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 381.4169
2021-09-02 | 19:00 | 359.9 | 78.3 | 183.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 359.9
2021-09-02 | 20:00 | 335 | 78.3 | 166.5 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 335
2021-09-02 | 21:00 | 311.6 | 78.3 | 156.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2021-09-02 | 22:00 | 292.2 | 78.3 | 144.9 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2021-09-02 | 23:00 | 281.4 | 78.3 | 138.1 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2021-09-03 | 0:00 | 261.6 | 78.3 | 122.7 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 261.6
2021-09-03 | 1:00 | 250.8 | 78.3 | 114 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-09-03 | 2:00 | 252.5 | 78.3 | 115.6 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2021-09-03 | 3:00 | 266.2 | 78.3 | 126.8 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2
2021-09-03 | 4:00 | 280.7 | 78.3 | 136.5 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2021-09-03 | 5:00 | 291.2542 | 78.3 | 142.2542 | 44.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2542
2021-09-03 | 6:00 | 289.4677 | 78.3 | 136.7677 | 40 | － | 25.7 | 8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 289.4677
2021-09-03 | 7:00 | 309.915 | 78.3 | 141.015 | 42.9 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 309.915
2021-09-03 | 8:00 | 368.9827 | 78.3 | 165.6827 | 70 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 368.9827
2021-09-03 | 9:00 | 397.5266 | 78.3 | 180.5266 | 70 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 397.5266
2021-09-03 | 10:00 | 399.1821 | 78.3 | 169.4821 | 70 | － | 25.7 | 55 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 399.1821
2021-09-03 | 11:00 | 396.6821 | 78.3 | 158.1821 | 69.5 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 396.6821
2021-09-03 | 12:00 | 369.5821 | 78.3 | 143.7821 | 44.1 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 369.5821
2021-09-03 | 13:00 | 388.4821 | 78.3 | 146.6821 | 46.6 | － | 25.7 | 90.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 388.4821
2021-09-03 | 14:00 | 381.4821 | 78.3 | 148.8821 | 49.2 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 381.4821
2021-09-03 | 15:00 | 372.1821 | 78.3 | 150.4821 | 51.9 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 372.1821
2021-09-03 | 16:00 | 369.1639 | 78.3 | 156.0639 | 63.6 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 369.1639
2021-09-03 | 17:00 | 354.3727 | 78.3 | 160.2727 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 354.3727
2021-09-03 | 18:00 | 349.9627 | 78.3 | 167.6627 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 349.9627
2021-09-03 | 19:00 | 333.6 | 78.3 | 155.9 | 65.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 333.6
2021-09-03 | 20:00 | 312.7 | 78.3 | 147.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2021-09-03 | 21:00 | 292.6 | 78.3 | 135.1 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2021-09-03 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 120.2 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2021-09-03 | 23:00 | 264.7 | 78.3 | 110 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2021-09-04 | 0:00 | 246.2 | 78.3 | 78.2 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2021-09-04 | 1:00 | 236.5 | 78.3 | 74.5 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 236.5
2021-09-04 | 2:00 | 240 | 78.3 | 79.8 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 240
2021-09-04 | 3:00 | 254.5 | 78.3 | 91.7 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2021-09-04 | 4:00 | 270.6 | 78.3 | 103.6 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2021-09-04 | 5:00 | 272.9542 | 78.3 | 104.1542 | 61.2 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 272.9542
2021-09-04 | 6:00 | 265.2489 | 78.3 | 84.2489 | 50.9 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 265.2489
2021-09-04 | 7:00 | 267.7821 | 78.3 | 57.1821 | 40.9 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 267.7821
2021-09-04 | 8:00 | 298.5821 | 78.3 | 67.3821 | 36 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 298.5821
2021-09-04 | 9:00 | 338.8821 | 78.3 | 65.3821 | 35.5 | － | 25.7 | 162.9 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 338.8821
2021-09-04 | 10:00 | 351.2821 | 78.3 | 72.6821 | 36.9 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 351.2821
2021-09-04 | 11:00 | 337.5821 | 78.3 | 71.9821 | 36.8 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 337.5821
2021-09-04 | 12:00 | 323.7821 | 78.3 | 50.1014 | 32.2 | － | 25.7 | 177.7 | -12.3194 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 323.7821
2021-09-04 | 13:00 | 340.9821 | 78.3 | 50.5008 | 31.7 | － | 25.7 | 208.1 | -26.5188 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 340.9821
2021-09-04 | 14:00 | 345.0821 | 78.3 | 50.6 | 31.7 | － | 25.7 | 207.7 | -24.517 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 345.083
2021-09-04 | 15:00 | 347.0821 | 78.3 | 66.8821 | 35.8 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 347.0821
2021-09-04 | 16:00 | 344.5821 | 78.3 | 94.6821 | 55.1 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 344.5821
2021-09-04 | 17:00 | 333.3658 | 78.3 | 96.1658 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 333.3658
2021-09-04 | 18:00 | 334.4627 | 78.3 | 119.5627 | 70 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 334.4627
2021-09-04 | 19:00 | 321.4 | 78.3 | 107.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 321.4
2021-09-04 | 20:00 | 300.1 | 78.3 | 88.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 300.1
2021-09-04 | 21:00 | 280.4 | 78.3 | 77.3 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 280.4
2021-09-04 | 22:00 | 261.6 | 78.3 | 76.2 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 18 | 0 | 261.6
2021-09-04 | 23:00 | 252.3 | 78.3 | 88.4 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2021-09-05 | 0:00 | 234.4 | 78.3 | 71.9 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 234.4
2021-09-05 | 1:00 | 223.9 | 78.3 | 64.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223.9
2021-09-05 | 2:00 | 227.3 | 78.3 | 66.6 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 227.3
2021-09-05 | 3:00 | 241.5 | 78.3 | 78.1 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2021-09-05 | 4:00 | 255.9 | 78.3 | 88.6 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2021-09-05 | 5:00 | 257.2542 | 78.3 | 89.8542 | 57.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 257.2542
2021-09-05 | 6:00 | 241.3066 | 78.3 | 65.0066 | 49.8 | － | 25.7 | 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 241.3066
2021-09-05 | 7:00 | 236.9821 | 78.3 | 34.9821 | 42.3 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 236.9821
2021-09-05 | 8:00 | 255.9821 | 78.3 | 38.6821 | 37.3 | － | 25.7 | 103.6 | 0 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 255.9821
2021-09-05 | 9:00 | 273.4821 | 78.3 | 33.5017 | 31.8 | － | 25.7 | 177.7 | -45.6196 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 273.4821
2021-09-05 | 10:00 | 286.4821 | 78.3 | 33.8018 | 31.1 | － | 25.7 | 208.1 | -61.6375 | 3.5 | -2.3822 | -30 | 0 | 286.4821
2021-09-05 | 11:00 | 293.0821 | 78.3 | 33.9008 | 31 | － | 25.7 | 221.7 | -67.5187 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 293.0821
2021-09-05 | 12:00 | 305.3821 | 78.3 | 34.2 | 31.1 | － | 25.7 | 225 | -61.0158 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 305.3842
2021-09-05 | 13:00 | 300.3821 | 78.3 | 34.1 | 32.2 | － | 25.7 | 196.7 | -38.415 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 300.385
2021-09-05 | 14:00 | 299.3821 | 78.3 | 34 | 35.7 | － | 25.7 | 158.6 | -4.7172 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 299.3828
2021-09-05 | 15:00 | 304.1821 | 78.3 | 41.4821 | 43.5 | － | 25.7 | 113.8 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 304.1821
2021-09-05 | 16:00 | 304.0821 | 78.3 | 59.3821 | 57.3 | － | 25.7 | 52 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 304.0821
2021-09-05 | 17:00 | 307.4931 | 78.3 | 90.1931 | 69.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 307.4931
2021-09-05 | 18:00 | 317.0085 | 78.3 | 109.9085 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 317.0085
2021-09-05 | 19:00 | 307 | 78.3 | 101.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 307
2021-09-05 | 20:00 | 289.8 | 78.3 | 89.7 | 68 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 27 | 0 | 289.8
2021-09-05 | 21:00 | 271.7 | 78.3 | 103.4 | 62.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 271.7
2021-09-05 | 22:00 | 253.3 | 78.3 | 89.9 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 253.3
2021-09-05 | 23:00 | 244.6 | 78.3 | 83.1 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 244.6
2021-09-06 | 0:00 | 230.4 | 78.3 | 77.7 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4
2021-09-06 | 1:00 | 221.3 | 78.3 | 70.2 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 221.3
2021-09-06 | 2:00 | 225.7 | 78.3 | 72.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 225.7
2021-09-06 | 3:00 | 241.6 | 78.3 | 80 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 241.6
2021-09-06 | 4:00 | 258.2 | 78.3 | 90.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 258.2
2021-09-06 | 5:00 | 268.7542 | 78.3 | 100.7542 | 53.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 268.7542
2021-09-06 | 6:00 | 269.7489 | 78.3 | 83.8489 | 48 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 269.7489
2021-09-06 | 7:00 | 289.5821 | 78.3 | 68.3821 | 43.8 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 289.5821
2021-09-06 | 8:00 | 342.1821 | 78.3 | 71.0821 | 44.2 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 342.1821
2021-09-06 | 9:00 | 354.3821 | 78.3 | 73.6821 | 44.7 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 354.3821
2021-09-06 | 10:00 | 380.8821 | 78.3 | 61.4821 | 36.3 | － | 25.7 | 207.3 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 380.8821
2021-09-06 | 11:00 | 391.5821 | 78.3 | 57.6 | 34.3 | － | 25.7 | 236.5 | -12.6167 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 391.5833
2021-09-06 | 12:00 | 384.7821 | 78.3 | 57.4036 | 32.3 | － | 25.7 | 268.6 | -50.7216 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 384.7821
2021-09-06 | 13:00 | 414.1821 | 78.3 | 58 | 32.5 | － | 25.7 | 285.5 | -38.6164 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 414.1836
2021-09-06 | 14:00 | 414.7821 | 78.3 | 58.0012 | 34.1 | － | 25.7 | 261.4 | -15.1191 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 414.7821
2021-09-06 | 15:00 | 415.1821 | 78.3 | 59.2821 | 41.1 | － | 25.7 | 209 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 415.1821
2021-09-06 | 16:00 | 410.5821 | 78.3 | 90.7821 | 59.9 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 410.5821
2021-09-06 | 17:00 | 391.1893 | 78.3 | 138.8893 | 70 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 391.1893
2021-09-06 | 18:00 | 371.5169 | 78.3 | 163.6169 | 70 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 371.5169
2021-09-06 | 19:00 | 348.7 | 78.3 | 157.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 348.7
2021-09-06 | 20:00 | 324.1 | 78.3 | 148.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2021-09-06 | 21:00 | 299 | 78.3 | 129.4 | 64.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 299
2021-09-06 | 22:00 | 277.4 | 78.3 | 114.3 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2021-09-06 | 23:00 | 267 | 78.3 | 107 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 267
2021-09-07 | 0:00 | 248.4 | 78.3 | 95.8 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2021-09-07 | 1:00 | 237.7 | 78.3 | 86.7 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 237.7
2021-09-07 | 2:00 | 239.8 | 78.3 | 89 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 239.8
2021-09-07 | 3:00 | 254.6 | 78.3 | 99.5 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 254.6
2021-09-07 | 4:00 | 270.8 | 78.3 | 110 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 270.8
2021-09-07 | 5:00 | 279.6542 | 78.3 | 114.8542 | 56.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 279.6542
2021-09-07 | 6:00 | 272.937 | 78.3 | 90.637 | 46.1 | － | 25.7 | 28.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 272.937
2021-09-07 | 7:00 | 291.6821 | 78.3 | 72.4821 | 34.1 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 291.6821
2021-09-07 | 8:00 | 348.9821 | 78.3 | 50.6 | 31.7 | － | 25.7 | 191.6 | -5.2153 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 348.9847
2021-09-07 | 9:00 | 393.2821 | 78.3 | 51.5016 | 31.6 | － | 25.7 | 239.4 | -9.5196 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 393.2821
2021-09-07 | 10:00 | 402.5821 | 78.3 | 54.9821 | 32 | － | 25.7 | 233.5 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 402.5821
2021-09-07 | 11:00 | 409.5821 | 78.3 | 59.2821 | 32.3 | － | 25.7 | 235.6 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 409.5821
2021-09-07 | 12:00 | 393.6821 | 78.3 | 71.0821 | 33.5 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 393.6821
2021-09-07 | 13:00 | 406.9821 | 78.3 | 90.9821 | 45.1 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 406.9821
2021-09-07 | 14:00 | 398.3821 | 78.3 | 93.4821 | 60.2 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 12.6 | 0 | 30 | 0 | 398.3821
2021-09-07 | 15:00 | 386.0821 | 78.3 | 112.6821 | 70 | － | 25.7 | 55.4 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 386.0821
2021-09-07 | 16:00 | 375.7201 | 78.3 | 123.8201 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 375.7201
2021-09-07 | 17:00 | 362.4677 | 78.3 | 125.0677 | 70 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 362.4677
2021-09-07 | 18:00 | 358.6085 | 78.3 | 151.9085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 25.9 | 0 | 6 | 0 | 358.6085
2021-09-07 | 19:00 | 340.9 | 78.3 | 134.8 | 68.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2021-09-07 | 20:00 | 318.2 | 78.3 | 121.6 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 318.2
2021-09-07 | 21:00 | 297.1 | 78.3 | 105.7 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2021-09-07 | 22:00 | 277.7 | 78.3 | 91.4 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2021-09-07 | 23:00 | 268.7 | 78.3 | 85.3 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 268.7
2021-09-08 | 0:00 | 251.8 | 78.3 | 80.6 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 251.8
2021-09-08 | 1:00 | 239.2 | 78.3 | 73 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-09-08 | 2:00 | 242 | 78.3 | 76.9 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 242
2021-09-08 | 3:00 | 256.9 | 78.3 | 92.5 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2021-09-08 | 4:00 | 272.5 | 78.3 | 101.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2021-09-08 | 5:00 | 280.1542 | 78.3 | 106.2542 | 47.1 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 280.1542
2021-09-08 | 6:00 | 286.9031 | 78.3 | 96.1031 | 42.5 | － | 25.7 | 25 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 286.9031
2021-09-08 | 7:00 | 310.0821 | 78.3 | 73.3821 | 36.3 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 310.0821
2021-09-08 | 8:00 | 369.6821 | 78.3 | 102.7821 | 44.4 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 369.6821
2021-09-08 | 9:00 | 393.1821 | 78.3 | 82.5821 | 37.8 | － | 25.7 | 159 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 393.1821
2021-09-08 | 10:00 | 412.7821 | 78.3 | 55.2821 | 34.6 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 412.7821
2021-09-08 | 11:00 | 420.8821 | 78.3 | 85.5821 | 38.3 | － | 25.7 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420.8821
2021-09-08 | 12:00 | 382.0821 | 78.3 | 91.4821 | 40.1 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 382.0821
2021-09-08 | 13:00 | 407.5821 | 78.3 | 86.6821 | 38.6 | － | 25.7 | 173 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 407.5821
2021-09-08 | 14:00 | 415.5821 | 78.3 | 114.8821 | 50.2 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 415.5821
2021-09-08 | 15:00 | 402.9821 | 78.3 | 132.9821 | 64.4 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 402.9821
2021-09-08 | 16:00 | 398.0821 | 78.3 | 157.6821 | 70 | － | 25.7 | 60.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 398.0821
2021-09-08 | 17:00 | 378.915 | 78.3 | 179.415 | 70 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 378.915
2021-09-08 | 18:00 | 370.6085 | 78.3 | 189.7085 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 370.6085
2021-09-08 | 19:00 | 351.2 | 78.3 | 170.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2021-09-08 | 20:00 | 328.4 | 78.3 | 149.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2021-09-08 | 21:00 | 305.9 | 78.3 | 133.1 | 66.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2021-09-08 | 22:00 | 283.6 | 78.3 | 121.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2021-09-08 | 23:00 | 273.4 | 78.3 | 114.3 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2021-09-09 | 0:00 | 254.2 | 78.3 | 97.7 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-09-09 | 1:00 | 244.4 | 78.3 | 89.9 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2021-09-09 | 2:00 | 247.4 | 78.3 | 91.1 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 247.4
2021-09-09 | 3:00 | 259.7 | 78.3 | 99.5 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 259.7
2021-09-09 | 4:00 | 274.3 | 78.3 | 107.1 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2021-09-09 | 5:00 | 281.9542 | 78.3 | 110.5542 | 52.7 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 281.9542
2021-09-09 | 6:00 | 281.5727 | 78.3 | 96.7727 | 48.1 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 281.5727
2021-09-09 | 7:00 | 301.1821 | 78.3 | 86.7821 | 45.2 | － | 25.7 | 51.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 301.1821
2021-09-09 | 8:00 | 350.6821 | 78.3 | 86.9821 | 45 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 350.6821
2021-09-09 | 9:00 | 374.1821 | 78.3 | 79.3821 | 36.9 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 374.1821
2021-09-09 | 10:00 | 406.1821 | 78.3 | 57.903 | 32.4 | － | 25.7 | 261.8 | -26.221 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 406.1821
2021-09-09 | 11:00 | 417.0821 | 78.3 | 58.1009 | 32.3 | － | 25.7 | 282.6 | -34.8189 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 417.0821
2021-09-09 | 12:00 | 396.5821 | 78.3 | 57.7016 | 32.5 | － | 25.7 | 250.4 | -23.3195 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 396.5821
2021-09-09 | 13:00 | 409.1821 | 78.3 | 67.8821 | 35.2 | － | 25.7 | 227.2 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 409.1821
2021-09-09 | 14:00 | 419.2821 | 78.3 | 71.4821 | 35.7 | － | 25.7 | 236 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 419.2821
2021-09-09 | 15:00 | 421.7821 | 78.3 | 81.4821 | 43.1 | － | 25.7 | 190.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 421.7821
2021-09-09 | 16:00 | 419.7821 | 78.3 | 109.9821 | 63.4 | － | 25.7 | 110 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 419.7821
2021-09-09 | 17:00 | 396.0505 | 78.3 | 154.9505 | 70 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 396.0505
2021-09-09 | 18:00 | 379.1627 | 78.3 | 172.7627 | 70 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 379.1627
2021-09-09 | 19:00 | 355.1 | 78.3 | 147.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 355.1
2021-09-09 | 20:00 | 329.3 | 78.3 | 145.5 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 329.3
2021-09-09 | 21:00 | 304.7 | 78.3 | 135.5 | 62.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 304.7
2021-09-09 | 22:00 | 282.5 | 78.3 | 120.8 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 282.5
2021-09-09 | 23:00 | 269.8 | 78.3 | 112.2 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2021-09-10 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 97.8 | 48.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-09-10 | 1:00 | 239.4 | 78.3 | 88.9 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2021-09-10 | 2:00 | 241.3 | 78.3 | 90.5 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3
2021-09-10 | 3:00 | 255 | 78.3 | 101.4 | 49.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
2021-09-10 | 4:00 | 272.3 | 78.3 | 114.9 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3
2021-09-10 | 5:00 | 280.7542 | 78.3 | 121.0542 | 55.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7542
2021-09-10 | 6:00 | 279.8081 | 78.3 | 96.7081 | 48.2 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8081
2021-09-10 | 7:00 | 298.0821 | 78.3 | 77.3821 | 38 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 298.0821
2021-09-10 | 8:00 | 357.3821 | 78.3 | 56.9 | 34.2 | － | 25.7 | 200.5 | -8.2173 | 0 | 0 | -30 | 0 | 357.3827
2021-09-10 | 9:00 | 397.7821 | 78.3 | 57.7028 | 32.3 | － | 25.7 | 269 | -35.2207 | 0 | 0 | -30 | 0 | 397.7821
2021-09-10 | 10:00 | 417.4821 | 78.3 | 58.1034 | 31.8 | － | 25.7 | 308.8 | -55.2214 | 0 | 0 | -30 | 0 | 417.4821
2021-09-10 | 11:00 | 428.3821 | 78.3 | 58.3024 | 31.8 | － | 25.7 | 317.3 | -53.3203 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 428.3821
2021-09-10 | 12:00 | 419.9821 | 78.3 | 58.1009 | 31.9 | － | 25.7 | 303.3 | -48.0188 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 419.9821
2021-09-10 | 13:00 | 439.3821 | 78.3 | 58.5 | 34.8 | － | 25.7 | 274.1 | -2.7159 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 439.3841
2021-09-10 | 14:00 | 438.3821 | 78.3 | 72.5821 | 42 | － | 25.7 | 219.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 438.3821
2021-09-10 | 15:00 | 434.4821 | 78.3 | 91.6821 | 54.5 | － | 25.7 | 154 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 434.4821
2021-09-10 | 16:00 | 415.7821 | 78.3 | 144.1821 | 70 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 415.7821
2021-09-10 | 17:00 | 379.7812 | 78.3 | 159.6812 | 70 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 379.7812
2021-09-10 | 18:00 | 373.2085 | 78.3 | 168.4085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 373.2085
2021-09-10 | 19:00 | 351.5 | 78.3 | 150.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 351.5
2021-09-10 | 20:00 | 326.3 | 78.3 | 154.2 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2021-09-10 | 21:00 | 304.6 | 78.3 | 138.7 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2021-09-10 | 22:00 | 282.6 | 78.3 | 122.3 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 282.6
2021-09-10 | 23:00 | 272.2 | 78.3 | 114.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2021-09-11 | 0:00 | 254.8 | 78.3 | 97.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8
2021-09-11 | 1:00 | 242.3 | 78.3 | 87.6 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3
2021-09-11 | 2:00 | 245.3 | 78.3 | 89.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 245.3
2021-09-11 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 97.8 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2021-09-11 | 4:00 | 269 | 78.3 | 107.7 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 269
2021-09-11 | 5:00 | 271.1542 | 78.3 | 108.7542 | 57.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 271.1542
2021-09-11 | 6:00 | 256.2896 | 78.3 | 84.7896 | 49.9 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 256.2896
2021-09-11 | 7:00 | 262.8821 | 78.3 | 70.5821 | 39.5 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 262.8821
2021-09-11 | 8:00 | 287.9821 | 78.3 | 49.4001 | 32.5 | － | 25.7 | 162 | -30.618 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 287.9821
2021-09-11 | 9:00 | 321.3821 | 78.3 | 50.1 | 30.7 | － | 25.7 | 236.9 | -70.3179 | 0 | 0 | -30 | 0 | 321.3821
2021-09-11 | 10:00 | 331.8821 | 78.3 | 50.3003 | 30.7 | － | 25.7 | 244.9 | -68.3183 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 331.8821
2021-09-11 | 11:00 | 348.7821 | 78.3 | 50.6029 | 30.9 | － | 25.7 | 253 | -59.7208 | 0 | 0 | -30 | 0 | 348.7821
2021-09-11 | 12:00 | 347.4821 | 78.3 | 50.6 | 34.4 | － | 25.7 | 200.1 | -11.6173 | 0 | 0 | -30 | 0 | 347.4827
2021-09-11 | 13:00 | 335.4821 | 78.3 | 69.1821 | 38.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 335.4821
2021-09-11 | 14:00 | 319.2821 | 78.3 | 63.0821 | 44 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 319.2821
2021-09-11 | 15:00 | 322.2821 | 78.3 | 59.1821 | 50.8 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 322.2821
2021-09-11 | 16:00 | 324.1821 | 78.3 | 81.8821 | 58 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 324.1821
2021-09-11 | 17:00 | 323.5523 | 78.3 | 104.1523 | 66.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 323.5523
2021-09-11 | 18:00 | 324.9085 | 78.3 | 119.8085 | 70 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 324.9085
2021-09-11 | 19:00 | 312.9 | 78.3 | 112.9 | 69 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 312.9
2021-09-11 | 20:00 | 293.2 | 78.3 | 125.3 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2021-09-11 | 21:00 | 274.4 | 78.3 | 112 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2021-09-11 | 22:00 | 256.2 | 78.3 | 98.3 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2
2021-09-11 | 23:00 | 248 | 78.3 | 92 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248
2021-09-12 | 0:00 | 231.5 | 78.3 | 79.8 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5
2021-09-12 | 1:00 | 222 | 78.3 | 74.3 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 222
2021-09-12 | 2:00 | 226.5 | 78.3 | 76.9 | 45.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 226.5
2021-09-12 | 3:00 | 240.3 | 78.3 | 83.4 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2021-09-12 | 4:00 | 255.2 | 78.3 | 89.9 | 61 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2021-09-12 | 5:00 | 257.6542 | 78.3 | 90.3542 | 61.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 257.6542
2021-09-12 | 6:00 | 237.5389 | 78.3 | 76.8389 | 45 | － | 25.7 | 11 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 237.5389
2021-09-12 | 7:00 | 234.4878 | 78.3 | 58.5878 | 36.1 | － | 25.7 | 34.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 234.4878
2021-09-12 | 8:00 | 253.4821 | 78.3 | 45.4821 | 34.2 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4821
2021-09-12 | 9:00 | 277.9821 | 78.3 | 44.5821 | 34.2 | － | 25.7 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9821
2021-09-12 | 10:00 | 283.7821 | 78.3 | 45.7821 | 34.2 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7821
2021-09-12 | 11:00 | 286.5821 | 78.3 | 45.9821 | 34.2 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5821
2021-09-12 | 12:00 | 292.1821 | 78.3 | 51.9821 | 34.7 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1821
2021-09-12 | 13:00 | 287.1821 | 78.3 | 59.4821 | 36.1 | － | 25.7 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1821
2021-09-12 | 14:00 | 281.4821 | 78.3 | 66.6821 | 38.5 | － | 25.7 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4821
2021-09-12 | 15:00 | 281.5821 | 78.3 | 77.8821 | 45.1 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5821
2021-09-12 | 16:00 | 283.9285 | 78.3 | 91.0285 | 61.8 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9285
2021-09-12 | 17:00 | 297.105 | 78.3 | 116.305 | 70 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.105
2021-09-12 | 18:00 | 308.1542 | 78.3 | 133.7542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.1542
2021-09-12 | 19:00 | 296.3 | 78.3 | 122.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2021-09-12 | 20:00 | 279.4 | 78.3 | 105.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2021-09-12 | 21:00 | 261.7 | 78.3 | 92.2 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7
2021-09-12 | 22:00 | 245.4 | 78.3 | 86.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4
2021-09-12 | 23:00 | 239.4 | 78.3 | 83.6 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 239.4
2021-09-13 | 0:00 | 225.5 | 78.3 | 82.3 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 225.5
2021-09-13 | 1:00 | 216.5 | 78.3 | 74.4 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 216.5
2021-09-13 | 2:00 | 222.7 | 78.3 | 78.7 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 222.7
2021-09-13 | 3:00 | 239.5 | 78.3 | 91.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 239.5
2021-09-13 | 4:00 | 258.1 | 78.3 | 104.6 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 258.1
2021-09-13 | 5:00 | 267.3542 | 78.3 | 110.2542 | 50.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 267.3542
2021-09-13 | 6:00 | 264.927 | 78.3 | 98.927 | 44.2 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 264.927
2021-09-13 | 7:00 | 284.3821 | 78.3 | 87.0821 | 39.6 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 284.3821
2021-09-13 | 8:00 | 342.7821 | 78.3 | 85.4821 | 38.8 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 342.7821
2021-09-13 | 9:00 | 374.6821 | 78.3 | 64.2821 | 34.6 | － | 25.7 | 170 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 374.6821
2021-09-13 | 10:00 | 400.4821 | 78.3 | 53.9821 | 34.1 | － | 25.7 | 208.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 400.4821
2021-09-13 | 11:00 | 394.0821 | 78.3 | 74.8821 | 36 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 394.0821
2021-09-13 | 12:00 | 370.6821 | 78.3 | 76.8821 | 36.4 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 370.6821
2021-09-13 | 13:00 | 389.5821 | 78.3 | 103.1821 | 44.9 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.5821
2021-09-13 | 14:00 | 387.8821 | 78.3 | 122.0821 | 56.9 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.8821
2021-09-13 | 15:00 | 374.8821 | 78.3 | 142.8821 | 70 | － | 25.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8821
2021-09-13 | 16:00 | 368.2827 | 78.3 | 166.4827 | 70 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 368.2827
2021-09-13 | 17:00 | 353.8592 | 78.3 | 171.1592 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 353.8592
2021-09-13 | 18:00 | 350.3542 | 78.3 | 175.6542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 350.3542
2021-09-13 | 19:00 | 329.2 | 78.3 | 155.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2021-09-13 | 20:00 | 308.7 | 78.3 | 133.4 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2021-09-13 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 123.2 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2021-09-13 | 22:00 | 269.3 | 78.3 | 112.8 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 269.3
2021-09-13 | 23:00 | 261.1 | 78.3 | 107 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-09-14 | 0:00 | 245.5 | 78.3 | 103.8 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2021-09-14 | 1:00 | 235.3 | 78.3 | 96.9 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3
2021-09-14 | 2:00 | 237.4 | 78.3 | 93.7 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2021-09-14 | 3:00 | 251.4 | 78.3 | 105.7 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-09-14 | 4:00 | 270.5 | 78.3 | 112.5 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270.5
2021-09-14 | 5:00 | 277.8542 | 78.3 | 112.8542 | 47.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 277.8542
2021-09-14 | 6:00 | 272.7762 | 78.3 | 99.7762 | 34.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 272.7762
2021-09-14 | 7:00 | 280.7693 | 78.3 | 97.2693 | 34.3 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 280.7693
2021-09-14 | 8:00 | 325.642 | 78.3 | 115.042 | 53.3 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 325.642
2021-09-14 | 9:00 | 348.6821 | 78.3 | 115.6821 | 61 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 348.6821
2021-09-14 | 10:00 | 355.5821 | 78.3 | 115.7821 | 64.1 | － | 25.7 | 58 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 355.5821
2021-09-14 | 11:00 | 355.3821 | 78.3 | 115.9821 | 61.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 355.3821
2021-09-14 | 12:00 | 333.3821 | 78.3 | 111.5821 | 42.1 | － | 25.7 | 59.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 333.3821
2021-09-14 | 13:00 | 345.4821 | 78.3 | 115.1821 | 50.9 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 345.4821
2021-09-14 | 14:00 | 340.1821 | 78.3 | 115.4821 | 54 | － | 25.7 | 52 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 340.1821
2021-09-14 | 15:00 | 334.1809 | 78.3 | 115.2809 | 53.4 | － | 25.7 | 44 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 334.1809
2021-09-14 | 16:00 | 335.5743 | 78.3 | 123.1743 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 335.5743
2021-09-14 | 17:00 | 325.6135 | 78.3 | 134.4135 | 70 | － | 25.7 | 8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 325.6135
2021-09-14 | 18:00 | 323.1542 | 78.3 | 139.2542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 323.1542
2021-09-14 | 19:00 | 306.5 | 78.3 | 122.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 306.5
2021-09-14 | 20:00 | 288.9 | 78.3 | 114.6 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2021-09-14 | 21:00 | 271.1 | 78.3 | 109.8 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2021-09-14 | 22:00 | 253.8 | 78.3 | 99.9 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 253.8
2021-09-14 | 23:00 | 248 | 78.3 | 95.6 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 248
2021-09-15 | 0:00 | 233.5 | 78.3 | 83.7 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2021-09-15 | 1:00 | 226.5 | 78.3 | 80.7 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 226.5
2021-09-15 | 2:00 | 231.8 | 78.3 | 85.5 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 231.8
2021-09-15 | 3:00 | 250.7 | 78.3 | 96.1 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 250.7
2021-09-15 | 4:00 | 270.7 | 78.3 | 105.1 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2021-09-15 | 5:00 | 276.8 | 78.3 | 108.1 | 58 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 276.8
2021-09-15 | 6:00 | 275.5354 | 78.3 | 100.8354 | 47.9 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 275.5354
2021-09-15 | 7:00 | 287.0385 | 78.3 | 92.3385 | 41 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 287.0385
2021-09-15 | 8:00 | 329.6821 | 78.3 | 105.6821 | 52.5 | － | 25.7 | 58.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 329.6821
2021-09-15 | 9:00 | 339.9821 | 78.3 | 107.2821 | 54.7 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 339.9821
2021-09-15 | 10:00 | 344.0821 | 78.3 | 89.4821 | 38.9 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 344.0821
2021-09-15 | 11:00 | 345.4821 | 78.3 | 84.5821 | 37 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 345.4821
2021-09-15 | 12:00 | 333.9821 | 78.3 | 67.9821 | 34.4 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 333.9821
2021-09-15 | 13:00 | 357.9821 | 78.3 | 75.1821 | 34.8 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 357.9821
2021-09-15 | 14:00 | 356.0821 | 78.3 | 86.1821 | 37.5 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 356.0821
2021-09-15 | 15:00 | 369.1821 | 78.3 | 95.9821 | 42.3 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 369.1821
2021-09-15 | 16:00 | 367.0821 | 78.3 | 120.9821 | 70 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 367.0821
2021-09-15 | 17:00 | 342.7523 | 78.3 | 139.2523 | 70 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 342.7523
2021-09-15 | 18:00 | 337.0542 | 78.3 | 152.4542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 337.0542
2021-09-15 | 19:00 | 320.8 | 78.3 | 137.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 320.8
2021-09-15 | 20:00 | 300 | 78.3 | 121.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 300
2021-09-15 | 21:00 | 280.3 | 78.3 | 109.7 | 61.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 280.3
2021-09-15 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 102.4 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2021-09-15 | 23:00 | 253.4 | 78.3 | 99.9 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2021-09-16 | 0:00 | 237.4 | 78.3 | 88 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4
2021-09-16 | 1:00 | 229.1 | 78.3 | 82.9 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 229.1
2021-09-16 | 2:00 | 234.3 | 78.3 | 86.1 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 234.3
2021-09-16 | 3:00 | 252 | 78.3 | 94.8 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 252
2021-09-16 | 4:00 | 267.3 | 78.3 | 103.2 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 267.3
2021-09-16 | 5:00 | 273.1 | 78.3 | 105.2 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2021-09-16 | 6:00 | 269.7404 | 78.3 | 92.0404 | 46.7 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 269.7404
2021-09-16 | 7:00 | 285.9821 | 78.3 | 69.8821 | 35.9 | － | 25.7 | 72.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 285.9821
2021-09-16 | 8:00 | 333.0821 | 78.3 | 84.6821 | 41.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 333.0821
2021-09-16 | 9:00 | 341.6821 | 78.3 | 89.9821 | 44.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 341.6821
2021-09-16 | 10:00 | 358.6821 | 78.3 | 80.0821 | 33 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 358.6821
2021-09-16 | 11:00 | 372.8821 | 78.3 | 55.6821 | 33.2 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 372.8821
2021-09-16 | 12:00 | 343.8821 | 78.3 | 50.5 | 35.1 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 9.2 | 0 | 17.7821 | 0 | 343.8821
2021-09-16 | 13:00 | 360.4821 | 78.3 | 92.2641 | 47.7 | － | 25.7 | 102.4 | 0 | 10.9 | 0 | 3.2179 | 0 | 360.4821
2021-09-16 | 14:00 | 363.9821 | 78.3 | 102.9821 | 54.6 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 363.9821
2021-09-16 | 15:00 | 367.4821 | 78.3 | 108.9821 | 62 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 367.4821
2021-09-16 | 16:00 | 362.2436 | 78.3 | 128.9436 | 70 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362.2436
2021-09-16 | 17:00 | 341.0389 | 78.3 | 139.2389 | 70 | － | 25.7 | 11 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 341.0389
2021-09-16 | 18:00 | 340.4542 | 78.3 | 143.2542 | 70 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 340.4542
2021-09-16 | 19:00 | 322.8 | 78.3 | 122.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 322.8
2021-09-16 | 20:00 | 303.6 | 78.3 | 106.4 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 303.6
2021-09-16 | 21:00 | 284.9 | 78.3 | 95.9 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2021-09-16 | 22:00 | 267.9 | 78.3 | 81.6 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 267.9
2021-09-16 | 23:00 | 261.1 | 78.3 | 77.6 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2021-09-17 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 68.4 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2021-09-17 | 1:00 | 237.1 | 78.3 | 59.6 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 237.1
2021-09-17 | 2:00 | 243 | 78.3 | 68.6 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 243
2021-09-17 | 3:00 | 260.5 | 78.3 | 82.2 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 260.5
2021-09-17 | 4:00 | 276 | 78.3 | 96 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 276
2021-09-17 | 5:00 | 281.9 | 78.3 | 101.6 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 281.9
2021-09-17 | 6:00 | 280.7304 | 78.3 | 98.2304 | 45.6 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 280.7304
2021-09-17 | 7:00 | 295.0116 | 78.3 | 97.8116 | 45 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 295.0116
2021-09-17 | 8:00 | 346.7624 | 78.3 | 120.3624 | 70 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 346.7624
2021-09-17 | 9:00 | 369.1821 | 78.3 | 117.3821 | 70 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 369.1821
2021-09-17 | 10:00 | 378.1821 | 78.3 | 99.9821 | 45.6 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 378.1821
2021-09-17 | 11:00 | 378.5821 | 78.3 | 94.9821 | 41.3 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 378.5821
2021-09-17 | 12:00 | 359.7821 | 78.3 | 84.7821 | 36 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 359.7821
2021-09-17 | 13:00 | 364.4821 | 78.3 | 87.8821 | 37.3 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 364.4821
2021-09-17 | 14:00 | 366.3821 | 78.3 | 102.8821 | 48.9 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 366.3821
2021-09-17 | 15:00 | 364.5821 | 78.3 | 110.8821 | 61.6 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 364.5821
2021-09-17 | 16:00 | 358.9201 | 78.3 | 120.1201 | 70 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 358.9201
2021-09-17 | 17:00 | 344.2389 | 78.3 | 117.6389 | 70 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 344.2389
2021-09-17 | 18:00 | 336 | 78.3 | 121 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 336
2021-09-17 | 19:00 | 318.8 | 78.3 | 112.1 | 67 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 318.8
2021-09-17 | 20:00 | 301.1 | 78.3 | 108 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2021-09-17 | 21:00 | 284.6 | 78.3 | 102.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2021-09-17 | 22:00 | 270.7 | 78.3 | 96.3 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2021-09-17 | 23:00 | 265.4 | 78.3 | 92.1 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2021-09-18 | 0:00 | 249.8 | 78.3 | 60 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 249.8
2021-09-18 | 1:00 | 238.7 | 78.3 | 48.9 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2021-09-18 | 2:00 | 245 | 78.3 | 54.2 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 245
2021-09-18 | 3:00 | 258.7 | 78.3 | 64.5 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2021-09-18 | 4:00 | 272 | 78.3 | 72.9 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 272
2021-09-18 | 5:00 | 272.7 | 78.3 | 72.1 | 59.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2021-09-18 | 6:00 | 264.4439 | 78.3 | 50.8439 | 51.9 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 264.4439
2021-09-18 | 7:00 | 271.3821 | 78.3 | 52.7821 | 44 | － | 25.7 | 59.2 | 0 | 41.4 | 0 | -30 | 0 | 271.3821
2021-09-18 | 8:00 | 295.0821 | 78.3 | 34 | 39.3 | － | 25.7 | 108.3 | -1.9175 | 41.4 | 0 | -30 | 0 | 295.0825
2021-09-18 | 9:00 | 313.4821 | 78.3 | 34.3 | 32.8 | － | 25.7 | 177.7 | -34.2935 | 41.4 | -12.4182 | -30 | 0 | 313.4883
2021-09-18 | 10:00 | 334.7821 | 78.3 | 34.7044 | 30.6 | － | 25.7 | 239.8 | -58.9752 | 44.6 | -29.9471 | -30 | 0 | 334.7821
2021-09-18 | 11:00 | 354.2821 | 78.3 | 35.1 | 30.6 | － | 25.7 | 252.1 | -57.2519 | 47 | -27.2603 | -30 | 0 | 354.2878
2021-09-18 | 12:00 | 349.0821 | 78.3 | 35.0069 | 31.3 | － | 25.7 | 228 | -45.9224 | 47.3 | -20.6024 | -30 | 0 | 349.0821
2021-09-18 | 13:00 | 348.0821 | 78.3 | 35 | 35.3 | － | 25.7 | 178.9 | -22.3714 | 50.1 | -2.8446 | -30 | 0 | 348.084
2021-09-18 | 14:00 | 334.0821 | 78.3 | 34.7011 | 38.5 | － | 25.7 | 141.3 | -5.919 | 51.5 | 0 | -30 | 0 | 334.0821
2021-09-18 | 15:00 | 330.9821 | 78.3 | 50.6821 | 43.1 | － | 25.7 | 115.5 | 0 | 47.7 | 0 | -30 | 0 | 330.9821
2021-09-18 | 16:00 | 332.2821 | 78.3 | 52.5821 | 52 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 332.2821
2021-09-18 | 17:00 | 324.5031 | 78.3 | 52.7031 | 63.2 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 50.5 | 0 | 30 | 0 | 324.5031
2021-09-18 | 18:00 | 320.5 | 78.3 | 67.8 | 69.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 30 | 0 | 320.5
2021-09-18 | 19:00 | 305.7 | 78.3 | 61.5 | 67.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 30 | 0 | 305.7
2021-09-18 | 20:00 | 286.6 | 78.3 | 52.4 | 63.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | 0 | 286.6
2021-09-18 | 21:00 | 266.9 | 78.3 | 40.7 | 58.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 266.9
2021-09-18 | 22:00 | 247.7 | 78.3 | 33 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 26.8 | 0 | 247.7
2021-09-18 | 23:00 | 240 | 78.3 | 44.8 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 12.2 | 0 | 240
2021-09-19 | 0:00 | 225 | 78.3 | 49.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 225
2021-09-19 | 1:00 | 216.3 | 78.3 | 39.7 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 216.3
2021-09-19 | 2:00 | 221.6 | 78.3 | 44.3 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 221.6
2021-09-19 | 3:00 | 237.3 | 78.3 | 59.4 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 237.3
2021-09-19 | 4:00 | 253 | 78.3 | 72 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 253
2021-09-19 | 5:00 | 253.6 | 78.3 | 71.5 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2021-09-19 | 6:00 | 237.0116 | 78.3 | 41.0892 | 51.9 | － | 25.7 | 25.4 | -2.8776 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 237.0116
2021-09-19 | 7:00 | 235.2821 | 78.3 | 32.8011 | 40.9 | － | 25.7 | 97.3 | -25.819 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 235.2821
2021-09-19 | 8:00 | 252.0821 | 78.3 | 33.1 | 36.4 | － | 25.7 | 156.1 | -58.3098 | 13.7 | -2.9027 | -30 | 0 | 252.0875
2021-09-19 | 9:00 | 258.6821 | 78.3 | 33.2 | 33.2 | － | 25.7 | 201.3 | -83.0964 | 13.7 | -13.619 | -30 | 0 | 258.6846
2021-09-19 | 10:00 | 268.4821 | 78.3 | 33.4 | 31.1 | － | 25.7 | 250.4 | -120.4178 | 13.7 | -13.7 | -30 | 0 | 268.4822
2021-09-19 | 11:00 | 284.5821 | 78.3 | 33.7597 | 30.7 | － | 25.7 | 288.1 | -141.9776 | 13.7 | -13.7 | -30 | 0 | 284.5821
2021-09-19 | 12:00 | 297.0821 | 78.3 | 34 | 30.7 | － | 25.7 | 303.7 | -145.3178 | 13.3 | -13.3 | -30 | 0 | 297.0822
2021-09-19 | 13:00 | 297.8821 | 78.3 | 34 | 31 | － | 25.7 | 283.8 | -124.9171 | 12.2 | -12.2 | -30 | 0 | 297.8829
2021-09-19 | 14:00 | 290.8821 | 78.3 | 33.9 | 32.5 | － | 25.7 | 243.2 | -96.815 | 12.2 | -8.1014 | -30 | 0 | 290.8836
2021-09-19 | 15:00 | 288.8821 | 78.3 | 33.8 | 38.5 | － | 25.7 | 174.7 | -42.3169 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 288.883
2021-09-19 | 16:00 | 293.9821 | 78.3 | 74.3853 | 50.6 | － | 25.7 | 96.4 | -10.9032 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 293.9821
2021-09-19 | 17:00 | 294.9658 | 78.3 | 95.4698 | 64.9 | － | 25.7 | 25.8 | -2.904 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 294.9658
2021-09-19 | 18:00 | 300 | 78.3 | 89.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 300
2021-09-19 | 19:00 | 291.3 | 78.3 | 83.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 291.3
2021-09-19 | 20:00 | 275.2 | 78.3 | 70.7 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 275.2
2021-09-19 | 21:00 | 255.9 | 78.3 | 53.6 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 255.9
2021-09-19 | 22:00 | 238.6 | 78.3 | 41.2 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 238.6
2021-09-19 | 23:00 | 232.8 | 78.3 | 38.2 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 232.8
2021-09-20 | 0:00 | 220.5 | 78.3 | 32.5 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 27.5 | 0 | 220.5
2021-09-20 | 1:00 | 210.7 | 78.3 | 50.2 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 210.7
2021-09-20 | 2:00 | 217.6 | 78.3 | 59.7 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 217.6
2021-09-20 | 3:00 | 236.3 | 78.3 | 73.7 | 57.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 236.3
2021-09-20 | 4:00 | 253.9 | 78.3 | 86.1 | 62 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 253.9
2021-09-20 | 5:00 | 257.6 | 78.3 | 88.1 | 62.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 257.6
2021-09-20 | 6:00 | 246.7489 | 78.3 | 59.8489 | 53.5 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 246.7489
2021-09-20 | 7:00 | 252.2821 | 78.3 | 45.1821 | 42.3 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 252.2821
2021-09-20 | 8:00 | 277.6821 | 78.3 | 33.6 | 35.5 | － | 25.7 | 158.6 | -29.3168 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 277.6832
2021-09-20 | 9:00 | 304.2821 | 78.3 | 34.1 | 31.5 | － | 25.7 | 233.9 | -69.7437 | 4.5 | -3.9735 | -30 | 0 | 304.2828
2021-09-20 | 10:00 | 322.1821 | 78.3 | 34.5 | 30.8 | － | 25.7 | 275.8 | -92.9178 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 322.1822
2021-09-20 | 11:00 | 331.7821 | 78.3 | 34.7006 | 30.8 | － | 25.7 | 279.6 | -87.3186 | 11.2 | -11.2 | -30 | 0 | 331.7821
2021-09-20 | 12:00 | 326.4821 | 78.3 | 34.6054 | 32.2 | － | 25.7 | 234.8 | -60.5525 | 13 | -1.5709 | -30 | 0 | 326.4821
2021-09-20 | 13:00 | 327.8821 | 78.3 | 34.6 | 33.3 | － | 25.7 | 222.9 | -48.8169 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 327.8831
2021-09-20 | 14:00 | 331.2821 | 78.3 | 34.7 | 33.9 | － | 25.7 | 214.5 | -41.6153 | 15.8 | 0 | -30 | 0 | 331.2847
2021-09-20 | 15:00 | 333.3821 | 78.3 | 41.8821 | 41.2 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 333.3821
2021-09-20 | 16:00 | 334.0821 | 78.3 | 64.4821 | 54.2 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 334.0821
2021-09-20 | 17:00 | 326.1743 | 78.3 | 75.5743 | 68.8 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 20.7 | 0 | 30 | 0 | 326.1743
2021-09-20 | 18:00 | 322.9 | 78.3 | 91.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 30 | 0 | 322.9
2021-09-20 | 19:00 | 308.4 | 78.3 | 75.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | 0 | 308.4
2021-09-20 | 20:00 | 287.7 | 78.3 | 60.4 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 30 | 0 | 287.7
2021-09-20 | 21:00 | 267.6 | 78.3 | 45.6 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 267.6
2021-09-20 | 22:00 | 249.5 | 78.3 | 33 | 54.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 29.9 | 0 | 249.5
2021-09-20 | 23:00 | 242.6 | 78.3 | 48.7 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9.1 | 0 | 242.6
2021-09-21 | 0:00 | 228.5 | 78.3 | 81 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | 0 | 228.5
2021-09-21 | 1:00 | 220 | 78.3 | 75.8 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | -30 | 0 | 220
2021-09-21 | 2:00 | 225.4 | 78.3 | 83.3 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | -30 | 0 | 225.4
2021-09-21 | 3:00 | 242.7 | 78.3 | 68.2 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 242.7
2021-09-21 | 4:00 | 260.9 | 78.3 | 55 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 21.4 | 0 | 260.9
2021-09-21 | 5:00 | 268.3 | 78.3 | 55.1 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 29.3 | 0 | 268.3
2021-09-21 | 6:00 | 268.237 | 78.3 | 58.537 | 47.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 268.237
2021-09-21 | 7:00 | 279.5821 | 78.3 | 55.3 | 37.4 | － | 25.7 | 107.4 | -15.2177 | 20.7 | 0 | -30 | 0 | 279.5823
2021-09-21 | 8:00 | 332.6821 | 78.3 | 56.4 | 34.1 | － | 25.7 | 193.7 | -43.0156 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 332.6844
2021-09-21 | 9:00 | 370.6821 | 78.3 | 57.2 | 32.3 | － | 25.7 | 263.5 | -67.8441 | 17.5 | -5.9737 | -30 | 0 | 370.6822
2021-09-21 | 10:00 | 391.0821 | 78.3 | 57.6084 | 32.1 | － | 25.7 | 298.6 | -79.9501 | 13.3 | -4.5763 | -30 | 0 | 391.0821
2021-09-21 | 11:00 | 402.5821 | 78.3 | 57.8 | 32.1 | － | 25.7 | 310.5 | -81.317 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 402.583
2021-09-21 | 12:00 | 392.9821 | 78.3 | 57.6 | 32.1 | － | 25.7 | 301.2 | -79.6153 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 392.9847
2021-09-21 | 13:00 | 412.7821 | 78.3 | 58 | 34.8 | － | 25.7 | 275.4 | -35.0152 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 412.7848
2021-09-21 | 14:00 | 413.9821 | 78.3 | 69.1821 | 41.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 413.9821
2021-09-21 | 15:00 | 411.2821 | 78.3 | 84.1821 | 53.4 | － | 25.7 | 162 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 411.2821
2021-09-21 | 16:00 | 405.7821 | 78.3 | 98.1821 | 70 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 405.7821
2021-09-21 | 17:00 | 378.532 | 78.3 | 128.432 | 70 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 378.532
2021-09-21 | 18:00 | 367.1 | 78.3 | 140.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 30 | 0 | 367.1
2021-09-21 | 19:00 | 345.4 | 78.3 | 126.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 345.4
2021-09-21 | 20:00 | 323.2 | 78.3 | 99.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 323.2
2021-09-21 | 21:00 | 300 | 78.3 | 78.9 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 300
2021-09-21 | 22:00 | 278.7 | 78.3 | 94.5 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0.3 | 0 | 278.7
2021-09-21 | 23:00 | 270.7 | 78.3 | 90.9 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 270.7
2021-09-22 | 0:00 | 252.3 | 78.3 | 89.7 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2021-09-22 | 1:00 | 242 | 78.3 | 82.2 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 242
2021-09-22 | 2:00 | 246.5 | 78.3 | 84.9 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 246.5
2021-09-22 | 3:00 | 260.7 | 78.3 | 96.5 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 260.7
2021-09-22 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 110.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021-09-22 | 5:00 | 284.1 | 78.3 | 115.5 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2021-09-22 | 6:00 | 280.5523 | 78.3 | 105.1523 | 46.5 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 280.5523
2021-09-22 | 7:00 | 300.1821 | 78.3 | 82.4821 | 37 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 300.1821
2021-09-22 | 8:00 | 360.6821 | 78.3 | 73.1821 | 34.8 | － | 25.7 | 145.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 360.6821
2021-09-22 | 9:00 | 405.7821 | 78.3 | 56.7821 | 33.4 | － | 25.7 | 209.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 405.7821
2021-09-22 | 10:00 | 420.7821 | 78.3 | 71.4821 | 34.4 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 420.7821
2021-09-22 | 11:00 | 418.9821 | 78.3 | 100.8821 | 42.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 418.9821
2021-09-22 | 12:00 | 392.1821 | 78.3 | 111.3821 | 49.1 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 392.1821
2021-09-22 | 13:00 | 400.0821 | 78.3 | 117.3821 | 53.4 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 400.0821
2021-09-22 | 14:00 | 405.2821 | 78.3 | 115.6821 | 51.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 405.2821
2021-09-22 | 15:00 | 394.0821 | 78.3 | 113.8821 | 50.7 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 394.0821
2021-09-22 | 16:00 | 391.2821 | 78.3 | 135.6821 | 70 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 391.2821
2021-09-22 | 17:00 | 367.8777 | 78.3 | 165.9777 | 70 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 367.8777
2021-09-22 | 18:00 | 358.5 | 78.3 | 175 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2021-09-22 | 19:00 | 335.3 | 78.3 | 153.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 335.3
2021-09-22 | 20:00 | 310.8 | 78.3 | 132.6 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2021-09-22 | 21:00 | 287.9 | 78.3 | 121 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 287.9
2021-09-22 | 22:00 | 267.7 | 78.3 | 109.5 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 267.7
2021-09-22 | 23:00 | 257.8 | 78.3 | 101.2 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 257.8
2021-09-23 | 0:00 | 240.8 | 78.3 | 72.5 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2021-09-23 | 1:00 | 229.9 | 78.3 | 65.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 229.9
2021-09-23 | 2:00 | 233.3 | 78.3 | 70.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 233.3
2021-09-23 | 3:00 | 249.1 | 78.3 | 83.8 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2021-09-23 | 4:00 | 267.8 | 78.3 | 100.8 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2021-09-23 | 5:00 | 271.2 | 78.3 | 102.4 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2021-09-23 | 6:00 | 260.0912 | 78.3 | 70.4308 | 51.9 | － | 25.7 | 28.8 | -0.6396 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 260.0912
2021-09-23 | 7:00 | 260.4821 | 78.3 | 48.9008 | 39.5 | － | 25.7 | 111.2 | -17.6188 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 260.4821
2021-09-23 | 8:00 | 288.8821 | 78.3 | 49.4 | 33.7 | － | 25.7 | 195.8 | -64.0177 | 6.3 | -6.3 | -30 | 0 | 288.8823
2021-09-23 | 9:00 | 323.7821 | 78.3 | 50.1007 | 32.2 | － | 25.7 | 253.8 | -86.3186 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 323.7821
2021-09-23 | 10:00 | 338.3821 | 78.3 | 50.4941 | 31 | － | 25.7 | 305.8 | -122.912 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 338.3821
2021-09-23 | 11:00 | 354.6821 | 78.3 | 50.7 | 30.9 | － | 25.7 | 329.9 | -130.8171 | 4.2 | -4.2 | -30 | 0 | 354.6829
2021-09-23 | 12:00 | 356.6821 | 78.3 | 50.8 | 30.9 | － | 25.7 | 328.7 | -127.7178 | 5.6 | -5.6 | -30 | 0 | 356.6822
2021-09-23 | 13:00 | 368.0821 | 78.3 | 51.0035 | 31.7 | － | 25.7 | 308.4 | -98.1635 | 6.3 | -5.1579 | -30 | 0 | 368.0821
2021-09-23 | 14:00 | 367.4821 | 78.3 | 51 | 34.6 | － | 25.7 | 262.3 | -60.0146 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 367.4854
2021-09-23 | 15:00 | 364.6821 | 78.3 | 58.1941 | 42.7 | － | 25.7 | 189.1 | -4.212 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 364.6821
2021-09-23 | 16:00 | 367.2821 | 78.3 | 100.4025 | 58.3 | － | 25.7 | 99.8 | -2.2204 | 7 | 0 | 0 | 0 | 367.2821
2021-09-23 | 17:00 | 346.7235 | 78.3 | 115.4863 | 70 | － | 25.7 | 20.7 | -0.4628 | 7 | 0 | 30 | 0 | 346.7235
2021-09-23 | 18:00 | 341.9 | 78.3 | 128.1 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 341.9
2021-09-23 | 19:00 | 323.7 | 78.3 | 110.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 323.7
2021-09-23 | 20:00 | 303 | 78.3 | 92.4 | 65.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 303
2021-09-23 | 21:00 | 281.9 | 78.3 | 77.2 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 281.9
2021-09-23 | 22:00 | 261.6 | 78.3 | 61.7 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 261.6
2021-09-23 | 23:00 | 253.5 | 78.3 | 73.2 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 9 | 0 | 253.5
2021-09-24 | 0:00 | 234.1 | 78.3 | 63.8 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 234.1
2021-09-24 | 1:00 | 224.8 | 78.3 | 56.5 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 224.8
2021-09-24 | 2:00 | 231.2 | 78.3 | 61.2 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 231.2
2021-09-24 | 3:00 | 248.6 | 78.3 | 75.6 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 248.6
2021-09-24 | 4:00 | 267.1 | 78.3 | 90.8 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 267.1
2021-09-24 | 5:00 | 272.8 | 78.3 | 98.1 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2021-09-24 | 6:00 | 267.4285 | 78.3 | 74.1285 | 51.3 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 267.4285
2021-09-24 | 7:00 | 274.9821 | 78.3 | 49.1016 | 39.8 | － | 25.7 | 108.3 | -3.9195 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 274.9821
2021-09-24 | 8:00 | 318.4821 | 78.3 | 50.0014 | 35.1 | － | 25.7 | 193.7 | -39.9194 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 318.4821
2021-09-24 | 9:00 | 351.9821 | 78.3 | 50.7 | 32.4 | － | 25.7 | 262.7 | -71.0179 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 351.9821
2021-09-24 | 10:00 | 370.1821 | 78.3 | 51.1 | 31.1 | － | 25.7 | 310.5 | -96.5172 | 3.2 | -3.2 | -30 | 0 | 370.1828
2021-09-24 | 11:00 | 380.2821 | 78.3 | 51.3011 | 30.8 | － | 25.7 | 329.5 | -105.319 | 5.3 | -5.3 | -30 | 0 | 380.2821
2021-09-24 | 12:00 | 371.6821 | 78.3 | 51.1 | 30.7 | － | 25.7 | 322.7 | -106.8176 | 9.2 | -9.2 | -30 | 0 | 371.6824
2021-09-24 | 13:00 | 399.2821 | 78.3 | 51.6031 | 33.8 | － | 25.7 | 284.3 | -52.521 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 399.2821
2021-09-24 | 14:00 | 389.7821 | 78.3 | 62.2821 | 42.1 | － | 25.7 | 203 | 0 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 389.7821
2021-09-24 | 15:00 | 374.0821 | 78.3 | 90.6821 | 54.8 | － | 25.7 | 118 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 374.0821
2021-09-24 | 16:00 | 357.8821 | 78.3 | 101.9821 | 67.1 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 357.8821
2021-09-24 | 17:00 | 339.2304 | 78.3 | 113.9304 | 70 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 339.2304
2021-09-24 | 18:00 | 336.6 | 78.3 | 120.7 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 336.6
2021-09-24 | 19:00 | 316.9 | 78.3 | 101.7 | 67.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 316.9
2021-09-24 | 20:00 | 296.2 | 78.3 | 87.5 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 296.2
2021-09-24 | 21:00 | 276.1 | 78.3 | 85.5 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 18 | 0 | 276.1
2021-09-24 | 22:00 | 258.2 | 78.3 | 90.5 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 258.2
2021-09-24 | 23:00 | 249.9 | 78.3 | 84.6 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 249.9
2021-09-25 | 0:00 | 234.9 | 78.3 | 70.6 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 234.9
2021-09-25 | 1:00 | 225.7 | 78.3 | 66.5 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 225.7
2021-09-25 | 2:00 | 230.3 | 78.3 | 68.8 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 230.3
2021-09-25 | 3:00 | 247.3 | 78.3 | 82.1 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-09-25 | 4:00 | 264 | 78.3 | 96.6 | 59.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 264
2021-09-25 | 5:00 | 265.1 | 78.3 | 97.7 | 60.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2021-09-25 | 6:00 | 251.1658 | 78.3 | 68.8128 | 52.7 | － | 25.7 | 25.8 | -1.947 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 251.1658
2021-09-25 | 7:00 | 251.4821 | 78.3 | 48.7007 | 40.2 | － | 25.7 | 104.5 | -18.7186 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 251.4821
2021-09-25 | 8:00 | 279.3821 | 78.3 | 49.2 | 34.7 | － | 25.7 | 184 | -64.6157 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 279.3843
2021-09-25 | 9:00 | 298.8821 | 78.3 | 49.6001 | 32.3 | － | 25.7 | 234.8 | -91.8181 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 298.8821
2021-09-25 | 10:00 | 309.5821 | 78.3 | 49.8 | 30.9 | － | 25.7 | 279.6 | -124.7176 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 309.5824
2021-09-25 | 11:00 | 321.5821 | 78.3 | 50.1 | 30.6 | － | 25.7 | 305.8 | -138.9176 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 321.5824
2021-09-25 | 12:00 | 325.2821 | 78.3 | 50.3001 | 30.6 | － | 25.7 | 313 | -142.618 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 325.2821
2021-09-25 | 13:00 | 342.6821 | 78.3 | 50.5003 | 32.3 | － | 25.7 | 280 | -94.8182 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 342.6821
2021-09-25 | 14:00 | 332.2821 | 78.3 | 50.3 | 36.9 | － | 25.7 | 213.6 | -43.6175 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 332.2825
2021-09-25 | 15:00 | 326.5821 | 78.3 | 71.6738 | 45 | － | 25.7 | 145.1 | -10.9917 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 326.5821
2021-09-25 | 16:00 | 321.2821 | 78.3 | 93.3098 | 57.3 | － | 25.7 | 70.2 | -5.3277 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 321.2821
2021-09-25 | 17:00 | 309.5558 | 78.3 | 95.3116 | 67.4 | － | 25.7 | 12.7 | -0.9558 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 309.5558
2021-09-25 | 18:00 | 311.3 | 78.3 | 105.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 311.3
2021-09-25 | 19:00 | 297.3 | 78.3 | 93.9 | 67.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 297.3
2021-09-25 | 20:00 | 279.7 | 78.3 | 79.6 | 63.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 279.7
2021-09-25 | 21:00 | 260.3 | 78.3 | 61.8 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 260.3
2021-09-25 | 22:00 | 245.2 | 78.3 | 49.9 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 245.2
2021-09-25 | 23:00 | 238.8 | 78.3 | 67.7 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0 | 238.8
2021-09-26 | 0:00 | 222.4 | 78.3 | 62.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 222.4
2021-09-26 | 1:00 | 214.4 | 78.3 | 57.4 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 214.4
2021-09-26 | 2:00 | 219.6 | 78.3 | 60.3 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 219.6
2021-09-26 | 3:00 | 238.1 | 78.3 | 74.7 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2021-09-26 | 4:00 | 253 | 78.3 | 84.2 | 60.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 253
2021-09-26 | 5:00 | 254.4 | 78.3 | 85 | 60.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 254.4
2021-09-26 | 6:00 | 236.9896 | 78.3 | 59.1896 | 51.6 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 236.9896
2021-09-26 | 7:00 | 227.8821 | 78.3 | 55.9821 | 42.4 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 227.8821
2021-09-26 | 8:00 | 248.8821 | 78.3 | 33 | 36.3 | － | 25.7 | 109.1 | -7.7178 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 248.8822
2021-09-26 | 9:00 | 255.3821 | 78.3 | 33.2 | 32.8 | － | 25.7 | 145.9 | -35.4167 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 255.3833
2021-09-26 | 10:00 | 269.3821 | 78.3 | 33.4002 | 30.7 | － | 25.7 | 202.6 | -71.3181 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 269.3821
2021-09-26 | 11:00 | 282.0821 | 78.3 | 33.7005 | 30.7 | － | 25.7 | 210.2 | -66.5185 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 282.0821
2021-09-26 | 12:00 | 280.4821 | 78.3 | 33.7 | 31.4 | － | 25.7 | 190.4 | -52.9157 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 280.4843
2021-09-26 | 13:00 | 277.4821 | 78.3 | 33.6023 | 34.6 | － | 25.7 | 150.6 | -19.8202 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 277.4821
2021-09-26 | 14:00 | 264.2821 | 78.3 | 41.5821 | 39.2 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 264.2821
2021-09-26 | 15:00 | 267.1821 | 78.3 | 60.3821 | 43.3 | － | 25.7 | 85 | 0 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 267.1821
2021-09-26 | 16:00 | 276.4821 | 78.3 | 58.5821 | 51.1 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 276.4821
2021-09-26 | 17:00 | 285.5643 | 78.3 | 65.9643 | 65.3 | － | 25.7 | 14 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 285.5643
2021-09-26 | 18:00 | 291.1 | 78.3 | 83.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 291.1
2021-09-26 | 19:00 | 278.5 | 78.3 | 73.4 | 68.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 278.5
2021-09-26 | 20:00 | 264.7 | 78.3 | 64.2 | 64.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 264.7
2021-09-26 | 21:00 | 247.3 | 78.3 | 52.1 | 59.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 247.3
2021-09-26 | 22:00 | 231.2 | 78.3 | 40.4 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 231.2
2021-09-26 | 23:00 | 226.3 | 78.3 | 58.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 226.3
2021-09-27 | 0:00 | 213.2 | 78.3 | 63.7 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 213.2
2021-09-27 | 1:00 | 206.4 | 78.3 | 58.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 206.4
2021-09-27 | 2:00 | 214.1 | 78.3 | 64.1 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 214.1
2021-09-27 | 3:00 | 233.8 | 78.3 | 75.4 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2021-09-27 | 4:00 | 253.2 | 78.3 | 88.4 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2021-09-27 | 5:00 | 261.4 | 78.3 | 90.8 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2021-09-27 | 6:00 | 259.6354 | 78.3 | 78.8354 | 48.5 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 259.6354
2021-09-27 | 7:00 | 275.3821 | 78.3 | 56.8821 | 39.3 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 275.3821
2021-09-27 | 8:00 | 320.6821 | 78.3 | 45.0821 | 36.3 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 320.6821
2021-09-27 | 9:00 | 345.7821 | 78.3 | 52.8821 | 34 | － | 25.7 | 176.8 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 345.7821
2021-09-27 | 10:00 | 356.9821 | 78.3 | 52.9821 | 33.9 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 356.9821
2021-09-27 | 11:00 | 354.6821 | 78.3 | 55.4821 | 34 | － | 25.7 | 184.9 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 354.6821
2021-09-27 | 12:00 | 344.5821 | 78.3 | 51.2821 | 33.9 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 6 | 0 | -30 | 0 | 344.5821
2021-09-27 | 13:00 | 370.1821 | 78.3 | 43.2821 | 35.7 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 370.1821
2021-09-27 | 14:00 | 370.8821 | 78.3 | 47.0821 | 46.2 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 370.8821
2021-09-27 | 15:00 | 369.7821 | 78.3 | 70.1821 | 61.9 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 369.7821
2021-09-27 | 16:00 | 366.4821 | 78.3 | 108.5821 | 70 | － | 25.7 | 55 | 0 | 4.9 | 0 | 24 | 0 | 366.4821
2021-09-27 | 17:00 | 343.61 | 78.3 | 148.81 | 70 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 343.61
2021-09-27 | 18:00 | 336.4 | 78.3 | 154 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2021-09-27 | 19:00 | 317.1 | 78.3 | 130.9 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 317.1
2021-09-27 | 20:00 | 298.3 | 78.3 | 106.5 | 69.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2021-09-27 | 21:00 | 278.7 | 78.3 | 96.2 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2021-09-27 | 22:00 | 260.2 | 78.3 | 85.5 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 260.2
2021-09-27 | 23:00 | 252.4 | 78.3 | 80.5 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 252.4
2021-09-28 | 0:00 | 236.4 | 78.3 | 75.6 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 236.4
2021-09-28 | 1:00 | 227 | 78.3 | 70.4 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 227
2021-09-28 | 2:00 | 234.4 | 78.3 | 75.6 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 234.4
2021-09-28 | 3:00 | 250.8 | 78.3 | 88.2 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2021-09-28 | 4:00 | 269.2 | 78.3 | 99.1 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.2
2021-09-28 | 5:00 | 275.6 | 78.3 | 103.7 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 275.6
2021-09-28 | 6:00 | 272.4812 | 78.3 | 90.8812 | 46.1 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 272.4812
2021-09-28 | 7:00 | 289.2821 | 78.3 | 71.8821 | 37.6 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289.2821
2021-09-28 | 8:00 | 333.5821 | 78.3 | 83.1821 | 41.1 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 333.5821
2021-09-28 | 9:00 | 349.6821 | 78.3 | 74.3821 | 37.9 | － | 25.7 | 118 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 349.6821
2021-09-28 | 10:00 | 357.8821 | 78.3 | 55.3821 | 35.3 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 357.8821
2021-09-28 | 11:00 | 368.4821 | 78.3 | 69.3821 | 36.6 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 368.4821
2021-09-28 | 12:00 | 343.0821 | 78.3 | 66.1821 | 36.2 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 343.0821
2021-09-28 | 13:00 | 359.7821 | 78.3 | 67.2821 | 36.3 | － | 25.7 | 137.9 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 359.7821
2021-09-28 | 14:00 | 377.9821 | 78.3 | 100.4821 | 52.3 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 377.9821
2021-09-28 | 15:00 | 369.9821 | 78.3 | 118.0821 | 70 | － | 25.7 | 68.1 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 369.9821
2021-09-28 | 16:00 | 366.2301 | 78.3 | 143.6301 | 70 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 366.2301
2021-09-28 | 17:00 | 348.8219 | 78.3 | 156.1219 | 70 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 348.8219
2021-09-28 | 18:00 | 343.6 | 78.3 | 154.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 343.6
2021-09-28 | 19:00 | 322.9 | 78.3 | 132.8 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2021-09-28 | 20:00 | 302.8 | 78.3 | 111.1 | 69.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 302.8
2021-09-28 | 21:00 | 281.5 | 78.3 | 102.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2021-09-28 | 22:00 | 262.6 | 78.3 | 92.1 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2021-09-28 | 23:00 | 255.8 | 78.3 | 87 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2021-09-29 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 65.9 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-09-29 | 1:00 | 230.3 | 78.3 | 60.7 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 230.3
2021-09-29 | 2:00 | 236.2 | 78.3 | 64.5 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 236.2
2021-09-29 | 3:00 | 253.9 | 78.3 | 81.5 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 253.9
2021-09-29 | 4:00 | 270.1 | 78.3 | 94.1 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 270.1
2021-09-29 | 5:00 | 276.2 | 78.3 | 98.4 | 57.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2021-09-29 | 6:00 | 272.4523 | 78.3 | 81.5523 | 50.4 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 272.4523
2021-09-29 | 7:00 | 288.6821 | 78.3 | 53.2821 | 41.4 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 288.6821
2021-09-29 | 8:00 | 330.4821 | 78.3 | 75.2821 | 39.3 | － | 25.7 | 128.6 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 330.4821
2021-09-29 | 9:00 | 355.1821 | 78.3 | 50.8 | 32.8 | － | 25.7 | 205.6 | -18.9172 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 355.1828
2021-09-29 | 10:00 | 386.1821 | 78.3 | 51.4004 | 31.8 | － | 25.7 | 256.8 | -41.5183 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 386.1821
2021-09-29 | 11:00 | 382.5821 | 78.3 | 51.3038 | 33.3 | － | 25.7 | 223.8 | -12.8218 | 13 | 0 | -30 | 0 | 382.5821
2021-09-29 | 12:00 | 370.1821 | 78.3 | 51.1038 | 32 | － | 25.7 | 230.1 | -32.4217 | 15.4 | 0 | -30 | 0 | 370.1821
2021-09-29 | 13:00 | 395.4821 | 78.3 | 59.3821 | 36 | － | 25.7 | 212.8 | 0 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 395.4821
2021-09-29 | 14:00 | 395.6821 | 78.3 | 55.6821 | 41.5 | － | 25.7 | 180.2 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 395.6821
2021-09-29 | 15:00 | 391.1821 | 78.3 | 52.8821 | 50 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 391.1821
2021-09-29 | 16:00 | 386.8821 | 78.3 | 92.8821 | 69.1 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 386.8821
2021-09-29 | 17:00 | 360.727 | 78.3 | 125.427 | 70 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 360.727
2021-09-29 | 18:00 | 350.6 | 78.3 | 125.5 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 350.6
2021-09-29 | 19:00 | 329.7 | 78.3 | 126.2 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 6 | 0 | 329.7
2021-09-29 | 20:00 | 307.2 | 78.3 | 116.3 | 66.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2021-09-29 | 21:00 | 284.4 | 78.3 | 102.2 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284.4
2021-09-29 | 22:00 | 264.7 | 78.3 | 88.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 264.7
2021-09-29 | 23:00 | 257.8 | 78.3 | 87.6 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 257.8
2021-09-30 | 0:00 | 240.4 | 78.3 | 75.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 240.4
2021-09-30 | 1:00 | 229.8 | 78.3 | 67.9 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 229.8
2021-09-30 | 2:00 | 236.9 | 78.3 | 75.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 236.9
2021-09-30 | 3:00 | 254.2 | 78.3 | 89.3 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-09-30 | 4:00 | 271.3 | 78.3 | 103.3 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2021-09-30 | 5:00 | 276.3 | 78.3 | 108.5 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 276.3
2021-09-30 | 6:00 | 278.2574 | 78.3 | 92.0574 | 51.2 | － | 25.7 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278.2574
2021-09-30 | 7:00 | 294.4821 | 78.3 | 73.7821 | 37.8 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 294.4821
2021-09-30 | 8:00 | 338.6821 | 78.3 | 50.4003 | 33.6 | － | 25.7 | 182.7 | -5.9182 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 338.6821
2021-09-30 | 9:00 | 375.3821 | 78.3 | 51.2036 | 31.9 | － | 25.7 | 250 | -34.9215 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 375.3821
2021-09-30 | 10:00 | 396.3821 | 78.3 | 51.6001 | 31.7 | － | 25.7 | 286.4 | -48.418 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 396.3821
2021-09-30 | 11:00 | 406.0821 | 78.3 | 51.8005 | 31.9 | － | 25.7 | 280 | -34.0185 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 406.0821
2021-09-30 | 12:00 | 390.4821 | 78.3 | 51.5043 | 33 | － | 25.7 | 242 | -13.5222 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 390.4821
2021-09-30 | 13:00 | 390.8821 | 78.3 | 53.5821 | 39.4 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 390.8821
2021-09-30 | 14:00 | 383.7821 | 78.3 | 57.3821 | 48.7 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 383.7821
2021-09-30 | 15:00 | 371.5821 | 78.3 | 84.8821 | 60.4 | － | 25.7 | 84.6 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 371.5821
2021-09-30 | 16:00 | 365.947 | 78.3 | 106.647 | 70 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 365.947
2021-09-30 | 17:00 | 353.3592 | 78.3 | 123.5592 | 70 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 353.3592
2021-09-30 | 18:00 | 354.4 | 78.3 | 153.3 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 6 | 0 | 354.4
2021-09-30 | 19:00 | 333 | 78.3 | 139.4 | 70 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 333
2021-09-30 | 20:00 | 311.1 | 78.3 | 122.2 | 64.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2021-09-30 | 21:00 | 290 | 78.3 | 106.7 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 290
2021-09-30 | 22:00 | 269.6 | 78.3 | 88.7 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2021-09-30 | 23:00 | 260 | 78.3 | 75.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 260
2021-10-01 | 0:00 | 244.3 | 78.3 | 62.8 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2021-10-01 | 1:00 | 234.3 | 78.3 | 81.8 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | -30 | 0 | 234.3
2021-10-01 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 56.3 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 238.1
2021-10-01 | 3:00 | 254.5 | 78.3 | 54.8 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 14.2 | 0 | 254.5
2021-10-01 | 4:00 | 271.6 | 78.3 | 71.9 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 6.8 | 0 | 271.6
2021-10-01 | 5:00 | 279.1 | 78.3 | 87 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-10-01 | 6:00 | 277.6171 | 78.3 | 69.6171 | 40.1 | － | 25.7 | 19 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 277.6171
2021-10-01 | 7:00 | 302.2971 | 78.3 | 70.8971 | 31 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 45.6 | 0 | -30 | 0 | 302.2971
2021-10-01 | 8:00 | 341.8971 | 78.3 | 58.7971 | 27.9 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 46.3 | 0 | -30 | 0 | 341.8971
2021-10-01 | 9:00 | 367.8971 | 78.3 | 57.1065 | 22.8 | － | 25.7 | 190.8 | -23.9514 | 48.8 | -1.658 | -30 | 0 | 367.8971
2021-10-01 | 10:00 | 378.1971 | 78.3 | 57.3069 | 19.4 | － | 25.7 | 231 | -38.9959 | 51.2 | -15.7139 | -30 | 0 | 378.1971
2021-10-01 | 11:00 | 382.1971 | 78.3 | 57.4018 | 18.4 | － | 25.7 | 252.5 | -48.8758 | 49.8 | -21.0288 | -30 | 0 | 382.1971
2021-10-01 | 12:00 | 376.7971 | 78.3 | 57.3 | 17.6 | － | 25.7 | 280.4 | -68.042 | 48 | -32.4561 | -30 | 0 | 376.8019
2021-10-01 | 13:00 | 392.8971 | 78.3 | 57.6 | 18.4 | － | 25.7 | 266.1 | -51.7432 | 46.7 | -18.1556 | -30 | 0 | 392.9012
2021-10-01 | 14:00 | 398.0971 | 78.3 | 57.7009 | 21.2 | － | 25.7 | 236.9 | -33.9858 | 45.2 | -2.918 | -30 | 0 | 398.0971
2021-10-01 | 15:00 | 391.3971 | 78.3 | 72.4971 | 30.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 43.5 | 0 | -30 | 0 | 391.3971
2021-10-01 | 16:00 | 388.3971 | 78.3 | 100.5971 | 52.5 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 388.3971
2021-10-01 | 17:00 | 359.7446 | 78.3 | 97.4446 | 68.4 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 359.7446
2021-10-01 | 18:00 | 347.3 | 78.3 | 102.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 347.3
2021-10-01 | 19:00 | 322.5 | 78.3 | 88.1 | 62.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 30 | 0 | 322.5
2021-10-01 | 20:00 | 302 | 78.3 | 73.4 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 30 | 0 | 302
2021-10-01 | 21:00 | 279.7 | 78.3 | 58.7 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 30 | 0 | 279.7
2021-10-01 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 54.9 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 22.7 | 0 | 258.4
2021-10-01 | 23:00 | 248 | 78.3 | 55.5 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 16.3 | 0 | 248
2021-10-02 | 0:00 | 231.1 | 78.3 | 54.3 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 231.1
2021-10-02 | 1:00 | 221.3 | 78.3 | 77.3 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | -30 | 0 | 221.3
2021-10-02 | 2:00 | 225.7 | 78.3 | 52.8 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 225.7
2021-10-02 | 3:00 | 243.4 | 78.3 | 51.8 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 21 | 0 | 243.4
2021-10-02 | 4:00 | 260.6 | 78.3 | 86.4 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260.6
2021-10-02 | 5:00 | 263.9 | 78.3 | 92.5 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 263.9
2021-10-02 | 6:00 | 246.4442 | 78.3 | 70.6902 | 44.5 | － | 25.7 | 21.6 | -2.046 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 246.4442
2021-10-02 | 7:00 | 243.1971 | 78.3 | 48.5018 | 28.5 | － | 25.7 | 103.2 | -18.7047 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 243.1971
2021-10-02 | 8:00 | 264.4971 | 78.3 | 48.9059 | 20.8 | － | 25.7 | 189.1 | -72.0186 | 9.5 | -5.7902 | -30 | 0 | 264.4971
2021-10-02 | 9:00 | 288.7971 | 78.3 | 49.4 | 18.2 | － | 25.7 | 260.6 | -113.4022 | 7 | -7 | -30 | 0 | 288.7978
2021-10-02 | 10:00 | 302.9971 | 78.3 | 49.7711 | 17.5 | － | 25.7 | 307.5 | -145.774 | 5.3 | -5.3 | -30 | 0 | 302.9971
2021-10-02 | 11:00 | 315.1971 | 78.3 | 50 | 17.5 | － | 25.7 | 326.6 | -152.902 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 315.198
2021-10-02 | 12:00 | 314.3971 | 78.3 | 49.9011 | 17.5 | － | 25.7 | 326.6 | -153.604 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 314.3971
2021-10-02 | 13:00 | 320.6971 | 78.3 | 50.1 | 17.9 | － | 25.7 | 302.4 | -123.7027 | 4.5 | -4.5 | -30 | 0 | 320.6973
2021-10-02 | 14:00 | 318.2971 | 78.3 | 50.0037 | 20.2 | － | 25.7 | 250.4 | -84.7066 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 318.2971
2021-10-02 | 15:00 | 314.3971 | 78.3 | 49.9 | 27.5 | － | 25.7 | 175.5 | -24.1012 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 314.3988
2021-10-02 | 16:00 | 319.1971 | 78.3 | 75.6571 | 43.7 | － | 25.7 | 88.8 | -8.36 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 319.1971
2021-10-02 | 17:00 | 303.9355 | 78.3 | 82.9655 | 59.2 | － | 25.7 | 15.2 | -1.43 | 14 | 0 | 30 | 0 | 303.9355
2021-10-02 | 18:00 | 301.9 | 78.3 | 92.5 | 63.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 301.9
2021-10-02 | 19:00 | 286.9 | 78.3 | 84.8 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 286.9
2021-10-02 | 20:00 | 269.7 | 78.3 | 72.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 269.7
2021-10-02 | 21:00 | 251.2 | 78.3 | 59.8 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 251.2
2021-10-02 | 22:00 | 233.9 | 78.3 | 48.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 28.7 | 0 | 233.9
2021-10-02 | 23:00 | 227.3 | 78.3 | 62.2 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 10.3 | 0 | 227.3
2021-10-03 | 0:00 | 212.8 | 78.3 | 60.1 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 212.8
2021-10-03 | 1:00 | 205.7 | 78.3 | 56.4 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 205.7
2021-10-03 | 2:00 | 213.9 | 78.3 | 63.3 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 213.9
2021-10-03 | 3:00 | 232.2 | 78.3 | 77.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 232.2
2021-10-03 | 4:00 | 251.1 | 78.3 | 91.3 | 51.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 251.1
2021-10-03 | 5:00 | 251.6 | 78.3 | 90.4 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 251.6
2021-10-03 | 6:00 | 229.5897 | 78.3 | 60.7031 | 42.4 | － | 25.7 | 21.2 | -4.3134 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 229.5897
2021-10-03 | 7:00 | 221.7971 | 78.3 | 48.1007 | 28.4 | － | 25.7 | 101.5 | -32.3036 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 221.7971
2021-10-03 | 8:00 | 233.3971 | 78.3 | 48.3005 | 21 | － | 25.7 | 186.5 | -96.4034 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 233.3971
2021-10-03 | 9:00 | 252.8971 | 78.3 | 48.7003 | 18.2 | － | 25.7 | 258.9 | -146.9032 | 0 | 0 | -30 | 0 | 252.8971
2021-10-03 | 10:00 | 268.2971 | 78.3 | 49.0859 | 17.5 | － | 25.7 | 306.3 | -178.5888 | 0 | 0 | -30 | 0 | 268.2971
2021-10-03 | 11:00 | 280.2971 | 78.3 | 49.3 | 17.5 | － | 25.7 | 326.1 | -186.6026 | 0.7 | -0.7 | -30 | 0 | 280.2974
2021-10-03 | 12:00 | 289.6971 | 78.3 | 49.4012 | 17.5 | － | 25.7 | 325.7 | -176.9041 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 289.6971
2021-10-03 | 13:00 | 290.4971 | 78.3 | 49.5007 | 18 | － | 25.7 | 301.2 | -152.2036 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 290.4971
2021-10-03 | 14:00 | 287.8971 | 78.3 | 49.4014 | 20.3 | － | 25.7 | 248.7 | -106.3043 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 287.8971
2021-10-03 | 15:00 | 286.0971 | 78.3 | 49.4004 | 27.3 | － | 25.7 | 173.9 | -40.3033 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 286.0971
2021-10-03 | 16:00 | 292.0971 | 78.3 | 75.2773 | 42.3 | － | 25.7 | 87.1 | -17.6802 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 292.0971
2021-10-03 | 17:00 | 289.4265 | 78.3 | 84.0705 | 58.1 | － | 25.7 | 14 | -2.844 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 289.4265
2021-10-03 | 18:00 | 291.5 | 78.3 | 91.4 | 61.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 291.5
2021-10-03 | 19:00 | 277.8 | 78.3 | 81.2 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 277.8
2021-10-03 | 20:00 | 264.1 | 78.3 | 71.6 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 264.1
2021-10-03 | 21:00 | 247.6 | 78.3 | 58.4 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 247.6
2021-10-03 | 22:00 | 231.4 | 78.3 | 48.3 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 24.4 | 0 | 231.4
2021-10-03 | 23:00 | 224.7 | 78.3 | 48.1 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 13.8 | 0 | 224.7
2021-10-04 | 0:00 | 212.8 | 78.3 | 55.5 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 212.8
2021-10-04 | 1:00 | 205.6 | 78.3 | 77.6 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | -30 | 0 | 205.6
2021-10-04 | 2:00 | 213.5 | 78.3 | 81.4 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | -30 | 0 | 213.5
2021-10-04 | 3:00 | 235 | 78.3 | 72.3 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 235
2021-10-04 | 4:00 | 255.4 | 78.3 | 58.2 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 255.4
2021-10-04 | 5:00 | 264.8 | 78.3 | 82.2 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 12.8 | 0 | 264.8
2021-10-04 | 6:00 | 257.5352 | 78.3 | 74.4352 | 38.1 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 257.5352
2021-10-04 | 7:00 | 265.7971 | 78.3 | 55.1011 | 24.3 | － | 25.7 | 99.8 | -9.504 | 22.1 | 0 | -30 | 0 | 265.7971
2021-10-04 | 8:00 | 308.7971 | 78.3 | 55.9 | 20.3 | － | 25.7 | 181.5 | -41.7906 | 19.3 | -0.4108 | -30 | 0 | 308.7986
2021-10-04 | 9:00 | 342.0971 | 78.3 | 56.6059 | 18.5 | － | 25.7 | 250.4 | -66.6347 | 13 | -3.7741 | -30 | 0 | 342.0971
2021-10-04 | 10:00 | 364.7971 | 78.3 | 57 | 18.1 | － | 25.7 | 294 | -83.0815 | 8.4 | -3.6129 | -30 | 0 | 364.8056
2021-10-04 | 11:00 | 377.0971 | 78.3 | 57.3005 | 18.2 | － | 25.7 | 302.4 | -80.4034 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 377.0971
2021-10-04 | 12:00 | 366.4971 | 78.3 | 57.1002 | 18.1 | － | 25.7 | 307.5 | -91.1832 | 4.2 | -3.2199 | -30 | 0 | 366.4971
2021-10-04 | 13:00 | 393.3971 | 78.3 | 57.6009 | 19.2 | － | 25.7 | 294 | -57.4038 | 6 | 0 | -30 | 0 | 393.3971
2021-10-04 | 14:00 | 392.2971 | 78.3 | 57.6016 | 23.4 | － | 25.7 | 245.3 | -15.4045 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 392.2971
2021-10-04 | 15:00 | 386.5971 | 78.3 | 69.9971 | 36 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 386.5971
2021-10-04 | 16:00 | 384.6971 | 78.3 | 100.0971 | 61.1 | － | 25.7 | 85 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 384.6971
2021-10-04 | 17:00 | 355.5175 | 78.3 | 130.0175 | 68.9 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 355.5175
2021-10-04 | 18:00 | 346.3 | 78.3 | 131.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 346.3
2021-10-04 | 19:00 | 323.3 | 78.3 | 108.8 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 323.3
2021-10-04 | 20:00 | 304.2 | 78.3 | 95.9 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 304.2
2021-10-04 | 21:00 | 281.7 | 78.3 | 94.2 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 18 | 0 | 281.7
2021-10-04 | 22:00 | 261.2 | 78.3 | 98.6 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 261.2
2021-10-04 | 23:00 | 254.2 | 78.3 | 93.6 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-10-05 | 0:00 | 236.8 | 78.3 | 85.3 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 236.8
2021-10-05 | 1:00 | 227.2 | 78.3 | 77.1 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 227.2
2021-10-05 | 2:00 | 232.3 | 78.3 | 82.9 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 232.3
2021-10-05 | 3:00 | 251.6 | 78.3 | 98.8 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 251.6
2021-10-05 | 4:00 | 271 | 78.3 | 115.7 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 271
2021-10-05 | 5:00 | 276.8 | 78.3 | 121.7 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 276.8
2021-10-05 | 6:00 | 269.3262 | 78.3 | 100.6262 | 40.6 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 269.3262
2021-10-05 | 7:00 | 277.5971 | 78.3 | 74.5971 | 26.9 | － | 25.7 | 100.3 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 277.5971
2021-10-05 | 8:00 | 319.3971 | 78.3 | 58.2012 | 21.4 | － | 25.7 | 186.1 | -21.4041 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 319.3971
2021-10-05 | 9:00 | 354.7971 | 78.3 | 58.901 | 18.7 | － | 25.7 | 257.2 | -54.7039 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 354.7971
2021-10-05 | 10:00 | 374.4971 | 78.3 | 59.3 | 17.9 | － | 25.7 | 302 | -78.7004 | 0 | 0 | -30 | 0 | 374.4996
2021-10-05 | 11:00 | 385.3971 | 78.3 | 59.6 | 17.8 | － | 25.7 | 317.3 | -83.3017 | 0 | 0 | -30 | 0 | 385.3983
2021-10-05 | 12:00 | 375.4971 | 78.3 | 59.4009 | 17.7 | － | 25.7 | 318.9 | -94.5037 | 0 | 0 | -30 | 0 | 375.4971
2021-10-05 | 13:00 | 396.8971 | 78.3 | 59.8011 | 18.9 | － | 25.7 | 295.7 | -51.504 | 0 | 0 | -30 | 0 | 396.8971
2021-10-05 | 14:00 | 394.7971 | 78.3 | 59.7031 | 23.2 | － | 25.7 | 244.5 | -6.606 | 0 | 0 | -30 | 0 | 394.7971
2021-10-05 | 15:00 | 388.8971 | 78.3 | 80.2971 | 34.1 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8971
2021-10-05 | 16:00 | 387.3971 | 78.3 | 113.8971 | 56.2 | － | 25.7 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 387.3971
2021-10-05 | 17:00 | 359.0084 | 78.3 | 143.5084 | 68.9 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 359.0084
2021-10-05 | 18:00 | 348 | 78.3 | 144.8 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 348
2021-10-05 | 19:00 | 323.9 | 78.3 | 126.9 | 63 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 323.9
2021-10-05 | 20:00 | 303.7 | 78.3 | 112.7 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 303.7
2021-10-05 | 21:00 | 282.5 | 78.3 | 108.2 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 18 | 0 | 282.5
2021-10-05 | 22:00 | 261.4 | 78.3 | 111.5 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2021-10-05 | 23:00 | 252.6 | 78.3 | 105.4 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 252.6
2021-10-06 | 0:00 | 235.9 | 78.3 | 93.4 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2021-10-06 | 1:00 | 227.5 | 78.3 | 86.4 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 227.5
2021-10-06 | 2:00 | 234.8 | 78.3 | 91.9 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 234.8
2021-10-06 | 3:00 | 254.9 | 78.3 | 107 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 254.9
2021-10-06 | 4:00 | 273.8 | 78.3 | 119.6 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 273.8
2021-10-06 | 5:00 | 278.6 | 78.3 | 120.9 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2021-10-06 | 6:00 | 271.3717 | 78.3 | 96.2717 | 38.3 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 271.3717
2021-10-06 | 7:00 | 282.5971 | 78.3 | 70.2971 | 26 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 282.5971
2021-10-06 | 8:00 | 321.8971 | 78.3 | 56.2027 | 20.8 | － | 25.7 | 184.4 | -25.7056 | 12.2 | 0 | -30 | 0 | 321.8971
2021-10-06 | 9:00 | 354.6971 | 78.3 | 56.8012 | 18.3 | － | 25.7 | 256.8 | -62.104 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 354.6971
2021-10-06 | 10:00 | 371.4971 | 78.3 | 57.2071 | 17.6 | － | 25.7 | 304.1 | -86.0594 | 6.3 | -1.6506 | -30 | 0 | 371.4971
2021-10-06 | 11:00 | 384.3971 | 78.3 | 57.4 | 17.5 | － | 25.7 | 321.1 | -89.1025 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 384.3975
2021-10-06 | 12:00 | 376.8971 | 78.3 | 57.3012 | 17.5 | － | 25.7 | 322.3 | -95.3867 | 3.2 | -2.0174 | -30 | 0 | 376.8971
2021-10-06 | 13:00 | 397.8971 | 78.3 | 57.7 | 19 | － | 25.7 | 293.1 | -48.6992 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 397.9008
2021-10-06 | 14:00 | 398.1971 | 78.3 | 57.7 | 23.7 | － | 25.7 | 241.5 | -0.50025 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 398.1997
2021-10-06 | 15:00 | 392.6971 | 78.3 | 84.1971 | 34.5 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 392.6971
2021-10-06 | 16:00 | 390.5971 | 78.3 | 118.2971 | 55.7 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 390.5971
2021-10-06 | 17:00 | 361.0994 | 78.3 | 145.1994 | 68.7 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 361.0994
2021-10-06 | 18:00 | 351.1 | 78.3 | 147.1 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 351.1
2021-10-06 | 19:00 | 328.5 | 78.3 | 131.6 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 328.5
2021-10-06 | 20:00 | 308.9 | 78.3 | 118 | 56.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 308.9
2021-10-06 | 21:00 | 287.1 | 78.3 | 113.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 18 | 0 | 287.1
2021-10-06 | 22:00 | 265.1 | 78.3 | 115.2 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2021-10-06 | 23:00 | 256.1 | 78.3 | 109.7 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1
2021-10-07 | 0:00 | 239.7 | 78.3 | 98 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7
2021-10-07 | 1:00 | 232.1 | 78.3 | 91.9 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 232.1
2021-10-07 | 2:00 | 237.9 | 78.3 | 96.1 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 237.9
2021-10-07 | 3:00 | 256.6 | 78.3 | 108.7 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2021-10-07 | 4:00 | 274.2 | 78.3 | 121.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2021-10-07 | 5:00 | 281.5 | 78.3 | 126.1 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2021-10-07 | 6:00 | 273.4171 | 78.3 | 105.8171 | 40.1 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 273.4171
2021-10-07 | 7:00 | 285.0971 | 78.3 | 83.7971 | 26.5 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 285.0971
2021-10-07 | 8:00 | 328.9971 | 78.3 | 58.4004 | 21.5 | － | 25.7 | 179.4 | -6.4033 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 328.9971
2021-10-07 | 9:00 | 361.6971 | 78.3 | 59.1 | 18.6 | － | 25.7 | 248.7 | -41.0999 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 361.7001
2021-10-07 | 10:00 | 378.2971 | 78.3 | 59.4031 | 17.6 | － | 25.7 | 292.7 | -68.6059 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 378.2971
2021-10-07 | 11:00 | 389.0971 | 78.3 | 59.6 | 17.6 | － | 25.7 | 303.3 | -68.8989 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 389.1011
2021-10-07 | 12:00 | 380.9971 | 78.3 | 59.5 | 17.6 | － | 25.7 | 302.4 | -76.6988 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 381.0012
2021-10-07 | 13:00 | 404.0971 | 78.3 | 59.9037 | 19 | － | 25.7 | 278.3 | -33.4066 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 404.0971
2021-10-07 | 14:00 | 401.7971 | 78.3 | 70.7971 | 23.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 401.7971
2021-10-07 | 15:00 | 396.1971 | 78.3 | 90.7971 | 34.5 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 396.1971
2021-10-07 | 16:00 | 390.9971 | 78.3 | 113.8971 | 54.4 | － | 25.7 | 74 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 390.9971
2021-10-07 | 17:00 | 363.0813 | 78.3 | 138.4813 | 68 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 363.0813
2021-10-07 | 18:00 | 357 | 78.3 | 143.9 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 357
2021-10-07 | 19:00 | 334 | 78.3 | 128 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 334
2021-10-07 | 20:00 | 313.4 | 78.3 | 113.3 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 313.4
2021-10-07 | 21:00 | 291.7 | 78.3 | 112.2 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 18 | 0 | 291.7
2021-10-07 | 22:00 | 271.3 | 78.3 | 118.6 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 271.3
2021-10-07 | 23:00 | 262.1 | 78.3 | 111.8 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2021-10-08 | 0:00 | 244.9 | 78.3 | 102 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2021-10-08 | 1:00 | 234.9 | 78.3 | 92.4 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 234.9
2021-10-08 | 2:00 | 240.3 | 78.3 | 97.3 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2021-10-08 | 3:00 | 259.4 | 78.3 | 113.3 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2021-10-08 | 4:00 | 276 | 78.3 | 125.5 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 276
2021-10-08 | 5:00 | 283.6 | 78.3 | 130.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 283.6
2021-10-08 | 6:00 | 278.5536 | 78.3 | 115.2536 | 39.9 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 278.5536
2021-10-08 | 7:00 | 295.5971 | 78.3 | 73.9971 | 26.4 | － | 25.7 | 88.8 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 295.5971
2021-10-08 | 8:00 | 339.9971 | 78.3 | 75.9971 | 21.2 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 339.9971
2021-10-08 | 9:00 | 370.4971 | 78.3 | 57.2 | 18.8 | － | 25.7 | 225 | -5.9015 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 370.4985
2021-10-08 | 10:00 | 389.8971 | 78.3 | 57.5 | 18.1 | － | 25.7 | 263.5 | -24.6001 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 389.8999
2021-10-08 | 11:00 | 387.1971 | 78.3 | 57.5036 | 18.2 | － | 25.7 | 258 | -20.5065 | 0 | 0 | -30 | 0 | 387.1971
2021-10-08 | 12:00 | 375.6971 | 78.3 | 57.3008 | 18 | － | 25.7 | 257.6 | -32.3037 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 375.6971
2021-10-08 | 13:00 | 402.9971 | 78.3 | 63.6971 | 19.7 | － | 25.7 | 244.5 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 402.9971
2021-10-08 | 14:00 | 406.7971 | 78.3 | 67.4971 | 24.5 | － | 25.7 | 209 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 406.7971
2021-10-08 | 15:00 | 402.5971 | 78.3 | 84.6971 | 38.7 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 402.5971
2021-10-08 | 16:00 | 392.7971 | 78.3 | 126.9971 | 63.2 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 392.7971
2021-10-08 | 17:00 | 363.5723 | 78.3 | 147.2723 | 68.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 363.5723
2021-10-08 | 18:00 | 353.6 | 78.3 | 145.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 353.6
2021-10-08 | 19:00 | 332.5 | 78.3 | 151.5 | 64.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6 | 0 | 332.5
2021-10-08 | 20:00 | 311.4 | 78.3 | 145.7 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2021-10-08 | 21:00 | 290.6 | 78.3 | 132.2 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2021-10-08 | 22:00 | 271.1 | 78.3 | 120 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 271.1
2021-10-08 | 23:00 | 262.3 | 78.3 | 112.9 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2021-10-09 | 0:00 | 243.9 | 78.3 | 88 | 44.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 243.9
2021-10-09 | 1:00 | 232.8 | 78.3 | 78.9 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8
2021-10-09 | 2:00 | 237.2 | 78.3 | 84.4 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2021-10-09 | 3:00 | 254 | 78.3 | 96.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 254
2021-10-09 | 4:00 | 271 | 78.3 | 108.6 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 271
2021-10-09 | 5:00 | 271.2 | 78.3 | 109.5 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2021-10-09 | 6:00 | 252.0991 | 78.3 | 84.7991 | 43.6 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 252.0991
2021-10-09 | 7:00 | 256.6971 | 78.3 | 60.2971 | 28.6 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 256.6971
2021-10-09 | 8:00 | 282.7971 | 78.3 | 49.3003 | 20.9 | － | 25.7 | 175.1 | -38.6031 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 282.7971
2021-10-09 | 9:00 | 309.1971 | 78.3 | 49.8 | 18 | － | 25.7 | 246.2 | -78.802 | 1.1 | -1.1 | -30 | 0 | 309.198
2021-10-09 | 10:00 | 327.7971 | 78.3 | 50.2 | 17.5 | － | 25.7 | 291 | -104.9021 | 2.1 | -2.1 | -30 | 0 | 327.7979
2021-10-09 | 11:00 | 336.1971 | 78.3 | 50.401 | 17.5 | － | 25.7 | 296.9 | -102.6039 | 4.9 | -4.9 | -30 | 0 | 336.1971
2021-10-09 | 12:00 | 338.0971 | 78.3 | 50.4 | 17.5 | － | 25.7 | 294.4 | -98.2023 | 6.6 | -6.6 | -30 | 0 | 338.0977
2021-10-09 | 13:00 | 342.5971 | 78.3 | 50.5042 | 17.9 | － | 25.7 | 270.7 | -75.8936 | 11.6 | -6.2135 | -30 | 0 | 342.5971
2021-10-09 | 14:00 | 340.8971 | 78.3 | 50.5 | 20.8 | － | 25.7 | 223.8 | -39.8026 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 340.8974
2021-10-09 | 15:00 | 335.9971 | 78.3 | 72.1971 | 30.8 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 335.9971
2021-10-09 | 16:00 | 332.4971 | 78.3 | 103.2971 | 50 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 332.4971
2021-10-09 | 17:00 | 318.9723 | 78.3 | 101.6723 | 63.4 | － | 25.7 | 8 | 0 | 11.9 | 0 | 30 | 0 | 318.9723
2021-10-09 | 18:00 | 317.5 | 78.3 | 102 | 63.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 30 | 0 | 317.5
2021-10-09 | 19:00 | 302.6 | 78.3 | 87.8 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 302.6
2021-10-09 | 20:00 | 286.7 | 78.3 | 72.2 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 286.7
2021-10-09 | 21:00 | 268.1 | 78.3 | 59.8 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | 0 | 268.1
2021-10-09 | 22:00 | 249.7 | 78.3 | 48.6 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 28.7 | 0 | 249.7
2021-10-09 | 23:00 | 242.8 | 78.3 | 60.7 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 10.3 | 0 | 242.8
2021-10-10 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 51.4 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 227.2
2021-10-10 | 1:00 | 218.5 | 78.3 | 72.7 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 218.5
2021-10-10 | 2:00 | 224.2 | 78.3 | 51.5 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 224.2
2021-10-10 | 3:00 | 241.2 | 78.3 | 48.5 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 18.7 | 0 | 241.2
2021-10-10 | 4:00 | 257.9 | 78.3 | 77.6 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 2.3 | 0 | 257.9
2021-10-10 | 5:00 | 259 | 78.3 | 81.3 | 48.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 259
2021-10-10 | 6:00 | 237.8991 | 78.3 | 54.4534 | 40.1 | － | 25.7 | 16.5 | -1.6543 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 237.8991
2021-10-10 | 7:00 | 236.3971 | 78.3 | 48.4001 | 26.9 | － | 25.7 | 92.2 | -26.203 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 236.3971
2021-10-10 | 8:00 | 254.7971 | 78.3 | 48.7 | 20.4 | － | 25.7 | 171.7 | -65.3302 | 19 | -13.6702 | -30 | 0 | 254.7996
2021-10-10 | 9:00 | 271.8971 | 78.3 | 49.1 | 18.1 | － | 25.7 | 233.5 | -102.8023 | 13.7 | -13.7 | -30 | 0 | 271.8977
2021-10-10 | 10:00 | 289.0971 | 78.3 | 49.4998 | 17.5 | － | 25.7 | 284.7 | -136.6027 | 10.9 | -10.9 | -30 | 0 | 289.0971
2021-10-10 | 11:00 | 299.0971 | 78.3 | 49.6 | 17.5 | － | 25.7 | 297.8 | -139.8023 | 11.2 | -11.2 | -30 | 0 | 299.0977
2021-10-10 | 12:00 | 312.7971 | 78.3 | 49.9 | 17.5 | － | 25.7 | 305.8 | -134.4025 | 10.2 | -10.2 | -30 | 0 | 312.7975
2021-10-10 | 13:00 | 313.8971 | 78.3 | 49.9024 | 18.4 | － | 25.7 | 275 | -106.6938 | 7.4 | -4.1114 | -30 | 0 | 313.8971
2021-10-10 | 14:00 | 308.4971 | 78.3 | 49.8 | 22.2 | － | 25.7 | 216.6 | -60.7004 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 308.4996
2021-10-10 | 15:00 | 307.3971 | 78.3 | 55.8353 | 29.9 | － | 25.7 | 152.7 | -15.2382 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 307.3971
2021-10-10 | 16:00 | 312.5971 | 78.3 | 83.89 | 46.9 | － | 25.7 | 73.2 | -7.2929 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 312.5971
2021-10-10 | 17:00 | 308.2723 | 78.3 | 88.4645 | 62.8 | － | 25.7 | 8 | -0.7922 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 308.2723
2021-10-10 | 18:00 | 310.4 | 78.3 | 93.1 | 65.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 310.4
2021-10-10 | 19:00 | 296.8 | 78.3 | 84.5 | 61.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 296.8
2021-10-10 | 20:00 | 283 | 78.3 | 75 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 283
2021-10-10 | 21:00 | 264.4 | 78.3 | 61.7 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 264.4
2021-10-10 | 22:00 | 247.2 | 78.3 | 48.6 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 27.2 | 0 | 247.2
2021-10-10 | 23:00 | 241.3 | 78.3 | 57.7 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 11.8 | 0 | 241.3
2021-10-11 | 0:00 | 226.7 | 78.3 | 81.4 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 226.7
2021-10-11 | 1:00 | 218.9 | 78.3 | 75.8 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 218.9
2021-10-11 | 2:00 | 228 | 78.3 | 87.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 228
2021-10-11 | 3:00 | 245.8 | 78.3 | 107 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2021-10-11 | 4:00 | 264.8 | 78.3 | 122 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 264.8
2021-10-11 | 5:00 | 270.6 | 78.3 | 129.8 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 270.6
2021-10-11 | 6:00 | 266.7539 | 78.3 | 117.6539 | 24.1 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 266.7539
2021-10-11 | 7:00 | 291.0971 | 78.3 | 97.2971 | 19.3 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 291.0971
2021-10-11 | 8:00 | 346.8971 | 78.3 | 101.6971 | 19.7 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 346.8971
2021-10-11 | 9:00 | 375.7971 | 78.3 | 119.4971 | 23.9 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 375.7971
2021-10-11 | 10:00 | 388.7971 | 78.3 | 126.1971 | 26.4 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 388.7971
2021-10-11 | 11:00 | 385.6971 | 78.3 | 153.5971 | 48 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 385.6971
2021-10-11 | 12:00 | 366.0971 | 78.3 | 153.8971 | 49 | － | 25.7 | 50.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 366.0971
2021-10-11 | 13:00 | 380.0611 | 78.3 | 161.3611 | 62 | － | 25.7 | 44 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 380.0611
2021-10-11 | 14:00 | 370.5798 | 78.3 | 161.6798 | 63.2 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 370.5798
2021-10-11 | 15:00 | 359.8617 | 78.3 | 159.3617 | 58.5 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 359.8617
2021-10-11 | 16:00 | 360.3352 | 78.3 | 163.5352 | 68.6 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 360.3352
2021-10-11 | 17:00 | 353.3271 | 78.3 | 173.2271 | 68.9 | － | 25.7 | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 353.3271
2021-10-11 | 18:00 | 348.2 | 78.3 | 167.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2021-10-11 | 19:00 | 327.2 | 78.3 | 158 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2021-10-11 | 20:00 | 308.3 | 78.3 | 150.8 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2021-10-11 | 21:00 | 289 | 78.3 | 140.4 | 36.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 289
2021-10-11 | 22:00 | 271 | 78.3 | 127.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 271
2021-10-11 | 23:00 | 265.1 | 78.3 | 124.3 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 265.1
2021-10-12 | 0:00 | 249.1 | 78.3 | 109.8 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2021-10-12 | 1:00 | 239.8 | 78.3 | 101.4 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 239.8
2021-10-12 | 2:00 | 244.9 | 78.3 | 105.9 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 244.9
2021-10-12 | 3:00 | 263.4 | 78.3 | 119.3 | 29.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2021-10-12 | 4:00 | 281.4 | 78.3 | 133 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 281.4
2021-10-12 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 134.7 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2021-10-12 | 6:00 | 277.9813 | 78.3 | 125.7813 | 33.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 277.9813
2021-10-12 | 7:00 | 301.9971 | 78.3 | 105.9971 | 24.5 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 301.9971
2021-10-12 | 8:00 | 349.3971 | 78.3 | 100.6971 | 23.2 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 349.3971
2021-10-12 | 9:00 | 372.8971 | 78.3 | 91.1971 | 21.8 | － | 25.7 | 155.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 372.8971
2021-10-12 | 10:00 | 381.3971 | 78.3 | 80.4971 | 21.4 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.3971
2021-10-12 | 11:00 | 381.9971 | 78.3 | 81.1971 | 21.4 | － | 25.7 | 175.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 381.9971
2021-10-12 | 12:00 | 372.7971 | 78.3 | 83.3971 | 21.4 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 372.7971
2021-10-12 | 13:00 | 390.8971 | 78.3 | 114.4971 | 26.6 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 390.8971
2021-10-12 | 14:00 | 394.7971 | 78.3 | 134.9971 | 39.3 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 394.7971
2021-10-12 | 15:00 | 388.9971 | 78.3 | 143.5971 | 50.6 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 388.9971
2021-10-12 | 16:00 | 387.543 | 78.3 | 172.043 | 68.9 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 387.543
2021-10-12 | 17:00 | 365.3361 | 78.3 | 187.5361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 365.3361
2021-10-12 | 18:00 | 357.1 | 78.3 | 183.1 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2021-10-12 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 160.9 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2021-10-12 | 20:00 | 316.2 | 78.3 | 147.6 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2021-10-12 | 21:00 | 295 | 78.3 | 140.1 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 295
2021-10-12 | 22:00 | 275.4 | 78.3 | 130.3 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2021-10-12 | 23:00 | 266.4 | 78.3 | 124.8 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 266.4
2021-10-13 | 0:00 | 248.8 | 78.3 | 113.3 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 248.8
2021-10-13 | 1:00 | 240.8 | 78.3 | 108.6 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 240.8
2021-10-13 | 2:00 | 246.7 | 78.3 | 113.8 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7
2021-10-13 | 3:00 | 263.2 | 78.3 | 125.4 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2
2021-10-13 | 4:00 | 279.8 | 78.3 | 135.9 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 279.8
2021-10-13 | 5:00 | 285.3 | 78.3 | 137.1 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-10-13 | 6:00 | 281.0903 | 78.3 | 127.6903 | 34.7 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 281.0903
2021-10-13 | 7:00 | 302.3971 | 78.3 | 116.2971 | 29.4 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 302.3971
2021-10-13 | 8:00 | 344.7971 | 78.3 | 125.3971 | 32.9 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 344.7971
2021-10-13 | 9:00 | 359.5971 | 78.3 | 119.1971 | 30.1 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 359.5971
2021-10-13 | 10:00 | 376.0971 | 78.3 | 75.9971 | 19.6 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 376.0971
2021-10-13 | 11:00 | 380.8971 | 78.3 | 61.8971 | 18.5 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 380.8971
2021-10-13 | 12:00 | 373.9971 | 78.3 | 79.3971 | 18.2 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 373.9971
2021-10-13 | 13:00 | 394.1971 | 78.3 | 92.5971 | 22.1 | － | 25.7 | 173.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 394.1971
2021-10-13 | 14:00 | 396.2971 | 78.3 | 111.8971 | 36.3 | － | 25.7 | 121 | 0 | 2.1 | 0 | 21 | 0 | 396.2971
2021-10-13 | 15:00 | 387.0971 | 78.3 | 151.6971 | 49.6 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 387.0971
2021-10-13 | 16:00 | 383.243 | 78.3 | 167.143 | 67.3 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 383.243
2021-10-13 | 17:00 | 363.4361 | 78.3 | 183.1361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 363.4361
2021-10-13 | 18:00 | 356.7 | 78.3 | 180.6 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2021-10-13 | 19:00 | 336.2 | 78.3 | 164.1 | 64.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2021-10-13 | 20:00 | 316.3 | 78.3 | 155 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 316.3
2021-10-13 | 21:00 | 295.2 | 78.3 | 143.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2021-10-13 | 22:00 | 275 | 78.3 | 129.8 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 275
2021-10-13 | 23:00 | 266.7 | 78.3 | 123.4 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2021-10-14 | 0:00 | 249.4 | 78.3 | 103.7 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249.4
2021-10-14 | 1:00 | 240.6 | 78.3 | 96 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 240.6
2021-10-14 | 2:00 | 246.2 | 78.3 | 97.9 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 246.2
2021-10-14 | 3:00 | 263.4 | 78.3 | 109.5 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 263.4
2021-10-14 | 4:00 | 280.5 | 78.3 | 123.2 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2021-10-14 | 5:00 | 286.8 | 78.3 | 126.6 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2021-10-14 | 6:00 | 279.6087 | 78.3 | 114.3087 | 39.4 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 279.6087
2021-10-14 | 7:00 | 289.3882 | 78.3 | 91.8882 | 31.7 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289.3882
2021-10-14 | 8:00 | 330.0971 | 78.3 | 76.8971 | 27.5 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 330.0971
2021-10-14 | 9:00 | 347.8971 | 78.3 | 58.4971 | 23.7 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 347.8971
2021-10-14 | 10:00 | 357.9971 | 78.3 | 56.9 | 19.1 | － | 25.7 | 205.6 | -5.3 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 358
2021-10-14 | 11:00 | 365.2971 | 78.3 | 57.1014 | 18.3 | － | 25.7 | 225.9 | -17.4043 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 365.2971
2021-10-14 | 12:00 | 355.6971 | 78.3 | 56.9022 | 17.6 | － | 25.7 | 243.2 | -43.7051 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 355.6971
2021-10-14 | 13:00 | 381.9971 | 78.3 | 57.4 | 18.9 | － | 25.7 | 232.2 | -7.1024 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 381.9976
2021-10-14 | 14:00 | 381.9971 | 78.3 | 71.9971 | 26.1 | － | 25.7 | 173.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 381.9971
2021-10-14 | 15:00 | 373.5971 | 78.3 | 87.3971 | 39.8 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 373.5971
2021-10-14 | 16:00 | 367.4975 | 78.3 | 128.0975 | 60.9 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 367.4975
2021-10-14 | 17:00 | 351.7361 | 78.3 | 147.8361 | 68.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0 | 24 | 0 | 351.7361
2021-10-14 | 18:00 | 344.3 | 78.3 | 169 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2021-10-14 | 19:00 | 322.4 | 78.3 | 156.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2021-10-14 | 20:00 | 302.6 | 78.3 | 143.8 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2021-10-14 | 21:00 | 283.3 | 78.3 | 129.6 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2021-10-14 | 22:00 | 264.4 | 78.3 | 116.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 264.4
2021-10-14 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 109.5 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2021-10-15 | 0:00 | 239.1 | 78.3 | 94.3 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 239.1
2021-10-15 | 1:00 | 229.4 | 78.3 | 87.9 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 229.4
2021-10-15 | 2:00 | 235.4 | 78.3 | 93.9 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2021-10-15 | 3:00 | 254.3 | 78.3 | 108.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 254.3
2021-10-15 | 4:00 | 273.3 | 78.3 | 123 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2021-10-15 | 5:00 | 281.5 | 78.3 | 127.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2021-10-15 | 6:00 | 271.7084 | 78.3 | 112.0084 | 42.3 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 271.7084
2021-10-15 | 7:00 | 278.6971 | 78.3 | 64.2971 | 29.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 278.6971
2021-10-15 | 8:00 | 319.9971 | 78.3 | 60.5971 | 23.1 | － | 25.7 | 162 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 319.9971
2021-10-15 | 9:00 | 351.6971 | 78.3 | 56.804 | 19.6 | － | 25.7 | 228 | -27.4069 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 351.6971
2021-10-15 | 10:00 | 360.2971 | 78.3 | 57.0038 | 18.2 | － | 25.7 | 259.3 | -49.6067 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 360.2971
2021-10-15 | 11:00 | 367.2971 | 78.3 | 57.1008 | 17.8 | － | 25.7 | 277.1 | -60.1037 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 367.2971
2021-10-15 | 12:00 | 359.2971 | 78.3 | 56.9038 | 17.5 | － | 25.7 | 292.3 | -81.7067 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 359.2971
2021-10-15 | 13:00 | 382.5971 | 78.3 | 57.4002 | 18.8 | － | 25.7 | 271.6 | -39.5031 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 382.5971
2021-10-15 | 14:00 | 380.6971 | 78.3 | 67.8971 | 24 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 380.6971
2021-10-15 | 15:00 | 376.8971 | 78.3 | 91.6971 | 35.3 | － | 25.7 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.8971
2021-10-15 | 16:00 | 372.9971 | 78.3 | 118.9971 | 56.5 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 372.9971
2021-10-15 | 17:00 | 347.1452 | 78.3 | 140.1452 | 67.9 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 347.1452
2021-10-15 | 18:00 | 338.7 | 78.3 | 137.9 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 338.7
2021-10-15 | 19:00 | 316.7 | 78.3 | 123.4 | 59.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 316.7
2021-10-15 | 20:00 | 297.9 | 78.3 | 113.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 297.9
2021-10-15 | 21:00 | 278.5 | 78.3 | 126.5 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2021-10-15 | 22:00 | 260.4 | 78.3 | 113 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-10-15 | 23:00 | 255 | 78.3 | 109.3 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 255
2021-10-16 | 0:00 | 237.7 | 78.3 | 90.9 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7
2021-10-16 | 1:00 | 229.9 | 78.3 | 84.3 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 229.9
2021-10-16 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 85.6 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2021-10-16 | 3:00 | 253.6 | 78.3 | 99 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2021-10-16 | 4:00 | 270 | 78.3 | 109.3 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 270
2021-10-16 | 5:00 | 269.8 | 78.3 | 108.5 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 269.8
2021-10-16 | 6:00 | 250.9539 | 78.3 | 90.5539 | 42.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 250.9539
2021-10-16 | 7:00 | 255.4971 | 78.3 | 52.2971 | 27 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 255.4971
2021-10-16 | 8:00 | 278.7971 | 78.3 | 51.4971 | 20.6 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 278.7971
2021-10-16 | 9:00 | 303.6971 | 78.3 | 49.7008 | 17.9 | － | 25.7 | 188.7 | -26.6036 | 0 | 0 | -30 | 0 | 303.6971
2021-10-16 | 10:00 | 316.4971 | 78.3 | 50 | 17.5 | － | 25.7 | 218.3 | -44.0029 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 316.4971
2021-10-16 | 11:00 | 319.8971 | 78.3 | 50.0032 | 19.2 | － | 25.7 | 185.7 | -9.0061 | 0 | 0 | -30 | 0 | 319.8971
2021-10-16 | 12:00 | 304.6971 | 78.3 | 72.3971 | 24.3 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 304.6971
2021-10-16 | 13:00 | 309.3971 | 78.3 | 56.8971 | 28.1 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 309.3971
2021-10-16 | 14:00 | 311.4971 | 78.3 | 49.9 | 34.5 | － | 25.7 | 96 | 0 | 1.8 | 0 | 25.2971 | 0 | 311.4971
2021-10-16 | 15:00 | 309.7971 | 78.3 | 66.1971 | 45 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 309.7971
2021-10-16 | 16:00 | 308.362 | 78.3 | 83.562 | 57.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 308.362
2021-10-16 | 17:00 | 306.9726 | 78.3 | 105.5697 | 67.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 7.7 | 0 | 19.7029 | 0 | 306.9726
2021-10-16 | 18:00 | 306.4 | 78.3 | 120.7 | 63.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2021-10-16 | 19:00 | 291.3 | 78.3 | 104.5 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 291.3
2021-10-16 | 20:00 | 276.2 | 78.3 | 89.8 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 276.2
2021-10-16 | 21:00 | 258.2 | 78.3 | 78.5 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 258.2
2021-10-16 | 22:00 | 240.3 | 78.3 | 61 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2021-10-16 | 23:00 | 234.6 | 78.3 | 76 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | -30 | 0 | 234.6
2021-10-17 | 0:00 | 220.6 | 78.3 | 50.1 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | -30 | 0 | 220.6
2021-10-17 | 1:00 | 213.3 | 78.3 | 46.4 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | -30 | 0 | 213.3
2021-10-17 | 2:00 | 220.3 | 78.3 | 52.6 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | -30 | 0 | 220.3
2021-10-17 | 3:00 | 240.1 | 78.3 | 34.8 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 240.1
2021-10-17 | 4:00 | 258.7 | 78.3 | 45.9 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2021-10-17 | 5:00 | 257.9 | 78.3 | 45 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 257.9
2021-10-17 | 6:00 | 234.1452 | 78.3 | 56.2452 | 40.2 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 234.1452
2021-10-17 | 7:00 | 220.453 | 78.3 | 32.5008 | 29.5 | － | 25.7 | 28.8 | -2.4329 | 59.9 | -1.8149 | -30 | 0 | 220.453
2021-10-17 | 8:00 | 240.4971 | 78.3 | 32.9 | 23.3 | － | 25.7 | 82.1 | -12.3 | 57.5 | -17 | -30 | 0 | 240.5
2021-10-17 | 9:00 | 244.2971 | 78.3 | 32.9 | 19.6 | － | 25.7 | 114.6 | -23.1925 | 57.1 | -30.7102 | -30 | 0 | 244.2973
2021-10-17 | 10:00 | 235.4971 | 78.3 | 32.8027 | 18.1 | － | 25.7 | 124.4 | -29.8922 | 58.9 | -42.8134 | -30 | 0 | 235.4971
2021-10-17 | 11:00 | 226.9971 | 78.3 | 32.6051 | 17.6 | － | 25.7 | 129.9 | -35.1351 | 56.8 | -48.7729 | -30 | 0 | 226.9971
2021-10-17 | 12:00 | 231.3971 | 78.3 | 32.7 | 17.5 | － | 25.7 | 143 | -40.4418 | 55.7 | -51.0587 | -30 | 0 | 231.3995
2021-10-17 | 13:00 | 233.1971 | 78.3 | 32.7004 | 17.5 | － | 25.7 | 150.6 | -43.9118 | 52.9 | -50.5915 | -30 | 0 | 233.1971
2021-10-17 | 14:00 | 235.9971 | 78.3 | 32.8 | 18.8 | － | 25.7 | 119.3 | -27.5553 | 52.9 | -34.2457 | -30 | 0 | 235.999
2021-10-17 | 15:00 | 242.9971 | 78.3 | 32.9029 | 27.7 | － | 25.7 | 71.5 | -9.2515 | 47.3 | -1.1543 | -30 | 0 | 242.9971
2021-10-17 | 16:00 | 247.0985 | 78.3 | 60.0985 | 42 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 43.5 | 0 | -30 | 0 | 247.0985
2021-10-17 | 17:00 | 263.9726 | 78.3 | 58.0726 | 59.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 263.9726
2021-10-17 | 18:00 | 272.9 | 78.3 | 35.9 | 65.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 30 | 0 | 272.9
2021-10-17 | 19:00 | 264 | 78.3 | 33.3 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 28.8 | 0 | 264
2021-10-17 | 20:00 | 252 | 78.3 | 33.1 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 22.2 | 0 | 252
2021-10-17 | 21:00 | 235.8 | 78.3 | 32.8 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 16.7 | 0 | 235.8
2021-10-17 | 22:00 | 222.4 | 78.3 | 42.3 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 222.4
2021-10-17 | 23:00 | 217.4 | 78.3 | 39.8 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 217.4
2021-10-18 | 0:00 | 205.4 | 78.3 | 73.1 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | -30 | 0 | 205.4
2021-10-18 | 1:00 | 202.9 | 78.3 | 71.6 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 202.9
2021-10-18 | 2:00 | 215.8 | 78.3 | 48.5 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 215.8
2021-10-18 | 3:00 | 242.1 | 78.3 | 48.5 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21.9 | 0 | 242.1
2021-10-18 | 4:00 | 265.2 | 78.3 | 58.1 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | 0 | 265.2
2021-10-18 | 5:00 | 270.3 | 78.3 | 65.6 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 30 | 0 | 270.3
2021-10-18 | 6:00 | 259.9358 | 78.3 | 54.16 | 43.5 | － | 25.7 | 9.7 | -0.4242 | 19 | 0 | 30 | 0 | 259.9358
2021-10-18 | 7:00 | 258.5971 | 78.3 | 75.315 | 32.7 | － | 25.7 | 65.1 | -2.8179 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 258.5971
2021-10-18 | 8:00 | 280.4971 | 78.3 | 49.3008 | 25.9 | － | 25.7 | 132.8 | -13.4037 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 280.4971
2021-10-18 | 9:00 | 299.1971 | 78.3 | 49.6014 | 20.8 | － | 25.7 | 197.1 | -55.3042 | 13 | 0 | -30 | 0 | 299.1971
2021-10-18 | 10:00 | 301.4971 | 78.3 | 49.7028 | 18.3 | － | 25.7 | 236.5 | -79.2575 | 15.8 | -13.5482 | -30 | 0 | 301.4971
2021-10-18 | 11:00 | 305.2971 | 78.3 | 49.8 | 17.7 | － | 25.7 | 261.8 | -98.0029 | 13.7 | -13.7 | -30 | 0 | 305.2971
2021-10-18 | 12:00 | 302.6971 | 78.3 | 49.707 | 17.5 | － | 25.7 | 280 | -118.5099 | 12.2 | -12.2 | -30 | 0 | 302.6971
2021-10-18 | 13:00 | 323.2971 | 78.3 | 50.1038 | 18.2 | － | 25.7 | 266.1 | -88.2819 | 9.5 | -6.3248 | -30 | 0 | 323.2971
2021-10-18 | 14:00 | 324.4971 | 78.3 | 50.1 | 22.6 | － | 25.7 | 206.4 | -37.8018 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 324.4982
2021-10-18 | 15:00 | 319.0971 | 78.3 | 78.2541 | 32.4 | － | 25.7 | 133.2 | -5.757 | 7 | 0 | -30 | 0 | 319.0971
2021-10-18 | 16:00 | 320.0971 | 78.3 | 113.1676 | 52.3 | － | 25.7 | 47.8 | -2.0705 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 320.0971
2021-10-18 | 17:00 | 313.1726 | 78.3 | 109.2837 | 64 | － | 25.7 | 2.5 | -0.1111 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 313.1726
2021-10-18 | 18:00 | 312.5 | 78.3 | 111.4 | 65 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 312.5
2021-10-18 | 19:00 | 297 | 78.3 | 101.6 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 297
2021-10-18 | 20:00 | 283.7 | 78.3 | 92.6 | 57.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 283.7
2021-10-18 | 21:00 | 266.9 | 78.3 | 80.5 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 266.9
2021-10-18 | 22:00 | 248.1 | 78.3 | 66 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 248.1
2021-10-18 | 23:00 | 243.5 | 78.3 | 61.8 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 243.5
2021-10-19 | 0:00 | 229.7 | 78.3 | 54.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 229.7
2021-10-19 | 1:00 | 225.2 | 78.3 | 52.1 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 225.2
2021-10-19 | 2:00 | 238.1 | 78.3 | 60.3 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 238.1
2021-10-19 | 3:00 | 263.6 | 78.3 | 75.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 263.6
2021-10-19 | 4:00 | 284.3 | 78.3 | 110.1 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.4 | 0 | 284.3
2021-10-19 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 116.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2021-10-19 | 6:00 | 272.3539 | 78.3 | 102.9539 | 51.5 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 272.3539
2021-10-19 | 7:00 | 277.4971 | 78.3 | 69.2971 | 32.7 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4971
2021-10-19 | 8:00 | 309.0971 | 78.3 | 77.2971 | 25.4 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 309.0971
2021-10-19 | 9:00 | 322.2971 | 78.3 | 71.3971 | 23.9 | － | 25.7 | 152.7 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 322.2971
2021-10-19 | 10:00 | 321.0971 | 78.3 | 50.1025 | 20 | － | 25.7 | 177.2 | -0.5054 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 321.0971
2021-10-19 | 11:00 | 323.8971 | 78.3 | 50.1 | 18.6 | － | 25.7 | 192 | -13.2019 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 323.8981
2021-10-19 | 12:00 | 311.5971 | 78.3 | 49.9003 | 17.5 | － | 25.7 | 206 | -41.1032 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 311.5971
2021-10-19 | 13:00 | 334.4971 | 78.3 | 50.3003 | 18.1 | － | 25.7 | 206.4 | -21.3032 | 7 | 0 | -30 | 0 | 334.4971
2021-10-19 | 14:00 | 319.8971 | 78.3 | 56.6971 | 21 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 319.8971
2021-10-19 | 15:00 | 317.7971 | 78.3 | 58.0971 | 28.5 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 317.7971
2021-10-19 | 16:00 | 323.9611 | 78.3 | 77.0611 | 53.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 323.9611
2021-10-19 | 17:00 | 317.1726 | 78.3 | 87.6726 | 63.5 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 0 | 317.1726
2021-10-19 | 18:00 | 314.3 | 78.3 | 82.1 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 30 | 0 | 314.3
2021-10-19 | 19:00 | 297.6 | 78.3 | 68.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 297.6
2021-10-19 | 20:00 | 284.6 | 78.3 | 61.5 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 27 | 0 | 284.6
2021-10-19 | 21:00 | 267 | 78.3 | 79.4 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 267
2021-10-19 | 22:00 | 248.7 | 78.3 | 70.8 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 248.7
2021-10-19 | 23:00 | 241.5 | 78.3 | 60.2 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 241.5
2021-10-20 | 0:00 | 226.5 | 78.3 | 37.2 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 226.5
2021-10-20 | 1:00 | 222.7 | 78.3 | 33.3 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 222.7
2021-10-20 | 2:00 | 235.9 | 78.3 | 43.8 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 235.9
2021-10-20 | 3:00 | 260.4 | 78.3 | 59.8 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 260.4
2021-10-20 | 4:00 | 278.6 | 78.3 | 76.1 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2021-10-20 | 5:00 | 280.5 | 78.3 | 79.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 280.5
2021-10-20 | 6:00 | 270.8632 | 78.3 | 70.1632 | 43.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 270.8632
2021-10-20 | 7:00 | 270.6611 | 78.3 | 44.9611 | 33.6 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 270.6611
2021-10-20 | 8:00 | 303.0971 | 78.3 | 41.9971 | 32.5 | － | 25.7 | 85 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 303.0971
2021-10-20 | 9:00 | 316.6971 | 78.3 | 36.4971 | 23.7 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 39.9 | 0 | -30 | 0 | 316.6971
2021-10-20 | 10:00 | 311.4971 | 78.3 | 34.3 | 18.9 | － | 25.7 | 184.9 | -33.1779 | 35.4 | -2.8218 | -30 | 0 | 311.5003
2021-10-20 | 11:00 | 315.9971 | 78.3 | 34.4018 | 17.8 | － | 25.7 | 210.7 | -44.7025 | 34.3 | -10.5022 | -30 | 0 | 315.9971
2021-10-20 | 12:00 | 300.7971 | 78.3 | 34.1022 | 17.5 | － | 25.7 | 211.5 | -51.5493 | 36.1 | -20.8558 | -30 | 0 | 300.7971
2021-10-20 | 13:00 | 313.2971 | 78.3 | 34.3001 | 17.7 | － | 25.7 | 206 | -43.1488 | 38.9 | -14.4542 | -30 | 0 | 313.2971
2021-10-20 | 14:00 | 314.9971 | 78.3 | 34.3 | 20.8 | － | 25.7 | 165 | -16.6023 | 37.5 | 0 | -30 | 0 | 314.9977
2021-10-20 | 15:00 | 313.4971 | 78.3 | 38.5971 | 31.3 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 313.4971
2021-10-20 | 16:00 | 318.4885 | 78.3 | 57.4885 | 51.9 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | 0 | 318.4885
2021-10-20 | 17:00 | 312.7181 | 78.3 | 79.0181 | 66.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 31.5 | 0 | 30 | 0 | 312.7181
2021-10-20 | 18:00 | 313.4 | 78.3 | 81 | 67.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30 | 0 | 313.4
2021-10-20 | 19:00 | 300.4 | 78.3 | 73.6 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 300.4
2021-10-20 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 86.9 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 6 | 0 | 287.1
2021-10-20 | 21:00 | 271.2 | 78.3 | 82.3 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2021-10-20 | 22:00 | 252.5 | 78.3 | 69.7 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 252.5
2021-10-20 | 23:00 | 245.8 | 78.3 | 70.8 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2021-10-21 | 0:00 | 235.7 | 78.3 | 86.4 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2021-10-21 | 1:00 | 233.1 | 78.3 | 86.3 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 233.1
2021-10-21 | 2:00 | 248.4 | 78.3 | 100.7 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 248.4
2021-10-21 | 3:00 | 274.5 | 78.3 | 118.8 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 274.5
2021-10-21 | 4:00 | 293.5 | 78.3 | 128.8 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2021-10-21 | 5:00 | 295.8 | 78.3 | 130.3 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 295.8
2021-10-21 | 6:00 | 283.8632 | 78.3 | 122.9632 | 43.5 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 283.8632
2021-10-21 | 7:00 | 282.7614 | 78.3 | 105.0614 | 29.5 | － | 25.7 | 39.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 282.7614
2021-10-21 | 8:00 | 317.0971 | 78.3 | 96.4971 | 25.2 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 317.0971
2021-10-21 | 9:00 | 324.8971 | 78.3 | 74.2971 | 19.9 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 324.8971
2021-10-21 | 10:00 | 328.6971 | 78.3 | 55.1971 | 18.7 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 328.6971
2021-10-21 | 11:00 | 317.7971 | 78.3 | 75.2971 | 20 | － | 25.7 | 114.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 317.7971
2021-10-21 | 12:00 | 292.7971 | 78.3 | 78.6971 | 20.7 | － | 25.7 | 88 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 292.7971
2021-10-21 | 13:00 | 315.8971 | 78.3 | 67.1971 | 19.2 | － | 25.7 | 124.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 315.8971
2021-10-21 | 14:00 | 325.5971 | 78.3 | 88.6971 | 22.6 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 325.5971
2021-10-21 | 15:00 | 328.3971 | 78.3 | 116.8971 | 36.6 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.3971
2021-10-21 | 16:00 | 326.7717 | 78.3 | 137.2717 | 66.6 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 326.7717
2021-10-21 | 17:00 | 328.409 | 78.3 | 153.909 | 68.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 328.409
2021-10-21 | 18:00 | 327.3 | 78.3 | 154.4 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2021-10-21 | 19:00 | 313.1 | 78.3 | 140.2 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2021-10-21 | 20:00 | 299.3 | 78.3 | 134.3 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2021-10-21 | 21:00 | 279.6 | 78.3 | 126.6 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 279.6
2021-10-21 | 22:00 | 259.9 | 78.3 | 117 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 259.9
2021-10-21 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 112.4 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-10-22 | 0:00 | 237.2 | 78.3 | 89.9 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2021-10-22 | 1:00 | 233.4 | 78.3 | 86.7 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 233.4
2021-10-22 | 2:00 | 248.7 | 78.3 | 98.9 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 248.7
2021-10-22 | 3:00 | 277.4 | 78.3 | 120 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2021-10-22 | 4:00 | 294.9 | 78.3 | 132.4 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2021-10-22 | 5:00 | 294.8 | 78.3 | 131.9 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 294.8
2021-10-22 | 6:00 | 284.0723 | 78.3 | 118.2723 | 51.9 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 284.0723
2021-10-22 | 7:00 | 292.9971 | 78.3 | 86.2971 | 40.8 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 292.9971
2021-10-22 | 8:00 | 316.4971 | 78.3 | 62.6971 | 34.2 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 316.4971
2021-10-22 | 9:00 | 329.7971 | 78.3 | 50.2025 | 25.3 | － | 25.7 | 181.5 | -2.3053 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 329.7971
2021-10-22 | 10:00 | 324.9971 | 78.3 | 50.1027 | 21 | － | 25.7 | 213.2 | -36.5056 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 324.9971
2021-10-22 | 11:00 | 321.8971 | 78.3 | 50.1025 | 18 | － | 25.7 | 253 | -74.6472 | 7.4 | -5.9582 | -30 | 0 | 321.8971
2021-10-22 | 12:00 | 311.4971 | 78.3 | 49.9003 | 17.5 | － | 25.7 | 262.3 | -92.2032 | 17.9 | -17.9 | -30 | 0 | 311.4971
2021-10-22 | 13:00 | 323.0971 | 78.3 | 50.1066 | 19 | － | 25.7 | 226.3 | -58.0545 | 13.7 | -1.955 | -30 | 0 | 323.0971
2021-10-22 | 14:00 | 318.8971 | 78.3 | 50 | 21.5 | － | 25.7 | 183.2 | -31.2015 | 21.4 | 0 | -30 | 0 | 318.8985
2021-10-22 | 15:00 | 320.3971 | 78.3 | 67.7971 | 28.7 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 320.3971
2021-10-22 | 16:00 | 320.4971 | 78.3 | 93.8971 | 42.9 | － | 25.7 | 47.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 320.4971
2021-10-22 | 17:00 | 314.5181 | 78.3 | 86.6181 | 51.1 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 314.5181
2021-10-22 | 18:00 | 316.9 | 78.3 | 87.7 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 316.9
2021-10-22 | 19:00 | 303.1 | 78.3 | 79.6 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 303.1
2021-10-22 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 66.7 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 30 | 0 | 290.4
2021-10-22 | 21:00 | 273.9 | 78.3 | 57.9 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 27 | 0 | 273.9
2021-10-22 | 22:00 | 254.9 | 78.3 | 73.9 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 254.9
2021-10-22 | 23:00 | 247.8 | 78.3 | 67.8 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 247.8
2021-10-23 | 0:00 | 236.1 | 78.3 | 49 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 236.1
2021-10-23 | 1:00 | 231.4 | 78.3 | 48.6 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 231.4
2021-10-23 | 2:00 | 246.1 | 78.3 | 58 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 246.1
2021-10-23 | 3:00 | 271.5 | 78.3 | 77.3 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2021-10-23 | 4:00 | 286.2 | 78.3 | 84.6 | 55.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 286.2
2021-10-23 | 5:00 | 280.7 | 78.3 | 80.5 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 280.7
2021-10-23 | 6:00 | 257.5632 | 78.3 | 57.9632 | 44.2 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 257.5632
2021-10-23 | 7:00 | 255.5971 | 78.3 | 41.8971 | 30.3 | － | 25.7 | 69.8 | 0 | 39.6 | 0 | -30 | 0 | 255.5971
2021-10-23 | 8:00 | 270.2971 | 78.3 | 33.5014 | 24 | － | 25.7 | 129.4 | -23.2311 | 33.3 | -0.6732 | -30 | 0 | 270.2971
2021-10-23 | 9:00 | 267.3971 | 78.3 | 33.4057 | 19.7 | － | 25.7 | 168.8 | -42.157 | 31.5 | -17.8515 | -30 | 0 | 267.3971
2021-10-23 | 10:00 | 268.5971 | 78.3 | 33.4047 | 19 | － | 25.7 | 176.8 | -45.7775 | 34 | -22.8301 | -30 | 0 | 268.5971
2021-10-23 | 11:00 | 258.0971 | 78.3 | 33.2002 | 17.9 | － | 25.7 | 190.8 | -57.8031 | 31.9 | -31.9 | -30 | 0 | 258.0971
2021-10-23 | 12:00 | 260.2971 | 78.3 | 33.3005 | 17.5 | － | 25.7 | 216.2 | -80.7034 | 33 | -33 | -30 | 0 | 260.2971
2021-10-23 | 13:00 | 267.7971 | 78.3 | 33.4001 | 17.6 | － | 25.7 | 211.5 | -68.703 | 32.2 | -32.2 | -30 | 0 | 267.7971
2021-10-23 | 14:00 | 264.7971 | 78.3 | 33.3039 | 19.6 | － | 25.7 | 169.2 | -43.2867 | 30.1 | -18.1201 | -30 | 0 | 264.7971
2021-10-23 | 15:00 | 260.6971 | 78.3 | 33.3 | 24.2 | － | 25.7 | 116.7 | -20.6675 | 35.1 | -1.9305 | -30 | 0 | 260.702
2021-10-23 | 16:00 | 269.6337 | 78.3 | 44.9337 | 39.5 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 269.6337
2021-10-23 | 17:00 | 277.8181 | 78.3 | 53.3181 | 54.8 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | 0 | 277.8181
2021-10-23 | 18:00 | 284.8 | 78.3 | 60.6 | 58.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 284.8
2021-10-23 | 19:00 | 277.7 | 78.3 | 56.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 30 | 0 | 277.7
2021-10-23 | 20:00 | 267.5 | 78.3 | 51.2 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 30 | 0 | 267.5
2021-10-23 | 21:00 | 253.8 | 78.3 | 43.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 253.8
2021-10-23 | 22:00 | 236.6 | 78.3 | 33.2 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 236.6
2021-10-23 | 23:00 | 231.4 | 78.3 | 52.7 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 231.4
2021-10-24 | 0:00 | 220 | 78.3 | 59.2 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 220
2021-10-24 | 1:00 | 218.8 | 78.3 | 63.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 218.8
2021-10-24 | 2:00 | 235.8 | 78.3 | 76.9 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 235.8
2021-10-24 | 3:00 | 263.1 | 78.3 | 98.1 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 263.1
2021-10-24 | 4:00 | 277.4 | 78.3 | 108 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 277.4
2021-10-24 | 5:00 | 272.6 | 78.3 | 103.8 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2021-10-24 | 6:00 | 245.5178 | 78.3 | 80.2708 | 45.2 | － | 25.7 | 7.6 | -1.353 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 245.5178
2021-10-24 | 7:00 | 232.3971 | 78.3 | 61.8431 | 32 | － | 25.7 | 71.5 | -12.546 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 232.3971
2021-10-24 | 8:00 | 238.3971 | 78.3 | 32.8021 | 23.1 | － | 25.7 | 153.5 | -46.405 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 238.3971
2021-10-24 | 9:00 | 243.0971 | 78.3 | 32.9028 | 18.8 | － | 25.7 | 219.5 | -102.8057 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 243.0971
2021-10-24 | 10:00 | 250.8971 | 78.3 | 33.1 | 17.5 | － | 25.7 | 274.5 | -148.2021 | 0.3 | -0.3 | -30 | 0 | 250.8979
2021-10-24 | 11:00 | 250.8971 | 78.3 | 33.2121 | 17.5 | － | 25.7 | 283.8 | -157.615 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 250.8971
2021-10-24 | 12:00 | 260.0971 | 78.3 | 33.3 | 17.8 | － | 25.7 | 265.6 | -130.6024 | 1.8 | -1.8 | -30 | 0 | 260.0976
2021-10-24 | 13:00 | 250.9971 | 78.3 | 33.1 | 21.2 | － | 25.7 | 188.2 | -66.9008 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 250.9992
2021-10-24 | 14:00 | 237.0971 | 78.3 | 32.8023 | 23.4 | － | 25.7 | 150.6 | -44.0052 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 237.0971
2021-10-24 | 15:00 | 243.7971 | 78.3 | 54.6011 | 29.8 | － | 25.7 | 103.6 | -18.204 | 0 | 0 | -30 | 0 | 243.7971
2021-10-24 | 16:00 | 247.2888 | 78.3 | 70.7668 | 41.5 | － | 25.7 | 36.8 | -6.478 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 247.2888
2021-10-24 | 17:00 | 267.3636 | 78.3 | 77.5506 | 53.3 | － | 25.7 | 1.7 | -0.287 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 267.3636
2021-10-24 | 18:00 | 276.9 | 78.3 | 85.5 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 276.9
2021-10-24 | 19:00 | 270.7 | 78.3 | 81.7 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 270.7
2021-10-24 | 20:00 | 262.7 | 78.3 | 74.9 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 262.7
2021-10-24 | 21:00 | 248.6 | 78.3 | 63 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 248.6
2021-10-24 | 22:00 | 231.3 | 78.3 | 49.1 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 231.3
2021-10-24 | 23:00 | 227 | 78.3 | 65.9 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 9 | 0 | 227
2021-10-25 | 0:00 | 216.2 | 78.3 | 92.9 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 216.2
2021-10-25 | 1:00 | 215.4 | 78.3 | 92.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 215.4
2021-10-25 | 2:00 | 233.3 | 78.3 | 109.9 | 19.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 233.3
2021-10-25 | 3:00 | 263.2 | 78.3 | 128.5 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 263.2
2021-10-25 | 4:00 | 278 | 78.3 | 133.1 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 278
2021-10-25 | 5:00 | 279 | 78.3 | 132.7 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 279
2021-10-25 | 6:00 | 270.6271 | 78.3 | 124.8271 | 24.1 | － | 25.7 | 3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 270.6271
2021-10-25 | 7:00 | 284.5449 | 78.3 | 124.5449 | 23.9 | － | 25.7 | 11 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 284.5449
2021-10-25 | 8:00 | 328.9626 | 78.3 | 142.0626 | 40.4 | － | 25.7 | 19 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 328.9626
2021-10-25 | 9:00 | 353.4075 | 78.3 | 144.1075 | 43.5 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 353.4075
2021-10-25 | 10:00 | 355.3253 | 78.3 | 145.9253 | 48 | － | 25.7 | 36 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 355.3253
2021-10-25 | 11:00 | 357.534 | 78.3 | 144.434 | 44.1 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 357.534
2021-10-25 | 12:00 | 350.3614 | 78.3 | 142.2614 | 39.8 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 350.3614
2021-10-25 | 13:00 | 366.171 | 78.3 | 149.071 | 62.9 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 366.171
2021-10-25 | 14:00 | 361.6442 | 78.3 | 149.1442 | 66.1 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 361.6442
2021-10-25 | 15:00 | 351.9265 | 78.3 | 148.5265 | 61.2 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 351.9265
2021-10-25 | 16:00 | 348.0632 | 78.3 | 148.2632 | 59.4 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 348.0632
2021-10-25 | 17:00 | 346.709 | 78.3 | 148.909 | 66.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 346.709
2021-10-25 | 18:00 | 342.5 | 78.3 | 148.8 | 66.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 342.5
2021-10-25 | 19:00 | 323.8 | 78.3 | 145 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2021-10-25 | 20:00 | 306.4 | 78.3 | 136.2 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2021-10-25 | 21:00 | 287.2 | 78.3 | 122.7 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2021-10-25 | 22:00 | 266.6 | 78.3 | 104.8 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2021-10-25 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 95.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2021-10-26 | 0:00 | 242.4 | 78.3 | 60 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 242.4
2021-10-26 | 1:00 | 243.1 | 78.3 | 60.3 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 243.1
2021-10-26 | 2:00 | 258.7 | 78.3 | 72.1 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 258.7
2021-10-26 | 3:00 | 284.9 | 78.3 | 91.5 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2021-10-26 | 4:00 | 299.2 | 78.3 | 107 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 299.2
2021-10-26 | 5:00 | 299.6 | 78.3 | 110.6 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 299.6
2021-10-26 | 6:00 | 290.3087 | 78.3 | 98.2087 | 45.6 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 290.3087
2021-10-26 | 7:00 | 293.4971 | 78.3 | 53.7971 | 33.2 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 293.4971
2021-10-26 | 8:00 | 315.9971 | 78.3 | 50 | 23.9 | － | 25.7 | 156.9 | -17.6013 | 28.8 | 0 | -30 | 0 | 315.9987
2021-10-26 | 9:00 | 332.8971 | 78.3 | 50.3 | 19.4 | － | 25.7 | 227.2 | -54.3963 | 23.8 | -7.4056 | -30 | 0 | 332.8981
2021-10-26 | 10:00 | 332.5971 | 78.3 | 50.3 | 17.8 | － | 25.7 | 265.2 | -77.1722 | 20 | -17.5295 | -30 | 0 | 332.5983
2021-10-26 | 11:00 | 334.8971 | 78.3 | 50.3 | 17.6 | － | 25.7 | 283.4 | -90.402 | 17.5 | -17.5 | -30 | 0 | 334.898
2021-10-26 | 12:00 | 316.1971 | 78.3 | 50.0003 | 17.5 | － | 25.7 | 276.2 | -101.5032 | 17.5 | -17.5 | -30 | 0 | 316.1971
2021-10-26 | 13:00 | 328.0971 | 78.3 | 50.2013 | 18.1 | － | 25.7 | 250 | -69.858 | 21.7 | -16.0462 | -30 | 0 | 328.0971
2021-10-26 | 14:00 | 327.7971 | 78.3 | 50.2014 | 20.6 | － | 25.7 | 206.4 | -45.2662 | 23.2 | -1.3381 | -30 | 0 | 327.7971
2021-10-26 | 15:00 | 324.3971 | 78.3 | 66.1971 | 29.4 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 21.1 | 0 | -30 | 0 | 324.3971
2021-10-26 | 16:00 | 331.4971 | 78.3 | 107.3971 | 48.5 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 331.4971
2021-10-26 | 17:00 | 323.709 | 78.3 | 106.809 | 60.2 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 323.709
2021-10-26 | 18:00 | 324.1 | 78.3 | 111.8 | 62.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 324.1
2021-10-26 | 19:00 | 310 | 78.3 | 103.9 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 310
2021-10-26 | 20:00 | 295.6 | 78.3 | 97.7 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 295.6
2021-10-26 | 21:00 | 276.6 | 78.3 | 87 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 276.6
2021-10-26 | 22:00 | 257.6 | 78.3 | 85 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 18 | 0 | 257.6
2021-10-26 | 23:00 | 251.4 | 78.3 | 100.3 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-10-27 | 0:00 | 239.2 | 78.3 | 94.4 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2021-10-27 | 1:00 | 236.6 | 78.3 | 91.4 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 236.6
2021-10-27 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 102.2 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2021-10-27 | 3:00 | 278.5 | 78.3 | 119 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 278.5
2021-10-27 | 4:00 | 294.1 | 78.3 | 129.3 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 294.1
2021-10-27 | 5:00 | 291.8 | 78.3 | 128.5 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2021-10-27 | 6:00 | 281.6632 | 78.3 | 117.7632 | 49.9 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 281.6632
2021-10-27 | 7:00 | 285.0971 | 78.3 | 77.0971 | 33.2 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 285.0971
2021-10-27 | 8:00 | 309.3971 | 78.3 | 60.7971 | 22.5 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 309.3971
2021-10-27 | 9:00 | 330.6971 | 78.3 | 50.3028 | 18.5 | － | 25.7 | 209 | -25.3057 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 330.6971
2021-10-27 | 10:00 | 327.5971 | 78.3 | 50.2027 | 17.5 | － | 25.7 | 234.8 | -53.8056 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 327.5971
2021-10-27 | 11:00 | 328.1971 | 78.3 | 50.2016 | 17.5 | － | 25.7 | 240.3 | -58.0044 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 328.1971
2021-10-27 | 12:00 | 315.4971 | 78.3 | 50 | 17.7 | － | 25.7 | 210.2 | -43.0027 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 315.4973
2021-10-27 | 13:00 | 328.4971 | 78.3 | 50.2027 | 19.9 | － | 25.7 | 183.6 | -9.4056 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 328.4971
2021-10-27 | 14:00 | 319.6971 | 78.3 | 68.2971 | 23.7 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 319.6971
2021-10-27 | 15:00 | 315.8971 | 78.3 | 69.2971 | 30.7 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 315.8971
2021-10-27 | 16:00 | 325.243 | 78.3 | 87.443 | 49.3 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 12.2 | 0 | 30 | 0 | 325.243
2021-10-27 | 17:00 | 318.309 | 78.3 | 108.509 | 61.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 318.309
2021-10-27 | 18:00 | 318 | 78.3 | 105.8 | 60 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 318
2021-10-27 | 19:00 | 303.9 | 78.3 | 94.7 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 30 | 0 | 303.9
2021-10-27 | 20:00 | 289.9 | 78.3 | 87.1 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 27 | 0 | 289.9
2021-10-27 | 21:00 | 273.3 | 78.3 | 104.6 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 273.3
2021-10-27 | 22:00 | 255 | 78.3 | 91.9 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 255
2021-10-27 | 23:00 | 249.1 | 78.3 | 87.9 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 249.1
2021-10-28 | 0:00 | 235.5 | 78.3 | 68.7 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 235.5
2021-10-28 | 1:00 | 233.9 | 78.3 | 63.6 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 233.9
2021-10-28 | 2:00 | 249.9 | 78.3 | 70.7 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 249.9
2021-10-28 | 3:00 | 277.2 | 78.3 | 88.8 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2021-10-28 | 4:00 | 295.5 | 78.3 | 100.8 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2021-10-28 | 5:00 | 293.6 | 78.3 | 101.2 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 293.6
2021-10-28 | 6:00 | 284.1542 | 78.3 | 90.589 | 47.5 | － | 25.7 | 6.3 | -0.3348 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 284.1542
2021-10-28 | 7:00 | 291.5971 | 78.3 | 79.9047 | 35.9 | － | 25.7 | 69.8 | -3.7076 | 35.7 | 0 | -30 | 0 | 291.5971
2021-10-28 | 8:00 | 314.2971 | 78.3 | 49.9011 | 27 | － | 25.7 | 155.7 | -21.104 | 28.8 | 0 | -30 | 0 | 314.2971
2021-10-28 | 9:00 | 325.3971 | 78.3 | 50.2066 | 20.9 | － | 25.7 | 229.3 | -66.2949 | 24.2 | -6.9146 | -30 | 0 | 325.3971
2021-10-28 | 10:00 | 327.6971 | 78.3 | 50.2061 | 18.4 | － | 25.7 | 270.7 | -90.631 | 25.9 | -20.878 | -30 | 0 | 327.6971
2021-10-28 | 11:00 | 325.5971 | 78.3 | 50.2 | 17.7 | － | 25.7 | 292.3 | -108.6022 | 27.4 | -27.4 | -30 | 0 | 325.5978
2021-10-28 | 12:00 | 309.7971 | 78.3 | 49.8699 | 17.5 | － | 25.7 | 296.9 | -128.4728 | 27.7 | -27.7 | -30 | 0 | 309.7971
2021-10-28 | 13:00 | 326.7971 | 78.3 | 50.2 | 18.4 | － | 25.7 | 267.8 | -89.1315 | 28.8 | -23.2677 | -30 | 0 | 326.8008
2021-10-28 | 14:00 | 324.4971 | 78.3 | 50.1 | 21.5 | － | 25.7 | 209 | -54.7309 | 36.1 | -11.4679 | -30 | 0 | 324.5012
2021-10-28 | 15:00 | 323.2971 | 78.3 | 53.8915 | 30 | － | 25.7 | 129.9 | -6.8944 | 42.4 | 0 | -30 | 0 | 323.2971
2021-10-28 | 16:00 | 327.0246 | 78.3 | 91.2302 | 46.9 | － | 25.7 | 45.3 | -2.4056 | 42 | 0 | 0 | 0 | 327.0246
2021-10-28 | 17:00 | 320.009 | 78.3 | 89.5462 | 57.1 | － | 25.7 | 0.8 | -0.0372 | 38.6 | 0 | 30 | 0 | 320.009
2021-10-28 | 18:00 | 319.1 | 78.3 | 90 | 57.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 30 | 0 | 319.1
2021-10-28 | 19:00 | 305.5 | 78.3 | 78.6 | 53.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 30 | 0 | 305.5
2021-10-28 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 72.4 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 30 | 0 | 292.5
2021-10-28 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 60.2 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 274.8
2021-10-28 | 22:00 | 255.2 | 78.3 | 48.8 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 25.8 | 0 | 255.2
2021-10-28 | 23:00 | 247.7 | 78.3 | 55.1 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13.2 | 0 | 247.7
2021-10-29 | 0:00 | 235.4 | 78.3 | 58.6 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2021-10-29 | 1:00 | 233.8 | 78.3 | 57 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8
2021-10-29 | 2:00 | 250.5 | 78.3 | 71.2 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2021-10-29 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 94.3 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2021-10-29 | 4:00 | 292.3 | 78.3 | 107.1 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 292.3
2021-10-29 | 5:00 | 293.3 | 78.3 | 107.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 293.3
2021-10-29 | 6:00 | 282.9997 | 78.3 | 97.0957 | 46.3 | － | 25.7 | 5.5 | -0.396 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 282.9997
2021-10-29 | 7:00 | 284.1971 | 78.3 | 58.9366 | 35.9 | － | 25.7 | 61.3 | -4.3395 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 284.1971
2021-10-29 | 8:00 | 302.7971 | 78.3 | 49.7 | 27.3 | － | 25.7 | 134.5 | -12.5017 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 302.7983
2021-10-29 | 9:00 | 311.6971 | 78.3 | 49.9 | 21.6 | － | 25.7 | 199.7 | -56.8275 | 27.7 | -4.372 | -30 | 0 | 311.7005
2021-10-29 | 10:00 | 312.3971 | 78.3 | 49.9046 | 18.5 | － | 25.7 | 253.8 | -89.1292 | 24.2 | -18.8783 | -30 | 0 | 312.3971
2021-10-29 | 11:00 | 320.4971 | 78.3 | 50.1 | 17.9 | － | 25.7 | 280.4 | -102.9387 | 24.9 | -23.8632 | -30 | 0 | 320.4981
2021-10-29 | 12:00 | 300.1971 | 78.3 | 49.7406 | 17.5 | － | 25.7 | 289.3 | -130.3435 | 25.3 | -25.3 | -30 | 0 | 300.1971
2021-10-29 | 13:00 | 313.7971 | 78.3 | 49.9 | 18 | － | 25.7 | 266.9 | -96.989 | 27 | -25.0074 | -30 | 0 | 313.8036
2021-10-29 | 14:00 | 311.5971 | 78.3 | 49.9 | 20.7 | － | 25.7 | 209.4 | -62.2711 | 28.8 | -8.9307 | -30 | 0 | 311.5982
2021-10-29 | 15:00 | 313.7971 | 78.3 | 61.3041 | 29.7 | － | 25.7 | 130.3 | -9.207 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 313.7971
2021-10-29 | 16:00 | 321.8337 | 78.3 | 101.4842 | 46.5 | － | 25.7 | 46.1 | -3.2505 | 27 | 0 | 0 | 0 | 321.8337
2021-10-29 | 17:00 | 317.7545 | 78.3 | 102.404 | 57.4 | － | 25.7 | 0.8 | -0.0495 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 317.7545
2021-10-29 | 18:00 | 317.1 | 78.3 | 104.6 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 317.1
2021-10-29 | 19:00 | 303.1 | 78.3 | 97.3 | 55.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 303.1
2021-10-29 | 20:00 | 291.5 | 78.3 | 90.1 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 291.5
2021-10-29 | 21:00 | 275.6 | 78.3 | 80.1 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 275.6
2021-10-29 | 22:00 | 257.1 | 78.3 | 81 | 47.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 257.1
2021-10-29 | 23:00 | 250 | 78.3 | 94.2 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250
2021-10-30 | 0:00 | 237.5 | 78.3 | 86 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 237.5
2021-10-30 | 1:00 | 235.7 | 78.3 | 84.9 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 235.7
2021-10-30 | 2:00 | 252.8 | 78.3 | 99.8 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 252.8
2021-10-30 | 3:00 | 277.3 | 78.3 | 119.2 | 52.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 277.3
2021-10-30 | 4:00 | 291.8 | 78.3 | 129.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 291.8
2021-10-30 | 5:00 | 287.4 | 78.3 | 124.6 | 54.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2021-10-30 | 6:00 | 266.3542 | 78.3 | 103.5342 | 47.8 | － | 25.7 | 5.9 | -0.48 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 266.3542
2021-10-30 | 7:00 | 261.3971 | 78.3 | 52.4723 | 34 | － | 25.7 | 71.5 | -5.8752 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 261.3971
2021-10-30 | 8:00 | 271.2971 | 78.3 | 33.5 | 24 | － | 25.7 | 156.1 | -21.2024 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 271.2976
2021-10-30 | 9:00 | 278.0971 | 78.3 | 33.6 | 18.9 | － | 25.7 | 228.4 | -82.1023 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 278.0977
2021-10-30 | 10:00 | 280.5971 | 78.3 | 33.7007 | 17.6 | － | 25.7 | 276.2 | -120.9036 | 4.5 | -4.5 | -30 | 0 | 280.5971
2021-10-30 | 11:00 | 283.1971 | 78.3 | 33.7315 | 17.5 | － | 25.7 | 293.6 | -135.6344 | 3.5 | -3.5 | -30 | 0 | 283.1971
2021-10-30 | 12:00 | 278.0971 | 78.3 | 33.6 | 17.5 | － | 25.7 | 283.8 | -130.8026 | 4.5 | -4.5 | -30 | 0 | 278.0974
2021-10-30 | 13:00 | 285.4971 | 78.3 | 33.8023 | 18.6 | － | 25.7 | 243.2 | -88.787 | 5.3 | -0.6182 | -30 | 0 | 285.4971
2021-10-30 | 14:00 | 283.4971 | 78.3 | 33.7006 | 23.7 | － | 25.7 | 170 | -23.2035 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 283.4971
2021-10-30 | 15:00 | 273.3971 | 78.3 | 48.9587 | 33.1 | － | 25.7 | 87.1 | -7.1616 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 273.3971
2021-10-30 | 16:00 | 273.2985 | 78.3 | 63.7873 | 44.5 | － | 25.7 | 26.6 | -2.1888 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 273.2985
2021-10-30 | 17:00 | 284.1545 | 78.3 | 90.4929 | 53 | － | 25.7 | 0.4 | -0.0384 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 284.1545
2021-10-30 | 18:00 | 285.8 | 78.3 | 89.8 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 285.8
2021-10-30 | 19:00 | 276.1 | 78.3 | 78.7 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 276.1
2021-10-30 | 20:00 | 265.5 | 78.3 | 74.6 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 27 | 0 | 265.5
2021-10-30 | 21:00 | 252.6 | 78.3 | 94.9 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 252.6
2021-10-30 | 22:00 | 235.8 | 78.3 | 84.5 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 235.8
2021-10-30 | 23:00 | 231 | 78.3 | 81.1 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 231
2021-10-31 | 0:00 | 220.1 | 78.3 | 77.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 220.1
2021-10-31 | 1:00 | 219.7 | 78.3 | 75.9 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 219.7
2021-10-31 | 2:00 | 237.8 | 78.3 | 86.3 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 237.8
2021-10-31 | 3:00 | 262.3 | 78.3 | 95.3 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 262.3
2021-10-31 | 4:00 | 273.7 | 78.3 | 99.3 | 59.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 273.7
2021-10-31 | 5:00 | 263.8 | 78.3 | 97 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2021-10-31 | 6:00 | 237.1816 | 78.3 | 82.2816 | 40.1 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237.1816
2021-10-31 | 7:00 | 242.0527 | 78.3 | 68.3527 | 31.8 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 242.0527
2021-10-31 | 8:00 | 249.2971 | 78.3 | 45.5971 | 24 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 249.2971
2021-10-31 | 9:00 | 250.4971 | 78.3 | 47.8971 | 19.6 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 250.4971
2021-10-31 | 10:00 | 249.4971 | 78.3 | 33.0011 | 17.6 | － | 25.7 | 147.2 | -25.804 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 249.4971
2021-10-31 | 11:00 | 256.3971 | 78.3 | 33.2 | 17.5 | － | 25.7 | 183.6 | -53.8052 | 2.1 | -0.1965 | -30 | 0 | 256.3983
2021-10-31 | 12:00 | 256.2971 | 78.3 | 33.2021 | 17.5 | － | 25.7 | 166.7 | -38.605 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 256.2971
2021-10-31 | 13:00 | 245.7971 | 78.3 | 33.0008 | 17.7 | － | 25.7 | 138.7 | -21.1037 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 245.7971
2021-10-31 | 14:00 | 240.2971 | 78.3 | 32.9 | 18.2 | － | 25.7 | 116.7 | -5.0015 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 240.2985
2021-10-31 | 15:00 | 246.6971 | 78.3 | 53.5971 | 20.3 | － | 25.7 | 96 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 246.6971
2021-10-31 | 16:00 | 255.0978 | 78.3 | 76.9978 | 36.2 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 255.0978
2021-10-31 | 17:00 | 269.0545 | 78.3 | 71.0545 | 63.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 269.0545
2021-10-31 | 18:00 | 275.5 | 78.3 | 73.1 | 68.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 275.5
2021-10-31 | 19:00 | 268.3 | 78.3 | 70.9 | 63.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 268.3
2021-10-31 | 20:00 | 258.6 | 78.3 | 67.2 | 56.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 258.6
2021-10-31 | 21:00 | 245.2 | 78.3 | 64.3 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 27 | 0 | 245.2
2021-10-31 | 22:00 | 229.3 | 78.3 | 83.2 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 229.3
2021-10-31 | 23:00 | 225.4 | 78.3 | 81 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4
2021-11-01 | 0:00 | 215.9 | 78.3 | 90.7 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 215.9
2021-11-01 | 1:00 | 215.6 | 78.3 | 90.6 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 215.6
2021-11-01 | 2:00 | 233.9 | 78.3 | 105.8 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 233.9
2021-11-01 | 3:00 | 261.4 | 78.3 | 125.2 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 261.4
2021-11-01 | 4:00 | 276.7 | 78.3 | 134.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 276.7
2021-11-01 | 5:00 | 277.7 | 78.3 | 134.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2021-11-01 | 6:00 | 266.7384 | 78.3 | 123.4384 | 29.1 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 266.7384
2021-11-01 | 7:00 | 273.4727 | 78.3 | 81.5727 | 18.4 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273.4727
2021-11-01 | 8:00 | 303.5727 | 78.3 | 65.2727 | 13.3 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 303.5727
2021-11-01 | 9:00 | 321.3727 | 78.3 | 50.1008 | 11.5 | － | 25.7 | 221.2 | -37.8281 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 321.3727
2021-11-01 | 10:00 | 327.9727 | 78.3 | 50.2 | 11.4 | － | 25.7 | 261 | -72.8258 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 327.9742
2021-11-01 | 11:00 | 328.0727 | 78.3 | 50.2 | 11.4 | － | 25.7 | 264.4 | -75.7 | 5.6 | -1.8254 | -30 | 0 | 328.0746
2021-11-01 | 12:00 | 312.5727 | 78.3 | 49.9075 | 11.4 | － | 25.7 | 244.1 | -70.2287 | 8.4 | -5.0061 | -30 | 0 | 312.5727
2021-11-01 | 13:00 | 327.0727 | 78.3 | 50.2001 | 11.7 | － | 25.7 | 202.6 | -24.7274 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 327.0727
2021-11-01 | 14:00 | 326.4727 | 78.3 | 74.3727 | 13.9 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 326.4727
2021-11-01 | 15:00 | 313.2727 | 78.3 | 95.5727 | 21 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 313.2727
2021-11-01 | 16:00 | 318.0948 | 78.3 | 114.0948 | 37.6 | － | 25.7 | 25 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 318.0948
2021-11-01 | 17:00 | 321.1548 | 78.3 | 127.1548 | 45.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 321.1548
2021-11-01 | 18:00 | 317.8 | 78.3 | 124.1 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 30 | 0 | 317.8
2021-11-01 | 19:00 | 301 | 78.3 | 112.7 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 301
2021-11-01 | 20:00 | 287 | 78.3 | 105.4 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 27 | 0 | 287
2021-11-01 | 21:00 | 269.7 | 78.3 | 118.9 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 269.7
2021-11-01 | 22:00 | 250 | 78.3 | 101.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 250
2021-11-01 | 23:00 | 244.3 | 78.3 | 95 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 244.3
2021-11-02 | 0:00 | 233 | 78.3 | 83.4 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 233
2021-11-02 | 1:00 | 230.5 | 78.3 | 80.5 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 230.5
2021-11-02 | 2:00 | 246.3 | 78.3 | 91.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 246.3
2021-11-02 | 3:00 | 272.1 | 78.3 | 113.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2021-11-02 | 4:00 | 287.6 | 78.3 | 127.3 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2021-11-02 | 5:00 | 287.6 | 78.3 | 127.6 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2021-11-02 | 6:00 | 277.4932 | 78.3 | 113.3932 | 28.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 277.4932
2021-11-02 | 7:00 | 285.1727 | 78.3 | 74.8727 | 19.2 | － | 25.7 | 62.6 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 285.1727
2021-11-02 | 8:00 | 313.2727 | 78.3 | 60.7727 | 13.9 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 313.2727
2021-11-02 | 9:00 | 324.2727 | 78.3 | 50.1 | 11.7 | － | 25.7 | 217.8 | -44.0273 | 14.7 | 0 | -30 | 0 | 324.2727
2021-11-02 | 10:00 | 335.1727 | 78.3 | 50.4015 | 11.4 | － | 25.7 | 258.9 | -68.8033 | 15.8 | -6.5255 | -30 | 0 | 335.1727
2021-11-02 | 11:00 | 341.9727 | 78.3 | 50.5049 | 11.4 | － | 25.7 | 276.2 | -76.4421 | 17.9 | -11.5901 | -30 | 0 | 341.9727
2021-11-02 | 12:00 | 325.2727 | 78.3 | 50.2042 | 11.4 | － | 25.7 | 269.5 | -80.3661 | 17.5 | -16.9654 | -30 | 0 | 325.2727
2021-11-02 | 13:00 | 334.6727 | 78.3 | 50.3 | 11.5 | － | 25.7 | 234.3 | -54.0958 | 24.2 | -5.5295 | -30 | 0 | 334.6747
2021-11-02 | 14:00 | 322.1727 | 78.3 | 50.1 | 12.2 | － | 25.7 | 184.9 | -23.5265 | 24.5 | 0 | -30 | 0 | 322.1735
2021-11-02 | 15:00 | 319.2727 | 78.3 | 57.8727 | 16.6 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 319.2727
2021-11-02 | 16:00 | 322.8727 | 78.3 | 96.3727 | 32.8 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 22.1 | 0 | 30 | 0 | 322.8727
2021-11-02 | 17:00 | 318.5548 | 78.3 | 115.5548 | 42 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 318.5548
2021-11-02 | 18:00 | 315.5 | 78.3 | 114.5 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 30 | 0 | 315.5
2021-11-02 | 19:00 | 301.2 | 78.3 | 109 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 301.2
2021-11-02 | 20:00 | 288.4 | 78.3 | 104.1 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 27 | 0 | 288.4
2021-11-02 | 21:00 | 271.6 | 78.3 | 121.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 271.6
2021-11-02 | 22:00 | 253.4 | 78.3 | 108.6 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 253.4
2021-11-02 | 23:00 | 247.5 | 78.3 | 104.3 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 247.5
2021-11-03 | 0:00 | 235.4 | 78.3 | 91.4 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 235.4
2021-11-03 | 1:00 | 233.5 | 78.3 | 87.5 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 233.5
2021-11-03 | 2:00 | 251.2 | 78.3 | 100.2 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-11-03 | 3:00 | 278.1 | 78.3 | 116.9 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 278.1
2021-11-03 | 4:00 | 293.8 | 78.3 | 129.5 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2021-11-03 | 5:00 | 289.4 | 78.3 | 124.6 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2021-11-03 | 6:00 | 268.9384 | 78.3 | 106.1554 | 28.8 | － | 25.7 | 4.2 | -0.117 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 268.9384
2021-11-03 | 7:00 | 264.7727 | 78.3 | 59.2187 | 19.1 | － | 25.7 | 66.4 | -1.846 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 264.7727
2021-11-03 | 8:00 | 275.8727 | 78.3 | 33.6015 | 13.4 | － | 25.7 | 151 | -8.0288 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 275.8727
2021-11-03 | 9:00 | 281.9727 | 78.3 | 33.7 | 11.6 | － | 25.7 | 222.9 | -67.2805 | 8.4 | -1.3449 | -30 | 0 | 281.9746
2021-11-03 | 10:00 | 286.0727 | 78.3 | 33.8001 | 11.4 | － | 25.7 | 265.2 | -98.3274 | 7 | -7 | -30 | 0 | 286.0727
2021-11-03 | 11:00 | 286.6727 | 78.3 | 33.8011 | 11.4 | － | 25.7 | 280.4 | -112.9284 | 10.5 | -10.5 | -30 | 0 | 286.6727
2021-11-03 | 12:00 | 279.1727 | 78.3 | 33.6997 | 11.4 | － | 25.7 | 270.3 | -110.227 | 14.3 | -14.3 | -30 | 0 | 279.1727
2021-11-03 | 13:00 | 279.9727 | 78.3 | 33.6 | 11.4 | － | 25.7 | 241.5 | -80.5266 | 18.2 | -18.2 | -30 | 0 | 279.9734
2021-11-03 | 14:00 | 276.8727 | 78.3 | 33.6 | 11.8 | － | 25.7 | 189.9 | -49.9497 | 25.6 | -8.0716 | -30 | 0 | 276.8787
2021-11-03 | 15:00 | 282.7727 | 78.3 | 53.5357 | 15 | － | 25.7 | 117.2 | -3.263 | 26.3 | 0 | -30 | 0 | 282.7727
2021-11-03 | 16:00 | 289.2727 | 78.3 | 101.2062 | 27.2 | － | 25.7 | 37.2 | -1.0335 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 289.2727
2021-11-03 | 17:00 | 296.4548 | 78.3 | 105.2678 | 38.3 | － | 25.7 | 0.4 | -0.013 | 18.5 | 0 | 30 | 0 | 296.4548
2021-11-03 | 18:00 | 299.8 | 78.3 | 107.5 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 299.8
2021-11-03 | 19:00 | 290.1 | 78.3 | 96.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 30 | 0 | 290.1
2021-11-03 | 20:00 | 279.6 | 78.3 | 90.2 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 30 | 0 | 279.6
2021-11-03 | 21:00 | 264.2 | 78.3 | 79.3 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 264.2
2021-11-03 | 22:00 | 246.9 | 78.3 | 82.3 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 18 | 0 | 246.9
2021-11-03 | 23:00 | 240.1 | 78.3 | 95.5 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 240.1
2021-11-04 | 0:00 | 229 | 78.3 | 88.4 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 229
2021-11-04 | 1:00 | 229.6 | 78.3 | 90.1 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 229.6
2021-11-04 | 2:00 | 246 | 78.3 | 104.5 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 246
2021-11-04 | 3:00 | 274.2 | 78.3 | 124.6 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 274.2
2021-11-04 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 132.5 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2021-11-04 | 5:00 | 289.8 | 78.3 | 131.5 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 289.8
2021-11-04 | 6:00 | 278.674 | 78.3 | 122.774 | 29.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 278.674
2021-11-04 | 7:00 | 283.5727 | 78.3 | 97.4727 | 21.2 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 283.5727
2021-11-04 | 8:00 | 308.7727 | 78.3 | 76.4727 | 16.9 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 308.7727
2021-11-04 | 9:00 | 323.3727 | 78.3 | 62.7727 | 12.6 | － | 25.7 | 156.5 | 0 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 323.3727
2021-11-04 | 10:00 | 326.1727 | 78.3 | 50.201 | 11.5 | － | 25.7 | 197.1 | -29.4283 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 326.1727
2021-11-04 | 11:00 | 318.3727 | 78.3 | 50 | 11.5 | － | 25.7 | 182.3 | -28.9254 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 318.3746
2021-11-04 | 12:00 | 304.3727 | 78.3 | 49.7 | 11.4 | － | 25.7 | 202.2 | -48.8028 | 28.4 | -12.524 | -30 | 0 | 304.3732
2021-11-04 | 13:00 | 314.6727 | 78.3 | 49.9015 | 11.4 | － | 25.7 | 197.1 | -41.6886 | 30.1 | -6.1402 | -30 | 0 | 314.6727
2021-11-04 | 14:00 | 320.3727 | 78.3 | 50.1013 | 11.9 | － | 25.7 | 159.5 | -8.1286 | 33 | 0 | -30 | 0 | 320.3727
2021-11-04 | 15:00 | 328.2727 | 78.3 | 84.3727 | 18.2 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 328.2727
2021-11-04 | 16:00 | 325.5304 | 78.3 | 100.2304 | 32.2 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 35.4 | 0 | 30 | 0 | 325.5304
2021-11-04 | 17:00 | 323.9 | 78.3 | 115.2 | 41 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 33.3 | 0 | 30 | 0 | 323.9
2021-11-04 | 18:00 | 323.6 | 78.3 | 117.3 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 323.6
2021-11-04 | 19:00 | 309.6 | 78.3 | 110.1 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 30 | 0 | 309.6
2021-11-04 | 20:00 | 295.5 | 78.3 | 128.4 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 6 | 0 | 295.5
2021-11-04 | 21:00 | 278.3 | 78.3 | 125 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 278.3
2021-11-04 | 22:00 | 259.4 | 78.3 | 108.6 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 259.4
2021-11-04 | 23:00 | 251.2 | 78.3 | 104.1 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-11-05 | 0:00 | 238.4 | 78.3 | 91.8 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 238.4
2021-11-05 | 1:00 | 237.6 | 78.3 | 85.9 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6
2021-11-05 | 2:00 | 253.6 | 78.3 | 95.7 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 253.6
2021-11-05 | 3:00 | 282 | 78.3 | 121.2 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 282
2021-11-05 | 4:00 | 298 | 78.3 | 135.4 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 298
2021-11-05 | 5:00 | 299.3 | 78.3 | 142.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 299.3
2021-11-05 | 6:00 | 289.2836 | 78.3 | 132.2836 | 29.3 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 289.2836
2021-11-05 | 7:00 | 292.8727 | 78.3 | 86.1727 | 19.2 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 292.8727
2021-11-05 | 8:00 | 312.9727 | 78.3 | 63.4727 | 13.7 | － | 25.7 | 148.1 | 0 | 13.7 | 0 | -30 | 0 | 312.9727
2021-11-05 | 9:00 | 320.8727 | 78.3 | 50.1017 | 11.7 | － | 25.7 | 221.2 | -44.229 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 320.8727
2021-11-05 | 10:00 | 323.1727 | 78.3 | 50.1009 | 11.4 | － | 25.7 | 271.1 | -83.4282 | 7.4 | -7.4 | -30 | 0 | 323.1727
2021-11-05 | 11:00 | 329.1727 | 78.3 | 50.2009 | 11.4 | － | 25.7 | 277.9 | -84.3282 | 8.1 | -8.1 | -30 | 0 | 329.1727
2021-11-05 | 12:00 | 303.2727 | 78.3 | 49.7001 | 11.4 | － | 25.7 | 259.7 | -91.5275 | 9.2 | -9.2 | -30 | 0 | 303.2727
2021-11-05 | 13:00 | 318.8727 | 78.3 | 50 | 11.5 | － | 25.7 | 236 | -58.925 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 318.875
2021-11-05 | 14:00 | 323.4727 | 78.3 | 50.1 | 12.6 | － | 25.7 | 186.5 | -8.9264 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 323.4736
2021-11-05 | 15:00 | 327.7727 | 78.3 | 87.1727 | 19.2 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327.7727
2021-11-05 | 16:00 | 324.4428 | 78.3 | 120.0428 | 35.2 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 324.4428
2021-11-05 | 17:00 | 321.9 | 78.3 | 139.1 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 321.9
2021-11-05 | 18:00 | 319.2 | 78.3 | 137.6 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 319.2
2021-11-05 | 19:00 | 307.1 | 78.3 | 128.8 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 307.1
2021-11-05 | 20:00 | 294.1 | 78.3 | 124.1 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 27 | 0 | 294.1
2021-11-05 | 21:00 | 278.1 | 78.3 | 138.8 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 278.1
2021-11-05 | 22:00 | 260.1 | 78.3 | 123.8 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2021-11-05 | 23:00 | 252.1 | 78.3 | 116.6 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 252.1
2021-11-06 | 0:00 | 237.5 | 78.3 | 104.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 237.5
2021-11-06 | 1:00 | 236.7 | 78.3 | 104.5 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 236.7
2021-11-06 | 2:00 | 253.2 | 78.3 | 116.9 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2021-11-06 | 3:00 | 278.7 | 78.3 | 134.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 278.7
2021-11-06 | 4:00 | 292.7 | 78.3 | 144.1 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2021-11-06 | 5:00 | 288 | 78.3 | 140.6 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288
2021-11-06 | 6:00 | 267.0288 | 78.3 | 124.7288 | 29 | － | 25.7 | 3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 267.0288
2021-11-06 | 7:00 | 265.0727 | 78.3 | 89.4727 | 19.1 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 265.0727
2021-11-06 | 8:00 | 281.5727 | 78.3 | 74.2727 | 13.4 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 281.5727
2021-11-06 | 9:00 | 293.4727 | 78.3 | 54.2727 | 12.3 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 293.4727
2021-11-06 | 10:00 | 289.2727 | 78.3 | 49.4002 | 11.5 | － | 25.7 | 181 | -30.5275 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 289.2727
2021-11-06 | 11:00 | 306.7727 | 78.3 | 49.8 | 11.4 | － | 25.7 | 231 | -62.6266 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 306.7734
2021-11-06 | 12:00 | 295.3727 | 78.3 | 49.6 | 11.6 | － | 25.7 | 179.8 | -20.7252 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 295.3748
2021-11-06 | 13:00 | 280.6727 | 78.3 | 74.2727 | 13.4 | － | 25.7 | 117.2 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 280.6727
2021-11-06 | 14:00 | 276.8727 | 78.3 | 77.9727 | 17 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 276.8727
2021-11-06 | 15:00 | 273.3072 | 78.3 | 78.7072 | 23.6 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 273.3072
2021-11-06 | 16:00 | 281.022 | 78.3 | 101.422 | 31.7 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 281.022
2021-11-06 | 17:00 | 295.7 | 78.3 | 113.6 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 295.7
2021-11-06 | 18:00 | 294.7 | 78.3 | 112.5 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 294.7
2021-11-06 | 19:00 | 285.7 | 78.3 | 130.1 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 6 | 0 | 285.7
2021-11-06 | 20:00 | 274.9 | 78.3 | 128 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 274.9
2021-11-06 | 21:00 | 260.1 | 78.3 | 117.5 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 260.1
2021-11-06 | 22:00 | 242.2 | 78.3 | 100.8 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 242.2
2021-11-06 | 23:00 | 237.2 | 78.3 | 95.4 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 237.2
2021-11-07 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 76.9 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 227.2
2021-11-07 | 1:00 | 227.1 | 78.3 | 73.7 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 227.1
2021-11-07 | 2:00 | 246.6 | 78.3 | 90.7 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 246.6
2021-11-07 | 3:00 | 271.6 | 78.3 | 108.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 271.6
2021-11-07 | 4:00 | 283.8 | 78.3 | 120.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 283.8
2021-11-07 | 5:00 | 276 | 78.3 | 115.7 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 276
2021-11-07 | 6:00 | 250.1288 | 78.3 | 94.7564 | 28.4 | － | 25.7 | 3 | -0.3276 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 250.1288
2021-11-07 | 7:00 | 247.7727 | 78.3 | 56.3191 | 19.2 | － | 25.7 | 54.1 | -5.8464 | 20 | 0 | 0 | 0 | 247.7727
2021-11-07 | 8:00 | 248.7727 | 78.3 | 46.0159 | 14.3 | － | 25.7 | 108.7 | -11.7432 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 248.7727
2021-11-07 | 9:00 | 238.3727 | 78.3 | 32.8 | 11.9 | － | 25.7 | 159.9 | -52.8252 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 238.3748
2021-11-07 | 10:00 | 246.1727 | 78.3 | 33 | 11.4 | － | 25.7 | 226.3 | -98.527 | 10.9 | -10.9 | -30 | 0 | 246.173
2021-11-07 | 11:00 | 246.9727 | 78.3 | 33 | 11.4 | － | 25.7 | 228.4 | -99.8267 | 6 | -6 | -30 | 0 | 246.9733
2021-11-07 | 12:00 | 246.8727 | 78.3 | 33.0375 | 11.4 | － | 25.7 | 250.8 | -122.3648 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 246.8727
2021-11-07 | 13:00 | 251.5727 | 78.3 | 33.1 | 11.4 | － | 25.7 | 231.8 | -98.7268 | 5.3 | -5.3 | -30 | 0 | 251.5732
2021-11-07 | 14:00 | 252.5727 | 78.3 | 37.4847 | 13.6 | － | 25.7 | 130.7 | -14.112 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 252.5727
2021-11-07 | 15:00 | 242.9727 | 78.3 | 47.2335 | 17.8 | － | 25.7 | 71.1 | -7.6608 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 242.9727
2021-11-07 | 16:00 | 255.814 | 78.3 | 62.8372 | 27.1 | － | 25.7 | 27.1 | -2.9232 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 255.814
2021-11-07 | 17:00 | 272 | 78.3 | 93.4 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 272
2021-11-07 | 18:00 | 277.6 | 78.3 | 94.6 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 30 | 0 | 277.6
2021-11-07 | 19:00 | 269.7 | 78.3 | 86.5 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 269.7
2021-11-07 | 20:00 | 259.3 | 78.3 | 84.9 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 27 | 0 | 259.3
2021-11-07 | 21:00 | 244.4 | 78.3 | 96.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 244.4
2021-11-07 | 22:00 | 229.5 | 78.3 | 78.6 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 229.5
2021-11-07 | 23:00 | 226.1 | 78.3 | 74 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 226.1
2021-11-08 | 0:00 | 218.1 | 78.3 | 76.3 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 218.1
2021-11-08 | 1:00 | 219.4 | 78.3 | 76.8 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 219.4
2021-11-08 | 2:00 | 237.7 | 78.3 | 95.7 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 237.7
2021-11-08 | 3:00 | 264.5 | 78.3 | 113.8 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 264.5
2021-11-08 | 4:00 | 277.8 | 78.3 | 117.6 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021-11-08 | 5:00 | 275.7 | 78.3 | 113.7 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 275.7
2021-11-08 | 6:00 | 265.9644 | 78.3 | 102.9644 | 22.6 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 265.9644
2021-11-08 | 7:00 | 277.8976 | 78.3 | 89.8976 | 17.7 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 277.8976
2021-11-08 | 8:00 | 299.3727 | 78.3 | 72.8727 | 14.2 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 299.3727
2021-11-08 | 9:00 | 317.4727 | 78.3 | 69.2727 | 11.6 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 42 | 0 | -30 | 0 | 317.4727
2021-11-08 | 10:00 | 325.2727 | 78.3 | 50.2003 | 11.4 | － | 25.7 | 156.9 | -10.0276 | 42.8 | 0 | -30 | 0 | 325.2727
2021-11-08 | 11:00 | 331.4727 | 78.3 | 51.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 144.7 | 0 | 50.1 | 0 | -30 | 0 | 331.4727
2021-11-08 | 12:00 | 313.6727 | 78.3 | 49.9003 | 11.4 | － | 25.7 | 129 | -3.2276 | 52.6 | 0 | -30 | 0 | 313.6727
2021-11-08 | 13:00 | 333.7727 | 78.3 | 64.1727 | 13.1 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 333.7727
2021-11-08 | 14:00 | 324.2727 | 78.3 | 68.8727 | 20.4 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 55.7 | 0 | 30 | 0 | 324.2727
2021-11-08 | 15:00 | 322.8948 | 78.3 | 81.4948 | 26.6 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 55.4 | 0 | 30 | 0 | 322.8948
2021-11-08 | 16:00 | 330.2508 | 78.3 | 99.8508 | 37.8 | － | 25.7 | 11 | 0 | 53.6 | 0 | 24 | 0 | 330.2508
2021-11-08 | 17:00 | 330.1 | 78.3 | 128.2 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2021-11-08 | 18:00 | 324.8 | 78.3 | 128.8 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2021-11-08 | 19:00 | 307.5 | 78.3 | 127.2 | 43.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2021-11-08 | 20:00 | 292.6 | 78.3 | 125 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2021-11-08 | 21:00 | 274.8 | 78.3 | 115.3 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 274.8
2021-11-08 | 22:00 | 257.4 | 78.3 | 99.6 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 257.4
2021-11-08 | 23:00 | 251.2 | 78.3 | 87.1 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 251.2
2021-11-09 | 0:00 | 240.9 | 78.3 | 73.7 | 13.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 240.9
2021-11-09 | 1:00 | 238.2 | 78.3 | 68.4 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 238.2
2021-11-09 | 2:00 | 251 | 78.3 | 78.7 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 251
2021-11-09 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 98.4 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2021-11-09 | 4:00 | 290.9 | 78.3 | 109.9 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2021-11-09 | 5:00 | 291 | 78.3 | 109.3 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 291
2021-11-09 | 6:00 | 282.9644 | 78.3 | 100.8644 | 18.9 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 282.9644
2021-11-09 | 7:00 | 291.9716 | 78.3 | 83.2716 | 14.2 | － | 25.7 | 33 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 291.9716
2021-11-09 | 8:00 | 323.5727 | 78.3 | 79.3727 | 13.5 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 323.5727
2021-11-09 | 9:00 | 331.0727 | 78.3 | 75.8727 | 13 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 331.0727
2021-11-09 | 10:00 | 326.4727 | 78.3 | 48.6727 | 11.5 | － | 25.7 | 104.5 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 326.4727
2021-11-09 | 11:00 | 328.6727 | 78.3 | 34.6727 | 11.4 | － | 25.7 | 119.7 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 328.6727
2021-11-09 | 12:00 | 310.4727 | 78.3 | 59.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 60.3 | 0 | -30 | 0 | 310.4727
2021-11-09 | 13:00 | 326.5727 | 78.3 | 66.8727 | 12.2 | － | 25.7 | 82.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 326.5727
2021-11-09 | 14:00 | 331.1727 | 78.3 | 68.4727 | 15.2 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 58.6 | 0 | 21 | 0 | 331.1727
2021-11-09 | 15:00 | 334.1727 | 78.3 | 112.1727 | 24.3 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 334.1727
2021-11-09 | 16:00 | 335.396 | 78.3 | 126.296 | 42.3 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 335.396
2021-11-09 | 17:00 | 339 | 78.3 | 129 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 339
2021-11-09 | 18:00 | 334.8 | 78.3 | 129.2 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2021-11-09 | 19:00 | 321.1 | 78.3 | 128.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2021-11-09 | 20:00 | 306.7 | 78.3 | 126.4 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 306.7
2021-11-09 | 21:00 | 289 | 78.3 | 121.2 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 289
2021-11-09 | 22:00 | 268.1 | 78.3 | 109.9 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 268.1
2021-11-09 | 23:00 | 260.8 | 78.3 | 105.7 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2021-11-10 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 101.3 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2021-11-10 | 1:00 | 247.3 | 78.3 | 98.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 247.3
2021-11-10 | 2:00 | 265.2 | 78.3 | 116.3 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2021-11-10 | 3:00 | 292.2 | 78.3 | 133.5 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2021-11-10 | 4:00 | 305.3 | 78.3 | 141.8 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2021-11-10 | 5:00 | 307 | 78.3 | 143.3 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 307
2021-11-10 | 6:00 | 301.0644 | 78.3 | 140.1644 | 27.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 301.0644
2021-11-10 | 7:00 | 306.0812 | 78.3 | 121.8812 | 20 | － | 25.7 | 34.3 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 306.0812
2021-11-10 | 8:00 | 327.7727 | 78.3 | 83.4727 | 13.2 | － | 25.7 | 99.4 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 327.7727
2021-11-10 | 9:00 | 337.0727 | 78.3 | 51.7727 | 11.6 | － | 25.7 | 147.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 337.0727
2021-11-10 | 10:00 | 328.2727 | 78.3 | 52.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 16.4 | 0 | -30 | 0 | 328.2727
2021-11-10 | 11:00 | 340.5727 | 78.3 | 50.5 | 11.4 | － | 25.7 | 197.1 | -2.2259 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 340.5741
2021-11-10 | 12:00 | 327.9727 | 78.3 | 57.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 6 | 0 | -30 | 0 | 327.9727
2021-11-10 | 13:00 | 339.5727 | 78.3 | 77.2727 | 12.7 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 339.5727
2021-11-10 | 14:00 | 342.4727 | 78.3 | 79.6727 | 16.8 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 342.4727
2021-11-10 | 15:00 | 344.4727 | 78.3 | 103.7727 | 23.9 | － | 25.7 | 63.5 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 344.4727
2021-11-10 | 16:00 | 349.6372 | 78.3 | 158.8372 | 43.7 | － | 25.7 | 19 | 0 | 21.1 | 0 | 3 | 0 | 349.6372
2021-11-10 | 17:00 | 351.3 | 78.3 | 167.8 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2021-11-10 | 18:00 | 348.5 | 78.3 | 167.5 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2021-11-10 | 19:00 | 336.1 | 78.3 | 161.2 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2021-11-10 | 20:00 | 320 | 78.3 | 150.8 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 320
2021-11-10 | 21:00 | 300 | 78.3 | 138.9 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 300
2021-11-10 | 22:00 | 277.7 | 78.3 | 123.9 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 277.7
2021-11-10 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 116.9 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2021-11-11 | 0:00 | 251.5 | 78.3 | 109.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 251.5
2021-11-11 | 1:00 | 253.2 | 78.3 | 113.8 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 253.2
2021-11-11 | 2:00 | 270.9 | 78.3 | 120.9 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2021-11-11 | 3:00 | 295.7 | 78.3 | 140.8 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2021-11-11 | 4:00 | 307 | 78.3 | 146.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 307
2021-11-11 | 5:00 | 307.7 | 78.3 | 146.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2021-11-11 | 6:00 | 301.0644 | 78.3 | 144.0644 | 24 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 301.0644
2021-11-11 | 7:00 | 306.4727 | 78.3 | 117.8727 | 15.7 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 306.4727
2021-11-11 | 8:00 | 328.1727 | 78.3 | 79.1727 | 11.8 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 328.1727
2021-11-11 | 9:00 | 337.5727 | 78.3 | 60.4727 | 11.4 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5727
2021-11-11 | 10:00 | 345.7727 | 78.3 | 60.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 151.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 345.7727
2021-11-11 | 11:00 | 340.7727 | 78.3 | 60.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 340.7727
2021-11-11 | 12:00 | 319.5727 | 78.3 | 42.7727 | 11.4 | － | 25.7 | 144.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 319.5727
2021-11-11 | 13:00 | 331.3727 | 78.3 | 49.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 331.3727
2021-11-11 | 14:00 | 340.6727 | 78.3 | 87.5727 | 12.2 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 340.6727
2021-11-11 | 15:00 | 344.1727 | 78.3 | 137.7727 | 21 | － | 25.7 | 63.9 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 344.1727
2021-11-11 | 16:00 | 348.5276 | 78.3 | 166.2276 | 42.2 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 348.5276
2021-11-11 | 17:00 | 350.5 | 78.3 | 173 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2021-11-11 | 18:00 | 348.9 | 78.3 | 173.2 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2021-11-11 | 19:00 | 335.2 | 78.3 | 169.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2021-11-11 | 20:00 | 321.1 | 78.3 | 165.5 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2021-11-11 | 21:00 | 301.4 | 78.3 | 154.4 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2021-11-11 | 22:00 | 278.2 | 78.3 | 142.5 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2021-11-11 | 23:00 | 267.8 | 78.3 | 133.9 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 267.8
2021-11-12 | 0:00 | 252.7 | 78.3 | 113.1 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 252.7
2021-11-12 | 1:00 | 253 | 78.3 | 113.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 253
2021-11-12 | 2:00 | 271.8 | 78.3 | 119.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 271.8
2021-11-12 | 3:00 | 297.7 | 78.3 | 137.9 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2021-11-12 | 4:00 | 309 | 78.3 | 137.5 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 309
2021-11-12 | 5:00 | 309.3 | 78.3 | 134.3 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 309.3
2021-11-12 | 6:00 | 303.0096 | 78.3 | 131.8096 | 25.2 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 303.0096
2021-11-12 | 7:00 | 309.9727 | 78.3 | 105.1727 | 18.6 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 309.9727
2021-11-12 | 8:00 | 336.6727 | 78.3 | 56.6727 | 12.9 | － | 25.7 | 121.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 336.6727
2021-11-12 | 9:00 | 363.2727 | 78.3 | 65.6727 | 12 | － | 25.7 | 173 | 0 | 38.6 | 0 | -30 | 0 | 363.2727
2021-11-12 | 10:00 | 342.6727 | 78.3 | 50.5007 | 11.4 | － | 25.7 | 188.2 | -18.628 | 37.2 | 0 | -30 | 0 | 342.6727
2021-11-12 | 11:00 | 345.8727 | 78.3 | 50.6022 | 11.4 | － | 25.7 | 194.2 | -18.3295 | 34 | 0 | -30 | 0 | 345.8727
2021-11-12 | 12:00 | 320.8727 | 78.3 | 50.101 | 11.4 | － | 25.7 | 196.3 | -38.7032 | 32.6 | -4.8251 | -30 | 0 | 320.8727
2021-11-12 | 13:00 | 345.7727 | 78.3 | 55.7727 | 11.7 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 35.1 | 0 | -30 | 0 | 345.7727
2021-11-12 | 14:00 | 338.5727 | 78.3 | 86.7727 | 15.6 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 338.5727
2021-11-12 | 15:00 | 330.9727 | 78.3 | 91.8727 | 22.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 36.8 | 0 | 30 | 0 | 330.9727
2021-11-12 | 16:00 | 340.4152 | 78.3 | 124.0152 | 34 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 340.4152
2021-11-12 | 17:00 | 353.8 | 78.3 | 140.1 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 353.8
2021-11-12 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 155.8 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 15 | 0 | 353.7
2021-11-12 | 19:00 | 341.6 | 78.3 | 164.7 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2021-11-12 | 20:00 | 329.1 | 78.3 | 160.3 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2021-11-12 | 21:00 | 308.9 | 78.3 | 148.8 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2021-11-12 | 22:00 | 287.5 | 78.3 | 137.6 | 27.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 287.5
2021-11-12 | 23:00 | 277.2 | 78.3 | 131.7 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 277.2
2021-11-13 | 0:00 | 263.6 | 78.3 | 121.9 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 263.6
2021-11-13 | 1:00 | 264.2 | 78.3 | 121.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 264.2
2021-11-13 | 2:00 | 280.8 | 78.3 | 132.8 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 280.8
2021-11-13 | 3:00 | 304.3 | 78.3 | 148.5 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 304.3
2021-11-13 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 151.5 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-11-13 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 146.7 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2021-11-13 | 6:00 | 288.0096 | 78.3 | 133.4096 | 26.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 288.0096
2021-11-13 | 7:00 | 286.2688 | 78.3 | 114.3688 | 22.2 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 286.2688
2021-11-13 | 8:00 | 301.9727 | 78.3 | 94.4727 | 18.6 | － | 25.7 | 74 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 301.9727
2021-11-13 | 9:00 | 299.7727 | 78.3 | 77.8727 | 13.7 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 299.7727
2021-11-13 | 10:00 | 293.5727 | 78.3 | 49.5 | 11.8 | － | 25.7 | 170.9 | -18.2269 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 293.5731
2021-11-13 | 11:00 | 297.1727 | 78.3 | 49.6 | 11.5 | － | 25.7 | 195.8 | -36.1267 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 297.1733
2021-11-13 | 12:00 | 283.2727 | 78.3 | 49.3005 | 11.4 | － | 25.7 | 221.7 | -73.1278 | 3.5 | -3.5 | -30 | 0 | 283.2727
2021-11-13 | 13:00 | 279.6727 | 78.3 | 49.2 | 11.4 | － | 25.7 | 223.3 | -78.2265 | 1.4 | -1.4 | -30 | 0 | 279.6735
2021-11-13 | 14:00 | 280.5727 | 78.3 | 49.3023 | 11.7 | － | 25.7 | 167.9 | -22.6296 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 280.5727
2021-11-13 | 15:00 | 281.7727 | 78.3 | 69.7727 | 15.5 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 281.7727
2021-11-13 | 16:00 | 291.5304 | 78.3 | 105.5304 | 27.6 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 291.5304
2021-11-13 | 17:00 | 308 | 78.3 | 134.5 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 308
2021-11-13 | 18:00 | 311.5 | 78.3 | 137.2 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 311.5
2021-11-13 | 19:00 | 304.3 | 78.3 | 132.5 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 304.3
2021-11-13 | 20:00 | 294 | 78.3 | 149 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 294
2021-11-13 | 21:00 | 279.1 | 78.3 | 143.5 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2021-11-13 | 22:00 | 258.4 | 78.3 | 127 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 258.4
2021-11-13 | 23:00 | 250.6 | 78.3 | 118.8 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 250.6
2021-11-14 | 0:00 | 238.5 | 78.3 | 109 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 238.5
2021-11-14 | 1:00 | 240.7 | 78.3 | 110 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 240.7
2021-11-14 | 2:00 | 260 | 78.3 | 126.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 260
2021-11-14 | 3:00 | 284.1 | 78.3 | 143.6 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 284.1
2021-11-14 | 4:00 | 293.9 | 78.3 | 149.9 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2021-11-14 | 5:00 | 284.7 | 78.3 | 143 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 284.7
2021-11-14 | 6:00 | 260.2096 | 78.3 | 124.8096 | 27.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 260.2096
2021-11-14 | 7:00 | 256.4852 | 78.3 | 103.2852 | 21.5 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 256.4852
2021-11-14 | 8:00 | 268.6727 | 78.3 | 84.2727 | 17.8 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 268.6727
2021-11-14 | 9:00 | 269.7727 | 78.3 | 55.7727 | 14.4 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 269.7727
2021-11-14 | 10:00 | 261.2727 | 78.3 | 37.0727 | 11.8 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 261.2727
2021-11-14 | 11:00 | 261.3727 | 78.3 | 33.3 | 11.4 | － | 25.7 | 175.1 | -35.2262 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 261.3738
2021-11-14 | 12:00 | 258.0727 | 78.3 | 33.2024 | 11.4 | － | 25.7 | 188.2 | -52.6298 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 258.0727
2021-11-14 | 13:00 | 250.2727 | 78.3 | 33.1 | 11.4 | － | 25.7 | 180.2 | -51.8278 | 5.3 | -1.898 | -30 | 0 | 250.2742
2021-11-14 | 14:00 | 250.7727 | 78.3 | 33.1 | 11.4 | － | 25.7 | 167.1 | -41.425 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 250.775
2021-11-14 | 15:00 | 252.9727 | 78.3 | 61.8727 | 12.7 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 252.9727
2021-11-14 | 16:00 | 265.2784 | 78.3 | 106.4784 | 22.1 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 265.2784
2021-11-14 | 17:00 | 287.7 | 78.3 | 114.9 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 287.7
2021-11-14 | 18:00 | 298.2 | 78.3 | 122 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 298.2
2021-11-14 | 19:00 | 294.1 | 78.3 | 118.9 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 294.1
2021-11-14 | 20:00 | 285.9 | 78.3 | 113.2 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 285.9
2021-11-14 | 21:00 | 271.3 | 78.3 | 127.9 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 271.3
2021-11-14 | 22:00 | 252.3 | 78.3 | 120.5 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 252.3
2021-11-14 | 23:00 | 245.1 | 78.3 | 114.1 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 245.1
2021-11-15 | 0:00 | 233.9 | 78.3 | 105.2 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 233.9
2021-11-15 | 1:00 | 237.1 | 78.3 | 101.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 237.1
2021-11-15 | 2:00 | 259.3 | 78.3 | 109.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2021-11-15 | 3:00 | 285.1 | 78.3 | 124.5 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 285.1
2021-11-15 | 4:00 | 298.4 | 78.3 | 135.9 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2021-11-15 | 5:00 | 301.1 | 78.3 | 139.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2021-11-15 | 6:00 | 299.4096 | 78.3 | 140.7096 | 29.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 299.4096
2021-11-15 | 7:00 | 311.9727 | 78.3 | 115.8727 | 23 | － | 25.7 | 47 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 311.9727
2021-11-15 | 8:00 | 336.8727 | 78.3 | 64.6727 | 15.4 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 336.8727
2021-11-15 | 9:00 | 341.6727 | 78.3 | 50.5007 | 12 | － | 25.7 | 204.7 | -16.728 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 341.6727
2021-11-15 | 10:00 | 339.0727 | 78.3 | 50.4 | 11.4 | － | 25.7 | 251.3 | -59.2267 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 339.0733
2021-11-15 | 11:00 | 337.6727 | 78.3 | 50.4077 | 11.4 | － | 25.7 | 271.6 | -75.5994 | 12.6 | -6.7356 | -30 | 0 | 337.6727
2021-11-15 | 12:00 | 320.8727 | 78.3 | 50.1 | 11.4 | － | 25.7 | 264.8 | -79.4603 | 11.9 | -11.8595 | -30 | 0 | 320.8802
2021-11-15 | 13:00 | 333.5727 | 78.3 | 50.3002 | 11.6 | － | 25.7 | 228.4 | -44.0275 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 333.5727
2021-11-15 | 14:00 | 331.0727 | 78.3 | 59.4727 | 13 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 15.8 | 0 | -30 | 0 | 331.0727
2021-11-15 | 15:00 | 332.3727 | 78.3 | 90.6727 | 18.5 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 332.3727
2021-11-15 | 16:00 | 334.4044 | 78.3 | 123.3044 | 33.4 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 17.5 | 0 | 30 | 0 | 334.4044
2021-11-15 | 17:00 | 338 | 78.3 | 143.7 | 42.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 338
2021-11-15 | 18:00 | 338.2 | 78.3 | 142.9 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 338.2
2021-11-15 | 19:00 | 326.4 | 78.3 | 131.8 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 326.4
2021-11-15 | 20:00 | 313.5 | 78.3 | 151.5 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 6 | 0 | 313.5
2021-11-15 | 21:00 | 296.2 | 78.3 | 152.3 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2021-11-15 | 22:00 | 275 | 78.3 | 138.8 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 275
2021-11-15 | 23:00 | 266.3 | 78.3 | 132.3 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2021-11-16 | 0:00 | 252.9 | 78.3 | 125.7 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 252.9
2021-11-16 | 1:00 | 255.2 | 78.3 | 127 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 255.2
2021-11-16 | 2:00 | 274.4 | 78.3 | 142.1 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 274.4
2021-11-16 | 3:00 | 300.9 | 78.3 | 160.2 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2021-11-16 | 4:00 | 312.2 | 78.3 | 167.8 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2021-11-16 | 5:00 | 311.4 | 78.3 | 166.4 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2021-11-16 | 6:00 | 308.5096 | 78.3 | 161.6096 | 31.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 308.5096
2021-11-16 | 7:00 | 320.6727 | 78.3 | 136.7727 | 24.3 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 320.6727
2021-11-16 | 8:00 | 346.8727 | 78.3 | 90.1727 | 16.3 | － | 25.7 | 129 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 346.8727
2021-11-16 | 9:00 | 344.4727 | 78.3 | 57.5727 | 12.2 | － | 25.7 | 195.4 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 344.4727
2021-11-16 | 10:00 | 342.8727 | 78.3 | 50.501 | 11.4 | － | 25.7 | 251.3 | -49.6283 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 342.8727
2021-11-16 | 11:00 | 344.6727 | 78.3 | 50.5 | 11.4 | － | 25.7 | 267.8 | -68.5249 | 9.5 | 0 | -30 | 0 | 344.6751
2021-11-16 | 12:00 | 333.9727 | 78.3 | 50.3049 | 11.4 | － | 25.7 | 259.7 | -69.8724 | 9.5 | -1.0598 | -30 | 0 | 333.9727
2021-11-16 | 13:00 | 355.2727 | 78.3 | 54.3727 | 12.1 | － | 25.7 | 204.3 | 0 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 355.2727
2021-11-16 | 14:00 | 340.5727 | 78.3 | 85.3727 | 15.8 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 340.5727
2021-11-16 | 15:00 | 331.0727 | 78.3 | 93.3727 | 21.4 | － | 25.7 | 63 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 331.0727
2021-11-16 | 16:00 | 336.244 | 78.3 | 134.644 | 32.5 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 336.244
2021-11-16 | 17:00 | 343.9 | 78.3 | 148.2 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 343.9
2021-11-16 | 18:00 | 342.2 | 78.3 | 161.2 | 37.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 15 | 0 | 342.2
2021-11-16 | 19:00 | 327.7 | 78.3 | 168.9 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2021-11-16 | 20:00 | 312.3 | 78.3 | 156.9 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 312.3
2021-11-16 | 21:00 | 292.6 | 78.3 | 144.3 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2021-11-16 | 22:00 | 272.8 | 78.3 | 135.2 | 24.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 272.8
2021-11-16 | 23:00 | 263.5 | 78.3 | 129.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 263.5
2021-11-17 | 0:00 | 251.4 | 78.3 | 120.2 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 251.4
2021-11-17 | 1:00 | 252.4 | 78.3 | 122.5 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 252.4
2021-11-17 | 2:00 | 272 | 78.3 | 137.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 272
2021-11-17 | 3:00 | 297.9 | 78.3 | 157.3 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2021-11-17 | 4:00 | 309.6 | 78.3 | 162.4 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 309.6
2021-11-17 | 5:00 | 309.1 | 78.3 | 162.3 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2021-11-17 | 6:00 | 305.6096 | 78.3 | 156.7096 | 29 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 305.6096
2021-11-17 | 7:00 | 314.0727 | 78.3 | 129.2727 | 22.9 | － | 25.7 | 45.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 314.0727
2021-11-17 | 8:00 | 335.6727 | 78.3 | 79.0727 | 16 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 335.6727
2021-11-17 | 9:00 | 336.5727 | 78.3 | 50.4 | 12.2 | － | 25.7 | 201.8 | -6.7266 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 336.5734
2021-11-17 | 10:00 | 331.4727 | 78.3 | 50.3 | 11.5 | － | 25.7 | 250.4 | -57.9266 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 331.4734
2021-11-17 | 11:00 | 329.2727 | 78.3 | 50.2039 | 11.4 | － | 25.7 | 269 | -78.069 | 3.2 | -0.4622 | -30 | 0 | 329.2727
2021-11-17 | 12:00 | 309.7727 | 78.3 | 49.8 | 11.4 | － | 25.7 | 268.2 | -93.6272 | 3.9 | -3.9 | -30 | 0 | 309.7728
2021-11-17 | 13:00 | 322.4727 | 78.3 | 50.1 | 11.5 | － | 25.7 | 236.9 | -51.8248 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 322.4752
2021-11-17 | 14:00 | 324.0727 | 78.3 | 56.4727 | 12.7 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 324.0727
2021-11-17 | 15:00 | 325.4727 | 78.3 | 99.6727 | 18.2 | － | 25.7 | 101.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 325.4727
2021-11-17 | 16:00 | 331.6044 | 78.3 | 137.9044 | 32.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 331.6044
2021-11-17 | 17:00 | 336.6 | 78.3 | 160.5 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 336.6
2021-11-17 | 18:00 | 337.4 | 78.3 | 161.5 | 40.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 337.4
2021-11-17 | 19:00 | 326.5 | 78.3 | 154.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 326.5
2021-11-17 | 20:00 | 314.4 | 78.3 | 169.5 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 314.4
2021-11-17 | 21:00 | 295.9 | 78.3 | 161.3 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2021-11-17 | 22:00 | 275.3 | 78.3 | 145 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2021-11-17 | 23:00 | 266.1 | 78.3 | 136.9 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 266.1
2021-11-18 | 0:00 | 253.1 | 78.3 | 127.5 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 253.1
2021-11-18 | 1:00 | 254.9 | 78.3 | 128.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 254.9
2021-11-18 | 2:00 | 274.1 | 78.3 | 145.2 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 274.1
2021-11-18 | 3:00 | 300.2 | 78.3 | 164.9 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2021-11-18 | 4:00 | 312.1 | 78.3 | 174.9 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-11-18 | 5:00 | 313.6 | 78.3 | 175.7 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2021-11-18 | 6:00 | 308.9096 | 78.3 | 170.8096 | 30.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 308.9096
2021-11-18 | 7:00 | 315.94 | 78.3 | 157.84 | 26.9 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 315.94
2021-11-18 | 8:00 | 350.0727 | 78.3 | 133.0727 | 21.5 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 350.0727
2021-11-18 | 9:00 | 353.3727 | 78.3 | 62.7727 | 13.7 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 353.3727
2021-11-18 | 10:00 | 346.4727 | 78.3 | 56.7 | 11.6 | － | 25.7 | 238.6 | -34.4253 | 0 | 0 | -30 | 0 | 346.4747
2021-11-18 | 11:00 | 345.0727 | 78.3 | 56.7035 | 11.4 | － | 25.7 | 268.6 | -65.9308 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 345.0727
2021-11-18 | 12:00 | 324.9727 | 78.3 | 56.2 | 11.4 | － | 25.7 | 264 | -80.6272 | 2.8 | -2.8 | -30 | 0 | 324.9728
2021-11-18 | 13:00 | 334.6727 | 78.3 | 56.4 | 11.5 | － | 25.7 | 230.1 | -39.7256 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 334.6744
2021-11-18 | 14:00 | 331.3727 | 78.3 | 76.0727 | 12.8 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 331.3727
2021-11-18 | 15:00 | 332.4727 | 78.3 | 114.4727 | 18.6 | － | 25.7 | 94.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 332.4727
2021-11-18 | 16:00 | 335.84 | 78.3 | 144.64 | 31.6 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 335.84
2021-11-18 | 17:00 | 338.5 | 78.3 | 164.4 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 338.5
2021-11-18 | 18:00 | 339.9 | 78.3 | 165.1 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 339.9
2021-11-18 | 19:00 | 327.4 | 78.3 | 171.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 15 | 0 | 327.4
2021-11-18 | 20:00 | 316.1 | 78.3 | 177.7 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 316.1
2021-11-18 | 21:00 | 297.3 | 78.3 | 162.3 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2021-11-18 | 22:00 | 275.8 | 78.3 | 146.2 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2021-11-18 | 23:00 | 267.4 | 78.3 | 138.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2021-11-19 | 0:00 | 254.2 | 78.3 | 126.1 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 254.2
2021-11-19 | 1:00 | 255.5 | 78.3 | 128.1 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 255.5
2021-11-19 | 2:00 | 275 | 78.3 | 142.5 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 275
2021-11-19 | 3:00 | 301.3 | 78.3 | 160.8 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2021-11-19 | 4:00 | 313.2 | 78.3 | 168.3 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 313.2
2021-11-19 | 5:00 | 313.7 | 78.3 | 168.1 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2021-11-19 | 6:00 | 310.0548 | 78.3 | 167.6548 | 32.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 310.0548
2021-11-19 | 7:00 | 326.5727 | 78.3 | 148.7727 | 26.7 | － | 25.7 | 45.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 326.5727
2021-11-19 | 8:00 | 351.8727 | 78.3 | 105.3727 | 18.3 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 351.8727
2021-11-19 | 9:00 | 361.9727 | 78.3 | 86.6727 | 13.6 | － | 25.7 | 187 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 361.9727
2021-11-19 | 10:00 | 352.7727 | 78.3 | 56.8 | 11.8 | － | 25.7 | 231.4 | -21.2253 | 0 | 0 | -30 | 0 | 352.7747
2021-11-19 | 11:00 | 341.2727 | 78.3 | 56.6 | 11.4 | － | 25.7 | 251.7 | -53.5248 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 341.2752
2021-11-19 | 12:00 | 316.2727 | 78.3 | 56.1 | 11.4 | － | 25.7 | 258.9 | -84.1272 | 2.4 | -2.4 | -30 | 0 | 316.2728
2021-11-19 | 13:00 | 330.8727 | 78.3 | 56.4017 | 11.5 | － | 25.7 | 234.8 | -48.2291 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 330.8727
2021-11-19 | 14:00 | 325.5727 | 78.3 | 57.5727 | 12.3 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 325.5727
2021-11-19 | 15:00 | 327.5727 | 78.3 | 94.7727 | 17 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 327.5727
2021-11-19 | 16:00 | 331.5592 | 78.3 | 133.9592 | 31 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 331.5592
2021-11-19 | 17:00 | 334.6 | 78.3 | 155.6 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 334.6
2021-11-19 | 18:00 | 333.5 | 78.3 | 154.8 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 333.5
2021-11-19 | 19:00 | 322.6 | 78.3 | 145.5 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 322.6
2021-11-19 | 20:00 | 311.3 | 78.3 | 158.2 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 6 | 0 | 311.3
2021-11-19 | 21:00 | 295 | 78.3 | 154.5 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 295
2021-11-19 | 22:00 | 276.1 | 78.3 | 139 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 276.1
2021-11-19 | 23:00 | 267.5 | 78.3 | 130.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 267.5
2021-11-20 | 0:00 | 255.8 | 78.3 | 116.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2021-11-20 | 1:00 | 257.1 | 78.3 | 116.6 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 257.1
2021-11-20 | 2:00 | 276.5 | 78.3 | 132 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2021-11-20 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 150 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2021-11-20 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 159.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2021-11-20 | 5:00 | 305 | 78.3 | 155.7 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 305
2021-11-20 | 6:00 | 287.4548 | 78.3 | 142.684 | 31.2 | － | 25.7 | 0.4 | -0.0292 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 287.4548
2021-11-20 | 7:00 | 291.0727 | 78.3 | 116.9153 | 24.2 | － | 25.7 | 42.3 | -2.6426 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 291.0727
2021-11-20 | 8:00 | 304.9727 | 78.3 | 63.7275 | 16 | － | 25.7 | 125.6 | -7.8548 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 304.9727
2021-11-20 | 9:00 | 298.5727 | 78.3 | 49.6 | 12 | － | 25.7 | 198.8 | -39.0269 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 298.5731
2021-11-20 | 10:00 | 293.3727 | 78.3 | 49.5 | 11.4 | － | 25.7 | 250 | -91.5266 | 4.2 | -4.2 | -30 | 0 | 293.3734
2021-11-20 | 11:00 | 291.0727 | 78.3 | 49.5 | 11.4 | － | 25.7 | 268.6 | -112.4278 | 4.2 | -0.51852 | -30 | 0 | 294.7537
2021-11-20 | 12:00 | 280.5727 | 78.3 | 49.3 | 11.4 | － | 25.7 | 261.4 | -115.6374 | 6.3 | -0.77778 | -30 | 0 | 285.9848
2021-11-20 | 13:00 | 281.7727 | 78.3 | 49.3 | 11.4 | － | 25.7 | 230.5 | -83.6102 | 6 | -0.74074 | -30 | 0 | 286.8491
2021-11-20 | 14:00 | 277.8727 | 78.3 | 49.2 | 12 | － | 25.7 | 177.2 | -41.9268 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 277.8732
2021-11-20 | 15:00 | 280.0727 | 78.3 | 84.8259 | 15.3 | － | 25.7 | 103.2 | -6.4532 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 280.0727
2021-11-20 | 16:00 | 284.9044 | 78.3 | 121.4104 | 25.5 | － | 25.7 | 25.8 | -1.606 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 284.9044
2021-11-20 | 17:00 | 297.6 | 78.3 | 122 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 297.6
2021-11-20 | 18:00 | 301.7 | 78.3 | 127.7 | 35.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 301.7
2021-11-20 | 19:00 | 295.4 | 78.3 | 122.9 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 295.4
2021-11-20 | 20:00 | 285.6 | 78.3 | 114.6 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 285.6
2021-11-20 | 21:00 | 270.7 | 78.3 | 109.5 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 27 | 0 | 270.7
2021-11-20 | 22:00 | 254.5 | 78.3 | 123.1 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 254.5
2021-11-20 | 23:00 | 250.4 | 78.3 | 118 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 250.4
2021-11-21 | 0:00 | 237.8 | 78.3 | 104.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 237.8
2021-11-21 | 1:00 | 240.3 | 78.3 | 106.3 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 240.3
2021-11-21 | 2:00 | 260.8 | 78.3 | 117.2 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 260.8
2021-11-21 | 3:00 | 285.6 | 78.3 | 138.1 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 285.6
2021-11-21 | 4:00 | 293.9 | 78.3 | 147.9 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2021-11-21 | 5:00 | 285 | 78.3 | 141.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 285
2021-11-21 | 6:00 | 261.2548 | 78.3 | 123.2766 | 30.4 | － | 25.7 | 0.4 | -0.0218 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 261.2548
2021-11-21 | 7:00 | 259.8727 | 78.3 | 94.2513 | 23.1 | － | 25.7 | 36 | -1.6786 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 259.8727
2021-11-21 | 8:00 | 272.3727 | 78.3 | 44.5085 | 15.7 | － | 25.7 | 107.9 | -5.0358 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 272.3727
2021-11-21 | 9:00 | 275.1727 | 78.3 | 33.6012 | 12.7 | － | 25.7 | 160.7 | -10.3285 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 275.1727
2021-11-21 | 10:00 | 263.7727 | 78.3 | 33.3005 | 11.5 | － | 25.7 | 215.7 | -74.4711 | 4.2 | -0.45672 | -30 | 0 | 263.7727
2021-11-21 | 11:00 | 269.4727 | 78.3 | 33.4 | 11.4 | － | 25.7 | 262.7 | -112.0625 | 0.7 | -0.08642 | -30 | 0 | 270.0511
2021-11-21 | 12:00 | 275.7727 | 78.3 | 33.6 | 11.4 | － | 25.7 | 242.4 | -85.6273 | 0.3 | -0.037037 | -30 | 0 | 276.0356
2021-11-21 | 13:00 | 270.4727 | 78.3 | 33.5013 | 12 | － | 25.7 | 182.3 | -32.7286 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 270.4727
2021-11-21 | 14:00 | 250.0727 | 78.3 | 59.8725 | 14.5 | － | 25.7 | 98.6 | -4.5998 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 250.0727
2021-11-21 | 15:00 | 250.6727 | 78.3 | 66.0418 | 18.4 | － | 25.7 | 46.5 | -2.1691 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 250.6727
2021-11-21 | 16:00 | 262.0508 | 78.3 | 71.7413 | 24.8 | － | 25.7 | 10.6 | -0.4905 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 262.0508
2021-11-21 | 17:00 | 286.3 | 78.3 | 100.5 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 286.3
2021-11-21 | 18:00 | 290 | 78.3 | 107.2 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 290
2021-11-21 | 19:00 | 284.7 | 78.3 | 107.6 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 284.7
2021-11-21 | 20:00 | 275.6 | 78.3 | 118.9 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 6 | 0 | 275.6
2021-11-21 | 21:00 | 260.9 | 78.3 | 108.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 260.9
2021-11-21 | 22:00 | 245.5 | 78.3 | 93.3 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 245.5
2021-11-21 | 23:00 | 241.1 | 78.3 | 85.3 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 241.1
2021-11-22 | 0:00 | 231.3 | 78.3 | 83.7 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 231.3
2021-11-22 | 1:00 | 235.1 | 78.3 | 82.2 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 235.1
2021-11-22 | 2:00 | 254.7 | 78.3 | 106 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 254.7
2021-11-22 | 3:00 | 279.3 | 78.3 | 124.3 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 279.3
2021-11-22 | 4:00 | 289.5 | 78.3 | 127.6 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 289.5
2021-11-22 | 5:00 | 285.9 | 78.3 | 123.9 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2021-11-22 | 6:00 | 278.6548 | 78.3 | 120.7548 | 17.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 278.6548
2021-11-22 | 7:00 | 294.396 | 78.3 | 114.296 | 14.1 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 294.396
2021-11-22 | 8:00 | 338.6332 | 78.3 | 129.6332 | 31.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 338.6332
2021-11-22 | 9:00 | 355.9727 | 78.3 | 130.0727 | 32.1 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 355.9727
2021-11-22 | 10:00 | 358.9727 | 78.3 | 130.0727 | 32.2 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 358.9727
2021-11-22 | 11:00 | 360.7727 | 78.3 | 129.7727 | 28.9 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 360.7727
2021-11-22 | 12:00 | 344.7727 | 78.3 | 123.5727 | 18.5 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 344.7727
2021-11-22 | 13:00 | 352.6456 | 78.3 | 126.7456 | 21.7 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 352.6456
2021-11-22 | 14:00 | 347.0852 | 78.3 | 128.2852 | 24.9 | － | 25.7 | 25 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 347.0852
2021-11-22 | 15:00 | 341.6604 | 78.3 | 129.4604 | 29.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 341.6604
2021-11-22 | 16:00 | 348.0836 | 78.3 | 127.6836 | 48.8 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 348.0836
2021-11-22 | 17:00 | 348.1 | 78.3 | 126.2 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2021-11-22 | 18:00 | 339.7 | 78.3 | 129.1 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 339.7
2021-11-22 | 19:00 | 327.5 | 78.3 | 129.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 327.5
2021-11-22 | 20:00 | 314.5 | 78.3 | 124.6 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2021-11-22 | 21:00 | 296.2 | 78.3 | 113 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2021-11-22 | 22:00 | 276.6 | 78.3 | 94.5 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 276.6
2021-11-22 | 23:00 | 269 | 78.3 | 88.7 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 269
2021-11-23 | 0:00 | 256.5 | 78.3 | 72.2 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 256.5
2021-11-23 | 1:00 | 257.9 | 78.3 | 76.2 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 257.9
2021-11-23 | 2:00 | 278.4 | 78.3 | 93.3 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 278.4
2021-11-23 | 3:00 | 304.4 | 78.3 | 117.7 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 304.4
2021-11-23 | 4:00 | 314.8 | 78.3 | 124.7 | 31.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2021-11-23 | 5:00 | 311.8 | 78.3 | 120.8 | 29.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2021-11-23 | 6:00 | 296.0548 | 78.3 | 108.7548 | 25.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 296.0548
2021-11-23 | 7:00 | 297.4524 | 78.3 | 89.6524 | 21 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 297.4524
2021-11-23 | 8:00 | 313.0727 | 78.3 | 60.9727 | 16.1 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 313.0727
2021-11-23 | 9:00 | 305.8727 | 78.3 | 43.8727 | 12.4 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 44.9 | 0 | -30 | 0 | 305.8727
2021-11-23 | 10:00 | 307.5727 | 78.3 | 34.2 | 11.4 | － | 25.7 | 200.9 | -52.3718 | 43.5 | -4.0556 | -30 | 0 | 307.5727
2021-11-23 | 11:00 | 315.6727 | 78.3 | 34.4018 | 11.4 | － | 25.7 | 217.4 | -61.4721 | 44.9 | -4.957 | -30 | 0 | 315.6727
2021-11-23 | 12:00 | 305.3727 | 78.3 | 34.2 | 11.4 | － | 25.7 | 192 | -49.1541 | 47.3 | -4.3732 | -30 | 0 | 305.3727
2021-11-23 | 13:00 | 304.1727 | 78.3 | 34.1479 | 11.6 | － | 25.7 | 156.9 | -21.5752 | 49.1 | 0 | -30 | 0 | 304.1727
2021-11-23 | 14:00 | 303.2727 | 78.3 | 38.4727 | 12.2 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 50.9 | 0 | -30 | 0 | 303.2727
2021-11-23 | 15:00 | 309.1727 | 78.3 | 60.9727 | 16.1 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 309.1727
2021-11-23 | 16:00 | 321.6824 | 78.3 | 90.0824 | 29.5 | － | 25.7 | 19 | 0 | 49.1 | 0 | 30 | 0 | 321.6824
2021-11-23 | 17:00 | 344 | 78.3 | 117.9 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 30 | 0 | 344
2021-11-23 | 18:00 | 349.4 | 78.3 | 124.2 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 349.4
2021-11-23 | 19:00 | 340.2 | 78.3 | 118.6 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 30 | 0 | 340.2
2021-11-23 | 20:00 | 328.9 | 78.3 | 134 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 6 | 0 | 328.9
2021-11-23 | 21:00 | 311.2 | 78.3 | 125.1 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2021-11-23 | 22:00 | 286.6 | 78.3 | 109.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 286.6
2021-11-23 | 23:00 | 274.7 | 78.3 | 101.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 274.7
2021-11-24 | 0:00 | 262.1 | 78.3 | 101.8 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 262.1
2021-11-24 | 1:00 | 266.6 | 78.3 | 101.4 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 266.6
2021-11-24 | 2:00 | 286.8 | 78.3 | 117.5 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2021-11-24 | 3:00 | 311.1 | 78.3 | 135.1 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2021-11-24 | 4:00 | 320.2 | 78.3 | 143.5 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 320.2
2021-11-24 | 5:00 | 323.4 | 78.3 | 148.6 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2021-11-24 | 6:00 | 326.3548 | 78.3 | 149.7548 | 21.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 326.3548
2021-11-24 | 7:00 | 334.8236 | 78.3 | 135.9236 | 17.3 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8236
2021-11-24 | 8:00 | 364.1727 | 78.3 | 108.8727 | 13.2 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 364.1727
2021-11-24 | 9:00 | 361.3727 | 78.3 | 69.9727 | 11.5 | － | 25.7 | 134.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 361.3727
2021-11-24 | 10:00 | 358.2727 | 78.3 | 50.2727 | 11.4 | － | 25.7 | 152.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 358.2727
2021-11-24 | 11:00 | 349.1727 | 78.3 | 52.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 140.4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 349.1727
2021-11-24 | 12:00 | 338.0727 | 78.3 | 46.5727 | 11.4 | － | 25.7 | 136.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 338.0727
2021-11-24 | 13:00 | 354.6727 | 78.3 | 95.7727 | 12.2 | － | 25.7 | 102.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 354.6727
2021-11-24 | 14:00 | 353.8727 | 78.3 | 116.2727 | 13.9 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 353.8727
2021-11-24 | 15:00 | 359.8727 | 78.3 | 142.5727 | 18.9 | － | 25.7 | 53.7 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 359.8727
2021-11-24 | 16:00 | 368.8796 | 78.3 | 177.5796 | 37.7 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 368.8796
2021-11-24 | 17:00 | 377.2 | 78.3 | 189.4 | 55.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 377.2
2021-11-24 | 18:00 | 378.1 | 78.3 | 191.3 | 59.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2021-11-24 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 188.4 | 53.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2021-11-24 | 20:00 | 347.9 | 78.3 | 186.1 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2021-11-24 | 21:00 | 325.9 | 78.3 | 177.8 | 38.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2021-11-24 | 22:00 | 297.8 | 78.3 | 158.4 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 297.8
2021-11-24 | 23:00 | 285.3 | 78.3 | 148.3 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-11-25 | 0:00 | 270.2 | 78.3 | 132.5 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 270.2
2021-11-25 | 1:00 | 272.7 | 78.3 | 130.2 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 272.7
2021-11-25 | 2:00 | 291.6 | 78.3 | 140.6 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 291.6
2021-11-25 | 3:00 | 314.5 | 78.3 | 160.1 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 314.5
2021-11-25 | 4:00 | 324 | 78.3 | 168 | 28.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 324
2021-11-25 | 5:00 | 325.7 | 78.3 | 170.9 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2021-11-25 | 6:00 | 325.5548 | 78.3 | 173.8548 | 31.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 325.5548
2021-11-25 | 7:00 | 331.866 | 78.3 | 166.166 | 27.4 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 331.866
2021-11-25 | 8:00 | 362.2727 | 78.3 | 146.4727 | 19.7 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 362.2727
2021-11-25 | 9:00 | 359.0727 | 78.3 | 91.9727 | 12.2 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 359.0727
2021-11-25 | 10:00 | 354.4727 | 78.3 | 59.1727 | 11.4 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4727
2021-11-25 | 11:00 | 348.8727 | 78.3 | 68.5727 | 11.5 | － | 25.7 | 158.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 348.8727
2021-11-25 | 12:00 | 328.7727 | 78.3 | 69.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 328.7727
2021-11-25 | 13:00 | 347.9727 | 78.3 | 87.4727 | 12 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 347.9727
2021-11-25 | 14:00 | 340.3727 | 78.3 | 98.2727 | 14.5 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 340.3727
2021-11-25 | 15:00 | 346.7727 | 78.3 | 145.5727 | 19.6 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 346.7727
2021-11-25 | 16:00 | 354.492 | 78.3 | 181.492 | 37.3 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 354.492
2021-11-25 | 17:00 | 360.9 | 78.3 | 193.2 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2021-11-25 | 18:00 | 359.1 | 78.3 | 191.9 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2021-11-25 | 19:00 | 346.8 | 78.3 | 183.7 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2021-11-25 | 20:00 | 333.4 | 78.3 | 180 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 333.4
2021-11-25 | 21:00 | 314.1 | 78.3 | 162.5 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 314.1
2021-11-25 | 22:00 | 289.4 | 78.3 | 141.1 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 289.4
2021-11-25 | 23:00 | 278.6 | 78.3 | 133.7 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 278.6
2021-11-26 | 0:00 | 265.4 | 78.3 | 111 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 265.4
2021-11-26 | 1:00 | 267.4 | 78.3 | 109.7 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 267.4
2021-11-26 | 2:00 | 286.4 | 78.3 | 122.8 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2021-11-26 | 3:00 | 310.3 | 78.3 | 141.9 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2021-11-26 | 4:00 | 318.9 | 78.3 | 147.7 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 318.9
2021-11-26 | 5:00 | 319.5 | 78.3 | 144.9 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2021-11-26 | 6:00 | 316.9 | 78.3 | 144.2 | 31.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2021-11-26 | 7:00 | 325.8592 | 78.3 | 129.7592 | 27.5 | － | 25.7 | 27.1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 325.8592
2021-11-26 | 8:00 | 354.9727 | 78.3 | 106.8727 | 22.3 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 354.9727
2021-11-26 | 9:00 | 351.9727 | 78.3 | 72.3727 | 17.1 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 351.9727
2021-11-26 | 10:00 | 336.1727 | 78.3 | 50.4367 | 12.8 | － | 25.7 | 168.4 | -4.864 | 35.4 | 0 | -30 | 0 | 336.1727
2021-11-26 | 11:00 | 337.9727 | 78.3 | 50.4006 | 11.5 | － | 25.7 | 229.7 | -63.0709 | 37.5 | -2.057 | -30 | 0 | 337.9727
2021-11-26 | 12:00 | 325.2727 | 78.3 | 50.2 | 11.4 | － | 25.7 | 250.8 | -91.44 | 45.9 | -5.6667 | -30 | 0 | 335.1933
2021-11-26 | 13:00 | 335.7727 | 78.3 | 50.4007 | 11.4 | － | 25.7 | 224.6 | -70.1714 | 50.5 | -4.9567 | -30 | 0 | 335.7727
2021-11-26 | 14:00 | 331.7727 | 78.3 | 50.3005 | 12.1 | － | 25.7 | 174.3 | -27.2303 | 48.4 | -0.097509 | -30 | 0 | 331.7727
2021-11-26 | 15:00 | 336.9727 | 78.3 | 67.6727 | 16.6 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 336.9727
2021-11-26 | 16:00 | 345.4112 | 78.3 | 104.9112 | 28.8 | － | 25.7 | 22 | 0 | 55.7 | 0 | 30 | 0 | 345.4112
2021-11-26 | 17:00 | 353 | 78.3 | 128.9 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 30 | 0 | 353
2021-11-26 | 18:00 | 353.7 | 78.3 | 131.9 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 30 | 0 | 353.7
2021-11-26 | 19:00 | 343.5 | 78.3 | 136.7 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 15 | 0 | 343.5
2021-11-26 | 20:00 | 331.3 | 78.3 | 141.5 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2021-11-26 | 21:00 | 311.9 | 78.3 | 123.6 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2021-11-26 | 22:00 | 291.7 | 78.3 | 106.6 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 291.7
2021-11-26 | 23:00 | 281.7 | 78.3 | 99.5 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 281.7
2021-11-27 | 0:00 | 269.1 | 78.3 | 88.1 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 269.1
2021-11-27 | 1:00 | 271.6 | 78.3 | 89 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 271.6
2021-11-27 | 2:00 | 290.1 | 78.3 | 106.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2021-11-27 | 3:00 | 311.6 | 78.3 | 122.5 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2021-11-27 | 4:00 | 320.4 | 78.3 | 128.5 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2021-11-27 | 5:00 | 317.2 | 78.3 | 125.7 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 317.2
2021-11-27 | 6:00 | 302.6 | 78.3 | 114.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 302.6
2021-11-27 | 7:00 | 306.4756 | 78.3 | 102.3756 | 21.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 306.4756
2021-11-27 | 8:00 | 325.4727 | 78.3 | 78.9727 | 17.5 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 325.4727
2021-11-27 | 9:00 | 314.9727 | 78.3 | 55.3727 | 12.7 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 49.4 | 0 | -30 | 0 | 314.9727
2021-11-27 | 10:00 | 309.5727 | 78.3 | 34.2171 | 11.5 | － | 25.7 | 181.9 | -33.4444 | 41.4 | 0 | -30 | 0 | 309.5727
2021-11-27 | 11:00 | 306.9727 | 78.3 | 34.2007 | 11.4 | － | 25.7 | 213.2 | -62.523 | 39.6 | -2.905 | -30 | 0 | 306.9727
2021-11-27 | 12:00 | 300.3727 | 78.3 | 34.1005 | 11.4 | － | 25.7 | 203.5 | -59.5863 | 39.9 | -2.9415 | -30 | 0 | 300.3727
2021-11-27 | 13:00 | 307.4727 | 78.3 | 34.2376 | 11.5 | － | 25.7 | 165.4 | -23.9649 | 46.3 | 0 | -30 | 0 | 307.4727
2021-11-27 | 14:00 | 298.2727 | 78.3 | 49.1727 | 12.5 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 46.7 | 0 | -30 | 0 | 298.2727
2021-11-27 | 15:00 | 304.6727 | 78.3 | 63.5727 | 15.6 | － | 25.7 | 78.7 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 304.6727
2021-11-27 | 16:00 | 317.6276 | 78.3 | 89.6276 | 26 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 49.4 | 0 | 30 | 0 | 317.6276
2021-11-27 | 17:00 | 340.4 | 78.3 | 123.7 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 30 | 0 | 340.4
2021-11-27 | 18:00 | 345.4 | 78.3 | 129.4 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 30 | 0 | 345.4
2021-11-27 | 19:00 | 337.3 | 78.3 | 129.1 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 30 | 0 | 337.3
2021-11-27 | 20:00 | 329 | 78.3 | 148.2 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 6 | 0 | 329
2021-11-27 | 21:00 | 313.7 | 78.3 | 145 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2021-11-27 | 22:00 | 293.9 | 78.3 | 134.4 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 293.9
2021-11-27 | 23:00 | 286 | 78.3 | 132.6 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 286
2021-11-28 | 0:00 | 275.5 | 78.3 | 130 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 275.5
2021-11-28 | 1:00 | 279.5 | 78.3 | 135.1 | 25.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 279.5
2021-11-28 | 2:00 | 300.5 | 78.3 | 152 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 300.5
2021-11-28 | 3:00 | 321.6 | 78.3 | 169.7 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2021-11-28 | 4:00 | 325.8 | 78.3 | 171.9 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 325.8
2021-11-28 | 5:00 | 316.7 | 78.3 | 162.6 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 316.7
2021-11-28 | 6:00 | 297.7 | 78.3 | 149.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2021-11-28 | 7:00 | 299.8264 | 78.3 | 128.2155 | 23.3 | － | 25.7 | 33.4 | -3.3891 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 299.8264
2021-11-28 | 8:00 | 301.3727 | 78.3 | 67.3568 | 15.4 | － | 25.7 | 115.1 | -11.6841 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 301.3727
2021-11-28 | 9:00 | 287.1727 | 78.3 | 49.4459 | 11.9 | － | 25.7 | 188.2 | -47.2732 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 287.1727
2021-11-28 | 10:00 | 276.6727 | 78.3 | 49.2007 | 11.4 | － | 25.7 | 241.5 | -108.7848 | 9.8 | -0.44318 | -30 | 0 | 276.6727
2021-11-28 | 11:00 | 271.7727 | 78.3 | 49.1 | 11.4 | － | 25.7 | 264.4 | -127.2284 | 9.8 | -1.2099 | -30 | 0 | 280.2617
2021-11-28 | 12:00 | 269.8727 | 78.3 | 49 | 11.4 | － | 25.7 | 260.6 | -125.3285 | 11.2 | -1.3827 | -30 | 0 | 279.4888
2021-11-28 | 13:00 | 261.5727 | 78.3 | 48.9 | 11.4 | － | 25.7 | 230.1 | -109.8844 | 11.6 | -1.4321 | -30 | 0 | 264.6835
2021-11-28 | 14:00 | 256.4727 | 78.3 | 48.8512 | 11.7 | － | 25.7 | 175.5 | -63.3785 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 256.4727
2021-11-28 | 15:00 | 268.1727 | 78.3 | 80.2689 | 14.4 | － | 25.7 | 99.4 | -10.0962 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 268.1727
2021-11-28 | 16:00 | 286.5756 | 78.3 | 128.3456 | 23.5 | － | 25.7 | 23.3 | -2.37 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 286.5756
2021-11-28 | 17:00 | 320.1 | 78.3 | 146.5 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 320.1
2021-11-28 | 18:00 | 333.4 | 78.3 | 158.7 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 333.4
2021-11-28 | 19:00 | 329 | 78.3 | 156.4 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 329
2021-11-28 | 20:00 | 321.4 | 78.3 | 151 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 321.4
2021-11-28 | 21:00 | 306.7 | 78.3 | 142.8 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 27 | 0 | 306.7
2021-11-28 | 22:00 | 285.3 | 78.3 | 152.4 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-11-28 | 23:00 | 276.5 | 78.3 | 145.4 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5
2021-11-29 | 0:00 | 268 | 78.3 | 143.7 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
2021-11-29 | 1:00 | 275.1 | 78.3 | 149.1 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 275.1
2021-11-29 | 2:00 | 297.7 | 78.3 | 166.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 297.7
2021-11-29 | 3:00 | 320.6 | 78.3 | 186.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2021-11-29 | 4:00 | 327.8 | 78.3 | 192.9 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2021-11-29 | 5:00 | 331.8 | 78.3 | 195.7 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 331.8
2021-11-29 | 6:00 | 343.4 | 78.3 | 204.7 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2021-11-29 | 7:00 | 359.7168 | 78.3 | 192.6168 | 29.9 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 359.7168
2021-11-29 | 8:00 | 378.8727 | 78.3 | 140.5727 | 19.4 | － | 25.7 | 111.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 378.8727
2021-11-29 | 9:00 | 372.7727 | 78.3 | 66.5727 | 13 | － | 25.7 | 185.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 372.7727
2021-11-29 | 10:00 | 359.7727 | 78.3 | 56.9582 | 11.5 | － | 25.7 | 239.8 | -27.7855 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 359.7727
2021-11-29 | 11:00 | 354.1727 | 78.3 | 56.8407 | 11.4 | － | 25.7 | 265.6 | -58.968 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 354.1727
2021-11-29 | 12:00 | 336.2727 | 78.3 | 56.5004 | 11.4 | － | 25.7 | 263.1 | -72.2277 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 336.2727
2021-11-29 | 13:00 | 349.8727 | 78.3 | 56.7102 | 11.5 | － | 25.7 | 230.5 | -27.0375 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 349.8727
2021-11-29 | 14:00 | 350.1727 | 78.3 | 86.3727 | 12.6 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 350.1727
2021-11-29 | 15:00 | 353.1727 | 78.3 | 131.4727 | 18.2 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 353.1727
2021-11-29 | 16:00 | 365.1208 | 78.3 | 170.1208 | 32 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 365.1208
2021-11-29 | 17:00 | 374.9 | 78.3 | 191.1 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 374.9
2021-11-29 | 18:00 | 378.5 | 78.3 | 191.7 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 30 | 0 | 378.5
2021-11-29 | 19:00 | 367.9 | 78.3 | 198.4 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 367.9
2021-11-29 | 20:00 | 353.4 | 78.3 | 203.3 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2021-11-29 | 21:00 | 331.4 | 78.3 | 186.4 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2021-11-29 | 22:00 | 305 | 78.3 | 165.3 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 305
2021-11-29 | 23:00 | 293.4 | 78.3 | 152.5 | 21.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 293.4
2021-11-30 | 0:00 | 280.6 | 78.3 | 143.4 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 280.6
2021-11-30 | 1:00 | 285.3 | 78.3 | 144.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 285.3
2021-11-30 | 2:00 | 305.3 | 78.3 | 158.3 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 305.3
2021-11-30 | 3:00 | 326.7 | 78.3 | 169.5 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2021-11-30 | 4:00 | 336.1 | 78.3 | 173.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2021-11-30 | 5:00 | 337.2 | 78.3 | 173.1 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2021-11-30 | 6:00 | 340.5 | 78.3 | 172.2 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 340.5
2021-11-30 | 7:00 | 353.7688 | 78.3 | 157.0688 | 21.7 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 353.7688
2021-11-30 | 8:00 | 372.9727 | 78.3 | 115.3727 | 12.9 | － | 25.7 | 87.1 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 372.9727
2021-11-30 | 9:00 | 375.5727 | 78.3 | 58.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 146.8 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 375.5727
2021-11-30 | 10:00 | 373.1727 | 78.3 | 55.9727 | 11.4 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 51.2 | 0 | -30 | 0 | 373.1727
2021-11-30 | 11:00 | 363.5727 | 78.3 | 54.3727 | 11.4 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 53.3 | 0 | -30 | 0 | 363.5727
2021-11-30 | 12:00 | 341.9727 | 78.3 | 50.5089 | 11.4 | － | 25.7 | 161.6 | -11.2362 | 55.7 | 0 | -30 | 0 | 341.9727
2021-11-30 | 13:00 | 363.5727 | 78.3 | 69.1727 | 11.5 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 363.5727
2021-11-30 | 14:00 | 369.1727 | 78.3 | 108.0727 | 15.7 | － | 25.7 | 57.5 | 0 | 53.9 | 0 | 30 | 0 | 369.1727
2021-11-30 | 15:00 | 356.4344 | 78.3 | 129.4344 | 22.8 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 55.4 | 0 | 30 | 0 | 356.4344
2021-11-30 | 16:00 | 369.0288 | 78.3 | 170.5288 | 36.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 51.5 | 0 | 3 | 0 | 369.0288
2021-11-30 | 17:00 | 368.7 | 78.3 | 177 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2021-11-30 | 18:00 | 363.8 | 78.3 | 176.9 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2021-11-30 | 19:00 | 350.2 | 78.3 | 174.4 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 350.2
2021-11-30 | 20:00 | 333.3 | 78.3 | 161.5 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2021-11-30 | 21:00 | 310.6 | 78.3 | 146.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 310.6
2021-11-30 | 22:00 | 288.1 | 78.3 | 140 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2021-11-30 | 23:00 | 278.2 | 78.3 | 125.5 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 278.2
2021-12-01 | 0:00 | 267.6 | 78.3 | 98.6 | 14.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 267.6
2021-12-01 | 1:00 | 270 | 78.3 | 103.1 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 270
2021-12-01 | 2:00 | 290.5 | 78.3 | 119.7 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2021-12-01 | 3:00 | 313.1 | 78.3 | 136.2 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 313.1
2021-12-01 | 4:00 | 322.6 | 78.3 | 139.3 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2021-12-01 | 5:00 | 321.4 | 78.3 | 139.2 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2021-12-01 | 6:00 | 325 | 78.3 | 144.9 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 325
2021-12-01 | 7:00 | 335.3345 | 78.3 | 138.1345 | 24.8 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 335.3345
2021-12-01 | 8:00 | 366.9789 | 78.3 | 107.5789 | 14.7 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 366.9789
2021-12-01 | 9:00 | 372.8789 | 78.3 | 65.0789 | 12.5 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 372.8789
2021-12-01 | 10:00 | 364.8789 | 78.3 | 52.6789 | 12.3 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 59.2 | 0 | -30 | 0 | 364.8789
2021-12-01 | 11:00 | 359.1789 | 78.3 | 50.8017 | 12.3 | － | 25.7 | 169.6 | -8.8228 | 61.3 | 0 | -30 | 0 | 359.1789
2021-12-01 | 12:00 | 342.7789 | 78.3 | 50.5001 | 12.3 | － | 25.7 | 164.5 | -17.3661 | 58.9 | -0.055105 | -30 | 0 | 342.7789
2021-12-01 | 13:00 | 354.4789 | 78.3 | 61.3789 | 12.3 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 57.1 | 0 | -30 | 0 | 354.4789
2021-12-01 | 14:00 | 361.0789 | 78.3 | 61.2789 | 12.4 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 361.0789
2021-12-01 | 15:00 | 370.8789 | 78.3 | 85.8789 | 16.1 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 61.7 | 0 | 30 | 0 | 370.8789
2021-12-01 | 16:00 | 383.4427 | 78.3 | 119.7427 | 55.8 | － | 25.7 | 14 | 0 | 59.9 | 0 | 30 | 0 | 383.4427
2021-12-01 | 17:00 | 393.9 | 78.3 | 139.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 24 | 0 | 393.9
2021-12-01 | 18:00 | 396.7 | 78.3 | 165.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 396.7
2021-12-01 | 19:00 | 384.5 | 78.3 | 156.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2021-12-01 | 20:00 | 370.9 | 78.3 | 149.8 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2021-12-01 | 21:00 | 348.3 | 78.3 | 146.3 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 348.3
2021-12-01 | 22:00 | 320 | 78.3 | 131.8 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 320
2021-12-01 | 23:00 | 304 | 78.3 | 120.3 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 304
2021-12-02 | 0:00 | 288.9 | 78.3 | 108.3 | 13.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2021-12-02 | 1:00 | 294.7 | 78.3 | 113.8 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2021-12-02 | 2:00 | 316.2 | 78.3 | 135.8 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2021-12-02 | 3:00 | 338.5 | 78.3 | 154.5 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 338.5
2021-12-02 | 4:00 | 346.4 | 78.3 | 163.8 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 346.4
2021-12-02 | 5:00 | 351.7 | 78.3 | 170.5 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2021-12-02 | 6:00 | 360.1 | 78.3 | 181.3 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2021-12-02 | 7:00 | 372.9752 | 78.3 | 177.4752 | 25.3 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 372.9752
2021-12-02 | 8:00 | 404.7789 | 78.3 | 147.2789 | 17.1 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 404.7789
2021-12-02 | 9:00 | 392.7789 | 78.3 | 90.0789 | 12.6 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 392.7789
2021-12-02 | 10:00 | 374.8789 | 78.3 | 57.2149 | 11.9 | － | 25.7 | 221.2 | -0.336 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 374.8789
2021-12-02 | 11:00 | 367.3789 | 78.3 | 57.1289 | 11.9 | － | 25.7 | 255.9 | -36.45 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 367.3789
2021-12-02 | 12:00 | 345.2789 | 78.3 | 56.7564 | 11.9 | － | 25.7 | 259.3 | -60.5775 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 345.2789
2021-12-02 | 13:00 | 355.4789 | 78.3 | 56.9289 | 11.9 | － | 25.7 | 230.5 | -23.45 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 355.4789
2021-12-02 | 14:00 | 354.1789 | 78.3 | 86.0789 | 12 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 354.1789
2021-12-02 | 15:00 | 364.7789 | 78.3 | 139.3789 | 16 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 364.7789
2021-12-02 | 16:00 | 382.0794 | 78.3 | 173.6794 | 46.4 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 382.0794
2021-12-02 | 17:00 | 397.2 | 78.3 | 196.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 397.2
2021-12-02 | 18:00 | 402.3 | 78.3 | 202.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 402.3
2021-12-02 | 19:00 | 391.2 | 78.3 | 204.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 0 | 391.2
2021-12-02 | 20:00 | 377.4 | 78.3 | 208.8 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 377.4
2021-12-02 | 21:00 | 354.4 | 78.3 | 200.4 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 354.4
2021-12-02 | 22:00 | 326.4 | 78.3 | 183.7 | 28.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 326.4
2021-12-02 | 23:00 | 314 | 78.3 | 176.2 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 314
2021-12-03 | 0:00 | 301.9 | 78.3 | 175.1 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 301.9
2021-12-03 | 1:00 | 306.9 | 78.3 | 181.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 306.9
2021-12-03 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 193.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2021-12-03 | 3:00 | 342.8 | 78.3 | 199.8 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 342.8
2021-12-03 | 4:00 | 347.8 | 78.3 | 202.2 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 347.8
2021-12-03 | 5:00 | 350.5 | 78.3 | 203.4 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 350.5
2021-12-03 | 6:00 | 361.8 | 78.3 | 205.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2021-12-03 | 7:00 | 371.51 | 78.3 | 202.61 | 35 | － | 25.7 | 25.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 371.51
2021-12-03 | 8:00 | 395.4789 | 78.3 | 172.8789 | 15.3 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 395.4789
2021-12-03 | 9:00 | 386.9789 | 78.3 | 93.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 178.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 386.9789
2021-12-03 | 10:00 | 379.1789 | 78.3 | 78.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 215.3 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 379.1789
2021-12-03 | 11:00 | 375.7789 | 78.3 | 85.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 375.7789
2021-12-03 | 12:00 | 362.7789 | 78.3 | 92.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 151 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 362.7789
2021-12-03 | 13:00 | 366.6789 | 78.3 | 97.6789 | 11 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 366.6789
2021-12-03 | 14:00 | 364.5789 | 78.3 | 114.8789 | 11 | － | 25.7 | 116.7 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 364.5789
2021-12-03 | 15:00 | 372.8789 | 78.3 | 170.5789 | 14.9 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 372.8789
2021-12-03 | 16:00 | 384.6386 | 78.3 | 205.6386 | 45.6 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 384.6386
2021-12-03 | 17:00 | 391.3 | 78.3 | 213.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 391.3
2021-12-03 | 18:00 | 390.9 | 78.3 | 209.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 390.9
2021-12-03 | 19:00 | 377.6 | 78.3 | 205.5 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 377.6
2021-12-03 | 20:00 | 362.7 | 78.3 | 204 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2021-12-03 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 188.9 | 21.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2021-12-03 | 22:00 | 314 | 78.3 | 167.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 314
2021-12-03 | 23:00 | 301.5 | 78.3 | 146 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 301.5
2021-12-04 | 0:00 | 287.1 | 78.3 | 117.3 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2021-12-04 | 1:00 | 289 | 78.3 | 117.8 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 289
2021-12-04 | 2:00 | 305.7 | 78.3 | 129.7 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 305.7
2021-12-04 | 3:00 | 326 | 78.3 | 140.8 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 326
2021-12-04 | 4:00 | 332 | 78.3 | 142.2 | 38.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 332
2021-12-04 | 5:00 | 327.2 | 78.3 | 139.2 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 327.2
2021-12-04 | 6:00 | 313.6 | 78.3 | 131.3 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2021-12-04 | 7:00 | 322.5835 | 78.3 | 124.6835 | 22.7 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 322.5835
2021-12-04 | 8:00 | 348.6789 | 78.3 | 86.5789 | 12.8 | － | 25.7 | 91.4 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 348.6789
2021-12-04 | 9:00 | 341.1789 | 78.3 | 50.5399 | 10 | － | 25.7 | 155.2 | -4.661 | 56.1 | 0 | -30 | 0 | 341.1789
2021-12-04 | 10:00 | 331.7789 | 78.3 | 50.3005 | 9.9 | － | 25.7 | 194.6 | -51.9659 | 59.9 | -4.9557 | -30 | 0 | 331.7789
2021-12-04 | 11:00 | 330.3789 | 78.3 | 50.3 | 9.9 | － | 25.7 | 208.1 | -65.264 | 59.6 | -6.2571 | -30 | 0 | 330.3789
2021-12-04 | 12:00 | 321.8789 | 78.3 | 50.1005 | 9.9 | － | 25.7 | 185.7 | -51.8076 | 59.2 | -5.2139 | -30 | 0 | 321.8789
2021-12-04 | 13:00 | 321.3789 | 78.3 | 50.1003 | 9.9 | － | 25.7 | 156.9 | -26.4825 | 58.9 | -1.9388 | -30 | 0 | 321.3789
2021-12-04 | 14:00 | 327.1789 | 78.3 | 64.5789 | 10.2 | － | 25.7 | 120.6 | 0 | 57.8 | 0 | -30 | 0 | 327.1789
2021-12-04 | 15:00 | 332.7789 | 78.3 | 86.3789 | 12.8 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 332.7789
2021-12-04 | 16:00 | 344.4978 | 78.3 | 105.5978 | 29.8 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 60.7 | 0 | 30 | 0 | 344.4978
2021-12-04 | 17:00 | 364.1 | 78.3 | 117.2 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 30 | 0 | 364.1
2021-12-04 | 18:00 | 367.4 | 78.3 | 117.7 | 60.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 367.4
2021-12-04 | 19:00 | 358.7 | 78.3 | 117.4 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 30 | 0 | 358.7
2021-12-04 | 20:00 | 348.3 | 78.3 | 140.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 348.3
2021-12-04 | 21:00 | 330 | 78.3 | 141.5 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 330
2021-12-04 | 22:00 | 307.5 | 78.3 | 132.2 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 307.5
2021-12-04 | 23:00 | 295.9 | 78.3 | 132.1 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2021-12-05 | 0:00 | 284.6 | 78.3 | 134.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 284.6
2021-12-05 | 1:00 | 289.7 | 78.3 | 139.9 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 289.7
2021-12-05 | 2:00 | 309.9 | 78.3 | 152.9 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2021-12-05 | 3:00 | 326.7 | 78.3 | 160.8 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2021-12-05 | 4:00 | 329.5 | 78.3 | 160.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 329.5
2021-12-05 | 5:00 | 322.4 | 78.3 | 155.7 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2021-12-05 | 6:00 | 304.9 | 78.3 | 146.3 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 304.9
2021-12-05 | 7:00 | 306.9284 | 78.3 | 144.8284 | 21.3 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 306.9284
2021-12-05 | 8:00 | 324.5789 | 78.3 | 125.9789 | 15.7 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 324.5789
2021-12-05 | 9:00 | 307.0789 | 78.3 | 83.1789 | 11.4 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 307.0789
2021-12-05 | 10:00 | 293.5789 | 78.3 | 49.5298 | 10.6 | － | 25.7 | 160.3 | -6.1509 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 293.5789
2021-12-05 | 11:00 | 291.3789 | 78.3 | 49.5282 | 10.6 | － | 25.7 | 171.7 | -18.3493 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 291.3789
2021-12-05 | 12:00 | 288.5789 | 78.3 | 49.4648 | 10.6 | － | 25.7 | 178.9 | -28.5859 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 288.5789
2021-12-05 | 13:00 | 281.8789 | 78.3 | 49.3677 | 10.6 | － | 25.7 | 182.3 | -42.4888 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 281.8789
2021-12-05 | 14:00 | 280.8789 | 78.3 | 49.3455 | 10.6 | － | 25.7 | 155.7 | -19.2666 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 280.8789
2021-12-05 | 15:00 | 290.4789 | 78.3 | 70.6789 | 11 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 290.4789
2021-12-05 | 16:00 | 305.459 | 78.3 | 117.259 | 22.3 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 305.459
2021-12-05 | 17:00 | 338.9 | 78.3 | 140.5 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 338.9
2021-12-05 | 18:00 | 350.3 | 78.3 | 148 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 350.3
2021-12-05 | 19:00 | 345.9 | 78.3 | 162.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 345.9
2021-12-05 | 20:00 | 336.1 | 78.3 | 170.5 | 60.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2021-12-05 | 21:00 | 318.6 | 78.3 | 168.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 318.6
2021-12-05 | 22:00 | 293.5 | 78.3 | 158.7 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2021-12-05 | 23:00 | 283.7 | 78.3 | 152.9 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2021-12-06 | 0:00 | 272.2 | 78.3 | 151.8 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 272.2
2021-12-06 | 1:00 | 279 | 78.3 | 157.7 | 15.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 279
2021-12-06 | 2:00 | 301 | 78.3 | 174.8 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 301
2021-12-06 | 3:00 | 321.2 | 78.3 | 187.7 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2021-12-06 | 4:00 | 329.1 | 78.3 | 191.4 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2021-12-06 | 5:00 | 334.2 | 78.3 | 194.3 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2021-12-06 | 6:00 | 345.8 | 78.3 | 198.6 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2021-12-06 | 7:00 | 358.8937 | 78.3 | 197.4937 | 38.4 | － | 25.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8937
2021-12-06 | 8:00 | 398.0789 | 78.3 | 187.0789 | 25.5 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 398.0789
2021-12-06 | 9:00 | 393.9789 | 78.3 | 142.8789 | 13.1 | － | 25.7 | 133.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 393.9789
2021-12-06 | 10:00 | 387.5789 | 78.3 | 89.4789 | 11.1 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 387.5789
2021-12-06 | 11:00 | 378.1789 | 78.3 | 57.8789 | 11 | － | 25.7 | 203.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 378.1789
2021-12-06 | 12:00 | 355.1789 | 78.3 | 54.3789 | 11 | － | 25.7 | 212.3 | 0 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 355.1789
2021-12-06 | 13:00 | 367.7789 | 78.3 | 75.6789 | 11 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 367.7789
2021-12-06 | 14:00 | 367.0789 | 78.3 | 81.8789 | 11.1 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 367.0789
2021-12-06 | 15:00 | 361.4789 | 78.3 | 116.7789 | 13.6 | － | 25.7 | 90.5 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 361.4789
2021-12-06 | 16:00 | 369.6386 | 78.3 | 187.4386 | 42.7 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 369.6386
2021-12-06 | 17:00 | 384.9 | 78.3 | 212.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 384.9
2021-12-06 | 18:00 | 384.7 | 78.3 | 212 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 384.7
2021-12-06 | 19:00 | 371.1 | 78.3 | 201.2 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 371.1
2021-12-06 | 20:00 | 357.5 | 78.3 | 199 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2021-12-06 | 21:00 | 334.8 | 78.3 | 186.5 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2021-12-06 | 22:00 | 308.5 | 78.3 | 163.5 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 308.5
2021-12-06 | 23:00 | 296.6 | 78.3 | 155.3 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 296.6
2021-12-07 | 0:00 | 283.7 | 78.3 | 137.6 | 17.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 283.7
2021-12-07 | 1:00 | 288.9 | 78.3 | 139.1 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 288.9
2021-12-07 | 2:00 | 309.5 | 78.3 | 150.5 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2021-12-07 | 3:00 | 329.9 | 78.3 | 155.3 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2021-12-07 | 4:00 | 336.9 | 78.3 | 157.2 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2021-12-07 | 5:00 | 340.1 | 78.3 | 157.9 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2021-12-07 | 6:00 | 346.8 | 78.3 | 158.2 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2021-12-07 | 7:00 | 364.6447 | 78.3 | 158.4447 | 39.9 | － | 25.7 | 24.1 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 364.6447
2021-12-07 | 8:00 | 401.9789 | 78.3 | 137.2789 | 16.5 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 401.9789
2021-12-07 | 9:00 | 393.8789 | 78.3 | 76.3789 | 10.8 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 393.8789
2021-12-07 | 10:00 | 379.5789 | 78.3 | 67.9789 | 10.7 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 379.5789
2021-12-07 | 11:00 | 371.4789 | 78.3 | 57.3789 | 10.7 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 371.4789
2021-12-07 | 12:00 | 347.8789 | 78.3 | 53.5789 | 10.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 41.7 | 0 | -30 | 0 | 347.8789
2021-12-07 | 13:00 | 358.4789 | 78.3 | 70.6789 | 10.8 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 358.4789
2021-12-07 | 14:00 | 357.0789 | 78.3 | 70.7789 | 11.4 | － | 25.7 | 96 | 0 | 44.9 | 0 | 30 | 0 | 357.0789
2021-12-07 | 15:00 | 363.4789 | 78.3 | 106.4789 | 16.5 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 49.8 | 0 | 30 | 0 | 363.4789
2021-12-07 | 16:00 | 371.7223 | 78.3 | 155.9223 | 45.3 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 51.2 | 0 | 3 | 0 | 371.7223
2021-12-07 | 17:00 | 381.4 | 78.3 | 166.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 381.4
2021-12-07 | 18:00 | 379.4 | 78.3 | 159.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2021-12-07 | 19:00 | 365 | 78.3 | 158.7 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 365
2021-12-07 | 20:00 | 348.5 | 78.3 | 156.5 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2021-12-07 | 21:00 | 326 | 78.3 | 145.5 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 326
2021-12-07 | 22:00 | 298.4 | 78.3 | 128.5 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 298.4
2021-12-07 | 23:00 | 286.8 | 78.3 | 118.9 | 13 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 286.8
2021-12-08 | 0:00 | 276.4 | 78.3 | 107.2 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 276.4
2021-12-08 | 1:00 | 279.7 | 78.3 | 108.7 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 279.7
2021-12-08 | 2:00 | 297.9 | 78.3 | 125.2 | 15.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 297.9
2021-12-08 | 3:00 | 319.1 | 78.3 | 142.5 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2021-12-08 | 4:00 | 326.1 | 78.3 | 147.2 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2021-12-08 | 5:00 | 326.3 | 78.3 | 147.3 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2021-12-08 | 6:00 | 328 | 78.3 | 148.7 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 328
2021-12-08 | 7:00 | 336.6325 | 78.3 | 147.6325 | 25.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 336.6325
2021-12-08 | 8:00 | 375.7789 | 78.3 | 140.0789 | 19.2 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 375.7789
2021-12-08 | 9:00 | 376.9789 | 78.3 | 104.8789 | 14.1 | － | 25.7 | 111.2 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 376.9789
2021-12-08 | 10:00 | 371.2789 | 78.3 | 62.9789 | 13.8 | － | 25.7 | 148.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 371.2789
2021-12-08 | 11:00 | 363.5789 | 78.3 | 59.9789 | 13.8 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 363.5789
2021-12-08 | 12:00 | 339.2789 | 78.3 | 54.8789 | 13.8 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 339.2789
2021-12-08 | 13:00 | 347.6789 | 78.3 | 56.8789 | 13.8 | － | 25.7 | 132 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 347.6789
2021-12-08 | 14:00 | 351.8789 | 78.3 | 71.5789 | 13.8 | － | 25.7 | 120.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 351.8789
2021-12-08 | 15:00 | 354.2789 | 78.3 | 119.0789 | 14.9 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 354.2789
2021-12-08 | 16:00 | 364.2284 | 78.3 | 151.5284 | 45.3 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 364.2284
2021-12-08 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 159.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 376.5
2021-12-08 | 18:00 | 378.7 | 78.3 | 163.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2021-12-08 | 19:00 | 368.7 | 78.3 | 158.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2021-12-08 | 20:00 | 355.5 | 78.3 | 147.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2021-12-08 | 21:00 | 333.9 | 78.3 | 151.6 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2021-12-08 | 22:00 | 308.8 | 78.3 | 141.7 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2021-12-08 | 23:00 | 296.2 | 78.3 | 135 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2021-12-09 | 0:00 | 286.4 | 78.3 | 133.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 286.4
2021-12-09 | 1:00 | 291.5 | 78.3 | 138.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2021-12-09 | 2:00 | 310.9 | 78.3 | 159.7 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2021-12-09 | 3:00 | 331.4 | 78.3 | 177.8 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 331.4
2021-12-09 | 4:00 | 341.1 | 78.3 | 181.6 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2021-12-09 | 5:00 | 345.9 | 78.3 | 185.1 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 345.9
2021-12-09 | 6:00 | 357.5 | 78.3 | 194.3 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2021-12-09 | 7:00 | 367.3896 | 78.3 | 190.1896 | 33.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 367.3896
2021-12-09 | 8:00 | 393.9789 | 78.3 | 153.7789 | 17.6 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 393.9789
2021-12-09 | 9:00 | 380.3789 | 78.3 | 77.2789 | 10.8 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 380.3789
2021-12-09 | 10:00 | 362.7789 | 78.3 | 57.0477 | 10.3 | － | 25.7 | 234.3 | -17.0688 | 4.2 | 0 | -30 | 0 | 362.7789
2021-12-09 | 11:00 | 353.8789 | 78.3 | 56.8741 | 10.3 | － | 25.7 | 261.8 | -50.4952 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 353.8789
2021-12-09 | 12:00 | 333.3789 | 78.3 | 56.4917 | 10.3 | － | 25.7 | 261.4 | -69.1128 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 333.3789
2021-12-09 | 13:00 | 344.6789 | 78.3 | 56.6393 | 10.3 | － | 25.7 | 232.7 | -29.2604 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 344.6789
2021-12-09 | 14:00 | 344.0789 | 78.3 | 82.0789 | 10.5 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 344.0789
2021-12-09 | 15:00 | 351.9789 | 78.3 | 131.9789 | 14.2 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 351.9789
2021-12-09 | 16:00 | 360.0345 | 78.3 | 164.6345 | 37.9 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 360.0345
2021-12-09 | 17:00 | 374.8 | 78.3 | 178 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 374.8
2021-12-09 | 18:00 | 380.2 | 78.3 | 183.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 380.2
2021-12-09 | 19:00 | 368.9 | 78.3 | 190 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 15 | 0 | 368.9
2021-12-09 | 20:00 | 356.6 | 78.3 | 201.5 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2021-12-09 | 21:00 | 334.5 | 78.3 | 192.6 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2021-12-09 | 22:00 | 308.6 | 78.3 | 176.6 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 308.6
2021-12-09 | 23:00 | 295.9 | 78.3 | 167.6 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 295.9
2021-12-10 | 0:00 | 283 | 78.3 | 158.8 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 283
2021-12-10 | 1:00 | 286 | 78.3 | 161.8 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 286
2021-12-10 | 2:00 | 307 | 78.3 | 176.6 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 307
2021-12-10 | 3:00 | 327.6 | 78.3 | 189.4 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 327.6
2021-12-10 | 4:00 | 335.8 | 78.3 | 192.4 | 36.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2021-12-10 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 193.2 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021-12-10 | 6:00 | 344.3 | 78.3 | 194.8 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2021-12-10 | 7:00 | 353.5182 | 78.3 | 193.6182 | 38 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 353.5182
2021-12-10 | 8:00 | 394.4789 | 78.3 | 184.3789 | 25.9 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 394.4789
2021-12-10 | 9:00 | 390.9789 | 78.3 | 146.9789 | 13.4 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 390.9789
2021-12-10 | 10:00 | 377.7789 | 78.3 | 96.0789 | 10.3 | － | 25.7 | 166.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 377.7789
2021-12-10 | 11:00 | 364.8789 | 78.3 | 65.5789 | 10 | － | 25.7 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8789
2021-12-10 | 12:00 | 345.4789 | 78.3 | 50.6329 | 10 | － | 25.7 | 216.6 | -5.754 | 0 | 0 | -30 | 0 | 345.4789
2021-12-10 | 13:00 | 353.7789 | 78.3 | 65.8789 | 10 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 353.7789
2021-12-10 | 14:00 | 350.6789 | 78.3 | 69.1789 | 10 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.6789
2021-12-10 | 15:00 | 353.4789 | 78.3 | 107.4789 | 12.2 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 353.4789
2021-12-10 | 16:00 | 356.6345 | 78.3 | 181.0345 | 36.5 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | 356.6345
2021-12-10 | 17:00 | 366 | 78.3 | 198.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 366
2021-12-10 | 18:00 | 366.4 | 78.3 | 198.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2021-12-10 | 19:00 | 355.6 | 78.3 | 197.2 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2021-12-10 | 20:00 | 342.9 | 78.3 | 193.5 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 342.9
2021-12-10 | 21:00 | 324.8 | 78.3 | 183.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2021-12-10 | 22:00 | 303.4 | 78.3 | 166.2 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 303.4
2021-12-10 | 23:00 | 293.8 | 78.3 | 160.6 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 293.8
2021-12-11 | 0:00 | 280.4 | 78.3 | 144.4 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 280.4
2021-12-11 | 1:00 | 284.5 | 78.3 | 149.4 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2021-12-11 | 2:00 | 304.2 | 78.3 | 163.2 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2021-12-11 | 3:00 | 323.8 | 78.3 | 172.4 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2021-12-11 | 4:00 | 329.9 | 78.3 | 174.4 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 329.9
2021-12-11 | 5:00 | 323.4 | 78.3 | 171.1 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2021-12-11 | 6:00 | 309.8 | 78.3 | 165.1 | 36.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2021-12-11 | 7:00 | 312.5937 | 78.3 | 156.8828 | 30 | － | 25.7 | 19 | -0.0891 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 312.5937
2021-12-11 | 8:00 | 339.7789 | 78.3 | 120.0453 | 16.5 | － | 25.7 | 99 | -0.4664 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 339.7789
2021-12-11 | 9:00 | 325.4789 | 78.3 | 65.2116 | 10.3 | － | 25.7 | 176.8 | -0.8327 | 0 | 0 | -30 | 0 | 325.4789
2021-12-11 | 10:00 | 313.1789 | 78.3 | 49.9858 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | -50.4069 | 0 | 0 | -30 | 0 | 313.1789
2021-12-11 | 11:00 | 303.6789 | 78.3 | 49.7824 | 9.9 | － | 25.7 | 258.9 | -88.9035 | 0 | 0 | -30 | 0 | 303.6789
2021-12-11 | 12:00 | 293.1789 | 78.3 | 49.5021 | 9.9 | － | 25.7 | 259.7 | -99.9232 | 0 | 0 | -30 | 0 | 293.1789
2021-12-11 | 13:00 | 291.3789 | 78.3 | 49.5107 | 9.9 | － | 25.7 | 231.4 | -73.4318 | 0 | 0 | -30 | 0 | 291.3789
2021-12-11 | 14:00 | 289.8789 | 78.3 | 49.4044 | 10 | － | 25.7 | 176.4 | -19.9255 | 0 | 0 | -30 | 0 | 289.8789
2021-12-11 | 15:00 | 295.6789 | 78.3 | 79.2552 | 11.8 | － | 25.7 | 101.1 | -0.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6789
2021-12-11 | 16:00 | 299.7345 | 78.3 | 117.8423 | 25.2 | － | 25.7 | 22.8 | -0.1078 | 0 | 0 | 30 | 0 | 299.7345
2021-12-11 | 17:00 | 318.5 | 78.3 | 141 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 318.5
2021-12-11 | 18:00 | 324.1 | 78.3 | 143.3 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 324.1
2021-12-11 | 19:00 | 317.9 | 78.3 | 140.9 | 43 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 317.9
2021-12-11 | 20:00 | 309 | 78.3 | 160.6 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 309
2021-12-11 | 21:00 | 293.5 | 78.3 | 158.1 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 293.5
2021-12-11 | 22:00 | 275.9 | 78.3 | 146.9 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9
2021-12-11 | 23:00 | 268.3 | 78.3 | 141.6 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2021-12-12 | 0:00 | 256.9 | 78.3 | 121.4 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9
2021-12-12 | 1:00 | 262.6 | 78.3 | 124.3 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 262.6
2021-12-12 | 2:00 | 284.8 | 78.3 | 133.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2021-12-12 | 3:00 | 304.6 | 78.3 | 138.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2021-12-12 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 141.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2021-12-12 | 5:00 | 298.2 | 78.3 | 135.4 | 53.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2021-12-12 | 6:00 | 275.4 | 78.3 | 126.7 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2021-12-12 | 7:00 | 274.3978 | 78.3 | 118.8978 | 29.3 | － | 25.7 | 14.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 274.3978
2021-12-12 | 8:00 | 288.2789 | 78.3 | 85.3789 | 16.1 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 288.2789
2021-12-12 | 9:00 | 274.6789 | 78.3 | 48.4789 | 10.7 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 274.6789
2021-12-12 | 10:00 | 270.4789 | 78.3 | 33.5002 | 10.2 | － | 25.7 | 199.7 | -62.514 | 15.8 | -0.20722 | -30 | 0 | 270.4789
2021-12-12 | 11:00 | 273.4789 | 78.3 | 33.5 | 10.2 | － | 25.7 | 227.6 | -84.8253 | 19.6 | -2.4198 | -30 | 0 | 277.6549
2021-12-12 | 12:00 | 275.8789 | 78.3 | 33.6002 | 10.2 | － | 25.7 | 207.3 | -70.8559 | 23.8 | -2.1653 | -30 | 0 | 275.8789
2021-12-12 | 13:00 | 265.6789 | 78.3 | 33.4001 | 10.2 | － | 25.7 | 176.8 | -53.6402 | 26.3 | -1.381 | -30 | 0 | 265.6789
2021-12-12 | 14:00 | 270.4789 | 78.3 | 33.5077 | 10.2 | － | 25.7 | 145.5 | -27.4288 | 34.7 | 0 | -30 | 0 | 270.4789
2021-12-12 | 15:00 | 278.6789 | 78.3 | 56.0789 | 12.3 | － | 25.7 | 66 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 278.6789
2021-12-12 | 16:00 | 280.4468 | 78.3 | 73.7468 | 21.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 41.7 | 0 | 30 | 0 | 280.4468
2021-12-12 | 17:00 | 306.1 | 78.3 | 95.1 | 33.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 30 | 0 | 306.1
2021-12-12 | 18:00 | 311.8 | 78.3 | 95.7 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 30 | 0 | 311.8
2021-12-12 | 19:00 | 307.7 | 78.3 | 92.7 | 31.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 30 | 0 | 307.7
2021-12-12 | 20:00 | 299.1 | 78.3 | 110.1 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 6 | 0 | 299.1
2021-12-12 | 21:00 | 284.2 | 78.3 | 108.7 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 284.2
2021-12-12 | 22:00 | 265.2 | 78.3 | 93.4 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 265.2
2021-12-12 | 23:00 | 258.3 | 78.3 | 85.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 258.3
2021-12-13 | 0:00 | 249 | 78.3 | 77.6 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 249
2021-12-13 | 1:00 | 256.3 | 78.3 | 85 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 256.3
2021-12-13 | 2:00 | 278.8 | 78.3 | 105.1 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 278.8
2021-12-13 | 3:00 | 300.2 | 78.3 | 123 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2021-12-13 | 4:00 | 310.3 | 78.3 | 129.9 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2021-12-13 | 5:00 | 312.8 | 78.3 | 131.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2021-12-13 | 6:00 | 319.3 | 78.3 | 136.2 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 319.3
2021-12-13 | 7:00 | 331.7325 | 78.3 | 136.2325 | 18.8 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 331.7325
2021-12-13 | 8:00 | 368.6789 | 78.3 | 123.7789 | 16.3 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 368.6789
2021-12-13 | 9:00 | 370.0789 | 78.3 | 77.0789 | 13.7 | － | 25.7 | 123.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 370.0789
2021-12-13 | 10:00 | 364.8789 | 78.3 | 62.7789 | 13.5 | － | 25.7 | 163.7 | 0 | 50.9 | 0 | -30 | 0 | 364.8789
2021-12-13 | 11:00 | 356.9789 | 78.3 | 50.8143 | 13.5 | － | 25.7 | 172.2 | -3.3354 | 49.8 | 0 | -30 | 0 | 356.9789
2021-12-13 | 12:00 | 336.2789 | 78.3 | 50.4446 | 13.5 | － | 25.7 | 162.9 | -12.5657 | 48 | 0 | -30 | 0 | 336.2789
2021-12-13 | 13:00 | 346.1789 | 78.3 | 66.4789 | 13.5 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 42 | 0 | -30 | 0 | 346.1789
2021-12-13 | 14:00 | 351.2789 | 78.3 | 64.1789 | 13.6 | － | 25.7 | 129.9 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 351.2789
2021-12-13 | 15:00 | 359.0789 | 78.3 | 93.1789 | 16.3 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 38.2 | 0 | 30 | 0 | 359.0789
2021-12-13 | 16:00 | 369.9733 | 78.3 | 138.6733 | 47.8 | － | 25.7 | 16.9 | 0 | 32.6 | 0 | 30 | 0 | 369.9733
2021-12-13 | 17:00 | 382.7 | 78.3 | 161.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 24 | 0 | 382.7
2021-12-13 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 189.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2021-12-13 | 19:00 | 373.9 | 78.3 | 185.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 373.9
2021-12-13 | 20:00 | 359.2 | 78.3 | 177.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2021-12-13 | 21:00 | 334.5 | 78.3 | 168.2 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2021-12-13 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 160.7 | 32 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2021-12-13 | 23:00 | 297.1 | 78.3 | 155.1 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2021-12-14 | 0:00 | 283.5 | 78.3 | 154.6 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 283.5
2021-12-14 | 1:00 | 288.7 | 78.3 | 160 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 288.7
2021-12-14 | 2:00 | 310.3 | 78.3 | 178.3 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2021-12-14 | 3:00 | 333.2 | 78.3 | 193.2 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2021-12-14 | 4:00 | 342.3 | 78.3 | 198.2 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 342.3
2021-12-14 | 5:00 | 346.7 | 78.3 | 200.4 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2021-12-14 | 6:00 | 358.2 | 78.3 | 205.5 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2021-12-14 | 7:00 | 371.5386 | 78.3 | 203.7386 | 40.3 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 371.5386
2021-12-14 | 8:00 | 406.4789 | 78.3 | 178.3789 | 22.1 | － | 25.7 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 406.4789
2021-12-14 | 9:00 | 390.6789 | 78.3 | 102.4789 | 10.9 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 390.6789
2021-12-14 | 10:00 | 370.6789 | 78.3 | 57.2011 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | -1.2222 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 370.6789
2021-12-14 | 11:00 | 361.2789 | 78.3 | 57.0589 | 9.9 | － | 25.7 | 258.5 | -39.28 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 361.2789
2021-12-14 | 12:00 | 339.2789 | 78.3 | 56.5353 | 9.9 | － | 25.7 | 255.9 | -57.0564 | 0 | 0 | -30 | 0 | 339.2789
2021-12-14 | 13:00 | 351.1789 | 78.3 | 56.8725 | 9.9 | － | 25.7 | 227.6 | -17.1936 | 0 | 0 | -30 | 0 | 351.1789
2021-12-14 | 14:00 | 353.4789 | 78.3 | 71.7789 | 10.2 | － | 25.7 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4789
2021-12-14 | 15:00 | 358.1789 | 78.3 | 115.3789 | 14.4 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 358.1789
2021-12-14 | 16:00 | 367.8794 | 78.3 | 171.4794 | 37.6 | － | 25.7 | 22.4 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 367.8794
2021-12-14 | 17:00 | 382 | 78.3 | 188 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 24 | 0 | 382
2021-12-14 | 18:00 | 386 | 78.3 | 212.2 | 61.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 386
2021-12-14 | 19:00 | 372.3 | 78.3 | 209.3 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 372.3
2021-12-14 | 20:00 | 357.8 | 78.3 | 202.9 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 357.8
2021-12-14 | 21:00 | 335.1 | 78.3 | 187.9 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2021-12-14 | 22:00 | 308.2 | 78.3 | 165.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2021-12-14 | 23:00 | 296.1 | 78.3 | 153.4 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 296.1
2021-12-15 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 139.3 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2021-12-15 | 1:00 | 288 | 78.3 | 139.3 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 288
2021-12-15 | 2:00 | 307.1 | 78.3 | 153.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2021-12-15 | 3:00 | 324.8 | 78.3 | 164.7 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 324.8
2021-12-15 | 4:00 | 331.7 | 78.3 | 171.6 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2021-12-15 | 5:00 | 335.5 | 78.3 | 178.8 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 335.5
2021-12-15 | 6:00 | 345.7 | 78.3 | 185.1 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 345.7
2021-12-15 | 7:00 | 354.8835 | 78.3 | 183.0835 | 32.8 | － | 25.7 | 18.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 354.8835
2021-12-15 | 8:00 | 388.4789 | 78.3 | 156.5789 | 18.9 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 388.4789
2021-12-15 | 9:00 | 376.5789 | 78.3 | 78.0789 | 10.8 | － | 25.7 | 176 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 376.5789
2021-12-15 | 10:00 | 360.0789 | 78.3 | 57.0439 | 10.4 | － | 25.7 | 229.3 | -16.965 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 360.0789
2021-12-15 | 11:00 | 352.7789 | 78.3 | 56.8857 | 10.4 | － | 25.7 | 255.9 | -55.3068 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 352.7789
2021-12-15 | 12:00 | 335.1789 | 78.3 | 56.5371 | 10.4 | － | 25.7 | 236 | -54.3582 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 335.1789
2021-12-15 | 13:00 | 348.6789 | 78.3 | 64.6789 | 10.4 | － | 25.7 | 187 | 0 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 348.6789
2021-12-15 | 14:00 | 347.1789 | 78.3 | 67.4789 | 10.7 | － | 25.7 | 154.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 347.1789
2021-12-15 | 15:00 | 350.1789 | 78.3 | 97.8789 | 13.7 | － | 25.7 | 99 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 350.1789
2021-12-15 | 16:00 | 357.4896 | 78.3 | 157.7896 | 37.8 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 357.4896
2021-12-15 | 17:00 | 369.3 | 78.3 | 175.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 24 | 0 | 369.3
2021-12-15 | 18:00 | 375.7 | 78.3 | 205.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2021-12-15 | 19:00 | 367.4 | 78.3 | 198.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2021-12-15 | 20:00 | 355.6 | 78.3 | 195.2 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2021-12-15 | 21:00 | 335.1 | 78.3 | 186.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2021-12-15 | 22:00 | 308.7 | 78.3 | 171.8 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2021-12-15 | 23:00 | 297.5 | 78.3 | 163.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 297.5
2021-12-16 | 0:00 | 285.9 | 78.3 | 153.7 | 19 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2021-12-16 | 1:00 | 290.9 | 78.3 | 156.4 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2021-12-16 | 2:00 | 310.9 | 78.3 | 167.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310.9
2021-12-16 | 3:00 | 330.3 | 78.3 | 177 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2021-12-16 | 4:00 | 337.5 | 78.3 | 178.5 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5
2021-12-16 | 5:00 | 341.4 | 78.3 | 179.1 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 341.4
2021-12-16 | 6:00 | 351.1 | 78.3 | 180 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 351.1
2021-12-16 | 7:00 | 355.4427 | 78.3 | 177.6427 | 38.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 355.4427
2021-12-16 | 8:00 | 392.6789 | 78.3 | 146.2789 | 15.9 | － | 25.7 | 93.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 392.6789
2021-12-16 | 9:00 | 385.3789 | 78.3 | 70.8789 | 10 | － | 25.7 | 170 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 385.3789
2021-12-16 | 10:00 | 375.4789 | 78.3 | 57.3265 | 9.9 | － | 25.7 | 222.1 | -23.5476 | 35.7 | 0 | -30 | 0 | 375.4789
2021-12-16 | 11:00 | 371.8789 | 78.3 | 57.2753 | 9.9 | － | 25.7 | 211.5 | -15.0964 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 371.8789
2021-12-16 | 12:00 | 351.6789 | 78.3 | 77.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 33.3 | 0 | -30 | 0 | 351.6789
2021-12-16 | 13:00 | 365.8789 | 78.3 | 125.7789 | 12.4 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 365.8789
2021-12-16 | 14:00 | 365.8789 | 78.3 | 92.8789 | 12.1 | － | 25.7 | 92.2 | 0 | 34.7 | 0 | 30 | 0 | 365.8789
2021-12-16 | 15:00 | 375.5789 | 78.3 | 127.5789 | 19.6 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 38.6 | 0 | 30 | 0 | 375.5789
2021-12-16 | 16:00 | 373.8468 | 78.3 | 175.6468 | 40.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 41.4 | 0 | 3 | 0 | 373.8468
2021-12-16 | 17:00 | 378.1 | 78.3 | 180.7 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2021-12-16 | 18:00 | 374.6 | 78.3 | 180.3 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2021-12-16 | 19:00 | 359.7 | 78.3 | 177.9 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2021-12-16 | 20:00 | 343.7 | 78.3 | 174.4 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 343.7
2021-12-16 | 21:00 | 321.8 | 78.3 | 165.3 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 321.8
2021-12-16 | 22:00 | 295.7 | 78.3 | 158.1 | 20.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2021-12-16 | 23:00 | 284 | 78.3 | 148.3 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 284
2021-12-17 | 0:00 | 272 | 78.3 | 133 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 272
2021-12-17 | 1:00 | 274.6 | 78.3 | 125.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 274.6
2021-12-17 | 2:00 | 295 | 78.3 | 126.4 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 295
2021-12-17 | 3:00 | 314.8 | 78.3 | 138.9 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 314.8
2021-12-17 | 4:00 | 320 | 78.3 | 137.6 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 320
2021-12-17 | 5:00 | 315.5 | 78.3 | 132.1 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2021-12-17 | 6:00 | 316.2 | 78.3 | 133.4 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2021-12-17 | 7:00 | 332.5019 | 78.3 | 138.8019 | 15.3 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 332.5019
2021-12-17 | 8:00 | 375.6789 | 78.3 | 135.0789 | 15 | － | 25.7 | 55 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 375.6789
2021-12-17 | 9:00 | 381.9789 | 78.3 | 78.5789 | 13.5 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 381.9789
2021-12-17 | 10:00 | 368.7789 | 78.3 | 59.9789 | 13.5 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 56.8 | 0 | -30 | 0 | 368.7789
2021-12-17 | 11:00 | 365.8789 | 78.3 | 56.4789 | 13.5 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 365.8789
2021-12-17 | 12:00 | 350.8789 | 78.3 | 62.8789 | 13.5 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 53.3 | 0 | -30 | 0 | 350.8789
2021-12-17 | 13:00 | 382.4789 | 78.3 | 109.5789 | 13.9 | － | 25.7 | 107 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 382.4789
2021-12-17 | 14:00 | 381.6789 | 78.3 | 131.7789 | 18.5 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 36.5 | 0 | 30 | 0 | 381.6789
2021-12-17 | 15:00 | 379.9874 | 78.3 | 150.7874 | 25 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 32.6 | 0 | 30 | 0 | 379.9874
2021-12-17 | 16:00 | 392.0468 | 78.3 | 196.4468 | 55.4 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 23.5 | 0 | 3 | 0 | 392.0468
2021-12-17 | 17:00 | 405 | 78.3 | 223.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 405
2021-12-17 | 18:00 | 408.5 | 78.3 | 226 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 408.5
2021-12-17 | 19:00 | 401.2 | 78.3 | 213.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 401.2
2021-12-17 | 20:00 | 389.5 | 78.3 | 199.2 | 60.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2021-12-17 | 21:00 | 372.6 | 78.3 | 198.1 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2021-12-17 | 22:00 | 344.9 | 78.3 | 188.2 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2021-12-17 | 23:00 | 335.2 | 78.3 | 182 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2021-12-18 | 0:00 | 326.5 | 78.3 | 173.8 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 326.5
2021-12-18 | 1:00 | 330.7 | 78.3 | 171.6 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 330.7
2021-12-18 | 2:00 | 347.4 | 78.3 | 181.3 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 347.4
2021-12-18 | 3:00 | 356.5 | 78.3 | 185 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2021-12-18 | 4:00 | 351 | 78.3 | 180.5 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 351
2021-12-18 | 5:00 | 343.1 | 78.3 | 172.9 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2021-12-18 | 6:00 | 343.2 | 78.3 | 173.7 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2021-12-18 | 7:00 | 362.4427 | 78.3 | 177.7427 | 28.1 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 362.4427
2021-12-18 | 8:00 | 398.9789 | 78.3 | 165.0789 | 20.9 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 398.9789
2021-12-18 | 9:00 | 386.2789 | 78.3 | 102.7789 | 11 | － | 25.7 | 132.4 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 386.2789
2021-12-18 | 10:00 | 372.9789 | 78.3 | 62.4789 | 9.9 | － | 25.7 | 191.2 | 0 | 35.4 | 0 | -30 | 0 | 372.9789
2021-12-18 | 11:00 | 364.0789 | 78.3 | 50.9061 | 9.9 | － | 25.7 | 202.2 | -11.8272 | 38.9 | 0 | -30 | 0 | 364.0789
2021-12-18 | 12:00 | 351.4789 | 78.3 | 50.7006 | 9.9 | － | 25.7 | 216.2 | -40.6531 | 41.4 | -0.068511 | -30 | 0 | 351.4789
2021-12-18 | 13:00 | 353.7789 | 78.3 | 50.7557 | 9.9 | － | 25.7 | 183.2 | -5.7768 | 41.7 | 0 | -30 | 0 | 353.7789
2021-12-18 | 14:00 | 359.7789 | 78.3 | 89.4789 | 10.5 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 359.7789
2021-12-18 | 15:00 | 360.2789 | 78.3 | 117.4789 | 16 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 40.3 | 0 | 30 | 0 | 360.2789
2021-12-18 | 16:00 | 373.8223 | 78.3 | 153.3223 | 32.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 41.4 | 0 | 30 | 0 | 373.8223
2021-12-18 | 17:00 | 395.3 | 78.3 | 170.3 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 24 | 0 | 395.3
2021-12-18 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 195 | 60.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 397.5
2021-12-18 | 19:00 | 391.1 | 78.3 | 194.3 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 391.1
2021-12-18 | 20:00 | 379.2 | 78.3 | 192.3 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2021-12-18 | 21:00 | 360 | 78.3 | 184.5 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 360
2021-12-18 | 22:00 | 332.9 | 78.3 | 168.6 | 23.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 332.9
2021-12-18 | 23:00 | 323 | 78.3 | 163.2 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 323
2021-12-19 | 0:00 | 315.2 | 78.3 | 153.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 315.2
2021-12-19 | 1:00 | 319.8 | 78.3 | 156.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2021-12-19 | 2:00 | 334.2 | 78.3 | 162.7 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2021-12-19 | 3:00 | 344.6 | 78.3 | 165.4 | 42.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2021-12-19 | 4:00 | 341.5 | 78.3 | 165.4 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2021-12-19 | 5:00 | 328.4 | 78.3 | 163.1 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2021-12-19 | 6:00 | 315.5 | 78.3 | 158.7 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2021-12-19 | 7:00 | 324.6121 | 78.3 | 156.2121 | 26 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 324.6121
2021-12-19 | 8:00 | 349.8789 | 78.3 | 133.2789 | 14.9 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 349.8789
2021-12-19 | 9:00 | 353.4789 | 78.3 | 109.3789 | 11.5 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 353.4789
2021-12-19 | 10:00 | 338.7789 | 78.3 | 81.4789 | 10.2 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 338.7789
2021-12-19 | 11:00 | 316.5789 | 78.3 | 35.4789 | 9.9 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 47 | 0 | -30 | 0 | 316.5789
2021-12-19 | 12:00 | 327.9789 | 78.3 | 42.3789 | 9.9 | － | 25.7 | 151.9 | 0 | 49.8 | 0 | -30 | 0 | 327.9789
2021-12-19 | 13:00 | 312.5789 | 78.3 | 36.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 112.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 312.5789
2021-12-19 | 14:00 | 315.0789 | 78.3 | 35.4789 | 10 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 51.8 | 0 | 30 | 0 | 315.0789
2021-12-19 | 15:00 | 321.0789 | 78.3 | 82.2789 | 10.6 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 50.9 | 0 | 12 | 0 | 321.0789
2021-12-19 | 16:00 | 334.808 | 78.3 | 146.208 | 19.4 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 334.808
2021-12-19 | 17:00 | 364.7 | 78.3 | 166.4 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2021-12-19 | 18:00 | 374.3 | 78.3 | 165.9 | 59.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2021-12-19 | 19:00 | 369.7 | 78.3 | 166.1 | 57.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 369.7
2021-12-19 | 20:00 | 359.3 | 78.3 | 166.2 | 46 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2021-12-19 | 21:00 | 341.5 | 78.3 | 162.3 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 341.5
2021-12-19 | 22:00 | 315.7 | 78.3 | 150.8 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 315.7
2021-12-19 | 23:00 | 303.2 | 78.3 | 147.2 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 303.2
2021-12-20 | 0:00 | 292.7 | 78.3 | 148.2 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 292.7
2021-12-20 | 1:00 | 301.1 | 78.3 | 159.3 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 301.1
2021-12-20 | 2:00 | 322 | 78.3 | 177.8 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 322
2021-12-20 | 3:00 | 335.4 | 78.3 | 185.1 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2021-12-20 | 4:00 | 340 | 78.3 | 186.5 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 340
2021-12-20 | 5:00 | 343.1 | 78.3 | 191.2 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 343.1
2021-12-20 | 6:00 | 360.1 | 78.3 | 205.4 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2021-12-20 | 7:00 | 378.5325 | 78.3 | 209.0325 | 32.4 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 378.5325
2021-12-20 | 8:00 | 420.7789 | 78.3 | 197.5789 | 24.1 | － | 25.7 | 78.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 420.7789
2021-12-20 | 9:00 | 410.7789 | 78.3 | 127.1789 | 12.6 | － | 25.7 | 154 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 410.7789
2021-12-20 | 10:00 | 390.9789 | 78.3 | 57.9789 | 11.9 | － | 25.7 | 209 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 390.9789
2021-12-20 | 11:00 | 384.0789 | 78.3 | 60.1789 | 11.9 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 384.0789
2021-12-20 | 12:00 | 364.5789 | 78.3 | 57.0596 | 11.9 | － | 25.7 | 218.3 | -6.8807 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 364.5789
2021-12-20 | 13:00 | 368.8789 | 78.3 | 77.7789 | 11.9 | － | 25.7 | 197.1 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 368.8789
2021-12-20 | 14:00 | 367.3789 | 78.3 | 84.8789 | 12 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 367.3789
2021-12-20 | 15:00 | 373.5789 | 78.3 | 124.7789 | 14.4 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 373.5789
2021-12-20 | 16:00 | 385.7896 | 78.3 | 184.5896 | 39 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 385.7896
2021-12-20 | 17:00 | 403 | 78.3 | 230.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 403
2021-12-20 | 18:00 | 410.9 | 78.3 | 242.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 410.9
2021-12-20 | 19:00 | 399.6 | 78.3 | 229.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 399.6
2021-12-20 | 20:00 | 386 | 78.3 | 220.3 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 386
2021-12-20 | 21:00 | 363.6 | 78.3 | 214.6 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2021-12-20 | 22:00 | 334 | 78.3 | 199.1 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 334
2021-12-20 | 23:00 | 322.7 | 78.3 | 192.3 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 322.7
2021-12-21 | 0:00 | 311.1 | 78.3 | 186.8 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 311.1
2021-12-21 | 1:00 | 316.2 | 78.3 | 190.5 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2021-12-21 | 2:00 | 333.3 | 78.3 | 201.4 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2021-12-21 | 3:00 | 346.2 | 78.3 | 206 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2021-12-21 | 4:00 | 346.3 | 78.3 | 206 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2021-12-21 | 5:00 | 346.6 | 78.3 | 206.2 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 346.6
2021-12-21 | 6:00 | 360.7 | 78.3 | 207.6 | 46.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2021-12-21 | 7:00 | 378.0876 | 78.3 | 207.1876 | 51.3 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 378.0876
2021-12-21 | 8:00 | 419.5789 | 78.3 | 204.1789 | 26.3 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 419.5789
2021-12-21 | 9:00 | 403.5789 | 78.3 | 153.5789 | 11.2 | － | 25.7 | 131.6 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 403.5789
2021-12-21 | 10:00 | 393.0789 | 78.3 | 122.9789 | 10.6 | － | 25.7 | 154.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 393.0789
2021-12-21 | 11:00 | 388.7789 | 78.3 | 103.0789 | 10.6 | － | 25.7 | 170 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 388.7789
2021-12-21 | 12:00 | 374.3789 | 78.3 | 81.6789 | 10.6 | － | 25.7 | 176 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 374.3789
2021-12-21 | 13:00 | 385.2789 | 78.3 | 104.1789 | 10.6 | － | 25.7 | 164.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 385.2789
2021-12-21 | 14:00 | 388.0789 | 78.3 | 143.0789 | 10.9 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 388.0789
2021-12-21 | 15:00 | 381.3789 | 78.3 | 178.6789 | 13.8 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 381.3789
2021-12-21 | 16:00 | 377.9039 | 78.3 | 208.0039 | 39.6 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 377.9039
2021-12-21 | 17:00 | 388 | 78.3 | 211.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 388
2021-12-21 | 18:00 | 389.1 | 78.3 | 209.1 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 389.1
2021-12-21 | 19:00 | 377.8 | 78.3 | 207.7 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2021-12-21 | 20:00 | 363.1 | 78.3 | 206.8 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2021-12-21 | 21:00 | 340.6 | 78.3 | 196 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2021-12-21 | 22:00 | 312.1 | 78.3 | 173.8 | 13.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-12-21 | 23:00 | 300.4 | 78.3 | 160.8 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2021-12-22 | 0:00 | 286.9 | 78.3 | 145.5 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 286.9
2021-12-22 | 1:00 | 293.1 | 78.3 | 146.8 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 293.1
2021-12-22 | 2:00 | 312.2 | 78.3 | 156 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 312.2
2021-12-22 | 3:00 | 330.1 | 78.3 | 169 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2021-12-22 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 173 | 29.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2021-12-22 | 5:00 | 339.8 | 78.3 | 174.4 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2021-12-22 | 6:00 | 347.2 | 78.3 | 177.8 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 347.2
2021-12-22 | 7:00 | 362.2529 | 78.3 | 178.0529 | 38.4 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 362.2529
2021-12-22 | 8:00 | 405.7789 | 78.3 | 162.8789 | 19.9 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 405.7789
2021-12-22 | 9:00 | 399.2789 | 78.3 | 96.6789 | 10.9 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 399.2789
2021-12-22 | 10:00 | 385.2789 | 78.3 | 60.8789 | 10.7 | － | 25.7 | 223.3 | 0 | 16.4 | 0 | -30 | 0 | 385.2789
2021-12-22 | 11:00 | 372.5789 | 78.3 | 61.1789 | 10.7 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 372.5789
2021-12-22 | 12:00 | 343.4789 | 78.3 | 61.2789 | 10.7 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 20.3 | 0 | -30 | 0 | 343.4789
2021-12-22 | 13:00 | 353.5789 | 78.3 | 69.2789 | 10.7 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 353.5789
2021-12-22 | 14:00 | 352.5789 | 78.3 | 56.8 | 10.6 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 27.7 | 0 | 22.3789 | 0 | 352.5789
2021-12-22 | 15:00 | 358.4789 | 78.3 | 99.5789 | 12.3 | － | 25.7 | 83.8 | 0 | 28.8 | 0 | 30 | 0 | 358.4789
2021-12-22 | 16:00 | 365.5039 | 78.3 | 166.6828 | 35.5 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 28 | 0 | 10.6211 | 0 | 365.5039
2021-12-22 | 17:00 | 377.1 | 78.3 | 180.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 377.1
2021-12-22 | 18:00 | 380 | 78.3 | 186.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 380
2021-12-22 | 19:00 | 369.8 | 78.3 | 179.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 369.8
2021-12-22 | 20:00 | 355.6 | 78.3 | 178.9 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 355.6
2021-12-22 | 21:00 | 335.7 | 78.3 | 176.2 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2021-12-22 | 22:00 | 309.7 | 78.3 | 161 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 309.7
2021-12-22 | 23:00 | 296.8 | 78.3 | 152.8 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 296.8
2021-12-23 | 0:00 | 283.3 | 78.3 | 144.8 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2021-12-23 | 1:00 | 289.6 | 78.3 | 152.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 289.6
2021-12-23 | 2:00 | 310.2 | 78.3 | 167.1 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 310.2
2021-12-23 | 3:00 | 328.2 | 78.3 | 185.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2021-12-23 | 4:00 | 334.4 | 78.3 | 192.1 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2021-12-23 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 194 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2021-12-23 | 6:00 | 343.8 | 78.3 | 198.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2021-12-23 | 7:00 | 355.1019 | 78.3 | 199.6019 | 36.4 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 355.1019
2021-12-23 | 8:00 | 396.6789 | 78.3 | 189.6789 | 28.2 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 396.6789
2021-12-23 | 9:00 | 390.6789 | 78.3 | 132.6789 | 13 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 390.6789
2021-12-23 | 10:00 | 370.4789 | 78.3 | 78.0789 | 10 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 370.4789
2021-12-23 | 11:00 | 360.2789 | 78.3 | 57.048 | 9.9 | － | 25.7 | 252.5 | -33.4691 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 360.2789
2021-12-23 | 12:00 | 338.9789 | 78.3 | 56.5848 | 9.9 | － | 25.7 | 260.6 | -62.4059 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 338.9789
2021-12-23 | 13:00 | 349.5789 | 78.3 | 56.7823 | 9.9 | － | 25.7 | 234.3 | -27.2034 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 349.5789
2021-12-23 | 14:00 | 348.5789 | 78.3 | 84.0789 | 10 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 348.5789
2021-12-23 | 15:00 | 353.1789 | 78.3 | 130.0789 | 12.8 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 353.1789
2021-12-23 | 16:00 | 360.0651 | 78.3 | 165.3651 | 32.4 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 360.0651
2021-12-23 | 17:00 | 374 | 78.3 | 181.5 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 374
2021-12-23 | 18:00 | 379.9 | 78.3 | 183.5 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 379.9
2021-12-23 | 19:00 | 370.2 | 78.3 | 195.8 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 370.2
2021-12-23 | 20:00 | 356.9 | 78.3 | 206.7 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 356.9
2021-12-23 | 21:00 | 338.6 | 78.3 | 198.6 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 338.6
2021-12-23 | 22:00 | 312.1 | 78.3 | 182.7 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 312.1
2021-12-23 | 23:00 | 301.3 | 78.3 | 175 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 301.3
2021-12-24 | 0:00 | 290.7 | 78.3 | 168.9 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 290.7
2021-12-24 | 1:00 | 297.2 | 78.3 | 173.9 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 297.2
2021-12-24 | 2:00 | 318.3 | 78.3 | 188.1 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2021-12-24 | 3:00 | 334.2 | 78.3 | 196.1 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 334.2
2021-12-24 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 198 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2021-12-24 | 5:00 | 341.6 | 78.3 | 198.6 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2021-12-24 | 6:00 | 352.2 | 78.3 | 201.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 352.2
2021-12-24 | 7:00 | 365.5876 | 78.3 | 200.8876 | 42.3 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 365.5876
2021-12-24 | 8:00 | 410.2789 | 78.3 | 193.8789 | 29.2 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 410.2789
2021-12-24 | 9:00 | 401.8789 | 78.3 | 136.0789 | 11.5 | － | 25.7 | 146.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 401.8789
2021-12-24 | 10:00 | 382.4789 | 78.3 | 64.2789 | 9.9 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 382.4789
2021-12-24 | 11:00 | 376.3789 | 78.3 | 61.7789 | 9.9 | － | 25.7 | 229.3 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 376.3789
2021-12-24 | 12:00 | 355.8789 | 78.3 | 56.9437 | 9.9 | － | 25.7 | 222.1 | -7.7648 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 355.8789
2021-12-24 | 13:00 | 379.2789 | 78.3 | 96.5789 | 10.1 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 379.2789
2021-12-24 | 14:00 | 368.0789 | 78.3 | 145.5789 | 18.8 | － | 25.7 | 69.4 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 368.0789
2021-12-24 | 15:00 | 361.7998 | 78.3 | 185.0998 | 34.6 | － | 25.7 | 25 | 0 | 1.1 | 0 | 12 | 0 | 361.7998
2021-12-24 | 16:00 | 368.051 | 78.3 | 202.751 | 54.7 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 368.051
2021-12-24 | 17:00 | 370.9 | 78.3 | 202.8 | 58.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2021-12-24 | 18:00 | 367.6 | 78.3 | 202.8 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2021-12-24 | 19:00 | 355.7 | 78.3 | 196.1 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2021-12-24 | 20:00 | 339.8 | 78.3 | 180.2 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2021-12-24 | 21:00 | 320.4 | 78.3 | 159.9 | 14.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 320.4
2021-12-24 | 22:00 | 298 | 78.3 | 129.2 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 298
2021-12-24 | 23:00 | 288.2 | 78.3 | 120.5 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 288.2
2021-12-25 | 0:00 | 273.4 | 78.3 | 92.4 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 273.4
2021-12-25 | 1:00 | 277.8 | 78.3 | 91.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 277.8
2021-12-25 | 2:00 | 298 | 78.3 | 102.3 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 298
2021-12-25 | 3:00 | 313.9 | 78.3 | 112.5 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 313.9
2021-12-25 | 4:00 | 317.4 | 78.3 | 115.6 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2021-12-25 | 5:00 | 308.3 | 78.3 | 109.7 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 308.3
2021-12-25 | 6:00 | 297.1 | 78.3 | 103 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2021-12-25 | 7:00 | 308.6325 | 78.3 | 103.1325 | 25.2 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 308.6325
2021-12-25 | 8:00 | 345.3789 | 78.3 | 78.3789 | 17.1 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 345.3789
2021-12-25 | 9:00 | 339.9789 | 78.3 | 50.4402 | 10.7 | － | 25.7 | 156.1 | -8.3613 | 57.1 | 0 | -30 | 0 | 339.9789
2021-12-25 | 10:00 | 321.4789 | 78.3 | 50.1002 | 9.9 | － | 25.7 | 200.5 | -64.3287 | 57.5 | -6.1926 | -30 | 0 | 321.4789
2021-12-25 | 11:00 | 310.8789 | 78.3 | 49.9 | 9.9 | － | 25.7 | 239 | -87.608 | 53.6 | -6.6173 | -30 | 0 | 332.1747
2021-12-25 | 12:00 | 298.8789 | 78.3 | 49.6 | 9.9 | － | 25.7 | 252.5 | -94.9151 | 53.3 | -6.5802 | -30 | 0 | 337.8047
2021-12-25 | 13:00 | 298.4789 | 78.3 | 49.6 | 9.9 | － | 25.7 | 231 | -85.4264 | 52.6 | -6.4938 | -30 | 0 | 325.1798
2021-12-25 | 14:00 | 303.1789 | 78.3 | 49.7 | 10 | － | 25.7 | 173.9 | -54.1472 | 55.4 | -5.6739 | -30 | 0 | 303.1789
2021-12-25 | 15:00 | 311.9789 | 78.3 | 75.3789 | 12.6 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 54.4 | 0 | -30 | 0 | 311.9789
2021-12-25 | 16:00 | 324.9243 | 78.3 | 110.8243 | 29.2 | － | 25.7 | 22 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 324.9243
2021-12-25 | 17:00 | 347.2 | 78.3 | 100.2 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 30 | 0 | 347.2
2021-12-25 | 18:00 | 356.9 | 78.3 | 102.5 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 30 | 0 | 356.9
2021-12-25 | 19:00 | 352.4 | 78.3 | 101.8 | 54.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 352.4
2021-12-25 | 20:00 | 343.3 | 78.3 | 100.8 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 30 | 0 | 343.3
2021-12-25 | 21:00 | 329.3 | 78.3 | 99.3 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | 0 | 329.3
2021-12-25 | 22:00 | 305.8 | 78.3 | 116.2 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 305.8
2021-12-25 | 23:00 | 297.4 | 78.3 | 111.6 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2021-12-26 | 0:00 | 290.5 | 78.3 | 117.5 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 290.5
2021-12-26 | 1:00 | 298 | 78.3 | 123.1 | 16.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 298
2021-12-26 | 2:00 | 318 | 78.3 | 141.5 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 318
2021-12-26 | 3:00 | 333.3 | 78.3 | 154.3 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2021-12-26 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 155.1 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2021-12-26 | 5:00 | 323.6 | 78.3 | 151.1 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2021-12-26 | 6:00 | 311.9 | 78.3 | 140 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 311.9
2021-12-26 | 7:00 | 320.3672 | 78.3 | 133.5672 | 18.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 320.3672
2021-12-26 | 8:00 | 348.8789 | 78.3 | 103.3789 | 13.9 | － | 25.7 | 76.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 348.8789
2021-12-26 | 9:00 | 342.5789 | 78.3 | 64.3789 | 11.9 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 57.8 | 0 | -30 | 0 | 342.5789
2021-12-26 | 10:00 | 333.1789 | 78.3 | 50.3003 | 11.8 | － | 25.7 | 176.8 | -33.9426 | 56.5 | -2.2788 | -30 | 0 | 333.1789
2021-12-26 | 11:00 | 332.3789 | 78.3 | 50.3005 | 11.8 | － | 25.7 | 194.2 | -48.2474 | 53.9 | -3.5741 | -30 | 0 | 332.3789
2021-12-26 | 12:00 | 332.4789 | 78.3 | 50.3001 | 11.8 | － | 25.7 | 186.5 | -39.6799 | 51.8 | -2.2413 | -30 | 0 | 332.4789
2021-12-26 | 13:00 | 328.2789 | 78.3 | 50.2414 | 11.8 | － | 25.7 | 164.5 | -22.0625 | 49.8 | 0 | -30 | 0 | 328.2789
2021-12-26 | 14:00 | 328.0789 | 78.3 | 54.8789 | 11.8 | － | 25.7 | 134.5 | 0 | 52.9 | 0 | -30 | 0 | 328.0789
2021-12-26 | 15:00 | 340.3789 | 78.3 | 89.9789 | 13 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 340.3789
2021-12-26 | 16:00 | 358.0039 | 78.3 | 126.5039 | 26.7 | － | 25.7 | 19.9 | 0 | 50.9 | 0 | 30 | 0 | 358.0039
2021-12-26 | 17:00 | 396.2 | 78.3 | 150.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 30 | 0 | 396.2
2021-12-26 | 18:00 | 411.1 | 78.3 | 166.6 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 30 | 0 | 411.1
2021-12-26 | 19:00 | 408.4 | 78.3 | 162.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 30 | 0 | 408.4
2021-12-26 | 20:00 | 400.3 | 78.3 | 178.8 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 6 | 0 | 400.3
2021-12-26 | 21:00 | 380 | 78.3 | 175.8 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 380
2021-12-26 | 22:00 | 349.5 | 78.3 | 163.1 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2021-12-26 | 23:00 | 341.9 | 78.3 | 159.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2021-12-27 | 0:00 | 334 | 78.3 | 165.1 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 334
2021-12-27 | 1:00 | 337.3 | 78.3 | 168.7 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2021-12-27 | 2:00 | 349.6 | 78.3 | 180.2 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2021-12-27 | 3:00 | 354.3 | 78.3 | 183.7 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2021-12-27 | 4:00 | 351 | 78.3 | 183 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 351
2021-12-27 | 5:00 | 351.5 | 78.3 | 184.4 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2021-12-27 | 6:00 | 372.9 | 78.3 | 196.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2021-12-27 | 7:00 | 404.3121 | 78.3 | 204.2121 | 42.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 404.3121
2021-12-27 | 8:00 | 452.9789 | 78.3 | 200.3789 | 31.3 | － | 25.7 | 74.9 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 452.9789
2021-12-27 | 9:00 | 448.5789 | 78.3 | 145.2789 | 13.8 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 448.5789
2021-12-27 | 10:00 | 433.0789 | 78.3 | 81.7789 | 12.8 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 433.0789
2021-12-27 | 11:00 | 426.6789 | 78.3 | 68.4789 | 12.8 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 426.6789
2021-12-27 | 12:00 | 408.8789 | 78.3 | 55.9789 | 12.8 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 408.8789
2021-12-27 | 13:00 | 414.8789 | 78.3 | 79.6789 | 12.8 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 414.8789
2021-12-27 | 14:00 | 410.9789 | 78.3 | 107.4789 | 12.9 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 410.9789
2021-12-27 | 15:00 | 411.6789 | 78.3 | 157.3789 | 14.8 | － | 25.7 | 82.9 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 411.6789
2021-12-27 | 16:00 | 424.8141 | 78.3 | 204.7141 | 43 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 424.8141
2021-12-27 | 17:00 | 440.5 | 78.3 | 222.2 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 440.5
2021-12-27 | 18:00 | 445.6 | 78.3 | 227.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2021-12-27 | 19:00 | 433.1 | 78.3 | 210.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 433.1
2021-12-27 | 20:00 | 415.4 | 78.3 | 205.2 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 415.4
2021-12-27 | 21:00 | 390.1 | 78.3 | 198.3 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 390.1
2021-12-27 | 22:00 | 356.5 | 78.3 | 174.4 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 356.5
2021-12-27 | 23:00 | 342.2 | 78.3 | 161.1 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2021-12-28 | 0:00 | 329.6 | 78.3 | 147.2 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2021-12-28 | 1:00 | 330.3 | 78.3 | 148.6 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 330.3
2021-12-28 | 2:00 | 342.4 | 78.3 | 159.2 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 342.4
2021-12-28 | 3:00 | 348.4 | 78.3 | 164 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 348.4
2021-12-28 | 4:00 | 345.8 | 78.3 | 163.4 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2021-12-28 | 5:00 | 344.5 | 78.3 | 164.2 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2021-12-28 | 6:00 | 356.2 | 78.3 | 174.1 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2021-12-28 | 7:00 | 376.4917 | 78.3 | 183.6917 | 31.5 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 376.4917
2021-12-28 | 8:00 | 416.4789 | 78.3 | 175.9789 | 25.8 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 416.4789
2021-12-28 | 9:00 | 407.6789 | 78.3 | 116.7789 | 12.6 | － | 25.7 | 137.5 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 407.6789
2021-12-28 | 10:00 | 383.9789 | 78.3 | 80.8789 | 10.7 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 31.9 | 0 | -30 | 0 | 383.9789
2021-12-28 | 11:00 | 369.0789 | 78.3 | 57.1421 | 10.6 | － | 25.7 | 219.1 | -22.9632 | 31.2 | 0 | -30 | 0 | 369.0789
2021-12-28 | 12:00 | 347.0789 | 78.3 | 56.7099 | 10.6 | － | 25.7 | 229.3 | -53.331 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 347.0789
2021-12-28 | 13:00 | 344.0789 | 78.3 | 56.6749 | 10.6 | － | 25.7 | 215.7 | -39.196 | 26.3 | 0 | -30 | 0 | 344.0789
2021-12-28 | 14:00 | 338.1789 | 78.3 | 56.5374 | 10.6 | － | 25.7 | 172.6 | -0.4585 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 338.1789
2021-12-28 | 15:00 | 339.9789 | 78.3 | 92.9789 | 11.4 | － | 25.7 | 107.4 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 339.9789
2021-12-28 | 16:00 | 354.4507 | 78.3 | 144.4507 | 25.7 | － | 25.7 | 30 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 354.4507
2021-12-28 | 17:00 | 376.5 | 78.3 | 168.3 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 376.5
2021-12-28 | 18:00 | 387.6 | 78.3 | 181.4 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 387.6
2021-12-28 | 19:00 | 380.8 | 78.3 | 187.9 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 15 | 0 | 380.8
2021-12-28 | 20:00 | 370.2 | 78.3 | 197.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 370.2
2021-12-28 | 21:00 | 351.2 | 78.3 | 195.1 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2021-12-28 | 22:00 | 326 | 78.3 | 184.6 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 326
2021-12-28 | 23:00 | 317.6 | 78.3 | 180.6 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 317.6
2021-12-29 | 0:00 | 311.2 | 78.3 | 177.5 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 311.2
2021-12-29 | 1:00 | 316 | 78.3 | 178.9 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 316
2021-12-29 | 2:00 | 330.1 | 78.3 | 184.4 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 330.1
2021-12-29 | 3:00 | 337.2 | 78.3 | 186.7 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 337.2
2021-12-29 | 4:00 | 333.5 | 78.3 | 186.2 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 333.5
2021-12-29 | 5:00 | 323.7 | 78.3 | 183.6 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2021-12-29 | 6:00 | 319.1 | 78.3 | 181.6 | 31.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 319.1
2021-12-29 | 7:00 | 330.8468 | 78.3 | 182.8468 | 32.7 | － | 25.7 | 10.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 330.8468
2021-12-29 | 8:00 | 367.6789 | 78.3 | 173.3789 | 22.3 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 367.6789
2021-12-29 | 9:00 | 356.2789 | 78.3 | 115.9789 | 10.7 | － | 25.7 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.2789
2021-12-29 | 10:00 | 338.6789 | 78.3 | 58.5789 | 9.9 | － | 25.7 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.6789
2021-12-29 | 11:00 | 326.3789 | 78.3 | 54.6789 | 9.9 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 326.3789
2021-12-29 | 12:00 | 326.0789 | 78.3 | 60.0789 | 9.9 | － | 25.7 | 151.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 326.0789
2021-12-29 | 13:00 | 320.6789 | 78.3 | 68.6789 | 10 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 320.6789
2021-12-29 | 14:00 | 318.9789 | 78.3 | 128.7789 | 11.5 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 318.9789
2021-12-29 | 15:00 | 315.7425 | 78.3 | 158.0425 | 16.2 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 315.7425
2021-12-29 | 16:00 | 322.3367 | 78.3 | 178.8367 | 27.5 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 322.3367
2021-12-29 | 17:00 | 347.1 | 78.3 | 187.5 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2021-12-29 | 18:00 | 353.6 | 78.3 | 187.4 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2021-12-29 | 19:00 | 346.7 | 78.3 | 187.5 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2021-12-29 | 20:00 | 337.6 | 78.3 | 186.6 | 42.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2021-12-29 | 21:00 | 319.5 | 78.3 | 177.2 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2021-12-29 | 22:00 | 294.6 | 78.3 | 153.5 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 294.6
2021-12-29 | 23:00 | 284.3 | 78.3 | 129.2 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 284.3
2021-12-30 | 0:00 | 275.3 | 78.3 | 102.2 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 275.3
2021-12-30 | 1:00 | 279 | 78.3 | 102.9 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 279
2021-12-30 | 2:00 | 295.2 | 78.3 | 112.8 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 295.2
2021-12-30 | 3:00 | 308.2 | 78.3 | 118.3 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2021-12-30 | 4:00 | 310.4 | 78.3 | 117.6 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2021-12-30 | 5:00 | 300.9 | 78.3 | 112.9 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 300.9
2021-12-30 | 6:00 | 287.3 | 78.3 | 106.2 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 287.3
2021-12-30 | 7:00 | 292.8121 | 78.3 | 104.1121 | 22.1 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 292.8121
2021-12-30 | 8:00 | 318.8789 | 78.3 | 73.0789 | 13.5 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 318.8789
2021-12-30 | 9:00 | 311.5789 | 78.3 | 51.5789 | 10.2 | － | 25.7 | 122.2 | 0 | 53.6 | 0 | -30 | 0 | 311.5789
2021-12-30 | 10:00 | 295.3789 | 78.3 | 34.0005 | 9.9 | － | 25.7 | 157.8 | -32.5564 | 54.7 | -2.4652 | -30 | 0 | 295.3789
2021-12-30 | 11:00 | 289.4789 | 78.3 | 33.8003 | 9.9 | － | 25.7 | 189.9 | -65.9515 | 54.4 | -6.5698 | -30 | 0 | 289.4789
2021-12-30 | 12:00 | 285.6789 | 78.3 | 33.8005 | 9.9 | － | 25.7 | 179.8 | -60.9965 | 55.7 | -6.525 | -30 | 0 | 285.6789
2021-12-30 | 13:00 | 279.9789 | 78.3 | 33.6001 | 9.9 | － | 25.7 | 157.8 | -45.9015 | 55.7 | -5.1196 | -30 | 0 | 279.9789
2021-12-30 | 14:00 | 281.9789 | 78.3 | 33.7003 | 9.9 | － | 25.7 | 131.1 | -19.8838 | 53.9 | -0.73752 | -30 | 0 | 281.9789
2021-12-30 | 15:00 | 289.8789 | 78.3 | 45.1789 | 11 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 289.8789
2021-12-30 | 16:00 | 309.2692 | 78.3 | 72.2692 | 21.1 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 60.3 | 0 | 30 | 0 | 309.2692
2021-12-30 | 17:00 | 341.1 | 78.3 | 96.3 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 30 | 0 | 341.1
2021-12-30 | 18:00 | 355.8 | 78.3 | 97.9 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 30 | 0 | 355.8
2021-12-30 | 19:00 | 353.7 | 78.3 | 97.7 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 30 | 0 | 353.7
2021-12-30 | 20:00 | 347.8 | 78.3 | 121.6 | 56.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 6 | 0 | 347.8
2021-12-30 | 21:00 | 333.1 | 78.3 | 125.5 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2021-12-30 | 22:00 | 311.3 | 78.3 | 120.2 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 311.3
2021-12-30 | 23:00 | 305 | 78.3 | 117.9 | 32.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 305
2021-12-31 | 0:00 | 296.7 | 78.3 | 123.7 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 296.7
2021-12-31 | 1:00 | 300.6 | 78.3 | 123.8 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 300.6
2021-12-31 | 2:00 | 315.9 | 78.3 | 131.8 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2021-12-31 | 3:00 | 325.9 | 78.3 | 136.2 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 325.9
2021-12-31 | 4:00 | 322.9 | 78.3 | 137 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 322.9
2021-12-31 | 5:00 | 312.5 | 78.3 | 129.2 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2021-12-31 | 6:00 | 299.1 | 78.3 | 119 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 299.1
2021-12-31 | 7:00 | 309.0121 | 78.3 | 120.7121 | 21.4 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 309.0121
2021-12-31 | 8:00 | 337.1789 | 78.3 | 89.3789 | 13.8 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 337.1789
2021-12-31 | 9:00 | 325.3789 | 78.3 | 44.0789 | 10.3 | － | 25.7 | 141.3 | 0 | 55.7 | 0 | -30 | 0 | 325.3789
2021-12-31 | 10:00 | 312.5789 | 78.3 | 34.3006 | 10.2 | － | 25.7 | 192 | -47.4207 | 52.9 | -3.401 | -30 | 0 | 312.5789
2021-12-31 | 11:00 | 305.2789 | 78.3 | 34.2005 | 10.2 | － | 25.7 | 200.5 | -62.5201 | 54.4 | -5.5014 | -30 | 0 | 305.2789
2021-12-31 | 12:00 | 308.9789 | 78.3 | 34.2001 | 10.2 | － | 25.7 | 195.4 | -55.9277 | 56.1 | -4.9934 | -30 | 0 | 308.9789
2021-12-31 | 13:00 | 302.9789 | 78.3 | 34.1001 | 10.2 | － | 25.7 | 174.7 | -41.586 | 55 | -3.4351 | -30 | 0 | 302.9789
2021-12-31 | 14:00 | 298.8789 | 78.3 | 34.0003 | 10.2 | － | 25.7 | 146.4 | -21.3119 | 56.5 | -0.90951 | -30 | 0 | 298.8789
2021-12-31 | 15:00 | 312.4789 | 78.3 | 52.8789 | 11.1 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 312.4789
2021-12-31 | 16:00 | 332.0998 | 78.3 | 93.9998 | 22.5 | － | 25.7 | 24.5 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 332.0998
2021-12-31 | 17:00 | 367.8 | 78.3 | 121.2 | 55.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 367.8
2021-12-31 | 18:00 | 377.9 | 78.3 | 128.3 | 61.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 30 | 0 | 377.9
2021-12-31 | 19:00 | 371.3 | 78.3 | 121.8 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 30 | 0 | 371.3
2021-12-31 | 20:00 | 363.3 | 78.3 | 144.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 6 | 0 | 363.3
2021-12-31 | 21:00 | 349.4 | 78.3 | 147.2 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2021-12-31 | 22:00 | 332.3 | 78.3 | 139.5 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 332.3
2021-12-31 | 23:00 | 337.9 | 78.3 | 142.1 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 337.9
2022-01-01 | 0:00 | 332 | 78.3 | 152.8 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 332
2022-01-01 | 1:00 | 330.8 | 78.3 | 153.5 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2022-01-01 | 2:00 | 337.4 | 78.3 | 159.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 337.4
2022-01-01 | 3:00 | 338 | 78.3 | 160.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 338
2022-01-01 | 4:00 | 327.9 | 78.3 | 155 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 327.9
2022-01-01 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 141.7 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2022-01-01 | 6:00 | 292.6 | 78.3 | 127.6 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 292.6
2022-01-01 | 7:00 | 302.2737 | 78.3 | 128.7737 | 14.9 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 302.2737
2022-01-01 | 8:00 | 334.4067 | 78.3 | 101.3067 | 12 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 334.4067
2022-01-01 | 9:00 | 309.2067 | 78.3 | 62.3067 | 10 | － | 25.7 | 128.6 | 0 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 309.2067
2022-01-01 | 10:00 | 287.3067 | 78.3 | 33.8124 | 9.9 | － | 25.7 | 170.9 | -25.5057 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 287.3067
2022-01-01 | 11:00 | 268.3067 | 78.3 | 33.4417 | 9.9 | － | 25.7 | 171.3 | -44.135 | 23.8 | 0 | -30 | 0 | 268.3067
2022-01-01 | 12:00 | 263.0067 | 78.3 | 33.3003 | 9.9 | － | 25.7 | 178.1 | -54.4705 | 23.2 | -1.0231 | -30 | 0 | 263.0067
2022-01-01 | 13:00 | 257.4067 | 78.3 | 33.2005 | 9.9 | － | 25.7 | 177.7 | -60.0765 | 24.9 | -2.2173 | -30 | 0 | 257.4067
2022-01-01 | 14:00 | 256.0067 | 78.3 | 33.2187 | 9.9 | － | 25.7 | 156.5 | -41.412 | 23.8 | 0 | -30 | 0 | 256.0067
2022-01-01 | 15:00 | 263.1067 | 78.3 | 56.1067 | 10 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 263.1067
2022-01-01 | 16:00 | 280.3459 | 78.3 | 113.9459 | 13.1 | － | 25.7 | 27.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 280.3459
2022-01-01 | 17:00 | 315.3 | 78.3 | 139.8 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 315.3
2022-01-01 | 18:00 | 329.6 | 78.3 | 150.9 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 329.6
2022-01-01 | 19:00 | 331.2 | 78.3 | 153.1 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 331.2
2022-01-01 | 20:00 | 333 | 78.3 | 155.8 | 37.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 333
2022-01-01 | 21:00 | 327.8 | 78.3 | 158.2 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 27 | 0 | 327.8
2022-01-01 | 22:00 | 312.5 | 78.3 | 177 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 312.5
2022-01-01 | 23:00 | 313 | 78.3 | 177.1 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 313
2022-01-02 | 0:00 | 310.1 | 78.3 | 177.3 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 310.1
2022-01-02 | 1:00 | 315.8 | 78.3 | 181.7 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 315.8
2022-01-02 | 2:00 | 327.7 | 78.3 | 189.8 | 33.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 327.7
2022-01-02 | 3:00 | 331.9 | 78.3 | 192.2 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2022-01-02 | 4:00 | 325.5 | 78.3 | 188.6 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 325.5
2022-01-02 | 5:00 | 311.4 | 78.3 | 178.6 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 311.4
2022-01-02 | 6:00 | 298.1 | 78.3 | 168.4 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2022-01-02 | 7:00 | 309.0291 | 78.3 | 169.003 | 24.3 | － | 25.7 | 11.8 | -1.4739 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 309.0291
2022-01-02 | 8:00 | 337.1067 | 78.3 | 144.1639 | 16.7 | － | 25.7 | 81.2 | -10.0572 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 337.1067
2022-01-02 | 9:00 | 321.8067 | 78.3 | 93.0656 | 10.6 | － | 25.7 | 163.7 | -20.2589 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 321.8067
2022-01-02 | 10:00 | 292.1067 | 78.3 | 49.5697 | 9.9 | － | 25.7 | 225.5 | -68.663 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 292.1067
2022-01-02 | 11:00 | 276.1067 | 78.3 | 49.2656 | 9.9 | － | 25.7 | 256.3 | -117.2589 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 276.1067
2022-01-02 | 12:00 | 264.3067 | 78.3 | 48.9 | 9.9 | － | 25.7 | 263.1 | -132.3867 | 7.7 | -0.95062 | -30 | 0 | 270.2627
2022-01-02 | 13:00 | 251.4067 | 78.3 | 48.7 | 9.9 | － | 25.7 | 239.4 | -120.6225 | 9.8 | -1.2099 | -30 | 0 | 259.9676
2022-01-02 | 14:00 | 247.7067 | 78.3 | 48.6002 | 9.9 | － | 25.7 | 182.7 | -85.2182 | 19.3 | -1.5753 | -30 | 0 | 247.7067
2022-01-02 | 15:00 | 258.4067 | 78.3 | 53.6365 | 10.1 | － | 25.7 | 112.5 | -13.9298 | 22.1 | 0 | -30 | 0 | 258.4067
2022-01-02 | 16:00 | 276.8551 | 78.3 | 106.13 | 13.3 | － | 25.7 | 33 | -4.0749 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 276.8551
2022-01-02 | 17:00 | 311.2 | 78.3 | 123.2 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | 0 | 311.2
2022-01-02 | 18:00 | 327.8 | 78.3 | 134.8 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 327.8
2022-01-02 | 19:00 | 326.1 | 78.3 | 133.5 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 326.1
2022-01-02 | 20:00 | 323.1 | 78.3 | 129.1 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 30 | 0 | 323.1
2022-01-02 | 21:00 | 310.7 | 78.3 | 124.1 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 27 | 0 | 310.7
2022-01-02 | 22:00 | 295.5 | 78.3 | 137.3 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2022-01-02 | 23:00 | 293.7 | 78.3 | 137.6 | 17.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 293.7
2022-01-03 | 0:00 | 290.6 | 78.3 | 137.9 | 19.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 290.6
2022-01-03 | 1:00 | 298.5 | 78.3 | 148.4 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2022-01-03 | 2:00 | 315.9 | 78.3 | 163.5 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2022-01-03 | 3:00 | 324.3 | 78.3 | 167.4 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2022-01-03 | 4:00 | 319.9 | 78.3 | 165.1 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 319.9
2022-01-03 | 5:00 | 305.9 | 78.3 | 155.7 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2022-01-03 | 6:00 | 292 | 78.3 | 145.2 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 292
2022-01-03 | 7:00 | 298.9522 | 78.3 | 144.6538 | 21.5 | － | 25.7 | 9.7 | -0.2016 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 298.9522
2022-01-03 | 8:00 | 330.4067 | 78.3 | 120.7043 | 16.2 | － | 25.7 | 72.8 | -1.4976 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 330.4067
2022-01-03 | 9:00 | 328.1067 | 78.3 | 45.6027 | 10.7 | － | 25.7 | 150.6 | -3.096 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 328.1067
2022-01-03 | 10:00 | 303.4067 | 78.3 | 34.1515 | 9.9 | － | 25.7 | 214.9 | -54.8448 | 25.3 | 0 | -30 | 0 | 303.4067
2022-01-03 | 11:00 | 287.0067 | 78.3 | 33.8 | 9.9 | － | 25.7 | 241.5 | -93.956 | 28.8 | -3.5556 | -30 | 0 | 290.4884
2022-01-03 | 12:00 | 270.1067 | 78.3 | 33.5 | 9.9 | － | 25.7 | 250.4 | -99.967 | 25.6 | -3.1605 | -30 | 0 | 290.2725
2022-01-03 | 13:00 | 259.2067 | 78.3 | 33.2 | 9.9 | － | 25.7 | 236.9 | -94.872 | 24.2 | -2.9877 | -30 | 0 | 280.3403
2022-01-03 | 14:00 | 252.2067 | 78.3 | 33.1 | 9.9 | － | 25.7 | 189.1 | -73.558 | 25.3 | -3.1235 | -30 | 0 | 254.7185
2022-01-03 | 15:00 | 262.5067 | 78.3 | 41.6067 | 10.2 | － | 25.7 | 116.7 | -2.4 | 22.4 | 0 | -30 | 0 | 262.5067
2022-01-03 | 16:00 | 280.8766 | 78.3 | 107.0966 | 14.7 | － | 25.7 | 35.1 | -0.72 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 280.8766
2022-01-03 | 17:00 | 314.1 | 78.3 | 130.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 30 | 0 | 314.1
2022-01-03 | 18:00 | 331.4 | 78.3 | 139.2 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 331.4
2022-01-03 | 19:00 | 333.6 | 78.3 | 138.7 | 30 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 30 | 0 | 333.6
2022-01-03 | 20:00 | 332 | 78.3 | 137.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 332
2022-01-03 | 21:00 | 318.5 | 78.3 | 152 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 6 | 0 | 318.5
2022-01-03 | 22:00 | 297.1 | 78.3 | 140.4 | 20.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 297.1
2022-01-03 | 23:00 | 292 | 78.3 | 130.2 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 292
2022-01-04 | 0:00 | 287.2 | 78.3 | 125.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 287.2
2022-01-04 | 1:00 | 291.5 | 78.3 | 129.3 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 291.5
2022-01-04 | 2:00 | 308.1 | 78.3 | 140.5 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2022-01-04 | 3:00 | 316.4 | 78.3 | 144.7 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 316.4
2022-01-04 | 4:00 | 315.9 | 78.3 | 139.9 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 315.9
2022-01-04 | 5:00 | 310.3 | 78.3 | 134.7 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 310.3
2022-01-04 | 6:00 | 314.9 | 78.3 | 135 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 314.9
2022-01-04 | 7:00 | 330.3968 | 78.3 | 141.3968 | 18.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 330.3968
2022-01-04 | 8:00 | 368.4226 | 78.3 | 131.0226 | 15.4 | － | 25.7 | 60.9 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 368.4226
2022-01-04 | 9:00 | 362.8067 | 78.3 | 73.6067 | 10.3 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 362.8067
2022-01-04 | 10:00 | 346.3067 | 78.3 | 54.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 151 | 0 | 56.5 | 0 | -30 | 0 | 346.3067
2022-01-04 | 11:00 | 335.6067 | 78.3 | 34.8064 | 9.9 | － | 25.7 | 166.7 | -6.8997 | 57.1 | 0 | -30 | 0 | 335.6067
2022-01-04 | 12:00 | 332.3067 | 78.3 | 34.7627 | 9.9 | － | 25.7 | 175.1 | -17.556 | 56.1 | 0 | -30 | 0 | 332.3067
2022-01-04 | 13:00 | 322.4067 | 78.3 | 34.5051 | 9.9 | － | 25.7 | 164.1 | -16.5984 | 56.5 | 0 | -30 | 0 | 322.4067
2022-01-04 | 14:00 | 319.5067 | 78.3 | 40.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 54.7 | 0 | -30 | 0 | 319.5067
2022-01-04 | 15:00 | 327.1067 | 78.3 | 66.0067 | 10.1 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 327.1067
2022-01-04 | 16:00 | 339.6798 | 78.3 | 106.7798 | 17 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 55.7 | 0 | 30 | 0 | 339.6798
2022-01-04 | 17:00 | 363.1 | 78.3 | 136 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 30 | 0 | 363.1
2022-01-04 | 18:00 | 372.7 | 78.3 | 138.6 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 30 | 0 | 372.7
2022-01-04 | 19:00 | 365.7 | 78.3 | 152.1 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 15 | 0 | 365.7
2022-01-04 | 20:00 | 355.3 | 78.3 | 164.9 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2022-01-04 | 21:00 | 335.9 | 78.3 | 161.3 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 335.9
2022-01-04 | 22:00 | 310 | 78.3 | 149.8 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 310
2022-01-04 | 23:00 | 300.8 | 78.3 | 144 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 300.8
2022-01-05 | 0:00 | 294.9 | 78.3 | 143.2 | 10.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 294.9
2022-01-05 | 1:00 | 305 | 78.3 | 155.7 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 305
2022-01-05 | 2:00 | 323.6 | 78.3 | 172.6 | 10.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 323.6
2022-01-05 | 3:00 | 336.2 | 78.3 | 183.5 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2022-01-05 | 4:00 | 336.3 | 78.3 | 189.9 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2022-01-05 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 195.6 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2022-01-05 | 6:00 | 349.8 | 78.3 | 208.9 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2022-01-05 | 7:00 | 375.0968 | 78.3 | 224.8968 | 16.9 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 375.0968
2022-01-05 | 8:00 | 430.0067 | 78.3 | 229.4067 | 18 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 430.0067
2022-01-05 | 9:00 | 421.0067 | 78.3 | 175.6067 | 10.9 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 421.0067
2022-01-05 | 10:00 | 404.1067 | 78.3 | 111.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 404.1067
2022-01-05 | 11:00 | 402.0067 | 78.3 | 101.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 402.0067
2022-01-05 | 12:00 | 389.5067 | 78.3 | 122.9067 | 10.5 | － | 25.7 | 149.7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 389.5067
2022-01-05 | 13:00 | 400.5067 | 78.3 | 149.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 400.5067
2022-01-05 | 14:00 | 401.6067 | 78.3 | 193.4067 | 11.7 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 401.6067
2022-01-05 | 15:00 | 402.8067 | 78.3 | 218.8067 | 15 | － | 25.7 | 62.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 402.8067
2022-01-05 | 16:00 | 407.2152 | 78.3 | 246.8152 | 32.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 407.2152
2022-01-05 | 17:00 | 414.8 | 78.3 | 251.9 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 414.8
2022-01-05 | 18:00 | 419.1 | 78.3 | 257.3 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 419.1
2022-01-05 | 19:00 | 405.9 | 78.3 | 249.7 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 405.9
2022-01-05 | 20:00 | 390.4 | 78.3 | 247.7 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022-01-05 | 21:00 | 366 | 78.3 | 236.7 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 366
2022-01-05 | 22:00 | 335.2 | 78.3 | 212.4 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2022-01-05 | 23:00 | 320.6 | 78.3 | 196.9 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 320.6
2022-01-06 | 0:00 | 309.2 | 78.3 | 187.7 | 11.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 309.2
2022-01-06 | 1:00 | 315 | 78.3 | 188.5 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 315
2022-01-06 | 2:00 | 332.1 | 78.3 | 203.9 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 332.1
2022-01-06 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 219.3 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2022-01-06 | 4:00 | 348.8 | 78.3 | 220.2 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 348.8
2022-01-06 | 5:00 | 350.6 | 78.3 | 221.6 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2022-01-06 | 6:00 | 361.5 | 78.3 | 227 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2022-01-06 | 7:00 | 387.6538 | 78.3 | 241.0538 | 25.5 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 387.6538
2022-01-06 | 8:00 | 454.5121 | 78.3 | 258.5121 | 50.8 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 454.5121
2022-01-06 | 9:00 | 466.5766 | 78.3 | 259.2766 | 53.9 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 466.5766
2022-01-06 | 10:00 | 451.8149 | 78.3 | 246.7149 | 28.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 451.8149
2022-01-06 | 11:00 | 431.1067 | 78.3 | 193.5067 | 12.2 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 431.1067
2022-01-06 | 12:00 | 412.3067 | 78.3 | 101.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 170.5 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 412.3067
2022-01-06 | 13:00 | 403.2067 | 78.3 | 70.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 403.2067
2022-01-06 | 14:00 | 392.2067 | 78.3 | 62.1067 | 9.9 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 392.2067
2022-01-06 | 15:00 | 389.8067 | 78.3 | 125.7067 | 10 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 389.8067
2022-01-06 | 16:00 | 405.0535 | 78.3 | 216.3535 | 15.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 405.0535
2022-01-06 | 17:00 | 416.5 | 78.3 | 246.3 | 29 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 416.5
2022-01-06 | 18:00 | 426 | 78.3 | 250.2 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 426
2022-01-06 | 19:00 | 416.3 | 78.3 | 243.3 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 416.3
2022-01-06 | 20:00 | 402.5 | 78.3 | 229.6 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 402.5
2022-01-06 | 21:00 | 377.5 | 78.3 | 210.1 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2022-01-06 | 22:00 | 345.6 | 78.3 | 174.6 | 10.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 345.6
2022-01-06 | 23:00 | 330 | 78.3 | 157.1 | 10.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 330
2022-01-07 | 0:00 | 317.4 | 78.3 | 145.4 | 11.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 317.4
2022-01-07 | 1:00 | 321.6 | 78.3 | 153.8 | 12 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2022-01-07 | 2:00 | 340.2 | 78.3 | 173.5 | 13.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2022-01-07 | 3:00 | 351.5 | 78.3 | 188.3 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 351.5
2022-01-07 | 4:00 | 355.3 | 78.3 | 194.6 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 355.3
2022-01-07 | 5:00 | 357 | 78.3 | 196.8 | 16.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 357
2022-01-07 | 6:00 | 370.6 | 78.3 | 209 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2022-01-07 | 7:00 | 393.1522 | 78.3 | 222.4522 | 22.3 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 393.1522
2022-01-07 | 8:00 | 449.4067 | 78.3 | 220.9067 | 21.5 | － | 25.7 | 71.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 449.4067
2022-01-07 | 9:00 | 439.3067 | 78.3 | 144.4067 | 11.2 | － | 25.7 | 150.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 439.3067
2022-01-07 | 10:00 | 416.4067 | 78.3 | 70.1067 | 10 | － | 25.7 | 203.9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 416.4067
2022-01-07 | 11:00 | 401.8067 | 78.3 | 57.8432 | 9.9 | － | 25.7 | 250.8 | -19.5365 | 28.8 | 0 | -30 | 0 | 401.8067
2022-01-07 | 12:00 | 383.4067 | 78.3 | 57.4039 | 9.9 | － | 25.7 | 258.5 | -43.7972 | 27.4 | 0 | -30 | 0 | 383.4067
2022-01-07 | 13:00 | 387.4067 | 78.3 | 57.5603 | 9.9 | － | 25.7 | 241.1 | -17.9536 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 387.4067
2022-01-07 | 14:00 | 381.5067 | 78.3 | 64.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 381.5067
2022-01-07 | 15:00 | 385.5067 | 78.3 | 110.0067 | 11.1 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 385.5067
2022-01-07 | 16:00 | 399.632 | 78.3 | 189.332 | 21.3 | － | 25.7 | 36 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 399.632
2022-01-07 | 17:00 | 414.8 | 78.3 | 250.7 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 414.8
2022-01-07 | 18:00 | 423.6 | 78.3 | 259 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2022-01-07 | 19:00 | 414.5 | 78.3 | 255.9 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 414.5
2022-01-07 | 20:00 | 402.7 | 78.3 | 251.2 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 402.7
2022-01-07 | 21:00 | 380.3 | 78.3 | 237.4 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2022-01-07 | 22:00 | 354.1 | 78.3 | 219.7 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2022-01-07 | 23:00 | 349.4 | 78.3 | 219.3 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2022-01-08 | 0:00 | 344 | 78.3 | 216.7 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 344
2022-01-08 | 1:00 | 348.1 | 78.3 | 219.6 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2022-01-08 | 2:00 | 364.1 | 78.3 | 232.4 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 364.1
2022-01-08 | 3:00 | 370.1 | 78.3 | 237.8 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2022-01-08 | 4:00 | 366.1 | 78.3 | 234.7 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 366.1
2022-01-08 | 5:00 | 356.1 | 78.3 | 227.2 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2022-01-08 | 6:00 | 355.8 | 78.3 | 227 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 355.8
2022-01-08 | 7:00 | 377.0399 | 78.3 | 233.4399 | 25.8 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 377.0399
2022-01-08 | 8:00 | 418.1067 | 78.3 | 204.5067 | 18 | － | 25.7 | 90.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 418.1067
2022-01-08 | 9:00 | 399.7067 | 78.3 | 113.9067 | 10.6 | － | 25.7 | 170.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 399.7067
2022-01-08 | 10:00 | 371.4067 | 78.3 | 57.2813 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | -0.1746 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 371.4067
2022-01-08 | 11:00 | 355.7067 | 78.3 | 56.9579 | 9.9 | － | 25.7 | 264 | -50.5512 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 355.7067
2022-01-08 | 12:00 | 338.9067 | 78.3 | 56.6017 | 9.9 | － | 25.7 | 269.9 | -73.595 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 338.9067
2022-01-08 | 13:00 | 334.5067 | 78.3 | 56.4493 | 9.9 | － | 25.7 | 247.9 | -55.1426 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 334.5067
2022-01-08 | 14:00 | 328.0067 | 78.3 | 56.3688 | 9.9 | － | 25.7 | 197.1 | -9.6621 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 328.0067
2022-01-08 | 15:00 | 332.1067 | 78.3 | 94.4067 | 10.3 | － | 25.7 | 122.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 332.1067
2022-01-08 | 16:00 | 348.2751 | 78.3 | 158.1751 | 15.6 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 348.2751
2022-01-08 | 17:00 | 371.5 | 78.3 | 208.5 | 27.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 371.5
2022-01-08 | 18:00 | 386.9 | 78.3 | 219.5 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 386.9
2022-01-08 | 19:00 | 380.8 | 78.3 | 230.2 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 15 | 0 | 380.8
2022-01-08 | 20:00 | 372.9 | 78.3 | 237.8 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 372.9
2022-01-08 | 21:00 | 357.2 | 78.3 | 225.7 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 357.2
2022-01-08 | 22:00 | 332.7 | 78.3 | 205.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 332.7
2022-01-08 | 23:00 | 327.8 | 78.3 | 198.2 | 17.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 327.8
2022-01-09 | 0:00 | 322.6 | 78.3 | 182.7 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 322.6
2022-01-09 | 1:00 | 328.9 | 78.3 | 184.3 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 328.9
2022-01-09 | 2:00 | 344.3 | 78.3 | 190.8 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2022-01-09 | 3:00 | 348.9 | 78.3 | 197 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 348.9
2022-01-09 | 4:00 | 343.5 | 78.3 | 190.1 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2022-01-09 | 5:00 | 329.2 | 78.3 | 176.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2022-01-09 | 6:00 | 316.8 | 78.3 | 165.5 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2022-01-09 | 7:00 | 323.563 | 78.3 | 167.163 | 19.7 | － | 25.7 | 11 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 323.563
2022-01-09 | 8:00 | 357.3067 | 78.3 | 146.0067 | 15.5 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 357.3067
2022-01-09 | 9:00 | 341.1067 | 78.3 | 58.2067 | 10.2 | － | 25.7 | 155.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 341.1067
2022-01-09 | 10:00 | 320.1067 | 78.3 | 50.1299 | 9.9 | － | 25.7 | 225.5 | -46.8232 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 320.1067
2022-01-09 | 11:00 | 318.0067 | 78.3 | 50.0827 | 9.9 | － | 25.7 | 247.5 | -70.876 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 318.0067
2022-01-09 | 12:00 | 304.6067 | 78.3 | 49.7475 | 9.9 | － | 25.7 | 249.6 | -84.9408 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 304.6067
2022-01-09 | 13:00 | 300.2067 | 78.3 | 49.7594 | 9.9 | － | 25.7 | 229.7 | -69.7527 | 6.6 | 0 | -30 | 0 | 300.2067
2022-01-09 | 14:00 | 307.5067 | 78.3 | 54.9067 | 10 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 7 | 0 | -30 | 0 | 307.5067
2022-01-09 | 15:00 | 297.7067 | 78.3 | 105.4067 | 11.7 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 297.7067
2022-01-09 | 16:00 | 308.306 | 78.3 | 127.906 | 17.7 | － | 25.7 | 14.4 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 308.306
2022-01-09 | 17:00 | 341.7554 | 78.3 | 160.4554 | 27.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 341.7554
2022-01-09 | 18:00 | 353 | 78.3 | 167.6 | 31.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 30 | 0 | 353
2022-01-09 | 19:00 | 349.7 | 78.3 | 180.9 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 349.7
2022-01-09 | 20:00 | 340.2 | 78.3 | 188 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 340.2
2022-01-09 | 21:00 | 322.4 | 78.3 | 175.9 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 322.4
2022-01-09 | 22:00 | 299.8 | 78.3 | 161 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2022-01-09 | 23:00 | 290.9 | 78.3 | 152.1 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 290.9
2022-01-10 | 0:00 | 284.5 | 78.3 | 142.4 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2022-01-10 | 1:00 | 294.3 | 78.3 | 151 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2022-01-10 | 2:00 | 315.1 | 78.3 | 168.2 | 19.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 315.1
2022-01-10 | 3:00 | 329.7 | 78.3 | 177.5 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2022-01-10 | 4:00 | 332.8 | 78.3 | 182.4 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 332.8
2022-01-10 | 5:00 | 326.1 | 78.3 | 181.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 326.1
2022-01-10 | 6:00 | 317.7 | 78.3 | 172.3 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2022-01-10 | 7:00 | 327.3076 | 78.3 | 171.5076 | 19.8 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 327.3076
2022-01-10 | 8:00 | 369.7067 | 78.3 | 148.9067 | 15.6 | － | 25.7 | 85.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 369.7067
2022-01-10 | 9:00 | 358.1067 | 78.3 | 81.1067 | 10.8 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 358.1067
2022-01-10 | 10:00 | 329.5067 | 78.3 | 50.2804 | 9.9 | － | 25.7 | 217.8 | -27.3737 | 4.9 | 0 | -30 | 0 | 329.5067
2022-01-10 | 11:00 | 317.7067 | 78.3 | 50.0643 | 9.9 | － | 25.7 | 261 | -79.6576 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 317.7067
2022-01-10 | 12:00 | 307.4067 | 78.3 | 49.8003 | 9.9 | － | 25.7 | 272 | -101.5093 | 3.5 | -0.2843 | -30 | 0 | 307.4067
2022-01-10 | 13:00 | 304.1067 | 78.3 | 49.7304 | 9.9 | － | 25.7 | 253 | -88.1237 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 304.1067
2022-01-10 | 14:00 | 299.5067 | 78.3 | 49.6179 | 9.9 | － | 25.7 | 201.8 | -41.1112 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 299.5067
2022-01-10 | 15:00 | 305.6067 | 78.3 | 59.1067 | 10.3 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 305.6067
2022-01-10 | 16:00 | 322.0627 | 78.3 | 124.5627 | 16.5 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 322.0627
2022-01-10 | 17:00 | 349.3554 | 78.3 | 179.1554 | 34 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 349.3554
2022-01-10 | 18:00 | 367 | 78.3 | 189.6 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 367
2022-01-10 | 19:00 | 363.4 | 78.3 | 202.3 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 363.4
2022-01-10 | 20:00 | 354.1 | 78.3 | 210.2 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 354.1
2022-01-10 | 21:00 | 336.9 | 78.3 | 197.3 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 336.9
2022-01-10 | 22:00 | 311.6 | 78.3 | 176.4 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 311.6
2022-01-10 | 23:00 | 306.4 | 78.3 | 173.5 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 306.4
2022-01-11 | 0:00 | 301 | 78.3 | 176.9 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 301
2022-01-11 | 1:00 | 307.8 | 78.3 | 180.5 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 307.8
2022-01-11 | 2:00 | 326.3 | 78.3 | 195.7 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 326.3
2022-01-11 | 3:00 | 335.2 | 78.3 | 205.7 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2022-01-11 | 4:00 | 334.6 | 78.3 | 207.3 | 12.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 334.6
2022-01-11 | 5:00 | 334.4 | 78.3 | 209.5 | 12.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 334.4
2022-01-11 | 6:00 | 349.2 | 78.3 | 214.9 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2022-01-11 | 7:00 | 374.0538 | 78.3 | 214.7538 | 13.7 | － | 25.7 | 5.1 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 374.0538
2022-01-11 | 8:00 | 434.626 | 78.3 | 233.426 | 25.5 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 434.626
2022-01-11 | 9:00 | 448.7475 | 78.3 | 235.4475 | 32.7 | － | 25.7 | 23.7 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 448.7475
2022-01-11 | 10:00 | 445.4089 | 78.3 | 231.1089 | 21.5 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 445.4089
2022-01-11 | 11:00 | 436.0349 | 78.3 | 213.7349 | 13.2 | － | 25.7 | 56.3 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 436.0349
2022-01-11 | 12:00 | 409.7067 | 78.3 | 149.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 409.7067
2022-01-11 | 13:00 | 413.6067 | 78.3 | 138.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 103.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 413.6067
2022-01-11 | 14:00 | 421.5067 | 78.3 | 157.5067 | 10.4 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 421.5067
2022-01-11 | 15:00 | 423.001 | 78.3 | 197.301 | 11.1 | － | 25.7 | 58 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 423.001
2022-01-11 | 16:00 | 430.6937 | 78.3 | 233.2937 | 25 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 430.6937
2022-01-11 | 17:00 | 443.1554 | 78.3 | 230.7554 | 57.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 443.1554
2022-01-11 | 18:00 | 449.9 | 78.3 | 236.2 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-01-11 | 19:00 | 437.7 | 78.3 | 234.7 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 437.7
2022-01-11 | 20:00 | 420.5 | 78.3 | 233.9 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 420.5
2022-01-11 | 21:00 | 394.1 | 78.3 | 220.1 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2022-01-11 | 22:00 | 360.6 | 78.3 | 190.4 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 360.6
2022-01-11 | 23:00 | 351.4 | 78.3 | 179.1 | 10.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2022-01-12 | 0:00 | 342 | 78.3 | 168.6 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 342
2022-01-12 | 1:00 | 344.3 | 78.3 | 169.1 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2022-01-12 | 2:00 | 359.3 | 78.3 | 182.3 | 14.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2022-01-12 | 3:00 | 364.7 | 78.3 | 187.3 | 14.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2022-01-12 | 4:00 | 361.8 | 78.3 | 185.5 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 361.8
2022-01-12 | 5:00 | 360.7 | 78.3 | 184.8 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 360.7
2022-01-12 | 6:00 | 384.3 | 78.3 | 203 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 384.3
2022-01-12 | 7:00 | 411.2415 | 78.3 | 216.3415 | 22.4 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 411.2415
2022-01-12 | 8:00 | 460.1067 | 78.3 | 214.2067 | 21.1 | － | 25.7 | 62.6 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 460.1067
2022-01-12 | 9:00 | 454.4067 | 78.3 | 150.4067 | 11.1 | － | 25.7 | 133.2 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 454.4067
2022-01-12 | 10:00 | 432.1067 | 78.3 | 84.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 179.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 432.1067
2022-01-12 | 11:00 | 422.8067 | 78.3 | 63.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 220 | 0 | 55 | 0 | -30 | 0 | 422.8067
2022-01-12 | 12:00 | 405.5067 | 78.3 | 51.8667 | 9.9 | － | 25.7 | 215.7 | -2.46 | 56.5 | 0 | -30 | 0 | 405.5067
2022-01-12 | 13:00 | 412.9067 | 78.3 | 80.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 192 | 0 | 56.8 | 0 | -30 | 0 | 412.9067
2022-01-12 | 14:00 | 413.7067 | 78.3 | 88.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 153.5 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 413.7067
2022-01-12 | 15:00 | 411.7067 | 78.3 | 109.4067 | 10.7 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 59.9 | 0 | 30 | 0 | 411.7067
2022-01-12 | 16:00 | 429.732 | 78.3 | 180.932 | 20.2 | － | 25.7 | 36 | 0 | 58.6 | 0 | 30 | 0 | 429.732
2022-01-12 | 17:00 | 444.8554 | 78.3 | 237.3554 | 41.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 58.9 | 0 | 3 | 0 | 444.8554
2022-01-12 | 18:00 | 456.9 | 78.3 | 245.5 | 53 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 456.9
2022-01-12 | 19:00 | 445.3 | 78.3 | 243.6 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 445.3
2022-01-12 | 20:00 | 428.9 | 78.3 | 238.5 | 38.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 428.9
2022-01-12 | 21:00 | 401.6 | 78.3 | 224.4 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 401.6
2022-01-12 | 22:00 | 366.7 | 78.3 | 202.3 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 366.7
2022-01-12 | 23:00 | 355.5 | 78.3 | 197 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 355.5
2022-01-13 | 0:00 | 348.6 | 78.3 | 193.5 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2022-01-13 | 1:00 | 352.3 | 78.3 | 199.7 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2022-01-13 | 2:00 | 363.6 | 78.3 | 206.4 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 363.6
2022-01-13 | 3:00 | 367.7 | 78.3 | 207.6 | 12.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 367.7
2022-01-13 | 4:00 | 364.7 | 78.3 | 203.2 | 12.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 364.7
2022-01-13 | 5:00 | 363.9 | 78.3 | 202.6 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2022-01-13 | 6:00 | 383.1 | 78.3 | 218.5 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 383.1
2022-01-13 | 7:00 | 411.2861 | 78.3 | 230.7861 | 15.8 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 411.2861
2022-01-13 | 8:00 | 466.4067 | 78.3 | 224.7067 | 14.3 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 466.4067
2022-01-13 | 9:00 | 467.4067 | 78.3 | 175.8067 | 11.2 | － | 25.7 | 123.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 467.4067
2022-01-13 | 10:00 | 452.0067 | 78.3 | 123.0067 | 11 | － | 25.7 | 168.8 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 452.0067
2022-01-13 | 11:00 | 444.7067 | 78.3 | 113.3067 | 11 | － | 25.7 | 172.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 444.7067
2022-01-13 | 12:00 | 419.2067 | 78.3 | 130.5067 | 11 | － | 25.7 | 123.9 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 419.2067
2022-01-13 | 13:00 | 437.6067 | 78.3 | 158.6067 | 11 | － | 25.7 | 112.5 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 437.6067
2022-01-13 | 14:00 | 444.4067 | 78.3 | 178.2067 | 11.2 | － | 25.7 | 98.1 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 444.4067
2022-01-13 | 15:00 | 447.8457 | 78.3 | 217.6457 | 13.4 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 447.8457
2022-01-13 | 16:00 | 456.826 | 78.3 | 253.726 | 27 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 456.826
2022-01-13 | 17:00 | 469.3554 | 78.3 | 262.5554 | 57.5 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 469.3554
2022-01-13 | 18:00 | 480.7 | 78.3 | 277.8 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 480.7
2022-01-13 | 19:00 | 467.7 | 78.3 | 261 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 467.7
2022-01-13 | 20:00 | 450.4 | 78.3 | 258.7 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 450.4
2022-01-13 | 21:00 | 423.1 | 78.3 | 245.2 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2022-01-13 | 22:00 | 386.4 | 78.3 | 218.3 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 386.4
2022-01-13 | 23:00 | 372 | 78.3 | 205.8 | 12.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 372
2022-01-14 | 0:00 | 363.2 | 78.3 | 194.4 | 13.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2022-01-14 | 1:00 | 366.4 | 78.3 | 196.8 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 366.4
2022-01-14 | 2:00 | 377.7 | 78.3 | 205.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2022-01-14 | 3:00 | 381.7 | 78.3 | 209.4 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2022-01-14 | 4:00 | 376.9 | 78.3 | 205.2 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 376.9
2022-01-14 | 5:00 | 376.1 | 78.3 | 203.5 | 14.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2022-01-14 | 6:00 | 403.3 | 78.3 | 228.1 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 403.3
2022-01-14 | 7:00 | 432.3076 | 78.3 | 242.8076 | 23.1 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 432.3076
2022-01-14 | 8:00 | 480.6067 | 78.3 | 227.0067 | 18 | － | 25.7 | 76.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 480.6067
2022-01-14 | 9:00 | 472.4067 | 78.3 | 152.8067 | 10.6 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 472.4067
2022-01-14 | 10:00 | 451.3067 | 78.3 | 74.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 451.3067
2022-01-14 | 11:00 | 439.8067 | 78.3 | 71.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 228.4 | 0 | 56.5 | 0 | -30 | 0 | 439.8067
2022-01-14 | 12:00 | 414.6067 | 78.3 | 58.0357 | 9.9 | － | 25.7 | 222.5 | -6.929 | 57.1 | 0 | -30 | 0 | 414.6067
2022-01-14 | 13:00 | 426.5067 | 78.3 | 81.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 207.7 | 0 | 53.6 | 0 | -30 | 0 | 426.5067
2022-01-14 | 14:00 | 424.4067 | 78.3 | 98.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 165 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 424.4067
2022-01-14 | 15:00 | 424.1067 | 78.3 | 123.1067 | 10.7 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 45.9 | 0 | 30 | 0 | 424.1067
2022-01-14 | 16:00 | 438.7751 | 78.3 | 207.3751 | 21.1 | － | 25.7 | 40.2 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 438.7751
2022-01-14 | 17:00 | 452.2554 | 78.3 | 267.5554 | 42.6 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 34.3 | 0 | 3 | 0 | 452.2554
2022-01-14 | 18:00 | 462.6 | 78.3 | 274.9 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 462.6
2022-01-14 | 19:00 | 451.9 | 78.3 | 272.5 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 451.9
2022-01-14 | 20:00 | 433.8 | 78.3 | 266.1 | 37.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 433.8
2022-01-14 | 21:00 | 408.2 | 78.3 | 252.7 | 28 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 408.2
2022-01-14 | 22:00 | 376.7 | 78.3 | 231.4 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 376.7
2022-01-14 | 23:00 | 369 | 78.3 | 225.2 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 369
2022-01-15 | 0:00 | 361.5 | 78.3 | 219.4 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2022-01-15 | 1:00 | 365.1 | 78.3 | 226.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2022-01-15 | 2:00 | 376.1 | 78.3 | 232.7 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 376.1
2022-01-15 | 3:00 | 379.1 | 78.3 | 230.5 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 379.1
2022-01-15 | 4:00 | 372.8 | 78.3 | 225.3 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 372.8
2022-01-15 | 5:00 | 362.8 | 78.3 | 222.6 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2022-01-15 | 6:00 | 363.1 | 78.3 | 225.3 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 363.1
2022-01-15 | 7:00 | 383.3184 | 78.3 | 232.3184 | 24.1 | － | 25.7 | 11 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 383.3184
2022-01-15 | 8:00 | 434.6067 | 78.3 | 226.1067 | 21.7 | － | 25.7 | 73.6 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 434.6067
2022-01-15 | 9:00 | 425.4067 | 78.3 | 160.4067 | 12 | － | 25.7 | 145.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 425.4067
2022-01-15 | 10:00 | 405.0067 | 78.3 | 75.1067 | 10 | － | 25.7 | 214.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 405.0067
2022-01-15 | 11:00 | 385.0067 | 78.3 | 57.5329 | 9.9 | － | 25.7 | 252.1 | -8.5262 | 0 | 0 | -30 | 0 | 385.0067
2022-01-15 | 12:00 | 363.1067 | 78.3 | 57.0811 | 9.9 | － | 25.7 | 270.3 | -48.4744 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 363.1067
2022-01-15 | 13:00 | 352.3067 | 78.3 | 56.8946 | 9.9 | － | 25.7 | 253 | -42.1879 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 352.3067
2022-01-15 | 14:00 | 342.9067 | 78.3 | 56.6331 | 9.9 | － | 25.7 | 204.3 | -3.0264 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 342.9067
2022-01-15 | 15:00 | 352.2067 | 78.3 | 106.1067 | 10.3 | － | 25.7 | 129.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 352.2067
2022-01-15 | 16:00 | 364.5966 | 78.3 | 169.3966 | 16.2 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 364.5966
2022-01-15 | 17:00 | 386.4554 | 78.3 | 213.5554 | 28.9 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 386.4554
2022-01-15 | 18:00 | 402.5 | 78.3 | 228.2 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 24 | 0 | 402.5
2022-01-15 | 19:00 | 398.1 | 78.3 | 250.3 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 398.1
2022-01-15 | 20:00 | 390.4 | 78.3 | 248.1 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022-01-15 | 21:00 | 372.5 | 78.3 | 235.4 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 372.5
2022-01-15 | 22:00 | 346.2 | 78.3 | 212.4 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2022-01-15 | 23:00 | 345.8 | 78.3 | 211.5 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2022-01-16 | 0:00 | 344.3 | 78.3 | 197.8 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 344.3
2022-01-16 | 1:00 | 346.8 | 78.3 | 198.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 346.8
2022-01-16 | 2:00 | 358.9 | 78.3 | 205.8 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2022-01-16 | 3:00 | 362.5 | 78.3 | 206.8 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2022-01-16 | 4:00 | 354.7 | 78.3 | 202.2 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2022-01-16 | 5:00 | 339.8 | 78.3 | 193 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 339.8
2022-01-16 | 6:00 | 328.5 | 78.3 | 187.3 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 328.5
2022-01-16 | 7:00 | 340.9845 | 78.3 | 187.3845 | 20.8 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 340.9845
2022-01-16 | 8:00 | 367.2067 | 78.3 | 155.2067 | 13.4 | － | 25.7 | 81.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 367.2067
2022-01-16 | 9:00 | 351.7067 | 78.3 | 71.3067 | 10 | － | 25.7 | 153.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 351.7067
2022-01-16 | 10:00 | 335.4067 | 78.3 | 50.4059 | 9.9 | － | 25.7 | 203.9 | -16.0992 | 13.3 | 0 | -30 | 0 | 335.4067
2022-01-16 | 11:00 | 336.2067 | 78.3 | 50.4767 | 9.9 | － | 25.7 | 213.2 | -21.87 | 10.5 | 0 | -30 | 0 | 336.2067
2022-01-16 | 12:00 | 336.0067 | 78.3 | 60.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 336.0067
2022-01-16 | 13:00 | 320.1067 | 78.3 | 61.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 320.1067
2022-01-16 | 14:00 | 309.4067 | 78.3 | 76.1067 | 10 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 309.4067
2022-01-16 | 15:00 | 314.2067 | 78.3 | 76.8067 | 10.4 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 25.3 | 0 | 30 | 0 | 314.2067
2022-01-16 | 16:00 | 331.0551 | 78.3 | 129.9551 | 14.2 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 331.0551
2022-01-16 | 17:00 | 359.5108 | 78.3 | 179.9108 | 29.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 21.4 | 0 | 24 | 0 | 359.5108
2022-01-16 | 18:00 | 374.6 | 78.3 | 213.9 | 39.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 374.6
2022-01-16 | 19:00 | 368.7 | 78.3 | 210.1 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 368.7
2022-01-16 | 20:00 | 355.7 | 78.3 | 196.8 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2022-01-16 | 21:00 | 336.3 | 78.3 | 179.1 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2022-01-16 | 22:00 | 309.1 | 78.3 | 153.9 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 309.1
2022-01-16 | 23:00 | 298.1 | 78.3 | 142 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 298.1
2022-01-17 | 0:00 | 291.1 | 78.3 | 138.5 | 10.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 291.1
2022-01-17 | 1:00 | 300 | 78.3 | 148 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 300
2022-01-17 | 2:00 | 319.5 | 78.3 | 164.1 | 12.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 319.5
2022-01-17 | 3:00 | 333.8 | 78.3 | 174.5 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 333.8
2022-01-17 | 4:00 | 337.7 | 78.3 | 174.6 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2022-01-17 | 5:00 | 342 | 78.3 | 177.6 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 342
2022-01-17 | 6:00 | 358.9 | 78.3 | 192 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 358.9
2022-01-17 | 7:00 | 382.0522 | 78.3 | 200.4522 | 21.2 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 382.0522
2022-01-17 | 8:00 | 448.8134 | 78.3 | 213.8134 | 29.6 | － | 25.7 | 55.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 448.8134
2022-01-17 | 9:00 | 458.2067 | 78.3 | 184.9067 | 15.5 | － | 25.7 | 107.9 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 458.2067
2022-01-17 | 10:00 | 439.1067 | 78.3 | 142.1067 | 10.8 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 439.1067
2022-01-17 | 11:00 | 429.8067 | 78.3 | 101.2067 | 10 | － | 25.7 | 174.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 429.8067
2022-01-17 | 12:00 | 406.2067 | 78.3 | 68.4067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 42.8 | 0 | -30 | 0 | 406.2067
2022-01-17 | 13:00 | 414.8067 | 78.3 | 73.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 46.3 | 0 | -30 | 0 | 414.8067
2022-01-17 | 14:00 | 411.9067 | 78.3 | 85.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 411.9067
2022-01-17 | 15:00 | 406.1067 | 78.3 | 99.2067 | 10.3 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | 0 | 406.1067
2022-01-17 | 16:00 | 416.3504 | 78.3 | 176.8504 | 16.7 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 60.3 | 0 | 12 | 0 | 416.3504
2022-01-17 | 17:00 | 428.8108 | 78.3 | 221.3108 | 43 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 428.8108
2022-01-17 | 18:00 | 443.2 | 78.3 | 223.4 | 54.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 443.2
2022-01-17 | 19:00 | 431.6 | 78.3 | 222.2 | 46.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 431.6
2022-01-17 | 20:00 | 416.8 | 78.3 | 219 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 416.8
2022-01-17 | 21:00 | 390.6 | 78.3 | 209.5 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 390.6
2022-01-17 | 22:00 | 358.6 | 78.3 | 188.6 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 358.6
2022-01-17 | 23:00 | 348.6 | 78.3 | 179 | 14.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 348.6
2022-01-18 | 0:00 | 340.1 | 78.3 | 169.5 | 13 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2022-01-18 | 1:00 | 345.2 | 78.3 | 177.3 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2022-01-18 | 2:00 | 360 | 78.3 | 188.9 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 360
2022-01-18 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 193.3 | 16.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2022-01-18 | 4:00 | 365.9 | 78.3 | 189.4 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 365.9
2022-01-18 | 5:00 | 365.8 | 78.3 | 187.2 | 15 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 365.8
2022-01-18 | 6:00 | 389.2 | 78.3 | 205.9 | 18.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 389.2
2022-01-18 | 7:00 | 415.663 | 78.3 | 219.063 | 22.4 | － | 25.7 | 11 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 415.663
2022-01-18 | 8:00 | 466.7067 | 78.3 | 215.1067 | 20.8 | － | 25.7 | 71.1 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 466.7067
2022-01-18 | 9:00 | 455.9067 | 78.3 | 150.7067 | 11.5 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 455.9067
2022-01-18 | 10:00 | 438.0067 | 78.3 | 80.7067 | 10 | － | 25.7 | 186.5 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 438.0067
2022-01-18 | 11:00 | 425.5067 | 78.3 | 65.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 217.4 | 0 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 425.5067
2022-01-18 | 12:00 | 414.1067 | 78.3 | 58.0004 | 9.9 | － | 25.7 | 244.1 | -30.7481 | 59.6 | -0.74562 | -30 | 0 | 414.1067
2022-01-18 | 13:00 | 425.0067 | 78.3 | 71.8067 | 9.9 | － | 25.7 | 209.4 | 0 | 59.9 | 0 | -30 | 0 | 425.0067
2022-01-18 | 14:00 | 418.0067 | 78.3 | 85.1067 | 10 | － | 25.7 | 159 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 418.0067
2022-01-18 | 15:00 | 418.2067 | 78.3 | 109.0067 | 11 | － | 25.7 | 105.3 | 0 | 58.9 | 0 | 30 | 0 | 418.2067
2022-01-18 | 16:00 | 434.7089 | 78.3 | 183.5089 | 20.5 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 58.6 | 0 | 30 | 0 | 434.7089
2022-01-18 | 17:00 | 446.9108 | 78.3 | 242.4108 | 38 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 58.2 | 0 | 3 | 0 | 446.9108
2022-01-18 | 18:00 | 457.9 | 78.3 | 252.8 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 457.9
2022-01-18 | 19:00 | 445.6 | 78.3 | 250 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 445.6
2022-01-18 | 20:00 | 429.9 | 78.3 | 244.4 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 429.9
2022-01-18 | 21:00 | 403.7 | 78.3 | 231.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 403.7
2022-01-18 | 22:00 | 372.4 | 78.3 | 211.9 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2022-01-18 | 23:00 | 364.8 | 78.3 | 207.6 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 364.8
2022-01-19 | 0:00 | 358.8 | 78.3 | 209.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 358.8
2022-01-19 | 1:00 | 365.1 | 78.3 | 220 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 365.1
2022-01-19 | 2:00 | 379.2 | 78.3 | 232 | 19 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 379.2
2022-01-19 | 3:00 | 384.5 | 78.3 | 234 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 384.5
2022-01-19 | 4:00 | 381.7 | 78.3 | 231.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 381.7
2022-01-19 | 5:00 | 380.2 | 78.3 | 231.5 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2022-01-19 | 6:00 | 406.4 | 78.3 | 249.7 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-01-19 | 7:00 | 432.9845 | 78.3 | 258.9845 | 31.4 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 432.9845
2022-01-19 | 8:00 | 476.3067 | 78.3 | 244.0067 | 22.4 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 476.3067
2022-01-19 | 9:00 | 467.0067 | 78.3 | 179.3067 | 11.4 | － | 25.7 | 158.6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 467.0067
2022-01-19 | 10:00 | 443.2067 | 78.3 | 108.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 208.5 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 443.2067
2022-01-19 | 11:00 | 430.5067 | 78.3 | 93.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 430.5067
2022-01-19 | 12:00 | 403.4067 | 78.3 | 72.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 227.6 | 0 | 19.3 | 0 | -30 | 0 | 403.4067
2022-01-19 | 13:00 | 407.2067 | 78.3 | 68.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 225 | 0 | 29.8 | 0 | -30 | 0 | 407.2067
2022-01-19 | 14:00 | 404.1067 | 78.3 | 68.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 404.1067
2022-01-19 | 15:00 | 402.2067 | 78.3 | 94.5067 | 10 | － | 25.7 | 130.7 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 402.2067
2022-01-19 | 16:00 | 421.3149 | 78.3 | 204.0149 | 15.2 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 33.6 | 0 | 12 | 0 | 421.3149
2022-01-19 | 17:00 | 436.4661 | 78.3 | 258.8661 | 31.2 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 436.4661
2022-01-19 | 18:00 | 452.3 | 78.3 | 268.7 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 452.3
2022-01-19 | 19:00 | 443.3 | 78.3 | 266.2 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 443.3
2022-01-19 | 20:00 | 429.6 | 78.3 | 264.9 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 429.6
2022-01-19 | 21:00 | 403 | 78.3 | 250.9 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 403
2022-01-19 | 22:00 | 370.1 | 78.3 | 219.2 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 370.1
2022-01-19 | 23:00 | 359 | 78.3 | 209.2 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 359
2022-01-20 | 0:00 | 353.8 | 78.3 | 200.8 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 353.8
2022-01-20 | 1:00 | 359 | 78.3 | 201.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 359
2022-01-20 | 2:00 | 371.2 | 78.3 | 214 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2022-01-20 | 3:00 | 375.8 | 78.3 | 214.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 375.8
2022-01-20 | 4:00 | 372.1 | 78.3 | 208.1 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2022-01-20 | 5:00 | 369 | 78.3 | 198.6 | 13.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 369
2022-01-20 | 6:00 | 388.5 | 78.3 | 211.2 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 388.5
2022-01-20 | 7:00 | 416.3291 | 78.3 | 219.5291 | 19.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 416.3291
2022-01-20 | 8:00 | 467.1067 | 78.3 | 205.7067 | 14.9 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 467.1067
2022-01-20 | 9:00 | 457.8067 | 78.3 | 165.2067 | 10.7 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 457.8067
2022-01-20 | 10:00 | 439.5067 | 78.3 | 100.5067 | 10.1 | － | 25.7 | 171.3 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 439.5067
2022-01-20 | 11:00 | 428.7067 | 78.3 | 108.9067 | 10.1 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 428.7067
2022-01-20 | 12:00 | 411.5067 | 78.3 | 111.1067 | 10.1 | － | 25.7 | 138.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 411.5067
2022-01-20 | 13:00 | 417.3067 | 78.3 | 103.5067 | 10.1 | － | 25.7 | 148.5 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 417.3067
2022-01-20 | 14:00 | 411.5067 | 78.3 | 80.0067 | 10.1 | － | 25.7 | 164.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 411.5067
2022-01-20 | 15:00 | 418.6067 | 78.3 | 129.2067 | 10 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 418.6067
2022-01-20 | 16:00 | 435.4504 | 78.3 | 210.6504 | 16.1 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 435.4504
2022-01-20 | 17:00 | 447.2661 | 78.3 | 238.7661 | 45 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 447.2661
2022-01-20 | 18:00 | 461.3 | 78.3 | 242 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 461.3
2022-01-20 | 19:00 | 449.9 | 78.3 | 238.9 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 449.9
2022-01-20 | 20:00 | 432.8 | 78.3 | 237.4 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2022-01-20 | 21:00 | 406.1 | 78.3 | 226.6 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 406.1
2022-01-20 | 22:00 | 371.9 | 78.3 | 207.6 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2022-01-20 | 23:00 | 362.5 | 78.3 | 201.2 | 14.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2022-01-21 | 0:00 | 355.7 | 78.3 | 195.7 | 14 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 355.7
2022-01-21 | 1:00 | 361.6 | 78.3 | 203.1 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2022-01-21 | 2:00 | 376.3 | 78.3 | 214.5 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 376.3
2022-01-21 | 3:00 | 380.1 | 78.3 | 217.1 | 17.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2022-01-21 | 4:00 | 378.7 | 78.3 | 212.7 | 16.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 378.7
2022-01-21 | 5:00 | 382.8 | 78.3 | 219.3 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 382.8
2022-01-21 | 6:00 | 411.6 | 78.3 | 239.9 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 411.6
2022-01-21 | 7:00 | 439.1614 | 78.3 | 249.4614 | 28.8 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 439.1614
2022-01-21 | 8:00 | 480.9067 | 78.3 | 225.9067 | 18.9 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 480.9067
2022-01-21 | 9:00 | 467.6067 | 78.3 | 150.0067 | 10.7 | － | 25.7 | 169.6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 467.6067
2022-01-21 | 10:00 | 448.6067 | 78.3 | 72.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 226.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 448.6067
2022-01-21 | 11:00 | 434.4067 | 78.3 | 61.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 250.8 | 0 | 37.8 | 0 | -30 | 0 | 434.4067
2022-01-21 | 12:00 | 415.8067 | 78.3 | 58.1227 | 9.9 | － | 25.7 | 244.9 | -10.416 | 39.3 | 0 | -30 | 0 | 415.8067
2022-01-21 | 13:00 | 423.2067 | 78.3 | 85.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 214.9 | 0 | 38.9 | 0 | -30 | 0 | 423.2067
2022-01-21 | 14:00 | 417.6067 | 78.3 | 110.2067 | 10 | － | 25.7 | 150.6 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 417.6067
2022-01-21 | 15:00 | 420.0067 | 78.3 | 123.0067 | 10.8 | － | 25.7 | 104.9 | 0 | 47.3 | 0 | 30 | 0 | 420.0067
2022-01-21 | 16:00 | 434.3627 | 78.3 | 191.2627 | 18 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 434.3627
2022-01-21 | 17:00 | 448.2215 | 78.3 | 257.5215 | 37.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 44.1 | 0 | 3 | 0 | 448.2215
2022-01-21 | 18:00 | 457.8 | 78.3 | 268.2 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 457.8
2022-01-21 | 19:00 | 445.4 | 78.3 | 264.3 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 445.4
2022-01-21 | 20:00 | 430.5 | 78.3 | 255.3 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 430.5
2022-01-21 | 21:00 | 404.3 | 78.3 | 238.4 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 404.3
2022-01-21 | 22:00 | 370 | 78.3 | 219.3 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 370
2022-01-21 | 23:00 | 360.9 | 78.3 | 218.5 | 17.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 360.9
2022-01-22 | 0:00 | 353.3 | 78.3 | 213.6 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2022-01-22 | 1:00 | 362.6 | 78.3 | 220.3 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 362.6
2022-01-22 | 2:00 | 376 | 78.3 | 232.2 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 376
2022-01-22 | 3:00 | 379.3 | 78.3 | 235.8 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 379.3
2022-01-22 | 4:00 | 375.2 | 78.3 | 232.7 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 375.2
2022-01-22 | 5:00 | 362.2 | 78.3 | 224.4 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 362.2
2022-01-22 | 6:00 | 359.8 | 78.3 | 225 | 22.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2022-01-22 | 7:00 | 378.7399 | 78.3 | 231.2399 | 23.8 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 378.7399
2022-01-22 | 8:00 | 419.5067 | 78.3 | 205.1067 | 17.5 | － | 25.7 | 89.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 419.5067
2022-01-22 | 9:00 | 405.0067 | 78.3 | 106.7067 | 10.5 | － | 25.7 | 182.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 405.0067
2022-01-22 | 10:00 | 372.9067 | 78.3 | 57.2867 | 9.9 | － | 25.7 | 250 | -19.38 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 372.9067
2022-01-22 | 11:00 | 359.7067 | 78.3 | 56.9595 | 9.9 | － | 25.7 | 286.4 | -68.6528 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 359.7067
2022-01-22 | 12:00 | 348.3067 | 78.3 | 56.7112 | 9.9 | － | 25.7 | 280.4 | -73.8045 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 348.3067
2022-01-22 | 13:00 | 343.4067 | 78.3 | 56.6118 | 9.9 | － | 25.7 | 257.2 | -55.0051 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 343.4067
2022-01-22 | 14:00 | 341.4067 | 78.3 | 68.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 188.2 | 0 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 341.4067
2022-01-22 | 15:00 | 340.4067 | 78.3 | 93.0067 | 10.3 | － | 25.7 | 132 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 340.4067
2022-01-22 | 16:00 | 358.9241 | 78.3 | 152.1241 | 14.5 | － | 25.7 | 58 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 358.9241
2022-01-22 | 17:00 | 379.2215 | 78.3 | 214.3215 | 28.5 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 379.2215
2022-01-22 | 18:00 | 401 | 78.3 | 230.2 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 401
2022-01-22 | 19:00 | 396.5 | 78.3 | 242.2 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 396.5
2022-01-22 | 20:00 | 384 | 78.3 | 249.2 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384
2022-01-22 | 21:00 | 364.5 | 78.3 | 234.8 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2022-01-22 | 22:00 | 337.3 | 78.3 | 213.6 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2022-01-22 | 23:00 | 334.7 | 78.3 | 210.6 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 334.7
2022-01-23 | 0:00 | 328.6 | 78.3 | 209.2 | 13.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2022-01-23 | 1:00 | 334.1 | 78.3 | 213.6 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2022-01-23 | 2:00 | 346.3 | 78.3 | 219.4 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 346.3
2022-01-23 | 3:00 | 350.9 | 78.3 | 219.9 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2022-01-23 | 4:00 | 343.9 | 78.3 | 217.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 343.9
2022-01-23 | 5:00 | 328.1 | 78.3 | 208.3 | 13.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 328.1
2022-01-23 | 6:00 | 312.8 | 78.3 | 193.7 | 11.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 312.8
2022-01-23 | 7:00 | 322.5984 | 78.3 | 197.1984 | 11.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 322.5984
2022-01-23 | 8:00 | 359.8045 | 78.3 | 212.9045 | 14.7 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 359.8045
2022-01-23 | 9:00 | 378.3443 | 78.3 | 215.7443 | 16.1 | － | 25.7 | 33 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 378.3443
2022-01-23 | 10:00 | 379.1304 | 78.3 | 208.7304 | 13.2 | － | 25.7 | 41 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 379.1304
2022-01-23 | 11:00 | 380.9719 | 78.3 | 203.1719 | 12.2 | － | 25.7 | 48.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 380.9719
2022-01-23 | 12:00 | 380.4827 | 78.3 | 203.4827 | 12.3 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 380.4827
2022-01-23 | 13:00 | 370.2627 | 78.3 | 200.6627 | 12 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 370.2627
2022-01-23 | 14:00 | 362.2659 | 78.3 | 198.7659 | 11.7 | － | 25.7 | 33.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 362.2659
2022-01-23 | 15:00 | 357.4937 | 78.3 | 205.8937 | 12.6 | － | 25.7 | 18.6 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 357.4937
2022-01-23 | 16:00 | 368.5199 | 78.3 | 220.3199 | 27.2 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 368.5199
2022-01-23 | 17:00 | 393.3108 | 78.3 | 212.3108 | 57.5 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 393.3108
2022-01-23 | 18:00 | 399.3 | 78.3 | 215.4 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 399.3
2022-01-23 | 19:00 | 388.1 | 78.3 | 216.1 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 388.1
2022-01-23 | 20:00 | 372.6 | 78.3 | 219.7 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 372.6
2022-01-23 | 21:00 | 349.7 | 78.3 | 206.4 | 12.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2022-01-23 | 22:00 | 318.4 | 78.3 | 173.4 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2022-01-23 | 23:00 | 308.2 | 78.3 | 160.8 | 11.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 308.2
2022-01-24 | 0:00 | 300.2 | 78.3 | 151.3 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 300.2
2022-01-24 | 1:00 | 307.1 | 78.3 | 157.3 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 307.1
2022-01-24 | 2:00 | 324.7 | 78.3 | 169 | 11 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 324.7
2022-01-24 | 3:00 | 335.8 | 78.3 | 181.3 | 11.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2022-01-24 | 4:00 | 339.5 | 78.3 | 187.3 | 12.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2022-01-24 | 5:00 | 341.9 | 78.3 | 187.9 | 12.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 341.9
2022-01-24 | 6:00 | 358 | 78.3 | 207 | 15.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 358
2022-01-24 | 7:00 | 381.0861 | 78.3 | 217.4861 | 18.3 | － | 25.7 | 8 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 381.0861
2022-01-24 | 8:00 | 441.3273 | 78.3 | 229.3273 | 24.7 | － | 25.7 | 48.2 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 441.3273
2022-01-24 | 9:00 | 453.5067 | 78.3 | 209.8067 | 15.3 | － | 25.7 | 89.3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 453.5067
2022-01-24 | 10:00 | 444.1067 | 78.3 | 185.3067 | 11.8 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 444.1067
2022-01-24 | 11:00 | 428.9067 | 78.3 | 158.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 121 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 428.9067
2022-01-24 | 12:00 | 393.0067 | 78.3 | 111.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 393.0067
2022-01-24 | 13:00 | 404.3067 | 78.3 | 96.1067 | 10.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 404.3067
2022-01-24 | 14:00 | 401.1067 | 78.3 | 93.6067 | 10.4 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 401.1067
2022-01-24 | 15:00 | 404.0067 | 78.3 | 136.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 119.3 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 404.0067
2022-01-24 | 16:00 | 414.6703 | 78.3 | 207.7703 | 14.9 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 414.6703
2022-01-24 | 17:00 | 423.7769 | 78.3 | 237.5769 | 49.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 423.7769
2022-01-24 | 18:00 | 437.2 | 78.3 | 246.2 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 437.2
2022-01-24 | 19:00 | 423.6 | 78.3 | 236.9 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 423.6
2022-01-24 | 20:00 | 406.7 | 78.3 | 237 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 406.7
2022-01-24 | 21:00 | 380.9 | 78.3 | 228.6 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 380.9
2022-01-24 | 22:00 | 351.2 | 78.3 | 209.5 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 351.2
2022-01-24 | 23:00 | 340.1 | 78.3 | 201.9 | 13.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2022-01-25 | 0:00 | 331.7 | 78.3 | 197 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2022-01-25 | 1:00 | 338.9 | 78.3 | 204.2 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 338.9
2022-01-25 | 2:00 | 354.3 | 78.3 | 220.3 | 11 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2022-01-25 | 3:00 | 364 | 78.3 | 229 | 11.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 364
2022-01-25 | 4:00 | 362.9 | 78.3 | 228 | 11.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 362.9
2022-01-25 | 5:00 | 364.6 | 78.3 | 233.4 | 11.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2022-01-25 | 6:00 | 382 | 78.3 | 249.8 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 382
2022-01-25 | 7:00 | 400.9968 | 78.3 | 254.7968 | 19.6 | － | 25.7 | 8.9 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 400.9968
2022-01-25 | 8:00 | 457.252 | 78.3 | 259.452 | 32.9 | － | 25.7 | 41.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 457.252
2022-01-25 | 9:00 | 460.9042 | 78.3 | 259.7042 | 30.9 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 460.9042
2022-01-25 | 10:00 | 444.0067 | 78.3 | 241.2067 | 12.7 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 444.0067
2022-01-25 | 11:00 | 436.2067 | 78.3 | 209.6067 | 10.7 | － | 25.7 | 100.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 436.2067
2022-01-25 | 12:00 | 418.1067 | 78.3 | 191.8067 | 10.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 418.1067
2022-01-25 | 13:00 | 425.0067 | 78.3 | 195.2067 | 10.7 | － | 25.7 | 101.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 425.0067
2022-01-25 | 14:00 | 419.2067 | 78.3 | 180.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 112.1 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 419.2067
2022-01-25 | 15:00 | 413.7067 | 78.3 | 189.5067 | 10.7 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 413.7067
2022-01-25 | 16:00 | 417.1735 | 78.3 | 241.5735 | 12.9 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 417.1735
2022-01-25 | 17:00 | 424.5323 | 78.3 | 253.4323 | 50.8 | － | 25.7 | 3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 424.5323
2022-01-25 | 18:00 | 439.2 | 78.3 | 258.7 | 57.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 439.2
2022-01-25 | 19:00 | 428.3 | 78.3 | 251.2 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 428.3
2022-01-25 | 20:00 | 412.6 | 78.3 | 258.7 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2022-01-25 | 21:00 | 387.7 | 78.3 | 246.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 387.7
2022-01-25 | 22:00 | 357.3 | 78.3 | 211.7 | 10.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 357.3
2022-01-25 | 23:00 | 349.6 | 78.3 | 207 | 10.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 349.6
2022-01-26 | 0:00 | 343.4 | 78.3 | 193.4 | 17.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 343.4
2022-01-26 | 1:00 | 349.2 | 78.3 | 197.1 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 349.2
2022-01-26 | 2:00 | 363.5 | 78.3 | 205.2 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 363.5
2022-01-26 | 3:00 | 371.4 | 78.3 | 207.7 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2022-01-26 | 4:00 | 370.3 | 78.3 | 207.5 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 370.3
2022-01-26 | 5:00 | 371.3 | 78.3 | 212.5 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 371.3
2022-01-26 | 6:00 | 391 | 78.3 | 226 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 391
2022-01-26 | 7:00 | 411.3845 | 78.3 | 229.5845 | 32.1 | － | 25.7 | 12.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 411.3845
2022-01-26 | 8:00 | 463.9067 | 78.3 | 223.6067 | 27.4 | － | 25.7 | 75.3 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 463.9067
2022-01-26 | 9:00 | 460.1067 | 78.3 | 168.6067 | 13 | － | 25.7 | 132.8 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 460.1067
2022-01-26 | 10:00 | 433.2067 | 78.3 | 107.8067 | 10.2 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 433.2067
2022-01-26 | 11:00 | 403.8067 | 78.3 | 70.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 177.2 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 403.8067
2022-01-26 | 12:00 | 372.8067 | 78.3 | 51.1065 | 9.9 | － | 25.7 | 206.8 | -19.0998 | 50.1 | 0 | -30 | 0 | 372.8067
2022-01-26 | 13:00 | 386.9067 | 78.3 | 51.464 | 9.9 | － | 25.7 | 210.7 | -13.8573 | 54.7 | 0 | -30 | 0 | 386.9067
2022-01-26 | 14:00 | 388.9067 | 78.3 | 74.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 176 | 0 | 55 | 0 | -30 | 0 | 388.9067
2022-01-26 | 15:00 | 385.2067 | 78.3 | 86.7067 | 10 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 385.2067
2022-01-26 | 16:00 | 396.6134 | 78.3 | 132.6134 | 12.6 | － | 25.7 | 56.7 | 0 | 60.7 | 0 | 30 | 0 | 396.6134
2022-01-26 | 17:00 | 403.8877 | 78.3 | 184.9877 | 23.7 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 57.8 | 0 | 30 | 0 | 403.8877
2022-01-26 | 18:00 | 419.2 | 78.3 | 227.3 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 3 | 0 | 419.2
2022-01-26 | 19:00 | 408.7 | 78.3 | 230.4 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2022-01-26 | 20:00 | 394.1 | 78.3 | 228 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 394.1
2022-01-26 | 21:00 | 371.8 | 78.3 | 217.1 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 371.8
2022-01-26 | 22:00 | 344.4 | 78.3 | 200.4 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2022-01-26 | 23:00 | 335.8 | 78.3 | 198.7 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2022-01-27 | 0:00 | 329.7 | 78.3 | 192 | 16.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 329.7
2022-01-27 | 1:00 | 337.3 | 78.3 | 195.5 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2022-01-27 | 2:00 | 353.2 | 78.3 | 205.1 | 19.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 353.2
2022-01-27 | 3:00 | 362.1 | 78.3 | 211 | 21.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 362.1
2022-01-27 | 4:00 | 361.6 | 78.3 | 212.7 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 361.6
2022-01-27 | 5:00 | 359.3 | 78.3 | 205.8 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2022-01-27 | 6:00 | 378.1 | 78.3 | 218.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2022-01-27 | 7:00 | 401.306 | 78.3 | 227.006 | 27.1 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 401.306
2022-01-27 | 8:00 | 454.6067 | 78.3 | 217.2067 | 22.6 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 454.6067
2022-01-27 | 9:00 | 444.8067 | 78.3 | 129.2067 | 10.8 | － | 25.7 | 183.6 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 444.8067
2022-01-27 | 10:00 | 424.0067 | 78.3 | 82.7067 | 9.9 | － | 25.7 | 246.2 | 0 | 11.2 | 0 | -30 | 0 | 424.0067
2022-01-27 | 11:00 | 411.8067 | 78.3 | 60.187 | 9.9 | － | 25.7 | 278.8 | -22.9803 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 411.8067
2022-01-27 | 12:00 | 391.0067 | 78.3 | 59.7037 | 9.9 | － | 25.7 | 279.6 | -46.197 | 14 | 0 | -30 | 0 | 391.0067
2022-01-27 | 13:00 | 398.1067 | 78.3 | 64.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 232.2 | 0 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 398.1067
2022-01-27 | 14:00 | 392.6067 | 78.3 | 62.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 201.3 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 392.6067
2022-01-27 | 15:00 | 392.7067 | 78.3 | 91.3067 | 10.6 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 392.7067
2022-01-27 | 16:00 | 401.9564 | 78.3 | 170.3564 | 18.1 | － | 25.7 | 60.5 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 401.9564
2022-01-27 | 17:00 | 403.1877 | 78.3 | 215.0877 | 34.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 22.1 | 0 | 24 | 0 | 403.1877
2022-01-27 | 18:00 | 416 | 78.3 | 247.3 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 416
2022-01-27 | 19:00 | 405.8 | 78.3 | 242.6 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 405.8
2022-01-27 | 20:00 | 391.2 | 78.3 | 231.3 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 391.2
2022-01-27 | 21:00 | 367.9 | 78.3 | 214.3 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2022-01-27 | 22:00 | 338.4 | 78.3 | 193.8 | 17.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2022-01-27 | 23:00 | 331.1 | 78.3 | 185.6 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2022-01-28 | 0:00 | 325.7 | 78.3 | 175.1 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2022-01-28 | 1:00 | 333.3 | 78.3 | 177.9 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2022-01-28 | 2:00 | 349.7 | 78.3 | 186.1 | 20.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2022-01-28 | 3:00 | 359.7 | 78.3 | 190.1 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 359.7
2022-01-28 | 4:00 | 361.4 | 78.3 | 189 | 21.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2022-01-28 | 5:00 | 361.5 | 78.3 | 190.5 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 361.5
2022-01-28 | 6:00 | 377.7 | 78.3 | 200.8 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 377.7
2022-01-28 | 7:00 | 402.1614 | 78.3 | 206.2614 | 27.3 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 402.1614
2022-01-28 | 8:00 | 456.8067 | 78.3 | 195.1067 | 22.7 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 456.8067
2022-01-28 | 9:00 | 445.1067 | 78.3 | 112.8067 | 11.4 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 445.1067
2022-01-28 | 10:00 | 418.2067 | 78.3 | 63.9067 | 10 | － | 25.7 | 236 | 0 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 418.2067
2022-01-28 | 11:00 | 405.4067 | 78.3 | 57.9117 | 9.9 | － | 25.7 | 276.6 | -50.505 | 37.5 | 0 | -30 | 0 | 405.4067
2022-01-28 | 12:00 | 385.3067 | 78.3 | 57.5007 | 9.9 | － | 25.7 | 287.6 | -83.5342 | 43.1 | -3.2598 | -30 | 0 | 385.3067
2022-01-28 | 13:00 | 390.5067 | 78.3 | 57.6009 | 9.9 | － | 25.7 | 274.5 | -67.4838 | 44.1 | -2.1103 | -30 | 0 | 390.5067
2022-01-28 | 14:00 | 378.0067 | 78.3 | 57.3006 | 9.9 | － | 25.7 | 230.5 | -40.2492 | 47 | -0.44467 | -30 | 0 | 378.0067
2022-01-28 | 15:00 | 374.5067 | 78.3 | 58.9067 | 10.1 | － | 25.7 | 159.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 374.5067
2022-01-28 | 16:00 | 388.6067 | 78.3 | 134.0067 | 16 | － | 25.7 | 70.6 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 388.6067
2022-01-28 | 17:00 | 393.1984 | 78.3 | 184.8984 | 31.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 37.8 | 0 | 30 | 0 | 393.1984
2022-01-28 | 18:00 | 407.4 | 78.3 | 195.5 | 39 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 30 | 0 | 407.4
2022-01-28 | 19:00 | 397.5 | 78.3 | 204.6 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 15 | 0 | 397.5
2022-01-28 | 20:00 | 382.5 | 78.3 | 209.3 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 382.5
2022-01-28 | 21:00 | 360.8 | 78.3 | 193.2 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 360.8
2022-01-28 | 22:00 | 333.1 | 78.3 | 176.4 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2022-01-28 | 23:00 | 323 | 78.3 | 172 | 17.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 323
2022-01-29 | 0:00 | 316 | 78.3 | 161.7 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 316
2022-01-29 | 1:00 | 323.3 | 78.3 | 160.8 | 15.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 323.3
2022-01-29 | 2:00 | 339.4 | 78.3 | 171.6 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2022-01-29 | 3:00 | 347.7 | 78.3 | 175.6 | 21.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 347.7
2022-01-29 | 4:00 | 344.9 | 78.3 | 175.5 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 344.9
2022-01-29 | 5:00 | 335.2 | 78.3 | 169 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 335.2
2022-01-29 | 6:00 | 327.1 | 78.3 | 167.8 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 327.1
2022-01-29 | 7:00 | 341.9307 | 78.3 | 177.5307 | 23.3 | － | 25.7 | 8 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 341.9307
2022-01-29 | 8:00 | 384.2304 | 78.3 | 184.4304 | 29.6 | － | 25.7 | 40.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 384.2304
2022-01-29 | 9:00 | 384.6067 | 78.3 | 167.5067 | 17.5 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 384.6067
2022-01-29 | 10:00 | 373.8067 | 78.3 | 138.8067 | 11.7 | － | 25.7 | 88.4 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 373.8067
2022-01-29 | 11:00 | 359.4067 | 78.3 | 116.0067 | 10.4 | － | 25.7 | 106.2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 359.4067
2022-01-29 | 12:00 | 352.8067 | 78.3 | 63.0067 | 9.9 | － | 25.7 | 148.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 352.8067
2022-01-29 | 13:00 | 352.6067 | 78.3 | 70.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 168.4 | 0 | 30.1 | 0 | -30 | 0 | 352.6067
2022-01-29 | 14:00 | 346.0067 | 78.3 | 66.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 34.3 | 0 | -30 | 0 | 346.0067
2022-01-29 | 15:00 | 348.2067 | 78.3 | 52.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 138.7 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 348.2067
2022-01-29 | 16:00 | 350.0067 | 78.3 | 96.7067 | 10.8 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 43.8 | 0 | 30 | 0 | 350.0067
2022-01-29 | 17:00 | 363.9984 | 78.3 | 171.4984 | 29 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 42.8 | 0 | 12 | 0 | 363.9984
2022-01-29 | 18:00 | 384.1 | 78.3 | 189.5 | 48.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2022-01-29 | 19:00 | 378.5 | 78.3 | 188.6 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2022-01-29 | 20:00 | 366.9 | 78.3 | 186 | 32.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2022-01-29 | 21:00 | 348.1 | 78.3 | 176 | 22.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2022-01-29 | 22:00 | 322.3 | 78.3 | 161.4 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2022-01-29 | 23:00 | 317 | 78.3 | 156.8 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 317
2022-01-30 | 0:00 | 309.8 | 78.3 | 153.8 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2022-01-30 | 1:00 | 314 | 78.3 | 159 | 18.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 314
2022-01-30 | 2:00 | 329.2 | 78.3 | 168.3 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2022-01-30 | 3:00 | 337.6 | 78.3 | 171.6 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 337.6
2022-01-30 | 4:00 | 333.9 | 78.3 | 167.6 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2022-01-30 | 5:00 | 320.3 | 78.3 | 157.5 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 320.3
2022-01-30 | 6:00 | 303 | 78.3 | 148 | 14.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 303
2022-01-30 | 7:00 | 310.3522 | 78.3 | 147.5522 | 14.8 | － | 25.7 | 9.7 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 310.3522
2022-01-30 | 8:00 | 338.1735 | 78.3 | 143.3735 | 13.8 | － | 25.7 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 338.1735
2022-01-30 | 9:00 | 340.9067 | 78.3 | 110.2067 | 10.6 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 340.9067
2022-01-30 | 10:00 | 341.7067 | 78.3 | 43.9067 | 9.9 | － | 25.7 | 159 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 341.7067
2022-01-30 | 11:00 | 340.1067 | 78.3 | 62.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 140.9 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 340.1067
2022-01-30 | 12:00 | 326.5067 | 78.3 | 69.3067 | 9.9 | － | 25.7 | 118.4 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 326.5067
2022-01-30 | 13:00 | 322.4067 | 78.3 | 44.2067 | 9.9 | － | 25.7 | 136.6 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 322.4067
2022-01-30 | 14:00 | 316.8067 | 78.3 | 54.5067 | 9.9 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 31.2 | 0 | -30 | 0 | 316.8067
2022-01-30 | 15:00 | 317.4067 | 78.3 | 49.6067 | 9.9 | － | 25.7 | 122.7 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 317.4067
2022-01-30 | 16:00 | 327.7118 | 78.3 | 93.1118 | 10.8 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 37.5 | 0 | 21 | 0 | 327.7118
2022-01-30 | 17:00 | 354.2538 | 78.3 | 174.4538 | 29.3 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 354.2538
2022-01-30 | 18:00 | 377.8 | 78.3 | 180.6 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 377.8
2022-01-30 | 19:00 | 375.4 | 78.3 | 180.6 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2022-01-30 | 20:00 | 367.2 | 78.3 | 179.8 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 367.2
2022-01-30 | 21:00 | 346.2 | 78.3 | 173.1 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 346.2
2022-01-30 | 22:00 | 317.9 | 78.3 | 152.8 | 16.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 317.9
2022-01-30 | 23:00 | 309.8 | 78.3 | 142.3 | 13.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 309.8
2022-01-31 | 0:00 | 305.1 | 78.3 | 136.2 | 12.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 305.1
2022-01-31 | 1:00 | 313.6 | 78.3 | 142.5 | 12.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 313.6
2022-01-31 | 2:00 | 331.7 | 78.3 | 159.8 | 14.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 331.7
2022-01-31 | 3:00 | 343.2 | 78.3 | 167.4 | 15.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 343.2
2022-01-31 | 4:00 | 345.3 | 78.3 | 168.1 | 15.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 345.3
2022-01-31 | 5:00 | 349.8 | 78.3 | 171.4 | 15.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2022-01-31 | 6:00 | 370.6 | 78.3 | 187.8 | 18.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2022-01-31 | 7:00 | 398.7491 | 78.3 | 196.9491 | 21 | － | 25.7 | 19 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 398.7491
2022-01-31 | 8:00 | 440.7067 | 78.3 | 160.6067 | 14.2 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 440.7067
2022-01-31 | 9:00 | 429.4067 | 78.3 | 68.7067 | 10.1 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 429.4067
2022-01-31 | 10:00 | 416.0067 | 78.3 | 58.1006 | 9.9 | － | 25.7 | 258.9 | -40.6841 | 57.1 | -1.3098 | -30 | 0 | 416.0067
2022-01-31 | 11:00 | 410.7067 | 78.3 | 58.0008 | 9.9 | － | 25.7 | 283 | -68.1769 | 57.8 | -3.8172 | -30 | 0 | 410.7067
2022-01-31 | 12:00 | 392.8067 | 78.3 | 57.6002 | 9.9 | － | 25.7 | 270.3 | -68.1499 | 52.6 | -3.4436 | -30 | 0 | 392.8067
2022-01-31 | 13:00 | 390.3067 | 78.3 | 57.6779 | 9.9 | － | 25.7 | 210.7 | -8.9712 | 47 | 0 | -30 | 0 | 390.3067
2022-01-31 | 14:00 | 377.6067 | 78.3 | 80.1067 | 10 | － | 25.7 | 170 | 0 | 43.5 | 0 | -30 | 0 | 377.6067
2022-01-31 | 15:00 | 382.1067 | 78.3 | 97.5067 | 10.5 | － | 25.7 | 125.2 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 382.1067
2022-01-31 | 16:00 | 397.7596 | 78.3 | 152.0596 | 17.5 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 41.7 | 0 | 30 | 0 | 397.7596
2022-01-31 | 17:00 | 407.2984 | 78.3 | 199.5984 | 36.4 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 32.6 | 0 | 30 | 0 | 407.2984
2022-01-31 | 18:00 | 422.4 | 78.3 | 213.1 | 51.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 422.4
2022-01-31 | 19:00 | 413.1 | 78.3 | 225.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 15 | 0 | 413.1
2022-01-31 | 20:00 | 397.8 | 78.3 | 233.5 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 397.8
2022-01-31 | 21:00 | 373.4 | 78.3 | 219.5 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 373.4
2022-01-31 | 22:00 | 343.3 | 78.3 | 201.2 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2022-01-31 | 23:00 | 337.1 | 78.3 | 198.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 337.1
2022-02-01 | 0:00 | 333.3 | 78.3 | 191.5 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 333.3
2022-02-01 | 1:00 | 340.6 | 78.3 | 197.5 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2022-02-01 | 2:00 | 357.1 | 78.3 | 209.2 | 29.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 357.1
2022-02-01 | 3:00 | 364.3 | 78.3 | 213.4 | 31.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 364.3
2022-02-01 | 4:00 | 364 | 78.3 | 212.3 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 364
2022-02-01 | 5:00 | 364.5 | 78.3 | 214.5 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 364.5
2022-02-01 | 6:00 | 387.5 | 78.3 | 226.9 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 387.5
2022-02-01 | 7:00 | 410.5718 | 78.3 | 225.1718 | 40.8 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 410.5718
2022-02-01 | 8:00 | 450.0337 | 78.3 | 202.3337 | 25.3 | － | 25.7 | 97.7 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 450.0337
2022-02-01 | 9:00 | 435.4337 | 78.3 | 117.4337 | 14.4 | － | 25.7 | 180.6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 435.4337
2022-02-01 | 10:00 | 415.4337 | 78.3 | 60.2237 | 13.9 | － | 25.7 | 258 | -0.49 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 415.4337
2022-02-01 | 11:00 | 417.2337 | 78.3 | 60.2837 | 13.9 | － | 25.7 | 277.5 | -26.35 | 17.9 | 0 | -30 | 0 | 417.2337
2022-02-01 | 12:00 | 410.3337 | 78.3 | 64.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 195.8 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 410.3337
2022-02-01 | 13:00 | 406.1337 | 78.3 | 75.5337 | 14.2 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 406.1337
2022-02-01 | 14:00 | 405.1337 | 78.3 | 84.9337 | 14.1 | － | 25.7 | 141.7 | 0 | 48.4 | 0 | 12 | 0 | 405.1337
2022-02-01 | 15:00 | 407.0337 | 78.3 | 121.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 115.1 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 407.0337
2022-02-01 | 16:00 | 419.0471 | 78.3 | 189.0471 | 21.5 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 419.0471
2022-02-01 | 17:00 | 422.0012 | 78.3 | 220.4012 | 35.9 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 422.0012
2022-02-01 | 18:00 | 432.8 | 78.3 | 227.3 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 432.8
2022-02-01 | 19:00 | 419.3 | 78.3 | 218.5 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 419.3
2022-02-01 | 20:00 | 402.2 | 78.3 | 207.3 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 402.2
2022-02-01 | 21:00 | 377.5 | 78.3 | 187.3 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 377.5
2022-02-01 | 22:00 | 343.5 | 78.3 | 157 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2022-02-01 | 23:00 | 330.4 | 78.3 | 142.8 | 15.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2022-02-02 | 0:00 | 321.4 | 78.3 | 135.3 | 15.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 321.4
2022-02-02 | 1:00 | 329.2 | 78.3 | 144.3 | 16 | － | 25.7 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2022-02-02 | 2:00 | 348.2 | 78.3 | 164.6 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 348.2
2022-02-02 | 3:00 | 358.4 | 78.3 | 182.7 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2022-02-02 | 4:00 | 359.8 | 78.3 | 189.7 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 359.8
2022-02-02 | 5:00 | 362.5 | 78.3 | 201.2 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 362.5
2022-02-02 | 6:00 | 384.1 | 78.3 | 221 | 35.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 384.1
2022-02-02 | 7:00 | 407.7832 | 78.3 | 225.1832 | 38.9 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 407.7832
2022-02-02 | 8:00 | 452.8337 | 78.3 | 201.8337 | 25.4 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 452.8337
2022-02-02 | 9:00 | 445.1337 | 78.3 | 130.2337 | 15.1 | － | 25.7 | 189.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 445.1337
2022-02-02 | 10:00 | 434.7337 | 78.3 | 89.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 248.3 | 0 | 9.2 | 0 | -30 | 0 | 434.7337
2022-02-02 | 11:00 | 424.1337 | 78.3 | 60.3651 | 13.9 | － | 25.7 | 268.2 | -7.4314 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 424.1337
2022-02-02 | 12:00 | 401.8337 | 78.3 | 59.9272 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | -41.5935 | 18.5 | 0 | -30 | 0 | 401.8337
2022-02-02 | 13:00 | 410.9337 | 78.3 | 60.1653 | 13.9 | － | 25.7 | 270.3 | -31.6316 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 410.9337
2022-02-02 | 14:00 | 400.5337 | 78.3 | 76.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 210.7 | 0 | 25.6 | 0 | -30 | 0 | 400.5337
2022-02-02 | 15:00 | 396.0337 | 78.3 | 97.7337 | 14.2 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 396.0337
2022-02-02 | 16:00 | 404.8417 | 78.3 | 148.7417 | 19.8 | － | 25.7 | 72.8 | 0 | 29.5 | 0 | 30 | 0 | 404.8417
2022-02-02 | 17:00 | 406.7682 | 78.3 | 196.1682 | 39.8 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 30.5 | 0 | 30 | 0 | 406.7682
2022-02-02 | 18:00 | 423.8 | 78.3 | 207.1 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 30 | 0 | 423.8
2022-02-02 | 19:00 | 414 | 78.3 | 218.2 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 15 | 0 | 414
2022-02-02 | 20:00 | 399.1 | 78.3 | 227.1 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 399.1
2022-02-02 | 21:00 | 373 | 78.3 | 212.9 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 373
2022-02-02 | 22:00 | 340.7 | 78.3 | 189.1 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 340.7
2022-02-02 | 23:00 | 329.6 | 78.3 | 179.5 | 20.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2022-02-03 | 0:00 | 323.4 | 78.3 | 169.7 | 18.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2022-02-03 | 1:00 | 329.3 | 78.3 | 172.8 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2022-02-03 | 2:00 | 344.4 | 78.3 | 182.3 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 344.4
2022-02-03 | 3:00 | 353.4 | 78.3 | 191 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2022-02-03 | 4:00 | 352.3 | 78.3 | 192 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2022-02-03 | 5:00 | 351.4 | 78.3 | 193.8 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2022-02-03 | 6:00 | 367.8 | 78.3 | 211.4 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2022-02-03 | 7:00 | 391.1251 | 78.3 | 219.2251 | 33.4 | － | 25.7 | 11 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 391.1251
2022-02-03 | 8:00 | 447.8585 | 78.3 | 226.3585 | 37.6 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 447.8585
2022-02-03 | 9:00 | 448.8111 | 78.3 | 206.4111 | 26.8 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 448.8111
2022-02-03 | 10:00 | 431.9337 | 78.3 | 126.3337 | 15.1 | － | 25.7 | 157.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 431.9337
2022-02-03 | 11:00 | 427.5337 | 78.3 | 68.6337 | 14 | － | 25.7 | 211.1 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 427.5337
2022-02-03 | 12:00 | 400.0337 | 78.3 | 57.8339 | 13.9 | － | 25.7 | 245.8 | -28.3002 | 36.8 | 0 | -30 | 0 | 400.0337
2022-02-03 | 13:00 | 409.8337 | 78.3 | 57.9009 | 13.9 | － | 25.7 | 268.2 | -48.0828 | 44.1 | -0.18444 | -30 | 0 | 409.8337
2022-02-03 | 14:00 | 409.8337 | 78.3 | 57.9801 | 13.9 | － | 25.7 | 224.2 | -5.4464 | 45.2 | 0 | -30 | 0 | 409.8337
2022-02-03 | 15:00 | 402.7337 | 78.3 | 103.1337 | 14.4 | － | 25.7 | 139.2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 402.7337
2022-02-03 | 16:00 | 399.022 | 78.3 | 161.522 | 22.6 | － | 25.7 | 41 | 0 | 39.9 | 0 | 30 | 0 | 399.022
2022-02-03 | 17:00 | 409.9341 | 78.3 | 196.0341 | 38 | － | 25.7 | 3 | 0 | 38.9 | 0 | 30 | 0 | 409.9341
2022-02-03 | 18:00 | 420.6 | 78.3 | 231.8 | 46.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 3 | 0 | 420.6
2022-02-03 | 19:00 | 408.7 | 78.3 | 228.1 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2022-02-03 | 20:00 | 393 | 78.3 | 221.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 393
2022-02-03 | 21:00 | 367.4 | 78.3 | 213.3 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2022-02-03 | 22:00 | 337 | 78.3 | 189.5 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 337
2022-02-03 | 23:00 | 326.2 | 78.3 | 178.3 | 20.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 326.2
2022-02-04 | 0:00 | 319.6 | 78.3 | 167.9 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 319.6
2022-02-04 | 1:00 | 329.6 | 78.3 | 170.2 | 23.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 329.6
2022-02-04 | 2:00 | 349.9 | 78.3 | 184.6 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 349.9
2022-02-04 | 3:00 | 360.4 | 78.3 | 185.8 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 360.4
2022-02-04 | 4:00 | 361.3 | 78.3 | 184 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2022-02-04 | 5:00 | 360.1 | 78.3 | 181.8 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 360.1
2022-02-04 | 6:00 | 378.1 | 78.3 | 194.4 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 378.1
2022-02-04 | 7:00 | 402.382 | 78.3 | 200.282 | 32.8 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 402.382
2022-02-04 | 8:00 | 454.2337 | 78.3 | 185.0337 | 26.7 | － | 25.7 | 88 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 454.2337
2022-02-04 | 9:00 | 438.6337 | 78.3 | 87.7337 | 14.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 438.6337
2022-02-04 | 10:00 | 421.2337 | 78.3 | 58.2002 | 13.9 | － | 25.7 | 261.4 | -40.6409 | 55.4 | -1.0257 | -30 | 0 | 421.2337
2022-02-04 | 11:00 | 409.5337 | 78.3 | 57.9003 | 13.9 | － | 25.7 | 297.4 | -84.3524 | 55.4 | -4.7143 | -30 | 0 | 409.5337
2022-02-04 | 12:00 | 393.3337 | 78.3 | 57.6007 | 13.9 | － | 25.7 | 297.4 | -100.1873 | 57.1 | -6.4798 | -30 | 0 | 393.3337
2022-02-04 | 13:00 | 398.1337 | 78.3 | 57.7 | 13.9 | － | 25.7 | 270.7 | -70.9216 | 57.1 | -4.3448 | -30 | 0 | 398.1337
2022-02-04 | 14:00 | 388.1337 | 78.3 | 57.5001 | 13.9 | － | 25.7 | 235.6 | -47.1351 | 56.8 | -2.5313 | -30 | 0 | 388.1337
2022-02-04 | 15:00 | 392.0337 | 78.3 | 86.4337 | 14.3 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 56.1 | 0 | -30 | 0 | 392.0337
2022-02-04 | 16:00 | 403.6632 | 78.3 | 151.4632 | 19.8 | － | 25.7 | 70.2 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 403.6632
2022-02-04 | 17:00 | 409.0796 | 78.3 | 176.0796 | 35.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 56.1 | 0 | 30 | 0 | 409.0796
2022-02-04 | 18:00 | 424.8 | 78.3 | 189.1 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 424.8
2022-02-04 | 19:00 | 414.8 | 78.3 | 182.5 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 30 | 0 | 414.8
2022-02-04 | 20:00 | 401.5 | 78.3 | 176.5 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 401.5
2022-02-04 | 21:00 | 377.8 | 78.3 | 187.2 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 6 | 0 | 377.8
2022-02-04 | 22:00 | 350.3 | 78.3 | 169.7 | 23.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2022-02-04 | 23:00 | 341 | 78.3 | 167.8 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 341
2022-02-05 | 0:00 | 331.9 | 78.3 | 159.9 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 331.9
2022-02-05 | 1:00 | 336.1 | 78.3 | 161.6 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2022-02-05 | 2:00 | 349 | 78.3 | 168.1 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 349
2022-02-05 | 3:00 | 356.6 | 78.3 | 175.4 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 356.6
2022-02-05 | 4:00 | 356.2 | 78.3 | 176.1 | 25.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2022-02-05 | 5:00 | 349.8 | 78.3 | 170.4 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2022-02-05 | 6:00 | 349.1 | 78.3 | 166.7 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2022-02-05 | 7:00 | 372.0718 | 78.3 | 167.2718 | 22.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 372.0718
2022-02-05 | 8:00 | 416.3337 | 78.3 | 138.8337 | 17.7 | － | 25.7 | 94.8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 416.3337
2022-02-05 | 9:00 | 412.6337 | 78.3 | 70.0337 | 14.2 | － | 25.7 | 165.8 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 412.6337
2022-02-05 | 10:00 | 401.6337 | 78.3 | 57.8001 | 13.9 | － | 25.7 | 223.3 | -25.6755 | 58.6 | -0.29097 | -30 | 0 | 401.6337
2022-02-05 | 11:00 | 396.5337 | 78.3 | 57.7007 | 13.9 | － | 25.7 | 247 | -51.8751 | 58.9 | -3.092 | -30 | 0 | 396.5337
2022-02-05 | 12:00 | 384.6337 | 78.3 | 57.4003 | 13.9 | － | 25.7 | 252.5 | -68.1007 | 59.9 | -4.966 | -30 | 0 | 384.6337
2022-02-05 | 13:00 | 388.7337 | 78.3 | 57.5008 | 13.9 | － | 25.7 | 232.7 | -45.3462 | 58.6 | -2.6209 | -30 | 0 | 388.7337
2022-02-05 | 14:00 | 381.2337 | 78.3 | 57.4641 | 13.9 | － | 25.7 | 183.2 | -8.6304 | 61.3 | 0 | -30 | 0 | 381.2337
2022-02-05 | 15:00 | 379.4337 | 78.3 | 74.3337 | 14.3 | － | 25.7 | 126.1 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 379.4337
2022-02-05 | 16:00 | 392.2597 | 78.3 | 121.4597 | 19.4 | － | 25.7 | 57.1 | 0 | 60.3 | 0 | 30 | 0 | 392.2597
2022-02-05 | 17:00 | 412.7682 | 78.3 | 175.0682 | 40.3 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 412.7682
2022-02-05 | 18:00 | 431.2 | 78.3 | 186.6 | 55.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 431.2
2022-02-05 | 19:00 | 425.4 | 78.3 | 199.1 | 50.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 15 | 0 | 425.4
2022-02-05 | 20:00 | 411.7 | 78.3 | 208.2 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 411.7
2022-02-05 | 21:00 | 390 | 78.3 | 198 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 390
2022-02-05 | 22:00 | 361.4 | 78.3 | 176.9 | 25.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 361.4
2022-02-05 | 23:00 | 356.7 | 78.3 | 174.1 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 356.7
2022-02-06 | 0:00 | 350.6 | 78.3 | 166.7 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 350.6
2022-02-06 | 1:00 | 352.3 | 78.3 | 167.3 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2022-02-06 | 2:00 | 364.6 | 78.3 | 175.9 | 30.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 364.6
2022-02-06 | 3:00 | 366.3 | 78.3 | 176 | 30.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 366.3
2022-02-06 | 4:00 | 356 | 78.3 | 167.7 | 27.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 356
2022-02-06 | 5:00 | 339.5 | 78.3 | 156.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 339.5
2022-02-06 | 6:00 | 329.1 | 78.3 | 146.7 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 329.1
2022-02-06 | 7:00 | 344.3389 | 78.3 | 142.3389 | 21 | － | 25.7 | 21.6 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 344.3389
2022-02-06 | 8:00 | 371.6337 | 78.3 | 95.8337 | 15.9 | － | 25.7 | 99.8 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 371.6337
2022-02-06 | 9:00 | 366.4337 | 78.3 | 51.0037 | 14 | － | 25.7 | 175.5 | -6.67 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 366.4337
2022-02-06 | 10:00 | 354.4337 | 78.3 | 50.7002 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | -71.3425 | 59.2 | -5.924 | -30 | 0 | 354.4337
2022-02-06 | 11:00 | 356.8337 | 78.3 | 50.8 | 13.9 | － | 25.7 | 263.1 | -93.5673 | 58.9 | -7.2716 | -30 | 0 | 359.8611
2022-02-06 | 12:00 | 348.1337 | 78.3 | 50.6002 | 13.9 | － | 25.7 | 236.5 | -79.267 | 59.2 | -6.7995 | -30 | 0 | 348.1337
2022-02-06 | 13:00 | 342.9337 | 78.3 | 50.5007 | 13.9 | － | 25.7 | 227.2 | -74.7217 | 58.6 | -6.5454 | -30 | 0 | 342.9337
2022-02-06 | 14:00 | 332.7337 | 78.3 | 50.3002 | 13.9 | － | 25.7 | 203.5 | -62.1884 | 59.2 | -5.9781 | -30 | 0 | 332.7337
2022-02-06 | 15:00 | 336.8337 | 78.3 | 50.4209 | 14 | － | 25.7 | 141.3 | -2.7872 | 59.9 | 0 | -30 | 0 | 336.8337
2022-02-06 | 16:00 | 353.562 | 78.3 | 106.562 | 16.6 | － | 25.7 | 66.8 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 353.562
2022-02-06 | 17:00 | 384.4796 | 78.3 | 153.2796 | 33.5 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 56.1 | 0 | 30 | 0 | 384.4796
2022-02-06 | 18:00 | 410.5 | 78.3 | 172.3 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 30 | 0 | 410.5
2022-02-06 | 19:00 | 406.8 | 78.3 | 171.3 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 406.8
2022-02-06 | 20:00 | 394.7 | 78.3 | 163 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 30 | 0 | 394.7
2022-02-06 | 21:00 | 372 | 78.3 | 155.3 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 27 | 0 | 372
2022-02-06 | 22:00 | 341.1 | 78.3 | 170.1 | 28.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 341.1
2022-02-06 | 23:00 | 338.3 | 78.3 | 172.1 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2022-02-07 | 0:00 | 336.4 | 78.3 | 193.8 | 17.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2022-02-07 | 1:00 | 344.6 | 78.3 | 204.8 | 19.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2022-02-07 | 2:00 | 359.3 | 78.3 | 218.7 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 359.3
2022-02-07 | 3:00 | 362.8 | 78.3 | 220.1 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 362.8
2022-02-07 | 4:00 | 358.5 | 78.3 | 217.2 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2022-02-07 | 5:00 | 361.7 | 78.3 | 217.8 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 361.7
2022-02-07 | 6:00 | 390.4 | 78.3 | 239.8 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 390.4
2022-02-07 | 7:00 | 423.8616 | 78.3 | 248.9616 | 34.3 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 423.8616
2022-02-07 | 8:00 | 471.8337 | 78.3 | 225.0337 | 23.3 | － | 25.7 | 108.3 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 471.8337
2022-02-07 | 9:00 | 468.0337 | 78.3 | 151.0337 | 14.7 | － | 25.7 | 192 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 468.0337
2022-02-07 | 10:00 | 448.1337 | 78.3 | 74.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 252.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 448.1337
2022-02-07 | 11:00 | 439.9337 | 78.3 | 73.9337 | 13.9 | － | 25.7 | 272.8 | 0 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 439.9337
2022-02-07 | 12:00 | 421.7337 | 78.3 | 60.3902 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | -11.0565 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 421.7337
2022-02-07 | 13:00 | 431.4337 | 78.3 | 65.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 239.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 431.4337
2022-02-07 | 14:00 | 419.6337 | 78.3 | 86.7337 | 14.1 | － | 25.7 | 176.4 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 419.6337
2022-02-07 | 15:00 | 414.5337 | 78.3 | 134.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 414.5337
2022-02-07 | 16:00 | 423.8428 | 78.3 | 214.4428 | 21 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 423.8428
2022-02-07 | 17:00 | 426.391 | 78.3 | 260.791 | 45.7 | － | 25.7 | 8.5 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 426.391
2022-02-07 | 18:00 | 437 | 78.3 | 267.2 | 58.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 437
2022-02-07 | 19:00 | 424 | 78.3 | 263.4 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 424
2022-02-07 | 20:00 | 406.4 | 78.3 | 254 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 406.4
2022-02-07 | 21:00 | 379.6 | 78.3 | 239.3 | 29.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 379.6
2022-02-07 | 22:00 | 346.5 | 78.3 | 216.3 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 346.5
2022-02-07 | 23:00 | 333.1 | 78.3 | 203.6 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2022-02-08 | 0:00 | 323.8 | 78.3 | 197.2 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 323.8
2022-02-08 | 1:00 | 330 | 78.3 | 204.9 | 14.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 330
2022-02-08 | 2:00 | 345 | 78.3 | 222.9 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 345
2022-02-08 | 3:00 | 352.9 | 78.3 | 232.3 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 352.9
2022-02-08 | 4:00 | 352.3 | 78.3 | 232.4 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 352.3
2022-02-08 | 5:00 | 353.4 | 78.3 | 232.4 | 15.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 353.4
2022-02-08 | 6:00 | 371.5 | 78.3 | 244.9 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 371.5
2022-02-08 | 7:00 | 398.2694 | 78.3 | 249.5694 | 27.1 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 398.2694
2022-02-08 | 8:00 | 449.7777 | 78.3 | 236.7777 | 62.8 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 449.7777
2022-02-08 | 9:00 | 458.1337 | 78.3 | 247.1337 | 19.1 | － | 25.7 | 87.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 458.1337
2022-02-08 | 10:00 | 443.9337 | 78.3 | 209.8337 | 14.5 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 443.9337
2022-02-08 | 11:00 | 442.6337 | 78.3 | 229.1337 | 14.8 | － | 25.7 | 92.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 442.6337
2022-02-08 | 12:00 | 419.9381 | 78.3 | 239.5381 | 16.2 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 419.9381
2022-02-08 | 13:00 | 429.5279 | 78.3 | 242.7279 | 17 | － | 25.7 | 61.3 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 429.5279
2022-02-08 | 14:00 | 428.1471 | 78.3 | 245.3471 | 18.3 | － | 25.7 | 50.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 428.1471
2022-02-08 | 15:00 | 431.0777 | 78.3 | 248.5777 | 21.1 | － | 25.7 | 41 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 431.0777
2022-02-08 | 16:00 | 435.1945 | 78.3 | 244.2945 | 45.9 | － | 25.7 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 435.1945
2022-02-08 | 17:00 | 437.4898 | 78.3 | 240.0898 | 53.5 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 437.4898
2022-02-08 | 18:00 | 445.9 | 78.3 | 236.7 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 445.9
2022-02-08 | 19:00 | 432.6 | 78.3 | 243.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 432.6
2022-02-08 | 20:00 | 414.4 | 78.3 | 249.6 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 414.4
2022-02-08 | 21:00 | 387.6 | 78.3 | 224.4 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 387.6
2022-02-08 | 22:00 | 356.3 | 78.3 | 201.1 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 356.3
2022-02-08 | 23:00 | 348.5 | 78.3 | 197.5 | 14.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 348.5
2022-02-09 | 0:00 | 344 | 78.3 | 184.2 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 344
2022-02-09 | 1:00 | 349.5 | 78.3 | 187.2 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 349.5
2022-02-09 | 2:00 | 364 | 78.3 | 199.3 | 20.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 364
2022-02-09 | 3:00 | 371.2 | 78.3 | 210.3 | 22.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 371.2
2022-02-09 | 4:00 | 370.8 | 78.3 | 218.6 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2022-02-09 | 5:00 | 372.1 | 78.3 | 223 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2022-02-09 | 6:00 | 394.8 | 78.3 | 239.9 | 33 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 394.8
2022-02-09 | 7:00 | 419.9843 | 78.3 | 242.3843 | 34.1 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 419.9843
2022-02-09 | 8:00 | 464.4337 | 78.3 | 218.9337 | 24.4 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 464.4337
2022-02-09 | 9:00 | 452.5337 | 78.3 | 151.0337 | 15.5 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 452.5337
2022-02-09 | 10:00 | 429.6337 | 78.3 | 70.0337 | 14 | － | 25.7 | 231.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 429.6337
2022-02-09 | 11:00 | 417.9337 | 78.3 | 60.2256 | 13.9 | － | 25.7 | 262.3 | -2.6919 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 417.9337
2022-02-09 | 12:00 | 394.0337 | 78.3 | 59.7012 | 13.9 | － | 25.7 | 283 | -43.9675 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 394.0337
2022-02-09 | 13:00 | 402.7337 | 78.3 | 60.0057 | 13.9 | － | 25.7 | 282.1 | -34.272 | 7 | 0 | -30 | 0 | 402.7337
2022-02-09 | 14:00 | 394.7337 | 78.3 | 59.7297 | 13.9 | － | 25.7 | 242 | -1.196 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 394.7337
2022-02-09 | 15:00 | 395.7337 | 78.3 | 97.5337 | 14.1 | － | 25.7 | 171.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 395.7337
2022-02-09 | 16:00 | 396.3327 | 78.3 | 154.8327 | 18.3 | － | 25.7 | 80.8 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 396.3327
2022-02-09 | 17:00 | 401.3137 | 78.3 | 216.0137 | 36.5 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 401.3137
2022-02-09 | 18:00 | 422.3 | 78.3 | 238.5 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 24 | 0 | 422.3
2022-02-09 | 19:00 | 413.7 | 78.3 | 260 | 49.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 413.7
2022-02-09 | 20:00 | 398.9 | 78.3 | 252.8 | 41.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 398.9
2022-02-09 | 21:00 | 371.9 | 78.3 | 236.3 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 371.9
2022-02-09 | 22:00 | 340.6 | 78.3 | 212.3 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2022-02-09 | 23:00 | 328.8 | 78.3 | 202.6 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 328.8
2022-02-10 | 0:00 | 319.8 | 78.3 | 195.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2022-02-10 | 1:00 | 325.7 | 78.3 | 199.7 | 19.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 325.7
2022-02-10 | 2:00 | 341.6 | 78.3 | 209.9 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 341.6
2022-02-10 | 3:00 | 351.8 | 78.3 | 218.4 | 26.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2022-02-10 | 4:00 | 354.2 | 78.3 | 218.6 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 354.2
2022-02-10 | 5:00 | 354.7 | 78.3 | 217.4 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2022-02-10 | 6:00 | 371.7 | 78.3 | 224.6 | 31.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2022-02-10 | 7:00 | 391.1467 | 78.3 | 226.4467 | 32.9 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 391.1467
2022-02-10 | 8:00 | 446.2879 | 78.3 | 234.0879 | 47.9 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 446.2879
2022-02-10 | 9:00 | 462.5632 | 78.3 | 231.5632 | 38.5 | － | 25.7 | 68.9 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 462.5632
2022-02-10 | 10:00 | 454.5337 | 78.3 | 222.1337 | 27.8 | － | 25.7 | 82.1 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 454.5337
2022-02-10 | 11:00 | 439.2337 | 78.3 | 192.5337 | 17.4 | － | 25.7 | 99 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 439.2337
2022-02-10 | 12:00 | 416.7337 | 78.3 | 129.2337 | 14 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 416.7337
2022-02-10 | 13:00 | 421.7337 | 78.3 | 95.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 421.7337
2022-02-10 | 14:00 | 402.9337 | 78.3 | 71.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 402.9337
2022-02-10 | 15:00 | 393.0337 | 78.3 | 75.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 163.3 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 393.0337
2022-02-10 | 16:00 | 404.1337 | 78.3 | 163.0337 | 14.7 | － | 25.7 | 86.3 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 404.1337
2022-02-10 | 17:00 | 406.1251 | 78.3 | 221.2251 | 27.8 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 406.1251
2022-02-10 | 18:00 | 423.1 | 78.3 | 232.8 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 423.1
2022-02-10 | 19:00 | 411.2 | 78.3 | 228.8 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 411.2
2022-02-10 | 20:00 | 394.9 | 78.3 | 222.2 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 394.9
2022-02-10 | 21:00 | 372.4 | 78.3 | 206.7 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 372.4
2022-02-10 | 22:00 | 343.9 | 78.3 | 185.8 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 343.9
2022-02-10 | 23:00 | 335.4 | 78.3 | 187.2 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 335.4
2022-02-11 | 0:00 | 329.2 | 78.3 | 175.8 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2022-02-11 | 1:00 | 335.8 | 78.3 | 180.6 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 335.8
2022-02-11 | 2:00 | 351.7 | 78.3 | 195.9 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2022-02-11 | 3:00 | 359.2 | 78.3 | 204.6 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2022-02-11 | 4:00 | 358.5 | 78.3 | 202.7 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 358.5
2022-02-11 | 5:00 | 349.1 | 78.3 | 195.8 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 349.1
2022-02-11 | 6:00 | 345.2 | 78.3 | 191.8 | 28.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 345.2
2022-02-11 | 7:00 | 362.5526 | 78.3 | 181.4526 | 25.1 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 362.5526
2022-02-11 | 8:00 | 387.7337 | 78.3 | 123.1337 | 16.5 | － | 25.7 | 124.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 387.7337
2022-02-11 | 9:00 | 376.1337 | 78.3 | 59.8337 | 14 | － | 25.7 | 214 | 0 | 14.3 | 0 | -30 | 0 | 376.1337
2022-02-11 | 10:00 | 361.8337 | 78.3 | 57.0483 | 13.9 | － | 25.7 | 277.1 | -71.8146 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 361.8337
2022-02-11 | 11:00 | 352.0337 | 78.3 | 56.9087 | 13.9 | － | 25.7 | 293.6 | -94.775 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 352.0337
2022-02-11 | 12:00 | 334.9337 | 78.3 | 56.4007 | 13.9 | － | 25.7 | 283.8 | -101.7385 | 9.2 | -0.6286 | -30 | 0 | 334.9337
2022-02-11 | 13:00 | 331.9337 | 78.3 | 56.4005 | 13.9 | － | 25.7 | 263.1 | -89.3325 | 14.7 | -0.83431 | -30 | 0 | 331.9337
2022-02-11 | 14:00 | 318.4337 | 78.3 | 56.1002 | 13.9 | － | 25.7 | 226.7 | -70.8843 | 19.3 | -0.68232 | -30 | 0 | 318.4337
2022-02-11 | 15:00 | 320.7337 | 78.3 | 56.2217 | 14 | － | 25.7 | 168.4 | -9.088 | 17.2 | 0 | -30 | 0 | 320.7337
2022-02-11 | 16:00 | 336.7337 | 78.3 | 116.6337 | 16.2 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336.7337
2022-02-11 | 17:00 | 350.5922 | 78.3 | 163.1922 | 28.7 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 11.6 | 0 | 30 | 0 | 350.5922
2022-02-11 | 18:00 | 374.9 | 78.3 | 190.3 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 374.9
2022-02-11 | 19:00 | 374.1 | 78.3 | 190 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 374.1
2022-02-11 | 20:00 | 364.9 | 78.3 | 185.2 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 364.9
2022-02-11 | 21:00 | 347.5 | 78.3 | 175.6 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27 | 0 | 347.5
2022-02-11 | 22:00 | 323.4 | 78.3 | 184.2 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2022-02-11 | 23:00 | 321.1 | 78.3 | 184.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321.1
2022-02-12 | 0:00 | 318.7 | 78.3 | 182.1 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 318.7
2022-02-12 | 1:00 | 327 | 78.3 | 190.4 | 29.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 327
2022-02-12 | 2:00 | 343.3 | 78.3 | 202.3 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2022-02-12 | 3:00 | 349.7 | 78.3 | 204.3 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7
2022-02-12 | 4:00 | 344.2 | 78.3 | 197.7 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2022-02-12 | 5:00 | 334.1 | 78.3 | 190 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 334.1
2022-02-12 | 6:00 | 328.2 | 78.3 | 186.3 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 328.2
2022-02-12 | 7:00 | 344.7843 | 78.3 | 182.3345 | 26.9 | － | 25.7 | 25.4 | -0.8502 | 7 | 0 | 0 | 0 | 344.7843
2022-02-12 | 8:00 | 381.7337 | 78.3 | 156.4863 | 20.9 | － | 25.7 | 97.3 | -3.2526 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 381.7337
2022-02-12 | 9:00 | 379.9337 | 78.3 | 87.1383 | 15.1 | － | 25.7 | 176.8 | -5.9046 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 379.9337
2022-02-12 | 10:00 | 359.8337 | 78.3 | 56.9871 | 13.9 | － | 25.7 | 265.2 | -50.9534 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 359.8337
2022-02-12 | 11:00 | 343.2337 | 78.3 | 56.6411 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | -115.9074 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 343.2337
2022-02-12 | 12:00 | 327.6337 | 78.3 | 56.3 | 13.9 | － | 25.7 | 312.6 | -129.2442 | 4.2 | -0.51852 | -30 | 0 | 331.2373
2022-02-12 | 13:00 | 327.8337 | 78.3 | 56.3235 | 13.9 | － | 25.7 | 284.7 | -105.5898 | 4.5 | 0 | -30 | 0 | 327.8337
2022-02-12 | 14:00 | 313.7337 | 78.3 | 56.052 | 13.9 | － | 25.7 | 239.8 | -72.4183 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 313.7337
2022-02-12 | 15:00 | 307.7337 | 78.3 | 55.9087 | 14 | － | 25.7 | 176.8 | -14.775 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 307.7337
2022-02-12 | 16:00 | 316.3337 | 78.3 | 111.7197 | 16.5 | － | 25.7 | 86.3 | -2.886 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 316.3337
2022-02-12 | 17:00 | 331.4365 | 78.3 | 155.6577 | 28.1 | － | 25.7 | 12.7 | -0.4212 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 331.4365
2022-02-12 | 18:00 | 354.9 | 78.3 | 180.4 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 354.9
2022-02-12 | 19:00 | 352.6 | 78.3 | 179.3 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 352.6
2022-02-12 | 20:00 | 341.7 | 78.3 | 172.1 | 34.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 341.7
2022-02-12 | 21:00 | 324.8 | 78.3 | 183.5 | 29.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 324.8
2022-02-12 | 22:00 | 304 | 78.3 | 172.1 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 304
2022-02-12 | 23:00 | 301.4 | 78.3 | 168.5 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2022-02-13 | 0:00 | 295.5 | 78.3 | 165.6 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 295.5
2022-02-13 | 1:00 | 300.3 | 78.3 | 167.6 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2022-02-13 | 2:00 | 315.5 | 78.3 | 180.3 | 19.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 315.5
2022-02-13 | 3:00 | 324.3 | 78.3 | 181.8 | 19.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2022-02-13 | 4:00 | 321.2 | 78.3 | 173.4 | 18.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 321.2
2022-02-13 | 5:00 | 306.3 | 78.3 | 166.2 | 18.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2022-02-13 | 6:00 | 288.1 | 78.3 | 144.3 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 288.1
2022-02-13 | 7:00 | 297.5467 | 78.3 | 147.1467 | 18.1 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 297.5467
2022-02-13 | 8:00 | 336.04 | 78.3 | 166.94 | 18.2 | － | 25.7 | 26.6 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 336.04
2022-02-13 | 9:00 | 355.1981 | 78.3 | 178.4981 | 18.8 | － | 25.7 | 36.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 355.1981
2022-02-13 | 10:00 | 360.7663 | 78.3 | 179.6663 | 19 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 360.7663
2022-02-13 | 11:00 | 361.122 | 78.3 | 176.822 | 18.7 | － | 25.7 | 42.3 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 361.122
2022-02-13 | 12:00 | 354.0232 | 78.3 | 165.0232 | 18.2 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 354.0232
2022-02-13 | 13:00 | 352.1142 | 78.3 | 153.7142 | 18.1 | － | 25.7 | 52.5 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 352.1142
2022-02-13 | 14:00 | 349.922 | 78.3 | 164.422 | 18.1 | － | 25.7 | 41 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 349.922
2022-02-13 | 15:00 | 350.9969 | 78.3 | 171.8969 | 18.3 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 350.9969
2022-02-13 | 16:00 | 359.8161 | 78.3 | 186.8161 | 21.1 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 359.8161
2022-02-13 | 17:00 | 379.9898 | 78.3 | 179.8898 | 62.8 | － | 25.7 | 3.8 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 379.9898
2022-02-13 | 18:00 | 389.5 | 78.3 | 193.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 389.5
2022-02-13 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 183.8 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2022-02-13 | 20:00 | 363 | 78.3 | 191.5 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 363
2022-02-13 | 21:00 | 340.8 | 78.3 | 183.4 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 340.8
2022-02-13 | 22:00 | 312.7 | 78.3 | 155.3 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 312.7
2022-02-13 | 23:00 | 305.9 | 78.3 | 150.9 | 18 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 305.9
2022-02-14 | 0:00 | 298.2 | 78.3 | 147 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2022-02-14 | 1:00 | 304.1 | 78.3 | 150.1 | 17 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 304.1
2022-02-14 | 2:00 | 321.3 | 78.3 | 161.7 | 18.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 321.3
2022-02-14 | 3:00 | 330.4 | 78.3 | 173.1 | 19.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2022-02-14 | 4:00 | 333.2 | 78.3 | 179.6 | 20.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 333.2
2022-02-14 | 5:00 | 336.6 | 78.3 | 180.7 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2022-02-14 | 6:00 | 354.3 | 78.3 | 196 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 354.3
2022-02-14 | 7:00 | 377.6808 | 78.3 | 205.1808 | 27.8 | － | 25.7 | 12.3 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 377.6808
2022-02-14 | 8:00 | 430.3448 | 78.3 | 221.1448 | 35.6 | － | 25.7 | 44 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 430.3448
2022-02-14 | 9:00 | 445.4337 | 78.3 | 200.7337 | 25.7 | － | 25.7 | 90.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 445.4337
2022-02-14 | 10:00 | 436.7337 | 78.3 | 151.2337 | 16.8 | － | 25.7 | 142.6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 436.7337
2022-02-14 | 11:00 | 425.6337 | 78.3 | 95.7337 | 14.3 | － | 25.7 | 191.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 425.6337
2022-02-14 | 12:00 | 390.1337 | 78.3 | 59.7261 | 13.9 | － | 25.7 | 226.3 | -3.0924 | 19.3 | 0 | -30 | 0 | 390.1337
2022-02-14 | 13:00 | 403.4337 | 78.3 | 59.9473 | 13.9 | － | 25.7 | 291.9 | -54.5136 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 403.4337
2022-02-14 | 14:00 | 380.1337 | 78.3 | 59.5459 | 13.9 | － | 25.7 | 257.6 | -43.9122 | 19 | 0 | -30 | 0 | 380.1337
2022-02-14 | 15:00 | 371.0337 | 78.3 | 73.0337 | 13.9 | － | 25.7 | 188.7 | 0 | 21.4 | 0 | -30 | 0 | 371.0337
2022-02-14 | 16:00 | 383.3337 | 78.3 | 145.8337 | 16.4 | － | 25.7 | 96.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 383.3337
2022-02-14 | 17:00 | 385.1263 | 78.3 | 185.8263 | 32.8 | － | 25.7 | 16.1 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 385.1263
2022-02-14 | 18:00 | 405.6 | 78.3 | 205.5 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 405.6
2022-02-14 | 19:00 | 399.7 | 78.3 | 211 | 50.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 24 | 0 | 399.7
2022-02-14 | 20:00 | 387.1 | 78.3 | 229.9 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 387.1
2022-02-14 | 21:00 | 365.4 | 78.3 | 218.4 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 365.4
2022-02-14 | 22:00 | 337.7 | 78.3 | 201.4 | 26.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 337.7
2022-02-14 | 23:00 | 330.4 | 78.3 | 198.8 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 330.4
2022-02-15 | 0:00 | 324.6 | 78.3 | 193.4 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 324.6
2022-02-15 | 1:00 | 330.8 | 78.3 | 197.7 | 27 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 330.8
2022-02-15 | 2:00 | 349 | 78.3 | 208.8 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 349
2022-02-15 | 3:00 | 357.6 | 78.3 | 212.4 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6
2022-02-15 | 4:00 | 359.1 | 78.3 | 212.1 | 34.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 359.1
2022-02-15 | 5:00 | 360 | 78.3 | 211.1 | 33.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 360
2022-02-15 | 6:00 | 379 | 78.3 | 220.8 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 379
2022-02-15 | 7:00 | 402.1083 | 78.3 | 214.5083 | 35.5 | － | 25.7 | 31.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 402.1083
2022-02-15 | 8:00 | 448.3337 | 78.3 | 187.4337 | 22.9 | － | 25.7 | 112.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 448.3337
2022-02-15 | 9:00 | 442.6337 | 78.3 | 118.4337 | 14.8 | － | 25.7 | 181.9 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 442.6337
2022-02-15 | 10:00 | 419.9337 | 78.3 | 74.3337 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | 0 | 23.8 | 0 | -30 | 0 | 419.9337
2022-02-15 | 11:00 | 411.0337 | 78.3 | 58.0664 | 13.9 | － | 25.7 | 255.1 | -17.7327 | 27.7 | 0 | -30 | 0 | 411.0337
2022-02-15 | 12:00 | 390.2337 | 78.3 | 57.684 | 13.9 | － | 25.7 | 258.9 | -43.3503 | 29.1 | 0 | -30 | 0 | 390.2337
2022-02-15 | 13:00 | 404.6337 | 78.3 | 57.8782 | 13.9 | － | 25.7 | 257.2 | -27.8445 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 404.6337
2022-02-15 | 14:00 | 391.5337 | 78.3 | 57.6385 | 13.9 | － | 25.7 | 233.9 | -17.4048 | 29.5 | 0 | -30 | 0 | 391.5337
2022-02-15 | 15:00 | 379.4337 | 78.3 | 79.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 178.1 | 0 | 34 | 0 | -30 | 0 | 379.4337
2022-02-15 | 16:00 | 390.7337 | 78.3 | 137.2337 | 15.8 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 390.7337
2022-02-15 | 17:00 | 391.782 | 78.3 | 167.782 | 26.5 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 391.782
2022-02-15 | 18:00 | 411 | 78.3 | 191.9 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 30 | 0 | 411
2022-02-15 | 19:00 | 401.6 | 78.3 | 187.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 30 | 0 | 401.6
2022-02-15 | 20:00 | 386.9 | 78.3 | 177.3 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 30 | 0 | 386.9
2022-02-15 | 21:00 | 364.5 | 78.3 | 179.8 | 22.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 6 | 0 | 364.5
2022-02-15 | 22:00 | 336.1 | 78.3 | 157.6 | 17.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2022-02-15 | 23:00 | 324.3 | 78.3 | 146.8 | 16.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 324.3
2022-02-16 | 0:00 | 312.6 | 78.3 | 137.6 | 16.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 312.6
2022-02-16 | 1:00 | 319.8 | 78.3 | 142.4 | 16.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 319.8
2022-02-16 | 2:00 | 339.4 | 78.3 | 161.3 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 339.4
2022-02-16 | 3:00 | 353.6 | 78.3 | 176.1 | 21.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 353.6
2022-02-16 | 4:00 | 358 | 78.3 | 180.8 | 22.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 358
2022-02-16 | 5:00 | 361.3 | 78.3 | 182.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 361.3
2022-02-16 | 6:00 | 378.6 | 78.3 | 192.2 | 25.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 378.6
2022-02-16 | 7:00 | 402.5526 | 78.3 | 184.7526 | 23.1 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 402.5526
2022-02-16 | 8:00 | 442.4337 | 78.3 | 154.0337 | 17.5 | － | 25.7 | 109.1 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 442.4337
2022-02-16 | 9:00 | 439.7337 | 78.3 | 90.6337 | 14.2 | － | 25.7 | 175.5 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 439.7337
2022-02-16 | 10:00 | 435.2337 | 78.3 | 62.6337 | 13.9 | － | 25.7 | 231.8 | 0 | 52.9 | 0 | -30 | 0 | 435.2337
2022-02-16 | 11:00 | 426.2337 | 78.3 | 58.3501 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | -24.7164 | 52.6 | 0 | -30 | 0 | 426.2337
2022-02-16 | 12:00 | 407.6337 | 78.3 | 57.9 | 13.9 | － | 25.7 | 255.1 | -46.5119 | 55 | -1.7544 | -30 | 0 | 407.6337
2022-02-16 | 13:00 | 416.5337 | 78.3 | 58.1001 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | -34.649 | 53.3 | -0.21745 | -30 | 0 | 416.5337
2022-02-16 | 14:00 | 412.5337 | 78.3 | 58.0781 | 13.9 | － | 25.7 | 222.9 | -9.6444 | 53.3 | 0 | -30 | 0 | 412.5337
2022-02-16 | 15:00 | 411.5337 | 78.3 | 75.7337 | 14.1 | － | 25.7 | 161.6 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 411.5337
2022-02-16 | 16:00 | 422.844 | 78.3 | 133.544 | 18.7 | － | 25.7 | 81.2 | 0 | 55.4 | 0 | 30 | 0 | 422.844
2022-02-16 | 17:00 | 433.0479 | 78.3 | 189.8479 | 41.8 | － | 25.7 | 13.5 | 0 | 53.9 | 0 | 30 | 0 | 433.0479
2022-02-16 | 18:00 | 450.2 | 78.3 | 201.2 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | 0 | 450.2
2022-02-16 | 19:00 | 441.5 | 78.3 | 214.5 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 15 | 0 | 441.5
2022-02-16 | 20:00 | 425.4 | 78.3 | 224.5 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 425.4
2022-02-16 | 21:00 | 400.8 | 78.3 | 213.5 | 36.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 400.8
2022-02-16 | 22:00 | 365.3 | 78.3 | 189.3 | 24.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 365.3
2022-02-16 | 23:00 | 358.3 | 78.3 | 182.7 | 22.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 358.3
2022-02-17 | 0:00 | 351.4 | 78.3 | 181.1 | 18.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 351.4
2022-02-17 | 1:00 | 356.4 | 78.3 | 184.6 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2022-02-17 | 2:00 | 371.4 | 78.3 | 199.5 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 371.4
2022-02-17 | 3:00 | 380.2 | 78.3 | 207.1 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 380.2
2022-02-17 | 4:00 | 380.1 | 78.3 | 207.4 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2022-02-17 | 5:00 | 382.7 | 78.3 | 205.2 | 22 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 382.7
2022-02-17 | 6:00 | 408.7 | 78.3 | 226.9 | 27.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 408.7
2022-02-17 | 7:00 | 446.9083 | 78.3 | 230.9083 | 29 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 446.9083
2022-02-17 | 8:00 | 511.9337 | 78.3 | 216.1337 | 23.9 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 511.9337
2022-02-17 | 9:00 | 514.9337 | 78.3 | 148.4337 | 15.5 | － | 25.7 | 185.7 | 0 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 514.9337
2022-02-17 | 10:00 | 498.5337 | 78.3 | 66.8337 | 14 | － | 25.7 | 253.8 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 498.5337
2022-02-17 | 11:00 | 484.8337 | 78.3 | 61.5559 | 13.9 | － | 25.7 | 288.9 | -13.8222 | 60.3 | 0 | -30 | 0 | 484.8337
2022-02-17 | 12:00 | 453.1337 | 78.3 | 60.9002 | 13.9 | － | 25.7 | 296.1 | -50.3139 | 60.7 | -2.1526 | -30 | 0 | 453.1337
2022-02-17 | 13:00 | 454.3337 | 78.3 | 60.9006 | 13.9 | － | 25.7 | 286.4 | -40.2564 | 60.7 | -1.3105 | -30 | 0 | 454.3337
2022-02-17 | 14:00 | 435.4337 | 78.3 | 60.6457 | 13.9 | － | 25.7 | 248.7 | -20.412 | 58.6 | 0 | -30 | 0 | 435.4337
2022-02-17 | 15:00 | 432.3337 | 78.3 | 70.0337 | 14 | － | 25.7 | 186.1 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 432.3337
2022-02-17 | 16:00 | 450.4337 | 78.3 | 148.4337 | 17.8 | － | 25.7 | 93.1 | 0 | 57.1 | 0 | 30 | 0 | 450.4337
2022-02-17 | 17:00 | 456.0149 | 78.3 | 213.2149 | 34.7 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 58.9 | 0 | 30 | 0 | 456.0149
2022-02-17 | 18:00 | 475 | 78.3 | 241.2 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 24 | 0 | 475
2022-02-17 | 19:00 | 466.4 | 78.3 | 263.6 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 466.4
2022-02-17 | 20:00 | 448.9 | 78.3 | 255.7 | 44 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 448.9
2022-02-17 | 21:00 | 421.1 | 78.3 | 242.3 | 34.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 421.1
2022-02-17 | 22:00 | 385.1 | 78.3 | 221.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 385.1
2022-02-17 | 23:00 | 379.8 | 78.3 | 222.2 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 379.8
2022-02-18 | 0:00 | 372.1 | 78.3 | 220.1 | 21.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 372.1
2022-02-18 | 1:00 | 374.3 | 78.3 | 227.1 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 374.3
2022-02-18 | 2:00 | 385.8 | 78.3 | 236.1 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 385.8
2022-02-18 | 3:00 | 387.9 | 78.3 | 234.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 387.9
2022-02-18 | 4:00 | 384.6 | 78.3 | 231.5 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 384.6
2022-02-18 | 5:00 | 385 | 78.3 | 232.7 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 385
2022-02-18 | 6:00 | 411.8 | 78.3 | 253.9 | 31.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 411.8
2022-02-18 | 7:00 | 445.0424 | 78.3 | 256.7424 | 32.4 | － | 25.7 | 35.1 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 445.0424
2022-02-18 | 8:00 | 483.3337 | 78.3 | 218.4337 | 21 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 483.3337
2022-02-18 | 9:00 | 472.8337 | 78.3 | 121.1337 | 14.3 | － | 25.7 | 222.5 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 472.8337
2022-02-18 | 10:00 | 457.7337 | 78.3 | 82.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 279.6 | 0 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 457.7337
2022-02-18 | 11:00 | 442.7337 | 78.3 | 60.7693 | 13.9 | － | 25.7 | 300.3 | -13.2356 | 7 | 0 | -30 | 0 | 442.7337
2022-02-18 | 12:00 | 416.3337 | 78.3 | 60.2567 | 13.9 | － | 25.7 | 304.6 | -45.123 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 416.3337
2022-02-18 | 13:00 | 420.3337 | 78.3 | 60.3995 | 13.9 | － | 25.7 | 297.8 | -35.9658 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 420.3337
2022-02-18 | 14:00 | 405.6337 | 78.3 | 60.096 | 13.9 | － | 25.7 | 269.5 | -20.5623 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 405.6337
2022-02-18 | 15:00 | 390.0337 | 78.3 | 68.4337 | 13.9 | － | 25.7 | 199.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 390.0337
2022-02-18 | 16:00 | 407.1337 | 78.3 | 148.0337 | 16.5 | － | 25.7 | 105.8 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 407.1337
2022-02-18 | 17:00 | 415.0604 | 78.3 | 226.7604 | 32.7 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 415.0604
2022-02-18 | 18:00 | 435.7 | 78.3 | 250.1 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 435.7
2022-02-18 | 19:00 | 430.8 | 78.3 | 263.1 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 430.8
2022-02-18 | 20:00 | 417.8 | 78.3 | 271 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2022-02-18 | 21:00 | 395.8 | 78.3 | 256 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 395.8
2022-02-18 | 22:00 | 366.8 | 78.3 | 234.6 | 25 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 366.8
2022-02-18 | 23:00 | 363 | 78.3 | 229.3 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363
2022-02-19 | 0:00 | 355.1 | 78.3 | 215.2 | 25.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 355.1
2022-02-19 | 1:00 | 356.2 | 78.3 | 215.2 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 356.2
2022-02-19 | 2:00 | 367 | 78.3 | 214.9 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 367
2022-02-19 | 3:00 | 368.6 | 78.3 | 212.8 | 20.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 368.6
2022-02-19 | 4:00 | 359.2 | 78.3 | 207.9 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 359.2
2022-02-19 | 5:00 | 344.6 | 78.3 | 200.5 | 15.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 344.6
2022-02-19 | 6:00 | 342.7557 | 78.3 | 205.0557 | 16.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 342.7557
2022-02-19 | 7:00 | 364.7389 | 78.3 | 201.2389 | 16 | － | 25.7 | 20.7 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 364.7389
2022-02-19 | 8:00 | 405.5346 | 78.3 | 211.5346 | 19 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 405.5346
2022-02-19 | 9:00 | 414.7891 | 78.3 | 216.6891 | 28.9 | － | 25.7 | 43.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 414.7891
2022-02-19 | 10:00 | 418.713 | 78.3 | 216.113 | 24.5 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 418.713
2022-02-19 | 11:00 | 415.1711 | 78.3 | 209.1711 | 17.7 | － | 25.7 | 58.4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 415.1711
2022-02-19 | 12:00 | 411.5256 | 78.3 | 208.9256 | 17.7 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 411.5256
2022-02-19 | 13:00 | 405.1801 | 78.3 | 207.9801 | 17.4 | － | 25.7 | 49.9 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 405.1801
2022-02-19 | 14:00 | 401.8561 | 78.3 | 211.1561 | 18.9 | － | 25.7 | 43.6 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 401.8561
2022-02-19 | 15:00 | 402.3526 | 78.3 | 214.7526 | 22.2 | － | 25.7 | 31.3 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 402.3526
2022-02-19 | 16:00 | 405.7377 | 78.3 | 216.1377 | 25.3 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 405.7377
2022-02-19 | 17:00 | 413.5898 | 78.3 | 210.5898 | 48.6 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 413.5898
2022-02-19 | 18:00 | 418.8 | 78.3 | 208.5 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 418.8
2022-02-19 | 19:00 | 407.1 | 78.3 | 208 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 407.1
2022-02-19 | 20:00 | 389.8 | 78.3 | 216.2 | 29.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 389.8
2022-02-19 | 21:00 | 366.6 | 78.3 | 205.5 | 16.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 366.6
2022-02-19 | 22:00 | 335.7 | 78.3 | 169.4 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 335.7
2022-02-19 | 23:00 | 328.3 | 78.3 | 157.5 | 14.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 328.3
2022-02-20 | 0:00 | 321 | 78.3 | 143.4 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 321
2022-02-20 | 1:00 | 323.2 | 78.3 | 142.7 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 323.2
2022-02-20 | 2:00 | 336.2 | 78.3 | 150.7 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 336.2
2022-02-20 | 3:00 | 340.9 | 78.3 | 151.4 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 340.9
2022-02-20 | 4:00 | 336.5 | 78.3 | 146.9 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 336.5
2022-02-20 | 5:00 | 322.3 | 78.3 | 136.7 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 322.3
2022-02-20 | 6:00 | 308.8557 | 78.3 | 125.9557 | 20.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 308.8557
2022-02-20 | 7:00 | 320.7298 | 78.3 | 112.2298 | 18.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 320.7298
2022-02-20 | 8:00 | 349.3337 | 78.3 | 87.8337 | 16 | － | 25.7 | 85 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 349.3337
2022-02-20 | 9:00 | 354.0337 | 78.3 | 63.6337 | 14.8 | － | 25.7 | 118 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 354.0337
2022-02-20 | 10:00 | 351.9337 | 78.3 | 53.8337 | 14.6 | － | 25.7 | 127.7 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 351.9337
2022-02-20 | 11:00 | 333.3337 | 78.3 | 50.3526 | 14.1 | － | 25.7 | 145.5 | -0.7189 | 50.1 | 0 | -30 | 0 | 333.3337
2022-02-20 | 12:00 | 332.4337 | 78.3 | 50.3004 | 13.9 | － | 25.7 | 216.2 | -63.784 | 45.6 | -3.7827 | -30 | 0 | 332.4337
2022-02-20 | 13:00 | 325.5337 | 78.3 | 50.2 | 13.9 | － | 25.7 | 244.5 | -88.883 | 46.7 | -5.7654 | -30 | 0 | 334.6516
2022-02-20 | 14:00 | 325.7337 | 78.3 | 50.2001 | 13.9 | － | 25.7 | 229.7 | -80.1683 | 43.1 | -4.9982 | -30 | 0 | 325.7337
2022-02-20 | 15:00 | 327.6337 | 78.3 | 50.2567 | 13.9 | － | 25.7 | 165 | -22.223 | 46.7 | 0 | -30 | 0 | 327.6337
2022-02-20 | 16:00 | 345.3337 | 78.3 | 77.8337 | 15.4 | － | 25.7 | 96.9 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 345.3337
2022-02-20 | 17:00 | 380.2934 | 78.3 | 138.4934 | 33.5 | － | 25.7 | 17.8 | 0 | 56.5 | 0 | 30 | 0 | 380.2934
2022-02-20 | 18:00 | 406.8 | 78.3 | 160.6 | 54.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 30 | 0 | 406.8
2022-02-20 | 19:00 | 404.9 | 78.3 | 159.8 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 30 | 0 | 404.9
2022-02-20 | 20:00 | 393.2 | 78.3 | 169.9 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 15 | 0 | 393.2
2022-02-20 | 21:00 | 370.9 | 78.3 | 174.2 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 370.9
2022-02-20 | 22:00 | 338.4 | 78.3 | 152.6 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 338.4
2022-02-20 | 23:00 | 333.9 | 78.3 | 150.8 | 26.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2022-02-21 | 0:00 | 332.6 | 78.3 | 161 | 17.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 332.6
2022-02-21 | 1:00 | 340.1 | 78.3 | 168.3 | 18.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 340.1
2022-02-21 | 2:00 | 353.3 | 78.3 | 178.5 | 20.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 353.3
2022-02-21 | 3:00 | 358.4 | 78.3 | 182.2 | 21 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 358.4
2022-02-21 | 4:00 | 353.9 | 78.3 | 177 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 353.9
2022-02-21 | 5:00 | 354.9 | 78.3 | 177.3 | 20 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 354.9
2022-02-21 | 6:00 | 383.5557 | 78.3 | 200.6557 | 25.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 383.5557
2022-02-21 | 7:00 | 421.2663 | 78.3 | 198.2663 | 24.6 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 421.2663
2022-02-21 | 8:00 | 465.9337 | 78.3 | 164.9337 | 17.9 | － | 25.7 | 126.5 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 465.9337
2022-02-21 | 9:00 | 461.8337 | 78.3 | 89.4337 | 14.3 | － | 25.7 | 202.6 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 461.8337
2022-02-21 | 10:00 | 449.8337 | 78.3 | 60.8567 | 14 | － | 25.7 | 261.4 | -10.923 | 50.5 | 0 | -30 | 0 | 449.8337
2022-02-21 | 11:00 | 445.6337 | 78.3 | 60.895 | 13.9 | － | 25.7 | 272 | -26.9613 | 51.8 | 0 | -30 | 0 | 445.6337
2022-02-21 | 12:00 | 425.3337 | 78.3 | 60.4006 | 13.9 | － | 25.7 | 272.4 | -47.8601 | 53.9 | -1.4069 | -30 | 0 | 425.3337
2022-02-21 | 13:00 | 438.2337 | 78.3 | 60.6021 | 13.9 | － | 25.7 | 251.7 | -18.0684 | 56.1 | 0 | -30 | 0 | 438.2337
2022-02-21 | 14:00 | 424.7337 | 78.3 | 80.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 202.2 | 0 | 54.4 | 0 | -30 | 0 | 424.7337
2022-02-21 | 15:00 | 424.1337 | 78.3 | 101.5337 | 14.3 | － | 25.7 | 149.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 424.1337
2022-02-21 | 16:00 | 433.2327 | 78.3 | 145.8327 | 19.4 | － | 25.7 | 80.4 | 0 | 53.6 | 0 | 30 | 0 | 433.2327
2022-02-21 | 17:00 | 442.782 | 78.3 | 199.582 | 41.2 | － | 25.7 | 16.5 | 0 | 51.5 | 0 | 30 | 0 | 442.782
2022-02-21 | 18:00 | 460.1 | 78.3 | 213.9 | 62.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 30 | 0 | 460.1
2022-02-21 | 19:00 | 452.9 | 78.3 | 224.8 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 15 | 0 | 452.9
2022-02-21 | 20:00 | 437.5 | 78.3 | 233.8 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 437.5
2022-02-21 | 21:00 | 409.3 | 78.3 | 221.4 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 409.3
2022-02-21 | 22:00 | 375.4 | 78.3 | 203.1 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2022-02-21 | 23:00 | 366.9 | 78.3 | 198.7 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2022-02-22 | 0:00 | 361.2 | 78.3 | 197.9 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2022-02-22 | 1:00 | 364.9 | 78.3 | 210.9 | 27.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 364.9
2022-02-22 | 2:00 | 374.8 | 78.3 | 215.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 374.8
2022-02-22 | 3:00 | 375.7 | 78.3 | 205.6 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 375.7
2022-02-22 | 4:00 | 370 | 78.3 | 193 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 370
2022-02-22 | 5:00 | 367.9 | 78.3 | 189 | 21.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 367.9
2022-02-22 | 6:00 | 392.9557 | 78.3 | 208.6557 | 26.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 392.9557
2022-02-22 | 7:00 | 421.6083 | 78.3 | 205.4083 | 25.4 | － | 25.7 | 32.1 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 421.6083
2022-02-22 | 8:00 | 461.2337 | 78.3 | 175.2337 | 19 | － | 25.7 | 110.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 461.2337
2022-02-22 | 9:00 | 452.2337 | 78.3 | 104.1337 | 14.5 | － | 25.7 | 176 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 452.2337
2022-02-22 | 10:00 | 430.6337 | 78.3 | 58.4929 | 13.9 | － | 25.7 | 252.1 | -21.4592 | 53.6 | 0 | -30 | 0 | 430.6337
2022-02-22 | 11:00 | 434.3337 | 78.3 | 58.4005 | 13.9 | － | 25.7 | 285.9 | -53.1759 | 57.5 | -2.191 | -30 | 0 | 434.3337
2022-02-22 | 12:00 | 415.2337 | 78.3 | 58.1004 | 13.9 | － | 25.7 | 270.7 | -56.149 | 57.5 | -2.8178 | -30 | 0 | 415.2337
2022-02-22 | 13:00 | 424.3337 | 78.3 | 58.2007 | 13.9 | － | 25.7 | 266.9 | -43.978 | 56.8 | -1.489 | -30 | 0 | 424.3337
2022-02-22 | 14:00 | 414.8337 | 78.3 | 58.0619 | 13.9 | － | 25.7 | 229.7 | -20.4282 | 59.6 | 0 | -30 | 0 | 414.8337
2022-02-22 | 15:00 | 403.4337 | 78.3 | 65.7337 | 13.9 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 62 | 0 | -30 | 0 | 403.4337
2022-02-22 | 16:00 | 419.8337 | 78.3 | 129.1337 | 15.3 | － | 25.7 | 110.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 419.8337
2022-02-22 | 17:00 | 430.1059 | 78.3 | 186.2059 | 29.1 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 57.5 | 0 | 30 | 0 | 430.1059
2022-02-22 | 18:00 | 453.5 | 78.3 | 215.3 | 50.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 30 | 0 | 453.5
2022-02-22 | 19:00 | 447.7 | 78.3 | 215.5 | 50.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 30 | 0 | 447.7
2022-02-22 | 20:00 | 429.3 | 78.3 | 211.2 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 30 | 0 | 429.3
2022-02-22 | 21:00 | 406.5 | 78.3 | 221 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 6 | 0 | 406.5
2022-02-22 | 22:00 | 375.4 | 78.3 | 206.2 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 375.4
2022-02-22 | 23:00 | 368.4 | 78.3 | 199.1 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2022-02-23 | 0:00 | 363.8 | 78.3 | 194.3 | 22.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 363.8
2022-02-23 | 1:00 | 368.4 | 78.3 | 197.7 | 23.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2022-02-23 | 2:00 | 379.4 | 78.3 | 205.9 | 27.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 379.4
2022-02-23 | 3:00 | 380.3 | 78.3 | 209 | 28.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 380.3
2022-02-23 | 4:00 | 370.8 | 78.3 | 207.1 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 370.8
2022-02-23 | 5:00 | 358.1 | 78.3 | 199.3 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2022-02-23 | 6:00 | 360.4557 | 78.3 | 199.7557 | 24.4 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 360.4557
2022-02-23 | 7:00 | 389.0753 | 78.3 | 198.9753 | 23.9 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 389.0753
2022-02-23 | 8:00 | 432.9327 | 78.3 | 194.7327 | 22.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 432.9327
2022-02-23 | 9:00 | 419.1337 | 78.3 | 153.4337 | 15.6 | － | 25.7 | 112.5 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 419.1337
2022-02-23 | 10:00 | 410.2337 | 78.3 | 96.0337 | 14 | － | 25.7 | 165 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 410.2337
2022-02-23 | 11:00 | 385.5337 | 78.3 | 64.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 174.7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 385.5337
2022-02-23 | 12:00 | 377.0337 | 78.3 | 69.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 189.1 | 0 | 30.5 | 0 | -30 | 0 | 377.0337
2022-02-23 | 13:00 | 373.5337 | 78.3 | 57.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 189.9 | 0 | 38.2 | 0 | -30 | 0 | 373.5337
2022-02-23 | 14:00 | 368.4337 | 78.3 | 56.5337 | 13.9 | － | 25.7 | 182.3 | 0 | 41.7 | 0 | -30 | 0 | 368.4337
2022-02-23 | 15:00 | 373.7337 | 78.3 | 73.2337 | 13.9 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 373.7337
2022-02-23 | 16:00 | 385.0099 | 78.3 | 124.9099 | 15.7 | － | 25.7 | 77.8 | 0 | 32.6 | 0 | 30 | 0 | 385.0099
2022-02-23 | 17:00 | 397.0934 | 78.3 | 183.3934 | 31.5 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 30.9 | 0 | 30 | 0 | 397.0934
2022-02-23 | 18:00 | 421.4 | 78.3 | 225.6 | 58.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 3 | 0 | 421.4
2022-02-23 | 19:00 | 417.8 | 78.3 | 227.5 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 417.8
2022-02-23 | 20:00 | 406.3 | 78.3 | 223.7 | 42.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 406.3
2022-02-23 | 21:00 | 383.7 | 78.3 | 212.1 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 383.7
2022-02-23 | 22:00 | 351.8 | 78.3 | 187.9 | 20.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 351.8
2022-02-23 | 23:00 | 347.6 | 78.3 | 184.5 | 19.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 347.6
2022-02-24 | 0:00 | 345.4 | 78.3 | 179.9 | 21.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2022-02-24 | 1:00 | 353.1 | 78.3 | 183.1 | 22.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 353.1
2022-02-24 | 2:00 | 366.9 | 78.3 | 190.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 366.9
2022-02-24 | 3:00 | 370.6 | 78.3 | 193.2 | 24.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 370.6
2022-02-24 | 4:00 | 367.8 | 78.3 | 189.6 | 23.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 367.8
2022-02-24 | 5:00 | 367.5 | 78.3 | 189.9 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 367.5
2022-02-24 | 6:00 | 391.7557 | 78.3 | 211.3557 | 29.7 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 391.7557
2022-02-24 | 7:00 | 421.9765 | 78.3 | 208.7765 | 28.7 | － | 25.7 | 38.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 421.9765
2022-02-24 | 8:00 | 458.8337 | 78.3 | 160.3337 | 18.8 | － | 25.7 | 131.1 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 458.8337
2022-02-24 | 9:00 | 453.1337 | 78.3 | 72.6337 | 14.3 | － | 25.7 | 225 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 453.1337
2022-02-24 | 10:00 | 440.1337 | 78.3 | 60.7976 | 13.9 | － | 25.7 | 285.1 | -36.0639 | 42.4 | 0 | -30 | 0 | 440.1337
2022-02-24 | 11:00 | 429.1337 | 78.3 | 60.4002 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | -73.2819 | 44.1 | -1.7846 | -30 | 0 | 429.1337
2022-02-24 | 12:00 | 411.0337 | 78.3 | 60.1 | 13.9 | － | 25.7 | 317.7 | -99.1014 | 49.1 | -4.6649 | -30 | 0 | 411.0337
2022-02-24 | 13:00 | 421.5337 | 78.3 | 60.3008 | 13.9 | － | 25.7 | 296.9 | -69.9248 | 48.8 | -2.4423 | -30 | 0 | 421.5337
2022-02-24 | 14:00 | 406.0337 | 78.3 | 60.0822 | 13.9 | － | 25.7 | 246.2 | -30.9485 | 42.8 | 0 | -30 | 0 | 406.0337
2022-02-24 | 15:00 | 403.5337 | 78.3 | 61.1337 | 14.2 | － | 25.7 | 183.2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 403.5337
2022-02-24 | 16:00 | 414.0337 | 78.3 | 118.4337 | 17.7 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 414.0337
2022-02-24 | 17:00 | 422.9059 | 78.3 | 192.6059 | 34.1 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 38.9 | 0 | 30 | 0 | 422.9059
2022-02-24 | 18:00 | 446.2 | 78.3 | 220.8 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 446.2
2022-02-24 | 19:00 | 441.9 | 78.3 | 232.2 | 51.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 15 | 0 | 441.9
2022-02-24 | 20:00 | 426.7 | 78.3 | 235.6 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 426.7
2022-02-24 | 21:00 | 401.7 | 78.3 | 218.1 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 401.7
2022-02-24 | 22:00 | 367.6 | 78.3 | 191.7 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 367.6
2022-02-24 | 23:00 | 362.7 | 78.3 | 190.2 | 23.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 362.7
2022-02-25 | 0:00 | 358.1 | 78.3 | 186.9 | 23.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 358.1
2022-02-25 | 1:00 | 363.9 | 78.3 | 197.5 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 363.9
2022-02-25 | 2:00 | 375.3 | 78.3 | 204.9 | 27.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2022-02-25 | 3:00 | 378.5 | 78.3 | 204.9 | 27.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 378.5
2022-02-25 | 4:00 | 375.3 | 78.3 | 203.3 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 375.3
2022-02-25 | 5:00 | 377.3 | 78.3 | 208 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 377.3
2022-02-25 | 6:00 | 404.4114 | 78.3 | 230.1114 | 38 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 404.4114
2022-02-25 | 7:00 | 431.1801 | 78.3 | 219.5801 | 32.6 | － | 25.7 | 50.8 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 431.1801
2022-02-25 | 8:00 | 460.5337 | 78.3 | 168.6337 | 20 | － | 25.7 | 147.2 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 460.5337
2022-02-25 | 9:00 | 450.8337 | 78.3 | 82.7337 | 14.6 | － | 25.7 | 228.8 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 450.8337
2022-02-25 | 10:00 | 435.9337 | 78.3 | 60.6017 | 13.9 | － | 25.7 | 284.3 | -23.868 | 27 | 0 | -30 | 0 | 435.9337
2022-02-25 | 11:00 | 417.4337 | 78.3 | 60.3001 | 13.9 | － | 25.7 | 311.8 | -70.5664 | 28 | 0 | -30 | 0 | 417.4337
2022-02-25 | 12:00 | 396.5337 | 78.3 | 59.8001 | 13.9 | － | 25.7 | 327.8 | -108.0171 | 31.9 | -2.8494 | -30 | 0 | 396.5337
2022-02-25 | 13:00 | 401.8337 | 78.3 | 59.9004 | 13.9 | － | 25.7 | 323.2 | -101.114 | 34.7 | -2.7528 | -30 | 0 | 401.8337
2022-02-25 | 14:00 | 388.5337 | 78.3 | 59.6 | 13.9 | － | 25.7 | 282.6 | -71.5865 | 30.5 | -0.47993 | -30 | 0 | 388.5337
2022-02-25 | 15:00 | 381.1337 | 78.3 | 59.5578 | 14 | － | 25.7 | 209.8 | -4.2241 | 28 | 0 | -30 | 0 | 381.1337
2022-02-25 | 16:00 | 392.4337 | 78.3 | 126.4337 | 16.2 | － | 25.7 | 116.3 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 392.4337
2022-02-25 | 17:00 | 396.4957 | 78.3 | 175.9957 | 28.1 | － | 25.7 | 26.2 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 396.4957
2022-02-25 | 18:00 | 417.2 | 78.3 | 207.2 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 30 | 0 | 417.2
2022-02-25 | 19:00 | 413.8 | 78.3 | 203.7 | 40 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 30 | 0 | 413.8
2022-02-25 | 20:00 | 399.9 | 78.3 | 198.7 | 37.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 399.9
2022-02-25 | 21:00 | 379.4 | 78.3 | 210.5 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 379.4
2022-02-25 | 22:00 | 350.7 | 78.3 | 194.2 | 25.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 350.7
2022-02-25 | 23:00 | 346.7 | 78.3 | 193 | 24.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 346.7
2022-02-26 | 0:00 | 343.5 | 78.3 | 189.2 | 27.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 343.5
2022-02-26 | 1:00 | 351.3 | 78.3 | 196.5 | 29.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 351.3
2022-02-26 | 2:00 | 364.1 | 78.3 | 206.6 | 32.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 364.1
2022-02-26 | 3:00 | 368.4 | 78.3 | 211.1 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 368.4
2022-02-26 | 4:00 | 363.2 | 78.3 | 212.6 | 34.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 363.2
2022-02-26 | 5:00 | 354.7 | 78.3 | 209.5 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2022-02-26 | 6:00 | 354.9114 | 78.3 | 210.0615 | 33.8 | － | 25.7 | 0.8 | -0.0501 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 354.9114
2022-02-26 | 7:00 | 374.8699 | 78.3 | 187.6777 | 25.9 | － | 25.7 | 54.6 | -3.9078 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 374.8699
2022-02-26 | 8:00 | 392.7337 | 78.3 | 126.1555 | 16.9 | － | 25.7 | 152.7 | -10.9218 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 392.7337
2022-02-26 | 9:00 | 379.7337 | 78.3 | 65.3514 | 14.1 | － | 25.7 | 240.7 | -17.2177 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 379.7337
2022-02-26 | 10:00 | 361.9337 | 78.3 | 57.1001 | 13.9 | － | 25.7 | 304.6 | -90.8664 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 361.9337
2022-02-26 | 11:00 | 350.0337 | 78.3 | 56.8619 | 13.9 | － | 25.7 | 336.3 | -133.8282 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 350.0337
2022-02-26 | 12:00 | 332.6337 | 78.3 | 56.4 | 13.9 | － | 25.7 | 343.1 | -154.8323 | 1.1 | -0.1358 | -30 | 0 | 333.5319
2022-02-26 | 13:00 | 328.0337 | 78.3 | 56.3258 | 13.9 | － | 25.7 | 326.6 | -143.4921 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 328.0337
2022-02-26 | 14:00 | 315.1337 | 78.3 | 56.1479 | 13.9 | － | 25.7 | 282.6 | -112.9142 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 315.1337
2022-02-26 | 15:00 | 310.8337 | 78.3 | 56.0085 | 14 | － | 25.7 | 211.1 | -46.3748 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 310.8337
2022-02-26 | 16:00 | 327.2337 | 78.3 | 97.0505 | 15.6 | － | 25.7 | 117.6 | -8.4168 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 327.2337
2022-02-26 | 17:00 | 340.2514 | 78.3 | 154.0886 | 25.6 | － | 25.7 | 27.1 | -1.9372 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 340.2514
2022-02-26 | 18:00 | 363.1 | 78.3 | 189.4 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 30 | 0 | 363.1
2022-02-26 | 19:00 | 363.6 | 78.3 | 186.1 | 36.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 30 | 0 | 363.6
2022-02-26 | 20:00 | 355 | 78.3 | 180.9 | 34.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 355
2022-02-26 | 21:00 | 339.3 | 78.3 | 173.8 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 27 | 0 | 339.3
2022-02-26 | 22:00 | 316.2 | 78.3 | 182.8 | 25.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 316.2
2022-02-26 | 23:00 | 311.8 | 78.3 | 175.9 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 311.8
2022-02-27 | 0:00 | 308.7 | 78.3 | 160.2 | 32.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2022-02-27 | 1:00 | 317.7 | 78.3 | 166.3 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2022-02-27 | 2:00 | 333.9 | 78.3 | 181.2 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 333.9
2022-02-27 | 3:00 | 338.8 | 78.3 | 185.5 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 338.8
2022-02-27 | 4:00 | 331.1 | 78.3 | 175.2 | 37.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 331.1
2022-02-27 | 5:00 | 313.3 | 78.3 | 154.7 | 30.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 313.3
2022-02-27 | 6:00 | 298.3114 | 78.3 | 131.1011 | 25.3 | － | 25.7 | 0.8 | -0.0897 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 298.3114
2022-02-27 | 7:00 | 309.1675 | 78.3 | 96.7279 | 19.5 | － | 25.7 | 45.7 | -5.8604 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 309.1675
2022-02-27 | 8:00 | 331.2337 | 78.3 | 51.2528 | 15.8 | － | 25.7 | 118.9 | -15.2191 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 331.2337
2022-02-27 | 9:00 | 314.6337 | 78.3 | 34.3172 | 14.3 | － | 25.7 | 171.7 | -34.3835 | 54.7 | 0 | -30 | 0 | 314.6337
2022-02-27 | 10:00 | 302.8337 | 78.3 | 34.1008 | 13.9 | － | 25.7 | 247 | -111.4329 | 50.5 | -5.2342 | -30 | 0 | 302.8337
2022-02-27 | 11:00 | 299.2337 | 78.3 | 34 | 13.9 | － | 25.7 | 310.9 | -154.8082 | 50.5 | -6.2346 | -30 | 0 | 322.2572
2022-02-27 | 12:00 | 293.7337 | 78.3 | 33.9 | 13.9 | － | 25.7 | 337.6 | -170.7822 | 48 | -5.9259 | -30 | 0 | 330.6919
2022-02-27 | 13:00 | 284.0337 | 78.3 | 33.7 | 13.9 | － | 25.7 | 329.9 | -167.5487 | 45.2 | -5.5802 | -30 | 0 | 323.5711
2022-02-27 | 14:00 | 273.1337 | 78.3 | 33.5 | 13.9 | － | 25.7 | 287.6 | -144.8231 | 37.2 | -4.5926 | -30 | 0 | 296.7843
2022-02-27 | 15:00 | 268.7337 | 78.3 | 33.4005 | 13.9 | － | 25.7 | 213.2 | -96.6876 | 34 | -3.0792 | -30 | 0 | 268.7337
2022-02-27 | 16:00 | 284.0337 | 78.3 | 53.2126 | 15 | － | 25.7 | 119.3 | -15.2789 | 37.8 | 0 | -30 | 0 | 284.0337
2022-02-27 | 17:00 | 306.4628 | 78.3 | 116.2807 | 22.2 | － | 25.7 | 28.3 | -3.6179 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 306.4628
2022-02-27 | 18:00 | 333.7 | 78.3 | 131.3 | 32.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 333.7
2022-02-27 | 19:00 | 336.5 | 78.3 | 133.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 30 | 0 | 336.5
2022-02-27 | 20:00 | 330.2 | 78.3 | 133.7 | 33.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 30 | 0 | 330.2
2022-02-27 | 21:00 | 316.2 | 78.3 | 125.4 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 30 | 0 | 316.2
2022-02-27 | 22:00 | 294.2 | 78.3 | 104.4 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 30 | 0 | 294.2
2022-02-27 | 23:00 | 290.9 | 78.3 | 115.7 | 25.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 18 | 0 | 290.9
2022-02-28 | 0:00 | 292 | 78.3 | 130.8 | 21.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 292
2022-02-28 | 1:00 | 305.2 | 78.3 | 143.8 | 22.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 305.2
2022-02-28 | 2:00 | 326.6 | 78.3 | 168.2 | 26.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 326.6
2022-02-28 | 3:00 | 338.3 | 78.3 | 181 | 28.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 338.3
2022-02-28 | 4:00 | 340.6 | 78.3 | 184.9 | 29.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 340.6
2022-02-28 | 5:00 | 343.3 | 78.3 | 188.8 | 30.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 343.3
2022-02-28 | 6:00 | 365.2114 | 78.3 | 207.324 | 35.1 | － | 25.7 | 1.3 | -0.0126 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 365.2114
2022-02-28 | 7:00 | 390.8267 | 78.3 | 185.7559 | 29.5 | － | 25.7 | 58.8 | -0.5292 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 390.8267
2022-02-28 | 8:00 | 410.8337 | 78.3 | 125.0449 | 20 | － | 25.7 | 156.9 | -1.4112 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 410.8337
2022-02-28 | 9:00 | 402.6337 | 78.3 | 67.1366 | 14.9 | － | 25.7 | 244.9 | -2.2029 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 402.6337
2022-02-28 | 10:00 | 387.0337 | 78.3 | 59.7082 | 14 | － | 25.7 | 307.5 | -68.8745 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 387.0337
2022-02-28 | 11:00 | 379.5337 | 78.3 | 59.4191 | 13.9 | － | 25.7 | 338.4 | -106.4854 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 379.5337
2022-02-28 | 12:00 | 357.6337 | 78.3 | 59 | 13.9 | － | 25.7 | 344.7 | -133.9996 | 1.4 | -0.17284 | -30 | 0 | 358.8276
2022-02-28 | 13:00 | 364.7337 | 78.3 | 59.1452 | 13.9 | － | 25.7 | 330.4 | -113.4115 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 364.7337
2022-02-28 | 14:00 | 357.1337 | 78.3 | 59.0614 | 14 | － | 25.7 | 284.7 | -76.0277 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 357.1337
2022-02-28 | 15:00 | 355.2337 | 78.3 | 59.0482 | 14.7 | － | 25.7 | 209.4 | -3.7145 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 355.2337
2022-02-28 | 16:00 | 360.2337 | 78.3 | 120.8732 | 19.8 | － | 25.7 | 115.5 | -1.0395 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 360.2337
2022-02-28 | 17:00 | 357.2957 | 78.3 | 164.2351 | 31.6 | － | 25.7 | 26.6 | -0.2394 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 357.2957
2022-02-28 | 18:00 | 371.7 | 78.3 | 195.7 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 371.7
2022-02-28 | 19:00 | 367.5 | 78.3 | 193.1 | 40.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 367.5
2022-02-28 | 20:00 | 354.9 | 78.3 | 181.7 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 30 | 0 | 354.9
2022-02-28 | 21:00 | 336 | 78.3 | 167 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 27 | 0 | 336
2022-02-28 | 22:00 | 310.8 | 78.3 | 170.2 | 26.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8
2022-02-28 | 23:00 | 304.2 | 78.3 | 162.2 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 304.2
2022-03-01 | 0:00 | 298.5 | 78.3 | 155.5 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 298.5
2022-03-01 | 1:00 | 308.8 | 78.3 | 159.2 | 23.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 308.8
2022-03-01 | 2:00 | 329.2 | 78.3 | 176.7 | 24.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 329.2
2022-03-01 | 3:00 | 343.8 | 78.3 | 187.2 | 26.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 343.8
2022-03-01 | 4:00 | 347.1 | 78.3 | 192.6 | 28.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 347.1
2022-03-01 | 5:00 | 345.4 | 78.3 | 193.5 | 28.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 345.4
2022-03-01 | 6:00 | 356.9121 | 78.3 | 196.8121 | 30.8 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 356.9121
2022-03-01 | 7:00 | 373.0251 | 78.3 | 195.6251 | 29.8 | － | 25.7 | 15.2 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 373.0251
2022-03-01 | 8:00 | 415.5771 | 78.3 | 181.7771 | 24.8 | － | 25.7 | 65.1 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 415.5771
2022-03-01 | 9:00 | 438.2668 | 78.3 | 182.7668 | 24.9 | － | 25.7 | 85.9 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 438.2668
2022-03-01 | 10:00 | 427.7235 | 78.3 | 199.1235 | 31.4 | － | 25.7 | 46.5 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 427.7235
2022-03-01 | 11:00 | 423.7356 | 78.3 | 197.2356 | 30.1 | － | 25.7 | 46.1 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 423.7356
2022-03-01 | 12:00 | 407.4675 | 78.3 | 190.6675 | 27 | － | 25.7 | 44.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 407.4675
2022-03-01 | 13:00 | 432.6511 | 78.3 | 206.5511 | 49.9 | － | 25.7 | 41 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 432.6511
2022-03-01 | 14:00 | 425.0028 | 78.3 | 204.8028 | 61.2 | － | 25.7 | 36.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 425.0028
2022-03-01 | 15:00 | 422.8105 | 78.3 | 203.0105 | 67.3 | － | 25.7 | 33.4 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 422.8105
2022-03-01 | 16:00 | 425.9975 | 78.3 | 205.0975 | 68.9 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 425.9975
2022-03-01 | 17:00 | 415.1724 | 78.3 | 204.7724 | 68.9 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 415.1724
2022-03-01 | 18:00 | 412.6 | 78.3 | 202.5 | 68.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 412.6
2022-03-01 | 19:00 | 395.5 | 78.3 | 205.9 | 49.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 395.5
2022-03-01 | 20:00 | 376.8 | 78.3 | 201.4 | 34.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 376.8
2022-03-01 | 21:00 | 351.7 | 78.3 | 186.5 | 26.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 351.7
2022-03-01 | 22:00 | 321.6 | 78.3 | 150 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 321.6
2022-03-01 | 23:00 | 307.7 | 78.3 | 139.3 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 307.7
2022-03-02 | 0:00 | 293.2 | 78.3 | 114.7 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 293.2
2022-03-02 | 1:00 | 299.5 | 78.3 | 122.6 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 299.5
2022-03-02 | 2:00 | 318.4 | 78.3 | 141.2 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 318.4
2022-03-02 | 3:00 | 331.2 | 78.3 | 152.3 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 331.2
2022-03-02 | 4:00 | 336.6 | 78.3 | 155.4 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 336.6
2022-03-02 | 5:00 | 336.4 | 78.3 | 156.5 | 47.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 336.4
2022-03-02 | 6:00 | 343.0121 | 78.3 | 161.0121 | 50.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 343.0121
2022-03-02 | 7:00 | 361.8622 | 78.3 | 155.0622 | 47 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 361.8622
2022-03-02 | 8:00 | 397.7668 | 78.3 | 143.8668 | 41.7 | － | 25.7 | 91.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 397.7668
2022-03-02 | 9:00 | 399.1668 | 78.3 | 82.0668 | 27.6 | － | 25.7 | 172.2 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 399.1668
2022-03-02 | 10:00 | 388.0668 | 78.3 | 57.5664 | 23.1 | － | 25.7 | 239.8 | -21.4996 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 388.0668
2022-03-02 | 11:00 | 370.8668 | 78.3 | 57.2842 | 22.8 | － | 25.7 | 253 | -51.3174 | 15.1 | 0 | -30 | 0 | 370.8668
2022-03-02 | 12:00 | 359.0668 | 78.3 | 56.9007 | 22.7 | － | 25.7 | 286.4 | -100.294 | 21.4 | -2.04 | -30 | 0 | 359.0668
2022-03-02 | 13:00 | 358.6668 | 78.3 | 56.9023 | 22.8 | － | 25.7 | 233.1 | -55.1355 | 27 | 0 | -30 | 0 | 358.6668
2022-03-02 | 14:00 | 366.1668 | 78.3 | 57.1722 | 22.8 | － | 25.7 | 236 | -52.2054 | 28.4 | 0 | -30 | 0 | 366.1668
2022-03-02 | 15:00 | 351.9668 | 78.3 | 56.8501 | 23.2 | － | 25.7 | 191.6 | -20.2833 | 26.6 | 0 | -30 | 0 | 351.9668
2022-03-02 | 16:00 | 365.6668 | 78.3 | 92.7668 | 29.2 | － | 25.7 | 109.6 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 365.6668
2022-03-02 | 17:00 | 364.6019 | 78.3 | 128.2019 | 48.6 | － | 25.7 | 25.8 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 364.6019
2022-03-02 | 18:00 | 366.5 | 78.3 | 143 | 58 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 30 | 0 | 366.5
2022-03-02 | 19:00 | 362.3 | 78.3 | 135.1 | 52.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 30 | 0 | 362.3
2022-03-02 | 20:00 | 351.3 | 78.3 | 122.2 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 30 | 0 | 351.3
2022-03-02 | 21:00 | 331.2 | 78.3 | 129.5 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 6 | 0 | 331.2
2022-03-02 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 113.8 | 33.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2022-03-02 | 23:00 | 297.6 | 78.3 | 108.1 | 31.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 297.6
2022-03-03 | 0:00 | 290.1 | 78.3 | 103.1 | 35 | － | 25.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 290.1
2022-03-03 | 1:00 | 299.7 | 78.3 | 109.6 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 299.7
2022-03-03 | 2:00 | 320 | 78.3 | 124.7 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 320
2022-03-03 | 3:00 | 336 | 78.3 | 141 | 44.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 336
2022-03-03 | 4:00 | 341.8 | 78.3 | 145.2 | 45.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 341.8
2022-03-03 | 5:00 | 344.1 | 78.3 | 147.7 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 344.1
2022-03-03 | 6:00 | 356.7241 | 78.3 | 154.4736 | 48.9 | － | 25.7 | 2.1 | -0.0495 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 356.7241
2022-03-03 | 7:00 | 369.1244 | 78.3 | 124.7214 | 39.1 | － | 25.7 | 59.2 | -1.397 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 369.1244
2022-03-03 | 8:00 | 391.4668 | 78.3 | 71.8748 | 29.3 | － | 25.7 | 153.1 | -3.608 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 391.4668
2022-03-03 | 9:00 | 390.9668 | 78.3 | 57.6571 | 24.1 | － | 25.7 | 237.3 | -34.6903 | 32.6 | 0 | -30 | 0 | 390.9668
2022-03-03 | 10:00 | 383.8668 | 78.3 | 57.4008 | 22.9 | － | 25.7 | 290.2 | -90.5109 | 31.5 | -1.6232 | -30 | 0 | 383.8668
2022-03-03 | 11:00 | 373.5668 | 78.3 | 57.2 | 22.7 | － | 25.7 | 320.6 | -125.7815 | 37.2 | -4.5926 | -30 | 0 | 381.3259
2022-03-03 | 12:00 | 351.7668 | 78.3 | 56.8 | 22.7 | － | 25.7 | 332.1 | -133.921 | 39.6 | -4.8889 | -30 | 0 | 386.3901
2022-03-03 | 13:00 | 358.3668 | 78.3 | 56.9 | 22.7 | － | 25.7 | 323.2 | -128.8214 | 47.3 | -5.8395 | -30 | 0 | 389.4391
2022-03-03 | 14:00 | 349.2668 | 78.3 | 56.7 | 22.7 | － | 25.7 | 284.3 | -111.5802 | 46.7 | -5.7654 | -30 | 0 | 367.0544
2022-03-03 | 15:00 | 342.4668 | 78.3 | 56.6 | 23.1 | － | 25.7 | 212.8 | -68.5086 | 48.8 | -4.3247 | -30 | 0 | 342.4668
2022-03-03 | 16:00 | 351.5668 | 78.3 | 82.0883 | 27.4 | － | 25.7 | 119.7 | -2.8215 | 51.2 | 0 | -30 | 0 | 351.5668
2022-03-03 | 17:00 | 352.6062 | 78.3 | 132.1102 | 41.3 | － | 25.7 | 30 | -0.704 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 352.6062
2022-03-03 | 18:00 | 370 | 78.3 | 140.7 | 56 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 30 | 0 | 370
2022-03-03 | 19:00 | 365.1 | 78.3 | 138.8 | 55.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 30 | 0 | 365.1
2022-03-03 | 20:00 | 357 | 78.3 | 134.7 | 53.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 30 | 0 | 357
2022-03-03 | 21:00 | 337.4 | 78.3 | 122.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 30 | 0 | 337.4
2022-03-03 | 22:00 | 312.4 | 78.3 | 107.6 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 30 | 0 | 312.4
2022-03-03 | 23:00 | 305.3 | 78.3 | 119 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 18 | 0 | 305.3
2022-03-04 | 0:00 | 301.4 | 78.3 | 147.5 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 301.4
2022-03-04 | 1:00 | 312 | 78.3 | 160.6 | 33.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 312
2022-03-04 | 2:00 | 335.1 | 78.3 | 180.3 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 335.1
2022-03-04 | 3:00 | 350.3 | 78.3 | 192.6 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 350.3
2022-03-04 | 4:00 | 356.1 | 78.3 | 197.4 | 45.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2022-03-04 | 5:00 | 357.5 | 78.3 | 200.7 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 357.5
2022-03-04 | 6:00 | 371.0241 | 78.3 | 209.8241 | 52.3 | － | 25.7 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 371.0241
2022-03-04 | 7:00 | 387.0167 | 78.3 | 181.2167 | 38.5 | － | 25.7 | 63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 387.0167
2022-03-04 | 8:00 | 407.3668 | 78.3 | 116.9668 | 26.1 | － | 25.7 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3668
2022-03-04 | 9:00 | 406.9668 | 78.3 | 64.0668 | 22.8 | － | 25.7 | 245.8 | 0 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 406.9668
2022-03-04 | 10:00 | 406.3668 | 78.3 | 60.0017 | 22.7 | － | 25.7 | 286.8 | -37.1349 | 0 | 0 | -30 | 0 | 406.3668
2022-03-04 | 11:00 | 400.8668 | 78.3 | 59.9908 | 22.7 | － | 25.7 | 294.8 | -50.624 | 0 | 0 | -30 | 0 | 400.8668
2022-03-04 | 12:00 | 384.6668 | 78.3 | 59.5241 | 22.7 | － | 25.7 | 275.8 | -48.0573 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 384.6668
2022-03-04 | 13:00 | 387.8668 | 78.3 | 77.2668 | 23.7 | － | 25.7 | 181.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 387.8668
2022-03-04 | 14:00 | 379.0668 | 78.3 | 110.4668 | 29.1 | － | 25.7 | 104.1 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 379.0668
2022-03-04 | 15:00 | 371.308 | 78.3 | 145.108 | 36.7 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 371.308
2022-03-04 | 16:00 | 375.6294 | 78.3 | 173.0294 | 45.1 | － | 25.7 | 19 | 0 | 10.5 | 0 | 24 | 0 | 375.6294
2022-03-04 | 17:00 | 376.1164 | 78.3 | 204.8164 | 49.2 | － | 25.7 | 5.5 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 376.1164
2022-03-04 | 18:00 | 388.4 | 78.3 | 214.4 | 55.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 388.4
2022-03-04 | 19:00 | 380.1 | 78.3 | 210 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 380.1
2022-03-04 | 20:00 | 367.4 | 78.3 | 199.5 | 46.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 367.4
2022-03-04 | 21:00 | 345.8 | 78.3 | 186.4 | 40.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 345.8
2022-03-04 | 22:00 | 322.2 | 78.3 | 170.1 | 35.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 322.2
2022-03-04 | 23:00 | 314 | 78.3 | 162.7 | 33.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 314
2022-03-05 | 0:00 | 308.1 | 78.3 | 145 | 46.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 308.1
2022-03-05 | 1:00 | 314.7 | 78.3 | 151.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 314.7
2022-03-05 | 2:00 | 331.3 | 78.3 | 165.8 | 54.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 331.3
2022-03-05 | 3:00 | 344.5 | 78.3 | 176.5 | 59.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2022-03-05 | 4:00 | 344.5 | 78.3 | 178.3 | 60.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 344.5
2022-03-05 | 5:00 | 334.5 | 78.3 | 170.6 | 56.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2022-03-05 | 6:00 | 327.4802 | 78.3 | 161.7817 | 52.6 | － | 25.7 | 2.5 | -0.4015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327.4802
2022-03-05 | 7:00 | 338.0322 | 78.3 | 136.8827 | 41.7 | － | 25.7 | 55.4 | -8.6505 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 338.0322
2022-03-05 | 8:00 | 352.8668 | 78.3 | 80.9568 | 29.3 | － | 25.7 | 154 | -24.09 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 352.8668
2022-03-05 | 9:00 | 347.7668 | 78.3 | 56.7348 | 23.8 | － | 25.7 | 246.6 | -58.668 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 347.7668
2022-03-05 | 10:00 | 333.9668 | 78.3 | 56.4163 | 22.8 | － | 25.7 | 307.1 | -131.9495 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 333.9668
2022-03-05 | 11:00 | 325.9668 | 78.3 | 56.3001 | 22.7 | － | 25.7 | 340.1 | -175.2651 | 8.7 | -0.56827 | -30 | 0 | 325.9668
2022-03-05 | 12:00 | 312.7668 | 78.3 | 56 | 22.7 | － | 25.7 | 344.7 | -184.774 | 16.8 | -2.0741 | -30 | 0 | 327.3519
2022-03-05 | 13:00 | 312.3668 | 78.3 | 56 | 22.7 | － | 25.7 | 332.9 | -177.7865 | 18.2 | -2.2469 | -30 | 0 | 323.7666
2022-03-05 | 14:00 | 302.9668 | 78.3 | 55.8 | 22.7 | － | 25.7 | 288.9 | -152.8725 | 22.8 | -2.8148 | -30 | 0 | 308.5127
2022-03-05 | 15:00 | 295.4668 | 78.3 | 55.7003 | 23 | － | 25.7 | 214.9 | -98.5544 | 28 | -1.5791 | -30 | 0 | 295.4668
2022-03-05 | 16:00 | 299.9668 | 78.3 | 59.7198 | 25.7 | － | 25.7 | 121.8 | -19.053 | 37.8 | 0 | -30 | 0 | 299.9668
2022-03-05 | 17:00 | 305.2183 | 78.3 | 97.3363 | 34.3 | － | 25.7 | 30.9 | -4.818 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 305.2183
2022-03-05 | 18:00 | 323.7 | 78.3 | 100.3 | 42.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 323.7
2022-03-05 | 19:00 | 326 | 78.3 | 96.1 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 326
2022-03-05 | 20:00 | 319.6 | 78.3 | 86 | 38.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 30 | 0 | 319.6
2022-03-05 | 21:00 | 304.1 | 78.3 | 72.1 | 36 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 304.1
2022-03-05 | 22:00 | 283.7 | 78.3 | 55.4 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 28 | 0 | 283.7
2022-03-05 | 23:00 | 278.2 | 78.3 | 59.5 | 32.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 20 | 0 | 278.2
2022-03-06 | 0:00 | 271 | 78.3 | 69.5 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 271
2022-03-06 | 1:00 | 279.4 | 78.3 | 74.2 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 279.4
2022-03-06 | 2:00 | 299.8 | 78.3 | 90.4 | 43.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 299.8
2022-03-06 | 3:00 | 316.5 | 78.3 | 103.5 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 316.5
2022-03-06 | 4:00 | 319.7 | 78.3 | 107.2 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 319.7
2022-03-06 | 5:00 | 308.7 | 78.3 | 99.7 | 46.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 308.7
2022-03-06 | 6:00 | 289.6362 | 78.3 | 83.2575 | 41.3 | － | 25.7 | 3 | -0.5213 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 289.6362
2022-03-06 | 7:00 | 294.0046 | 78.3 | 76.8712 | 32 | － | 25.7 | 62.2 | -10.6666 | 59.6 | 0 | -30 | 0 | 294.0046
2022-03-06 | 8:00 | 301.1668 | 78.3 | 49.7002 | 24.9 | － | 25.7 | 156.1 | -59.5392 | 59.2 | -3.1942 | -30 | 0 | 301.1668
2022-03-06 | 9:00 | 302.5668 | 78.3 | 49.7 | 22.9 | － | 25.7 | 242.8 | -128.6737 | 57.8 | -7.1358 | -30 | 0 | 311.3905
2022-03-06 | 10:00 | 299.8668 | 78.3 | 49.6 | 22.7 | － | 25.7 | 299.1 | -162.6119 | 56.8 | -7.0123 | -30 | 0 | 332.5758
2022-03-06 | 11:00 | 292.5668 | 78.3 | 49.5 | 22.7 | － | 25.7 | 315.1 | -173.1674 | 58.6 | -7.2346 | -30 | 0 | 339.498
2022-03-06 | 12:00 | 291.1668 | 78.3 | 49.5 | 22.7 | － | 25.7 | 315.6 | -173.6885 | 58.6 | -7.2346 | -30 | 0 | 339.4769
2022-03-06 | 13:00 | 285.6668 | 78.3 | 49.4 | 22.7 | － | 25.7 | 311.3 | -171.7533 | 56.8 | -7.0123 | -30 | 0 | 335.4344
2022-03-06 | 14:00 | 278.0668 | 78.3 | 49.2 | 22.7 | － | 25.7 | 275.8 | -151.0726 | 59.6 | -7.358 | -30 | 0 | 322.8694
2022-03-06 | 15:00 | 273.0668 | 78.3 | 49.1 | 23 | － | 25.7 | 198.4 | -105.6456 | 59.2 | -7.3086 | -30 | 0 | 290.7458
2022-03-06 | 16:00 | 281.8668 | 78.3 | 49.3002 | 26.6 | － | 25.7 | 107.4 | -32.5452 | 57.8 | -0.6882 | -30 | 0 | 281.8668
2022-03-06 | 17:00 | 306.182 | 78.3 | 83.8341 | 40.2 | － | 25.7 | 28.3 | -4.8521 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 306.182
2022-03-06 | 18:00 | 335.3 | 78.3 | 91.9 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 335.3
2022-03-06 | 19:00 | 341 | 78.3 | 97.8 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | 0 | 341
2022-03-06 | 20:00 | 334.9 | 78.3 | 91.8 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 30 | 0 | 334.9
2022-03-06 | 21:00 | 318.9 | 78.3 | 82.7 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 30 | 0 | 318.9
2022-03-06 | 22:00 | 296 | 78.3 | 66.4 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 30 | 0 | 296
2022-03-06 | 23:00 | 290.5 | 78.3 | 65 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 30 | 0 | 290.5
2022-03-07 | 0:00 | 289.5 | 78.3 | 82.4 | 28.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 30 | 0 | 289.5
2022-03-07 | 1:00 | 302.3 | 78.3 | 131.3 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 302.3
2022-03-07 | 2:00 | 323.4 | 78.3 | 145.6 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 323.4
2022-03-07 | 3:00 | 334 | 78.3 | 157.2 | 36.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 334
2022-03-07 | 4:00 | 335.6 | 78.3 | 163.9 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 335.6
2022-03-07 | 5:00 | 336.1 | 78.3 | 163.8 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 336.1
2022-03-07 | 6:00 | 354.3802 | 78.3 | 178.3802 | 43.2 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 354.3802
2022-03-07 | 7:00 | 371.7149 | 78.3 | 168.3149 | 39.4 | － | 25.7 | 38.9 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 371.7149
2022-03-07 | 8:00 | 406.2668 | 78.3 | 137.9668 | 31.6 | － | 25.7 | 114.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 406.2668
2022-03-07 | 9:00 | 419.5668 | 78.3 | 70.4668 | 24.4 | － | 25.7 | 206 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 419.5668
2022-03-07 | 10:00 | 413.1668 | 78.3 | 60.1678 | 23 | － | 25.7 | 251.3 | -6.201 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 413.1668
2022-03-07 | 11:00 | 405.0668 | 78.3 | 60.0769 | 22.7 | － | 25.7 | 276.2 | -36.6101 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 405.0668
2022-03-07 | 12:00 | 380.9668 | 78.3 | 59.5668 | 22.7 | － | 25.7 | 296.1 | -80.1 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 380.9668
2022-03-07 | 13:00 | 398.4668 | 78.3 | 59.8624 | 22.7 | － | 25.7 | 294.4 | -60.5956 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 398.4668
2022-03-07 | 14:00 | 385.0668 | 78.3 | 59.6423 | 22.9 | － | 25.7 | 239.8 | -18.6755 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 385.0668
2022-03-07 | 15:00 | 374.3668 | 78.3 | 67.6668 | 24.3 | － | 25.7 | 169.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 374.3668
2022-03-07 | 16:00 | 373.9452 | 78.3 | 126.5452 | 35.9 | － | 25.7 | 67.7 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 373.9452
2022-03-07 | 17:00 | 376.5371 | 78.3 | 165.2371 | 51.1 | － | 25.7 | 15.7 | 0 | 10.5 | 0 | 30 | 0 | 376.5371
2022-03-07 | 18:00 | 397.5 | 78.3 | 189.3 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 397.5
2022-03-07 | 19:00 | 389.7 | 78.3 | 201.5 | 66.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 15 | 0 | 389.7
2022-03-07 | 20:00 | 376 | 78.3 | 207.4 | 59 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 376
2022-03-07 | 21:00 | 354.7 | 78.3 | 195 | 51.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2022-03-07 | 22:00 | 325.1 | 78.3 | 171.8 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2022-03-07 | 23:00 | 316.9 | 78.3 | 161.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 316.9
2022-03-08 | 0:00 | 313.7 | 78.3 | 155.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 313.7
2022-03-08 | 1:00 | 324.1 | 78.3 | 168.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 324.1
2022-03-08 | 2:00 | 344.2 | 78.3 | 183.5 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 344.2
2022-03-08 | 3:00 | 354.7 | 78.3 | 188.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 354.7
2022-03-08 | 4:00 | 356.1 | 78.3 | 188.8 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 356.1
2022-03-08 | 5:00 | 358.2 | 78.3 | 186.2 | 46.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 358.2
2022-03-08 | 6:00 | 376.6483 | 78.3 | 196.3401 | 50.1 | － | 25.7 | 4.2 | -0.0918 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 376.6483
2022-03-08 | 7:00 | 395.3012 | 78.3 | 165.6261 | 39.9 | － | 25.7 | 69.8 | -1.5249 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 395.3012
2022-03-08 | 8:00 | 421.2668 | 78.3 | 112.3439 | 30 | － | 25.7 | 168.4 | -3.6771 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 421.2668
2022-03-08 | 9:00 | 415.0668 | 78.3 | 60.2065 | 24 | － | 25.7 | 257.2 | -9.0397 | 8.7 | 0 | -30 | 0 | 415.0668
2022-03-08 | 10:00 | 399.5668 | 78.3 | 59.8003 | 22.8 | － | 25.7 | 316.4 | -80.8335 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 399.5668
2022-03-08 | 11:00 | 388.3668 | 78.3 | 59.6305 | 22.7 | － | 25.7 | 343.5 | -118.8637 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 388.3668
2022-03-08 | 12:00 | 365.5668 | 78.3 | 59.2 | 22.7 | － | 25.7 | 350.2 | -140.65 | 10.2 | -1.2593 | -30 | 0 | 374.3907
2022-03-08 | 13:00 | 375.0668 | 78.3 | 59.4008 | 22.7 | － | 25.7 | 339.2 | -132.0948 | 13.3 | -1.4393 | -30 | 0 | 375.0668
2022-03-08 | 14:00 | 367.9668 | 78.3 | 59.2 | 22.7 | － | 25.7 | 297.8 | -105.0448 | 20.7 | -1.3885 | -30 | 0 | 367.9668
2022-03-08 | 15:00 | 357.0668 | 78.3 | 59.0276 | 23.1 | － | 25.7 | 222.5 | -49.5608 | 28 | 0 | -30 | 0 | 357.0668
2022-03-08 | 16:00 | 363.7668 | 78.3 | 85.131 | 27.4 | － | 25.7 | 126.5 | -2.7642 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 363.7668
2022-03-08 | 17:00 | 363.0545 | 78.3 | 131.9042 | 39.4 | － | 25.7 | 34.3 | -0.7497 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 363.0545
2022-03-08 | 18:00 | 380.1 | 78.3 | 170.5 | 51.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 30 | 0 | 380.1
2022-03-08 | 19:00 | 377.2 | 78.3 | 169.5 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 30 | 0 | 377.2
2022-03-08 | 20:00 | 365.3 | 78.3 | 163.8 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 30 | 0 | 365.3
2022-03-08 | 21:00 | 345.6 | 78.3 | 155.2 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 345.6
2022-03-08 | 22:00 | 321 | 78.3 | 168.2 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 321
2022-03-08 | 23:00 | 313.5 | 78.3 | 163.3 | 40.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 313.5
2022-03-09 | 0:00 | 307.9 | 78.3 | 160.3 | 39.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 307.9
2022-03-09 | 1:00 | 317.7 | 78.3 | 168.7 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2022-03-09 | 2:00 | 337.3 | 78.3 | 183.1 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 337.3
2022-03-09 | 3:00 | 349.8 | 78.3 | 191.1 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 349.8
2022-03-09 | 4:00 | 350.9 | 78.3 | 191.7 | 48.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 350.9
2022-03-09 | 5:00 | 350.4 | 78.3 | 190.5 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 350.4
2022-03-09 | 6:00 | 365.5043 | 78.3 | 198.0457 | 50.9 | － | 25.7 | 4.2 | -0.0414 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 365.5043
2022-03-09 | 7:00 | 386.1848 | 78.3 | 170.215 | 41.3 | － | 25.7 | 63.9 | -0.6302 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 386.1848
2022-03-09 | 8:00 | 413.9668 | 78.3 | 117.9216 | 30.9 | － | 25.7 | 157.8 | -1.5548 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 413.9668
2022-03-09 | 9:00 | 412.3668 | 78.3 | 61.1462 | 24.1 | － | 25.7 | 251.7 | -2.4794 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 412.3668
2022-03-09 | 10:00 | 397.4668 | 78.3 | 59.8962 | 22.8 | － | 25.7 | 314.7 | -77.4294 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 397.4668
2022-03-09 | 11:00 | 384.7668 | 78.3 | 59.5763 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | -120.2095 | 3.5 | 0 | -30 | 0 | 384.7668
2022-03-09 | 12:00 | 364.8668 | 78.3 | 59.1 | 22.7 | － | 25.7 | 342.6 | -133.5741 | 13 | -1.6049 | -30 | 0 | 376.221
2022-03-09 | 13:00 | 371.9668 | 78.3 | 59.3 | 22.7 | － | 25.7 | 336.3 | -129.7452 | 15.8 | -1.9506 | -30 | 0 | 376.4042
2022-03-09 | 14:00 | 364.7668 | 78.3 | 59.1009 | 22.7 | － | 25.7 | 296.5 | -104.5959 | 18.5 | -1.4383 | -30 | 0 | 364.7668
2022-03-09 | 15:00 | 354.7668 | 78.3 | 58.9019 | 23.1 | － | 25.7 | 221.7 | -46.1351 | 23.2 | 0 | -30 | 0 | 354.7668
2022-03-09 | 16:00 | 357.5668 | 78.3 | 81.5157 | 27.1 | － | 25.7 | 126.9 | -1.2489 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 357.5668
2022-03-09 | 17:00 | 352.1545 | 78.3 | 130.3926 | 39.1 | － | 25.7 | 34.3 | -0.3381 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 352.1545
2022-03-09 | 18:00 | 366.7 | 78.3 | 166.9 | 50.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 30 | 0 | 366.7
2022-03-09 | 19:00 | 364.3 | 78.3 | 168.1 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 30 | 0 | 364.3
2022-03-09 | 20:00 | 353.8 | 78.3 | 161.5 | 48.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 353.8
2022-03-09 | 21:00 | 334.7 | 78.3 | 151.2 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27 | 0 | 334.7
2022-03-09 | 22:00 | 310.4 | 78.3 | 160.9 | 39.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2022-03-09 | 23:00 | 302.2 | 78.3 | 156 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2022-03-10 | 0:00 | 296.3 | 78.3 | 150.7 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 296.3
2022-03-10 | 1:00 | 307 | 78.3 | 159.1 | 39.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 307
2022-03-10 | 2:00 | 328.7 | 78.3 | 177.3 | 44.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2022-03-10 | 3:00 | 344 | 78.3 | 188.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 344
2022-03-10 | 4:00 | 347.9 | 78.3 | 192.4 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 347.9
2022-03-10 | 5:00 | 349.4 | 78.3 | 193.4 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 349.4
2022-03-10 | 6:00 | 362.6604 | 78.3 | 199.587 | 52.4 | － | 25.7 | 5.1 | -0.2266 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 362.6604
2022-03-10 | 7:00 | 381.3668 | 78.3 | 165.5113 | 40.1 | － | 25.7 | 73.6 | -3.2445 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 381.3668
2022-03-10 | 8:00 | 402.2668 | 78.3 | 103.7991 | 28.8 | － | 25.7 | 173 | -7.6323 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 402.2668
2022-03-10 | 9:00 | 398.2668 | 78.3 | 59.8126 | 23.6 | － | 25.7 | 261 | -20.1458 | 0 | 0 | -30 | 0 | 398.2668
2022-03-10 | 10:00 | 383.3668 | 78.3 | 59.5173 | 22.7 | － | 25.7 | 321.1 | -93.9505 | 0 | 0 | -30 | 0 | 383.3668
2022-03-10 | 11:00 | 374.6668 | 78.3 | 59.4114 | 22.7 | － | 25.7 | 346.9 | -129.4446 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 374.6668
2022-03-10 | 12:00 | 357.0668 | 78.3 | 59 | 22.7 | － | 25.7 | 349.4 | -148.1088 | 1.8 | -0.22222 | -30 | 0 | 358.569
2022-03-10 | 13:00 | 368.3668 | 78.3 | 59.3015 | 22.7 | － | 25.7 | 334.2 | -124.6347 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 368.3668
2022-03-10 | 14:00 | 361.6668 | 78.3 | 59.1182 | 22.8 | － | 25.7 | 291.9 | -88.5514 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 361.6668
2022-03-10 | 15:00 | 351.8668 | 78.3 | 58.9022 | 23.5 | － | 25.7 | 218.3 | -24.6354 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 351.8668
2022-03-10 | 16:00 | 353.0668 | 78.3 | 100.8155 | 28.8 | － | 25.7 | 123.5 | -5.4487 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 353.0668
2022-03-10 | 17:00 | 347.5864 | 78.3 | 139.8975 | 41.9 | － | 25.7 | 32.1 | -1.4111 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 347.5864
2022-03-10 | 18:00 | 360.4 | 78.3 | 170.1 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 360.4
2022-03-10 | 19:00 | 355.7 | 78.3 | 165.8 | 51 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 355.7
2022-03-10 | 20:00 | 344.8 | 78.3 | 157.8 | 48.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 344.8
2022-03-10 | 21:00 | 325.4 | 78.3 | 145.6 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 27 | 0 | 325.4
2022-03-10 | 22:00 | 300.7 | 78.3 | 154.9 | 38.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 300.7
2022-03-10 | 23:00 | 292.2 | 78.3 | 147.3 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 292.2
2022-03-11 | 0:00 | 281.5 | 78.3 | 137.3 | 36.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 281.5
2022-03-11 | 1:00 | 290.8 | 78.3 | 145.3 | 39.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2022-03-11 | 2:00 | 310.4 | 78.3 | 160.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 310.4
2022-03-11 | 3:00 | 328.4 | 78.3 | 172.5 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 328.4
2022-03-11 | 4:00 | 334.8 | 78.3 | 177.1 | 52.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2022-03-11 | 5:00 | 336.3 | 78.3 | 176.8 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 336.3
2022-03-11 | 6:00 | 343.0043 | 78.3 | 178.3043 | 52.8 | － | 25.7 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 343.0043
2022-03-11 | 7:00 | 348.1279 | 78.3 | 148.8279 | 39.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 348.1279
2022-03-11 | 8:00 | 379.7668 | 78.3 | 111.2668 | 30.7 | － | 25.7 | 130.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 379.7668
2022-03-11 | 9:00 | 390.8668 | 78.3 | 85.0668 | 24.8 | － | 25.7 | 205.6 | 0 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 390.8668
2022-03-11 | 10:00 | 383.8668 | 78.3 | 59.5743 | 23.1 | － | 25.7 | 248.7 | -22.2075 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 383.8668
2022-03-11 | 11:00 | 377.3668 | 78.3 | 59.5038 | 22.7 | － | 25.7 | 289.3 | -69.237 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 377.3668
2022-03-11 | 12:00 | 355.0668 | 78.3 | 59.0803 | 22.7 | － | 25.7 | 304.1 | -105.9135 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 355.0668
2022-03-11 | 13:00 | 367.1668 | 78.3 | 59.2435 | 22.7 | － | 25.7 | 272 | -61.8767 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 367.1668
2022-03-11 | 14:00 | 354.4668 | 78.3 | 58.9408 | 23 | － | 25.7 | 226.7 | -29.274 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 354.4668
2022-03-11 | 15:00 | 333.5668 | 78.3 | 74.6668 | 24.3 | － | 25.7 | 159.9 | 0 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 333.5668
2022-03-11 | 16:00 | 331.9668 | 78.3 | 94.8668 | 28.5 | － | 25.7 | 103.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 331.9668
2022-03-11 | 17:00 | 327.1864 | 78.3 | 117.5864 | 39.5 | － | 25.7 | 32.6 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 327.1864
2022-03-11 | 18:00 | 341.1 | 78.3 | 148.3 | 52.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 341.1
2022-03-11 | 19:00 | 337.7 | 78.3 | 144.3 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 30 | 0 | 337.7
2022-03-11 | 20:00 | 327.5 | 78.3 | 137.1 | 47.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 30 | 0 | 327.5
2022-03-11 | 21:00 | 309.3 | 78.3 | 127.7 | 42.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 27 | 0 | 309.3
2022-03-11 | 22:00 | 287.6 | 78.3 | 137.6 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 287.6
2022-03-11 | 23:00 | 279.1 | 78.3 | 131.4 | 35.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 279.1
2022-03-12 | 0:00 | 268.8 | 78.3 | 116 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 268.8
2022-03-12 | 1:00 | 274.3 | 78.3 | 122.5 | 45.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 274.3
2022-03-12 | 2:00 | 294 | 78.3 | 136.9 | 51.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 294
2022-03-12 | 3:00 | 309.9 | 78.3 | 147.8 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 309.9
2022-03-12 | 4:00 | 310.7 | 78.3 | 148.6 | 57 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 310.7
2022-03-12 | 5:00 | 302.2 | 78.3 | 142.8 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2022-03-12 | 6:00 | 282.8043 | 78.3 | 126.9583 | 46.8 | － | 25.7 | 4.7 | -0.754 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 282.8043
2022-03-12 | 7:00 | 288.4046 | 78.3 | 97.4197 | 35.3 | － | 25.7 | 61.3 | -9.9151 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 288.4046
2022-03-12 | 8:00 | 308.7668 | 78.3 | 91.5967 | 27.9 | － | 25.7 | 137.1 | -22.1299 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 308.7668
2022-03-12 | 9:00 | 302.1668 | 78.3 | 49.7197 | 24.1 | － | 25.7 | 189.9 | -35.5529 | 0 | 0 | -30 | 0 | 302.1668
2022-03-12 | 10:00 | 301.1668 | 78.3 | 49.705 | 22.8 | － | 25.7 | 264 | -109.3382 | 0 | 0 | -30 | 0 | 301.1668
2022-03-12 | 11:00 | 293.9668 | 78.3 | 49.5156 | 22.7 | － | 25.7 | 282.1 | -134.6488 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 293.9668
2022-03-12 | 12:00 | 279.8668 | 78.3 | 49.2705 | 22.7 | － | 25.7 | 279.6 | -147.5037 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 279.8668
2022-03-12 | 13:00 | 288.0668 | 78.3 | 49.4 | 22.7 | － | 25.7 | 309.2 | -167.3148 | 0.7 | -0.08642 | -30 | 0 | 288.5988
2022-03-12 | 14:00 | 284.1668 | 78.3 | 49.3616 | 22.7 | － | 25.7 | 272 | -133.8948 | 0 | 0 | -30 | 0 | 284.1668
2022-03-12 | 15:00 | 272.7668 | 78.3 | 49.1033 | 23 | － | 25.7 | 208.5 | -82.1365 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 272.7668
2022-03-12 | 16:00 | 277.2668 | 78.3 | 68.3772 | 26 | － | 25.7 | 129 | -20.8104 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 277.2668
2022-03-12 | 17:00 | 277.9907 | 78.3 | 104.485 | 38 | － | 25.7 | 37.2 | -5.9943 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 277.9907
2022-03-12 | 18:00 | 287.3 | 78.3 | 103.3 | 49.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 287.3
2022-03-12 | 19:00 | 285.6 | 78.3 | 99.9 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 285.6
2022-03-12 | 20:00 | 277.4 | 78.3 | 89.4 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 30 | 0 | 277.4
2022-03-12 | 21:00 | 263.1 | 78.3 | 74.4 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 30 | 0 | 263.1
2022-03-12 | 22:00 | 245.6 | 78.3 | 55.4 | 35.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 30 | 0 | 245.6
2022-03-12 | 23:00 | 243.1 | 78.3 | 53.1 | 34.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 30 | 0 | 243.1
2022-03-13 | 0:00 | 235.3 | 78.3 | 61.8 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 9 | 0 | 235.3
2022-03-13 | 1:00 | 244 | 78.3 | 74.7 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 244
2022-03-13 | 2:00 | 266.7 | 78.3 | 85.9 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 266.7
2022-03-13 | 3:00 | 285.2 | 78.3 | 94.2 | 55.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 285.2
2022-03-13 | 4:00 | 285.9 | 78.3 | 96.3 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2022-03-13 | 5:00 | 271.5 | 78.3 | 89.5 | 52.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 271.5
2022-03-13 | 6:00 | 246.9724 | 78.3 | 70.8349 | 42 | － | 25.7 | 5.9 | -0.2625 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 246.9724
2022-03-13 | 7:00 | 245.2727 | 78.3 | 60.0867 | 29.7 | － | 25.7 | 62.6 | -2.814 | 21.7 | 0 | -30 | 0 | 245.2727
2022-03-13 | 8:00 | 254.6668 | 78.3 | 33.1098 | 24 | － | 25.7 | 135.8 | -32.943 | 20.7 | 0 | -30 | 0 | 254.6668
2022-03-13 | 9:00 | 267.2668 | 78.3 | 33.4 | 22.8 | － | 25.7 | 199.2 | -82.3828 | 23.8 | -2.9383 | -30 | 0 | 267.8789
2022-03-13 | 10:00 | 268.5668 | 78.3 | 33.4 | 22.7 | － | 25.7 | 229.3 | -96.6194 | 28.4 | -3.5062 | -30 | 0 | 287.6744
2022-03-13 | 11:00 | 270.8668 | 78.3 | 33.5 | 22.7 | － | 25.7 | 244.5 | -103.8935 | 29.1 | -3.5926 | -30 | 0 | 296.3139
2022-03-13 | 12:00 | 265.1668 | 78.3 | 33.4 | 22.7 | － | 25.7 | 215.7 | -90.5496 | 25.9 | -3.1975 | -30 | 0 | 277.9529
2022-03-13 | 13:00 | 257.0668 | 78.3 | 33.2002 | 22.8 | － | 25.7 | 184.4 | -75.9085 | 21.1 | -2.5249 | -30 | 0 | 257.0668
2022-03-13 | 14:00 | 252.4668 | 78.3 | 33.1438 | 23.9 | － | 25.7 | 130.3 | -33.777 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 252.4668
2022-03-13 | 15:00 | 242.8668 | 78.3 | 32.9173 | 25.8 | － | 25.7 | 84.2 | -5.5505 | 31.5 | 0 | -30 | 0 | 242.8668
2022-03-13 | 16:00 | 245.4796 | 78.3 | 63.1901 | 30.4 | － | 25.7 | 47 | -2.1105 | 33 | 0 | -30 | 0 | 245.4796
2022-03-13 | 17:00 | 262.257 | 78.3 | 67.545 | 40.4 | － | 25.7 | 13.1 | -0.588 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 262.257
2022-03-13 | 18:00 | 280.2 | 78.3 | 58.5 | 51.6 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 35.7 | 0 | 30 | 0 | 280.2
2022-03-13 | 19:00 | 277.6 | 78.3 | 55 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 30 | 0 | 277.6
2022-03-13 | 20:00 | 268.8 | 78.3 | 49 | 45.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 30 | 0 | 268.8
2022-03-13 | 21:00 | 252.4 | 78.3 | 37.9 | 40.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 30 | 0 | 252.4
2022-03-13 | 22:00 | 234.8 | 78.3 | 32.7 | 36.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 22.8 | 0 | 234.8
2022-03-13 | 23:00 | 231.3 | 78.3 | 32.7 | 37.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 25.2 | 0 | 231.3
2022-03-14 | 0:00 | 226.1 | 78.3 | 48.2 | 32.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 18.6 | 0 | 226.1
2022-03-14 | 1:00 | 234 | 78.3 | 55.2 | 35.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 23.4 | 0 | 234
2022-03-14 | 2:00 | 255.9 | 78.3 | 98.4 | 41.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 255.9
2022-03-14 | 3:00 | 275.8 | 78.3 | 113.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 275.8
2022-03-14 | 4:00 | 279.9 | 78.3 | 118.4 | 49.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 279.9
2022-03-14 | 5:00 | 272.1 | 78.3 | 115 | 48.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 272.1
2022-03-14 | 6:00 | 266.4923 | 78.3 | 108.9411 | 45.2 | － | 25.7 | 3.8 | -0.3488 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 266.4923
2022-03-14 | 7:00 | 283.2631 | 78.3 | 97.8525 | 39.5 | － | 25.7 | 42.7 | -3.9894 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 283.2631
2022-03-14 | 8:00 | 319.6668 | 78.3 | 101.6698 | 39.5 | － | 25.7 | 78.3 | -7.303 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 319.6668
2022-03-14 | 9:00 | 310.9668 | 78.3 | 83.8108 | 28.3 | － | 25.7 | 135.4 | -12.644 | 2.1 | 0 | -30 | 0 | 310.9668
2022-03-14 | 10:00 | 322.6668 | 78.3 | 50.1463 | 23 | － | 25.7 | 250.4 | -75.5795 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 322.6668
2022-03-14 | 11:00 | 327.6668 | 78.3 | 50.2328 | 22.7 | － | 25.7 | 290.6 | -109.866 | 0 | 0 | -30 | 0 | 327.6668
2022-03-14 | 12:00 | 312.0668 | 78.3 | 49.966 | 22.7 | － | 25.7 | 313.9 | -148.4992 | 0 | 0 | -30 | 0 | 312.0668
2022-03-14 | 13:00 | 332.2668 | 78.3 | 50.4138 | 22.7 | － | 25.7 | 307.1 | -121.947 | 0 | 0 | -30 | 0 | 332.2668
2022-03-14 | 14:00 | 327.5668 | 78.3 | 50.2686 | 22.8 | － | 25.7 | 269 | -89.6018 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 327.5668
2022-03-14 | 15:00 | 320.9668 | 78.3 | 50.1248 | 24.1 | － | 25.7 | 202.2 | -31.858 | 2.4 | 0 | -30 | 0 | 320.9668
2022-03-14 | 16:00 | 322.8668 | 78.3 | 64.3554 | 29.9 | － | 25.7 | 123.1 | -11.4886 | 13 | 0 | 0 | 0 | 322.8668
2022-03-14 | 17:00 | 310.2786 | 78.3 | 79.5358 | 43.8 | － | 25.7 | 36 | -3.3572 | 20.3 | 0 | 30 | 0 | 310.2786
2022-03-14 | 18:00 | 309.056 | 78.3 | 97.056 | 54.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 309.056
2022-03-14 | 19:00 | 299.1 | 78.3 | 88.9 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 30 | 0 | 299.1
2022-03-14 | 20:00 | 286.6 | 78.3 | 82.6 | 46.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 286.6
2022-03-14 | 21:00 | 269.6 | 78.3 | 77.6 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 27 | 0 | 269.6
2022-03-14 | 22:00 | 250.6 | 78.3 | 96.5 | 40.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 250.6
2022-03-14 | 23:00 | 245.8 | 78.3 | 92.1 | 39.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 245.8
2022-03-15 | 0:00 | 238.7 | 78.3 | 84 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 238.7
2022-03-15 | 1:00 | 245.7 | 78.3 | 91.4 | 41.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 245.7
2022-03-15 | 2:00 | 265 | 78.3 | 99.3 | 43.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 265
2022-03-15 | 3:00 | 284.5 | 78.3 | 112 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 284.5
2022-03-15 | 4:00 | 288.3 | 78.3 | 113.8 | 48.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 288.3
2022-03-15 | 5:00 | 277.6 | 78.3 | 101.7 | 44.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 277.6
2022-03-15 | 6:00 | 270.4285 | 78.3 | 90.0044 | 40.9 | － | 25.7 | 6.8 | -1.0759 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 270.4285
2022-03-15 | 7:00 | 290.3771 | 78.3 | 71.3619 | 34.6 | － | 25.7 | 67.3 | -10.6848 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 290.3771
2022-03-15 | 8:00 | 312.3668 | 78.3 | 58.398 | 27.3 | － | 25.7 | 156.9 | -24.9312 | 20.7 | 0 | -30 | 0 | 312.3668
2022-03-15 | 9:00 | 323.8668 | 78.3 | 50.1037 | 23.4 | － | 25.7 | 252.5 | -97.8369 | 21.7 | 0 | -30 | 0 | 323.8668
2022-03-15 | 10:00 | 328.6668 | 78.3 | 50.2008 | 22.8 | － | 25.7 | 313.4 | -152.3618 | 22.1 | -1.4723 | -30 | 0 | 328.6668
2022-03-15 | 11:00 | 324.2668 | 78.3 | 50.1 | 22.7 | － | 25.7 | 340.5 | -180.7902 | 23.8 | -2.9383 | -30 | 0 | 327.3715
2022-03-15 | 12:00 | 310.3668 | 78.3 | 49.9 | 22.7 | － | 25.7 | 354.9 | -191.192 | 26.6 | -3.284 | -30 | 0 | 333.624
2022-03-15 | 13:00 | 325.6668 | 78.3 | 50.2 | 22.7 | － | 25.7 | 344.3 | -182.9469 | 25.3 | -3.1235 | -30 | 0 | 330.4296
2022-03-15 | 14:00 | 320.1668 | 78.3 | 50.1001 | 22.8 | － | 25.7 | 305.4 | -156.8195 | 27.7 | -3.0139 | -30 | 0 | 320.1668
2022-03-15 | 15:00 | 310.2668 | 78.3 | 49.9007 | 23.4 | － | 25.7 | 231.4 | -95.9649 | 27.7 | -0.16905 | -30 | 0 | 310.2668
2022-03-15 | 16:00 | 312.8668 | 78.3 | 71.3703 | 28.8 | － | 25.7 | 136.6 | -21.7035 | 23.8 | 0 | -30 | 0 | 312.8668
2022-03-15 | 17:00 | 306.0631 | 78.3 | 98.2266 | 41.3 | － | 25.7 | 43.1 | -6.8635 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 306.0631
2022-03-15 | 18:00 | 305.956 | 78.3 | 97.656 | 53.9 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 305.956
2022-03-15 | 19:00 | 299.1 | 78.3 | 95.4 | 52.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 30 | 0 | 299.1
2022-03-15 | 20:00 | 287.1 | 78.3 | 93 | 52 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 287.1
2022-03-15 | 21:00 | 271.5 | 78.3 | 82.9 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 30 | 0 | 271.5
2022-03-15 | 22:00 | 252.3 | 78.3 | 70 | 44.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 252.3
2022-03-15 | 23:00 | 248.1 | 78.3 | 67.4 | 43.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 248.1
2022-03-16 | 0:00 | 241.1 | 78.3 | 84.7 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 9 | 0 | 241.1
2022-03-16 | 1:00 | 247.2 | 78.3 | 94.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 247.2
2022-03-16 | 2:00 | 269.6 | 78.3 | 110.3 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.6
2022-03-16 | 3:00 | 290.8 | 78.3 | 127.2 | 47.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 290.8
2022-03-16 | 4:00 | 299 | 78.3 | 137 | 51.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 299
2022-03-16 | 5:00 | 296.2 | 78.3 | 138.9 | 52.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 296.2
2022-03-16 | 6:00 | 290.9647 | 78.3 | 129.1851 | 47.8 | － | 25.7 | 9.7 | -1.5204 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 290.9647
2022-03-16 | 7:00 | 295.1668 | 78.3 | 82.3418 | 33 | － | 25.7 | 87.6 | -13.575 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 295.1668
2022-03-16 | 8:00 | 319.3668 | 78.3 | 62.3182 | 25.8 | － | 25.7 | 186.1 | -28.8514 | 0 | 0 | -30 | 0 | 319.3668
2022-03-16 | 9:00 | 329.7668 | 78.3 | 50.2292 | 23.2 | － | 25.7 | 272.4 | -90.0624 | 0 | 0 | -30 | 0 | 329.7668
2022-03-16 | 10:00 | 330.7668 | 78.3 | 50.3476 | 22.7 | － | 25.7 | 329.1 | -145.3808 | 0 | 0 | -30 | 0 | 330.7668
2022-03-16 | 11:00 | 330.7668 | 78.3 | 50.3944 | 22.7 | － | 25.7 | 352.4 | -169.8276 | 1.1 | 0 | -30 | 0 | 330.7668
2022-03-16 | 12:00 | 312.1668 | 78.3 | 49.9 | 22.7 | － | 25.7 | 355.7 | -190.2326 | 4.2 | -0.51852 | -30 | 0 | 315.7489
2022-03-16 | 13:00 | 327.3668 | 78.3 | 50.2207 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | -167.9539 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 327.3668
2022-03-16 | 14:00 | 324.2668 | 78.3 | 50.157 | 22.8 | － | 25.7 | 305.8 | -135.8902 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 324.2668
2022-03-16 | 15:00 | 313.3668 | 78.3 | 49.9638 | 23.5 | － | 25.7 | 232.2 | -73.997 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 313.3668
2022-03-16 | 16:00 | 314.6668 | 78.3 | 88.061 | 28.7 | － | 25.7 | 137.9 | -21.3942 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 314.6668
2022-03-16 | 17:00 | 306.1752 | 78.3 | 116.4446 | 41.9 | － | 25.7 | 43.6 | -6.7694 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306.1752
2022-03-16 | 18:00 | 307.656 | 78.3 | 115.656 | 55.2 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 307.656
2022-03-16 | 19:00 | 300.9 | 78.3 | 112.7 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 300.9
2022-03-16 | 20:00 | 290.4 | 78.3 | 103.8 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 290.4
2022-03-16 | 21:00 | 274.7 | 78.3 | 91.7 | 45.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 274.7
2022-03-16 | 22:00 | 257.4 | 78.3 | 77.1 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 257.4
2022-03-16 | 23:00 | 252.8 | 78.3 | 70.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 30 | 0 | 252.8
2022-03-17 | 0:00 | 245.1 | 78.3 | 85.5 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 9 | 0 | 245.1
2022-03-17 | 1:00 | 250.5 | 78.3 | 101.5 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 250.5
2022-03-17 | 2:00 | 272.6 | 78.3 | 121.3 | 43.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 272.6
2022-03-17 | 3:00 | 294.4 | 78.3 | 137.6 | 49.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 294.4
2022-03-17 | 4:00 | 302.7 | 78.3 | 142.8 | 51.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 302.7
2022-03-17 | 5:00 | 300.4 | 78.3 | 140.8 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 300.4
2022-03-17 | 6:00 | 293.6647 | 78.3 | 127.3997 | 44.9 | － | 25.7 | 9.7 | -0.735 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 293.6647
2022-03-17 | 7:00 | 299.1668 | 78.3 | 79.2218 | 31.4 | － | 25.7 | 80.8 | -6.055 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 299.1668
2022-03-17 | 8:00 | 330.6668 | 78.3 | 58.8268 | 25.3 | － | 25.7 | 175.5 | -13.16 | 10.2 | 0 | -30 | 0 | 330.6668
2022-03-17 | 9:00 | 349.5668 | 78.3 | 50.6006 | 23.3 | － | 25.7 | 250.8 | -56.5338 | 7.4 | 0 | -30 | 0 | 349.5668
2022-03-17 | 10:00 | 345.9668 | 78.3 | 50.65 | 22.7 | － | 25.7 | 306.3 | -114.6832 | 7 | 0 | -30 | 0 | 345.9668
2022-03-17 | 11:00 | 349.9668 | 78.3 | 50.6859 | 22.7 | － | 25.7 | 345.2 | -147.9191 | 5.3 | 0 | -30 | 0 | 349.9668
2022-03-17 | 12:00 | 331.5668 | 78.3 | 50.3 | 22.7 | － | 25.7 | 338.4 | -153.8575 | 2.8 | -0.34568 | -30 | 0 | 333.9968
2022-03-17 | 13:00 | 349.4668 | 78.3 | 50.6088 | 22.7 | － | 25.7 | 322.3 | -125.742 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 349.4668
2022-03-17 | 14:00 | 340.5668 | 78.3 | 50.5748 | 23.1 | － | 25.7 | 247.5 | -66.208 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 340.5668
2022-03-17 | 15:00 | 323.4668 | 78.3 | 67.2068 | 25.9 | － | 25.7 | 160.7 | -12.04 | 7.7 | 0 | -30 | 0 | 323.4668
2022-03-17 | 16:00 | 316.3668 | 78.3 | 102.7593 | 35.9 | － | 25.7 | 77.4 | -5.7925 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 316.3668
2022-03-17 | 17:00 | 302.9613 | 78.3 | 103.5563 | 47 | － | 25.7 | 17.3 | -1.295 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 302.9613
2022-03-17 | 18:00 | 316.556 | 78.3 | 119.256 | 54.8 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 316.556
2022-03-17 | 19:00 | 309.4 | 78.3 | 115.7 | 53.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 30 | 0 | 309.4
2022-03-17 | 20:00 | 297 | 78.3 | 109.1 | 50 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 297
2022-03-17 | 21:00 | 280.3 | 78.3 | 97.3 | 45.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 280.3
2022-03-17 | 22:00 | 261.8 | 78.3 | 87.7 | 38.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 18 | 0 | 261.8
2022-03-17 | 23:00 | 255.6 | 78.3 | 100.4 | 36.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 255.6
2022-03-18 | 0:00 | 246.9 | 78.3 | 102.4 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 246.9
2022-03-18 | 1:00 | 251.3 | 78.3 | 101.2 | 24.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 251.3
2022-03-18 | 2:00 | 272.5 | 78.3 | 114.8 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 272.5
2022-03-18 | 3:00 | 294.3 | 78.3 | 125.6 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 294.3
2022-03-18 | 4:00 | 302.9 | 78.3 | 134.5 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 302.9
2022-03-18 | 5:00 | 300.1 | 78.3 | 127.2 | 26.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 300.1
2022-03-18 | 6:00 | 296.0802 | 78.3 | 124.9802 | 26.4 | － | 25.7 | 2.5 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 296.0802
2022-03-18 | 7:00 | 306.8087 | 78.3 | 120.9087 | 25.6 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 306.8087
2022-03-18 | 8:00 | 352.7294 | 78.3 | 142.7294 | 40.9 | － | 25.7 | 19.5 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 352.7294
2022-03-18 | 9:00 | 376.0622 | 78.3 | 142.2622 | 55.7 | － | 25.7 | 30 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 376.0622
2022-03-18 | 10:00 | 379.0269 | 78.3 | 143.5269 | 47.8 | － | 25.7 | 38.5 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 379.0269
2022-03-18 | 11:00 | 382.9752 | 78.3 | 143.0752 | 39.7 | － | 25.7 | 41.5 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 382.9752
2022-03-18 | 12:00 | 376.1873 | 78.3 | 143.1873 | 40.7 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 376.1873
2022-03-18 | 13:00 | 393.3149 | 78.3 | 149.2149 | 68.9 | － | 25.7 | 37.2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 393.3149
2022-03-18 | 14:00 | 383.2622 | 78.3 | 146.4622 | 68.9 | － | 25.7 | 29.6 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 383.2622
2022-03-18 | 15:00 | 370.5062 | 78.3 | 142.2062 | 55.6 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 370.5062
2022-03-18 | 16:00 | 364.5777 | 78.3 | 143.1777 | 48.3 | － | 25.7 | 22.8 | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 364.5777
2022-03-18 | 17:00 | 354.6647 | 78.3 | 142.3647 | 39.4 | － | 25.7 | 9.3 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 354.6647
2022-03-18 | 18:00 | 355.056 | 78.3 | 143.156 | 42.3 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 355.056
2022-03-18 | 19:00 | 342.2 | 78.3 | 140 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 342.2
2022-03-18 | 20:00 | 327.3 | 78.3 | 132.7 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 327.3
2022-03-18 | 21:00 | 307.4 | 78.3 | 116.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 307.4
2022-03-18 | 22:00 | 284.9 | 78.3 | 93.3 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 284.9
2022-03-18 | 23:00 | 273.1 | 78.3 | 88.4 | 24.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 273.1
2022-03-19 | 0:00 | 261.1 | 78.3 | 66 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2022-03-19 | 1:00 | 263.8 | 78.3 | 69.4 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 263.8
2022-03-19 | 2:00 | 282.3 | 78.3 | 80.4 | 41.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 282.3
2022-03-19 | 3:00 | 302 | 78.3 | 90.7 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 302
2022-03-19 | 4:00 | 306 | 78.3 | 91.3 | 47.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 306
2022-03-19 | 5:00 | 297.4 | 78.3 | 86.1 | 44.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 297.4
2022-03-19 | 6:00 | 278.3604 | 78.3 | 75.9222 | 39.2 | － | 25.7 | 5.1 | -0.2618 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 278.3604
2022-03-19 | 7:00 | 278.583 | 78.3 | 61.0536 | 33.3 | － | 25.7 | 40.6 | -2.0706 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 278.583
2022-03-19 | 8:00 | 299.3668 | 78.3 | 62.8295 | 33.1 | － | 25.7 | 77.8 | -3.9627 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 299.3668
2022-03-19 | 9:00 | 309.7668 | 78.3 | 49.8103 | 24.5 | － | 25.7 | 155.2 | -17.9435 | 24.2 | 0 | -30 | 0 | 309.7668
2022-03-19 | 10:00 | 305.5668 | 78.3 | 49.8424 | 23.2 | － | 25.7 | 194.6 | -47.6756 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 305.5668
2022-03-19 | 11:00 | 291.7668 | 78.3 | 49.5 | 22.7 | － | 25.7 | 255.5 | -110.0186 | 7.4 | -0.91358 | -30 | 0 | 298.1678
2022-03-19 | 12:00 | 308.0668 | 78.3 | 49.8074 | 22.7 | － | 25.7 | 254.2 | -98.9406 | 6.3 | 0 | -30 | 0 | 308.0668
2022-03-19 | 13:00 | 310.5668 | 78.3 | 81.8143 | 29.9 | － | 25.7 | 122.7 | -6.2475 | 8.4 | 0 | -30 | 0 | 310.5668
2022-03-19 | 14:00 | 282.3668 | 78.3 | 54.3055 | 30.9 | － | 25.7 | 87.1 | -4.4387 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 282.3668
2022-03-19 | 15:00 | 297.5668 | 78.3 | 71.4788 | 28.2 | － | 25.7 | 112.1 | -5.712 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 297.5668
2022-03-19 | 16:00 | 298.0279 | 78.3 | 65.1745 | 34.2 | － | 25.7 | 49.9 | -2.5466 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 298.0279
2022-03-19 | 17:00 | 301.1613 | 78.3 | 54.0895 | 42.5 | － | 25.7 | 18.2 | -0.9282 | 53.3 | 0 | 30 | 0 | 301.1613
2022-03-19 | 18:00 | 317.356 | 78.3 | 73.356 | 57.4 | － | 25.7 | 0.4 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | 0 | 317.356
2022-03-19 | 19:00 | 314.7 | 78.3 | 69.3 | 53.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 30 | 0 | 314.7
2022-03-19 | 20:00 | 304.7 | 78.3 | 61.9 | 47.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 | 304.7
2022-03-19 | 21:00 | 289 | 78.3 | 78.2 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 6 | 0 | 289
2022-03-19 | 22:00 | 268.3 | 78.3 | 71.4 | 37.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2022-03-19 | 23:00 | 261.3 | 78.3 | 70.6 | 37.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 261.3
2022-03-20 | 0:00 | 250.8 | 78.3 | 70.8 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 250.8
2022-03-20 | 1:00 | 256.7 | 78.3 | 87.1 | 39.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 256.7
2022-03-20 | 2:00 | 279.2 | 78.3 | 108.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2022-03-20 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 123.2 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2022-03-20 | 4:00 | 306.3 | 78.3 | 121.2 | 49.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 306.3
2022-03-20 | 5:00 | 297.3 | 78.3 | 116.1 | 47.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 297.3
2022-03-20 | 6:00 | 276.9889 | 78.3 | 101.5901 | 42.3 | － | 25.7 | 11.4 | -1.9012 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 276.9889
2022-03-20 | 7:00 | 269.3668 | 78.3 | 48.4408 | 29.9 | － | 25.7 | 82.9 | -13.774 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 269.3668
2022-03-20 | 8:00 | 271.0668 | 78.3 | 33.5386 | 23.9 | － | 25.7 | 187 | -58.2718 | 10.9 | 0 | -30 | 0 | 271.0668
2022-03-20 | 9:00 | 274.4668 | 78.3 | 33.5774 | 22.8 | － | 25.7 | 255.1 | -123.6106 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 274.4668
2022-03-20 | 10:00 | 268.3668 | 78.3 | 33.4 | 22.7 | － | 25.7 | 291.4 | -158.4032 | 17.2 | -2.1235 | -30 | 0 | 278.1733
2022-03-20 | 11:00 | 274.0668 | 78.3 | 33.5 | 22.7 | － | 25.7 | 316.8 | -172.9516 | 22.8 | -2.8148 | -30 | 0 | 294.0336
2022-03-20 | 12:00 | 278.4668 | 78.3 | 33.6 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | -168.4125 | 24.2 | -2.9877 | -30 | 0 | 293.1998
2022-03-20 | 13:00 | 268.1668 | 78.3 | 33.4 | 22.7 | － | 25.7 | 259.7 | -139.5272 | 21.1 | -2.6049 | -30 | 0 | 268.7679
2022-03-20 | 14:00 | 247.0668 | 78.3 | 33 | 22.7 | － | 25.7 | 247.5 | -134.5764 | 13 | -1.6049 | -30 | 0 | 254.0187
2022-03-20 | 15:00 | 254.3668 | 78.3 | 33.1187 | 23 | － | 25.7 | 211.5 | -99.1519 | 11.9 | 0 | -30 | 0 | 254.3668
2022-03-20 | 16:00 | 265.9668 | 78.3 | 67.494 | 28.3 | － | 25.7 | 103.6 | -17.2272 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 265.9668
2022-03-20 | 17:00 | 272.27 | 78.3 | 99.9708 | 41.2 | － | 25.7 | 27.1 | -4.5008 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 272.27
2022-03-20 | 18:00 | 298.456 | 78.3 | 105.156 | 55 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 298.456
2022-03-20 | 19:00 | 303 | 78.3 | 107.6 | 56.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 30 | 0 | 303
2022-03-20 | 20:00 | 295.7 | 78.3 | 102.3 | 53.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 295.7
2022-03-20 | 21:00 | 280.8 | 78.3 | 92.7 | 49.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 30 | 0 | 280.8
2022-03-20 | 22:00 | 260.5 | 78.3 | 77.3 | 44.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 30 | 0 | 260.5
2022-03-20 | 23:00 | 252.5 | 78.3 | 70.8 | 42.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 30 | 0 | 252.5
2022-03-21 | 0:00 | 243.5 | 78.3 | 86.7 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 243.5
2022-03-21 | 1:00 | 249.2 | 78.3 | 101.7 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 249.2
2022-03-21 | 2:00 | 271.2 | 78.3 | 119.2 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 271.2
2022-03-21 | 3:00 | 293 | 78.3 | 134.4 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 293
2022-03-21 | 4:00 | 299.9 | 78.3 | 138.2 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 299.9
2022-03-21 | 5:00 | 294.2 | 78.3 | 131.5 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 294.2
2022-03-21 | 6:00 | 274.0285 | 78.3 | 108.9733 | 39.5 | － | 25.7 | 6.3 | -1.1448 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 274.0285
2022-03-21 | 7:00 | 270.952 | 78.3 | 80.4192 | 32 | － | 25.7 | 53.3 | -9.6672 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 270.952
2022-03-21 | 8:00 | 291.9668 | 78.3 | 87.1332 | 27.6 | － | 25.7 | 119.3 | -21.6664 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 291.9668
2022-03-21 | 9:00 | 297.6668 | 78.3 | 55.4372 | 24.8 | － | 25.7 | 168.4 | -30.5704 | 5.6 | 0 | -30 | 0 | 297.6668
2022-03-21 | 10:00 | 289.4668 | 78.3 | 49.4412 | 23.1 | － | 25.7 | 221.7 | -82.6744 | 3.9 | 0 | -30 | 0 | 289.4668
2022-03-21 | 11:00 | 290.5668 | 78.3 | 49.5238 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | -167.157 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 290.5668
2022-03-21 | 12:00 | 286.7668 | 78.3 | 49.4 | 22.7 | － | 25.7 | 320.6 | -180.0152 | 1.4 | -0.17284 | -30 | 0 | 287.912
2022-03-21 | 13:00 | 285.6668 | 78.3 | 49.41 | 22.7 | － | 25.7 | 268.2 | -129.3432 | 0.7 | 0 | -30 | 0 | 285.6668
2022-03-21 | 14:00 | 276.0668 | 78.3 | 49.23 | 22.9 | － | 25.7 | 224.6 | -96.0632 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 276.0668
2022-03-21 | 15:00 | 282.2668 | 78.3 | 61.0788 | 25.3 | － | 25.7 | 147.2 | -26.712 | 1.4 | 0 | -30 | 0 | 282.2668
2022-03-21 | 16:00 | 276.4882 | 78.3 | 92.537 | 33.9 | － | 25.7 | 55.4 | -10.0488 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 276.4882
2022-03-21 | 17:00 | 292.8768 | 78.3 | 103.0848 | 46.4 | － | 25.7 | 10.6 | -1.908 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 292.8768
2022-03-21 | 18:00 | 313.756 | 78.3 | 122.956 | 55.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 30 | 0 | 313.756
2022-03-21 | 19:00 | 308.9 | 78.3 | 119.9 | 53.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 308.9
2022-03-21 | 20:00 | 303.4 | 78.3 | 114.6 | 51.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 303.4
2022-03-21 | 21:00 | 286 | 78.3 | 102.6 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 286
2022-03-21 | 22:00 | 265.6 | 78.3 | 98 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 18 | 0 | 265.6
2022-03-21 | 23:00 | 257.3 | 78.3 | 108.6 | 39.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 257.3
2022-03-22 | 0:00 | 249 | 78.3 | 113.5 | 24.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 249
2022-03-22 | 1:00 | 257.8 | 78.3 | 117.9 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 257.8
2022-03-22 | 2:00 | 280.1 | 78.3 | 128.1 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 280.1
2022-03-22 | 3:00 | 300.3 | 78.3 | 141.8 | 31.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 300.3
2022-03-22 | 4:00 | 308.9 | 78.3 | 148.8 | 35.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 308.9
2022-03-22 | 5:00 | 307.6 | 78.3 | 146 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2022-03-22 | 6:00 | 309.1362 | 78.3 | 144.8362 | 33.1 | － | 25.7 | 3.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 309.1362
2022-03-22 | 7:00 | 327.5328 | 78.3 | 151.9328 | 37.4 | － | 25.7 | 11.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 327.5328
2022-03-22 | 8:00 | 374.6941 | 78.3 | 165.3941 | 58.3 | － | 25.7 | 28.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 374.6941
2022-03-22 | 9:00 | 388.8761 | 78.3 | 162.6761 | 49.3 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 388.8761
2022-03-22 | 10:00 | 402.6668 | 78.3 | 158.3668 | 42.2 | － | 25.7 | 75.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 402.6668
2022-03-22 | 11:00 | 397.0668 | 78.3 | 150.3668 | 35.4 | － | 25.7 | 79.9 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 397.0668
2022-03-22 | 12:00 | 365.9668 | 78.3 | 115.5668 | 24.8 | － | 25.7 | 93.9 | 0 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 365.9668
2022-03-22 | 13:00 | 371.2668 | 78.3 | 104.0668 | 23.7 | － | 25.7 | 110 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 371.2668
2022-03-22 | 14:00 | 358.7668 | 78.3 | 93.1668 | 23.2 | － | 25.7 | 101.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 358.7668
2022-03-22 | 15:00 | 345.9668 | 78.3 | 50.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 127.3 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 345.9668
2022-03-22 | 16:00 | 354.3668 | 78.3 | 80.2668 | 22.8 | － | 25.7 | 108.7 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 354.3668
2022-03-22 | 17:00 | 353.2028 | 78.3 | 145.6028 | 33 | － | 25.7 | 37.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 353.2028
2022-03-22 | 18:00 | 365.856 | 78.3 | 166.256 | 66 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 365.856
2022-03-22 | 19:00 | 361.2 | 78.3 | 166.1 | 65.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 361.2
2022-03-22 | 20:00 | 348.1 | 78.3 | 165.5 | 62.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 348.1
2022-03-22 | 21:00 | 326.7 | 78.3 | 161.6 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 326.7
2022-03-22 | 22:00 | 301 | 78.3 | 149.1 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 301
2022-03-22 | 23:00 | 290.3 | 78.3 | 138.7 | 30.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 290.3
2022-03-23 | 0:00 | 281.8 | 78.3 | 131.5 | 27.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 281.8
2022-03-23 | 1:00 | 285.8 | 78.3 | 138.9 | 28.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 285.8
2022-03-23 | 2:00 | 304 | 78.3 | 159.4 | 34 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 304
2022-03-23 | 3:00 | 323.7 | 78.3 | 173.7 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 323.7
2022-03-23 | 4:00 | 328.7 | 78.3 | 178.8 | 43.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 328.7
2022-03-23 | 5:00 | 330.9 | 78.3 | 180.7 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 330.9
2022-03-23 | 6:00 | 335.7328 | 78.3 | 175.5328 | 41.3 | － | 25.7 | 11.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 335.7328
2022-03-23 | 7:00 | 340.0668 | 78.3 | 127.9668 | 26.6 | － | 25.7 | 77 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 340.0668
2022-03-23 | 8:00 | 371.0668 | 78.3 | 83.0668 | 23.2 | － | 25.7 | 156.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 371.0668
2022-03-23 | 9:00 | 386.1668 | 78.3 | 64.7668 | 22.7 | － | 25.7 | 216.6 | 0 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 386.1668
2022-03-23 | 10:00 | 385.1668 | 78.3 | 57.5716 | 22.7 | － | 25.7 | 225.9 | -4.8048 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 385.1668
2022-03-23 | 11:00 | 374.3668 | 78.3 | 80.0668 | 22.7 | － | 25.7 | 187.8 | 0 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 374.3668
2022-03-23 | 12:00 | 365.0668 | 78.3 | 91.6668 | 23.5 | － | 25.7 | 135.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 365.0668
2022-03-23 | 13:00 | 367.8668 | 78.3 | 114.1668 | 29.3 | － | 25.7 | 73.2 | 0 | 17.2 | 0 | 30 | 0 | 367.8668
2022-03-23 | 14:00 | 373.5529 | 78.3 | 128.2529 | 33.1 | － | 25.7 | 61.8 | 0 | 16.4 | 0 | 30 | 0 | 373.5529
2022-03-23 | 15:00 | 371.9666 | 78.3 | 175.9666 | 43 | － | 25.7 | 33 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 371.9666
2022-03-23 | 16:00 | 374.3096 | 78.3 | 188.1096 | 50.5 | － | 25.7 | 21.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 374.3096
2022-03-23 | 17:00 | 374.9285 | 78.3 | 192.0285 | 54.9 | － | 25.7 | 6.8 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 374.9285
2022-03-23 | 18:00 | 382.856 | 78.3 | 196.956 | 62.1 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 382.856
2022-03-23 | 19:00 | 371.7 | 78.3 | 195.4 | 59.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 371.7
2022-03-23 | 20:00 | 356.4 | 78.3 | 189.4 | 52.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 356.4
2022-03-23 | 21:00 | 331.6 | 78.3 | 177.2 | 42.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 331.6
2022-03-23 | 22:00 | 307.6 | 78.3 | 160.5 | 34.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 307.6
2022-03-23 | 23:00 | 294.7 | 78.3 | 149.9 | 31 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 294.7
2022-03-24 | 0:00 | 283.1 | 78.3 | 128.2 | 40.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 283.1
2022-03-24 | 1:00 | 288 | 78.3 | 125.4 | 39.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 288
2022-03-24 | 2:00 | 309.5 | 78.3 | 131.1 | 41.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 309.5
2022-03-24 | 3:00 | 329.3 | 78.3 | 140 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 329.3
2022-03-24 | 4:00 | 334.8 | 78.3 | 142.6 | 44.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 334.8
2022-03-24 | 5:00 | 334.5 | 78.3 | 150.5 | 47 | － | 25.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 334.5
2022-03-24 | 6:00 | 338.5811 | 78.3 | 148.6139 | 45.9 | － | 25.7 | 15.7 | -1.2328 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 338.5811
2022-03-24 | 7:00 | 343.8668 | 78.3 | 97.9788 | 32.3 | － | 25.7 | 100.3 | -7.912 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 343.8668
2022-03-24 | 8:00 | 366.3668 | 78.3 | 77.1596 | 25.9 | － | 25.7 | 196.7 | -15.4928 | 8.1 | 0 | -30 | 0 | 366.3668
2022-03-24 | 9:00 | 380.6668 | 78.3 | 57.4414 | 23.7 | － | 25.7 | 265.2 | -45.6746 | 6 | 0 | -30 | 0 | 380.6668
2022-03-24 | 10:00 | 364.7668 | 78.3 | 57.0864 | 23.5 | － | 25.7 | 250.4 | -52.8196 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 364.7668
2022-03-24 | 11:00 | 348.9668 | 78.3 | 56.7251 | 22.8 | － | 25.7 | 290.6 | -111.2583 | 16.1 | 0 | -30 | 0 | 348.9668
2022-03-24 | 12:00 | 340.0668 | 78.3 | 56.6 | 22.7 | － | 25.7 | 344.7 | -158.0584 | 15.1 | -1.8642 | -30 | 0 | 353.1774
2022-03-24 | 13:00 | 348.8668 | 78.3 | 56.7 | 22.7 | － | 25.7 | 346.9 | -158.1488 | 10.9 | -1.3457 | -30 | 0 | 351.7055
2022-03-24 | 14:00 | 340.6668 | 78.3 | 56.6007 | 22.7 | － | 25.7 | 310.1 | -133.0183 | 10.9 | -0.61568 | -30 | 0 | 340.6668
2022-03-24 | 15:00 | 330.2668 | 78.3 | 56.4806 | 23.1 | － | 25.7 | 237.3 | -72.2138 | 11.6 | 0 | -30 | 0 | 330.2668
2022-03-24 | 16:00 | 336.1668 | 78.3 | 67.8964 | 28.1 | － | 25.7 | 138.7 | -10.9296 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 336.1668
2022-03-24 | 17:00 | 330.5675 | 78.3 | 104.4027 | 40.8 | － | 25.7 | 47.4 | -3.7352 | 7.7 | 0 | 30 | 0 | 330.5675
2022-03-24 | 18:00 | 339.8121 | 78.3 | 142.5121 | 56.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 0 | 339.8121
2022-03-24 | 19:00 | 340.6 | 78.3 | 145.1 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 30 | 0 | 340.6
2022-03-24 | 20:00 | 329.7 | 78.3 | 139.4 | 54.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 30 | 0 | 329.7
2022-03-24 | 21:00 | 311.4 | 78.3 | 126.8 | 49.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 311.4
2022-03-24 | 22:00 | 289.6 | 78.3 | 120.4 | 43.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 18 | 0 | 289.6
2022-03-24 | 23:00 | 281.1 | 78.3 | 133 | 41.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 281.1
2022-03-25 | 0:00 | 270.9 | 78.3 | 121.5 | 43.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 270.9
2022-03-25 | 1:00 | 276.9 | 78.3 | 126.8 | 45 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2022-03-25 | 2:00 | 298.2 | 78.3 | 143.6 | 50.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2022-03-25 | 3:00 | 317.7 | 78.3 | 156.7 | 55.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 317.7
2022-03-25 | 4:00 | 325.4 | 78.3 | 162.5 | 58.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 325.4
2022-03-25 | 5:00 | 324.5 | 78.3 | 162.1 | 58.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5
2022-03-25 | 6:00 | 323.8811 | 78.3 | 150.4111 | 52.5 | － | 25.7 | 15.2 | -1.43 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 323.8811
2022-03-25 | 7:00 | 329.1668 | 78.3 | 99.0448 | 35.8 | － | 25.7 | 93.1 | -8.778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 329.1668
2022-03-25 | 8:00 | 355.1668 | 78.3 | 66.1348 | 26.7 | － | 25.7 | 197.1 | -18.568 | 9.8 | 0 | -30 | 0 | 355.1668
2022-03-25 | 9:00 | 360.4668 | 78.3 | 50.925 | 23.3 | － | 25.7 | 280.9 | -86.8582 | 18.2 | 0 | -30 | 0 | 360.4668
2022-03-25 | 10:00 | 352.6668 | 78.3 | 50.701 | 22.7 | － | 25.7 | 331.6 | -150.3025 | 27 | -3.0317 | -30 | 0 | 352.6668
2022-03-25 | 11:00 | 347.9668 | 78.3 | 50.6 | 22.7 | － | 25.7 | 349 | -163.266 | 30.5 | -3.7654 | -30 | 0 | 359.7686
2022-03-25 | 12:00 | 330.4668 | 78.3 | 50.3 | 22.7 | － | 25.7 | 348.6 | -165.246 | 36.8 | -4.5432 | -30 | 0 | 362.6108
2022-03-25 | 13:00 | 344.0668 | 78.3 | 50.5 | 22.7 | － | 25.7 | 336.7 | -157.1048 | 40.7 | -5.0247 | -30 | 0 | 362.4705
2022-03-25 | 14:00 | 341.0668 | 78.3 | 50.5 | 22.8 | － | 25.7 | 291 | -133.0936 | 43.5 | -5.3704 | -30 | 0 | 343.336
2022-03-25 | 15:00 | 328.1668 | 78.3 | 50.2004 | 23.7 | － | 25.7 | 202.2 | -63.5328 | 42.8 | -1.2009 | -30 | 0 | 328.1668
2022-03-25 | 16:00 | 325.9668 | 78.3 | 88.4948 | 29.7 | － | 25.7 | 99 | -9.328 | 44.1 | 0 | -30 | 0 | 325.9668
2022-03-25 | 17:00 | 313.8096 | 78.3 | 109.3556 | 39.5 | － | 25.7 | 21.6 | -2.046 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 313.8096
2022-03-25 | 18:00 | 327.8121 | 78.3 | 99.5121 | 45.5 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 327.8121
2022-03-25 | 19:00 | 323.1 | 78.3 | 94 | 43.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 30 | 0 | 323.1
2022-03-25 | 20:00 | 310.6 | 78.3 | 83.4 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 30 | 0 | 310.6
2022-03-25 | 21:00 | 294.4 | 78.3 | 70.8 | 38.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 30 | 0 | 294.4
2022-03-25 | 22:00 | 274.5 | 78.3 | 53.9 | 34.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 30 | 0 | 274.5
2022-03-25 | 23:00 | 266.4 | 78.3 | 49 | 33.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 27 | 0 | 266.4
2022-03-26 | 0:00 | 255.4 | 78.3 | 62.5 | 25.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 12 | 0 | 255.4
2022-03-26 | 1:00 | 260 | 78.3 | 80.4 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 260
2022-03-26 | 2:00 | 279.2 | 78.3 | 94.3 | 41 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 279.2
2022-03-26 | 3:00 | 295.7 | 78.3 | 87.7 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 295.7
2022-03-26 | 4:00 | 296.9 | 78.3 | 93.5 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 296.9
2022-03-26 | 5:00 | 282 | 78.3 | 91.7 | 56.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 282
2022-03-26 | 6:00 | 259.0483 | 78.3 | 89.5483 | 31.2 | － | 25.7 | 4.2 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 259.0483
2022-03-26 | 7:00 | 257.4009 | 78.3 | 83.0009 | 27.2 | － | 25.7 | 13.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 257.4009
2022-03-26 | 8:00 | 289.3777 | 78.3 | 92.6777 | 34 | － | 25.7 | 23.3 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 289.3777
2022-03-26 | 9:00 | 306.5941 | 78.3 | 94.8941 | 39.6 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 306.5941
2022-03-26 | 10:00 | 305.495 | 78.3 | 91.395 | 31.7 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 305.495
2022-03-26 | 11:00 | 308.6684 | 78.3 | 84.0684 | 27.2 | － | 25.7 | 54.1 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 308.6684
2022-03-26 | 12:00 | 295.9003 | 78.3 | 73.3003 | 25.1 | － | 25.7 | 54.6 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 295.9003
2022-03-26 | 13:00 | 294.7279 | 78.3 | 78.9279 | 25.9 | － | 25.7 | 49.1 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 294.7279
2022-03-26 | 14:00 | 283.3511 | 78.3 | 78.2511 | 25.9 | － | 25.7 | 39.8 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 283.3511
2022-03-26 | 15:00 | 275.8984 | 78.3 | 77.0984 | 25.7 | － | 25.7 | 33 | 0 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 275.8984
2022-03-26 | 16:00 | 272.0743 | 78.3 | 83.0743 | 27.1 | － | 25.7 | 30.9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 272.0743
2022-03-26 | 17:00 | 281.5415 | 78.3 | 93.8415 | 48.7 | － | 25.7 | 20.3 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 281.5415
2022-03-26 | 18:00 | 293.1121 | 78.3 | 99.1121 | 68.9 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 293.1121
2022-03-26 | 19:00 | 287.4 | 78.3 | 91.5 | 57.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 287.4
2022-03-26 | 20:00 | 275.4 | 78.3 | 93.3 | 35.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 275.4
2022-03-26 | 21:00 | 260.7 | 78.3 | 78.5 | 26 | － | 25.7 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 260.7
2022-03-26 | 22:00 | 242.9 | 78.3 | 55.8 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 242.9
2022-03-26 | 23:00 | 239.2 | 78.3 | 48.7 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 239.2
2022-03-27 | 0:00 | 231.6 | 78.3 | 58.9 | 37 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | -30 | 0 | 231.6
2022-03-27 | 1:00 | 235.8 | 78.3 | 62.4 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 61.7 | 0 | -30 | 0 | 235.8
2022-03-27 | 2:00 | 255.4 | 78.3 | 49.6 | 41.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 255.4
2022-03-27 | 3:00 | 274.4 | 78.3 | 35 | 46.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 30 | 0 | 274.4
2022-03-27 | 4:00 | 278.5 | 78.3 | 57.4 | 48 | － | 25.7 | 0 | 0 | 57.1 | 0 | 12 | 0 | 278.5
2022-03-27 | 5:00 | 264.9 | 78.3 | 59.6 | 44.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 264.9
2022-03-27 | 6:00 | 239.0087 | 78.3 | 35.4567 | 37.8 | － | 25.7 | 9.3 | -2.548 | 55 | 0 | 0 | 0 | 239.0087
2022-03-27 | 7:00 | 234.9201 | 78.3 | 43.4533 | 31.6 | － | 25.7 | 55 | -15.0332 | 45.9 | 0 | -30 | 0 | 234.9201
2022-03-27 | 8:00 | 242.3668 | 78.3 | 32.9001 | 26 | － | 25.7 | 126.5 | -59.0521 | 42.4 | -0.38127 | -30 | 0 | 242.3668
2022-03-27 | 9:00 | 240.9668 | 78.3 | 32.9004 | 23.1 | － | 25.7 | 216.2 | -136.4043 | 35.4 | -4.2294 | -30 | 0 | 240.9668
2022-03-27 | 10:00 | 249.3668 | 78.3 | 33 | 22.7 | － | 25.7 | 283 | -182.1619 | 34.7 | -4.284 | -30 | 0 | 260.9541
2022-03-27 | 11:00 | 243.2668 | 78.3 | 32.9 | 22.7 | － | 25.7 | 297.8 | -193.0851 | 28.4 | -3.5062 | -30 | 0 | 259.2087
2022-03-27 | 12:00 | 250.3668 | 78.3 | 33.1 | 22.7 | － | 25.7 | 339.7 | -221.3595 | 22.8 | -2.8148 | -30 | 0 | 268.1257
2022-03-27 | 13:00 | 247.8668 | 78.3 | 33 | 22.7 | － | 25.7 | 340.1 | -222.0109 | 22.1 | -2.7284 | -30 | 0 | 267.1607
2022-03-27 | 14:00 | 242.5668 | 78.3 | 32.9 | 22.7 | － | 25.7 | 311.3 | -202.6169 | 25.6 | -3.1605 | -30 | 0 | 260.7226
2022-03-27 | 15:00 | 238.1668 | 78.3 | 32.8 | 22.9 | － | 25.7 | 238.6 | -152.8894 | 27.7 | -3.4198 | -30 | 0 | 239.6908
2022-03-27 | 16:00 | 243.1668 | 78.3 | 32.9082 | 25.9 | － | 25.7 | 146.4 | -61.9414 | 25.9 | 0 | -30 | 0 | 243.1668
2022-03-27 | 17:00 | 258.7279 | 78.3 | 53.5604 | 39.2 | － | 25.7 | 52.5 | -14.3325 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 258.7279
2022-03-27 | 18:00 | 267.4681 | 78.3 | 55.2681 | 54.4 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 22.1 | 0 | 30 | 0 | 267.4681
2022-03-27 | 19:00 | 271 | 78.3 | 60.3 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 271
2022-03-27 | 20:00 | 265.3 | 78.3 | 60.2 | 56.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 30 | 0 | 265.3
2022-03-27 | 21:00 | 253.9 | 78.3 | 52.8 | 53.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 30 | 0 | 253.9
2022-03-27 | 22:00 | 239.2 | 78.3 | 41.5 | 49 | － | 25.7 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 30 | 0 | 239.2
2022-03-27 | 23:00 | 234.6 | 78.3 | 37.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 30 | 0 | 234.6
2022-03-28 | 0:00 | 227.2 | 78.3 | 48.2 | 30.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 24.8 | 0 | 227.2
2022-03-28 | 1:00 | 235 | 78.3 | 69 | 30.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 5.2 | 0 | 235
2022-03-28 | 2:00 | 255.8 | 78.3 | 86.5 | 33.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 255.8
2022-03-28 | 3:00 | 277.1 | 78.3 | 99.7 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 277.1
2022-03-28 | 4:00 | 283.3 | 78.3 | 100.1 | 38.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 283.3
2022-03-28 | 5:00 | 280.2 | 78.3 | 98.9 | 37.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 280.2
2022-03-28 | 6:00 | 274.4724 | 78.3 | 86.0724 | 33.5 | － | 25.7 | 6.3 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 274.4724
2022-03-28 | 7:00 | 280.926 | 78.3 | 81.726 | 32.3 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 280.926
2022-03-28 | 8:00 | 312.4573 | 78.3 | 77.6573 | 31.3 | － | 25.7 | 67.3 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 312.4573
2022-03-28 | 9:00 | 317.4668 | 78.3 | 60.2668 | 24.9 | － | 25.7 | 128.2 | 0 | 30.1 | 0 | -30 | 0 | 317.4668
2022-03-28 | 10:00 | 325.4668 | 78.3 | 50.2005 | 23.1 | － | 25.7 | 205.2 | -53.4691 | 26.6 | -0.16465 | -30 | 0 | 325.4668
2022-03-28 | 11:00 | 340.6668 | 78.3 | 50.5001 | 23 | － | 25.7 | 263.5 | -89.9404 | 21.4 | -1.793 | -30 | 0 | 340.6668
2022-03-28 | 12:00 | 320.9668 | 78.3 | 50.1002 | 23 | － | 25.7 | 243.6 | -88.4367 | 21.1 | -2.3967 | -30 | 0 | 320.9668
2022-03-28 | 13:00 | 330.1668 | 78.3 | 50.3247 | 23 | － | 25.7 | 220.8 | -55.4579 | 17.5 | 0 | -30 | 0 | 330.1668
2022-03-28 | 14:00 | 321.4668 | 78.3 | 50.1116 | 23.2 | － | 25.7 | 196.7 | -39.3448 | 16.8 | 0 | -30 | 0 | 321.4668
2022-03-28 | 15:00 | 315.1668 | 78.3 | 50.0523 | 24 | － | 25.7 | 160.3 | -5.7855 | 12.6 | 0 | -30 | 0 | 315.1668
2022-03-28 | 16:00 | 321.6668 | 78.3 | 80.2668 | 31.8 | － | 25.7 | 98.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321.6668
2022-03-28 | 17:00 | 310.426 | 78.3 | 94.326 | 51.4 | － | 25.7 | 27.5 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 310.426
2022-03-28 | 18:00 | 327.0121 | 78.3 | 119.6121 | 68.9 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 30 | 0 | 327.0121
2022-03-28 | 19:00 | 321.5 | 78.3 | 111.6 | 68.9 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 321.5
2022-03-28 | 20:00 | 310.5 | 78.3 | 104.4 | 61.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 30 | 0 | 310.5
2022-03-28 | 21:00 | 291.6 | 78.3 | 98.5 | 52.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 27 | 0 | 291.6
2022-03-28 | 22:00 | 271.9 | 78.3 | 115.2 | 45.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.9
2022-03-28 | 23:00 | 262.8 | 78.3 | 110.1 | 42.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262.8
2022-03-29 | 0:00 | 252 | 78.3 | 113.4 | 29.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 252
2022-03-29 | 1:00 | 256.8 | 78.3 | 117.6 | 30.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 256.8
2022-03-29 | 2:00 | 276.9 | 78.3 | 131.1 | 38.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 276.9
2022-03-29 | 3:00 | 298.3 | 78.3 | 140.6 | 50.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 298.3
2022-03-29 | 4:00 | 307.2 | 78.3 | 143 | 56.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 307.2
2022-03-29 | 5:00 | 304.6 | 78.3 | 142.4 | 55 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 304.6
2022-03-29 | 6:00 | 298.2406 | 78.3 | 138.0406 | 45.8 | － | 25.7 | 7.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 298.2406
2022-03-29 | 7:00 | 299.6984 | 78.3 | 125.8984 | 34.4 | － | 25.7 | 33 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 299.6984
2022-03-29 | 8:00 | 333.6641 | 78.3 | 133.7641 | 39.8 | － | 25.7 | 52.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 333.6641
2022-03-29 | 9:00 | 346.7668 | 78.3 | 123.3668 | 32.4 | － | 25.7 | 84.2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 346.7668
2022-03-29 | 10:00 | 333.1668 | 78.3 | 83.2668 | 23.8 | － | 25.7 | 118.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 333.1668
2022-03-29 | 11:00 | 333.2668 | 78.3 | 65.8668 | 22.7 | － | 25.7 | 167.9 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 333.2668
2022-03-29 | 12:00 | 318.8668 | 78.3 | 58.1668 | 22.7 | － | 25.7 | 161.2 | 0 | 2.8 | 0 | -30 | 0 | 318.8668
2022-03-29 | 13:00 | 335.1668 | 78.3 | 62.0668 | 22.9 | － | 25.7 | 139.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 335.1668
2022-03-29 | 14:00 | 321.6668 | 78.3 | 59.5668 | 24.4 | － | 25.7 | 95.6 | 0 | 8.1 | 0 | 30 | 0 | 321.6668
2022-03-29 | 15:00 | 307.8668 | 78.3 | 70.8668 | 23.8 | － | 25.7 | 86.7 | 0 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 307.8668
2022-03-29 | 16:00 | 308.3668 | 78.3 | 87.0668 | 24.1 | － | 25.7 | 79.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 308.3668
2022-03-29 | 17:00 | 321.0752 | 78.3 | 123.2752 | 32.6 | － | 25.7 | 44.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 321.0752
2022-03-29 | 18:00 | 330.2681 | 78.3 | 144.5681 | 62.8 | － | 25.7 | 1.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 330.2681
2022-03-29 | 19:00 | 328.6 | 78.3 | 144.4 | 62.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 328.6
2022-03-29 | 20:00 | 318.3 | 78.3 | 142.4 | 54 | － | 25.7 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 318.3
2022-03-29 | 21:00 | 298.2 | 78.3 | 134.5 | 41.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 298.2
2022-03-29 | 22:00 | 276.8 | 78.3 | 122.1 | 32.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 276.8
2022-03-29 | 23:00 | 267.2 | 78.3 | 119.3 | 31.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 267.2
2022-03-30 | 0:00 | 256.6 | 78.3 | 99.3 | 40.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 256.6
2022-03-30 | 1:00 | 261.1 | 78.3 | 104 | 41.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 261.1
2022-03-30 | 2:00 | 280.8 | 78.3 | 121.1 | 47.6 | － | 25.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 280.8
2022-03-30 | 3:00 | 302.2 | 78.3 | 136.1 | 54.4 | － | 25.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 302.2
2022-03-30 | 4:00 | 309.4 | 78.3 | 143.4 | 58.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 309.4
2022-03-30 | 5:00 | 307 | 78.3 | 142 | 57.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 307
2022-03-30 | 6:00 | 297.3975 | 78.3 | 124.1869 | 47.9 | － | 25.7 | 20.7 | -2.1894 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 297.3975
2022-03-30 | 7:00 | 301.2668 | 78.3 | 74.7266 | 32.1 | － | 25.7 | 96.4 | -10.1598 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 301.2668
2022-03-30 | 8:00 | 327.8668 | 78.3 | 63.5778 | 26.1 | － | 25.7 | 183.2 | -19.311 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 327.8668
2022-03-30 | 9:00 | 337.1668 | 78.3 | 50.4022 | 23.4 | － | 25.7 | 255.1 | -66.0354 | 0.3 | 0 | -30 | 0 | 337.1668
2022-03-30 | 10:00 | 333.2668 | 78.3 | 50.3339 | 22.7 | － | 25.7 | 308.8 | -124.3671 | 1.8 | 0 | -30 | 0 | 333.2668
2022-03-30 | 11:00 | 333.0668 | 78.3 | 50.3292 | 22.7 | － | 25.7 | 335 | -152.1624 | 3.2 | 0 | -30 | 0 | 333.0668
2022-03-30 | 12:00 | 314.9668 | 78.3 | 49.9 | 22.7 | － | 25.7 | 327 | -158.64 | 12.6 | -1.5556 | -30 | 0 | 326.0044
2022-03-30 | 13:00 | 322.2668 | 78.3 | 50.1002 | 22.7 | － | 25.7 | 296.5 | -139.6853 | 21.1 | -2.4481 | -30 | 0 | 322.2668
2022-03-30 | 14:00 | 322.1668 | 78.3 | 50.1003 | 22.8 | － | 25.7 | 266.1 | -109.4015 | 19 | -0.43198 | -30 | 0 | 322.1668
2022-03-30 | 15:00 | 306.0668 | 78.3 | 49.8332 | 23.3 | － | 25.7 | 203 | -66.8664 | 22.8 | 0 | -30 | 0 | 306.0668
2022-03-30 | 16:00 | 311.9668 | 78.3 | 78.939 | 28.2 | － | 25.7 | 118.4 | -12.4722 | 24.9 | 0 | -30 | 0 | 311.9668
2022-03-30 | 17:00 | 301.1105 | 78.3 | 100.9775 | 39.3 | － | 25.7 | 33.8 | -3.567 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 301.1105
2022-03-30 | 18:00 | 307.5121 | 78.3 | 95.8121 | 49.4 | － | 25.7 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 307.5121
2022-03-30 | 19:00 | 303.6 | 78.3 | 93.3 | 48.3 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 303.6
2022-03-30 | 20:00 | 292.5 | 78.3 | 85.3 | 45.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 292.5
2022-03-30 | 21:00 | 276 | 78.3 | 75.5 | 42 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 30 | 0 | 276
2022-03-30 | 22:00 | 257.8 | 78.3 | 61.6 | 38 | － | 25.7 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 30 | 0 | 257.8
2022-03-30 | 23:00 | 250.7 | 78.3 | 56.7 | 36.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 30 | 0 | 250.7
2022-03-31 | 0:00 | 241.3 | 78.3 | 83.4 | 23.8 | － | 25.7 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 9 | 0 | 241.3
2022-03-31 | 1:00 | 245.7 | 78.3 | 97.6 | 24.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 245.7
2022-03-31 | 2:00 | 266.3 | 78.3 | 114.1 | 32.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 266.3
2022-03-31 | 3:00 | 285.9 | 78.3 | 119.3 | 47.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 285.9
2022-03-31 | 4:00 | 292.9 | 78.3 | 117.7 | 58.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 292.9
2022-03-31 | 5:00 | 284.8 | 78.3 | 118.9 | 50.7 | － | 25.7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 284.8
2022-03-31 | 6:00 | 273.6207 | 78.3 | 115.9207 | 34.4 | － | 25.7 | 10.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 273.6207
2022-03-31 | 7:00 | 274.2752 | 78.3 | 95.3752 | 24.1 | － | 25.7 | 42.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 274.2752
2022-03-31 | 8:00 | 307.2668 | 78.3 | 75.2668 | 22.8 | － | 25.7 | 100.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 307.2668
2022-03-31 | 9:00 | 331.1668 | 78.3 | 61.2668 | 22.7 | － | 25.7 | 142.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 331.1668
2022-03-31 | 10:00 | 337.5668 | 78.3 | 93.9668 | 23.7 | － | 25.7 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.5668
2022-03-31 | 11:00 | 340.7668 | 78.3 | 119.5668 | 39.5 | － | 25.7 | 77.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 340.7668
2022-03-31 | 12:00 | 323.6452 | 78.3 | 118.1452 | 36.5 | － | 25.7 | 64.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 323.6452
2022-03-31 | 13:00 | 329.5761 | 78.3 | 119.9761 | 49.8 | － | 25.7 | 51.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 329.5761
2022-03-31 | 14:00 | 325.5588 | 78.3 | 119.5588 | 52.8 | － | 25.7 | 35.5 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 325.5588
2022-03-31 | 15:00 | 324.8183 | 78.3 | 119.9183 | 48.2 | － | 25.7 | 29.2 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 324.8183
2022-03-31 | 16:00 | 328.7053 | 78.3 | 118.6053 | 57.6 | － | 25.7 | 17.3 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 328.7053
2022-03-31 | 17:00 | 325.6845 | 78.3 | 119.3845 | 53.7 | － | 25.7 | 7.2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 325.6845
2022-03-31 | 18:00 | 326.1121 | 78.3 | 119.6121 | 52.3 | － | 25.7 | 0.8 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 326.1121
2022-03-31 | 19:00 | 316.8 | 78.3 | 117.3 | 35.2 | － | 25.7 | 0 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 316.8
2022-03-31 | 20:00 | 305.4 | 78.3 | 112.7 | 30.1 | － | 25.7 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 305.4
2022-03-31 | 21:00 | 288 | 78.3 | 105.7 | 26.5 | － | 25.7 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 288
2022-03-31 | 22:00 | 268.3 | 78.3 | 94.4 | 24 | － | 25.7 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 268.3
2022-03-31 | 23:00 | 259.2 | 78.3 | 83.1 | 23 | － | 25.7 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 259.2
合計（百万kWh） |  | 28035 | 6859 | 9088 | 3448 | 0 | 2251 | 6107 | -1151 | 1678 | -59 | -175 | 0 | 28046