## 前提条件
四国電力送配電
本データは2025年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2024年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2025年度供給計画における2034年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2025年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2025年度供給計画における2034年度の年間需要電力量を満足するように2024年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2025年度供給計画2034年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2024実績（供計2034補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は435万kW、風力設備容量は75万kW（太陽光・風力ともに2025年度供給計画における2034年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2024年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2024年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
・諸元の基とした2023年度はうるう日を含むため、他年度との整合性を考慮し3月31日を除外※しています。
※曜日の連続性を考慮し、2月29日ではなく3月31日を控除
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 186 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -23 | 0 | 186
4 | 1 | 1 | 189 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -21 | 0 | 189
4 | 1 | 2 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 205
4 | 1 | 3 | 222 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 222
4 | 1 | 4 | 231 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 231
4 | 1 | 5 | 231 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 231
4 | 1 | 6 | 224 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 21 | 0 | 11 | 0 | -16 | -1 | 224
4 | 1 | 7 | 227 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 90 | 0 | 19 | 0 | -30 | -51 | 227
4 | 1 | 8 | 251 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 179 | 0 | 26 | 0 | -30 | -117 | 251
4 | 1 | 9 | 268 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 252 | -34 | 32 | -32 | -30 | -109 | 268
4 | 1 | 10 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 321 | -102 | 36 | -36 | -30 | -102 | 273
4 | 1 | 11 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 357 | -95 | 37 | -37 | -30 | -144 | 273
4 | 1 | 12 | 256 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 361 | -114 | 40 | -40 | -30 | -145 | 256
4 | 1 | 13 | 268 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 351 | -93 | 42 | -42 | -30 | -145 | 268
4 | 1 | 14 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 314 | -62 | 46 | -46 | -30 | -144 | 262
4 | 1 | 15 | 254 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 243 | 0 | 46 | 0 | -30 | -192 | 254
4 | 1 | 16 | 254 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 151 | 0 | 47 | 0 | -30 | -108 | 254
4 | 1 | 17 | 253 | 78 | 156 | 43 | 0 | 19 | 56 | 0 | 43 | 0 | 0 | -142 | 253
4 | 1 | 18 | 254 | 78 | 68 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 254
4 | 1 | 19 | 251 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -1 | 251
4 | 1 | 20 | 243 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -28 | 243
4 | 1 | 21 | 232 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 232
4 | 1 | 22 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -30 | 220
4 | 1 | 23 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 216
4 | 2 | 0 | 207 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 207
4 | 2 | 1 | 209 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 209
4 | 2 | 2 | 223 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -21 | 223
4 | 2 | 3 | 242 | 78 | 85 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242
4 | 2 | 4 | 253 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 253
4 | 2 | 5 | 255 | 78 | 95 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 255
4 | 2 | 6 | 245 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 245
4 | 2 | 7 | 240 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 240
4 | 2 | 8 | 263 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 263
4 | 2 | 9 | 273 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 215 | 0 | 6 | 0 | 1 | -132 | 273
4 | 2 | 10 | 272 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 234 | 0 | 11 | 0 | -30 | -128 | 272
4 | 2 | 11 | 268 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 229 | 0 | 12 | 0 | -30 | -128 | 268
4 | 2 | 12 | 252 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 212 | 0 | 13 | 0 | -30 | -127 | 252
4 | 2 | 13 | 267 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 172 | 0 | 14 | 0 | 1 | -105 | 267
4 | 2 | 14 | 263 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 132 | 0 | 15 | 0 | 0 | -74 | 263
4 | 2 | 15 | 260 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 92 | 0 | 15 | 0 | 0 | -44 | 260
4 | 2 | 16 | 259 | 78 | 179 | 39 | 0 | 19 | 65 | 0 | 20 | 0 | 0 | -141 | 259
4 | 2 | 17 | 256 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 256
4 | 2 | 18 | 263 | 78 | 85 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 263
4 | 2 | 19 | 258 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 258
4 | 2 | 20 | 250 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | 2 | 21 | 236 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 236
4 | 2 | 22 | 223 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -10 | 223
4 | 2 | 23 | 219 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -48 | 219
4 | 3 | 0 | 211 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -6 | 211
4 | 3 | 1 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 213
4 | 3 | 2 | 226 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 226
4 | 3 | 3 | 244 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 244
4 | 3 | 4 | 253 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 253
4 | 3 | 5 | 250 | 78 | 78 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | 3 | 6 | 243 | 78 | 72 | 26 | 0 | 19 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 243
4 | 3 | 7 | 248 | 78 | 73 | 28 | 0 | 19 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 248
4 | 3 | 8 | 283 | 78 | 79 | 57 | 0 | 19 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283
4 | 3 | 9 | 302 | 78 | 68 | 68 | 0 | 19 | 33 | 0 | 23 | 0 | 30 | -17 | 302
4 | 3 | 10 | 297 | 78 | 71 | 47 | 0 | 19 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 297
4 | 3 | 11 | 301 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 83 | 0 | 27 | 0 | 0 | -7 | 301
4 | 3 | 12 | 282 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | -4 | 282
4 | 3 | 13 | 298 | 78 | 74 | 64 | 0 | 19 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 298
4 | 3 | 14 | 292 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 292
4 | 3 | 15 | 282 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | -5 | 282
4 | 3 | 16 | 281 | 78 | 125 | 27 | 0 | 19 | 63 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 281
4 | 3 | 17 | 276 | 78 | 76 | 39 | 0 | 19 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 276
4 | 3 | 18 | 278 | 78 | 82 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 278
4 | 3 | 19 | 269 | 78 | 84 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 269
4 | 3 | 20 | 259 | 78 | 86 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 259
4 | 3 | 21 | 244 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 244
4 | 3 | 22 | 230 | 78 | 85 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 230
4 | 3 | 23 | 224 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -13 | 224
4 | 4 | 0 | 214 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -8 | 214
4 | 4 | 1 | 215 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -5 | 215
4 | 4 | 2 | 228 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 228
4 | 4 | 3 | 244 | 78 | 76 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 244
4 | 4 | 4 | 251 | 78 | 65 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 251
4 | 4 | 5 | 247 | 78 | 75 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 247
4 | 4 | 6 | 235 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -9 | 235
4 | 4 | 7 | 237 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 77 | 0 | 31 | 0 | 0 | -64 | 237
4 | 4 | 8 | 259 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | -99 | 259
4 | 4 | 9 | 263 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 147 | 0 | 36 | 0 | 0 | -107 | 263
4 | 4 | 10 | 267 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 182 | 0 | 29 | 0 | 1 | -130 | 267
4 | 4 | 11 | 271 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 229 | 0 | 29 | 0 | -27 | -145 | 271
4 | 4 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 246 | 0 | 24 | 0 | -30 | -162 | 262
4 | 4 | 13 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 221 | 0 | 20 | 0 | -9 | -145 | 273
4 | 4 | 14 | 261 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 164 | 0 | 25 | 0 | 0 | -114 | 261
4 | 4 | 15 | 258 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 258
4 | 4 | 16 | 267 | 78 | 184 | 42 | 0 | 19 | 63 | 0 | 26 | 0 | 0 | -145 | 267
4 | 4 | 17 | 260 | 78 | 70 | 49 | 0 | 19 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 260
4 | 4 | 18 | 265 | 78 | 93 | 58 | 0 | 19 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 265
4 | 4 | 19 | 260 | 78 | 91 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 260
4 | 4 | 20 | 251 | 78 | 87 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 251
4 | 4 | 21 | 238 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 238
4 | 4 | 22 | 225 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -25 | 225
4 | 4 | 23 | 220 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 220
4 | 5 | 0 | 211 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 211
4 | 5 | 1 | 212 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 212
4 | 5 | 2 | 225 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -21 | 225
4 | 5 | 3 | 243 | 78 | 80 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 243
4 | 5 | 4 | 253 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -1 | 253
4 | 5 | 5 | 251 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 251
4 | 5 | 6 | 240 | 78 | 67 | 43 | 0 | 19 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 240
4 | 5 | 7 | 241 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 241
4 | 5 | 8 | 271 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 146 | 0 | 14 | 0 | 1 | -77 | 271
4 | 5 | 9 | 280 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 202 | 0 | 13 | 0 | 1 | -119 | 280
4 | 5 | 10 | 282 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 216 | 0 | 12 | 0 | 1 | -130 | 282
4 | 5 | 11 | 276 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 187 | 0 | 8 | 0 | 1 | -104 | 276
4 | 5 | 12 | 261 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 199 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 261
4 | 5 | 13 | 269 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 184 | 0 | 4 | 0 | 1 | -104 | 269
4 | 5 | 14 | 264 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 153 | 0 | 2 | 0 | 1 | -78 | 264
4 | 5 | 15 | 260 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 260
4 | 5 | 16 | 257 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 | 257
4 | 5 | 17 | 256 | 78 | 70 | 47 | 0 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256
4 | 5 | 18 | 266 | 78 | 71 | 64 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 266
4 | 5 | 19 | 262 | 78 | 71 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 262
4 | 5 | 20 | 255 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | 255
4 | 5 | 21 | 244 | 78 | 92 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244
4 | 5 | 22 | 230 | 78 | 84 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
4 | 5 | 23 | 226 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 226
4 | 6 | 0 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 219
4 | 6 | 1 | 217 | 78 | 75 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
4 | 6 | 2 | 230 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 230
4 | 6 | 3 | 249 | 78 | 69 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 249
4 | 6 | 4 | 258 | 78 | 106 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258
4 | 6 | 5 | 253 | 78 | 103 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253
4 | 6 | 6 | 230 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 230
4 | 6 | 7 | 218 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 218
4 | 6 | 8 | 235 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | -30 | -86 | 235
4 | 6 | 9 | 241 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 240 | 0 | 1 | 0 | -30 | -154 | 241
4 | 6 | 10 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 261 | -62 | 1 | 0 | -30 | -113 | 240
4 | 6 | 11 | 242 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 298 | -65 | 2 | 0 | -30 | -146 | 242
4 | 6 | 12 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 298 | -70 | 1 | 0 | -30 | -145 | 237
4 | 6 | 13 | 238 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 242 | -13 | 2 | -2 | -30 | -145 | 238
4 | 6 | 14 | 233 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 132 | 0 | 5 | 0 | -30 | -65 | 233
4 | 6 | 15 | 230 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 57 | 0 | 5 | 0 | -30 | -2 | 230
4 | 6 | 16 | 233 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 233
4 | 6 | 17 | 239 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 239
4 | 6 | 18 | 245 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | -1 | 245
4 | 6 | 19 | 242 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 242
4 | 6 | 20 | 235 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 235
4 | 6 | 21 | 224 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 224
4 | 6 | 22 | 212 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 212
4 | 6 | 23 | 209 | 78 | 66 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209
4 | 7 | 0 | 200 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 200
4 | 7 | 1 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 202
4 | 7 | 2 | 215 | 78 | 69 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
4 | 7 | 3 | 233 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 233
4 | 7 | 4 | 240 | 78 | 88 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240
4 | 7 | 5 | 233 | 78 | 82 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233
4 | 7 | 6 | 212 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 212
4 | 7 | 7 | 203 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 72 | 0 | 2 | 0 | -30 | -38 | 203
4 | 7 | 8 | 213 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 136 | 0 | 0 | 0 | -30 | -84 | 213
4 | 7 | 9 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 220 | -68 | 0 | 0 | -30 | -87 | 220
4 | 7 | 10 | 225 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 281 | -64 | 0 | 0 | -30 | -145 | 225
4 | 7 | 11 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 305 | -93 | 1 | 0 | -30 | -142 | 224
4 | 7 | 12 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 309 | -94 | 1 | 0 | -30 | -145 | 224
4 | 7 | 13 | 217 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 216 | -10 | 1 | 0 | -30 | -145 | 217
4 | 7 | 14 | 206 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 133 | -42 | 1 | -1 | -30 | -45 | 206
4 | 7 | 15 | 209 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 | -30 | -86 | 209
4 | 7 | 16 | 213 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 99 | 0 | 0 | 0 | -30 | -51 | 213
4 | 7 | 17 | 221 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 221
4 | 7 | 18 | 232 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 232
4 | 7 | 19 | 233 | 78 | 83 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 233
4 | 7 | 20 | 227 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 227
4 | 7 | 21 | 217 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 217
4 | 7 | 22 | 205 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 205
4 | 7 | 23 | 203 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 203
4 | 8 | 0 | 196 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 196
4 | 8 | 1 | 198 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 198
4 | 8 | 2 | 212 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 212
4 | 8 | 3 | 231 | 78 | 86 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231
4 | 8 | 4 | 239 | 78 | 90 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239
4 | 8 | 5 | 236 | 78 | 106 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -47 | 236
4 | 8 | 6 | 231 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | -14 | 231
4 | 8 | 7 | 235 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 235
4 | 8 | 8 | 265 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 265
4 | 8 | 9 | 271 | 78 | 82 | 22 | 0 | 19 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 271
4 | 8 | 10 | 273 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 167 | 0 | 2 | 0 | 1 | -80 | 273
4 | 8 | 11 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | -81 | 277
4 | 8 | 12 | 261 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 261
4 | 8 | 13 | 276 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 276
4 | 8 | 14 | 277 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 277
4 | 8 | 15 | 273 | 78 | 73 | 45 | 0 | 19 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 273
4 | 8 | 16 | 274 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 29 | 0 | 9 | 0 | 23 | -2 | 274
4 | 8 | 17 | 271 | 78 | 204 | 57 | 0 | 19 | 12 | 0 | 13 | 0 | 29 | -141 | 271
4 | 8 | 18 | 271 | 78 | 98 | 64 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 271
4 | 8 | 19 | 261 | 78 | 206 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -142 | 261
4 | 8 | 20 | 252 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -3 | 252
4 | 8 | 21 | 239 | 78 | 199 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -144 | 239
4 | 8 | 22 | 226 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 226
4 | 8 | 23 | 223 | 78 | 107 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -64 | 223
4 | 9 | 0 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 214
4 | 9 | 1 | 214 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 214
4 | 9 | 2 | 227 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -24 | 227
4 | 9 | 3 | 245 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -18 | 245
4 | 9 | 4 | 252 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -16 | 252
4 | 9 | 5 | 251 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -16 | 251
4 | 9 | 6 | 245 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 10 | 0 | 62 | 0 | 0 | -30 | 245
4 | 9 | 7 | 251 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 29 | 0 | 60 | 0 | 0 | -41 | 251
4 | 9 | 8 | 274 | 78 | 145 | 42 | 0 | 19 | 54 | 0 | 59 | 0 | 0 | -123 | 274
4 | 9 | 9 | 276 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 93 | 0 | 54 | 0 | 0 | -71 | 276
4 | 9 | 10 | 274 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 160 | 0 | 49 | 0 | 1 | -127 | 274
4 | 9 | 11 | 277 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 255 | 0 | 53 | 0 | 1 | -216 | 277
4 | 9 | 12 | 279 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 317 | 0 | 52 | -9 | -30 | -236 | 279
4 | 9 | 13 | 285 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 260 | 0 | 53 | 0 | -30 | -185 | 285
4 | 9 | 14 | 276 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 180 | 0 | 52 | 0 | 1 | -146 | 276
4 | 9 | 15 | 271 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 114 | 0 | 53 | 0 | 0 | -93 | 271
4 | 9 | 16 | 272 | 78 | 107 | 40 | 0 | 19 | 70 | 0 | 53 | 0 | 0 | -95 | 272
4 | 9 | 17 | 269 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | -18 | 269
4 | 9 | 18 | 272 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 2 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 272
4 | 9 | 19 | 268 | 78 | 76 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 268
4 | 9 | 20 | 259 | 78 | 70 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 259
4 | 9 | 21 | 247 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 247
4 | 9 | 22 | 232 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 232
4 | 9 | 23 | 227 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 227
4 | 10 | 0 | 219 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -20 | 219
4 | 10 | 1 | 221 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -15 | 221
4 | 10 | 2 | 234 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 234
4 | 10 | 3 | 255 | 78 | 72 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 255
4 | 10 | 4 | 266 | 78 | 139 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | -87 | 266
4 | 10 | 5 | 272 | 78 | 188 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -97 | 272
4 | 10 | 6 | 269 | 78 | 66 | 49 | 0 | 19 | 43 | 0 | 21 | 0 | 30 | -37 | 269
4 | 10 | 7 | 253 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 134 | 0 | 18 | 0 | 0 | -94 | 253
4 | 10 | 8 | 266 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 227 | 0 | 16 | 0 | -30 | -137 | 266
4 | 10 | 9 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 303 | -42 | 14 | -14 | -30 | -144 | 273
4 | 10 | 10 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 347 | -85 | 12 | -12 | -30 | -144 | 273
4 | 10 | 11 | 270 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 362 | -112 | 11 | -11 | -30 | -135 | 270
4 | 10 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 363 | -115 | 7 | -7 | -30 | -144 | 258
4 | 10 | 13 | 272 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 352 | -114 | 3 | -3 | -30 | -121 | 272
4 | 10 | 14 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 313 | -56 | 3 | -3 | -30 | -145 | 268
4 | 10 | 15 | 261 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 236 | 0 | 6 | 0 | -30 | -140 | 261
4 | 10 | 16 | 264 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 148 | 0 | 6 | 0 | 1 | -88 | 264
4 | 10 | 17 | 261 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 261
4 | 10 | 18 | 267 | 78 | 66 | 57 | 0 | 19 | 3 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 267
4 | 10 | 19 | 269 | 78 | 89 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 269
4 | 10 | 20 | 260 | 78 | 222 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -144 | 260
4 | 10 | 21 | 247 | 78 | 69 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 247
4 | 10 | 22 | 233 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | -13 | 233
4 | 10 | 23 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -9 | 226
4 | 11 | 0 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -10 | 216
4 | 11 | 1 | 217 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 217
4 | 11 | 2 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -24 | 231
4 | 11 | 3 | 251 | 78 | 86 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251
4 | 11 | 4 | 259 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 259
4 | 11 | 5 | 260 | 78 | 96 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 260
4 | 11 | 6 | 251 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 251
4 | 11 | 7 | 249 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 100 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 249
4 | 11 | 8 | 269 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 186 | 0 | 17 | 0 | 1 | -123 | 269
4 | 11 | 9 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 256 | 0 | 18 | 0 | -30 | -151 | 279
4 | 11 | 10 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 289 | -22 | 19 | -19 | -30 | -145 | 277
4 | 11 | 11 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 307 | -9 | 18 | -18 | -30 | -176 | 277
4 | 11 | 12 | 263 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 300 | -46 | 15 | -15 | -30 | -145 | 263
4 | 11 | 13 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 260 | 0 | 13 | 0 | -30 | -153 | 276
4 | 11 | 14 | 262 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 168 | 0 | 12 | 0 | 0 | -107 | 262
4 | 11 | 15 | 263 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 263
4 | 11 | 16 | 262 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 262
4 | 11 | 17 | 258 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 34 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 258
4 | 11 | 18 | 264 | 78 | 99 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 264
4 | 11 | 19 | 262 | 78 | 69 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 262
4 | 11 | 20 | 253 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 253
4 | 11 | 21 | 241 | 78 | 81 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241
4 | 11 | 22 | 226 | 78 | 71 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226
4 | 11 | 23 | 221 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 221
4 | 12 | 0 | 212 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 212
4 | 12 | 1 | 214 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214
4 | 12 | 2 | 227 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 227
4 | 12 | 3 | 245 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -1 | 245
4 | 12 | 4 | 256 | 78 | 70 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 256
4 | 12 | 5 | 255 | 78 | 69 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 255
4 | 12 | 6 | 248 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 248
4 | 12 | 7 | 243 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | -88 | 243
4 | 12 | 8 | 263 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 228 | 0 | 1 | 0 | -30 | -124 | 263
4 | 12 | 9 | 274 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 303 | -40 | 2 | -2 | -30 | -145 | 274
4 | 12 | 10 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 342 | -76 | 4 | -4 | -30 | -144 | 277
4 | 12 | 11 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 340 | -74 | 8 | -8 | -30 | -145 | 276
4 | 12 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 335 | -83 | 8 | -8 | -30 | -144 | 262
4 | 12 | 13 | 275 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 319 | -55 | 6 | -6 | -30 | -144 | 275
4 | 12 | 14 | 271 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 300 | -40 | 4 | -4 | -30 | -145 | 271
4 | 12 | 15 | 264 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 238 | 0 | 6 | 0 | -30 | -137 | 264
4 | 12 | 16 | 259 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | -88 | 259
4 | 12 | 17 | 257 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 257
4 | 12 | 18 | 256 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 256
4 | 12 | 19 | 253 | 78 | 70 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | 253
4 | 12 | 20 | 243 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 243
4 | 12 | 21 | 233 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 233
4 | 12 | 22 | 219 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 219
4 | 12 | 23 | 216 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 216
4 | 13 | 0 | 206 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 206
4 | 13 | 1 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 206
4 | 13 | 2 | 219 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 219
4 | 13 | 3 | 236 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 236
4 | 13 | 4 | 245 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -1 | 245
4 | 13 | 5 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 239
4 | 13 | 6 | 219 | 78 | 77 | 45 | 0 | 19 | 43 | -14 | 5 | 0 | 0 | -34 | 219
4 | 13 | 7 | 211 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 125 | -39 | 5 | -5 | 0 | -68 | 211
4 | 13 | 8 | 227 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 210 | -66 | 3 | -3 | 0 | -104 | 227
4 | 13 | 9 | 233 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 289 | -92 | 1 | 0 | -4 | -144 | 233
4 | 13 | 10 | 238 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 326 | -103 | 0 | 0 | -30 | -138 | 238
4 | 13 | 11 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 337 | -106 | 1 | 0 | -30 | -145 | 240
4 | 13 | 12 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 327 | -103 | 0 | 0 | -30 | -143 | 234
4 | 13 | 13 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 321 | -101 | 0 | 0 | -30 | -138 | 235
4 | 13 | 14 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 283 | -90 | 0 | 0 | -30 | -116 | 230
4 | 13 | 15 | 216 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 207 | -67 | 1 | 0 | 0 | -111 | 216
4 | 13 | 16 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 139 | -45 | 2 | -2 | -30 | -40 | 216
4 | 13 | 17 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 63 | -20 | 4 | -4 | 0 | -23 | 224
4 | 13 | 18 | 230 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 5 | -2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 230
4 | 13 | 19 | 230 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 230
4 | 13 | 20 | 223 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 223
4 | 13 | 21 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | -3 | -3 | 0 | 213
4 | 13 | 22 | 203 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | -11 | 203
4 | 13 | 23 | 198 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -46 | 198
4 | 14 | 0 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -2 | -21 | 1 | 191
4 | 14 | 1 | 192 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | -1 | -19 | 0 | 192
4 | 14 | 2 | 206 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -8 | 206
4 | 14 | 3 | 225 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 225
4 | 14 | 4 | 234 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 234
4 | 14 | 5 | 229 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 229
4 | 14 | 6 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 50 | -25 | 0 | 0 | 0 | -20 | 212
4 | 14 | 7 | 201 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 141 | -66 | 0 | 0 | -30 | -38 | 201
4 | 14 | 8 | 204 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 233 | -104 | 0 | 0 | -30 | -81 | 204
4 | 14 | 9 | 209 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 307 | -135 | 0 | 0 | -22 | -124 | 209
4 | 14 | 10 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 349 | -153 | 1 | 0 | -30 | -137 | 213
4 | 14 | 11 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 363 | -159 | 1 | 0 | -30 | -144 | 214
4 | 14 | 12 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 364 | -158 | 3 | -3 | -30 | -145 | 214
4 | 14 | 13 | 216 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 354 | -152 | 5 | -5 | -30 | -139 | 216
4 | 14 | 14 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 316 | -137 | 4 | -4 | -30 | -118 | 214
4 | 14 | 15 | 210 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 245 | -106 | 6 | -6 | 0 | -115 | 210
4 | 14 | 16 | 214 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 149 | -63 | 13 | -13 | 0 | -65 | 214
4 | 14 | 17 | 217 | 78 | 86 | 44 | 0 | 19 | 54 | -23 | 17 | 0 | 0 | -58 | 217
4 | 14 | 18 | 224 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 4 | -2 | 18 | -9 | 0 | 0 | 224
4 | 14 | 19 | 226 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -8 | 226
4 | 14 | 20 | 219 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | -10 | -3 | 0 | 219
4 | 14 | 21 | 209 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | -10 | -10 | -1 | 209
4 | 14 | 22 | 196 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | -11 | 0 | -22 | 196
4 | 14 | 23 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | -12 | -24 | 0 | 194
4 | 15 | 0 | 187 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | -11 | 187
4 | 15 | 1 | 189 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | -30 | -13 | 189
4 | 15 | 2 | 202 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | -24 | -11 | 202
4 | 15 | 3 | 221 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | -24 | 0 | 221
4 | 15 | 4 | 232 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | -7 | -12 | 232
4 | 15 | 5 | 233 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -18 | 233
4 | 15 | 6 | 221 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 27 | 0 | 41 | 0 | -30 | -17 | 221
4 | 15 | 7 | 217 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 72 | 0 | 42 | 0 | -30 | -58 | 217
4 | 15 | 8 | 246 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 118 | 0 | 45 | 0 | -30 | -76 | 246
4 | 15 | 9 | 262 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 174 | 0 | 42 | 0 | -30 | -110 | 262
4 | 15 | 10 | 266 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 210 | 0 | 40 | 0 | -30 | -138 | 266
4 | 15 | 11 | 271 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 240 | 0 | 43 | 0 | -30 | -167 | 271
4 | 15 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 213 | 0 | 44 | -8 | -30 | -145 | 258
4 | 15 | 13 | 270 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 159 | 0 | 47 | 0 | -30 | -95 | 270
4 | 15 | 14 | 269 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 105 | 0 | 43 | 0 | -30 | -47 | 269
4 | 15 | 15 | 268 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 63 | 0 | 41 | 0 | 1 | -44 | 268
4 | 15 | 16 | 269 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 29 | 0 | 47 | 0 | 0 | -22 | 269
4 | 15 | 17 | 263 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -14 | 263
4 | 15 | 18 | 263 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | -6 | 263
4 | 15 | 19 | 256 | 78 | 192 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -141 | 256
4 | 15 | 20 | 245 | 78 | 188 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -144 | 245
4 | 15 | 21 | 232 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 | -58 | 232
4 | 15 | 22 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | -63 | 220
4 | 15 | 23 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -35 | 216
4 | 16 | 0 | 208 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -36 | 208
4 | 16 | 1 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -35 | 206
4 | 16 | 2 | 219 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -25 | 219
4 | 16 | 3 | 235 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -39 | 235
4 | 16 | 4 | 244 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -31 | 244
4 | 16 | 5 | 245 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 1 | 0 | 28 | 0 | 30 | -28 | 245
4 | 16 | 6 | 239 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 34 | 0 | 31 | 0 | 30 | -61 | 239
4 | 16 | 7 | 240 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 102 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 240
4 | 16 | 8 | 268 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 190 | 0 | 17 | 0 | 1 | -128 | 268
4 | 16 | 9 | 280 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 258 | 0 | 12 | 0 | -30 | -146 | 280
4 | 16 | 10 | 287 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 289 | 0 | 14 | 0 | -30 | -172 | 287
4 | 16 | 11 | 288 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 293 | 0 | 15 | 0 | -30 | -176 | 288
4 | 16 | 12 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 297 | 0 | 16 | 0 | -30 | -191 | 277
4 | 16 | 13 | 292 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 276 | 0 | 19 | 0 | -30 | -159 | 292
4 | 16 | 14 | 288 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 241 | 0 | 22 | 0 | -17 | -146 | 288
4 | 16 | 15 | 279 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 182 | 0 | 20 | 0 | 1 | -114 | 279
4 | 16 | 16 | 277 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 133 | 0 | 21 | 0 | 0 | -76 | 277
4 | 16 | 17 | 264 | 78 | 65 | 48 | 0 | 19 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | -26 | 264
4 | 16 | 18 | 261 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 5 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 261
4 | 16 | 19 | 255 | 78 | 191 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -145 | 255
4 | 16 | 20 | 244 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -23 | 244
4 | 16 | 21 | 231 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -1 | 231
4 | 16 | 22 | 219 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -33 | 219
4 | 16 | 23 | 214 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 214
4 | 17 | 0 | 206 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 206
4 | 17 | 1 | 203 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 203
4 | 17 | 2 | 214 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -26 | 214
4 | 17 | 3 | 232 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -1 | 232
4 | 17 | 4 | 242 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -4 | 242
4 | 17 | 5 | 240 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | -8 | 240
4 | 17 | 6 | 233 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 233
4 | 17 | 7 | 237 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 137 | 0 | 4 | 0 | 0 | -96 | 237
4 | 17 | 8 | 264 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 230 | 0 | 1 | 0 | -30 | -125 | 264
4 | 17 | 9 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 300 | 0 | 1 | 0 | -30 | -178 | 279
4 | 17 | 10 | 287 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 342 | -67 | 1 | 0 | -30 | -145 | 287
4 | 17 | 11 | 289 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 357 | -79 | 1 | 0 | -30 | -146 | 289
4 | 17 | 12 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 350 | -86 | 0 | 0 | -30 | -145 | 274
4 | 17 | 13 | 288 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 326 | -51 | 1 | 0 | -30 | -144 | 288
4 | 17 | 14 | 283 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 273 | 0 | 2 | 0 | -30 | -149 | 283
4 | 17 | 15 | 269 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 184 | 0 | 1 | 0 | 1 | -108 | 269
4 | 17 | 16 | 266 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 266
4 | 17 | 17 | 258 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 43 | 0 | 2 | 0 | 30 | -28 | 258
4 | 17 | 18 | 259 | 78 | 69 | 57 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 | -1 | 259
4 | 17 | 19 | 254 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 254
4 | 17 | 20 | 243 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -3 | 243
4 | 17 | 21 | 230 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -12 | 230
4 | 17 | 22 | 217 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -13 | 217
4 | 17 | 23 | 214 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -24 | 214
4 | 18 | 0 | 207 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -29 | 207
4 | 18 | 1 | 205 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205
4 | 18 | 2 | 214 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -24 | 214
4 | 18 | 3 | 230 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -14 | 230
4 | 18 | 4 | 241 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 241
4 | 18 | 5 | 242 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | -9 | 242
4 | 18 | 6 | 231 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 30 | -25 | 231
4 | 18 | 7 | 232 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 232
4 | 18 | 8 | 261 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 261
4 | 18 | 9 | 272 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 91 | 0 | 14 | 0 | 1 | -35 | 272
4 | 18 | 10 | 271 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 135 | 0 | 12 | 0 | 1 | -68 | 271
4 | 18 | 11 | 274 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 191 | 0 | 7 | 0 | -30 | -81 | 274
4 | 18 | 12 | 264 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 227 | 0 | 7 | 0 | -30 | -124 | 264
4 | 18 | 13 | 275 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 224 | 0 | 6 | 0 | -30 | -110 | 275
4 | 18 | 14 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 222 | 0 | 10 | 0 | -30 | -114 | 273
4 | 18 | 15 | 269 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 214 | 0 | 19 | 0 | 1 | -148 | 269
4 | 18 | 16 | 271 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 157 | 0 | 31 | 0 | 1 | -104 | 271
4 | 18 | 17 | 261 | 78 | 65 | 38 | 0 | 19 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 261
4 | 18 | 18 | 258 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 6 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 258
4 | 18 | 19 | 254 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -23 | 254
4 | 18 | 20 | 244 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 244
4 | 18 | 21 | 231 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -7 | 231
4 | 18 | 22 | 217 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -16 | 217
4 | 18 | 23 | 213 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -48 | 213
4 | 19 | 0 | 203 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -41 | 203
4 | 19 | 1 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -41 | 202
4 | 19 | 2 | 214 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -33 | 214
4 | 19 | 3 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -48 | 233
4 | 19 | 4 | 246 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 246
4 | 19 | 5 | 248 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 2 | 0 | 28 | 0 | 25 | -21 | 248
4 | 19 | 6 | 243 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | -43 | 243
4 | 19 | 7 | 237 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 148 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 237
4 | 19 | 8 | 259 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 238 | 0 | 17 | -10 | -30 | -144 | 259
4 | 19 | 9 | 272 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 310 | -89 | 14 | -14 | -30 | -105 | 272
4 | 19 | 10 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 351 | -103 | 11 | -11 | -30 | -127 | 276
4 | 19 | 11 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 363 | -108 | 8 | -8 | -30 | -134 | 276
4 | 19 | 12 | 265 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 364 | -109 | 8 | -8 | -30 | -144 | 265
4 | 19 | 13 | 281 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 354 | -83 | 8 | -8 | -30 | -145 | 281
4 | 19 | 14 | 281 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 317 | -94 | 9 | -9 | -30 | -98 | 281
4 | 19 | 15 | 270 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 249 | 0 | 8 | -1 | -30 | -146 | 270
4 | 19 | 16 | 269 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 161 | 0 | 6 | 0 | 1 | -96 | 269
4 | 19 | 17 | 259 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 68 | 0 | 5 | 0 | 3 | -27 | 259
4 | 19 | 18 | 255 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 255
4 | 19 | 19 | 251 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -1 | 251
4 | 19 | 20 | 241 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 241
4 | 19 | 21 | 229 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 229
4 | 19 | 22 | 217 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 217
4 | 19 | 23 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 213
4 | 20 | 0 | 203 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 203
4 | 20 | 1 | 202 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 202
4 | 20 | 2 | 212 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 212
4 | 20 | 3 | 231 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -1 | 231
4 | 20 | 4 | 241 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 241
4 | 20 | 5 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 236
4 | 20 | 6 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 214
4 | 20 | 7 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 108 | 0 | 7 | 0 | -30 | -66 | 210
4 | 20 | 8 | 224 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 196 | 0 | 6 | 0 | -30 | -132 | 224
4 | 20 | 9 | 230 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 196 | -22 | 11 | -11 | -30 | -99 | 230
4 | 20 | 10 | 227 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 182 | -3 | 17 | -17 | -30 | -107 | 227
4 | 20 | 11 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 211 | 0 | 21 | -11 | -30 | -144 | 230
4 | 20 | 12 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 241 | -19 | 24 | -24 | -30 | -145 | 230
4 | 20 | 13 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 214 | 0 | 24 | -11 | -30 | -145 | 235
4 | 20 | 14 | 230 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 138 | 0 | 21 | 0 | -30 | -87 | 230
4 | 20 | 15 | 224 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 73 | 0 | 15 | 0 | -30 | -32 | 224
4 | 20 | 16 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 229
4 | 20 | 17 | 231 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 231
4 | 20 | 18 | 235 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | -6 | 235
4 | 20 | 19 | 233 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -7 | 233
4 | 20 | 20 | 226 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -13 | 226
4 | 20 | 21 | 215 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 215
4 | 20 | 22 | 204 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -35 | 204
4 | 20 | 23 | 202 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -38 | 202
4 | 21 | 0 | 193 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -26 | 193
4 | 21 | 1 | 193 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -23 | 193
4 | 21 | 2 | 205 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -15 | 205
4 | 21 | 3 | 221 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 221
4 | 21 | 4 | 230 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 230
4 | 21 | 5 | 225 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 225
4 | 21 | 6 | 204 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 204
4 | 21 | 7 | 197 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 197
4 | 21 | 8 | 204 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 38 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | 204
4 | 21 | 9 | 209 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 209
4 | 21 | 10 | 215 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 98 | 0 | 1 | 0 | -30 | -37 | 215
4 | 21 | 11 | 222 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 222
4 | 21 | 12 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 221
4 | 21 | 13 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 59 | 0 | 2 | 0 | -30 | -1 | 219
4 | 21 | 14 | 220 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 220
4 | 21 | 15 | 217 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 217
4 | 21 | 16 | 223 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 223
4 | 21 | 17 | 230 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230
4 | 21 | 18 | 236 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236
4 | 21 | 19 | 234 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 234
4 | 21 | 20 | 226 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 226
4 | 21 | 21 | 216 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 216
4 | 21 | 22 | 203 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 203
4 | 21 | 23 | 200 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 200
4 | 22 | 0 | 194 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 194
4 | 22 | 1 | 194 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 194
4 | 22 | 2 | 206 | 78 | 69 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206
4 | 22 | 3 | 224 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 224
4 | 22 | 4 | 235 | 78 | 83 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235
4 | 22 | 5 | 233 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 233
4 | 22 | 6 | 224 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 224
4 | 22 | 7 | 227 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 227
4 | 22 | 8 | 253 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 253
4 | 22 | 9 | 267 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 149 | 0 | 3 | 0 | 1 | -69 | 267
4 | 22 | 10 | 275 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 158 | 0 | 2 | 0 | 1 | -69 | 275
4 | 22 | 11 | 277 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 157 | 0 | 5 | 0 | 1 | -69 | 277
4 | 22 | 12 | 261 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | -75 | 261
4 | 22 | 13 | 274 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 129 | 0 | 6 | 0 | 1 | -48 | 274
4 | 22 | 14 | 277 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 100 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 277
4 | 22 | 15 | 277 | 78 | 66 | 43 | 0 | 19 | 68 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 277
4 | 22 | 16 | 274 | 78 | 76 | 58 | 0 | 19 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 274
4 | 22 | 17 | 266 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 12 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 266
4 | 22 | 18 | 267 | 78 | 84 | 64 | 0 | 19 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 267
4 | 22 | 19 | 259 | 78 | 84 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 259
4 | 22 | 20 | 248 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 248
4 | 22 | 21 | 236 | 78 | 76 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 236
4 | 22 | 22 | 222 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 222
4 | 22 | 23 | 220 | 78 | 74 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220
4 | 23 | 0 | 211 | 78 | 86 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211
4 | 23 | 1 | 209 | 78 | 85 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 209
4 | 23 | 2 | 218 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 218
4 | 23 | 3 | 234 | 78 | 93 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234
4 | 23 | 4 | 244 | 78 | 90 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244
4 | 23 | 5 | 243 | 78 | 91 | 52 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
4 | 23 | 6 | 233 | 78 | 89 | 31 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233
4 | 23 | 7 | 235 | 78 | 82 | 26 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
4 | 23 | 8 | 264 | 78 | 81 | 34 | 0 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264
4 | 23 | 9 | 275 | 78 | 78 | 40 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275
4 | 23 | 10 | 272 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
4 | 23 | 11 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 276
4 | 23 | 12 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 262
4 | 23 | 13 | 273 | 78 | 76 | 32 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
4 | 23 | 14 | 274 | 78 | 78 | 36 | 0 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274
4 | 23 | 15 | 273 | 78 | 79 | 38 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
4 | 23 | 16 | 274 | 78 | 79 | 56 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
4 | 23 | 17 | 268 | 78 | 73 | 68 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268
4 | 23 | 18 | 265 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 265
4 | 23 | 19 | 258 | 78 | 91 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 258
4 | 23 | 20 | 246 | 78 | 89 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
4 | 23 | 21 | 234 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 234
4 | 23 | 22 | 221 | 78 | 92 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 221
4 | 23 | 23 | 217 | 78 | 90 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217
4 | 24 | 0 | 209 | 78 | 78 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 209
4 | 24 | 1 | 207 | 78 | 77 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207
4 | 24 | 2 | 216 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -1 | 216
4 | 24 | 3 | 232 | 78 | 84 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
4 | 24 | 4 | 242 | 78 | 83 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242
4 | 24 | 5 | 242 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 242
4 | 24 | 6 | 233 | 78 | 77 | 38 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233
4 | 24 | 7 | 235 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 235
4 | 24 | 8 | 259 | 78 | 200 | 28 | 0 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 259
4 | 24 | 9 | 268 | 78 | 66 | 29 | 0 | 19 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 268
4 | 24 | 10 | 266 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 266
4 | 24 | 11 | 271 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 109 | 0 | 3 | 0 | 1 | -26 | 271
4 | 24 | 12 | 259 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 101 | 0 | 9 | 0 | 0 | -34 | 259
4 | 24 | 13 | 273 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 104 | 0 | 9 | 0 | 1 | -26 | 273
4 | 24 | 14 | 272 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 272
4 | 24 | 15 | 264 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 264
4 | 24 | 16 | 266 | 78 | 74 | 54 | 0 | 19 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 266
4 | 24 | 17 | 261 | 78 | 78 | 56 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 261
4 | 24 | 18 | 262 | 78 | 84 | 68 | 0 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 262
4 | 24 | 19 | 256 | 78 | 65 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | -1 | 256
4 | 24 | 20 | 246 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 | 246
4 | 24 | 21 | 232 | 78 | 81 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 232
4 | 24 | 22 | 217 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 217
4 | 24 | 23 | 213 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 213
4 | 25 | 0 | 204 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -16 | 204
4 | 25 | 1 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 202
4 | 25 | 2 | 212 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 212
4 | 25 | 3 | 229 | 78 | 66 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 229
4 | 25 | 4 | 241 | 78 | 74 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 241
4 | 25 | 5 | 242 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 242
4 | 25 | 6 | 237 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 64 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 237
4 | 25 | 7 | 233 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 | 233
4 | 25 | 8 | 255 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0 | -30 | -148 | 255
4 | 25 | 9 | 271 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 312 | -54 | 0 | 0 | -30 | -143 | 271
4 | 25 | 10 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 351 | -108 | 0 | 0 | -30 | -125 | 273
4 | 25 | 11 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 363 | -112 | 0 | 0 | -30 | -132 | 274
4 | 25 | 12 | 261 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 362 | -112 | 1 | 0 | -30 | -144 | 261
4 | 25 | 13 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 345 | -107 | 1 | 0 | -30 | -117 | 277
4 | 25 | 14 | 273 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 293 | -33 | 2 | -2 | -30 | -144 | 273
4 | 25 | 15 | 259 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 229 | 0 | 3 | 0 | -30 | -132 | 259
4 | 25 | 16 | 261 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | -101 | 261
4 | 25 | 17 | 258 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 74 | 0 | 9 | 0 | 15 | -47 | 258
4 | 25 | 18 | 254 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 254
4 | 25 | 19 | 252 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | -1 | 252
4 | 25 | 20 | 242 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 242
4 | 25 | 21 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 229
4 | 25 | 22 | 216 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 216
4 | 25 | 23 | 212 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 212
4 | 26 | 0 | 202 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -9 | 202
4 | 26 | 1 | 199 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 199
4 | 26 | 2 | 213 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 213
4 | 26 | 3 | 231 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 231
4 | 26 | 4 | 242 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -1 | 242
4 | 26 | 5 | 242 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 242
4 | 26 | 6 | 226 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 226
4 | 26 | 7 | 225 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 74 | 0 | 16 | 0 | 0 | -53 | 225
4 | 26 | 8 | 251 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | -74 | 251
4 | 26 | 9 | 266 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 143 | 0 | 22 | 0 | 1 | -84 | 266
4 | 26 | 10 | 265 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 152 | 0 | 22 | 0 | 1 | -93 | 265
4 | 26 | 11 | 264 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 177 | 0 | 14 | 0 | 1 | -111 | 264
4 | 26 | 12 | 253 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | -110 | 253
4 | 26 | 13 | 265 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 128 | 0 | 16 | 0 | 1 | -67 | 265
4 | 26 | 14 | 266 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 105 | 0 | 19 | 0 | 1 | -51 | 266
4 | 26 | 15 | 263 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | -29 | 263
4 | 26 | 16 | 259 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 259
4 | 26 | 17 | 253 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | -7 | 253
4 | 26 | 18 | 254 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 254
4 | 26 | 19 | 249 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 249
4 | 26 | 20 | 240 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 240
4 | 26 | 21 | 226 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 226
4 | 26 | 22 | 214 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 214
4 | 26 | 23 | 211 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -6 | 211
4 | 27 | 0 | 203 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 203
4 | 27 | 1 | 200 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 200
4 | 27 | 2 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 211
4 | 27 | 3 | 226 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 226
4 | 27 | 4 | 233 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -1 | 233
4 | 27 | 5 | 229 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 229
4 | 27 | 6 | 212 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 212
4 | 27 | 7 | 208 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 208
4 | 27 | 8 | 221 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 221
4 | 27 | 9 | 228 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 228
4 | 27 | 10 | 227 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | -48 | 227
4 | 27 | 11 | 227 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 227
4 | 27 | 12 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 132 | 0 | 10 | 0 | 0 | -104 | 221
4 | 27 | 13 | 226 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | -120 | 226
4 | 27 | 14 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 121 | 0 | 16 | 0 | 0 | -98 | 222
4 | 27 | 15 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 221
4 | 27 | 16 | 226 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 60 | 0 | 9 | 0 | -30 | -8 | 226
4 | 27 | 17 | 226 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 226
4 | 27 | 18 | 232 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 232
4 | 27 | 19 | 231 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 231
4 | 27 | 20 | 224 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 224
4 | 27 | 21 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 214
4 | 27 | 22 | 201 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -18 | 201
4 | 27 | 23 | 198 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 198
4 | 28 | 0 | 189 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 189
4 | 28 | 1 | 188 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 188
4 | 28 | 2 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 199
4 | 28 | 3 | 216 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 216
4 | 28 | 4 | 225 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 225
4 | 28 | 5 | 221 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 6 | -2 | 0 | 0 | 20 | -18 | 221
4 | 28 | 6 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 62 | -26 | 0 | 0 | -30 | -4 | 205
4 | 28 | 7 | 198 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 145 | -57 | 0 | 0 | -30 | -51 | 198
4 | 28 | 8 | 202 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 221 | -84 | 0 | 0 | -21 | -99 | 202
4 | 28 | 9 | 211 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 285 | -106 | 0 | 0 | -30 | -121 | 211
4 | 28 | 10 | 216 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 325 | -120 | 0 | 0 | -30 | -142 | 216
4 | 28 | 11 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 338 | -125 | 0 | 0 | -30 | -145 | 221
4 | 28 | 12 | 223 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 333 | -123 | 0 | 0 | -30 | -140 | 223
4 | 28 | 13 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 311 | -115 | 0 | 0 | -30 | -127 | 222
4 | 28 | 14 | 214 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 250 | -94 | 0 | 0 | -30 | -97 | 214
4 | 28 | 15 | 206 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 186 | -71 | 0 | 0 | -30 | -67 | 206
4 | 28 | 16 | 207 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 110 | -44 | 0 | 0 | -30 | -26 | 207
4 | 28 | 17 | 211 | 78 | 71 | 46 | 0 | 19 | 42 | -15 | 0 | 0 | -30 | 0 | 211
4 | 28 | 18 | 219 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219
4 | 28 | 19 | 221 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 221
4 | 28 | 20 | 214 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
4 | 28 | 21 | 205 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 205
4 | 28 | 22 | 193 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -1 | 193
4 | 28 | 23 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 191
4 | 29 | 0 | 185 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 185
4 | 29 | 1 | 183 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 183
4 | 29 | 2 | 194 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 194
4 | 29 | 3 | 210 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 210
4 | 29 | 4 | 220 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -42 | 220
4 | 29 | 5 | 217 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | -19 | 217
4 | 29 | 6 | 199 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | -24 | 199
4 | 29 | 7 | 197 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 197
4 | 29 | 8 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 63 | 0 | 26 | 0 | -30 | -29 | 213
4 | 29 | 9 | 225 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 225
4 | 29 | 10 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 76 | 0 | 36 | 0 | -30 | -41 | 224
4 | 29 | 11 | 227 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 99 | 0 | 14 | 0 | -30 | -39 | 227
4 | 29 | 12 | 223 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 68 | 0 | 16 | 0 | -30 | -18 | 223
4 | 29 | 13 | 224 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 51 | 0 | 16 | 0 | -30 | -4 | 224
4 | 29 | 14 | 226 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 61 | 0 | 19 | 0 | -30 | -13 | 226
4 | 29 | 15 | 222 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 222
4 | 29 | 16 | 225 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 225
4 | 29 | 17 | 233 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 233
4 | 29 | 18 | 236 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 | -45 | 236
4 | 29 | 19 | 233 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -12 | 233
4 | 29 | 20 | 225 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -12 | 225
4 | 29 | 21 | 214 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -42 | 214
4 | 29 | 22 | 201 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 201
4 | 29 | 23 | 199 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 199
4 | 30 | 0 | 193 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 193
4 | 30 | 1 | 191 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 191
4 | 30 | 2 | 201 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 201
4 | 30 | 3 | 217 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -1 | 217
4 | 30 | 4 | 227 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -14 | 227
4 | 30 | 5 | 227 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 227
4 | 30 | 6 | 218 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 218
4 | 30 | 7 | 219 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 219
4 | 30 | 8 | 242 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | -44 | 242
4 | 30 | 9 | 251 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 116 | 0 | 4 | 0 | 21 | -87 | 251
4 | 30 | 10 | 251 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 184 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 251
4 | 30 | 11 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 262 | 0 | 5 | 0 | -30 | -158 | 264
4 | 30 | 12 | 251 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 260 | 0 | 10 | 0 | -30 | -173 | 251
4 | 30 | 13 | 262 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 210 | 0 | 12 | 0 | 0 | -147 | 262
4 | 30 | 14 | 265 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 143 | 0 | 16 | 0 | 1 | -90 | 265
4 | 30 | 15 | 252 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 90 | 0 | 14 | 0 | 30 | -82 | 252
4 | 30 | 16 | 253 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 56 | 0 | 9 | 0 | 30 | -47 | 253
4 | 30 | 17 | 246 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 22 | 0 | 12 | 0 | 6 | -2 | 246
4 | 30 | 18 | 247 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 | 21 | -1 | 247
4 | 30 | 19 | 241 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 241
4 | 30 | 20 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -24 | 231
4 | 30 | 21 | 218 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -34 | 218
4 | 30 | 22 | 207 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -16 | 207
4 | 30 | 23 | 203 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -16 | 203
5 | 1 | 0 | 181 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 181
5 | 1 | 1 | 178 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 178
5 | 1 | 2 | 186 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 186
5 | 1 | 3 | 207 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 207
5 | 1 | 4 | 219 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | -21 | -3 | 219
5 | 1 | 5 | 218 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 218
5 | 1 | 6 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | -30 | 209
5 | 1 | 7 | 211 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 211
5 | 1 | 8 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 26 | 0 | 29 | 0 | 0 | -31 | 233
5 | 1 | 9 | 240 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 240
5 | 1 | 10 | 238 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 238
5 | 1 | 11 | 238 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 238
5 | 1 | 12 | 229 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | -48 | 229
5 | 1 | 13 | 240 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 56 | 0 | 32 | 0 | 28 | -68 | 240
5 | 1 | 14 | 239 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 50 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 239
5 | 1 | 15 | 230 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | -36 | 230
5 | 1 | 16 | 233 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | -34 | 233
5 | 1 | 17 | 236 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 18 | 0 | 33 | 0 | 30 | -60 | 236
5 | 1 | 18 | 238 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 31 | 0 | 30 | -58 | 238
5 | 1 | 19 | 232 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 232
5 | 1 | 20 | 222 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -59 | 222
5 | 1 | 21 | 208 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 208
5 | 1 | 22 | 193 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -34 | 193
5 | 1 | 23 | 187 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -40 | 187
5 | 2 | 0 | 176 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -35 | 176
5 | 2 | 1 | 175 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -46 | -11 | -24 | 175
5 | 2 | 2 | 188 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 | -25 | 188
5 | 2 | 3 | 210 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -38 | -8 | 0 | 210
5 | 2 | 4 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | -30 | 0 | 0 | 224
5 | 2 | 5 | 223 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | -4 | 30 | -30 | 0 | 0 | 223
5 | 2 | 6 | 210 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 54 | -43 | 33 | -33 | -4 | 0 | 217
5 | 2 | 7 | 207 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 135 | -107 | 22 | -22 | -11 | 0 | 216
5 | 2 | 8 | 227 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 216 | -171 | 14 | -14 | 0 | -1 | 236
5 | 2 | 9 | 241 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 284 | -224 | 11 | -11 | 0 | 0 | 247
5 | 2 | 10 | 241 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 313 | -248 | 10 | -10 | 0 | 0 | 249
5 | 2 | 11 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 323 | -256 | 8 | -8 | 0 | 0 | 251
5 | 2 | 12 | 231 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 321 | -253 | 7 | -7 | -9 | 0 | 242
5 | 2 | 13 | 236 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 302 | -238 | 8 | -8 | 0 | -2 | 247
5 | 2 | 14 | 231 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 290 | -229 | 5 | -5 | 0 | -5 | 241
5 | 2 | 15 | 225 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 245 | -194 | 4 | -4 | 0 | -6 | 235
5 | 2 | 16 | 224 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 163 | -100 | 2 | -2 | 0 | -40 | 224
5 | 2 | 17 | 223 | 78 | 97 | 54 | 0 | 19 | 75 | -32 | 1 | 0 | 30 | -99 | 223
5 | 2 | 18 | 221 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 10 | -8 | 1 | -1 | -5 | -1 | 221
5 | 2 | 19 | 220 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | -3 | -6 | 0 | 220
5 | 2 | 20 | 212 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | -3 | -12 | -1 | 212
5 | 2 | 21 | 200 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -40 | 200
5 | 2 | 22 | 186 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -33 | 186
5 | 2 | 23 | 182 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | -36 | 182
5 | 3 | 0 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -46 | 171
5 | 3 | 1 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -26 | -20 | 171
5 | 3 | 2 | 183 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | -6 | 183
5 | 3 | 3 | 206 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | 14 | 206
5 | 3 | 4 | 216 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -41 | 216
5 | 3 | 5 | 211 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 7 | -3 | 2 | 0 | 30 | -47 | 211
5 | 3 | 6 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 61 | -48 | 2 | -2 | 0 | -27 | 198
5 | 3 | 7 | 185 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 151 | -119 | 1 | -1 | 0 | -36 | 196
5 | 3 | 8 | 193 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 231 | -183 | 1 | -1 | 0 | -37 | 202
5 | 3 | 9 | 201 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 298 | -235 | 1 | -1 | 0 | -37 | 212
5 | 3 | 10 | 202 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 333 | -263 | 0 | 0 | -30 | -12 | 212
5 | 3 | 11 | 204 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 345 | -272 | 0 | 0 | -30 | -11 | 215
5 | 3 | 12 | 203 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 348 | -275 | 0 | 0 | -30 | -13 | 213
5 | 3 | 13 | 206 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 335 | -264 | 1 | -1 | 0 | -38 | 217
5 | 3 | 14 | 198 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 300 | -237 | 2 | -2 | 0 | -40 | 209
5 | 3 | 15 | 190 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 239 | -189 | 2 | -2 | -2 | -38 | 200
5 | 3 | 16 | 193 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 160 | -126 | 2 | -2 | 0 | -30 | 204
5 | 3 | 17 | 201 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 74 | -59 | 4 | -4 | 0 | -17 | 210
5 | 3 | 18 | 203 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 12 | -9 | 5 | -5 | -17 | -3 | 203
5 | 3 | 19 | 205 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -52 | 205
5 | 3 | 20 | 198 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -60 | 198
5 | 3 | 21 | 186 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -7 | -30 | -3 | 186
5 | 3 | 22 | 174 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | -6 | -30 | -13 | 174
5 | 3 | 23 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | -16 | 171
5 | 4 | 0 | 162 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | -26 | 162
5 | 4 | 1 | 161 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | -3 | -30 | -27 | 161
5 | 4 | 2 | 173 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -79 | 173
5 | 4 | 3 | 194 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -61 | 194
5 | 4 | 4 | 207 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -48 | 207
5 | 4 | 5 | 203 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 9 | -4 | 0 | 0 | 30 | -56 | 203
5 | 4 | 6 | 186 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 75 | -59 | 0 | 0 | -5 | -28 | 196
5 | 4 | 7 | 177 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 164 | -130 | 1 | -1 | 0 | -48 | 186
5 | 4 | 8 | 180 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 250 | -197 | 1 | -1 | 0 | -53 | 191
5 | 4 | 9 | 189 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 316 | -249 | 1 | -1 | 0 | -53 | 200
5 | 4 | 10 | 192 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 352 | -278 | 1 | -1 | 0 | -55 | 203
5 | 4 | 11 | 196 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 363 | -287 | 3 | -3 | 0 | -54 | 205
5 | 4 | 12 | 196 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 363 | -287 | 7 | -7 | 0 | -54 | 205
5 | 4 | 13 | 197 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 353 | -279 | 12 | -12 | 0 | -50 | 207
5 | 4 | 14 | 195 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 319 | -252 | 15 | -15 | 0 | -47 | 205
5 | 4 | 15 | 190 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 256 | -202 | 21 | -21 | 0 | -43 | 200
5 | 4 | 16 | 196 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 172 | -136 | 24 | -24 | 0 | -29 | 206
5 | 4 | 17 | 203 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 81 | -64 | 23 | -23 | 0 | -15 | 213
5 | 4 | 18 | 202 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 13 | -10 | 22 | -22 | 0 | -21 | 202
5 | 4 | 19 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | -27 | -19 | 0 | 202
5 | 4 | 20 | 195 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | -30 | -24 | 0 | 195
5 | 4 | 21 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | -36 | -30 | -3 | 184
5 | 4 | 22 | 173 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | -34 | -30 | -12 | 173
5 | 4 | 23 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -32 | -30 | -14 | 171
5 | 5 | 0 | 162 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -32 | -30 | -25 | 162
5 | 5 | 1 | 160 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | -31 | -30 | -27 | 160
5 | 5 | 2 | 172 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | -47 | 172
5 | 5 | 3 | 192 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -32 | -30 | 1 | 192
5 | 5 | 4 | 204 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -35 | -18 | -1 | 204
5 | 5 | 5 | 199 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 10 | -8 | 40 | -40 | 0 | -23 | 199
5 | 5 | 6 | 183 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 74 | -58 | 42 | -42 | -28 | -4 | 193
5 | 5 | 7 | 176 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 160 | -127 | 30 | -30 | 0 | -46 | 185
5 | 5 | 8 | 178 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 239 | -189 | 22 | -22 | 0 | -53 | 187
5 | 5 | 9 | 186 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 303 | -239 | 24 | -24 | 0 | -53 | 196
5 | 5 | 10 | 190 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 336 | -265 | 24 | -24 | 0 | -54 | 200
5 | 5 | 11 | 195 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 347 | -274 | 25 | -25 | 0 | -51 | 205
5 | 5 | 12 | 199 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 342 | -271 | 25 | -25 | 0 | -47 | 208
5 | 5 | 13 | 197 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 322 | -254 | 24 | -24 | 0 | -46 | 207
5 | 5 | 14 | 197 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 280 | -221 | 24 | -24 | 0 | -40 | 207
5 | 5 | 15 | 195 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 201 | -158 | 24 | -24 | 0 | -34 | 205
5 | 5 | 16 | 191 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 113 | -89 | 42 | -42 | -30 | 3 | 202
5 | 5 | 17 | 196 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 47 | -37 | 47 | -47 | 0 | -21 | 203
5 | 5 | 18 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 6 | -5 | 46 | -46 | -19 | -1 | 201
5 | 5 | 19 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | -19 | 202
5 | 5 | 20 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | -25 | 194
5 | 5 | 21 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | -50 | -30 | -3 | 184
5 | 5 | 22 | 173 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | -49 | 0 | -43 | 173
5 | 5 | 23 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | -51 | -30 | -14 | 171
5 | 6 | 0 | 163 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | -38 | -30 | -22 | 163
5 | 6 | 1 | 162 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | -37 | -30 | -23 | 162
5 | 6 | 2 | 172 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | -36 | -30 | -17 | 172
5 | 6 | 3 | 189 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | -38 | -30 | -5 | 189
5 | 6 | 4 | 200 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | -37 | -29 | 0 | 200
5 | 6 | 5 | 197 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 4 | -1 | 53 | -39 | -30 | -2 | 197
5 | 6 | 6 | 182 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 17 | -7 | 51 | -42 | -30 | -10 | 182
5 | 6 | 7 | 177 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 25 | -10 | 51 | 0 | 22 | -120 | 177
5 | 6 | 8 | 193 | 78 | 77 | 42 | 0 | 19 | 34 | -13 | 49 | 0 | 0 | -93 | 193
5 | 6 | 9 | 196 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 44 | -17 | 50 | -49 | -30 | -3 | 196
5 | 6 | 10 | 197 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 76 | -37 | 51 | -51 | -30 | -4 | 197
5 | 6 | 11 | 202 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 100 | -50 | 51 | -51 | -30 | -5 | 202
5 | 6 | 12 | 201 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 127 | -66 | 48 | -48 | -30 | -13 | 201
5 | 6 | 13 | 199 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 93 | -47 | 48 | -48 | -30 | -6 | 199
5 | 6 | 14 | 198 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 78 | -38 | 47 | -47 | -30 | -5 | 198
5 | 6 | 15 | 199 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 69 | -34 | 47 | -47 | -28 | -4 | 199
5 | 6 | 16 | 206 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 42 | -16 | 46 | -46 | 0 | -26 | 206
5 | 6 | 17 | 218 | 78 | 70 | 57 | 0 | 19 | 16 | -6 | 45 | 0 | 0 | -61 | 218
5 | 6 | 18 | 223 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 2 | -1 | 46 | -24 | 0 | -24 | 223
5 | 6 | 19 | 218 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -18 | 0 | -31 | 218
5 | 6 | 20 | 208 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | -22 | 0 | -26 | 208
5 | 6 | 21 | 197 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -54 | 197
5 | 6 | 22 | 184 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | -17 | 0 | -41 | 184
5 | 6 | 23 | 182 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | -15 | 0 | -42 | 182
5 | 7 | 0 | 174 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | -2 | 0 | -55 | 174
5 | 7 | 1 | 172 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | -1 | 0 | -54 | 172
5 | 7 | 2 | 183 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -43 | 183
5 | 7 | 3 | 201 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | -29 | 201
5 | 7 | 4 | 212 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -1 | 0 | -23 | 212
5 | 7 | 5 | 212 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 4 | 0 | 17 | -2 | 0 | -25 | 212
5 | 7 | 6 | 201 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 26 | 0 | 21 | -4 | 0 | -52 | 201
5 | 7 | 7 | 212 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 87 | 0 | 19 | 0 | 30 | -125 | 212
5 | 7 | 8 | 245 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 174 | 0 | 15 | 0 | 10 | -145 | 245
5 | 7 | 9 | 261 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 248 | -1 | 12 | -12 | -27 | -143 | 261
5 | 7 | 10 | 259 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 249 | 0 | 13 | -13 | -30 | -144 | 259
5 | 7 | 11 | 258 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 212 | 0 | 16 | 0 | 0 | -157 | 258
5 | 7 | 12 | 240 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 195 | 0 | 17 | -14 | 0 | -145 | 240
5 | 7 | 13 | 256 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 188 | 0 | 16 | 0 | 6 | -144 | 256
5 | 7 | 14 | 250 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 148 | 0 | 20 | 0 | 0 | -114 | 250
5 | 7 | 15 | 248 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 138 | 0 | 23 | 0 | 19 | -129 | 248
5 | 7 | 16 | 245 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 84 | 0 | 30 | 0 | 30 | -105 | 245
5 | 7 | 17 | 240 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 40 | 0 | 32 | 0 | 30 | -76 | 240
5 | 7 | 18 | 241 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 7 | 0 | 31 | 0 | 30 | -49 | 241
5 | 7 | 19 | 237 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -47 | 237
5 | 7 | 20 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -33 | 226
5 | 7 | 21 | 212 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -63 | 212
5 | 7 | 22 | 198 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -38 | 198
5 | 7 | 23 | 193 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -76 | 193
5 | 8 | 0 | 184 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -50 | 184
5 | 8 | 1 | 181 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | -30 | -20 | 181
5 | 8 | 2 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 191
5 | 8 | 3 | 211 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -32 | 211
5 | 8 | 4 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -20 | 224
5 | 8 | 5 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 19 | 0 | 12 | -32 | 226
5 | 8 | 6 | 215 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 34 | 0 | 15 | 0 | 0 | -45 | 215
5 | 8 | 7 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | -67 | 216
5 | 8 | 8 | 243 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | -78 | 243
5 | 8 | 9 | 249 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 121 | 0 | 21 | 0 | 0 | -89 | 249
5 | 8 | 10 | 252 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 153 | 0 | 20 | 0 | 0 | -110 | 252
5 | 8 | 11 | 259 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 180 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 259
5 | 8 | 12 | 247 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 173 | 0 | 30 | 0 | 0 | -139 | 247
5 | 8 | 13 | 262 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 135 | 0 | 33 | 0 | 0 | -98 | 262
5 | 8 | 14 | 267 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 114 | 0 | 35 | 0 | 1 | -82 | 267
5 | 8 | 15 | 261 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 87 | 0 | 40 | 0 | 0 | -69 | 261
5 | 8 | 16 | 256 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 59 | 0 | 43 | 0 | 0 | -54 | 256
5 | 8 | 17 | 247 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 33 | 0 | 44 | 0 | 30 | -72 | 247
5 | 8 | 18 | 248 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 6 | 0 | 48 | 0 | 30 | -55 | 248
5 | 8 | 19 | 242 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | -55 | 242
5 | 8 | 20 | 233 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -58 | 233
5 | 8 | 21 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -65 | 220
5 | 8 | 22 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -76 | 205
5 | 8 | 23 | 200 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | -82 | 200
5 | 9 | 0 | 190 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | -96 | 190
5 | 9 | 1 | 187 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | -16 | -59 | 187
5 | 9 | 2 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -63 | 202
5 | 9 | 3 | 223 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 223
5 | 9 | 4 | 238 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 | -61 | 238
5 | 9 | 5 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 10 | -1 | 50 | 0 | 0 | -34 | 242
5 | 9 | 6 | 235 | 78 | 68 | 50 | 0 | 19 | 63 | -5 | 47 | 0 | 0 | -85 | 235
5 | 9 | 7 | 226 | 78 | 77 | 38 | 0 | 19 | 147 | -13 | 45 | 0 | -21 | -144 | 226
5 | 9 | 8 | 254 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 240 | -21 | 42 | -26 | -30 | -145 | 254
5 | 9 | 9 | 269 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 298 | -46 | 36 | -36 | -30 | -144 | 269
5 | 9 | 10 | 272 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 337 | -79 | 36 | -36 | -30 | -144 | 272
5 | 9 | 11 | 273 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 357 | -96 | 38 | -38 | -30 | -145 | 273
5 | 9 | 12 | 255 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 362 | -117 | 39 | -39 | -30 | -144 | 255
5 | 9 | 13 | 267 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 352 | -115 | 35 | -35 | -30 | -127 | 267
5 | 9 | 14 | 264 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 320 | -70 | 30 | -30 | -30 | -144 | 264
5 | 9 | 15 | 253 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 258 | -22 | 31 | -31 | -30 | -146 | 253
5 | 9 | 16 | 253 | 78 | 80 | 40 | 0 | 19 | 174 | -15 | 28 | 0 | 0 | -151 | 253
5 | 9 | 17 | 251 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 86 | -7 | 21 | 0 | 30 | -99 | 251
5 | 9 | 18 | 248 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 16 | -1 | 17 | 0 | 30 | -36 | 248
5 | 9 | 19 | 247 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -23 | 247
5 | 9 | 20 | 237 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -30 | 237
5 | 9 | 21 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 224
5 | 9 | 22 | 209 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -22 | 209
5 | 9 | 23 | 205 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -26 | 205
5 | 10 | 0 | 193 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -33 | 193
5 | 10 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 190
5 | 10 | 2 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -52 | 203
5 | 10 | 3 | 228 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -30 | 228
5 | 10 | 4 | 241 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -18 | 241
5 | 10 | 5 | 243 | 78 | 68 | 61 | 0 | 19 | 12 | -4 | 4 | 0 | 30 | -25 | 243
5 | 10 | 6 | 234 | 78 | 88 | 51 | 0 | 19 | 81 | -24 | 1 | 0 | 0 | -60 | 234
5 | 10 | 7 | 225 | 78 | 115 | 38 | 0 | 19 | 169 | -51 | 0 | 0 | 0 | -143 | 225
5 | 10 | 8 | 253 | 78 | 91 | 32 | 0 | 19 | 252 | -75 | 0 | 0 | 0 | -144 | 253
5 | 10 | 9 | 269 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 316 | -207 | 2 | -2 | -30 | 0 | 269
5 | 10 | 10 | 273 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 351 | -236 | 4 | -4 | -30 | 1 | 273
5 | 10 | 11 | 272 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 362 | -109 | 6 | 0 | -30 | -143 | 272
5 | 10 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 363 | -115 | 12 | -12 | -30 | -144 | 258
5 | 10 | 13 | 276 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 353 | -234 | 18 | -18 | -29 | -1 | 276
5 | 10 | 14 | 274 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 319 | -212 | 19 | -19 | -22 | 0 | 274
5 | 10 | 15 | 266 | 78 | 83 | 31 | 0 | 19 | 257 | -77 | 19 | 0 | 0 | -144 | 266
5 | 10 | 16 | 262 | 78 | 117 | 40 | 0 | 19 | 174 | -52 | 20 | 0 | 0 | -134 | 262
5 | 10 | 17 | 255 | 78 | 90 | 51 | 0 | 19 | 86 | -26 | 19 | 0 | 30 | -92 | 255
5 | 10 | 18 | 247 | 78 | 69 | 59 | 0 | 19 | 16 | -5 | 20 | 0 | 30 | -39 | 247
5 | 10 | 19 | 244 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -29 | 244
5 | 10 | 20 | 234 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 234
5 | 10 | 21 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -52 | 219
5 | 10 | 22 | 205 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -39 | 205
5 | 10 | 23 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -42 | 201
5 | 11 | 0 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -56 | 189
5 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -52 | 188
5 | 11 | 2 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 198
5 | 11 | 3 | 217 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | -17 | 0 | -9 | 217
5 | 11 | 4 | 229 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -19 | 229
5 | 11 | 5 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 12 | -5 | 27 | -26 | 0 | -3 | 226
5 | 11 | 6 | 207 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 79 | -50 | 32 | -32 | -30 | -1 | 207
5 | 11 | 7 | 199 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 165 | -104 | 33 | -33 | -30 | -28 | 199
5 | 11 | 8 | 214 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 246 | -156 | 26 | -26 | -30 | -36 | 214
5 | 11 | 9 | 231 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 304 | -192 | 25 | -25 | -30 | -38 | 231
5 | 11 | 10 | 234 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 339 | -214 | 24 | -24 | -30 | -45 | 234
5 | 11 | 11 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 354 | -223 | 25 | -25 | -30 | -49 | 235
5 | 11 | 12 | 231 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 353 | -223 | 25 | -25 | -6 | -76 | 231
5 | 11 | 13 | 237 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 338 | -213 | 25 | -25 | -30 | -42 | 237
5 | 11 | 14 | 240 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 288 | -182 | 25 | -25 | -30 | -25 | 240
5 | 11 | 15 | 226 | 78 | 145 | 36 | 0 | 19 | 197 | -82 | 26 | 0 | 0 | -193 | 226
5 | 11 | 16 | 216 | 78 | 113 | 43 | 0 | 19 | 117 | -49 | 35 | 0 | 4 | -144 | 216
5 | 11 | 17 | 218 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 53 | -33 | 33 | -33 | 0 | -15 | 218
5 | 11 | 18 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 10 | -4 | 33 | 0 | 0 | -37 | 222
5 | 11 | 19 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 222
5 | 11 | 20 | 214 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -44 | 214
5 | 11 | 21 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -51 | 203
5 | 11 | 22 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -65 | 190
5 | 11 | 23 | 186 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | -31 | 0 | -37 | 186
5 | 12 | 0 | 178 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -26 | -30 | -13 | 178
5 | 12 | 1 | 175 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | -26 | 0 | -44 | 175
5 | 12 | 2 | 185 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | -25 | 0 | -39 | 185
5 | 12 | 3 | 204 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | -27 | -30 | 0 | 204
5 | 12 | 4 | 215 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -29 | -24 | 0 | 215
5 | 12 | 5 | 209 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 6 | 0 | 48 | -34 | -26 | 0 | 209
5 | 12 | 6 | 186 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 21 | 0 | 46 | 0 | 30 | -110 | 186
5 | 12 | 7 | 178 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 31 | 0 | 45 | 0 | 30 | -120 | 178
5 | 12 | 8 | 184 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 50 | -13 | 45 | -45 | -30 | -12 | 184
5 | 12 | 9 | 187 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 60 | -18 | 49 | -49 | 0 | -41 | 187
5 | 12 | 10 | 189 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 70 | 0 | 48 | 0 | 30 | -143 | 189
5 | 12 | 11 | 195 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 81 | 0 | 48 | 0 | 27 | -144 | 195
5 | 12 | 12 | 200 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 68 | -22 | 48 | -48 | 0 | -33 | 200
5 | 12 | 13 | 201 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 47 | -10 | 48 | -48 | 0 | -31 | 201
5 | 12 | 14 | 201 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 36 | -3 | 48 | -48 | -30 | -1 | 201
5 | 12 | 15 | 198 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 28 | 0 | 46 | -46 | -30 | -1 | 198
5 | 12 | 16 | 203 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 | -71 | 203
5 | 12 | 17 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 217
5 | 12 | 18 | 223 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | -51 | 223
5 | 12 | 19 | 219 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -29 | 0 | -22 | 219
5 | 12 | 20 | 212 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | -25 | -22 | -4 | 212
5 | 12 | 21 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -22 | -30 | -2 | 201
5 | 12 | 22 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | -19 | -30 | -9 | 189
5 | 12 | 23 | 187 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | -12 | -30 | -12 | 187
5 | 13 | 0 | 178 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -41 | 178
5 | 13 | 1 | 177 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -41 | 177
5 | 13 | 2 | 188 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 188
5 | 13 | 3 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 208
5 | 13 | 4 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 220
5 | 13 | 5 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | -24 | 220
5 | 13 | 6 | 212 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 212
5 | 13 | 7 | 218 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 19 | 0 | 30 | 0 | 30 | -69 | 218
5 | 13 | 8 | 249 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 0 | 30 | -52 | 249
5 | 13 | 9 | 264 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 49 | 0 | 31 | 0 | 29 | -58 | 264
5 | 13 | 10 | 269 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 64 | 0 | 32 | 0 | 28 | -65 | 269
5 | 13 | 11 | 263 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 87 | 0 | 33 | 0 | 1 | -62 | 263
5 | 13 | 12 | 244 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 119 | 0 | 34 | 0 | -30 | -73 | 244
5 | 13 | 13 | 254 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 157 | 0 | 35 | 0 | -30 | -99 | 254
5 | 13 | 14 | 254 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 212 | 0 | 34 | 0 | -30 | -146 | 254
5 | 13 | 15 | 255 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 206 | 0 | 31 | 0 | -3 | -164 | 255
5 | 13 | 16 | 261 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 147 | 0 | 28 | 0 | 0 | -107 | 261
5 | 13 | 17 | 247 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 75 | 0 | 25 | 0 | 17 | -75 | 247
5 | 13 | 18 | 247 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 17 | 0 | 23 | 0 | 29 | -38 | 247
5 | 13 | 19 | 243 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -26 | 243
5 | 13 | 20 | 233 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -36 | 233
5 | 13 | 21 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -49 | 220
5 | 13 | 22 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -60 | 206
5 | 13 | 23 | 201 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -33 | 201
5 | 14 | 0 | 189 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | -72 | 189
5 | 14 | 1 | 186 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 186
5 | 14 | 2 | 198 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 198
5 | 14 | 3 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -49 | 221
5 | 14 | 4 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 236
5 | 14 | 5 | 240 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 14 | -1 | 15 | 0 | 0 | -9 | 240
5 | 14 | 6 | 228 | 78 | 71 | 49 | 0 | 19 | 84 | -7 | 13 | 0 | -30 | -49 | 228
5 | 14 | 7 | 217 | 78 | 79 | 36 | 0 | 19 | 171 | -15 | 13 | 0 | -30 | -134 | 217
5 | 14 | 8 | 240 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 253 | -30 | 8 | -8 | -30 | -144 | 240
5 | 14 | 9 | 259 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 316 | -71 | 7 | -7 | -30 | -144 | 259
5 | 14 | 10 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 351 | -115 | 6 | -6 | -30 | -127 | 264
5 | 14 | 11 | 266 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 362 | -108 | 4 | -4 | -30 | -143 | 266
5 | 14 | 12 | 252 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 362 | -121 | 3 | -3 | -30 | -143 | 252
5 | 14 | 13 | 270 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 352 | -120 | 2 | 0 | -30 | -121 | 270
5 | 14 | 14 | 267 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 319 | -83 | 0 | 0 | -30 | -129 | 267
5 | 14 | 15 | 257 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 258 | -23 | 3 | 0 | -30 | -145 | 257
5 | 14 | 16 | 257 | 78 | 80 | 42 | 0 | 19 | 176 | -16 | 5 | 0 | 0 | -127 | 257
5 | 14 | 17 | 253 | 78 | 71 | 53 | 0 | 19 | 89 | -8 | 7 | 0 | 30 | -86 | 253
5 | 14 | 18 | 249 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 18 | -2 | 6 | 0 | 13 | -10 | 249
5 | 14 | 19 | 245 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 245
5 | 14 | 20 | 234 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -8 | 234
5 | 14 | 21 | 220 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 220
5 | 14 | 22 | 206 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 206
5 | 14 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -34 | 202
5 | 15 | 0 | 192 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 192
5 | 15 | 1 | 190 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | -42 | 190
5 | 15 | 2 | 201 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 201
5 | 15 | 3 | 223 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 223
5 | 15 | 4 | 237 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -20 | 237
5 | 15 | 5 | 235 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 235
5 | 15 | 6 | 219 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 219
5 | 15 | 7 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | -53 | 224
5 | 15 | 8 | 254 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 254
5 | 15 | 9 | 264 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 151 | 0 | 3 | 0 | 1 | -88 | 264
5 | 15 | 10 | 263 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 184 | 0 | 5 | 0 | -30 | -88 | 263
5 | 15 | 11 | 261 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 214 | 0 | 6 | 0 | -30 | -117 | 261
5 | 15 | 12 | 257 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 248 | 0 | 5 | 0 | -30 | -150 | 257
5 | 15 | 13 | 267 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 225 | 0 | 3 | 0 | 1 | -149 | 267
5 | 15 | 14 | 265 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 181 | 0 | 3 | 0 | 1 | -113 | 265
5 | 15 | 15 | 270 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 135 | 0 | 3 | 0 | 10 | -79 | 270
5 | 15 | 16 | 266 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 77 | 0 | 4 | 0 | 29 | -55 | 266
5 | 15 | 17 | 254 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 40 | 0 | 5 | 0 | 30 | -36 | 254
5 | 15 | 18 | 252 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 252
5 | 15 | 19 | 249 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -7 | 249
5 | 15 | 20 | 238 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -18 | 238
5 | 15 | 21 | 224 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -32 | 224
5 | 15 | 22 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 208
5 | 15 | 23 | 204 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 204
5 | 16 | 0 | 194 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 194
5 | 16 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -39 | 190
5 | 16 | 2 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 202
5 | 16 | 3 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 221
5 | 16 | 4 | 234 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 234
5 | 16 | 5 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | -25 | 236
5 | 16 | 6 | 226 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 56 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 226
5 | 16 | 7 | 225 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | -112 | 225
5 | 16 | 8 | 251 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 214 | 0 | 14 | 0 | -29 | -143 | 251
5 | 16 | 9 | 267 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 280 | -29 | 15 | -15 | -30 | -145 | 267
5 | 16 | 10 | 268 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 312 | -57 | 17 | -17 | -30 | -144 | 268
5 | 16 | 11 | 270 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 329 | -71 | 17 | -17 | -30 | -144 | 270
5 | 16 | 12 | 256 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 329 | -83 | 16 | -16 | -30 | -144 | 256
5 | 16 | 13 | 270 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 330 | -71 | 16 | -16 | -30 | -145 | 270
5 | 16 | 14 | 266 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 310 | -57 | 15 | -15 | -30 | -144 | 266
5 | 16 | 15 | 259 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 252 | -13 | 16 | -16 | -30 | -141 | 259
5 | 16 | 16 | 260 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 176 | 0 | 35 | 0 | 0 | -148 | 260
5 | 16 | 17 | 256 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 90 | 0 | 37 | 0 | 30 | -110 | 256
5 | 16 | 18 | 252 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 19 | 0 | 28 | 0 | 25 | -41 | 252
5 | 16 | 19 | 249 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -27 | 249
5 | 16 | 20 | 238 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -31 | 238
5 | 16 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 226
5 | 16 | 22 | 211 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -53 | 211
5 | 16 | 23 | 204 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 204
5 | 17 | 0 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 194
5 | 17 | 1 | 190 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -19 | 190
5 | 17 | 2 | 203 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 203
5 | 17 | 3 | 226 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 226
5 | 17 | 4 | 239 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -27 | 239
5 | 17 | 5 | 239 | 78 | 70 | 57 | 0 | 19 | 15 | -6 | 20 | 0 | 0 | -14 | 239
5 | 17 | 6 | 233 | 78 | 99 | 47 | 0 | 19 | 84 | -35 | 18 | 0 | 0 | -77 | 233
5 | 17 | 7 | 231 | 78 | 135 | 36 | 0 | 19 | 171 | -71 | 15 | 0 | -30 | -122 | 231
5 | 17 | 8 | 254 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 252 | -156 | 14 | -14 | 0 | -34 | 254
5 | 17 | 9 | 271 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 315 | -194 | 14 | -14 | -30 | -9 | 271
5 | 17 | 10 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 349 | -214 | 15 | -15 | -30 | -18 | 273
5 | 17 | 11 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 358 | -220 | 15 | -15 | -30 | -19 | 275
5 | 17 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 360 | -222 | 13 | -13 | -30 | -30 | 262
5 | 17 | 13 | 278 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 350 | -217 | 8 | -8 | -30 | -12 | 278
5 | 17 | 14 | 280 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 315 | -196 | 7 | -7 | -30 | 1 | 280
5 | 17 | 15 | 270 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 251 | -158 | 5 | -5 | -19 | 0 | 270
5 | 17 | 16 | 267 | 78 | 133 | 43 | 0 | 19 | 168 | -70 | 3 | 0 | 1 | -108 | 267
5 | 17 | 17 | 256 | 78 | 99 | 53 | 0 | 19 | 84 | -35 | 1 | 0 | 30 | -73 | 256
5 | 17 | 18 | 250 | 78 | 72 | 61 | 0 | 19 | 18 | -8 | 0 | 0 | 30 | -20 | 250
5 | 17 | 19 | 246 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -8 | 246
5 | 17 | 20 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -16 | 236
5 | 17 | 21 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -20 | 222
5 | 17 | 22 | 207 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 207
5 | 17 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 202
5 | 18 | 0 | 189 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 189
5 | 18 | 1 | 185 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 185
5 | 18 | 2 | 195 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 195
5 | 18 | 3 | 215 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 215
5 | 18 | 4 | 228 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -14 | 228
5 | 18 | 5 | 225 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | -12 | 225
5 | 18 | 6 | 208 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 86 | -35 | 0 | 0 | -17 | -35 | 208
5 | 18 | 7 | 194 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 172 | -66 | 0 | 0 | -30 | -78 | 194
5 | 18 | 8 | 212 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 248 | -93 | 0 | 0 | -30 | -103 | 212
5 | 18 | 9 | 226 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 310 | -116 | 0 | 0 | -10 | -144 | 226
5 | 18 | 10 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 349 | -130 | 0 | 0 | -30 | -142 | 230
5 | 18 | 11 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 359 | -133 | 0 | 0 | -30 | -145 | 234
5 | 18 | 12 | 233 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 340 | -127 | 1 | 0 | -21 | -144 | 233
5 | 18 | 13 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 306 | -115 | 2 | 0 | -30 | -116 | 234
5 | 18 | 14 | 231 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 282 | -105 | 4 | -3 | -27 | -108 | 231
5 | 18 | 15 | 229 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 239 | -89 | 6 | -4 | -30 | -85 | 229
5 | 18 | 16 | 220 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 146 | -54 | 12 | -8 | 0 | -78 | 220
5 | 18 | 17 | 214 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 54 | -20 | 13 | -9 | -30 | -7 | 214
5 | 18 | 18 | 223 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 11 | -4 | 15 | -7 | -11 | 0 | 223
5 | 18 | 19 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 224
5 | 18 | 20 | 216 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -18 | 216
5 | 18 | 21 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 203
5 | 18 | 22 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | -6 | -30 | -4 | 190
5 | 18 | 23 | 187 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -7 | -30 | -7 | 187
5 | 19 | 0 | 178 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -70 | 178
5 | 19 | 1 | 175 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -71 | 175
5 | 19 | 2 | 183 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -6 | 183
5 | 19 | 3 | 202 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 202
5 | 19 | 4 | 214 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 214
5 | 19 | 5 | 211 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 211
5 | 19 | 6 | 185 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 30 | -72 | 185
5 | 19 | 7 | 174 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 0 | 30 | -84 | 174
5 | 19 | 8 | 183 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | -55 | 183
5 | 19 | 9 | 193 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 30 | 0 | 24 | 0 | -30 | -25 | 193
5 | 19 | 10 | 192 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 36 | 0 | 26 | 0 | -30 | -30 | 192
5 | 19 | 11 | 190 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 42 | 0 | 26 | 0 | -30 | -35 | 190
5 | 19 | 12 | 192 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 46 | 0 | 15 | 0 | -30 | -30 | 192
5 | 19 | 13 | 189 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | -73 | 189
5 | 19 | 14 | 188 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 71 | 0 | 12 | 0 | -30 | -48 | 188
5 | 19 | 15 | 192 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 55 | 0 | 12 | 0 | 30 | -94 | 192
5 | 19 | 16 | 197 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 28 | 0 | 13 | 0 | 30 | -76 | 197
5 | 19 | 17 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 210
5 | 19 | 18 | 217 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | -25 | 0 | 217
5 | 19 | 19 | 215 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | -21 | -1 | 215
5 | 19 | 20 | 207 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 207
5 | 19 | 21 | 196 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 196
5 | 19 | 22 | 184 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | -3 | 184
5 | 19 | 23 | 180 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -6 | 180
5 | 20 | 0 | 173 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -17 | 173
5 | 20 | 1 | 172 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -18 | 172
5 | 20 | 2 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -5 | 185
5 | 20 | 3 | 206 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -22 | 206
5 | 20 | 4 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 221
5 | 20 | 5 | 224 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 15 | 0 | 22 | 0 | -26 | -3 | 224
5 | 20 | 6 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 78 | 0 | 24 | 0 | -30 | -60 | 216
5 | 20 | 7 | 220 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 151 | 0 | 22 | 0 | -30 | -116 | 220
5 | 20 | 8 | 247 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 225 | 0 | 10 | 0 | -30 | -147 | 247
5 | 20 | 9 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 286 | -30 | 7 | -7 | -30 | -144 | 268
5 | 20 | 10 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 312 | -36 | 3 | -3 | -30 | -155 | 276
5 | 20 | 11 | 284 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 322 | -40 | 1 | 0 | -30 | -155 | 284
5 | 20 | 12 | 264 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 272 | -34 | 1 | 0 | -30 | -132 | 264
5 | 20 | 13 | 279 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 278 | -16 | 2 | 0 | -30 | -144 | 279
5 | 20 | 14 | 282 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 269 | -25 | 4 | -4 | -30 | -122 | 282
5 | 20 | 15 | 278 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 211 | 0 | 4 | 0 | 1 | -134 | 278
5 | 20 | 16 | 268 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 123 | 0 | 9 | 0 | 1 | -73 | 268
5 | 20 | 17 | 249 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 249
5 | 20 | 18 | 253 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 30 | -21 | 253
5 | 20 | 19 | 250 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -11 | 250
5 | 20 | 20 | 240 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -19 | 240
5 | 20 | 21 | 225 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -31 | 225
5 | 20 | 22 | 209 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 209
5 | 20 | 23 | 205 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 205
5 | 21 | 0 | 194 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | -52 | 194
5 | 21 | 1 | 190 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 190
5 | 21 | 2 | 198 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -29 | 198
5 | 21 | 3 | 219 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -16 | 219
5 | 21 | 4 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | -25 | 233
5 | 21 | 5 | 234 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | -17 | 234
5 | 21 | 6 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -76 | 226
5 | 21 | 7 | 235 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | -142 | 235
5 | 21 | 8 | 261 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 248 | 0 | 12 | 0 | -30 | -161 | 261
5 | 21 | 9 | 281 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 313 | -48 | 9 | -9 | -30 | -143 | 281
5 | 21 | 10 | 285 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 348 | -78 | 7 | -7 | -30 | -143 | 285
5 | 21 | 11 | 287 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 360 | -85 | 9 | -9 | -30 | -145 | 287
5 | 21 | 12 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 361 | -97 | 9 | -9 | -30 | -145 | 274
5 | 21 | 13 | 296 | 78 | 67 | 25 | 0 | 19 | 350 | -68 | 6 | -6 | -30 | -145 | 296
5 | 21 | 14 | 296 | 78 | 67 | 28 | 0 | 19 | 314 | 0 | 8 | 0 | -30 | -188 | 296
5 | 21 | 15 | 287 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 249 | 0 | 7 | 0 | -30 | -137 | 287
5 | 21 | 16 | 287 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 168 | 0 | 4 | 0 | 1 | -92 | 287
5 | 21 | 17 | 272 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 84 | 0 | 2 | 0 | 29 | -59 | 272
5 | 21 | 18 | 262 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | -1 | 262
5 | 21 | 19 | 256 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -3 | 256
5 | 21 | 20 | 244 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -13 | 244
5 | 21 | 21 | 228 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -26 | 228
5 | 21 | 22 | 213 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 213
5 | 21 | 23 | 207 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 207
5 | 22 | 0 | 195 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 195
5 | 22 | 1 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 191
5 | 22 | 2 | 198 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 198
5 | 22 | 3 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 217
5 | 22 | 4 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -25 | 231
5 | 22 | 5 | 232 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 232
5 | 22 | 6 | 217 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 217
5 | 22 | 7 | 221 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 221
5 | 22 | 8 | 253 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 253
5 | 22 | 9 | 269 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 161 | 0 | 2 | 0 | 1 | -85 | 269
5 | 22 | 10 | 269 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 178 | 0 | 2 | 0 | 1 | -99 | 269
5 | 22 | 11 | 271 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 202 | 0 | 2 | 0 | 1 | -117 | 271
5 | 22 | 12 | 258 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 189 | 0 | 4 | 0 | 0 | -118 | 258
5 | 22 | 13 | 270 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 153 | 0 | 8 | 0 | 1 | -83 | 270
5 | 22 | 14 | 269 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 133 | 0 | 8 | 0 | 1 | -68 | 269
5 | 22 | 15 | 263 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 263
5 | 22 | 16 | 261 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 70 | 0 | 12 | 0 | 30 | -61 | 261
5 | 22 | 17 | 253 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 33 | 0 | 16 | 0 | 30 | -42 | 253
5 | 22 | 18 | 253 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 253
5 | 22 | 19 | 250 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 250
5 | 22 | 20 | 239 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -1 | 239
5 | 22 | 21 | 226 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 226
5 | 22 | 22 | 211 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -44 | 211
5 | 22 | 23 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -48 | 205
5 | 23 | 0 | 194 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -36 | 194
5 | 23 | 1 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 190
5 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 198
5 | 23 | 3 | 215 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 215
5 | 23 | 4 | 229 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -4 | 229
5 | 23 | 5 | 231 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 231
5 | 23 | 6 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 219
5 | 23 | 7 | 221 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | -69 | 221
5 | 23 | 8 | 258 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 142 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 258
5 | 23 | 9 | 275 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 215 | 0 | 12 | 0 | 1 | -136 | 275
5 | 23 | 10 | 278 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 221 | 0 | 10 | 0 | 1 | -137 | 278
5 | 23 | 11 | 277 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 209 | 0 | 11 | 0 | 1 | -129 | 277
5 | 23 | 12 | 260 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 193 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 260
5 | 23 | 13 | 274 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 169 | 0 | 6 | 0 | 1 | -93 | 274
5 | 23 | 14 | 277 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 186 | 0 | 4 | 0 | 1 | -103 | 277
5 | 23 | 15 | 281 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 137 | 0 | 3 | 0 | 1 | -61 | 281
5 | 23 | 16 | 269 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 87 | 0 | 3 | 0 | 29 | -61 | 269
5 | 23 | 17 | 253 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 58 | 0 | 1 | 0 | 30 | -50 | 253
5 | 23 | 18 | 257 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | 257
5 | 23 | 19 | 251 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -9 | 251
5 | 23 | 20 | 239 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -17 | 239
5 | 23 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -12 | 226
5 | 23 | 22 | 211 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -39 | 211
5 | 23 | 23 | 205 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 205
5 | 24 | 0 | 194 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 194
5 | 24 | 1 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 188
5 | 24 | 2 | 196 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 196
5 | 24 | 3 | 214 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 214
5 | 24 | 4 | 229 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -24 | 229
5 | 24 | 5 | 231 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 231
5 | 24 | 6 | 217 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 217
5 | 24 | 7 | 226 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | -103 | 226
5 | 24 | 8 | 264 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 225 | 0 | 6 | 0 | -13 | -142 | 264
5 | 24 | 9 | 285 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 272 | 0 | 4 | 0 | -30 | -149 | 285
5 | 24 | 10 | 291 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 286 | -8 | 4 | -4 | -30 | -144 | 291
5 | 24 | 11 | 290 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 283 | -6 | 7 | -7 | -30 | -144 | 290
5 | 24 | 12 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 276 | -10 | 12 | -12 | -30 | -144 | 277
5 | 24 | 13 | 295 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 253 | 0 | 10 | 0 | -30 | -129 | 295
5 | 24 | 14 | 291 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 198 | 0 | 9 | 0 | -29 | -85 | 291
5 | 24 | 15 | 279 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 132 | 0 | 8 | 0 | 1 | -67 | 279
5 | 24 | 16 | 273 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 93 | 0 | 7 | 0 | 29 | -67 | 273
5 | 24 | 17 | 259 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 52 | 0 | 11 | 0 | 26 | -46 | 259
5 | 24 | 18 | 258 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 16 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 258
5 | 24 | 19 | 256 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -16 | 256
5 | 24 | 20 | 244 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -1 | 244
5 | 24 | 21 | 228 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -8 | 228
5 | 24 | 22 | 213 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -50 | 213
5 | 24 | 23 | 205 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | -39 | 205
5 | 25 | 0 | 194 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -53 | 194
5 | 25 | 1 | 187 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -62 | 187
5 | 25 | 2 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -59 | 194
5 | 25 | 3 | 208 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -46 | 208
5 | 25 | 4 | 219 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -38 | 219
5 | 25 | 5 | 222 | 78 | 72 | 56 | 0 | 19 | 18 | -8 | 38 | 0 | 0 | -51 | 222
5 | 25 | 6 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 88 | -48 | 32 | -32 | -30 | -6 | 211
5 | 25 | 7 | 203 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 173 | -100 | 19 | -19 | -30 | -37 | 203
5 | 25 | 8 | 215 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 253 | -146 | 13 | -13 | -30 | -52 | 215
5 | 25 | 9 | 225 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 314 | -181 | 12 | -12 | -30 | -63 | 225
5 | 25 | 10 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 349 | -201 | 10 | -10 | -30 | -72 | 230
5 | 25 | 11 | 232 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 360 | -208 | 9 | -9 | -30 | -73 | 232
5 | 25 | 12 | 229 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 360 | -209 | 7 | -7 | -30 | -75 | 229
5 | 25 | 13 | 237 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 349 | -202 | 6 | -6 | -30 | -64 | 237
5 | 25 | 14 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 314 | -183 | 6 | -6 | -14 | -70 | 234
5 | 25 | 15 | 227 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 236 | -139 | 5 | -5 | -18 | -46 | 227
5 | 25 | 16 | 228 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 170 | -101 | 7 | -7 | 0 | -43 | 228
5 | 25 | 17 | 232 | 78 | 102 | 52 | 0 | 19 | 92 | -38 | 8 | 0 | 0 | -81 | 232
5 | 25 | 18 | 228 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 23 | -13 | 8 | -8 | -4 | 0 | 228
5 | 25 | 19 | 225 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 225
5 | 25 | 20 | 216 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 216
5 | 25 | 21 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 203
5 | 25 | 22 | 189 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 189
5 | 25 | 23 | 186 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -73 | 186
5 | 26 | 0 | 177 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -74 | 177
5 | 26 | 1 | 172 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -96 | 172
5 | 26 | 2 | 180 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -91 | 180
5 | 26 | 3 | 198 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -75 | 198
5 | 26 | 4 | 212 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | -16 | -18 | 0 | 212
5 | 26 | 5 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 16 | -7 | 24 | -22 | -20 | 1 | 213
5 | 26 | 6 | 199 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 79 | -46 | 22 | -22 | -30 | -13 | 199
5 | 26 | 7 | 192 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 156 | -91 | 20 | -20 | -30 | -40 | 192
5 | 26 | 8 | 200 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 226 | -131 | 18 | -18 | -30 | -54 | 200
5 | 26 | 9 | 210 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 272 | -157 | 19 | -19 | -30 | -60 | 210
5 | 26 | 10 | 215 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 298 | -171 | 21 | -21 | -30 | -65 | 215
5 | 26 | 11 | 220 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 307 | -176 | 23 | -23 | -30 | -64 | 220
5 | 26 | 12 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 308 | -176 | 25 | -25 | -30 | -63 | 222
5 | 26 | 13 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 298 | -169 | 27 | -27 | -27 | -63 | 223
5 | 26 | 14 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 276 | -157 | 27 | -27 | -17 | -67 | 220
5 | 26 | 15 | 219 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 231 | -132 | 27 | -27 | 0 | -70 | 219
5 | 26 | 16 | 224 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 160 | -89 | 35 | -35 | 0 | -46 | 224
5 | 26 | 17 | 228 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 85 | -36 | 37 | -13 | 0 | -56 | 228
5 | 26 | 18 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 20 | -8 | 36 | -31 | -11 | -1 | 226
5 | 26 | 19 | 225 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -38 | 225
5 | 26 | 20 | 218 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | -65 | 218
5 | 26 | 21 | 206 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -53 | 206
5 | 26 | 22 | 192 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 192
5 | 26 | 23 | 190 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | -29 | -30 | -8 | 190
5 | 27 | 0 | 181 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 181
5 | 27 | 1 | 177 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 177
5 | 27 | 2 | 186 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -54 | 186
5 | 27 | 3 | 202 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -39 | 202
5 | 27 | 4 | 217 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -25 | 217
5 | 27 | 5 | 221 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -25 | 221
5 | 27 | 6 | 215 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | -36 | 215
5 | 27 | 7 | 224 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | -40 | 224
5 | 27 | 8 | 253 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 59 | 0 | 23 | 0 | 0 | -38 | 253
5 | 27 | 9 | 267 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 121 | 0 | 15 | 0 | 25 | -95 | 267
5 | 27 | 10 | 285 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | -105 | 285
5 | 27 | 11 | 296 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 257 | 0 | 9 | 0 | 1 | -158 | 296
5 | 27 | 12 | 296 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 291 | 0 | 14 | 0 | 1 | -193 | 296
5 | 27 | 13 | 311 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 245 | 0 | 15 | 0 | 1 | -139 | 311
5 | 27 | 14 | 312 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 217 | 0 | 13 | 0 | 1 | -113 | 312
5 | 27 | 15 | 306 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 306
5 | 27 | 16 | 295 | 78 | 67 | 55 | 0 | 19 | 63 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 295
5 | 27 | 17 | 283 | 78 | 86 | 60 | 0 | 19 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 283
5 | 27 | 18 | 279 | 78 | 70 | 62 | 0 | 19 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 279
5 | 27 | 19 | 269 | 78 | 71 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 269
5 | 27 | 20 | 255 | 78 | 92 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 255
5 | 27 | 21 | 241 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -14 | 241
5 | 27 | 22 | 227 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -26 | 227
5 | 27 | 23 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -35 | 220
5 | 28 | 0 | 207 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 207
5 | 28 | 1 | 201 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 201
5 | 28 | 2 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -17 | 207
5 | 28 | 3 | 222 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -9 | 222
5 | 28 | 4 | 236 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -6 | 236
5 | 28 | 5 | 240 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 240
5 | 28 | 6 | 231 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 231
5 | 28 | 7 | 238 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 16 | 0 | 35 | 0 | 30 | -44 | 238
5 | 28 | 8 | 273 | 78 | 66 | 56 | 0 | 19 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | -9 | 273
5 | 28 | 9 | 296 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 296
5 | 28 | 10 | 305 | 78 | 81 | 70 | 0 | 19 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 305
5 | 28 | 11 | 301 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 28 | 0 | 34 | 0 | 30 | -26 | 301
5 | 28 | 12 | 282 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 0 | 30 | -37 | 282
5 | 28 | 13 | 289 | 78 | 67 | 59 | 0 | 19 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | -13 | 289
5 | 28 | 14 | 276 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 42 | 0 | 54 | 0 | 0 | -23 | 276
5 | 28 | 15 | 266 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 47 | 0 | 55 | 0 | 0 | -30 | 266
5 | 28 | 16 | 266 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 41 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 266
5 | 28 | 17 | 261 | 78 | 65 | 38 | 0 | 19 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | -19 | 261
5 | 28 | 18 | 257 | 78 | 65 | 48 | 0 | 19 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 257
5 | 28 | 19 | 249 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 249
5 | 28 | 20 | 239 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -15 | 239
5 | 28 | 21 | 228 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -20 | 228
5 | 28 | 22 | 214 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 214
5 | 28 | 23 | 209 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -31 | 209
5 | 29 | 0 | 196 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 196
5 | 29 | 1 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -69 | 191
5 | 29 | 2 | 201 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 201
5 | 29 | 3 | 219 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -46 | 219
5 | 29 | 4 | 235 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -28 | 235
5 | 29 | 5 | 242 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 242
5 | 29 | 6 | 230 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 90 | 0 | 34 | 0 | -30 | -71 | 230
5 | 29 | 7 | 224 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 173 | 0 | 26 | 0 | -30 | -141 | 224
5 | 29 | 8 | 250 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 252 | 0 | 22 | 0 | -30 | -185 | 250
5 | 29 | 9 | 273 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 313 | -58 | 16 | -16 | -30 | -141 | 273
5 | 29 | 10 | 279 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 349 | -91 | 17 | -17 | -30 | -136 | 279
5 | 29 | 11 | 282 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 361 | -106 | 20 | -20 | -30 | -129 | 282
5 | 29 | 12 | 264 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 361 | -111 | 13 | -13 | -30 | -140 | 264
5 | 29 | 13 | 286 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 350 | -108 | 12 | -12 | -30 | -114 | 286
5 | 29 | 14 | 283 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 318 | -55 | 13 | -13 | -30 | -141 | 283
5 | 29 | 15 | 274 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 259 | 0 | 12 | 0 | -30 | -163 | 274
5 | 29 | 16 | 273 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 182 | 0 | 11 | 0 | -30 | -95 | 273
5 | 29 | 17 | 270 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 98 | 0 | 12 | 0 | 1 | -56 | 270
5 | 29 | 18 | 260 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 260
5 | 29 | 19 | 252 | 78 | 65 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 252
5 | 29 | 20 | 241 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 241
5 | 29 | 21 | 229 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 229
5 | 29 | 22 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 213
5 | 29 | 23 | 206 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 206
5 | 30 | 0 | 193 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 193
5 | 30 | 1 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -19 | 188
5 | 30 | 2 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 197
5 | 30 | 3 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 216
5 | 30 | 4 | 232 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 232
5 | 30 | 5 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 239
5 | 30 | 6 | 226 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 90 | 0 | 7 | 0 | -30 | -44 | 226
5 | 30 | 7 | 221 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 174 | 0 | 8 | 0 | -30 | -120 | 221
5 | 30 | 8 | 258 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 248 | 0 | 5 | 0 | -30 | -151 | 258
5 | 30 | 9 | 283 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 283 | 0 | 4 | 0 | -30 | -162 | 283
5 | 30 | 10 | 289 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 309 | 0 | 4 | 0 | -30 | -180 | 289
5 | 30 | 11 | 289 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 284 | 0 | 3 | 0 | -30 | -156 | 289
5 | 30 | 12 | 267 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 247 | 0 | 7 | 0 | -30 | -145 | 267
5 | 30 | 13 | 282 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 243 | 0 | 10 | 0 | -30 | -131 | 282
5 | 30 | 14 | 287 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 214 | 0 | 13 | 0 | 1 | -134 | 287
5 | 30 | 15 | 281 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 144 | 0 | 14 | 0 | 1 | -80 | 281
5 | 30 | 16 | 271 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | -31 | 271
5 | 30 | 17 | 259 | 78 | 65 | 57 | 0 | 19 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 259
5 | 30 | 18 | 258 | 78 | 83 | 62 | 0 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 258
5 | 30 | 19 | 254 | 78 | 201 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -141 | 254
5 | 30 | 20 | 243 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -11 | 243
5 | 30 | 21 | 228 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -22 | 228
5 | 30 | 22 | 213 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -35 | 213
5 | 30 | 23 | 209 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 209
5 | 31 | 0 | 198 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 198
5 | 31 | 1 | 193 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193
5 | 31 | 2 | 199 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199
5 | 31 | 3 | 218 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 218
5 | 31 | 4 | 232 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 232
5 | 31 | 5 | 235 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 | 235
5 | 31 | 6 | 222 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 222
5 | 31 | 7 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 26 | 0 | 10 | 0 | 30 | -32 | 221
5 | 31 | 8 | 255 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 255
5 | 31 | 9 | 269 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 62 | 0 | 18 | 0 | 30 | -38 | 269
5 | 31 | 10 | 266 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 266
5 | 31 | 11 | 267 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 267
5 | 31 | 12 | 260 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 260
5 | 31 | 13 | 277 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 277
5 | 31 | 14 | 271 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 53 | 0 | 7 | 0 | 29 | -32 | 271
5 | 31 | 15 | 265 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 56 | 0 | 6 | 0 | 1 | -5 | 265
5 | 31 | 16 | 266 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 266
5 | 31 | 17 | 256 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 256
5 | 31 | 18 | 252 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | -28 | 252
5 | 31 | 19 | 247 | 78 | 71 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247
5 | 31 | 20 | 237 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -25 | 237
5 | 31 | 21 | 224 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -25 | 224
5 | 31 | 22 | 209 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | -29 | 209
5 | 31 | 23 | 204 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -8 | 204
6 | 1 | 0 | 192 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -49 | 192
6 | 1 | 1 | 186 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 186
6 | 1 | 2 | 195 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 195
6 | 1 | 3 | 215 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 215
6 | 1 | 4 | 229 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 229
6 | 1 | 5 | 229 | 78 | 71 | 59 | 0 | 19 | 17 | -7 | 19 | 0 | 0 | -27 | 229
6 | 1 | 6 | 212 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 76 | -33 | 18 | -18 | -30 | -9 | 212
6 | 1 | 7 | 208 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 153 | -70 | 15 | -15 | 0 | -72 | 208
6 | 1 | 8 | 221 | 78 | 161 | 30 | 0 | 19 | 229 | -96 | 4 | 0 | 0 | -204 | 221
6 | 1 | 9 | 239 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 306 | -150 | 2 | 0 | 0 | -105 | 239
6 | 1 | 10 | 239 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 326 | -159 | 1 | 0 | 0 | -114 | 239
6 | 1 | 11 | 242 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 348 | -169 | 1 | 0 | 0 | -122 | 242
6 | 1 | 12 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 355 | -172 | 0 | 0 | 0 | -129 | 237
6 | 1 | 13 | 243 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 350 | -170 | 0 | 0 | 0 | -120 | 243
6 | 1 | 14 | 245 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 324 | -157 | 0 | 0 | 0 | -107 | 245
6 | 1 | 15 | 242 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 265 | -129 | 0 | 0 | 0 | -84 | 242
6 | 1 | 16 | 245 | 78 | 141 | 39 | 0 | 19 | 183 | -77 | 0 | 0 | 7 | -145 | 245
6 | 1 | 17 | 238 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 102 | -47 | 0 | 0 | 0 | -28 | 238
6 | 1 | 18 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 28 | -14 | 5 | -5 | 0 | -5 | 231
6 | 1 | 19 | 228 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -18 | 228
6 | 1 | 20 | 220 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | -4 | -7 | 1 | 220
6 | 1 | 21 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -2 | -17 | 0 | 207
6 | 1 | 22 | 194 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | -1 | -10 | -17 | 194
6 | 1 | 23 | 188 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -31 | 188
6 | 2 | 0 | 177 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -42 | 177
6 | 2 | 1 | 174 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | -4 | -14 | -30 | 174
6 | 2 | 2 | 181 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | -38 | 181
6 | 2 | 3 | 199 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -8 | -24 | 1 | 199
6 | 2 | 4 | 213 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -8 | -13 | 1 | 213
6 | 2 | 5 | 212 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 16 | -11 | 9 | -9 | -14 | 0 | 212
6 | 2 | 6 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 70 | -50 | 13 | -13 | -30 | -4 | 194
6 | 2 | 7 | 191 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 140 | -96 | 11 | -11 | -30 | -19 | 191
6 | 2 | 8 | 197 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 204 | -140 | 6 | -6 | -30 | -27 | 197
6 | 2 | 9 | 205 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 226 | -154 | 4 | -4 | -30 | -26 | 205
6 | 2 | 10 | 207 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 252 | -173 | 1 | 0 | -30 | -29 | 207
6 | 2 | 11 | 212 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 268 | -182 | 3 | -3 | 0 | -59 | 212
6 | 2 | 12 | 214 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 287 | -195 | 2 | -2 | -30 | -32 | 214
6 | 2 | 13 | 219 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 311 | -210 | 3 | -3 | -30 | -35 | 219
6 | 2 | 14 | 217 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 268 | -181 | 7 | -7 | -30 | -25 | 217
6 | 2 | 15 | 214 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 222 | -149 | 16 | -16 | -30 | -17 | 214
6 | 2 | 16 | 215 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 150 | -101 | 20 | -20 | -30 | -1 | 215
6 | 2 | 17 | 220 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 66 | -46 | 21 | -21 | -11 | -1 | 220
6 | 2 | 18 | 221 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 14 | -6 | 21 | 0 | 0 | -35 | 221
6 | 2 | 19 | 221 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -55 | 221
6 | 2 | 20 | 214 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -61 | 214
6 | 2 | 21 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 201
6 | 2 | 22 | 187 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -13 | -30 | -4 | 187
6 | 2 | 23 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -13 | -30 | -6 | 184
6 | 3 | 0 | 175 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | -21 | 175
6 | 3 | 1 | 172 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | -30 | -23 | 172
6 | 3 | 2 | 181 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | -7 | -30 | -6 | 181
6 | 3 | 3 | 201 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | -28 | -1 | 201
6 | 3 | 4 | 218 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | -17 | 0 | 218
6 | 3 | 5 | 221 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 11 | -5 | 18 | 0 | -26 | 0 | 221
6 | 3 | 6 | 208 | 78 | 83 | 49 | 0 | 19 | 45 | -19 | 20 | 0 | -30 | -37 | 208
6 | 3 | 7 | 212 | 78 | 108 | 40 | 0 | 19 | 106 | -44 | 17 | 0 | -15 | -97 | 212
6 | 3 | 8 | 254 | 78 | 154 | 31 | 0 | 19 | 213 | -89 | 15 | 0 | 0 | -167 | 254
6 | 3 | 9 | 285 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 295 | -127 | 14 | -14 | 0 | -73 | 285
6 | 3 | 10 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 339 | -200 | 14 | -14 | -30 | 1 | 297
6 | 3 | 11 | 298 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 356 | -213 | 15 | -15 | -30 | -2 | 298
6 | 3 | 12 | 280 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 353 | -213 | 10 | -10 | -30 | -15 | 280
6 | 3 | 13 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 347 | -208 | 19 | -19 | -30 | 1 | 297
6 | 3 | 14 | 294 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 318 | -183 | 18 | -18 | -30 | 1 | 294
6 | 3 | 15 | 285 | 78 | 67 | 30 | 0 | 19 | 256 | -135 | 17 | -17 | -30 | 0 | 285
6 | 3 | 16 | 282 | 78 | 139 | 40 | 0 | 19 | 181 | -76 | 15 | 0 | 1 | -115 | 282
6 | 3 | 17 | 274 | 78 | 104 | 53 | 0 | 19 | 99 | -41 | 15 | 0 | 18 | -71 | 274
6 | 3 | 18 | 263 | 78 | 74 | 64 | 0 | 19 | 26 | -11 | 18 | 0 | 30 | -35 | 263
6 | 3 | 19 | 254 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -23 | 254
6 | 3 | 20 | 242 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 242
6 | 3 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -13 | 226
6 | 3 | 22 | 210 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -26 | 210
6 | 3 | 23 | 205 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 205
6 | 4 | 0 | 193 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 193
6 | 4 | 1 | 188 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 188
6 | 4 | 2 | 196 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -31 | 196
6 | 4 | 3 | 215 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -48 | 215
6 | 4 | 4 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -35 | 231
6 | 4 | 5 | 239 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 21 | 0 | 15 | 0 | 30 | -46 | 239
6 | 4 | 6 | 232 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 88 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 232
6 | 4 | 7 | 234 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 170 | 0 | 20 | 0 | -30 | -119 | 234
6 | 4 | 8 | 269 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 238 | 0 | 19 | -4 | -30 | -145 | 269
6 | 4 | 9 | 289 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 278 | -5 | 17 | -17 | -30 | -144 | 289
6 | 4 | 10 | 298 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 314 | -29 | 19 | -19 | -30 | -145 | 298
6 | 4 | 11 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 334 | -56 | 18 | -18 | -30 | -132 | 304
6 | 4 | 12 | 290 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 338 | -60 | 14 | -14 | -30 | -144 | 290
6 | 4 | 13 | 304 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 302 | -14 | 11 | -11 | -30 | -145 | 304
6 | 4 | 14 | 300 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 270 | 0 | 8 | 0 | -30 | -142 | 300
6 | 4 | 15 | 290 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 212 | 0 | 11 | 0 | 1 | -130 | 290
6 | 4 | 16 | 287 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 162 | 0 | 14 | 0 | 1 | -93 | 287
6 | 4 | 17 | 277 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 100 | 0 | 13 | 0 | 27 | -76 | 277
6 | 4 | 18 | 267 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 29 | 0 | 14 | 0 | 29 | -29 | 267
6 | 4 | 19 | 254 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 254
6 | 4 | 20 | 243 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 243
6 | 4 | 21 | 228 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -36 | 228
6 | 4 | 22 | 211 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 211
6 | 4 | 23 | 205 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 205
6 | 5 | 0 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -68 | 193
6 | 5 | 1 | 187 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | -63 | 187
6 | 5 | 2 | 196 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 196
6 | 5 | 3 | 214 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 214
6 | 5 | 4 | 232 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -1 | 232
6 | 5 | 5 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 | 241
6 | 5 | 6 | 234 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | -80 | 234
6 | 5 | 7 | 233 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 181 | 0 | 12 | 0 | -30 | -124 | 233
6 | 5 | 8 | 267 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 259 | -8 | 14 | -14 | -30 | -145 | 267
6 | 5 | 9 | 291 | 78 | 67 | 25 | 0 | 19 | 316 | -39 | 11 | -11 | -30 | -145 | 291
6 | 5 | 10 | 299 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 348 | -62 | 10 | -10 | -30 | -145 | 299
6 | 5 | 11 | 299 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 363 | -84 | 10 | -10 | -30 | -137 | 299
6 | 5 | 12 | 282 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 362 | -92 | 8 | -8 | -30 | -143 | 282
6 | 5 | 13 | 303 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 354 | -65 | 8 | -8 | -30 | -144 | 303
6 | 5 | 14 | 305 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 322 | -35 | 3 | -3 | -30 | -143 | 305
6 | 5 | 15 | 295 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 245 | 0 | 2 | 0 | 1 | -148 | 295
6 | 5 | 16 | 291 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 180 | 0 | 2 | 0 | 1 | -95 | 291
6 | 5 | 17 | 282 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 98 | 0 | 4 | 0 | 29 | -64 | 282
6 | 5 | 18 | 271 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 25 | 0 | 6 | 0 | 29 | -14 | 271
6 | 5 | 19 | 263 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -2 | 263
6 | 5 | 20 | 253 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 253
6 | 5 | 21 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -21 | 237
6 | 5 | 22 | 220 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 220
6 | 5 | 23 | 213 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -40 | 213
6 | 6 | 0 | 202 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 202
6 | 6 | 1 | 194 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 194
6 | 6 | 2 | 203 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 203
6 | 6 | 3 | 221 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 221
6 | 6 | 4 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -17 | 237
6 | 6 | 5 | 240 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | -3 | 240
6 | 6 | 6 | 221 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 221
6 | 6 | 7 | 223 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 223
6 | 6 | 8 | 258 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 258
6 | 6 | 9 | 283 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | -91 | 283
6 | 6 | 10 | 287 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 190 | 0 | 1 | 0 | 1 | -90 | 287
6 | 6 | 11 | 280 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 149 | 0 | 2 | 0 | 1 | -63 | 280
6 | 6 | 12 | 263 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 181 | 0 | 4 | 0 | 0 | -105 | 263
6 | 6 | 13 | 285 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 191 | 0 | 6 | 0 | 1 | -97 | 285
6 | 6 | 14 | 291 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 160 | 0 | 5 | 0 | 1 | -66 | 291
6 | 6 | 15 | 275 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 95 | 0 | 6 | 0 | 29 | -58 | 275
6 | 6 | 16 | 277 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 60 | 0 | 10 | 0 | 29 | -36 | 277
6 | 6 | 17 | 272 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 31 | 0 | 10 | 0 | 29 | -20 | 272
6 | 6 | 18 | 270 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 9 | 0 | 11 | 0 | 29 | -7 | 270
6 | 6 | 19 | 261 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -7 | 261
6 | 6 | 20 | 249 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | -10 | 249
6 | 6 | 21 | 235 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -23 | 235
6 | 6 | 22 | 219 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -33 | 219
6 | 6 | 23 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -36 | 213
6 | 7 | 0 | 201 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 201
6 | 7 | 1 | 195 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 195
6 | 7 | 2 | 202 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 202
6 | 7 | 3 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 221
6 | 7 | 4 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -21 | 236
6 | 7 | 5 | 245 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 245
6 | 7 | 6 | 240 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 240
6 | 7 | 7 | 244 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 244
6 | 7 | 8 | 279 | 78 | 66 | 29 | 0 | 19 | 256 | 0 | 1 | 0 | -30 | -140 | 279
6 | 7 | 9 | 305 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 316 | 0 | 2 | 0 | -30 | -173 | 305
6 | 7 | 10 | 313 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 349 | 0 | 4 | 0 | -30 | -198 | 313
6 | 7 | 11 | 312 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 360 | -33 | 4 | -4 | -30 | -173 | 312
6 | 7 | 12 | 299 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 359 | -72 | 7 | -7 | -30 | -144 | 299
6 | 7 | 13 | 315 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 347 | 0 | 9 | 0 | -30 | -200 | 315
6 | 7 | 14 | 319 | 78 | 69 | 27 | 0 | 19 | 311 | 0 | 11 | 0 | -30 | -166 | 319
6 | 7 | 15 | 308 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 244 | 0 | 12 | 0 | 1 | -143 | 308
6 | 7 | 16 | 301 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 164 | 0 | 14 | 0 | 29 | -110 | 301
6 | 7 | 17 | 283 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 82 | 0 | 16 | 0 | 29 | -59 | 283
6 | 7 | 18 | 274 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 23 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 274
6 | 7 | 19 | 264 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | -10 | 264
6 | 7 | 20 | 250 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | -10 | 250
6 | 7 | 21 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 233
6 | 7 | 22 | 216 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -52 | 216
6 | 7 | 23 | 210 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -27 | 210
6 | 8 | 0 | 197 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 197
6 | 8 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -48 | 190
6 | 8 | 2 | 195 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 195
6 | 8 | 3 | 211 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -27 | 211
6 | 8 | 4 | 224 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 224
6 | 8 | 5 | 222 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 222
6 | 8 | 6 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 71 | 0 | 17 | 0 | 0 | -91 | 201
6 | 8 | 7 | 195 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 135 | 0 | 32 | 0 | -30 | -131 | 195
6 | 8 | 8 | 220 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 201 | 0 | 36 | -33 | -30 | -138 | 220
6 | 8 | 9 | 238 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 248 | -18 | 26 | -26 | -30 | -145 | 238
6 | 8 | 10 | 245 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 255 | -20 | 25 | -25 | -30 | -143 | 245
6 | 8 | 11 | 242 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 223 | 0 | 30 | -21 | -30 | -145 | 242
6 | 8 | 12 | 232 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 195 | 0 | 35 | -35 | -4 | -145 | 232
6 | 8 | 13 | 234 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 162 | 0 | 34 | 0 | -30 | -123 | 234
6 | 8 | 14 | 235 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 134 | 0 | 36 | 0 | -30 | -100 | 235
6 | 8 | 15 | 231 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 92 | 0 | 38 | 0 | -30 | -70 | 231
6 | 8 | 16 | 232 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 61 | 0 | 32 | 0 | -10 | -60 | 232
6 | 8 | 17 | 238 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | -47 | 238
6 | 8 | 18 | 236 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -28 | 236
6 | 8 | 19 | 231 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -24 | 231
6 | 8 | 20 | 222 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 222
6 | 8 | 21 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -45 | 210
6 | 8 | 22 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 197
6 | 8 | 23 | 194 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -59 | 194
6 | 9 | 0 | 184 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | -30 | -26 | 184
6 | 9 | 1 | 179 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 179
6 | 9 | 2 | 185 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -54 | 185
6 | 9 | 3 | 200 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -47 | 200
6 | 9 | 4 | 214 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -44 | 214
6 | 9 | 5 | 213 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 7 | 0 | 36 | 0 | -12 | -35 | 213
6 | 9 | 6 | 191 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | -56 | 191
6 | 9 | 7 | 182 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 182
6 | 9 | 8 | 190 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 190
6 | 9 | 9 | 198 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 198
6 | 9 | 10 | 193 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 50 | 0 | 33 | 0 | -30 | -46 | 193
6 | 9 | 11 | 198 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 | -83 | 198
6 | 9 | 12 | 204 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | -74 | 204
6 | 9 | 13 | 200 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 200
6 | 9 | 14 | 197 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 197
6 | 9 | 15 | 197 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 39 | 0 | 28 | 0 | -30 | -34 | 197
6 | 9 | 16 | 211 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | -52 | 211
6 | 9 | 17 | 224 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | -44 | 224
6 | 9 | 18 | 227 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -37 | 227
6 | 9 | 19 | 222 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -32 | 222
6 | 9 | 20 | 213 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -43 | 213
6 | 9 | 21 | 201 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -43 | 201
6 | 9 | 22 | 188 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -44 | 188
6 | 9 | 23 | 185 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | -30 | -16 | 185
6 | 10 | 0 | 176 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -41 | 176
6 | 10 | 1 | 172 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -13 | 172
6 | 10 | 2 | 181 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -32 | 181
6 | 10 | 3 | 200 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 200
6 | 10 | 4 | 217 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 217
6 | 10 | 5 | 222 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 222
6 | 10 | 6 | 215 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 50 | 0 | 2 | 0 | -30 | -15 | 215
6 | 10 | 7 | 219 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0 | -30 | -45 | 219
6 | 10 | 8 | 253 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 164 | 0 | 2 | 0 | -30 | -77 | 253
6 | 10 | 9 | 281 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 251 | 0 | 1 | 0 | -30 | -129 | 281
6 | 10 | 10 | 296 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 288 | 0 | 1 | 0 | -30 | -150 | 296
6 | 10 | 11 | 293 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 269 | 0 | 1 | 0 | -30 | -135 | 293
6 | 10 | 12 | 282 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 290 | 0 | 1 | 0 | -30 | -164 | 282
6 | 10 | 13 | 301 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 251 | 0 | 1 | 0 | -30 | -113 | 301
6 | 10 | 14 | 284 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 198 | 0 | 1 | 0 | -30 | -81 | 284
6 | 10 | 15 | 292 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 225 | 0 | 1 | 0 | 1 | -126 | 292
6 | 10 | 16 | 294 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | -79 | 294
6 | 10 | 17 | 284 | 78 | 67 | 53 | 0 | 19 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 284
6 | 10 | 18 | 272 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 | -9 | 272
6 | 10 | 19 | 261 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 261
6 | 10 | 20 | 249 | 78 | 65 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | -1 | 249
6 | 10 | 21 | 234 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 234
6 | 10 | 22 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 216
6 | 10 | 23 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 210
6 | 11 | 0 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 197
6 | 11 | 1 | 191 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 | 191
6 | 11 | 2 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 197
6 | 11 | 3 | 213 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 213
6 | 11 | 4 | 229 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 229
6 | 11 | 5 | 233 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 233
6 | 11 | 6 | 228 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 228
6 | 11 | 7 | 240 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 240
6 | 11 | 8 | 285 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 233 | 0 | 2 | 0 | 1 | -142 | 285
6 | 11 | 9 | 312 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 298 | 0 | 3 | 0 | -30 | -150 | 312
6 | 11 | 10 | 319 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 338 | -36 | 5 | -5 | -30 | -142 | 319
6 | 11 | 11 | 322 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 349 | -44 | 5 | -5 | -30 | -141 | 322
6 | 11 | 12 | 308 | 78 | 68 | 22 | 0 | 19 | 344 | -51 | 6 | -6 | -30 | -142 | 308
6 | 11 | 13 | 330 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 330 | 0 | 10 | 0 | -30 | -170 | 330
6 | 11 | 14 | 324 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 262 | 0 | 16 | 0 | 2 | -147 | 324
6 | 11 | 15 | 306 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 168 | 0 | 16 | 0 | 1 | -80 | 306
6 | 11 | 16 | 298 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 115 | 0 | 19 | 0 | 29 | -74 | 298
6 | 11 | 17 | 280 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 280
6 | 11 | 18 | 277 | 78 | 74 | 61 | 0 | 19 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 277
6 | 11 | 19 | 270 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -6 | 270
6 | 11 | 20 | 257 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -13 | 257
6 | 11 | 21 | 239 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -25 | 239
6 | 11 | 22 | 222 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -36 | 222
6 | 11 | 23 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -38 | 216
6 | 12 | 0 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 201
6 | 12 | 1 | 193 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 193
6 | 12 | 2 | 199 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 199
6 | 12 | 3 | 215 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 215
6 | 12 | 4 | 229 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 | 229
6 | 12 | 5 | 234 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 234
6 | 12 | 6 | 226 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 226
6 | 12 | 7 | 239 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | -93 | 239
6 | 12 | 8 | 283 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 203 | 0 | 3 | 0 | 1 | -118 | 283
6 | 12 | 9 | 309 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 268 | 0 | 3 | 0 | -14 | -141 | 309
6 | 12 | 10 | 322 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 319 | 0 | 4 | -4 | -30 | -157 | 322
6 | 12 | 11 | 329 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 346 | -34 | 3 | -3 | -30 | -142 | 329
6 | 12 | 12 | 317 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 352 | -51 | 4 | -4 | -30 | -142 | 317
6 | 12 | 13 | 337 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 342 | 0 | 6 | 0 | -30 | -172 | 337
6 | 12 | 14 | 333 | 78 | 70 | 26 | 0 | 19 | 315 | 0 | 8 | 0 | -30 | -153 | 333
6 | 12 | 15 | 328 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 260 | 0 | 10 | 0 | 2 | -136 | 328
6 | 12 | 16 | 326 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 179 | 0 | 10 | 0 | 28 | -95 | 326
6 | 12 | 17 | 307 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 307
6 | 12 | 18 | 289 | 78 | 67 | 64 | 0 | 19 | 21 | 0 | 16 | 0 | 30 | -6 | 289
6 | 12 | 19 | 277 | 78 | 68 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 1 | 277
6 | 12 | 20 | 264 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -5 | 264
6 | 12 | 21 | 246 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -14 | 246
6 | 12 | 22 | 228 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 228
6 | 12 | 23 | 220 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -31 | 220
6 | 13 | 0 | 206 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -40 | 206
6 | 13 | 1 | 197 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 197
6 | 13 | 2 | 201 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 201
6 | 13 | 3 | 217 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217
6 | 13 | 4 | 232 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -18 | 232
6 | 13 | 5 | 240 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | 30 | -25 | 240
6 | 13 | 6 | 234 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 234
6 | 13 | 7 | 247 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 247
6 | 13 | 8 | 295 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 230 | 0 | 1 | 0 | 1 | -129 | 295
6 | 13 | 9 | 322 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 303 | 0 | 2 | 0 | -30 | -145 | 322
6 | 13 | 10 | 334 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 344 | 0 | 3 | 0 | -30 | -173 | 334
6 | 13 | 11 | 339 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 360 | 0 | 3 | 0 | -30 | -184 | 339
6 | 13 | 12 | 326 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 361 | 0 | 1 | 0 | -30 | -194 | 326
6 | 13 | 13 | 348 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 352 | 0 | 1 | 0 | -30 | -166 | 348
6 | 13 | 14 | 351 | 78 | 71 | 27 | 0 | 19 | 322 | 0 | 2 | 0 | -30 | -138 | 351
6 | 13 | 15 | 344 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | -118 | 344
6 | 13 | 16 | 341 | 78 | 151 | 44 | 0 | 19 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 341
6 | 13 | 17 | 327 | 78 | 69 | 56 | 0 | 19 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 327
6 | 13 | 18 | 310 | 78 | 105 | 66 | 0 | 19 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 310
6 | 13 | 19 | 291 | 78 | 86 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -1 | 291
6 | 13 | 20 | 276 | 78 | 74 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 276
6 | 13 | 21 | 256 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -5 | 256
6 | 13 | 22 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -17 | 236
6 | 13 | 23 | 227 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -23 | 227
6 | 14 | 0 | 211 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -11 | 211
6 | 14 | 1 | 202 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 202
6 | 14 | 2 | 205 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 205
6 | 14 | 3 | 219 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 219
6 | 14 | 4 | 234 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -7 | 234
6 | 14 | 5 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 22 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 242
6 | 14 | 6 | 244 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 244
6 | 14 | 7 | 256 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | 256
6 | 14 | 8 | 301 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 254 | 0 | 2 | 0 | 1 | -144 | 301
6 | 14 | 9 | 333 | 78 | 70 | 25 | 0 | 19 | 315 | 0 | 0 | 0 | -30 | -144 | 333
6 | 14 | 10 | 345 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 349 | 0 | 0 | 0 | -30 | -164 | 345
6 | 14 | 11 | 350 | 78 | 71 | 23 | 0 | 19 | 360 | 0 | 0 | 0 | -30 | -171 | 350
6 | 14 | 12 | 338 | 78 | 70 | 22 | 0 | 19 | 360 | 0 | 0 | 0 | -30 | -181 | 338
6 | 14 | 13 | 362 | 78 | 71 | 24 | 0 | 19 | 350 | 0 | 0 | 0 | -30 | -150 | 362
6 | 14 | 14 | 366 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | -138 | 366
6 | 14 | 15 | 354 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2 | -80 | 354
6 | 14 | 16 | 346 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 177 | 0 | 5 | 0 | 0 | -49 | 346
6 | 14 | 17 | 327 | 78 | 69 | 58 | 0 | 19 | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 327
6 | 14 | 18 | 307 | 78 | 74 | 68 | 0 | 19 | 31 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 307
6 | 14 | 19 | 289 | 78 | 87 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 289
6 | 14 | 20 | 274 | 78 | 78 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 274
6 | 14 | 21 | 254 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 254
6 | 14 | 22 | 234 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -35 | 234
6 | 14 | 23 | 223 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -42 | 223
6 | 15 | 0 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 208
6 | 15 | 1 | 198 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -29 | 198
6 | 15 | 2 | 200 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 200
6 | 15 | 3 | 213 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -25 | 213
6 | 15 | 4 | 225 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | -24 | 225
6 | 15 | 5 | 228 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 228
6 | 15 | 6 | 213 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 76 | 0 | 13 | 0 | -30 | -41 | 213
6 | 15 | 7 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 134 | 0 | 14 | 0 | -30 | -86 | 216
6 | 15 | 8 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 169 | 0 | 17 | 0 | -30 | -99 | 240
6 | 15 | 9 | 247 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 152 | 0 | 18 | 0 | -30 | -78 | 247
6 | 15 | 10 | 249 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 148 | 0 | 19 | 0 | -30 | -75 | 249
6 | 15 | 11 | 253 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 163 | 0 | 16 | 0 | -30 | -82 | 253
6 | 15 | 12 | 250 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 160 | 0 | 13 | 0 | -30 | -79 | 250
6 | 15 | 13 | 249 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 146 | 0 | 7 | 0 | -30 | -63 | 249
6 | 15 | 14 | 253 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -91 | 253
6 | 15 | 15 | 251 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | -54 | 251
6 | 15 | 16 | 252 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 252
6 | 15 | 17 | 249 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 249
6 | 15 | 18 | 252 | 78 | 65 | 66 | 0 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 252
6 | 15 | 19 | 249 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 249
6 | 15 | 20 | 239 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | 239
6 | 15 | 21 | 226 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 226
6 | 15 | 22 | 210 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 210
6 | 15 | 23 | 203 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 203
6 | 16 | 0 | 189 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 189
6 | 16 | 1 | 182 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 182
6 | 16 | 2 | 185 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 185
6 | 16 | 3 | 198 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 198
6 | 16 | 4 | 213 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 213
6 | 16 | 5 | 216 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 17 | -2 | 10 | 0 | 0 | -41 | 216
6 | 16 | 6 | 205 | 78 | 73 | 59 | 0 | 19 | 79 | -9 | 8 | 0 | -30 | -72 | 205
6 | 16 | 7 | 206 | 78 | 82 | 49 | 0 | 19 | 148 | -18 | 8 | 0 | -30 | -130 | 206
6 | 16 | 8 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 220 | -27 | 4 | -4 | -30 | -143 | 224
6 | 16 | 9 | 244 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 275 | -74 | 3 | -3 | -30 | -129 | 244
6 | 16 | 10 | 256 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 310 | -84 | 3 | -3 | -30 | -141 | 256
6 | 16 | 11 | 263 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 323 | -87 | 3 | -3 | -30 | -144 | 263
6 | 16 | 12 | 270 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 324 | -88 | 2 | -2 | -30 | -138 | 270
6 | 16 | 13 | 269 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 304 | -63 | 3 | -3 | -30 | -145 | 269
6 | 16 | 14 | 269 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 286 | -49 | 2 | 0 | -30 | -145 | 269
6 | 16 | 15 | 268 | 78 | 94 | 46 | 0 | 19 | 242 | -29 | 1 | 0 | -30 | -153 | 268
6 | 16 | 16 | 270 | 78 | 84 | 56 | 0 | 19 | 168 | -20 | 1 | 0 | 1 | -117 | 270
6 | 16 | 17 | 271 | 78 | 77 | 71 | 0 | 19 | 84 | -10 | 0 | 0 | 0 | -48 | 271
6 | 16 | 18 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 23 | -3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 267
6 | 16 | 19 | 259 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 259
6 | 16 | 20 | 247 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 247
6 | 16 | 21 | 231 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 231
6 | 16 | 22 | 213 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -63 | 213
6 | 16 | 23 | 207 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -45 | 207
6 | 17 | 0 | 192 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 192
6 | 17 | 1 | 183 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 183
6 | 17 | 2 | 187 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 187
6 | 17 | 3 | 199 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 199
6 | 17 | 4 | 217 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -16 | 217
6 | 17 | 5 | 224 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 224
6 | 17 | 6 | 221 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | -58 | 221
6 | 17 | 7 | 240 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 240
6 | 17 | 8 | 284 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | -57 | 284
6 | 17 | 9 | 312 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 148 | 0 | 2 | 0 | 1 | -52 | 312
6 | 17 | 10 | 310 | 78 | 143 | 59 | 0 | 19 | 124 | 0 | 2 | 0 | 30 | -145 | 310
6 | 17 | 11 | 311 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 311
6 | 17 | 12 | 295 | 78 | 119 | 47 | 0 | 19 | 144 | 0 | 4 | 0 | 29 | -145 | 295
6 | 17 | 13 | 319 | 78 | 139 | 45 | 0 | 19 | 177 | 0 | 6 | 0 | 0 | -145 | 319
6 | 17 | 14 | 320 | 78 | 158 | 51 | 0 | 19 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | -144 | 320
6 | 17 | 15 | 321 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 321
6 | 17 | 16 | 307 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
6 | 17 | 17 | 294 | 78 | 111 | 73 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
6 | 17 | 18 | 287 | 78 | 253 | 73 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 287
6 | 17 | 19 | 274 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
6 | 17 | 20 | 261 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261
6 | 17 | 21 | 245 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 245
6 | 17 | 22 | 228 | 78 | 197 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -145 | 228
6 | 17 | 23 | 222 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -20 | 222
6 | 18 | 0 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 207
6 | 18 | 1 | 200 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 200
6 | 18 | 2 | 203 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -47 | 203
6 | 18 | 3 | 217 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -33 | 217
6 | 18 | 4 | 234 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 234
6 | 18 | 5 | 243 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 243
6 | 18 | 6 | 238 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 238
6 | 18 | 7 | 242 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 242
6 | 18 | 8 | 273 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 48 | 0 | 29 | 0 | 29 | -61 | 273
6 | 18 | 9 | 280 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | -57 | 280
6 | 18 | 10 | 293 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 148 | 0 | 36 | 0 | 1 | -99 | 293
6 | 18 | 11 | 303 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 162 | 0 | 30 | 0 | 0 | -101 | 303
6 | 18 | 12 | 288 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 163 | 0 | 31 | 0 | 1 | -112 | 288
6 | 18 | 13 | 303 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 195 | 0 | 30 | 0 | 1 | -126 | 303
6 | 18 | 14 | 310 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 241 | 0 | 25 | 0 | 1 | -156 | 310
6 | 18 | 15 | 309 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 244 | 0 | 23 | 0 | 1 | -158 | 309
6 | 18 | 16 | 312 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 188 | 0 | 22 | 0 | 1 | -106 | 312
6 | 18 | 17 | 303 | 78 | 68 | 62 | 0 | 19 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | -48 | 303
6 | 18 | 18 | 292 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 292
6 | 18 | 19 | 273 | 78 | 225 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -140 | 273
6 | 18 | 20 | 259 | 78 | 213 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -141 | 259
6 | 18 | 21 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 242
6 | 18 | 22 | 224 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 224
6 | 18 | 23 | 217 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 217
6 | 19 | 0 | 202 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -47 | 202
6 | 19 | 1 | 193 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -53 | 193
6 | 19 | 2 | 195 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -52 | 195
6 | 19 | 3 | 213 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 213
6 | 19 | 4 | 228 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 228
6 | 19 | 5 | 236 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | -25 | 236
6 | 19 | 6 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 89 | 0 | 5 | 0 | 0 | -80 | 233
6 | 19 | 7 | 246 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 246
6 | 19 | 8 | 290 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1 | -155 | 290
6 | 19 | 9 | 316 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 276 | 0 | 1 | 0 | -30 | -140 | 316
6 | 19 | 10 | 327 | 78 | 69 | 41 | 0 | 19 | 312 | -23 | 0 | 0 | -30 | -139 | 327
6 | 19 | 11 | 335 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 337 | -37 | 0 | 0 | -30 | -142 | 335
6 | 19 | 12 | 328 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 352 | -58 | 1 | 0 | -30 | -142 | 328
6 | 19 | 13 | 348 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 334 | 0 | 2 | 0 | -30 | -166 | 348
6 | 19 | 14 | 347 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 300 | 0 | 2 | 0 | -25 | -142 | 347
6 | 19 | 15 | 341 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 256 | 0 | 6 | 0 | 2 | -133 | 341
6 | 19 | 16 | 337 | 78 | 70 | 61 | 0 | 19 | 178 | 0 | 8 | 0 | 0 | -77 | 337
6 | 19 | 17 | 316 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | -19 | 316
6 | 19 | 18 | 297 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 297
6 | 19 | 19 | 285 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 285
6 | 19 | 20 | 271 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 271
6 | 19 | 21 | 251 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 251
6 | 19 | 22 | 232 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 232
6 | 19 | 23 | 223 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | -38 | 223
6 | 20 | 0 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -25 | 207
6 | 20 | 1 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 198
6 | 20 | 2 | 199 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 199
6 | 20 | 3 | 212 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 212
6 | 20 | 4 | 229 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12 | 229
6 | 20 | 5 | 234 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 234
6 | 20 | 6 | 226 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | -33 | 226
6 | 20 | 7 | 239 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | -41 | 239
6 | 20 | 8 | 273 | 78 | 66 | 57 | 0 | 19 | 76 | 0 | 16 | 0 | 0 | -39 | 273
6 | 20 | 9 | 293 | 78 | 67 | 49 | 0 | 19 | 117 | 0 | 17 | 0 | 0 | -54 | 293
6 | 20 | 10 | 305 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | -92 | 305
6 | 20 | 11 | 310 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 176 | 0 | 28 | 0 | 0 | -97 | 310
6 | 20 | 12 | 296 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 148 | 0 | 34 | 0 | 1 | -86 | 296
6 | 20 | 13 | 306 | 78 | 68 | 51 | 0 | 19 | 109 | 0 | 33 | 0 | 0 | -52 | 306
6 | 20 | 14 | 300 | 78 | 68 | 62 | 0 | 19 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0 | -34 | 300
6 | 20 | 15 | 297 | 78 | 67 | 65 | 0 | 19 | 64 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 297
6 | 20 | 16 | 297 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | -14 | 297
6 | 20 | 17 | 282 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 282
6 | 20 | 18 | 276 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | -5 | 276
6 | 20 | 19 | 269 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -8 | 269
6 | 20 | 20 | 257 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 257
6 | 20 | 21 | 239 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 239
6 | 20 | 22 | 221 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -32 | 221
6 | 20 | 23 | 215 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -36 | 215
6 | 21 | 0 | 201 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -47 | 201
6 | 21 | 1 | 194 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -53 | 194
6 | 21 | 2 | 200 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -46 | 200
6 | 21 | 3 | 215 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 215
6 | 21 | 4 | 232 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -22 | 232
6 | 21 | 5 | 238 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 238
6 | 21 | 6 | 229 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 229
6 | 21 | 7 | 236 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | -47 | 236
6 | 21 | 8 | 273 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 88 | 0 | 17 | 0 | 0 | -53 | 273
6 | 21 | 9 | 294 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 128 | 0 | 10 | 0 | 1 | -62 | 294
6 | 21 | 10 | 294 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 147 | 0 | 9 | 0 | 1 | -75 | 294
6 | 21 | 11 | 301 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 196 | 0 | 10 | 0 | 1 | -110 | 301
6 | 21 | 12 | 296 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 222 | 0 | 14 | 0 | 1 | -141 | 296
6 | 21 | 13 | 317 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 233 | 0 | 15 | 0 | 2 | -134 | 317
6 | 21 | 14 | 320 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 228 | 0 | 17 | 0 | 2 | -128 | 320
6 | 21 | 15 | 315 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 206 | 0 | 15 | 0 | 2 | -112 | 315
6 | 21 | 16 | 309 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -66 | 309
6 | 21 | 17 | 288 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 288
6 | 21 | 18 | 279 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 25 | 0 | 7 | 0 | 29 | -16 | 279
6 | 21 | 19 | 268 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 268
6 | 21 | 20 | 255 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255
6 | 21 | 21 | 239 | 78 | 202 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 239
6 | 21 | 22 | 222 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -43 | 222
6 | 21 | 23 | 215 | 78 | 187 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 215
6 | 22 | 0 | 201 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 201
6 | 22 | 1 | 192 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 192
6 | 22 | 2 | 195 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 195
6 | 22 | 3 | 208 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 208
6 | 22 | 4 | 222 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 222
6 | 22 | 5 | 226 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 226
6 | 22 | 6 | 217 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 79 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 217
6 | 22 | 7 | 216 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 148 | 0 | 14 | 0 | -30 | -118 | 216
6 | 22 | 8 | 237 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 199 | 0 | 22 | 0 | -30 | -153 | 237
6 | 22 | 9 | 256 | 78 | 65 | 38 | 0 | 19 | 220 | 0 | 26 | -18 | -30 | -142 | 256
6 | 22 | 10 | 264 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 184 | 0 | 32 | 0 | -30 | -124 | 264
6 | 22 | 11 | 266 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 144 | 0 | 32 | 0 | -30 | -88 | 266
6 | 22 | 12 | 248 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 61 | 0 | 31 | 0 | -30 | -33 | 248
6 | 22 | 13 | 247 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | -51 | 247
6 | 22 | 14 | 247 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | -40 | 247
6 | 22 | 15 | 244 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 244
6 | 22 | 16 | 245 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | -27 | 245
6 | 22 | 17 | 246 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | -27 | 246
6 | 22 | 18 | 246 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 246
6 | 22 | 19 | 243 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -19 | 243
6 | 22 | 20 | 234 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 234
6 | 22 | 21 | 221 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -40 | 221
6 | 22 | 22 | 208 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -49 | 208
6 | 22 | 23 | 207 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -54 | 207
6 | 23 | 0 | 196 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -62 | 196
6 | 23 | 1 | 189 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 189
6 | 23 | 2 | 192 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -53 | 192
6 | 23 | 3 | 206 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 206
6 | 23 | 4 | 218 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 218
6 | 23 | 5 | 218 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | -37 | 218
6 | 23 | 6 | 200 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | -71 | 200
6 | 23 | 7 | 195 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -95 | 195
6 | 23 | 8 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 65 | 0 | 25 | 0 | 0 | -90 | 209
6 | 23 | 9 | 223 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 74 | 0 | 27 | 0 | 0 | -87 | 223
6 | 23 | 10 | 233 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 99 | 0 | 25 | 0 | 0 | -98 | 233
6 | 23 | 11 | 238 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 110 | 0 | 23 | 0 | 0 | -101 | 238
6 | 23 | 12 | 244 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 163 | 0 | 24 | 0 | 0 | -143 | 244
6 | 23 | 13 | 261 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 158 | 0 | 19 | 0 | 0 | -119 | 261
6 | 23 | 14 | 253 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | -58 | 253
6 | 23 | 15 | 246 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | -43 | 246
6 | 23 | 16 | 247 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | -35 | 247
6 | 23 | 17 | 259 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -18 | 259
6 | 23 | 18 | 264 | 78 | 176 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 21 | 0 | 30 | -140 | 264
6 | 23 | 19 | 257 | 78 | 209 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -141 | 257
6 | 23 | 20 | 245 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 245
6 | 23 | 21 | 231 | 78 | 189 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -140 | 231
6 | 23 | 22 | 216 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 216
6 | 23 | 23 | 211 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 211
6 | 24 | 0 | 198 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 198
6 | 24 | 1 | 191 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 191
6 | 24 | 2 | 194 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 194
6 | 24 | 3 | 209 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 209
6 | 24 | 4 | 223 | 78 | 67 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 223
6 | 24 | 5 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229
6 | 24 | 6 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 229
6 | 24 | 7 | 248 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 248
6 | 24 | 8 | 293 | 78 | 68 | 66 | 0 | 19 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293
6 | 24 | 9 | 312 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 312
6 | 24 | 10 | 316 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 316
6 | 24 | 11 | 319 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 319
6 | 24 | 12 | 296 | 78 | 67 | 51 | 0 | 19 | 77 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 296
6 | 24 | 13 | 310 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 76 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 310
6 | 24 | 14 | 308 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 308
6 | 24 | 15 | 308 | 78 | 68 | 57 | 0 | 19 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 308
6 | 24 | 16 | 314 | 78 | 68 | 67 | 0 | 19 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 314
6 | 24 | 17 | 300 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | 24 | 18 | 293 | 78 | 73 | 73 | 0 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 293
6 | 24 | 19 | 281 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 281
6 | 24 | 20 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 267
6 | 24 | 21 | 251 | 78 | 77 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251
6 | 24 | 22 | 234 | 78 | 73 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 234
6 | 24 | 23 | 226 | 78 | 70 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 226
6 | 25 | 0 | 211 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 211
6 | 25 | 1 | 201 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 201
6 | 25 | 2 | 206 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 206
6 | 25 | 3 | 219 | 78 | 66 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
6 | 25 | 4 | 234 | 78 | 72 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 234
6 | 25 | 5 | 241 | 78 | 71 | 63 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241
6 | 25 | 6 | 237 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 237
6 | 25 | 7 | 252 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 252
6 | 25 | 8 | 299 | 78 | 67 | 44 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 299
6 | 25 | 9 | 321 | 78 | 69 | 55 | 0 | 19 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 321
6 | 25 | 10 | 314 | 78 | 68 | 62 | 0 | 19 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 314
6 | 25 | 11 | 318 | 78 | 69 | 44 | 0 | 19 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 | 318
6 | 25 | 12 | 306 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 306
6 | 25 | 13 | 319 | 78 | 69 | 59 | 0 | 19 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 319
6 | 25 | 14 | 325 | 78 | 69 | 62 | 0 | 19 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 325
6 | 25 | 15 | 319 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 319
6 | 25 | 16 | 317 | 78 | 102 | 73 | 0 | 19 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 317
6 | 25 | 17 | 300 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | 25 | 18 | 295 | 78 | 111 | 73 | 0 | 19 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 295
6 | 25 | 19 | 282 | 78 | 108 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282
6 | 25 | 20 | 268 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 268
6 | 25 | 21 | 252 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252
6 | 25 | 22 | 234 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 234
6 | 25 | 23 | 228 | 78 | 70 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228
6 | 26 | 0 | 212 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -9 | 212
6 | 26 | 1 | 202 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 202
6 | 26 | 2 | 204 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 204
6 | 26 | 3 | 217 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 217
6 | 26 | 4 | 231 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
6 | 26 | 5 | 238 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 238
6 | 26 | 6 | 234 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 234
6 | 26 | 7 | 244 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | -16 | 244
6 | 26 | 8 | 281 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 281
6 | 26 | 9 | 303 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 303
6 | 26 | 10 | 307 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | 307
6 | 26 | 11 | 310 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 116 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 | 310
6 | 26 | 12 | 288 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 121 | 0 | 1 | 0 | 1 | -39 | 288
6 | 26 | 13 | 304 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1 | -49 | 304
6 | 26 | 14 | 316 | 78 | 68 | 51 | 0 | 19 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 316
6 | 26 | 15 | 301 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 301
6 | 26 | 16 | 298 | 78 | 87 | 73 | 0 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298
6 | 26 | 17 | 286 | 78 | 94 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 286
6 | 26 | 18 | 281 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 281
6 | 26 | 19 | 269 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
6 | 26 | 20 | 257 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257
6 | 26 | 21 | 242 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
6 | 26 | 22 | 226 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
6 | 26 | 23 | 220 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 220
6 | 27 | 0 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 205
6 | 27 | 1 | 196 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 196
6 | 27 | 2 | 198 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 198
6 | 27 | 3 | 212 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 212
6 | 27 | 4 | 229 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 229
6 | 27 | 5 | 235 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 235
6 | 27 | 6 | 230 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 230
6 | 27 | 7 | 236 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 236
6 | 27 | 8 | 269 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 269
6 | 27 | 9 | 286 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 286
6 | 27 | 10 | 291 | 78 | 67 | 66 | 0 | 19 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 291
6 | 27 | 11 | 292 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 292
6 | 27 | 12 | 272 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 272
6 | 27 | 13 | 289 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 289
6 | 27 | 14 | 285 | 78 | 67 | 52 | 0 | 19 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 285
6 | 27 | 15 | 281 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 64 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 281
6 | 27 | 16 | 288 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288
6 | 27 | 17 | 277 | 78 | 87 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277
6 | 27 | 18 | 275 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275
6 | 27 | 19 | 265 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265
6 | 27 | 20 | 253 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 253
6 | 27 | 21 | 238 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 238
6 | 27 | 22 | 223 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -12 | 223
6 | 27 | 23 | 219 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -19 | 219
6 | 28 | 0 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 205
6 | 28 | 1 | 195 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 195
6 | 28 | 2 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -38 | 200
6 | 28 | 3 | 215 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -31 | 215
6 | 28 | 4 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -21 | 229
6 | 28 | 5 | 233 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 233
6 | 28 | 6 | 228 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | -25 | 228
6 | 28 | 7 | 241 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 241
6 | 28 | 8 | 277 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | -10 | 277
6 | 28 | 9 | 291 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | -8 | 291
6 | 28 | 10 | 289 | 78 | 67 | 71 | 0 | 19 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | -11 | 289
6 | 28 | 11 | 289 | 78 | 67 | 61 | 0 | 19 | 57 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 289
6 | 28 | 12 | 263 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 73 | 0 | 22 | 0 | 0 | -39 | 263
6 | 28 | 13 | 285 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 94 | 0 | 19 | 0 | 29 | -65 | 285
6 | 28 | 14 | 285 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 91 | 0 | 18 | 0 | 0 | -36 | 285
6 | 28 | 15 | 286 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | -16 | 286
6 | 28 | 16 | 292 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 292
6 | 28 | 17 | 281 | 78 | 73 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 281
6 | 28 | 18 | 278 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 16 | 0 | 18 | 1 | 278
6 | 28 | 19 | 268 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 268
6 | 28 | 20 | 257 | 78 | 78 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 257
6 | 28 | 21 | 241 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 241
6 | 28 | 22 | 224 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 224
6 | 28 | 23 | 219 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 219
6 | 29 | 0 | 204 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 204
6 | 29 | 1 | 196 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 196
6 | 29 | 2 | 199 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 199
6 | 29 | 3 | 212 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 212
6 | 29 | 4 | 224 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 224
6 | 29 | 5 | 224 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 224
6 | 29 | 6 | 205 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 205
6 | 29 | 7 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | -82 | 205
6 | 29 | 8 | 226 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -93 | 226
6 | 29 | 9 | 240 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -96 | 240
6 | 29 | 10 | 245 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 152 | 0 | 1 | 0 | -30 | -80 | 245
6 | 29 | 11 | 250 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 178 | 0 | 1 | 0 | -30 | -100 | 250
6 | 29 | 12 | 247 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 188 | 0 | 1 | 0 | -30 | -111 | 247
6 | 29 | 13 | 253 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 172 | 0 | 2 | 0 | -30 | -93 | 253
6 | 29 | 14 | 254 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | -102 | 254
6 | 29 | 15 | 259 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 76 | 0 | 14 | 0 | 0 | -51 | 259
6 | 29 | 16 | 256 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -28 | 256
6 | 29 | 17 | 260 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 260
6 | 29 | 18 | 261 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 261
6 | 29 | 19 | 258 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -34 | 258
6 | 29 | 20 | 248 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 248
6 | 29 | 21 | 233 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 233
6 | 29 | 22 | 218 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 218
6 | 29 | 23 | 212 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -38 | 212
6 | 30 | 0 | 198 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 198
6 | 30 | 1 | 189 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -63 | 189
6 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -61 | 192
6 | 30 | 3 | 204 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 204
6 | 30 | 4 | 217 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 217
6 | 30 | 5 | 218 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 218
6 | 30 | 6 | 196 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | -77 | 196
6 | 30 | 7 | 191 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | -93 | 191
6 | 30 | 8 | 204 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 56 | 0 | 38 | 0 | 0 | -100 | 204
6 | 30 | 9 | 217 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 81 | 0 | 37 | 0 | 0 | -109 | 217
6 | 30 | 10 | 225 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 126 | 0 | 38 | 0 | -30 | -111 | 225
6 | 30 | 11 | 232 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 145 | 0 | 42 | 0 | -30 | -126 | 232
6 | 30 | 12 | 242 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 159 | 0 | 40 | 0 | -16 | -142 | 242
6 | 30 | 13 | 248 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 164 | 0 | 40 | 0 | -15 | -142 | 248
6 | 30 | 14 | 250 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 130 | 0 | 39 | 0 | 0 | -124 | 250
6 | 30 | 15 | 251 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 97 | 0 | 39 | 0 | 0 | -97 | 251
6 | 30 | 16 | 254 | 78 | 65 | 64 | 0 | 19 | 61 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 254
6 | 30 | 17 | 262 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | -37 | 262
6 | 30 | 18 | 269 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 269
6 | 30 | 19 | 267 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 267
6 | 30 | 20 | 256 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 256
6 | 30 | 21 | 240 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -26 | 240
6 | 30 | 22 | 225 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 225
6 | 30 | 23 | 217 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 217
7 | 1 | 0 | 159 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -73 | 159
7 | 1 | 1 | 152 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -81 | 152
7 | 1 | 2 | 155 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 155
7 | 1 | 3 | 168 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -59 | 168
7 | 1 | 4 | 183 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -44 | 183
7 | 1 | 5 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 194
7 | 1 | 6 | 196 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 196
7 | 1 | 7 | 209 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 209
7 | 1 | 8 | 260 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 260
7 | 1 | 9 | 296 | 78 | 67 | 72 | 0 | 19 | 49 | 0 | 7 | 0 | 30 | -26 | 296
7 | 1 | 10 | 302 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 302
7 | 1 | 11 | 304 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 304
7 | 1 | 12 | 284 | 78 | 74 | 71 | 0 | 19 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 284
7 | 1 | 13 | 297 | 78 | 78 | 73 | 0 | 19 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 297
7 | 1 | 14 | 295 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 295
7 | 1 | 15 | 291 | 78 | 77 | 73 | 0 | 19 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 1 | 16 | 293 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 23 | 0 | 9 | 0 | 30 | -6 | 293
7 | 1 | 17 | 279 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 279
7 | 1 | 18 | 272 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 9 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 272
7 | 1 | 19 | 261 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 2 | 261
7 | 1 | 20 | 245 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -22 | 245
7 | 1 | 21 | 226 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 226
7 | 1 | 22 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 203
7 | 1 | 23 | 194 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 194
7 | 2 | 0 | 177 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 177
7 | 2 | 1 | 167 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 167
7 | 2 | 2 | 169 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 169
7 | 2 | 3 | 181 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 181
7 | 2 | 4 | 196 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 196
7 | 2 | 5 | 205 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 205
7 | 2 | 6 | 200 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 200
7 | 2 | 7 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 215
7 | 2 | 8 | 266 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 64 | 0 | 4 | 0 | 1 | -26 | 266
7 | 2 | 9 | 292 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 292
7 | 2 | 10 | 292 | 78 | 67 | 54 | 0 | 19 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 292
7 | 2 | 11 | 295 | 78 | 67 | 58 | 0 | 19 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 295
7 | 2 | 12 | 275 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 275
7 | 2 | 13 | 297 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 131 | 0 | 5 | 0 | 30 | -80 | 297
7 | 2 | 14 | 308 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 308
7 | 2 | 15 | 312 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | 312
7 | 2 | 16 | 317 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 82 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 317
7 | 2 | 17 | 297 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 297
7 | 2 | 18 | 290 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 2 | 19 | 279 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 279
7 | 2 | 20 | 261 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 261
7 | 2 | 21 | 240 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 240
7 | 2 | 22 | 217 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -19 | 217
7 | 2 | 23 | 204 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -24 | 204
7 | 3 | 0 | 183 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 183
7 | 3 | 1 | 172 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 172
7 | 3 | 2 | 172 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -59 | 172
7 | 3 | 3 | 185 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -50 | 185
7 | 3 | 4 | 199 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -38 | 199
7 | 3 | 5 | 204 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | -40 | 204
7 | 3 | 6 | 195 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | -69 | 195
7 | 3 | 7 | 220 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | -84 | 220
7 | 3 | 8 | 275 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 150 | 0 | 4 | 0 | 1 | -93 | 275
7 | 3 | 9 | 314 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 236 | 0 | 2 | 0 | 2 | -132 | 314
7 | 3 | 10 | 339 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 292 | 0 | 2 | 0 | -30 | -134 | 339
7 | 3 | 11 | 349 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 312 | -3 | 2 | 0 | -30 | -141 | 349
7 | 3 | 12 | 342 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 318 | -12 | 3 | -3 | -30 | -143 | 342
7 | 3 | 13 | 366 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 310 | 0 | 4 | 0 | 3 | -155 | 366
7 | 3 | 14 | 366 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 276 | 0 | 5 | 0 | 3 | -125 | 366
7 | 3 | 15 | 362 | 78 | 71 | 54 | 0 | 19 | 213 | 0 | 7 | 0 | 0 | -80 | 362
7 | 3 | 16 | 363 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 146 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28 | 363
7 | 3 | 17 | 353 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 353
7 | 3 | 18 | 341 | 78 | 133 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 341
7 | 3 | 19 | 317 | 78 | 110 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 317
7 | 3 | 20 | 296 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 296
7 | 3 | 21 | 268 | 78 | 94 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268
7 | 3 | 22 | 242 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242
7 | 3 | 23 | 225 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 225
7 | 4 | 0 | 199 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 199
7 | 4 | 1 | 182 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 182
7 | 4 | 2 | 182 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 182
7 | 4 | 3 | 191 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 191
7 | 4 | 4 | 206 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 206
7 | 4 | 5 | 218 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 218
7 | 4 | 6 | 224 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | -52 | 224
7 | 4 | 7 | 250 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | -85 | 250
7 | 4 | 8 | 311 | 78 | 68 | 48 | 0 | 19 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 311
7 | 4 | 9 | 345 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 206 | 0 | 6 | 0 | 0 | -80 | 345
7 | 4 | 10 | 358 | 78 | 71 | 45 | 0 | 19 | 226 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 358
7 | 4 | 11 | 372 | 78 | 72 | 44 | 0 | 19 | 256 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 | 372
7 | 4 | 12 | 366 | 78 | 71 | 44 | 0 | 19 | 251 | 0 | 2 | 0 | 0 | -99 | 366
7 | 4 | 13 | 375 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | -49 | 375
7 | 4 | 14 | 379 | 78 | 72 | 55 | 0 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 379
7 | 4 | 15 | 374 | 78 | 72 | 68 | 0 | 19 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 374
7 | 4 | 16 | 371 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371
7 | 4 | 17 | 356 | 78 | 125 | 73 | 0 | 19 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 4 | 18 | 345 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 345
7 | 4 | 19 | 324 | 78 | 153 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324
7 | 4 | 20 | 303 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303
7 | 4 | 21 | 276 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276
7 | 4 | 22 | 250 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -1 | 250
7 | 4 | 23 | 233 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 233
7 | 5 | 0 | 206 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 206
7 | 5 | 1 | 188 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 188
7 | 5 | 2 | 185 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 185
7 | 5 | 3 | 195 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 195
7 | 5 | 4 | 209 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 209
7 | 5 | 5 | 223 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 223
7 | 5 | 6 | 230 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 230
7 | 5 | 7 | 253 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -98 | 253
7 | 5 | 8 | 316 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | -102 | 316
7 | 5 | 9 | 358 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 266 | 0 | 2 | 0 | 2 | -117 | 358
7 | 5 | 10 | 378 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 307 | 0 | 2 | 0 | 3 | -138 | 378
7 | 5 | 11 | 391 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 328 | 0 | 3 | 0 | 3 | -147 | 391
7 | 5 | 12 | 382 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 330 | 0 | 2 | 0 | 3 | -156 | 382
7 | 5 | 13 | 403 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 315 | 0 | 2 | 0 | 3 | -122 | 403
7 | 5 | 14 | 402 | 78 | 74 | 48 | 0 | 19 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 402
7 | 5 | 15 | 397 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 228 | 0 | 3 | 0 | 27 | -77 | 397
7 | 5 | 16 | 402 | 78 | 74 | 72 | 0 | 19 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 402
7 | 5 | 17 | 386 | 78 | 121 | 73 | 0 | 19 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 386
7 | 5 | 18 | 364 | 78 | 162 | 73 | 0 | 19 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 364
7 | 5 | 19 | 339 | 78 | 166 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 339
7 | 5 | 20 | 316 | 78 | 113 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 316
7 | 5 | 21 | 287 | 78 | 115 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287
7 | 5 | 22 | 261 | 78 | 87 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261
7 | 5 | 23 | 244 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -9 | 244
7 | 6 | 0 | 218 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 218
7 | 6 | 1 | 197 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 197
7 | 6 | 2 | 191 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -37 | 191
7 | 6 | 3 | 199 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 199
7 | 6 | 4 | 211 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 211
7 | 6 | 5 | 218 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -26 | 218
7 | 6 | 6 | 215 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | 215
7 | 6 | 7 | 228 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | -118 | 228
7 | 6 | 8 | 267 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | -132 | 267
7 | 6 | 9 | 301 | 78 | 68 | 43 | 0 | 19 | 252 | 0 | 0 | 0 | -30 | -129 | 301
7 | 6 | 10 | 322 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 296 | 0 | 0 | 0 | -30 | -152 | 322
7 | 6 | 11 | 335 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 325 | 0 | 0 | 0 | -30 | -168 | 335
7 | 6 | 12 | 338 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 329 | 0 | 0 | 0 | -30 | -169 | 338
7 | 6 | 13 | 343 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 316 | 0 | 0 | 0 | -30 | -152 | 343
7 | 6 | 14 | 337 | 78 | 70 | 43 | 0 | 19 | 281 | 0 | 0 | 0 | -30 | -124 | 337
7 | 6 | 15 | 333 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 | -107 | 333
7 | 6 | 16 | 338 | 78 | 70 | 62 | 0 | 19 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 338
7 | 6 | 17 | 344 | 78 | 70 | 73 | 0 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 344
7 | 6 | 18 | 331 | 78 | 129 | 73 | 0 | 19 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 331
7 | 6 | 19 | 313 | 78 | 140 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 313
7 | 6 | 20 | 293 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 293
7 | 6 | 21 | 268 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 268
7 | 6 | 22 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -25 | 242
7 | 6 | 23 | 224 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 224
7 | 7 | 0 | 195 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 | -9 | 195
7 | 7 | 1 | 178 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -22 | 178
7 | 7 | 2 | 175 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -23 | 175
7 | 7 | 3 | 181 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -19 | 181
7 | 7 | 4 | 192 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 | -11 | 192
7 | 7 | 5 | 200 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | -30 | -15 | 200
7 | 7 | 6 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 68 | 0 | 3 | 0 | -30 | -66 | 194
7 | 7 | 7 | 195 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 138 | 0 | 1 | 0 | -30 | -123 | 195
7 | 7 | 8 | 221 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 207 | -25 | 0 | 0 | -30 | -135 | 221
7 | 7 | 9 | 256 | 78 | 65 | 42 | 0 | 19 | 265 | -41 | 2 | -2 | -30 | -142 | 256
7 | 7 | 10 | 277 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 305 | -65 | 2 | 0 | -30 | -139 | 277
7 | 7 | 11 | 290 | 78 | 67 | 41 | 0 | 19 | 324 | -67 | 2 | -2 | -30 | -142 | 290
7 | 7 | 12 | 300 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 327 | -60 | 3 | -3 | -30 | -143 | 300
7 | 7 | 13 | 302 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 312 | -45 | 2 | 0 | -30 | -144 | 302
7 | 7 | 14 | 300 | 78 | 68 | 43 | 0 | 19 | 279 | -16 | 2 | 0 | -30 | -143 | 300
7 | 7 | 15 | 297 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 228 | 0 | 3 | 0 | -30 | -116 | 297
7 | 7 | 16 | 309 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 163 | 0 | 4 | 0 | 1 | -79 | 309
7 | 7 | 17 | 327 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 327
7 | 7 | 18 | 323 | 78 | 121 | 73 | 0 | 19 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 323
7 | 7 | 19 | 306 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 306
7 | 7 | 20 | 287 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 287
7 | 7 | 21 | 263 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 263
7 | 7 | 22 | 236 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -31 | 236
7 | 7 | 23 | 219 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -24 | 219
7 | 8 | 0 | 189 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 189
7 | 8 | 1 | 174 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 174
7 | 8 | 2 | 169 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 169
7 | 8 | 3 | 177 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 177
7 | 8 | 4 | 190 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 190
7 | 8 | 5 | 208 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 208
7 | 8 | 6 | 223 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 67 | 0 | 4 | 0 | -5 | -57 | 223
7 | 8 | 7 | 257 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | -92 | 257
7 | 8 | 8 | 326 | 78 | 69 | 48 | 0 | 19 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | 326
7 | 8 | 9 | 371 | 78 | 72 | 46 | 0 | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | 371
7 | 8 | 10 | 393 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 299 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 393
7 | 8 | 11 | 405 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 311 | 0 | 1 | 0 | 3 | -117 | 405
7 | 8 | 12 | 396 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 317 | 0 | 2 | 0 | 3 | -132 | 396
7 | 8 | 13 | 421 | 78 | 75 | 47 | 0 | 19 | 303 | 0 | 1 | 0 | 0 | -102 | 421
7 | 8 | 14 | 418 | 78 | 75 | 52 | 0 | 19 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 418
7 | 8 | 15 | 417 | 78 | 74 | 60 | 0 | 19 | 222 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 417
7 | 8 | 16 | 421 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 421
7 | 8 | 17 | 405 | 78 | 144 | 73 | 0 | 19 | 83 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 405
7 | 8 | 18 | 382 | 78 | 181 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 382
7 | 8 | 19 | 360 | 78 | 185 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 360
7 | 8 | 20 | 333 | 78 | 162 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333
7 | 8 | 21 | 302 | 78 | 131 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302
7 | 8 | 22 | 272 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 272
7 | 8 | 23 | 253 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 253
7 | 9 | 0 | 225 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 225
7 | 9 | 1 | 203 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 203
7 | 9 | 2 | 198 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 198
7 | 9 | 3 | 204 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22 | 204
7 | 9 | 4 | 216 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 216
7 | 9 | 5 | 232 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 232
7 | 9 | 6 | 241 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 241
7 | 9 | 7 | 271 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 113 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 271
7 | 9 | 8 | 335 | 78 | 70 | 53 | 0 | 19 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 335
7 | 9 | 9 | 366 | 78 | 71 | 53 | 0 | 19 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 366
7 | 9 | 10 | 374 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 184 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 374
7 | 9 | 11 | 386 | 78 | 73 | 50 | 0 | 19 | 210 | 0 | 3 | 0 | 0 | -47 | 386
7 | 9 | 12 | 379 | 78 | 72 | 46 | 0 | 19 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 379
7 | 9 | 13 | 411 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 262 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 411
7 | 9 | 14 | 412 | 78 | 74 | 48 | 0 | 19 | 242 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 412
7 | 9 | 15 | 408 | 78 | 74 | 58 | 0 | 19 | 195 | 0 | 6 | 0 | 0 | -22 | 408
7 | 9 | 16 | 406 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 406
7 | 9 | 17 | 391 | 78 | 146 | 73 | 0 | 19 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 391
7 | 9 | 18 | 371 | 78 | 179 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 371
7 | 9 | 19 | 347 | 78 | 144 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 347
7 | 9 | 20 | 321 | 78 | 146 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 321
7 | 9 | 21 | 294 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 294
7 | 9 | 22 | 264 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264
7 | 9 | 23 | 248 | 78 | 75 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 248
7 | 10 | 0 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 219
7 | 10 | 1 | 199 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 199
7 | 10 | 2 | 193 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 193
7 | 10 | 3 | 201 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 201
7 | 10 | 4 | 214 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 214
7 | 10 | 5 | 229 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 229
7 | 10 | 6 | 234 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | -29 | 234
7 | 10 | 7 | 255 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 255
7 | 10 | 8 | 324 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 124 | 0 | 28 | 0 | 0 | -40 | 324
7 | 10 | 9 | 351 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 139 | 0 | 28 | 0 | 30 | -62 | 351
7 | 10 | 10 | 362 | 78 | 71 | 45 | 0 | 19 | 166 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 362
7 | 10 | 11 | 373 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 142 | 0 | 30 | 0 | 0 | -20 | 373
7 | 10 | 12 | 350 | 78 | 71 | 57 | 0 | 19 | 110 | 0 | 26 | 0 | 0 | -11 | 350
7 | 10 | 13 | 366 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 96 | 0 | 23 | 0 | 30 | -24 | 366
7 | 10 | 14 | 360 | 78 | 106 | 73 | 0 | 19 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 360
7 | 10 | 15 | 354 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 64 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 10 | 16 | 353 | 78 | 112 | 73 | 0 | 19 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 10 | 17 | 340 | 78 | 101 | 73 | 0 | 19 | 36 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 340
7 | 10 | 18 | 332 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 332
7 | 10 | 19 | 320 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 320
7 | 10 | 20 | 300 | 78 | 107 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 300
7 | 10 | 21 | 274 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -13 | 274
7 | 10 | 22 | 249 | 78 | 70 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 249
7 | 10 | 23 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -4 | 233
7 | 11 | 0 | 206 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 206
7 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -36 | 188
7 | 11 | 2 | 185 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -43 | 185
7 | 11 | 3 | 193 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -38 | 193
7 | 11 | 4 | 207 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 207
7 | 11 | 5 | 223 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -9 | 223
7 | 11 | 6 | 227 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 227
7 | 11 | 7 | 245 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 245
7 | 11 | 8 | 294 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 294
7 | 11 | 9 | 319 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 319
7 | 11 | 10 | 314 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 314
7 | 11 | 11 | 308 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 308
7 | 11 | 12 | 288 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 288
7 | 11 | 13 | 304 | 78 | 70 | 65 | 0 | 19 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304
7 | 11 | 14 | 308 | 78 | 68 | 61 | 0 | 19 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 308
7 | 11 | 15 | 310 | 78 | 68 | 66 | 0 | 19 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 310
7 | 11 | 16 | 310 | 78 | 100 | 73 | 0 | 19 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 310
7 | 11 | 17 | 294 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 14 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1 | 294
7 | 11 | 18 | 286 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 286
7 | 11 | 19 | 274 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 274
7 | 11 | 20 | 254 | 78 | 78 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 254
7 | 11 | 21 | 233 | 78 | 67 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233
7 | 11 | 22 | 211 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -14 | 211
7 | 11 | 23 | 200 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 200
7 | 12 | 0 | 180 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 180
7 | 12 | 1 | 169 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -75 | 169
7 | 12 | 2 | 168 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -71 | 168
7 | 12 | 3 | 179 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 179
7 | 12 | 4 | 196 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 196
7 | 12 | 5 | 211 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 211
7 | 12 | 6 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -45 | 207
7 | 12 | 7 | 221 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 221
7 | 12 | 8 | 264 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 55 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 264
7 | 12 | 9 | 285 | 78 | 67 | 58 | 0 | 19 | 89 | 0 | 32 | 0 | 0 | -58 | 285
7 | 12 | 10 | 288 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 141 | 0 | 31 | 0 | 0 | -96 | 288
7 | 12 | 11 | 295 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 192 | 0 | 35 | 0 | 1 | -135 | 295
7 | 12 | 12 | 281 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 218 | 0 | 32 | 0 | 1 | -170 | 281
7 | 12 | 13 | 310 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 225 | 0 | 20 | 0 | 1 | -138 | 310
7 | 12 | 14 | 320 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 205 | 0 | 10 | 0 | 0 | -107 | 320
7 | 12 | 15 | 315 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 154 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 315
7 | 12 | 16 | 306 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 306
7 | 12 | 17 | 285 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 285
7 | 12 | 18 | 283 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283
7 | 12 | 19 | 270 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 270
7 | 12 | 20 | 253 | 78 | 77 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253
7 | 12 | 21 | 231 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 231
7 | 12 | 22 | 206 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 206
7 | 12 | 23 | 194 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 194
7 | 13 | 0 | 174 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 174
7 | 13 | 1 | 161 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -59 | 161
7 | 13 | 2 | 159 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 159
7 | 13 | 3 | 168 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -27 | 168
7 | 13 | 4 | 182 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | -33 | 182
7 | 13 | 5 | 187 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 187
7 | 13 | 6 | 170 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 29 | 0 | 3 | 0 | -30 | -41 | 170
7 | 13 | 7 | 172 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | -30 | -52 | 172
7 | 13 | 8 | 192 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | -30 | -41 | 192
7 | 13 | 9 | 208 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 56 | 0 | 4 | 0 | -30 | -35 | 208
7 | 13 | 10 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 51 | 0 | 5 | 0 | -30 | -27 | 216
7 | 13 | 11 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | -70 | 215
7 | 13 | 12 | 210 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 84 | 0 | 3 | 0 | -30 | -53 | 210
7 | 13 | 13 | 215 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -95 | 215
7 | 13 | 14 | 223 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 223
7 | 13 | 15 | 224 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 224
7 | 13 | 16 | 231 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 231
7 | 13 | 17 | 235 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 235
7 | 13 | 18 | 237 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 237
7 | 13 | 19 | 236 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 236
7 | 13 | 20 | 223 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 223
7 | 13 | 21 | 205 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 205
7 | 13 | 22 | 186 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -50 | 186
7 | 13 | 23 | 179 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -45 | 179
7 | 14 | 0 | 163 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 163
7 | 14 | 1 | 153 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 153
7 | 14 | 2 | 153 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 153
7 | 14 | 3 | 164 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 164
7 | 14 | 4 | 176 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -33 | 176
7 | 14 | 5 | 179 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 179
7 | 14 | 6 | 163 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | -82 | 163
7 | 14 | 7 | 158 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 158
7 | 14 | 8 | 173 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | -95 | 173
7 | 14 | 9 | 183 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 77 | 0 | 7 | 0 | 0 | -106 | 183
7 | 14 | 10 | 191 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 78 | 0 | 7 | 0 | -30 | -69 | 191
7 | 14 | 11 | 191 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 61 | 0 | 10 | 0 | -30 | -57 | 191
7 | 14 | 12 | 194 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 74 | 0 | 9 | 0 | 0 | -95 | 194
7 | 14 | 13 | 207 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | -100 | 207
7 | 14 | 14 | 209 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 47 | 0 | 19 | 0 | -30 | -42 | 209
7 | 14 | 15 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | -71 | 203
7 | 14 | 16 | 211 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 211
7 | 14 | 17 | 225 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -40 | 225
7 | 14 | 18 | 232 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 232
7 | 14 | 19 | 227 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 227
7 | 14 | 20 | 215 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 215
7 | 14 | 21 | 197 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -40 | 197
7 | 14 | 22 | 179 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 179
7 | 14 | 23 | 173 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -33 | 173
7 | 15 | 0 | 159 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | -31 | 159
7 | 15 | 1 | 149 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | -38 | 149
7 | 15 | 2 | 150 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -37 | 150
7 | 15 | 3 | 160 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -33 | 160
7 | 15 | 4 | 174 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | -28 | 174
7 | 15 | 5 | 181 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 5 | 0 | 11 | 0 | -30 | -27 | 181
7 | 15 | 6 | 166 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 17 | 0 | 9 | 0 | -30 | -40 | 166
7 | 15 | 7 | 168 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 29 | 0 | 12 | 0 | -30 | -50 | 168
7 | 15 | 8 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 53 | 0 | 9 | 0 | -30 | -50 | 190
7 | 15 | 9 | 211 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 66 | 0 | 12 | 0 | -22 | -54 | 211
7 | 15 | 10 | 214 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 79 | 0 | 12 | 0 | -6 | -78 | 214
7 | 15 | 11 | 223 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 223
7 | 15 | 12 | 218 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 218
7 | 15 | 13 | 224 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 224
7 | 15 | 14 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 224
7 | 15 | 15 | 220 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 220
7 | 15 | 16 | 227 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 227
7 | 15 | 17 | 238 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | -26 | 238
7 | 15 | 18 | 243 | 78 | 200 | 73 | 0 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 243
7 | 15 | 19 | 240 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240
7 | 15 | 20 | 229 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 229
7 | 15 | 21 | 210 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 210
7 | 15 | 22 | 189 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -46 | 189
7 | 15 | 23 | 180 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 180
7 | 16 | 0 | 165 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 165
7 | 16 | 1 | 156 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 156
7 | 16 | 2 | 157 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 157
7 | 16 | 3 | 168 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 168
7 | 16 | 4 | 184 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 184
7 | 16 | 5 | 193 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 193
7 | 16 | 6 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 191
7 | 16 | 7 | 216 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | -71 | 216
7 | 16 | 8 | 267 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 267
7 | 16 | 9 | 296 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 296
7 | 16 | 10 | 301 | 78 | 68 | 52 | 0 | 19 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 301
7 | 16 | 11 | 305 | 78 | 68 | 71 | 0 | 19 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 305
7 | 16 | 12 | 282 | 78 | 66 | 54 | 0 | 19 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 282
7 | 16 | 13 | 307 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 307
7 | 16 | 14 | 319 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 319
7 | 16 | 15 | 307 | 78 | 68 | 61 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 307
7 | 16 | 16 | 317 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 317
7 | 16 | 17 | 304 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 304
7 | 16 | 18 | 292 | 78 | 106 | 73 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
7 | 16 | 19 | 281 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 281
7 | 16 | 20 | 263 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -4 | 263
7 | 16 | 21 | 241 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
7 | 16 | 22 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -49 | 217
7 | 16 | 23 | 203 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 | 203
7 | 17 | 0 | 183 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 183
7 | 17 | 1 | 170 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -54 | 170
7 | 17 | 2 | 170 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 170
7 | 17 | 3 | 180 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -44 | 180
7 | 17 | 4 | 196 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 196
7 | 17 | 5 | 207 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 207
7 | 17 | 6 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 210
7 | 17 | 7 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 233
7 | 17 | 8 | 291 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | -110 | 291
7 | 17 | 9 | 329 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2 | -127 | 329
7 | 17 | 10 | 348 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | -141 | 348
7 | 17 | 11 | 362 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | -144 | 362
7 | 17 | 12 | 355 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 305 | 0 | 1 | 0 | -30 | -131 | 355
7 | 17 | 13 | 374 | 78 | 72 | 44 | 0 | 19 | 281 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 374
7 | 17 | 14 | 377 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 242 | 0 | 5 | 0 | 0 | -89 | 377
7 | 17 | 15 | 374 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 186 | 0 | 6 | 0 | 27 | -68 | 374
7 | 17 | 16 | 375 | 78 | 204 | 73 | 0 | 19 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | -141 | 375
7 | 17 | 17 | 355 | 78 | 111 | 73 | 0 | 19 | 64 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355
7 | 17 | 18 | 336 | 78 | 134 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 336
7 | 17 | 19 | 322 | 78 | 135 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 322
7 | 17 | 20 | 298 | 78 | 111 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 17 | 21 | 270 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 270
7 | 17 | 22 | 244 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 244
7 | 17 | 23 | 229 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -19 | 229
7 | 18 | 0 | 201 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -36 | 201
7 | 18 | 1 | 182 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 182
7 | 18 | 2 | 180 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 180
7 | 18 | 3 | 188 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -48 | 188
7 | 18 | 4 | 203 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -36 | 203
7 | 18 | 5 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 213
7 | 18 | 6 | 219 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | -71 | 219
7 | 18 | 7 | 245 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 121 | 0 | 23 | 0 | 0 | -104 | 245
7 | 18 | 8 | 307 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 190 | 0 | 16 | 0 | 0 | -108 | 307
7 | 18 | 9 | 348 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 239 | 0 | 14 | 0 | 0 | -116 | 348
7 | 18 | 10 | 368 | 78 | 72 | 43 | 0 | 19 | 271 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 368
7 | 18 | 11 | 378 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 281 | 0 | 15 | 0 | 3 | -125 | 378
7 | 18 | 12 | 368 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 254 | 0 | 16 | 0 | 3 | -110 | 368
7 | 18 | 13 | 377 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 211 | 0 | 18 | 0 | 0 | -71 | 377
7 | 18 | 14 | 370 | 78 | 72 | 61 | 0 | 19 | 159 | 0 | 18 | 0 | 0 | -37 | 370
7 | 18 | 15 | 364 | 78 | 71 | 71 | 0 | 19 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 364
7 | 18 | 16 | 367 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 367
7 | 18 | 17 | 357 | 78 | 113 | 73 | 0 | 19 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 357
7 | 18 | 18 | 343 | 78 | 141 | 73 | 0 | 19 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 343
7 | 18 | 19 | 322 | 78 | 137 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 322
7 | 18 | 20 | 301 | 78 | 116 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 301
7 | 18 | 21 | 277 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 277
7 | 18 | 22 | 254 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -26 | 254
7 | 18 | 23 | 239 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -37 | 239
7 | 19 | 0 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 213
7 | 19 | 1 | 194 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 194
7 | 19 | 2 | 191 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 191
7 | 19 | 3 | 200 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -29 | 200
7 | 19 | 4 | 214 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 214
7 | 19 | 5 | 226 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 226
7 | 19 | 6 | 234 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 234
7 | 19 | 7 | 261 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 122 | 0 | 19 | 0 | 0 | -87 | 261
7 | 19 | 8 | 326 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 188 | 0 | 9 | 0 | 0 | -83 | 326
7 | 19 | 9 | 369 | 78 | 72 | 44 | 0 | 19 | 245 | 0 | 7 | 0 | 0 | -96 | 369
7 | 19 | 10 | 390 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 284 | 0 | 8 | 0 | 0 | -116 | 390
7 | 19 | 11 | 405 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 302 | 0 | 7 | 0 | 0 | -119 | 405
7 | 19 | 12 | 402 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 297 | 0 | 6 | 0 | 0 | -116 | 402
7 | 19 | 13 | 422 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 261 | 0 | 4 | 0 | 26 | -79 | 422
7 | 19 | 14 | 417 | 78 | 74 | 56 | 0 | 19 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 417
7 | 19 | 15 | 400 | 78 | 73 | 71 | 0 | 19 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 400
7 | 19 | 16 | 389 | 78 | 102 | 73 | 0 | 19 | 110 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 389
7 | 19 | 17 | 373 | 78 | 124 | 73 | 0 | 19 | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 373
7 | 19 | 18 | 364 | 78 | 157 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 364
7 | 19 | 19 | 347 | 78 | 159 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 347
7 | 19 | 20 | 323 | 78 | 138 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 323
7 | 19 | 21 | 296 | 78 | 112 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 296
7 | 19 | 22 | 268 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268
7 | 19 | 23 | 252 | 78 | 73 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 252
7 | 20 | 0 | 225 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 225
7 | 20 | 1 | 204 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 204
7 | 20 | 2 | 197 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -32 | 197
7 | 20 | 3 | 203 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -27 | 203
7 | 20 | 4 | 216 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 216
7 | 20 | 5 | 224 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 224
7 | 20 | 6 | 222 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 222
7 | 20 | 7 | 234 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 234
7 | 20 | 8 | 267 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 164 | 0 | 2 | 0 | 1 | -105 | 267
7 | 20 | 9 | 299 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 198 | 0 | 1 | 0 | 1 | -106 | 299
7 | 20 | 10 | 311 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 | -112 | 311
7 | 20 | 11 | 321 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | -128 | 321
7 | 20 | 12 | 330 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 | -148 | 330
7 | 20 | 13 | 342 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2 | -121 | 342
7 | 20 | 14 | 335 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2 | -86 | 335
7 | 20 | 15 | 325 | 78 | 69 | 54 | 0 | 19 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 325
7 | 20 | 16 | 330 | 78 | 69 | 69 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 330
7 | 20 | 17 | 322 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 322
7 | 20 | 18 | 318 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318
7 | 20 | 19 | 309 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 309
7 | 20 | 20 | 289 | 78 | 77 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 289
7 | 20 | 21 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -11 | 267
7 | 20 | 22 | 243 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 243
7 | 20 | 23 | 228 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 228
7 | 21 | 0 | 200 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 200
7 | 21 | 1 | 183 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 183
7 | 21 | 2 | 177 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -41 | 177
7 | 21 | 3 | 184 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 184
7 | 21 | 4 | 194 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 194
7 | 21 | 5 | 203 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 203
7 | 21 | 6 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 198
7 | 21 | 7 | 201 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 201
7 | 21 | 8 | 235 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 194 | 0 | 0 | 0 | -30 | -134 | 235
7 | 21 | 9 | 266 | 78 | 65 | 42 | 0 | 19 | 252 | 0 | 1 | 0 | -30 | -161 | 266
7 | 21 | 10 | 288 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 289 | 0 | 0 | 0 | -30 | -177 | 288
7 | 21 | 11 | 304 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | -30 | -179 | 304
7 | 21 | 12 | 314 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 311 | 0 | 0 | 0 | -30 | -174 | 314
7 | 21 | 13 | 316 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 296 | 0 | 0 | 0 | -30 | -157 | 316
7 | 21 | 14 | 312 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 259 | 0 | 0 | 0 | -30 | -126 | 312
7 | 21 | 15 | 309 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | -111 | 309
7 | 21 | 16 | 319 | 78 | 69 | 62 | 0 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 319
7 | 21 | 17 | 334 | 78 | 70 | 73 | 0 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 334
7 | 21 | 18 | 331 | 78 | 137 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331
7 | 21 | 19 | 317 | 78 | 146 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317
7 | 21 | 20 | 299 | 78 | 237 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -141 | 299
7 | 21 | 21 | 273 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 273
7 | 21 | 22 | 247 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 247
7 | 21 | 23 | 230 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -40 | 230
7 | 22 | 0 | 202 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -23 | 202
7 | 22 | 1 | 184 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 184
7 | 22 | 2 | 180 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -40 | 180
7 | 22 | 3 | 187 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 187
7 | 22 | 4 | 202 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 202
7 | 22 | 5 | 220 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 220
7 | 22 | 6 | 240 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 240
7 | 22 | 7 | 271 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 127 | 0 | 13 | 0 | 1 | -78 | 271
7 | 22 | 8 | 345 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 188 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 345
7 | 22 | 9 | 391 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 250 | 0 | 17 | 0 | 0 | -92 | 391
7 | 22 | 10 | 408 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 288 | 0 | 19 | 0 | 0 | -114 | 408
7 | 22 | 11 | 424 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 309 | 0 | 20 | 0 | 9 | -119 | 424
7 | 22 | 12 | 414 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 309 | 0 | 22 | 0 | 4 | -126 | 414
7 | 22 | 13 | 433 | 78 | 75 | 46 | 0 | 19 | 280 | 0 | 22 | 0 | 0 | -87 | 433
7 | 22 | 14 | 423 | 78 | 75 | 56 | 0 | 19 | 205 | 0 | 22 | 0 | 0 | -32 | 423
7 | 22 | 15 | 412 | 78 | 83 | 71 | 0 | 19 | 158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 412
7 | 22 | 16 | 409 | 78 | 123 | 73 | 0 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 409
7 | 22 | 17 | 393 | 78 | 154 | 73 | 0 | 19 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 393
7 | 22 | 18 | 381 | 78 | 187 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 381
7 | 22 | 19 | 359 | 78 | 183 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 359
7 | 22 | 20 | 332 | 78 | 157 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 332
7 | 22 | 21 | 303 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 303
7 | 22 | 22 | 273 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273
7 | 22 | 23 | 253 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -12 | 253
7 | 23 | 0 | 226 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 226
7 | 23 | 1 | 205 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 205
7 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 198
7 | 23 | 3 | 204 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 204
7 | 23 | 4 | 217 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 217
7 | 23 | 5 | 233 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 233
7 | 23 | 6 | 248 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | -37 | 248
7 | 23 | 7 | 272 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | -74 | 272
7 | 23 | 8 | 340 | 78 | 70 | 47 | 0 | 19 | 197 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 340
7 | 23 | 9 | 383 | 78 | 72 | 45 | 0 | 19 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | -89 | 383
7 | 23 | 10 | 403 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 293 | 0 | 3 | 0 | 0 | -108 | 403
7 | 23 | 11 | 416 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 306 | 0 | 3 | 0 | 0 | -108 | 416
7 | 23 | 12 | 405 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 301 | 0 | 3 | 0 | 0 | -114 | 405
7 | 23 | 13 | 421 | 78 | 75 | 47 | 0 | 19 | 278 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 421
7 | 23 | 14 | 421 | 78 | 75 | 54 | 0 | 19 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 421
7 | 23 | 15 | 410 | 78 | 74 | 66 | 0 | 19 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 410
7 | 23 | 16 | 412 | 78 | 108 | 73 | 0 | 19 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 412
7 | 23 | 17 | 398 | 78 | 135 | 73 | 0 | 19 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 398
7 | 23 | 18 | 385 | 78 | 174 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 385
7 | 23 | 19 | 363 | 78 | 172 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 363
7 | 23 | 20 | 339 | 78 | 146 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 339
7 | 23 | 21 | 311 | 78 | 119 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 311
7 | 23 | 22 | 280 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 280
7 | 23 | 23 | 261 | 78 | 72 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 261
7 | 24 | 0 | 234 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 234
7 | 24 | 1 | 213 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -13 | 213
7 | 24 | 2 | 206 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 206
7 | 24 | 3 | 213 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -24 | 213
7 | 24 | 4 | 225 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 225
7 | 24 | 5 | 237 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 30 | -27 | 237
7 | 24 | 6 | 244 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | -15 | 244
7 | 24 | 7 | 275 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 109 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 275
7 | 24 | 8 | 349 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | -39 | 349
7 | 24 | 9 | 381 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 381
7 | 24 | 10 | 385 | 78 | 73 | 45 | 0 | 19 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 385
7 | 24 | 11 | 404 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | -60 | 404
7 | 24 | 12 | 388 | 78 | 73 | 50 | 0 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 | 388
7 | 24 | 13 | 398 | 78 | 96 | 73 | 0 | 19 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
7 | 24 | 14 | 386 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 386
7 | 24 | 15 | 372 | 78 | 72 | 60 | 0 | 19 | 144 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 372
7 | 24 | 16 | 393 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 122 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 393
7 | 24 | 17 | 368 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 368
7 | 24 | 18 | 357 | 78 | 155 | 73 | 0 | 19 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 357
7 | 24 | 19 | 340 | 78 | 155 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 340
7 | 24 | 20 | 318 | 78 | 134 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 318
7 | 24 | 21 | 290 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 24 | 22 | 263 | 78 | 65 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -13 | 263
7 | 24 | 23 | 247 | 78 | 74 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 247
7 | 25 | 0 | 221 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -15 | 221
7 | 25 | 1 | 201 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 201
7 | 25 | 2 | 195 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -35 | 195
7 | 25 | 3 | 201 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -29 | 201
7 | 25 | 4 | 214 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 214
7 | 25 | 5 | 230 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 230
7 | 25 | 6 | 243 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 243
7 | 25 | 7 | 273 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 273
7 | 25 | 8 | 345 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 184 | 0 | 8 | 0 | 0 | -62 | 345
7 | 25 | 9 | 383 | 78 | 72 | 48 | 0 | 19 | 223 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 383
7 | 25 | 10 | 397 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 258 | 0 | 8 | 0 | 0 | -85 | 397
7 | 25 | 11 | 415 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 282 | 0 | 12 | 0 | 0 | -95 | 415
7 | 25 | 12 | 404 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 265 | 0 | 15 | 0 | 0 | -92 | 404
7 | 25 | 13 | 417 | 78 | 75 | 46 | 0 | 19 | 263 | 0 | 10 | 0 | 0 | -74 | 417
7 | 25 | 14 | 426 | 78 | 75 | 52 | 0 | 19 | 243 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 426
7 | 25 | 15 | 424 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 424
7 | 25 | 16 | 415 | 78 | 151 | 73 | 0 | 19 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 415
7 | 25 | 17 | 377 | 78 | 150 | 73 | 0 | 19 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 377
7 | 25 | 18 | 363 | 78 | 156 | 73 | 0 | 19 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 363
7 | 25 | 19 | 351 | 78 | 161 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 351
7 | 25 | 20 | 327 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 327
7 | 25 | 21 | 298 | 78 | 102 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 25 | 22 | 269 | 78 | 76 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 269
7 | 25 | 23 | 252 | 78 | 67 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 252
7 | 26 | 0 | 227 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -14 | 227
7 | 26 | 1 | 205 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -29 | 205
7 | 26 | 2 | 199 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 199
7 | 26 | 3 | 204 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 204
7 | 26 | 4 | 217 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -22 | 217
7 | 26 | 5 | 232 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 232
7 | 26 | 6 | 238 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 238
7 | 26 | 7 | 272 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | -69 | 272
7 | 26 | 8 | 346 | 78 | 70 | 50 | 0 | 19 | 162 | 0 | 22 | 0 | 0 | -55 | 346
7 | 26 | 9 | 382 | 78 | 72 | 51 | 0 | 19 | 193 | 0 | 20 | 0 | 0 | -51 | 382
7 | 26 | 10 | 397 | 78 | 73 | 45 | 0 | 19 | 247 | 0 | 21 | 0 | 0 | -86 | 397
7 | 26 | 11 | 416 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | -96 | 416
7 | 26 | 12 | 405 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 259 | 0 | 29 | 0 | 0 | -99 | 405
7 | 26 | 13 | 422 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 230 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 422
7 | 26 | 14 | 411 | 78 | 74 | 55 | 0 | 19 | 199 | 0 | 24 | 0 | 0 | -38 | 411
7 | 26 | 15 | 405 | 78 | 74 | 59 | 0 | 19 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | -28 | 405
7 | 26 | 16 | 403 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 403
7 | 26 | 17 | 385 | 78 | 130 | 73 | 0 | 19 | 68 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 385
7 | 26 | 18 | 368 | 78 | 164 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 26 | 19 | 351 | 78 | 163 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 351
7 | 26 | 20 | 326 | 78 | 142 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 326
7 | 26 | 21 | 298 | 78 | 116 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 26 | 22 | 271 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 271
7 | 26 | 23 | 255 | 78 | 74 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 255
7 | 27 | 0 | 227 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 227
7 | 27 | 1 | 205 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 205
7 | 27 | 2 | 198 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -35 | 198
7 | 27 | 3 | 205 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -30 | 205
7 | 27 | 4 | 216 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 216
7 | 27 | 5 | 226 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 226
7 | 27 | 6 | 226 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 51 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 226
7 | 27 | 7 | 241 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 119 | 0 | 8 | 0 | 0 | -94 | 241
7 | 27 | 8 | 280 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 181 | 0 | 8 | 0 | 1 | -115 | 280
7 | 27 | 9 | 310 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 226 | 0 | 8 | 0 | 1 | -129 | 310
7 | 27 | 10 | 328 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 262 | 0 | 8 | 0 | 2 | -147 | 328
7 | 27 | 11 | 344 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 280 | 0 | 10 | 0 | 2 | -151 | 344
7 | 27 | 12 | 345 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 278 | 0 | 11 | 0 | 2 | -149 | 345
7 | 27 | 13 | 351 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 259 | 0 | 13 | 0 | 2 | -127 | 351
7 | 27 | 14 | 347 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 233 | 0 | 10 | 0 | 2 | -104 | 347
7 | 27 | 15 | 345 | 78 | 70 | 51 | 0 | 19 | 192 | 0 | 12 | 0 | 0 | -77 | 345
7 | 27 | 16 | 350 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 350
7 | 27 | 17 | 348 | 78 | 98 | 73 | 0 | 19 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 348
7 | 27 | 18 | 336 | 78 | 130 | 73 | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 336
7 | 27 | 19 | 324 | 78 | 139 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 324
7 | 27 | 20 | 305 | 78 | 123 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 305
7 | 27 | 21 | 281 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 281
7 | 27 | 22 | 257 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 257
7 | 27 | 23 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -3 | 242
7 | 28 | 0 | 213 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -25 | 213
7 | 28 | 1 | 193 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 193
7 | 28 | 2 | 186 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 186
7 | 28 | 3 | 191 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 191
7 | 28 | 4 | 202 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 202
7 | 28 | 5 | 212 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 212
7 | 28 | 6 | 212 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 212
7 | 28 | 7 | 218 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 218
7 | 28 | 8 | 247 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 195 | 0 | 1 | 0 | -10 | -144 | 247
7 | 28 | 9 | 278 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 254 | 0 | 0 | 0 | -30 | -151 | 278
7 | 28 | 10 | 299 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | -30 | -172 | 299
7 | 28 | 11 | 315 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 316 | 0 | 0 | 0 | -30 | -178 | 315
7 | 28 | 12 | 325 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 320 | 0 | 1 | 0 | -30 | -174 | 325
7 | 28 | 13 | 327 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 305 | 0 | 1 | 0 | -30 | -157 | 327
7 | 28 | 14 | 323 | 78 | 69 | 44 | 0 | 19 | 269 | 0 | 1 | 0 | -30 | -127 | 323
7 | 28 | 15 | 321 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | -108 | 321
7 | 28 | 16 | 333 | 78 | 70 | 64 | 0 | 19 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 333
7 | 28 | 17 | 344 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 344
7 | 28 | 18 | 340 | 78 | 147 | 73 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340
7 | 28 | 19 | 325 | 78 | 151 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 325
7 | 28 | 20 | 304 | 78 | 129 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304
7 | 28 | 21 | 280 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280
7 | 28 | 22 | 256 | 78 | 77 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 256
7 | 28 | 23 | 240 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 240
7 | 29 | 0 | 212 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -27 | 212
7 | 29 | 1 | 192 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 192
7 | 29 | 2 | 187 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | -1 | -52 | 187
7 | 29 | 3 | 192 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 192
7 | 29 | 4 | 206 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -37 | 206
7 | 29 | 5 | 227 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | -25 | 227
7 | 29 | 6 | 247 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 55 | 0 | 21 | 0 | 0 | -46 | 247
7 | 29 | 7 | 278 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | -77 | 278
7 | 29 | 8 | 352 | 78 | 71 | 51 | 0 | 19 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 352
7 | 29 | 9 | 395 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 255 | 0 | 13 | 0 | 0 | -91 | 395
7 | 29 | 10 | 414 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 298 | 0 | 13 | 0 | 4 | -108 | 414
7 | 29 | 11 | 428 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 319 | 0 | 16 | 0 | 4 | -117 | 428
7 | 29 | 12 | 420 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 323 | 0 | 22 | 0 | 4 | -135 | 420
7 | 29 | 13 | 439 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 309 | 0 | 25 | 0 | 4 | -106 | 439
7 | 29 | 14 | 439 | 78 | 76 | 50 | 0 | 19 | 274 | 0 | 25 | 0 | 0 | -83 | 439
7 | 29 | 15 | 433 | 78 | 75 | 60 | 0 | 19 | 221 | 0 | 24 | 0 | 0 | -44 | 433
7 | 29 | 16 | 439 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 155 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 439
7 | 29 | 17 | 430 | 78 | 150 | 73 | 0 | 19 | 84 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 430
7 | 29 | 18 | 409 | 78 | 192 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 409
7 | 29 | 19 | 381 | 78 | 182 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 381
7 | 29 | 20 | 353 | 78 | 151 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 29 | 21 | 320 | 78 | 119 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 320
7 | 29 | 22 | 287 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287
7 | 29 | 23 | 266 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -2 | 266
7 | 30 | 0 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -27 | 237
7 | 30 | 1 | 217 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -46 | 217
7 | 30 | 2 | 208 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -58 | 208
7 | 30 | 3 | 211 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -55 | 211
7 | 30 | 4 | 222 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 222
7 | 30 | 5 | 239 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | -31 | 239
7 | 30 | 6 | 255 | 78 | 65 | 56 | 0 | 19 | 50 | 0 | 38 | 0 | 0 | -51 | 255
7 | 30 | 7 | 282 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 111 | 0 | 37 | 0 | 0 | -79 | 282
7 | 30 | 8 | 350 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 164 | 0 | 34 | 0 | 0 | -68 | 350
7 | 30 | 9 | 388 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 235 | 0 | 32 | 0 | 0 | -97 | 388
7 | 30 | 10 | 407 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 285 | 0 | 30 | 0 | 0 | -124 | 407
7 | 30 | 11 | 424 | 78 | 75 | 44 | 0 | 19 | 314 | 0 | 32 | 0 | 0 | -138 | 424
7 | 30 | 12 | 416 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 319 | 0 | 30 | 0 | 4 | -142 | 416
7 | 30 | 13 | 437 | 78 | 76 | 46 | 0 | 19 | 302 | 0 | 31 | 0 | 0 | -115 | 437
7 | 30 | 14 | 437 | 78 | 76 | 50 | 0 | 19 | 264 | 0 | 35 | 0 | 0 | -85 | 437
7 | 30 | 15 | 431 | 78 | 75 | 58 | 0 | 19 | 217 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 431
7 | 30 | 16 | 438 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 151 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 438
7 | 30 | 17 | 425 | 78 | 139 | 73 | 0 | 19 | 81 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 425
7 | 30 | 18 | 406 | 78 | 180 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 406
7 | 30 | 19 | 379 | 78 | 170 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 379
7 | 30 | 20 | 353 | 78 | 142 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 30 | 21 | 322 | 78 | 114 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 322
7 | 30 | 22 | 290 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 30 | 23 | 269 | 78 | 66 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 269
7 | 31 | 0 | 241 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 241
7 | 31 | 1 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -33 | 219
7 | 31 | 2 | 210 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -41 | 210
7 | 31 | 3 | 213 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -40 | 213
7 | 31 | 4 | 224 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 224
7 | 31 | 5 | 241 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 241
7 | 31 | 6 | 258 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 53 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 258
7 | 31 | 7 | 286 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 286
7 | 31 | 8 | 352 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | -75 | 352
7 | 31 | 9 | 391 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 219 | 0 | 29 | 0 | 0 | -75 | 391
7 | 31 | 10 | 410 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 268 | 0 | 30 | 0 | 0 | -105 | 410
7 | 31 | 11 | 428 | 78 | 75 | 48 | 0 | 19 | 285 | 0 | 6 | 0 | 0 | -83 | 428
7 | 31 | 12 | 422 | 78 | 75 | 45 | 0 | 19 | 295 | 0 | 23 | 0 | 0 | -113 | 422
7 | 31 | 13 | 440 | 78 | 76 | 48 | 0 | 19 | 282 | 0 | 19 | 0 | 0 | -82 | 440
7 | 31 | 14 | 437 | 78 | 76 | 51 | 0 | 19 | 262 | 0 | 17 | 0 | 0 | -66 | 437
7 | 31 | 15 | 434 | 78 | 75 | 63 | 0 | 19 | 208 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 434
7 | 31 | 16 | 437 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 437
7 | 31 | 17 | 420 | 78 | 161 | 73 | 0 | 19 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 420
7 | 31 | 18 | 402 | 78 | 201 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 402
7 | 31 | 19 | 380 | 78 | 197 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 380
7 | 31 | 20 | 354 | 78 | 170 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 31 | 21 | 324 | 78 | 135 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 324
7 | 31 | 22 | 294 | 78 | 101 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 294
7 | 31 | 23 | 273 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 273
8 | 1 | 0 | 246 | 78 | 73 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 1 | 1 | 226 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 226
8 | 1 | 2 | 217 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 217
8 | 1 | 3 | 220 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -11 | 220
8 | 1 | 4 | 230 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 230
8 | 1 | 5 | 246 | 78 | 69 | 54 | 0 | 19 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 1 | 6 | 260 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | -19 | 260
8 | 1 | 7 | 286 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 115 | 0 | 17 | 0 | 0 | -52 | 286
8 | 1 | 8 | 351 | 78 | 71 | 43 | 0 | 19 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -56 | 351
8 | 1 | 9 | 390 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 239 | 0 | 11 | 0 | 0 | -70 | 390
8 | 1 | 10 | 408 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 286 | 0 | 8 | 0 | 0 | -95 | 408
8 | 1 | 11 | 420 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 315 | 0 | 5 | 0 | 0 | -108 | 420
8 | 1 | 12 | 412 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 321 | 0 | 4 | 0 | 3 | -113 | 412
8 | 1 | 13 | 428 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 306 | 0 | 4 | 0 | 0 | -92 | 428
8 | 1 | 14 | 425 | 78 | 75 | 42 | 0 | 19 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 425
8 | 1 | 15 | 418 | 78 | 75 | 52 | 0 | 19 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 418
8 | 1 | 16 | 425 | 78 | 106 | 70 | 0 | 19 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 425
8 | 1 | 17 | 415 | 78 | 165 | 70 | 0 | 19 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 1 | 18 | 399 | 78 | 210 | 70 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 1 | 19 | 375 | 78 | 206 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 375
8 | 1 | 20 | 349 | 78 | 179 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 1 | 21 | 317 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317
8 | 1 | 22 | 285 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 285
8 | 1 | 23 | 265 | 78 | 99 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 265
8 | 2 | 0 | 239 | 78 | 81 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 2 | 1 | 219 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 219
8 | 2 | 2 | 212 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 212
8 | 2 | 3 | 214 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 214
8 | 2 | 4 | 223 | 78 | 69 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223
8 | 2 | 5 | 239 | 78 | 80 | 54 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 2 | 6 | 254 | 78 | 65 | 48 | 0 | 19 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 254
8 | 2 | 7 | 282 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 282
8 | 2 | 8 | 349 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 349
8 | 2 | 9 | 393 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 393
8 | 2 | 10 | 413 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 413
8 | 2 | 11 | 431 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 431
8 | 2 | 12 | 422 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | 422
8 | 2 | 13 | 438 | 78 | 76 | 40 | 0 | 19 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 438
8 | 2 | 14 | 436 | 78 | 76 | 44 | 0 | 19 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 436
8 | 2 | 15 | 432 | 78 | 75 | 56 | 0 | 19 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 432
8 | 2 | 16 | 437 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437
8 | 2 | 17 | 420 | 78 | 178 | 70 | 0 | 19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420
8 | 2 | 18 | 401 | 78 | 216 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401
8 | 2 | 19 | 379 | 78 | 211 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379
8 | 2 | 20 | 355 | 78 | 186 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355
8 | 2 | 21 | 326 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 326
8 | 2 | 22 | 297 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297
8 | 2 | 23 | 278 | 78 | 112 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278
8 | 3 | 0 | 248 | 78 | 88 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248
8 | 3 | 1 | 232 | 78 | 76 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232
8 | 3 | 2 | 221 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221
8 | 3 | 3 | 222 | 78 | 69 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 3 | 4 | 228 | 78 | 73 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228
8 | 3 | 5 | 240 | 78 | 79 | 59 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 240
8 | 3 | 6 | 245 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 245
8 | 3 | 7 | 259 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 259
8 | 3 | 8 | 303 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | 1 | -81 | 303
8 | 3 | 9 | 338 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 235 | 0 | 1 | 0 | 2 | -97 | 338
8 | 3 | 10 | 356 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | -117 | 356
8 | 3 | 11 | 372 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 0 | 3 | -124 | 372
8 | 3 | 12 | 372 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | -125 | 372
8 | 3 | 13 | 379 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 285 | 0 | 1 | 0 | 3 | -106 | 379
8 | 3 | 14 | 377 | 78 | 72 | 38 | 0 | 19 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 | 377
8 | 3 | 15 | 373 | 78 | 72 | 46 | 0 | 19 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 373
8 | 3 | 16 | 378 | 78 | 77 | 62 | 0 | 19 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378
8 | 3 | 17 | 377 | 78 | 134 | 70 | 0 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
8 | 3 | 18 | 364 | 78 | 179 | 70 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364
8 | 3 | 19 | 346 | 78 | 177 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346
8 | 3 | 20 | 326 | 78 | 154 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326
8 | 3 | 21 | 302 | 78 | 130 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302
8 | 3 | 22 | 278 | 78 | 107 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 278
8 | 3 | 23 | 263 | 78 | 96 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 263
8 | 4 | 0 | 236 | 78 | 76 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236
8 | 4 | 1 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 217
8 | 4 | 2 | 208 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 208
8 | 4 | 3 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 210
8 | 4 | 4 | 218 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 218
8 | 4 | 5 | 228 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228
8 | 4 | 6 | 231 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 231
8 | 4 | 7 | 240 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 240
8 | 4 | 8 | 270 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | -116 | 270
8 | 4 | 9 | 299 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | -139 | 299
8 | 4 | 10 | 316 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 280 | 0 | 0 | 0 | -30 | -132 | 316
8 | 4 | 11 | 334 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | -30 | -136 | 334
8 | 4 | 12 | 345 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 | -140 | 345
8 | 4 | 13 | 344 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 283 | 0 | 1 | 0 | 2 | -137 | 344
8 | 4 | 14 | 341 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | 341
8 | 4 | 15 | 341 | 78 | 70 | 55 | 0 | 19 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 341
8 | 4 | 16 | 348 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 4 | 17 | 343 | 78 | 135 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343
8 | 4 | 18 | 335 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335
8 | 4 | 19 | 322 | 78 | 155 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 4 | 20 | 304 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
8 | 4 | 21 | 282 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 282
8 | 4 | 22 | 260 | 78 | 96 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 260
8 | 4 | 23 | 246 | 78 | 84 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 5 | 0 | 222 | 78 | 77 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 5 | 1 | 205 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205
8 | 5 | 2 | 199 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 199
8 | 5 | 3 | 203 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 203
8 | 5 | 4 | 215 | 78 | 72 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215
8 | 5 | 5 | 233 | 78 | 83 | 48 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233
8 | 5 | 6 | 252 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 39 | 0 | 1 | 0 | 30 | -25 | 252
8 | 5 | 7 | 284 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 284
8 | 5 | 8 | 356 | 78 | 71 | 41 | 0 | 19 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 356
8 | 5 | 9 | 400 | 78 | 74 | 40 | 0 | 19 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | -40 | 400
8 | 5 | 10 | 418 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 418
8 | 5 | 11 | 430 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 430
8 | 5 | 12 | 421 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 421
8 | 5 | 13 | 443 | 78 | 76 | 47 | 0 | 19 | 229 | 0 | 1 | 0 | 30 | -37 | 443
8 | 5 | 14 | 439 | 78 | 116 | 67 | 0 | 19 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439
8 | 5 | 15 | 427 | 78 | 181 | 70 | 0 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427
8 | 5 | 16 | 416 | 78 | 193 | 70 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 5 | 17 | 398 | 78 | 188 | 70 | 0 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398
8 | 5 | 18 | 385 | 78 | 203 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 385
8 | 5 | 19 | 369 | 78 | 197 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 5 | 20 | 343 | 78 | 171 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 343
8 | 5 | 21 | 315 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315
8 | 5 | 22 | 288 | 78 | 123 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 288
8 | 5 | 23 | 270 | 78 | 111 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270
8 | 6 | 0 | 243 | 78 | 91 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
8 | 6 | 1 | 226 | 78 | 79 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226
8 | 6 | 2 | 218 | 78 | 72 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218
8 | 6 | 3 | 222 | 78 | 76 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 6 | 4 | 231 | 78 | 83 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231
8 | 6 | 5 | 246 | 78 | 91 | 54 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246
8 | 6 | 6 | 261 | 78 | 72 | 48 | 0 | 19 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261
8 | 6 | 7 | 293 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 293
8 | 6 | 8 | 361 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 361
8 | 6 | 9 | 399 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 399
8 | 6 | 10 | 415 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 415
8 | 6 | 11 | 426 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 426
8 | 6 | 12 | 419 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 419
8 | 6 | 13 | 435 | 78 | 76 | 40 | 0 | 19 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 435
8 | 6 | 14 | 436 | 78 | 76 | 43 | 0 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 436
8 | 6 | 15 | 430 | 78 | 88 | 58 | 0 | 19 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430
8 | 6 | 16 | 431 | 78 | 150 | 70 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 6 | 17 | 407 | 78 | 181 | 70 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407
8 | 6 | 18 | 389 | 78 | 209 | 70 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389
8 | 6 | 19 | 370 | 78 | 203 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
8 | 6 | 20 | 345 | 78 | 178 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
8 | 6 | 21 | 314 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 6 | 22 | 287 | 78 | 121 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
8 | 6 | 23 | 268 | 78 | 109 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
8 | 7 | 0 | 241 | 78 | 89 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241
8 | 7 | 1 | 222 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 222
8 | 7 | 2 | 214 | 78 | 68 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
8 | 7 | 3 | 217 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -23 | 217
8 | 7 | 4 | 226 | 78 | 77 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226
8 | 7 | 5 | 241 | 78 | 85 | 54 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241
8 | 7 | 6 | 253 | 78 | 71 | 50 | 0 | 19 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 253
8 | 7 | 7 | 279 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 279
8 | 7 | 8 | 344 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 344
8 | 7 | 9 | 383 | 78 | 72 | 41 | 0 | 19 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 383
8 | 7 | 10 | 399 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | 399
8 | 7 | 11 | 415 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 288 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 415
8 | 7 | 12 | 408 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 408
8 | 7 | 13 | 426 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | -64 | 426
8 | 7 | 14 | 424 | 78 | 75 | 43 | 0 | 19 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 424
8 | 7 | 15 | 419 | 78 | 75 | 53 | 0 | 19 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 419
8 | 7 | 16 | 423 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 423
8 | 7 | 17 | 407 | 78 | 165 | 70 | 0 | 19 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407
8 | 7 | 18 | 386 | 78 | 198 | 70 | 0 | 19 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 7 | 19 | 366 | 78 | 166 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 366
8 | 7 | 20 | 342 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 342
8 | 7 | 21 | 312 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 7 | 22 | 283 | 78 | 117 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283
8 | 7 | 23 | 263 | 78 | 104 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 8 | 0 | 234 | 78 | 79 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234
8 | 8 | 1 | 217 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217
8 | 8 | 2 | 209 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 209
8 | 8 | 3 | 213 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -24 | 213
8 | 8 | 4 | 219 | 78 | 67 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
8 | 8 | 5 | 234 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | -13 | 234
8 | 8 | 6 | 249 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 249
8 | 8 | 7 | 275 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 275
8 | 8 | 8 | 337 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 190 | 0 | 6 | 0 | 0 | -66 | 337
8 | 8 | 9 | 377 | 78 | 72 | 38 | 0 | 19 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | -86 | 377
8 | 8 | 10 | 396 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 293 | 0 | 4 | 0 | 3 | -101 | 396
8 | 8 | 11 | 410 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 316 | 0 | 4 | 0 | 3 | -109 | 410
8 | 8 | 12 | 402 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 318 | 0 | 3 | 0 | 3 | -118 | 402
8 | 8 | 13 | 419 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 299 | 0 | 3 | 0 | 0 | -93 | 419
8 | 8 | 14 | 416 | 78 | 74 | 42 | 0 | 19 | 261 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 416
8 | 8 | 15 | 411 | 78 | 74 | 53 | 0 | 19 | 202 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 411
8 | 8 | 16 | 414 | 78 | 107 | 70 | 0 | 19 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 8 | 17 | 400 | 78 | 158 | 70 | 0 | 19 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400
8 | 8 | 18 | 382 | 78 | 197 | 70 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 382
8 | 8 | 19 | 358 | 78 | 189 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358
8 | 8 | 20 | 334 | 78 | 166 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334
8 | 8 | 21 | 305 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 305
8 | 8 | 22 | 277 | 78 | 110 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
8 | 8 | 23 | 258 | 78 | 96 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 258
8 | 9 | 0 | 230 | 78 | 74 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230
8 | 9 | 1 | 210 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 210
8 | 9 | 2 | 203 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 203
8 | 9 | 3 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 206
8 | 9 | 4 | 214 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 214
8 | 9 | 5 | 230 | 78 | 69 | 54 | 0 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230
8 | 9 | 6 | 245 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 245
8 | 9 | 7 | 274 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 274
8 | 9 | 8 | 337 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 337
8 | 9 | 9 | 380 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | -113 | 380
8 | 9 | 10 | 400 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | -93 | 400
8 | 9 | 11 | 417 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96 | 417
8 | 9 | 12 | 410 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 410
8 | 9 | 13 | 425 | 78 | 75 | 41 | 0 | 19 | 269 | 0 | 2 | 0 | 0 | -59 | 425
8 | 9 | 14 | 423 | 78 | 75 | 48 | 0 | 19 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 423
8 | 9 | 15 | 416 | 78 | 78 | 64 | 0 | 19 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 416
8 | 9 | 16 | 410 | 78 | 130 | 70 | 0 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 410
8 | 9 | 17 | 385 | 78 | 158 | 70 | 0 | 19 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 385
8 | 9 | 18 | 364 | 78 | 179 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 364
8 | 9 | 19 | 348 | 78 | 171 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 9 | 20 | 325 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 325
8 | 9 | 21 | 299 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 299
8 | 9 | 22 | 272 | 78 | 97 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 272
8 | 9 | 23 | 253 | 78 | 86 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 253
8 | 10 | 0 | 227 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 227
8 | 10 | 1 | 207 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 207
8 | 10 | 2 | 199 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 199
8 | 10 | 3 | 202 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -24 | 202
8 | 10 | 4 | 209 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 209
8 | 10 | 5 | 219 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 219
8 | 10 | 6 | 225 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | -44 | 225
8 | 10 | 7 | 234 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | -92 | 234
8 | 10 | 8 | 274 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 180 | 0 | 5 | 0 | 1 | -111 | 274
8 | 10 | 9 | 300 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 228 | 0 | 4 | 0 | 1 | -130 | 300
8 | 10 | 10 | 315 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 272 | 0 | 4 | 0 | -30 | -130 | 315
8 | 10 | 11 | 330 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 295 | 0 | 5 | 0 | -30 | -139 | 330
8 | 10 | 12 | 332 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 299 | 0 | 5 | 0 | -30 | -141 | 332
8 | 10 | 13 | 340 | 78 | 70 | 34 | 0 | 19 | 283 | 0 | 5 | 0 | -30 | -119 | 340
8 | 10 | 14 | 336 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 249 | 0 | 6 | 0 | 2 | -119 | 336
8 | 10 | 15 | 332 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 204 | 0 | 5 | 0 | 2 | -84 | 332
8 | 10 | 16 | 339 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | -32 | 339
8 | 10 | 17 | 339 | 78 | 95 | 70 | 0 | 19 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 339
8 | 10 | 18 | 326 | 78 | 138 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 326
8 | 10 | 19 | 311 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 311
8 | 10 | 20 | 291 | 78 | 117 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 291
8 | 10 | 21 | 266 | 78 | 94 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 266
8 | 10 | 22 | 243 | 78 | 73 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 243
8 | 10 | 23 | 228 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 228
8 | 11 | 0 | 201 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 201
8 | 11 | 1 | 184 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 184
8 | 11 | 2 | 176 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -53 | 176
8 | 11 | 3 | 180 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 180
8 | 11 | 4 | 187 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 187
8 | 11 | 5 | 196 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 196
8 | 11 | 6 | 193 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | -76 | 193
8 | 11 | 7 | 189 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 118 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139 | 189
8 | 11 | 8 | 209 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 188 | 0 | 4 | 0 | -30 | -151 | 209
8 | 11 | 9 | 236 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 248 | -29 | 4 | -4 | -30 | -148 | 236
8 | 11 | 10 | 255 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 290 | -32 | 6 | -6 | -30 | -168 | 255
8 | 11 | 11 | 267 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 309 | 0 | 5 | 0 | -30 | -213 | 267
8 | 11 | 12 | 277 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 309 | 0 | 5 | 0 | -30 | -203 | 277
8 | 11 | 13 | 281 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 293 | 0 | 6 | 0 | -30 | -185 | 281
8 | 11 | 14 | 279 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 259 | 0 | 8 | 0 | -30 | -157 | 279
8 | 11 | 15 | 281 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 208 | 0 | 8 | 0 | -30 | -110 | 281
8 | 11 | 16 | 294 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | -75 | 294
8 | 11 | 17 | 308 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 308
8 | 11 | 18 | 302 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 302
8 | 11 | 19 | 290 | 78 | 91 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 290
8 | 11 | 20 | 272 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272
8 | 11 | 21 | 251 | 78 | 80 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251
8 | 11 | 22 | 228 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 228
8 | 11 | 23 | 213 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 213
8 | 12 | 0 | 189 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 | -11 | 189
8 | 12 | 1 | 174 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -19 | 174
8 | 12 | 2 | 169 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -52 | 169
8 | 12 | 3 | 173 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -19 | 173
8 | 12 | 4 | 182 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | -13 | 182
8 | 12 | 5 | 193 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 193
8 | 12 | 6 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 46 | 0 | 8 | 0 | -30 | -44 | 193
8 | 12 | 7 | 196 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 116 | 0 | 8 | 0 | -30 | -101 | 196
8 | 12 | 8 | 225 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 185 | 0 | 7 | 0 | -30 | -134 | 225
8 | 12 | 9 | 253 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 242 | 0 | 5 | 0 | -30 | -160 | 253
8 | 12 | 10 | 272 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 276 | 0 | 4 | 0 | -30 | -175 | 272
8 | 12 | 11 | 286 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 294 | 0 | 4 | 0 | -30 | -180 | 286
8 | 12 | 12 | 295 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 302 | 0 | 6 | 0 | -30 | -181 | 295
8 | 12 | 13 | 298 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 7 | 0 | -30 | -168 | 298
8 | 12 | 14 | 296 | 78 | 67 | 37 | 0 | 19 | 251 | 0 | 6 | 0 | -30 | -132 | 296
8 | 12 | 15 | 296 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 195 | 0 | 6 | 0 | 1 | -112 | 296
8 | 12 | 16 | 309 | 78 | 129 | 59 | 0 | 19 | 133 | 0 | 5 | 0 | 30 | -144 | 309
8 | 12 | 17 | 317 | 78 | 225 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | -144 | 317
8 | 12 | 18 | 310 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310
8 | 12 | 19 | 295 | 78 | 96 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 295
8 | 12 | 20 | 277 | 78 | 223 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -144 | 277
8 | 12 | 21 | 256 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -6 | 256
8 | 12 | 22 | 233 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -29 | 233
8 | 12 | 23 | 220 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -40 | 220
8 | 13 | 0 | 195 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 195
8 | 13 | 1 | 179 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 179
8 | 13 | 2 | 175 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 175
8 | 13 | 3 | 180 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 180
8 | 13 | 4 | 189 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 189
8 | 13 | 5 | 200 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 200
8 | 13 | 6 | 204 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 204
8 | 13 | 7 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 216
8 | 13 | 8 | 257 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 257
8 | 13 | 9 | 284 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 234 | 0 | 0 | 0 | -30 | -119 | 284
8 | 13 | 10 | 299 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 277 | 0 | 0 | 0 | -30 | -147 | 299
8 | 13 | 11 | 313 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 0 | 0 | -30 | -147 | 313
8 | 13 | 12 | 320 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 296 | 0 | 2 | 0 | -30 | -148 | 320
8 | 13 | 13 | 323 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 281 | 0 | 2 | 0 | -30 | -130 | 323
8 | 13 | 14 | 321 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 248 | 0 | 2 | 0 | 2 | -129 | 321
8 | 13 | 15 | 320 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 198 | 0 | 2 | 0 | 2 | -88 | 320
8 | 13 | 16 | 328 | 78 | 69 | 62 | 0 | 19 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 328
8 | 13 | 17 | 328 | 78 | 212 | 70 | 0 | 19 | 62 | 0 | 2 | 0 | 30 | -145 | 328
8 | 13 | 18 | 316 | 78 | 135 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 316
8 | 13 | 19 | 302 | 78 | 131 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302
8 | 13 | 20 | 284 | 78 | 111 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 13 | 21 | 261 | 78 | 204 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -145 | 261
8 | 13 | 22 | 239 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 13 | 23 | 225 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 225
8 | 14 | 0 | 199 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -52 | 199
8 | 14 | 1 | 182 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 182
8 | 14 | 2 | 176 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 176
8 | 14 | 3 | 179 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 179
8 | 14 | 4 | 188 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 188
8 | 14 | 5 | 199 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 199
8 | 14 | 6 | 204 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 204
8 | 14 | 7 | 214 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 214
8 | 14 | 8 | 251 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 251
8 | 14 | 9 | 283 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0 | -30 | -131 | 283
8 | 14 | 10 | 302 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | -30 | -154 | 302
8 | 14 | 11 | 316 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 309 | 0 | 0 | 0 | -30 | -162 | 316
8 | 14 | 12 | 325 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 309 | 0 | 1 | 0 | -30 | -155 | 325
8 | 14 | 13 | 329 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 291 | 0 | 2 | 0 | -30 | -135 | 329
8 | 14 | 14 | 326 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 252 | 0 | 2 | 0 | 2 | -129 | 326
8 | 14 | 15 | 324 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | -89 | 324
8 | 14 | 16 | 333 | 78 | 186 | 63 | 0 | 19 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | -146 | 333
8 | 14 | 17 | 331 | 78 | 100 | 70 | 0 | 19 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 331
8 | 14 | 18 | 317 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 317
8 | 14 | 19 | 303 | 78 | 134 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 14 | 20 | 284 | 78 | 229 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -145 | 284
8 | 14 | 21 | 262 | 78 | 184 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -122 | 262
8 | 14 | 22 | 238 | 78 | 185 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -146 | 238
8 | 14 | 23 | 222 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -36 | 222
8 | 15 | 0 | 197 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -54 | 197
8 | 15 | 1 | 180 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 180
8 | 15 | 2 | 175 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 175
8 | 15 | 3 | 179 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 179
8 | 15 | 4 | 187 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 187
8 | 15 | 5 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 198
8 | 15 | 6 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 202
8 | 15 | 7 | 217 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 217
8 | 15 | 8 | 256 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 256
8 | 15 | 9 | 285 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 237 | 0 | 2 | 0 | 1 | -152 | 285
8 | 15 | 10 | 305 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 281 | 0 | 2 | 0 | -30 | -147 | 305
8 | 15 | 11 | 320 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 307 | 0 | 2 | 0 | -30 | -159 | 320
8 | 15 | 12 | 326 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 308 | 0 | 1 | 0 | -30 | -153 | 326
8 | 15 | 13 | 330 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 291 | 0 | 2 | 0 | -27 | -137 | 330
8 | 15 | 14 | 329 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 254 | 0 | 2 | 0 | 2 | -128 | 329
8 | 15 | 15 | 329 | 78 | 69 | 47 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 0 | 30 | -112 | 329
8 | 15 | 16 | 338 | 78 | 70 | 67 | 0 | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 338
8 | 15 | 17 | 334 | 78 | 121 | 70 | 0 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334
8 | 15 | 18 | 324 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324
8 | 15 | 19 | 311 | 78 | 113 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 311
8 | 15 | 20 | 291 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 291
8 | 15 | 21 | 267 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267
8 | 15 | 22 | 240 | 78 | 73 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 15 | 23 | 224 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 224
8 | 16 | 0 | 200 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 200
8 | 16 | 1 | 183 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 183
8 | 16 | 2 | 177 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -41 | 177
8 | 16 | 3 | 179 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 179
8 | 16 | 4 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -32 | 190
8 | 16 | 5 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -26 | 203
8 | 16 | 6 | 210 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | -45 | 210
8 | 16 | 7 | 231 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | -73 | 231
8 | 16 | 8 | 283 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 164 | 0 | 8 | 0 | 1 | -92 | 283
8 | 16 | 9 | 318 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 220 | 0 | 10 | 0 | 2 | -113 | 318
8 | 16 | 10 | 340 | 78 | 70 | 35 | 0 | 19 | 269 | 0 | 12 | 0 | -30 | -113 | 340
8 | 16 | 11 | 355 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 296 | 0 | 14 | 0 | -30 | -127 | 355
8 | 16 | 12 | 361 | 78 | 71 | 35 | 0 | 19 | 295 | 0 | 14 | 0 | -30 | -121 | 361
8 | 16 | 13 | 366 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 271 | 0 | 16 | 0 | 3 | -122 | 366
8 | 16 | 14 | 366 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 243 | 0 | 17 | 0 | 3 | -98 | 366
8 | 16 | 15 | 366 | 78 | 71 | 50 | 0 | 19 | 197 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 366
8 | 16 | 16 | 368 | 78 | 72 | 68 | 0 | 19 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | -15 | 368
8 | 16 | 17 | 362 | 78 | 119 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 362
8 | 16 | 18 | 344 | 78 | 159 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 344
8 | 16 | 19 | 325 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 325
8 | 16 | 20 | 302 | 78 | 92 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 1 | 302
8 | 16 | 21 | 276 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 276
8 | 16 | 22 | 250 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -22 | 250
8 | 16 | 23 | 235 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -33 | 235
8 | 17 | 0 | 208 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -25 | 208
8 | 17 | 1 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 190
8 | 17 | 2 | 184 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -45 | 184
8 | 17 | 3 | 186 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 186
8 | 17 | 4 | 196 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -36 | 196
8 | 17 | 5 | 206 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 206
8 | 17 | 6 | 212 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 212
8 | 17 | 7 | 222 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | -102 | 222
8 | 17 | 8 | 260 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 179 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 260
8 | 17 | 9 | 293 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 232 | 0 | 6 | 0 | 1 | -143 | 293
8 | 17 | 10 | 311 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 275 | 0 | 6 | 0 | -30 | -139 | 311
8 | 17 | 11 | 323 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 306 | 0 | 8 | 0 | -30 | -160 | 323
8 | 17 | 12 | 325 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 311 | 0 | 8 | 0 | -30 | -163 | 325
8 | 17 | 13 | 332 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 289 | 0 | 8 | 0 | -30 | -136 | 332
8 | 17 | 14 | 329 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 249 | 0 | 7 | 0 | 2 | -128 | 329
8 | 17 | 15 | 327 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 190 | 0 | 5 | 0 | 2 | -79 | 327
8 | 17 | 16 | 341 | 78 | 70 | 67 | 0 | 19 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 341
8 | 17 | 17 | 341 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 341
8 | 17 | 18 | 319 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 17 | 19 | 303 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 17 | 20 | 283 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 283
8 | 17 | 21 | 261 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 261
8 | 17 | 22 | 239 | 78 | 72 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 17 | 23 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -32 | 226
8 | 18 | 0 | 201 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 201
8 | 18 | 1 | 184 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 184
8 | 18 | 2 | 178 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 178
8 | 18 | 3 | 182 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 182
8 | 18 | 4 | 192 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 192
8 | 18 | 5 | 202 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 202
8 | 18 | 6 | 198 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 198
8 | 18 | 7 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 200
8 | 18 | 8 | 228 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 169 | 0 | 0 | 0 | -1 | -138 | 228
8 | 18 | 9 | 252 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 216 | 0 | 0 | 0 | -30 | -130 | 252
8 | 18 | 10 | 277 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 274 | 0 | 0 | 0 | -30 | -163 | 277
8 | 18 | 11 | 294 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 291 | 0 | 0 | 0 | -30 | -164 | 294
8 | 18 | 12 | 307 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 275 | 0 | 1 | 0 | -30 | -138 | 307
8 | 18 | 13 | 303 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 253 | 0 | 2 | 0 | -30 | -123 | 303
8 | 18 | 14 | 303 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 228 | 0 | 2 | 0 | -30 | -100 | 303
8 | 18 | 15 | 303 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 180 | 0 | 3 | 0 | 4 | -91 | 303
8 | 18 | 16 | 310 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 310
8 | 18 | 17 | 319 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 18 | 18 | 316 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 30 | 1 | 316
8 | 18 | 19 | 307 | 78 | 95 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 307
8 | 18 | 20 | 290 | 78 | 78 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 290
8 | 18 | 21 | 268 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 268
8 | 18 | 22 | 245 | 78 | 69 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 245
8 | 18 | 23 | 230 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -35 | 230
8 | 19 | 0 | 207 | 78 | 65 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 207
8 | 19 | 1 | 190 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 190
8 | 19 | 2 | 185 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 185
8 | 19 | 3 | 190 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 190
8 | 19 | 4 | 201 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 201
8 | 19 | 5 | 217 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217
8 | 19 | 6 | 231 | 78 | 76 | 42 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231
8 | 19 | 7 | 255 | 78 | 87 | 49 | 0 | 19 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 255
8 | 19 | 8 | 307 | 78 | 104 | 69 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 307
8 | 19 | 9 | 337 | 78 | 126 | 70 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 19 | 10 | 339 | 78 | 134 | 70 | 0 | 19 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 19 | 11 | 329 | 78 | 116 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 329
8 | 19 | 12 | 300 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 300
8 | 19 | 13 | 327 | 78 | 98 | 66 | 0 | 19 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 327
8 | 19 | 14 | 333 | 78 | 113 | 70 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 333
8 | 19 | 15 | 330 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 330
8 | 19 | 16 | 324 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 324
8 | 19 | 17 | 302 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 302
8 | 19 | 18 | 291 | 78 | 106 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 291
8 | 19 | 19 | 275 | 78 | 98 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 275
8 | 19 | 20 | 258 | 78 | 91 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 258
8 | 19 | 21 | 240 | 78 | 81 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 19 | 22 | 222 | 78 | 69 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 19 | 23 | 212 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 212
8 | 20 | 0 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -31 | 194
8 | 20 | 1 | 184 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 184
8 | 20 | 2 | 182 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -43 | 182
8 | 20 | 3 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 190
8 | 20 | 4 | 203 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 203
8 | 20 | 5 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 216
8 | 20 | 6 | 224 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 224
8 | 20 | 7 | 248 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 248
8 | 20 | 8 | 306 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 306
8 | 20 | 9 | 342 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 201 | 0 | 10 | 0 | 0 | -76 | 342
8 | 20 | 10 | 360 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 252 | 0 | 10 | 0 | 0 | -106 | 360
8 | 20 | 11 | 380 | 78 | 72 | 36 | 0 | 19 | 273 | 0 | 11 | 0 | 0 | -109 | 380
8 | 20 | 12 | 371 | 78 | 72 | 36 | 0 | 19 | 267 | 0 | 14 | 0 | 0 | -115 | 371
8 | 20 | 13 | 389 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 246 | 0 | 15 | 0 | 0 | -82 | 389
8 | 20 | 14 | 394 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 211 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 394
8 | 20 | 15 | 388 | 78 | 73 | 70 | 0 | 19 | 137 | 0 | 15 | 0 | 0 | -4 | 388
8 | 20 | 16 | 384 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 384
8 | 20 | 17 | 366 | 78 | 138 | 70 | 0 | 19 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 20 | 18 | 354 | 78 | 163 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 354
8 | 20 | 19 | 338 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 338
8 | 20 | 20 | 313 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 313
8 | 20 | 21 | 287 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 20 | 22 | 263 | 78 | 81 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 20 | 23 | 248 | 78 | 74 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 248
8 | 21 | 0 | 222 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 222
8 | 21 | 1 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 205
8 | 21 | 2 | 200 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 200
8 | 21 | 3 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 205
8 | 21 | 4 | 212 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 212
8 | 21 | 5 | 227 | 78 | 68 | 53 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 227
8 | 21 | 6 | 237 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -16 | 237
8 | 21 | 7 | 268 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 268
8 | 21 | 8 | 338 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 168 | 0 | 3 | 0 | 0 | -42 | 338
8 | 21 | 9 | 372 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 372
8 | 21 | 10 | 390 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 262 | 0 | 4 | 0 | 0 | -83 | 390
8 | 21 | 11 | 403 | 78 | 74 | 37 | 0 | 19 | 279 | 0 | 5 | 0 | 0 | -89 | 403
8 | 21 | 12 | 393 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 265 | 0 | 5 | 0 | 0 | -84 | 393
8 | 21 | 13 | 409 | 78 | 74 | 42 | 0 | 19 | 241 | 0 | 6 | 0 | 0 | -51 | 409
8 | 21 | 14 | 409 | 78 | 74 | 48 | 0 | 19 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 409
8 | 21 | 15 | 405 | 78 | 78 | 65 | 0 | 19 | 154 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 405
8 | 21 | 16 | 399 | 78 | 138 | 70 | 0 | 19 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 21 | 17 | 378 | 78 | 161 | 70 | 0 | 19 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 378
8 | 21 | 18 | 372 | 78 | 185 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 21 | 19 | 357 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 357
8 | 21 | 20 | 331 | 78 | 145 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 21 | 21 | 303 | 78 | 119 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 21 | 22 | 276 | 78 | 97 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 276
8 | 21 | 23 | 259 | 78 | 89 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 259
8 | 22 | 0 | 233 | 78 | 73 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 233
8 | 22 | 1 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -4 | 216
8 | 22 | 2 | 208 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 208
8 | 22 | 3 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 213
8 | 22 | 4 | 223 | 78 | 68 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223
8 | 22 | 5 | 237 | 78 | 78 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 237
8 | 22 | 6 | 253 | 78 | 65 | 51 | 0 | 19 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 253
8 | 22 | 7 | 282 | 78 | 66 | 43 | 0 | 19 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | -42 | 282
8 | 22 | 8 | 349 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 182 | 0 | 7 | 0 | 0 | -49 | 349
8 | 22 | 9 | 391 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 391
8 | 22 | 10 | 409 | 78 | 74 | 37 | 0 | 19 | 282 | 0 | 8 | 0 | 0 | -89 | 409
8 | 22 | 11 | 423 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | -97 | 423
8 | 22 | 12 | 412 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 301 | 0 | 13 | 0 | 0 | -109 | 412
8 | 22 | 13 | 429 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 284 | 0 | 14 | 0 | 0 | -79 | 429
8 | 22 | 14 | 428 | 78 | 75 | 44 | 0 | 19 | 246 | 0 | 15 | 0 | 0 | -49 | 428
8 | 22 | 15 | 426 | 78 | 75 | 56 | 0 | 19 | 192 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 426
8 | 22 | 16 | 432 | 78 | 124 | 70 | 0 | 19 | 123 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432
8 | 22 | 17 | 413 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 413
8 | 22 | 18 | 393 | 78 | 198 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 393
8 | 22 | 19 | 373 | 78 | 184 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 373
8 | 22 | 20 | 348 | 78 | 161 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 22 | 21 | 318 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 318
8 | 22 | 22 | 289 | 78 | 103 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 289
8 | 22 | 23 | 269 | 78 | 91 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 269
8 | 23 | 0 | 242 | 78 | 76 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 242
8 | 23 | 1 | 223 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223
8 | 23 | 2 | 215 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 215
8 | 23 | 3 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 216
8 | 23 | 4 | 226 | 78 | 67 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 226
8 | 23 | 5 | 240 | 78 | 78 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 240
8 | 23 | 6 | 253 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 253
8 | 23 | 7 | 281 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 111 | 0 | 8 | 0 | 0 | -43 | 281
8 | 23 | 8 | 346 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 182 | 0 | 8 | 0 | 0 | -52 | 346
8 | 23 | 9 | 389 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 241 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 389
8 | 23 | 10 | 408 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 282 | 0 | 9 | 0 | 0 | -90 | 408
8 | 23 | 11 | 422 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 302 | 0 | 8 | 0 | 0 | -96 | 422
8 | 23 | 12 | 413 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 303 | 0 | 8 | 0 | 0 | -105 | 413
8 | 23 | 13 | 428 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 285 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 428
8 | 23 | 14 | 425 | 78 | 75 | 44 | 0 | 19 | 246 | 0 | 10 | 0 | 0 | -47 | 425
8 | 23 | 15 | 421 | 78 | 75 | 56 | 0 | 19 | 192 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 421
8 | 23 | 16 | 426 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 121 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 426
8 | 23 | 17 | 407 | 78 | 167 | 70 | 0 | 19 | 54 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 407
8 | 23 | 18 | 384 | 78 | 191 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 384
8 | 23 | 19 | 363 | 78 | 177 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 363
8 | 23 | 20 | 340 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 340
8 | 23 | 21 | 312 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 23 | 22 | 284 | 78 | 103 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 284
8 | 23 | 23 | 267 | 78 | 94 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 267
8 | 24 | 0 | 240 | 78 | 71 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 24 | 1 | 221 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 221
8 | 24 | 2 | 212 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12 | 212
8 | 24 | 3 | 213 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 213
8 | 24 | 4 | 220 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 220
8 | 24 | 5 | 231 | 78 | 69 | 60 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 231
8 | 24 | 6 | 238 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 238
8 | 24 | 7 | 248 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 248
8 | 24 | 8 | 287 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | -97 | 287
8 | 24 | 9 | 322 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 322
8 | 24 | 10 | 339 | 78 | 70 | 34 | 0 | 19 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 339
8 | 24 | 11 | 351 | 78 | 71 | 33 | 0 | 19 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 | 351
8 | 24 | 12 | 353 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 353
8 | 24 | 13 | 358 | 78 | 71 | 35 | 0 | 19 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | -113 | 358
8 | 24 | 14 | 353 | 78 | 71 | 39 | 0 | 19 | 229 | 0 | 2 | 0 | 0 | -85 | 353
8 | 24 | 15 | 351 | 78 | 71 | 53 | 0 | 19 | 151 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 351
8 | 24 | 16 | 346 | 78 | 91 | 70 | 0 | 19 | 77 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 346
8 | 24 | 17 | 343 | 78 | 126 | 70 | 0 | 19 | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 343
8 | 24 | 18 | 335 | 78 | 151 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 335
8 | 24 | 19 | 322 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 24 | 20 | 301 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 301
8 | 24 | 21 | 280 | 78 | 105 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 280
8 | 24 | 22 | 256 | 78 | 87 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256
8 | 24 | 23 | 241 | 78 | 77 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
8 | 25 | 0 | 217 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 217
8 | 25 | 1 | 200 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 200
8 | 25 | 2 | 194 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 194
8 | 25 | 3 | 196 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 196
8 | 25 | 4 | 206 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 206
8 | 25 | 5 | 213 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 213
8 | 25 | 6 | 211 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 211
8 | 25 | 7 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | 216
8 | 25 | 8 | 245 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 245
8 | 25 | 9 | 268 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 208 | -28 | 0 | 0 | 0 | -111 | 268
8 | 25 | 10 | 284 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 260 | -34 | 0 | 0 | 0 | -139 | 284
8 | 25 | 11 | 300 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 285 | -37 | 0 | 0 | 0 | -146 | 300
8 | 25 | 12 | 311 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 286 | -29 | 1 | 0 | 0 | -145 | 311
8 | 25 | 13 | 314 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 261 | -1 | 3 | -3 | 0 | -145 | 314
8 | 25 | 14 | 309 | 78 | 68 | 37 | 0 | 19 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 309
8 | 25 | 15 | 311 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 184 | 0 | 9 | 0 | 0 | -91 | 311
8 | 25 | 16 | 320 | 78 | 69 | 62 | 0 | 19 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | -24 | 320
8 | 25 | 17 | 319 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 25 | 18 | 305 | 78 | 130 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 305
8 | 25 | 19 | 292 | 78 | 119 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 292
8 | 25 | 20 | 274 | 78 | 100 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 25 | 21 | 253 | 78 | 79 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 253
8 | 25 | 22 | 231 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 231
8 | 25 | 23 | 218 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 218
8 | 26 | 0 | 196 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -46 | 196
8 | 26 | 1 | 183 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 183
8 | 26 | 2 | 180 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 180
8 | 26 | 3 | 187 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 187
8 | 26 | 4 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 199
8 | 26 | 5 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 216
8 | 26 | 6 | 232 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 232
8 | 26 | 7 | 258 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 106 | 0 | 6 | 0 | 0 | -56 | 258
8 | 26 | 8 | 321 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 321
8 | 26 | 9 | 366 | 78 | 71 | 37 | 0 | 19 | 235 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 366
8 | 26 | 10 | 387 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | -98 | 387
8 | 26 | 11 | 406 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 291 | 0 | 7 | 0 | 0 | -99 | 406
8 | 26 | 12 | 395 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 265 | 0 | 10 | 0 | 0 | -87 | 395
8 | 26 | 13 | 410 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | -47 | 410
8 | 26 | 14 | 407 | 78 | 74 | 61 | 0 | 19 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 407
8 | 26 | 15 | 390 | 78 | 74 | 67 | 0 | 19 | 138 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 390
8 | 26 | 16 | 386 | 78 | 111 | 70 | 0 | 19 | 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 26 | 17 | 369 | 78 | 150 | 70 | 0 | 19 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 26 | 18 | 351 | 78 | 169 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 351
8 | 26 | 19 | 331 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 26 | 20 | 308 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 308
8 | 26 | 21 | 286 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 286
8 | 26 | 22 | 264 | 78 | 81 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 264
8 | 26 | 23 | 250 | 78 | 73 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 250
8 | 27 | 0 | 226 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 226
8 | 27 | 1 | 209 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -17 | 209
8 | 27 | 2 | 205 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -53 | 205
8 | 27 | 3 | 210 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -47 | 210
8 | 27 | 4 | 221 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -14 | 221
8 | 27 | 5 | 238 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | -3 | 238
8 | 27 | 6 | 245 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 245
8 | 27 | 7 | 273 | 78 | 66 | 44 | 0 | 19 | 70 | 0 | 26 | 0 | 0 | -30 | 273
8 | 27 | 8 | 336 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 128 | 0 | 30 | 0 | 0 | -34 | 336
8 | 27 | 9 | 372 | 78 | 72 | 39 | 0 | 19 | 193 | 0 | 29 | 0 | 0 | -58 | 372
8 | 27 | 10 | 389 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 221 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 389
8 | 27 | 11 | 398 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 223 | 0 | 30 | 0 | 0 | -64 | 398
8 | 27 | 12 | 389 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 218 | 0 | 29 | 0 | 0 | -67 | 389
8 | 27 | 13 | 405 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | -42 | 405
8 | 27 | 14 | 398 | 78 | 73 | 53 | 0 | 19 | 170 | 0 | 26 | 0 | 0 | -21 | 398
8 | 27 | 15 | 394 | 78 | 73 | 62 | 0 | 19 | 146 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 394
8 | 27 | 16 | 395 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 395
8 | 27 | 17 | 371 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 41 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 371
8 | 27 | 18 | 356 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 356
8 | 27 | 19 | 337 | 78 | 155 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 27 | 20 | 312 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 27 | 21 | 286 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 286
8 | 27 | 22 | 263 | 78 | 79 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 27 | 23 | 249 | 78 | 72 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 249
8 | 28 | 0 | 225 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 225
8 | 28 | 1 | 209 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -24 | 209
8 | 28 | 2 | 205 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -17 | 205
8 | 28 | 3 | 209 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 209
8 | 28 | 4 | 220 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 220
8 | 28 | 5 | 237 | 78 | 70 | 54 | 0 | 19 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 237
8 | 28 | 6 | 243 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -5 | 243
8 | 28 | 7 | 262 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 262
8 | 28 | 8 | 319 | 78 | 69 | 40 | 0 | 19 | 131 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 319
8 | 28 | 9 | 354 | 78 | 71 | 37 | 0 | 19 | 183 | 0 | 16 | 0 | 0 | -50 | 354
8 | 28 | 10 | 369 | 78 | 72 | 37 | 0 | 19 | 201 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 369
8 | 28 | 11 | 382 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 190 | 0 | 17 | 0 | 0 | -34 | 382
8 | 28 | 12 | 363 | 78 | 71 | 57 | 0 | 19 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | -6 | 363
8 | 28 | 13 | 370 | 78 | 82 | 70 | 0 | 19 | 98 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 370
8 | 28 | 14 | 364 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 364
8 | 28 | 15 | 356 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 356
8 | 28 | 16 | 349 | 78 | 132 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 28 | 17 | 330 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 330
8 | 28 | 18 | 319 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 28 | 19 | 302 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 302
8 | 28 | 20 | 282 | 78 | 83 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 282
8 | 28 | 21 | 263 | 78 | 75 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 28 | 22 | 242 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 242
8 | 28 | 23 | 231 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -36 | 231
8 | 29 | 0 | 210 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 210
8 | 29 | 1 | 195 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -33 | 195
8 | 29 | 2 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 193
8 | 29 | 3 | 201 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -24 | 201
8 | 29 | 4 | 214 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -18 | 214
8 | 29 | 5 | 229 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -4 | 229
8 | 29 | 6 | 234 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -5 | 234
8 | 29 | 7 | 252 | 78 | 69 | 45 | 0 | 19 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 252
8 | 29 | 8 | 297 | 78 | 88 | 66 | 0 | 19 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 297
8 | 29 | 9 | 320 | 78 | 98 | 70 | 0 | 19 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 320
8 | 29 | 10 | 323 | 78 | 92 | 70 | 0 | 19 | 37 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 323
8 | 29 | 11 | 322 | 78 | 86 | 69 | 0 | 19 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 29 | 12 | 307 | 78 | 84 | 63 | 0 | 19 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 307
8 | 29 | 13 | 322 | 78 | 87 | 70 | 0 | 19 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 29 | 14 | 321 | 78 | 90 | 70 | 0 | 19 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 321
8 | 29 | 15 | 320 | 78 | 102 | 70 | 0 | 19 | 22 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 320
8 | 29 | 16 | 314 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 29 | 17 | 301 | 78 | 98 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 301
8 | 29 | 18 | 293 | 78 | 94 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293
8 | 29 | 19 | 274 | 78 | 84 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 29 | 20 | 259 | 78 | 78 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 259
8 | 29 | 21 | 246 | 78 | 73 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 29 | 22 | 229 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -32 | 229
8 | 29 | 23 | 221 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -6 | 221
8 | 30 | 0 | 206 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -25 | 206
8 | 30 | 1 | 195 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 195
8 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 192
8 | 30 | 3 | 197 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 197
8 | 30 | 4 | 210 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 210
8 | 30 | 5 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -18 | 222
8 | 30 | 6 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 23 | 0 | 28 | 0 | 30 | -62 | 220
8 | 30 | 7 | 235 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 68 | 0 | 27 | 0 | 0 | -54 | 235
8 | 30 | 8 | 281 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | -38 | 281
8 | 30 | 9 | 298 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | -14 | 298
8 | 30 | 10 | 295 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -23 | 295
8 | 30 | 11 | 296 | 78 | 67 | 58 | 0 | 19 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 296
8 | 30 | 12 | 279 | 78 | 66 | 56 | 0 | 19 | 67 | 0 | 18 | 0 | 0 | -25 | 279
8 | 30 | 13 | 288 | 78 | 67 | 61 | 0 | 19 | 73 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 288
8 | 30 | 14 | 289 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 289
8 | 30 | 15 | 285 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 285
8 | 30 | 16 | 284 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | -3 | 284
8 | 30 | 17 | 272 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 272
8 | 30 | 18 | 266 | 78 | 72 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 266
8 | 30 | 19 | 252 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 252
8 | 30 | 20 | 237 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -15 | 237
8 | 30 | 21 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -22 | 219
8 | 30 | 22 | 201 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -31 | 201
8 | 30 | 23 | 194 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -35 | 194
8 | 31 | 0 | 178 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 178
8 | 31 | 1 | 169 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -72 | 169
8 | 31 | 2 | 168 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -73 | 168
8 | 31 | 3 | 173 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -75 | 173
8 | 31 | 4 | 183 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -76 | 183
8 | 31 | 5 | 190 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -70 | 190
8 | 31 | 6 | 184 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | -85 | 184
8 | 31 | 7 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | -100 | 190
8 | 31 | 8 | 215 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | -111 | 215
8 | 31 | 9 | 237 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 123 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 237
8 | 31 | 10 | 246 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 188 | 0 | 41 | 0 | 0 | -178 | 246
8 | 31 | 11 | 265 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 198 | 0 | 42 | 0 | -11 | -160 | 265
8 | 31 | 12 | 263 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 198 | 0 | 41 | 0 | -20 | -152 | 263
8 | 31 | 13 | 276 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 230 | 0 | 40 | 0 | 1 | -190 | 276
8 | 31 | 14 | 280 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 182 | 0 | 40 | 0 | 1 | -142 | 280
8 | 31 | 15 | 277 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 142 | 0 | 39 | 0 | 1 | -111 | 277
8 | 31 | 16 | 285 | 78 | 67 | 57 | 0 | 19 | 105 | 0 | 39 | 0 | 0 | -80 | 285
8 | 31 | 17 | 289 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 41 | 0 | 37 | 0 | 0 | -23 | 289
8 | 31 | 18 | 282 | 78 | 75 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 282
8 | 31 | 19 | 268 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 268
8 | 31 | 20 | 252 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -5 | 252
8 | 31 | 21 | 234 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 234
8 | 31 | 22 | 213 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -42 | 213
8 | 31 | 23 | 202 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 202
9 | 1 | 0 | 181 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -55 | 181
9 | 1 | 1 | 169 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 169
9 | 1 | 2 | 167 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 167
9 | 1 | 3 | 173 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -55 | 173
9 | 1 | 4 | 183 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -45 | 183
9 | 1 | 5 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 189
9 | 1 | 6 | 181 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 28 | 0 | 10 | 0 | -30 | -37 | 181
9 | 1 | 7 | 181 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 181
9 | 1 | 8 | 196 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 146 | 0 | 6 | 0 | -30 | -123 | 196
9 | 1 | 9 | 217 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 221 | 0 | 4 | 0 | -30 | -171 | 217
9 | 1 | 10 | 237 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 281 | 0 | 3 | 0 | -30 | -210 | 237
9 | 1 | 11 | 251 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 297 | 0 | 2 | 0 | -30 | -212 | 251
9 | 1 | 12 | 255 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 290 | 0 | 2 | 0 | -30 | -201 | 255
9 | 1 | 13 | 258 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 277 | 0 | 2 | 0 | -30 | -185 | 258
9 | 1 | 14 | 255 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 238 | 0 | 2 | 0 | -30 | -151 | 255
9 | 1 | 15 | 257 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 257
9 | 1 | 16 | 266 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | -63 | 266
9 | 1 | 17 | 278 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 278
9 | 1 | 18 | 274 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274
9 | 1 | 19 | 265 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265
9 | 1 | 20 | 249 | 78 | 82 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
9 | 1 | 21 | 231 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 231
9 | 1 | 22 | 212 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 212
9 | 1 | 23 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 203
9 | 2 | 0 | 186 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 186
9 | 2 | 1 | 175 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 175
9 | 2 | 2 | 173 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 173
9 | 2 | 3 | 180 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 180
9 | 2 | 4 | 191 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 191
9 | 2 | 5 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 205
9 | 2 | 6 | 215 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 215
9 | 2 | 7 | 238 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 238
9 | 2 | 8 | 290 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | -92 | 290
9 | 2 | 9 | 324 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2 | -120 | 324
9 | 2 | 10 | 344 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | -138 | 344
9 | 2 | 11 | 358 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 | -133 | 358
9 | 2 | 12 | 350 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 | -127 | 350
9 | 2 | 13 | 363 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | -92 | 363
9 | 2 | 14 | 359 | 78 | 71 | 43 | 0 | 19 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | -67 | 359
9 | 2 | 15 | 357 | 78 | 71 | 55 | 0 | 19 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 357
9 | 2 | 16 | 359 | 78 | 92 | 70 | 0 | 19 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359
9 | 2 | 17 | 342 | 78 | 274 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | -142 | 342
9 | 2 | 18 | 328 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 328
9 | 2 | 19 | 308 | 78 | 133 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 308
9 | 2 | 20 | 285 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 285
9 | 2 | 21 | 262 | 78 | 92 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 262
9 | 2 | 22 | 241 | 78 | 81 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241
9 | 2 | 23 | 229 | 78 | 73 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229
9 | 3 | 0 | 207 | 78 | 101 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 207
9 | 3 | 1 | 193 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 193
9 | 3 | 2 | 190 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 190
9 | 3 | 3 | 196 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 196
9 | 3 | 4 | 207 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
9 | 3 | 5 | 220 | 78 | 72 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
9 | 3 | 6 | 227 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
9 | 3 | 7 | 245 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 245
9 | 3 | 8 | 291 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 291
9 | 3 | 9 | 310 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 118 | 0 | 2 | 0 | 30 | -52 | 310
9 | 3 | 10 | 315 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 120 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | 315
9 | 3 | 11 | 318 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 145 | 0 | 2 | 0 | 2 | -35 | 318
9 | 3 | 12 | 311 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 199 | 0 | 2 | 0 | 1 | -85 | 311
9 | 3 | 13 | 330 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 202 | 0 | 2 | 0 | 2 | -71 | 330
9 | 3 | 14 | 338 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 200 | 0 | 2 | 0 | 2 | -63 | 338
9 | 3 | 15 | 336 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 172 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 336
9 | 3 | 16 | 338 | 78 | 205 | 62 | 0 | 19 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 338
9 | 3 | 17 | 322 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 322
9 | 3 | 18 | 309 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309
9 | 3 | 19 | 289 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289
9 | 3 | 20 | 269 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 269
9 | 3 | 21 | 247 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -7 | 247
9 | 3 | 22 | 227 | 78 | 189 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -144 | 227
9 | 3 | 23 | 216 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -26 | 216
9 | 4 | 0 | 197 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 197
9 | 4 | 1 | 186 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 186
9 | 4 | 2 | 184 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 184
9 | 4 | 3 | 190 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 190
9 | 4 | 4 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 201
9 | 4 | 5 | 212 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 212
9 | 4 | 6 | 218 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | 218
9 | 4 | 7 | 235 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | 235
9 | 4 | 8 | 282 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | -100 | 282
9 | 4 | 9 | 312 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 244 | 0 | 1 | 0 | 1 | -129 | 312
9 | 4 | 10 | 328 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 286 | 0 | 0 | 0 | -30 | -127 | 328
9 | 4 | 11 | 338 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 306 | 0 | 1 | 0 | -30 | -139 | 338
9 | 4 | 12 | 330 | 78 | 69 | 32 | 0 | 19 | 306 | 0 | 2 | 0 | -30 | -146 | 330
9 | 4 | 13 | 345 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 288 | 0 | 2 | 0 | 2 | -142 | 345
9 | 4 | 14 | 341 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 249 | 0 | 1 | 0 | 2 | -109 | 341
9 | 4 | 15 | 340 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 340
9 | 4 | 16 | 346 | 78 | 70 | 66 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 346
9 | 4 | 17 | 331 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331
9 | 4 | 18 | 315 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 4 | 19 | 295 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295
9 | 4 | 20 | 272 | 78 | 102 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 272
9 | 4 | 21 | 250 | 78 | 86 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250
9 | 4 | 22 | 229 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -24 | 229
9 | 4 | 23 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 216
9 | 5 | 0 | 195 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 195
9 | 5 | 1 | 182 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 182
9 | 5 | 2 | 179 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 179
9 | 5 | 3 | 186 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 186
9 | 5 | 4 | 198 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 198
9 | 5 | 5 | 210 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 210
9 | 5 | 6 | 213 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 213
9 | 5 | 7 | 230 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | 230
9 | 5 | 8 | 276 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | -105 | 276
9 | 5 | 9 | 308 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 243 | 0 | 1 | 0 | 1 | -132 | 308
9 | 5 | 10 | 326 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 278 | 0 | 2 | 0 | -26 | -127 | 326
9 | 5 | 11 | 339 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 298 | 0 | 1 | 0 | -30 | -130 | 339
9 | 5 | 12 | 333 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 0 | -30 | -135 | 333
9 | 5 | 13 | 351 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | -124 | 351
9 | 5 | 14 | 351 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 238 | 0 | 1 | 0 | 2 | -90 | 351
9 | 5 | 15 | 349 | 78 | 70 | 49 | 0 | 19 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 349
9 | 5 | 16 | 352 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 352
9 | 5 | 17 | 335 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 335
9 | 5 | 18 | 320 | 78 | 287 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -142 | 320
9 | 5 | 19 | 300 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 300
9 | 5 | 20 | 278 | 78 | 73 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 278
9 | 5 | 21 | 255 | 78 | 65 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -10 | 255
9 | 5 | 22 | 233 | 78 | 214 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -144 | 233
9 | 5 | 23 | 220 | 78 | 201 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -139 | 220
9 | 6 | 0 | 198 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 198
9 | 6 | 1 | 185 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 185
9 | 6 | 2 | 182 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 182
9 | 6 | 3 | 188 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 188
9 | 6 | 4 | 200 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 200
9 | 6 | 5 | 212 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 212
9 | 6 | 6 | 217 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 217
9 | 6 | 7 | 236 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 236
9 | 6 | 8 | 286 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | -94 | 286
9 | 6 | 9 | 320 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2 | -122 | 320
9 | 6 | 10 | 337 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 289 | 0 | 0 | 0 | -30 | -122 | 337
9 | 6 | 11 | 351 | 78 | 71 | 33 | 0 | 19 | 309 | 0 | 0 | 0 | -30 | -129 | 351
9 | 6 | 12 | 345 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | -30 | -131 | 345
9 | 6 | 13 | 363 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | -118 | 363
9 | 6 | 14 | 361 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | -79 | 361
9 | 6 | 15 | 356 | 78 | 175 | 52 | 0 | 19 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 356
9 | 6 | 16 | 357 | 78 | 77 | 70 | 0 | 19 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357
9 | 6 | 17 | 337 | 78 | 126 | 70 | 0 | 19 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 6 | 18 | 319 | 78 | 147 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 6 | 19 | 299 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 299
9 | 6 | 20 | 277 | 78 | 105 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277
9 | 6 | 21 | 255 | 78 | 87 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 255
9 | 6 | 22 | 233 | 78 | 73 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 233
9 | 6 | 23 | 220 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220
9 | 7 | 0 | 198 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 198
9 | 7 | 1 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 185
9 | 7 | 2 | 181 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 181
9 | 7 | 3 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -31 | 185
9 | 7 | 4 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 194
9 | 7 | 5 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 202
9 | 7 | 6 | 199 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 199
9 | 7 | 7 | 205 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 205
9 | 7 | 8 | 235 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | 235
9 | 7 | 9 | 263 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 246 | 0 | 0 | 0 | -30 | -147 | 263
9 | 7 | 10 | 282 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 292 | 0 | 0 | 0 | -30 | -175 | 282
9 | 7 | 11 | 297 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 314 | 0 | 0 | 0 | -30 | -183 | 297
9 | 7 | 12 | 299 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 312 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 299
9 | 7 | 13 | 306 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 289 | 0 | 0 | 0 | -30 | -151 | 306
9 | 7 | 14 | 304 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | -141 | 304
9 | 7 | 15 | 302 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | -91 | 302
9 | 7 | 16 | 307 | 78 | 68 | 59 | 0 | 19 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 307
9 | 7 | 17 | 299 | 78 | 91 | 70 | 0 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
9 | 7 | 18 | 288 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 288
9 | 7 | 19 | 274 | 78 | 105 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
9 | 7 | 20 | 254 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -9 | 254
9 | 7 | 21 | 233 | 78 | 70 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233
9 | 7 | 22 | 213 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 213
9 | 7 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 202
9 | 8 | 0 | 183 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 183
9 | 8 | 1 | 170 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 170
9 | 8 | 2 | 166 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 166
9 | 8 | 3 | 172 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 172
9 | 8 | 4 | 182 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 182
9 | 8 | 5 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 189
9 | 8 | 6 | 181 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 181
9 | 8 | 7 | 182 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 182
9 | 8 | 8 | 200 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 182 | 0 | 1 | 0 | -30 | -148 | 200
9 | 8 | 9 | 226 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 246 | -39 | 2 | -1 | -30 | -145 | 226
9 | 8 | 10 | 246 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 289 | -63 | 2 | 0 | -30 | -144 | 246
9 | 8 | 11 | 261 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 309 | -65 | 2 | -2 | -30 | -146 | 261
9 | 8 | 12 | 270 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 304 | -55 | 2 | 0 | -30 | -146 | 270
9 | 8 | 13 | 273 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 285 | 0 | 2 | 0 | -30 | -179 | 273
9 | 8 | 14 | 272 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 243 | 0 | 1 | 0 | -26 | -144 | 272
9 | 8 | 15 | 275 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1 | -115 | 275
9 | 8 | 16 | 282 | 78 | 66 | 56 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 282
9 | 8 | 17 | 286 | 78 | 190 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | -140 | 286
9 | 8 | 18 | 279 | 78 | 80 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 279
9 | 8 | 19 | 267 | 78 | 98 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 267
9 | 8 | 20 | 249 | 78 | 80 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249
9 | 8 | 21 | 231 | 78 | 66 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231
9 | 8 | 22 | 210 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 210
9 | 8 | 23 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -51 | 198
9 | 9 | 0 | 180 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 180
9 | 9 | 1 | 169 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 169
9 | 9 | 2 | 168 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 168
9 | 9 | 3 | 175 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 175
9 | 9 | 4 | 186 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 186
9 | 9 | 5 | 201 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 201
9 | 9 | 6 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 211
9 | 9 | 7 | 239 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -67 | 239
9 | 9 | 8 | 294 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1 | -86 | 294
9 | 9 | 9 | 332 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 243 | 0 | 1 | 0 | 2 | -111 | 332
9 | 9 | 10 | 351 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 285 | 0 | 2 | 0 | 2 | -134 | 351
9 | 9 | 11 | 365 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 302 | 0 | 2 | 0 | 3 | -138 | 365
9 | 9 | 12 | 356 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 303 | 0 | 2 | 0 | 2 | -146 | 356
9 | 9 | 13 | 373 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 286 | 0 | 2 | 0 | 3 | -115 | 373
9 | 9 | 14 | 375 | 78 | 72 | 42 | 0 | 19 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | -84 | 375
9 | 9 | 15 | 372 | 78 | 72 | 54 | 0 | 19 | 185 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 372
9 | 9 | 16 | 377 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 9 | 17 | 356 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356
9 | 9 | 18 | 337 | 78 | 159 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 9 | 19 | 316 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 9 | 20 | 292 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
9 | 9 | 21 | 268 | 78 | 90 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 268
9 | 9 | 22 | 247 | 78 | 76 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 247
9 | 9 | 23 | 233 | 78 | 66 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 233
9 | 10 | 0 | 211 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -5 | 211
9 | 10 | 1 | 197 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 197
9 | 10 | 2 | 194 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -24 | 194
9 | 10 | 3 | 200 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 | 200
9 | 10 | 4 | 210 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 210
9 | 10 | 5 | 223 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 223
9 | 10 | 6 | 233 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 233
9 | 10 | 7 | 259 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 259
9 | 10 | 8 | 313 | 78 | 68 | 40 | 0 | 19 | 135 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 313
9 | 10 | 9 | 344 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 178 | 0 | 13 | 0 | 0 | -53 | 344
9 | 10 | 10 | 357 | 78 | 71 | 37 | 0 | 19 | 208 | 0 | 16 | 0 | 0 | -72 | 357
9 | 10 | 11 | 372 | 78 | 72 | 36 | 0 | 19 | 236 | 0 | 17 | 0 | 0 | -86 | 372
9 | 10 | 12 | 366 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 238 | 0 | 16 | 0 | 0 | -92 | 366
9 | 10 | 13 | 385 | 78 | 73 | 42 | 0 | 19 | 215 | 0 | 10 | 0 | 0 | -52 | 385
9 | 10 | 14 | 387 | 78 | 73 | 53 | 0 | 19 | 178 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 387
9 | 10 | 15 | 388 | 78 | 80 | 70 | 0 | 19 | 124 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 388
9 | 10 | 16 | 376 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 64 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 10 | 17 | 342 | 78 | 134 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 342
9 | 10 | 18 | 332 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 332
9 | 10 | 19 | 315 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 10 | 20 | 294 | 78 | 107 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 10 | 21 | 272 | 78 | 89 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 272
9 | 10 | 22 | 251 | 78 | 78 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 251
9 | 10 | 23 | 238 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 238
9 | 11 | 0 | 217 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 217
9 | 11 | 1 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 202
9 | 11 | 2 | 199 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 199
9 | 11 | 3 | 204 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 204
9 | 11 | 4 | 214 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -7 | 214
9 | 11 | 5 | 227 | 78 | 67 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 227
9 | 11 | 6 | 238 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 238
9 | 11 | 7 | 262 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 87 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 262
9 | 11 | 8 | 314 | 78 | 68 | 40 | 0 | 19 | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 314
9 | 11 | 9 | 346 | 78 | 70 | 37 | 0 | 19 | 216 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 346
9 | 11 | 10 | 365 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 255 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96 | 365
9 | 11 | 11 | 375 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 272 | 0 | 1 | 0 | 3 | -97 | 375
9 | 11 | 12 | 370 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 277 | 0 | 1 | 0 | 3 | -107 | 370
9 | 11 | 13 | 389 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 389
9 | 11 | 14 | 384 | 78 | 73 | 42 | 0 | 19 | 228 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 384
9 | 11 | 15 | 382 | 78 | 72 | 55 | 0 | 19 | 171 | 0 | 7 | 0 | 0 | -20 | 382
9 | 11 | 16 | 383 | 78 | 107 | 70 | 0 | 19 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 383
9 | 11 | 17 | 360 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 360
9 | 11 | 18 | 341 | 78 | 165 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 341
9 | 11 | 19 | 319 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 319
9 | 11 | 20 | 297 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 297
9 | 11 | 21 | 274 | 78 | 100 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274
9 | 11 | 22 | 250 | 78 | 90 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250
9 | 11 | 23 | 235 | 78 | 80 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235
9 | 12 | 0 | 213 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213
9 | 12 | 1 | 199 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 199
9 | 12 | 2 | 194 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 194
9 | 12 | 3 | 199 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 199
9 | 12 | 4 | 208 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208
9 | 12 | 5 | 222 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
9 | 12 | 6 | 233 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 233
9 | 12 | 7 | 256 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 256
9 | 12 | 8 | 311 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 311
9 | 12 | 9 | 349 | 78 | 70 | 36 | 0 | 19 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | 349
9 | 12 | 10 | 364 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 272 | 0 | 0 | 0 | 3 | -107 | 364
9 | 12 | 11 | 377 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3 | -112 | 377
9 | 12 | 12 | 369 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | 3 | -123 | 369
9 | 12 | 13 | 386 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 386
9 | 12 | 14 | 385 | 78 | 73 | 42 | 0 | 19 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 385
9 | 12 | 15 | 380 | 78 | 72 | 54 | 0 | 19 | 175 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 380
9 | 12 | 16 | 384 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 384
9 | 12 | 17 | 360 | 78 | 165 | 70 | 0 | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 360
9 | 12 | 18 | 341 | 78 | 171 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 341
9 | 12 | 19 | 318 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 318
9 | 12 | 20 | 296 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 296
9 | 12 | 21 | 273 | 78 | 108 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 273
9 | 12 | 22 | 250 | 78 | 94 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
9 | 12 | 23 | 236 | 78 | 84 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236
9 | 13 | 0 | 214 | 78 | 68 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
9 | 13 | 1 | 198 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 198
9 | 13 | 2 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 194
9 | 13 | 3 | 199 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 199
9 | 13 | 4 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 209
9 | 13 | 5 | 222 | 78 | 72 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222
9 | 13 | 6 | 230 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 230
9 | 13 | 7 | 253 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 253
9 | 13 | 8 | 305 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 305
9 | 13 | 9 | 342 | 78 | 70 | 36 | 0 | 19 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 342
9 | 13 | 10 | 357 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 258 | 0 | 0 | 0 | 2 | -99 | 357
9 | 13 | 11 | 367 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 277 | 0 | 1 | 0 | 3 | -110 | 367
9 | 13 | 12 | 361 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 283 | 0 | 1 | 0 | 2 | -120 | 361
9 | 13 | 13 | 375 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 271 | 0 | 1 | 0 | 3 | -97 | 375
9 | 13 | 14 | 375 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 375
9 | 13 | 15 | 370 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 370
9 | 13 | 16 | 373 | 78 | 100 | 70 | 0 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373
9 | 13 | 17 | 352 | 78 | 150 | 70 | 0 | 19 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 13 | 18 | 333 | 78 | 160 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 333
9 | 13 | 19 | 312 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 312
9 | 13 | 20 | 292 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 292
9 | 13 | 21 | 268 | 78 | 95 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268
9 | 13 | 22 | 245 | 78 | 79 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 245
9 | 13 | 23 | 231 | 78 | 70 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 231
9 | 14 | 0 | 208 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -22 | 208
9 | 14 | 1 | 194 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -30 | 194
9 | 14 | 2 | 188 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 188
9 | 14 | 3 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 190
9 | 14 | 4 | 199 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 199
9 | 14 | 5 | 208 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 208
9 | 14 | 6 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 206
9 | 14 | 7 | 214 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 89 | 0 | 7 | 0 | 0 | -81 | 214
9 | 14 | 8 | 246 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 158 | 0 | 6 | 0 | 0 | -112 | 246
9 | 14 | 9 | 275 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 217 | 0 | 8 | 0 | 1 | -144 | 275
9 | 14 | 10 | 296 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 243 | 0 | 7 | 0 | -30 | -120 | 296
9 | 14 | 11 | 305 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 228 | 0 | 9 | 0 | -30 | -100 | 305
9 | 14 | 12 | 305 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 229 | 0 | 12 | 0 | 1 | -131 | 305
9 | 14 | 13 | 310 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 209 | 0 | 16 | 0 | 1 | -112 | 310
9 | 14 | 14 | 311 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 180 | 0 | 14 | 0 | 1 | -85 | 311
9 | 14 | 15 | 310 | 78 | 68 | 53 | 0 | 19 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 310
9 | 14 | 16 | 308 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 308
9 | 14 | 17 | 294 | 78 | 81 | 70 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 14 | 18 | 290 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 290
9 | 14 | 19 | 277 | 78 | 78 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 277
9 | 14 | 20 | 261 | 78 | 65 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -3 | 261
9 | 14 | 21 | 243 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -13 | 243
9 | 14 | 22 | 225 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 225
9 | 14 | 23 | 214 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -32 | 214
9 | 15 | 0 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -50 | 194
9 | 15 | 1 | 181 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -61 | 181
9 | 15 | 2 | 177 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 177
9 | 15 | 3 | 183 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -50 | 183
9 | 15 | 4 | 192 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -45 | 192
9 | 15 | 5 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -39 | 201
9 | 15 | 6 | 196 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | -48 | 196
9 | 15 | 7 | 195 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | -64 | 195
9 | 15 | 8 | 211 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -80 | 211
9 | 15 | 9 | 230 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 114 | 0 | 29 | 0 | -30 | -79 | 230
9 | 15 | 10 | 244 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 145 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 244
9 | 15 | 11 | 256 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 172 | 0 | 30 | 0 | 0 | -140 | 256
9 | 15 | 12 | 263 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 168 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 263
9 | 15 | 13 | 262 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 167 | 0 | 14 | 0 | 0 | -115 | 262
9 | 15 | 14 | 264 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 159 | 0 | 15 | 0 | 1 | -108 | 264
9 | 15 | 15 | 264 | 78 | 65 | 43 | 0 | 19 | 122 | 0 | 15 | 0 | 0 | -78 | 264
9 | 15 | 16 | 269 | 78 | 66 | 65 | 0 | 19 | 62 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 269
9 | 15 | 17 | 271 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 271
9 | 15 | 18 | 274 | 78 | 92 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 274
9 | 15 | 19 | 264 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 264
9 | 15 | 20 | 251 | 78 | 72 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 251
9 | 15 | 21 | 234 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 234
9 | 15 | 22 | 217 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -43 | 217
9 | 15 | 23 | 207 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -28 | 207
9 | 16 | 0 | 189 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -34 | 189
9 | 16 | 1 | 178 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -40 | 178
9 | 16 | 2 | 175 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 175
9 | 16 | 3 | 180 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 180
9 | 16 | 4 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -29 | 191
9 | 16 | 5 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 202
9 | 16 | 6 | 203 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 203
9 | 16 | 7 | 217 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | -77 | 217
9 | 16 | 8 | 249 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 155 | 0 | 3 | 0 | 0 | -106 | 249
9 | 16 | 9 | 275 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 213 | 0 | 2 | 0 | 1 | -136 | 275
9 | 16 | 10 | 293 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 293
9 | 16 | 11 | 308 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | -161 | 308
9 | 16 | 12 | 310 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 263 | 0 | 1 | 0 | -30 | -122 | 310
9 | 16 | 13 | 313 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | -121 | 313
9 | 16 | 14 | 308 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 199 | 0 | 2 | 0 | 7 | -100 | 308
9 | 16 | 15 | 305 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 305
9 | 16 | 16 | 313 | 78 | 68 | 65 | 0 | 19 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 313
9 | 16 | 17 | 311 | 78 | 111 | 70 | 0 | 19 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 311
9 | 16 | 18 | 306 | 78 | 133 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 306
9 | 16 | 19 | 290 | 78 | 116 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 290
9 | 16 | 20 | 272 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 272
9 | 16 | 21 | 252 | 78 | 78 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 252
9 | 16 | 22 | 232 | 78 | 66 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 232
9 | 16 | 23 | 220 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6 | 220
9 | 17 | 0 | 201 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 201
9 | 17 | 1 | 187 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 187
9 | 17 | 2 | 183 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 183
9 | 17 | 3 | 190 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 190
9 | 17 | 4 | 202 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 202
9 | 17 | 5 | 215 | 78 | 69 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
9 | 17 | 6 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 226
9 | 17 | 7 | 254 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 254
9 | 17 | 8 | 309 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 309
9 | 17 | 9 | 345 | 78 | 70 | 38 | 0 | 19 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 345
9 | 17 | 10 | 359 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | -30 | -63 | 359
9 | 17 | 11 | 369 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3 | -92 | 369
9 | 17 | 12 | 360 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | -106 | 360
9 | 17 | 13 | 377 | 78 | 72 | 38 | 0 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 377
9 | 17 | 14 | 375 | 78 | 72 | 45 | 0 | 19 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 375
9 | 17 | 15 | 373 | 78 | 72 | 58 | 0 | 19 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 373
9 | 17 | 16 | 376 | 78 | 109 | 70 | 0 | 19 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376
9 | 17 | 17 | 355 | 78 | 158 | 70 | 0 | 19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355
9 | 17 | 18 | 337 | 78 | 163 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 17 | 19 | 316 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 17 | 20 | 295 | 78 | 111 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 295
9 | 17 | 21 | 271 | 78 | 94 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 271
9 | 17 | 22 | 248 | 78 | 82 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 248
9 | 17 | 23 | 233 | 78 | 71 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 233
9 | 18 | 0 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 212
9 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 196
9 | 18 | 2 | 190 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 190
9 | 18 | 3 | 194 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 194
9 | 18 | 4 | 203 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 203
9 | 18 | 5 | 217 | 78 | 68 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217
9 | 18 | 6 | 228 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 228
9 | 18 | 7 | 251 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | -51 | 251
9 | 18 | 8 | 302 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 302
9 | 18 | 9 | 336 | 78 | 70 | 35 | 0 | 19 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | 336
9 | 18 | 10 | 358 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 278 | 0 | 1 | 0 | 2 | -118 | 358
9 | 18 | 11 | 374 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 297 | 0 | 2 | 0 | 3 | -123 | 374
9 | 18 | 12 | 368 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 292 | 0 | 3 | 0 | 3 | -125 | 368
9 | 18 | 13 | 385 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 268 | 0 | 5 | 0 | 0 | -95 | 385
9 | 18 | 14 | 387 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 221 | 0 | 6 | 0 | 0 | -54 | 387
9 | 18 | 15 | 376 | 78 | 72 | 57 | 0 | 19 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 376
9 | 18 | 16 | 377 | 78 | 112 | 70 | 0 | 19 | 93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 18 | 17 | 357 | 78 | 158 | 70 | 0 | 19 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 357
9 | 18 | 18 | 346 | 78 | 170 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 346
9 | 18 | 19 | 326 | 78 | 149 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 326
9 | 18 | 20 | 305 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 305
9 | 18 | 21 | 281 | 78 | 107 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 281
9 | 18 | 22 | 260 | 78 | 95 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260
9 | 18 | 23 | 245 | 78 | 86 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245
9 | 19 | 0 | 222 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 222
9 | 19 | 1 | 206 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 206
9 | 19 | 2 | 201 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 201
9 | 19 | 3 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 205
9 | 19 | 4 | 214 | 78 | 67 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 214
9 | 19 | 5 | 227 | 78 | 76 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 227
9 | 19 | 6 | 237 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237
9 | 19 | 7 | 258 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 258
9 | 19 | 8 | 306 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 306
9 | 19 | 9 | 337 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 337
9 | 19 | 10 | 364 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 252 | 0 | 4 | 0 | 3 | -91 | 364
9 | 19 | 11 | 381 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 2 | 0 | 3 | -110 | 381
9 | 19 | 12 | 378 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 289 | 0 | 1 | 0 | 3 | -110 | 378
9 | 19 | 13 | 393 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 260 | 0 | 3 | 0 | 0 | -77 | 393
9 | 19 | 14 | 394 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 220 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 394
9 | 19 | 15 | 389 | 78 | 73 | 57 | 0 | 19 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 389
9 | 19 | 16 | 387 | 78 | 124 | 70 | 0 | 19 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 387
9 | 19 | 17 | 361 | 78 | 166 | 70 | 0 | 19 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 361
9 | 19 | 18 | 348 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 348
9 | 19 | 19 | 328 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 328
9 | 19 | 20 | 305 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 305
9 | 19 | 21 | 281 | 78 | 107 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 281
9 | 19 | 22 | 256 | 78 | 89 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 256
9 | 19 | 23 | 241 | 78 | 81 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 241
9 | 20 | 0 | 219 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 219
9 | 20 | 1 | 203 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -15 | 203
9 | 20 | 2 | 196 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 196
9 | 20 | 3 | 200 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 200
9 | 20 | 4 | 209 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -9 | 209
9 | 20 | 5 | 223 | 78 | 66 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223
9 | 20 | 6 | 232 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 232
9 | 20 | 7 | 259 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 259
9 | 20 | 8 | 315 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 171 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 315
9 | 20 | 9 | 349 | 78 | 70 | 36 | 0 | 19 | 231 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 349
9 | 20 | 10 | 366 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 274 | 0 | 11 | 0 | 3 | -117 | 366
9 | 20 | 11 | 380 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 290 | 0 | 15 | 0 | 3 | -123 | 380
9 | 20 | 12 | 375 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 288 | 0 | 16 | 0 | 3 | -127 | 375
9 | 20 | 13 | 391 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 262 | 0 | 16 | 0 | 0 | -94 | 391
9 | 20 | 14 | 389 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 218 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 389
9 | 20 | 15 | 384 | 78 | 73 | 57 | 0 | 19 | 157 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 384
9 | 20 | 16 | 384 | 78 | 109 | 70 | 0 | 19 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 20 | 17 | 358 | 78 | 149 | 70 | 0 | 19 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 358
9 | 20 | 18 | 343 | 78 | 157 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 343
9 | 20 | 19 | 323 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323
9 | 20 | 20 | 302 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 302
9 | 20 | 21 | 280 | 78 | 96 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 280
9 | 20 | 22 | 257 | 78 | 83 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 257
9 | 20 | 23 | 242 | 78 | 70 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 242
9 | 21 | 0 | 219 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 219
9 | 21 | 1 | 203 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -31 | 203
9 | 21 | 2 | 195 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -39 | 195
9 | 21 | 3 | 197 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -38 | 197
9 | 21 | 4 | 206 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -31 | 206
9 | 21 | 5 | 214 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -26 | 214
9 | 21 | 6 | 211 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | -41 | 211
9 | 21 | 7 | 216 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | -78 | 216
9 | 21 | 8 | 252 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 123 | 0 | 24 | 0 | 0 | -91 | 252
9 | 21 | 9 | 272 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 140 | 0 | 23 | 0 | 1 | -89 | 272
9 | 21 | 10 | 281 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 139 | 0 | 23 | 0 | 1 | -80 | 281
9 | 21 | 11 | 288 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 155 | 0 | 22 | 0 | 1 | -87 | 288
9 | 21 | 12 | 282 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 154 | 0 | 20 | 0 | 1 | -90 | 282
9 | 21 | 13 | 294 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 184 | 0 | 19 | 0 | 0 | -108 | 294
9 | 21 | 14 | 297 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | -89 | 297
9 | 21 | 15 | 296 | 78 | 67 | 57 | 0 | 19 | 102 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 296
9 | 21 | 16 | 291 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 291
9 | 21 | 17 | 283 | 78 | 81 | 70 | 0 | 19 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 283
9 | 21 | 18 | 283 | 78 | 90 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283
9 | 21 | 19 | 271 | 78 | 75 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 271
9 | 21 | 20 | 256 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -8 | 256
9 | 21 | 21 | 239 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -20 | 239
9 | 21 | 22 | 221 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 221
9 | 21 | 23 | 213 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -36 | 213
9 | 22 | 0 | 196 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 196
9 | 22 | 1 | 184 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -53 | 184
9 | 22 | 2 | 181 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 181
9 | 22 | 3 | 184 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -44 | 184
9 | 22 | 4 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 191
9 | 22 | 5 | 199 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -42 | 199
9 | 22 | 6 | 191 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | -43 | 191
9 | 22 | 7 | 187 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | -60 | 187
9 | 22 | 8 | 202 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | -69 | 202
9 | 22 | 9 | 212 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 212
9 | 22 | 10 | 219 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 219
9 | 22 | 11 | 227 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 77 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 227
9 | 22 | 12 | 229 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 229
9 | 22 | 13 | 230 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 230
9 | 22 | 14 | 223 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | -44 | 223
9 | 22 | 15 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 217
9 | 22 | 16 | 218 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 218
9 | 22 | 17 | 224 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | -29 | 224
9 | 22 | 18 | 226 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 226
9 | 22 | 19 | 215 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -37 | 215
9 | 22 | 20 | 202 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -42 | 202
9 | 22 | 21 | 187 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -44 | 187
9 | 22 | 22 | 174 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 174
9 | 22 | 23 | 169 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 169
9 | 23 | 0 | 156 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | -14 | -26 | -46 | 156
9 | 23 | 1 | 148 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -15 | -30 | -50 | 148
9 | 23 | 2 | 149 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -15 | -30 | -49 | 149
9 | 23 | 3 | 157 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | -17 | -30 | -44 | 157
9 | 23 | 4 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -18 | 0 | -64 | 171
9 | 23 | 5 | 181 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | -18 | 0 | -55 | 181
9 | 23 | 6 | 172 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 20 | -6 | 36 | -21 | -30 | -39 | 172
9 | 23 | 7 | 168 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 84 | -24 | 37 | -30 | -30 | -72 | 168
9 | 23 | 8 | 187 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 159 | -46 | 36 | -36 | -30 | -93 | 187
9 | 23 | 9 | 200 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 229 | -74 | 33 | -33 | -30 | -118 | 200
9 | 23 | 10 | 208 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 275 | -92 | 32 | -32 | -30 | -137 | 208
9 | 23 | 11 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 300 | -102 | 31 | -31 | -30 | -144 | 216
9 | 23 | 12 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 299 | -102 | 28 | -28 | -30 | -143 | 216
9 | 23 | 13 | 224 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 269 | -94 | 23 | -23 | -30 | -114 | 224
9 | 23 | 14 | 223 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 195 | -70 | 16 | -16 | -30 | -71 | 223
9 | 23 | 15 | 225 | 78 | 102 | 47 | 0 | 19 | 133 | -38 | 12 | 0 | 0 | -128 | 225
9 | 23 | 16 | 227 | 78 | 82 | 60 | 0 | 19 | 61 | -18 | 10 | 0 | 0 | -65 | 227
9 | 23 | 17 | 225 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 12 | -3 | 13 | 0 | 0 | -26 | 225
9 | 23 | 18 | 227 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | -25 | 227
9 | 23 | 19 | 217 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 217
9 | 23 | 20 | 205 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 205
9 | 23 | 21 | 190 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 190
9 | 23 | 22 | 176 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 176
9 | 23 | 23 | 171 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 171
9 | 24 | 0 | 158 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 158
9 | 24 | 1 | 150 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 150
9 | 24 | 2 | 151 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 151
9 | 24 | 3 | 160 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -52 | 160
9 | 24 | 4 | 174 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -68 | 174
9 | 24 | 5 | 186 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 186
9 | 24 | 6 | 186 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -44 | 186
9 | 24 | 7 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 194
9 | 24 | 8 | 232 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 232
9 | 24 | 9 | 250 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -94 | 250
9 | 24 | 10 | 262 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 202 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 262
9 | 24 | 11 | 272 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 223 | 0 | 3 | 0 | -30 | -120 | 272
9 | 24 | 12 | 267 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 235 | 0 | 4 | 0 | -22 | -145 | 267
9 | 24 | 13 | 284 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 225 | 0 | 5 | 0 | 1 | -141 | 284
9 | 24 | 14 | 290 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 178 | 0 | 5 | 0 | 1 | -96 | 290
9 | 24 | 15 | 287 | 78 | 67 | 54 | 0 | 19 | 120 | 0 | 8 | 0 | 0 | -59 | 287
9 | 24 | 16 | 284 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 | 284
9 | 24 | 17 | 268 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 12 | 0 | 29 | -14 | 268
9 | 24 | 18 | 261 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -12 | 261
9 | 24 | 19 | 243 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -32 | 243
9 | 24 | 20 | 227 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -48 | 227
9 | 24 | 21 | 210 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -61 | 210
9 | 24 | 22 | 192 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -44 | 192
9 | 24 | 23 | 185 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -45 | 185
9 | 25 | 0 | 171 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 171
9 | 25 | 1 | 161 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -54 | 161
9 | 25 | 2 | 160 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 160
9 | 25 | 3 | 169 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 169
9 | 25 | 4 | 183 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 183
9 | 25 | 5 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 194
9 | 25 | 6 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -36 | 190
9 | 25 | 7 | 201 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 52 | 0 | 2 | 0 | -30 | -29 | 201
9 | 25 | 8 | 241 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 241
9 | 25 | 9 | 268 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | -113 | 268
9 | 25 | 10 | 275 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | -124 | 275
9 | 25 | 11 | 281 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 235 | 0 | 0 | 0 | -6 | -143 | 281
9 | 25 | 12 | 280 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 266 | 0 | 1 | 0 | -30 | -151 | 280
9 | 25 | 13 | 295 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | -126 | 295
9 | 25 | 14 | 289 | 78 | 126 | 43 | 0 | 19 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | -143 | 289
9 | 25 | 15 | 289 | 78 | 159 | 52 | 0 | 19 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 289
9 | 25 | 16 | 284 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 284
9 | 25 | 17 | 266 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | -11 | 266
9 | 25 | 18 | 260 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -2 | 260
9 | 25 | 19 | 244 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -17 | 244
9 | 25 | 20 | 228 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -17 | 228
9 | 25 | 21 | 210 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -41 | 210
9 | 25 | 22 | 193 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -50 | 193
9 | 25 | 23 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -52 | 185
9 | 26 | 0 | 169 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 169
9 | 26 | 1 | 159 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 159
9 | 26 | 2 | 159 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -51 | 159
9 | 26 | 3 | 167 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 167
9 | 26 | 4 | 181 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 181
9 | 26 | 5 | 193 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 193
9 | 26 | 6 | 192 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 192
9 | 26 | 7 | 201 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 | 201
9 | 26 | 8 | 241 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 172 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 241
9 | 26 | 9 | 272 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 235 | 0 | 1 | 0 | -30 | -131 | 272
9 | 26 | 10 | 286 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 278 | 0 | 0 | 0 | -30 | -158 | 286
9 | 26 | 11 | 299 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 302 | 0 | 0 | 0 | -30 | -169 | 299
9 | 26 | 12 | 290 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 299 | 0 | 1 | 0 | -30 | -176 | 290
9 | 26 | 13 | 309 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 273 | 0 | 1 | 0 | -30 | -134 | 309
9 | 26 | 14 | 308 | 78 | 68 | 39 | 0 | 19 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 308
9 | 26 | 15 | 306 | 78 | 68 | 50 | 0 | 19 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 306
9 | 26 | 16 | 310 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 310
9 | 26 | 17 | 292 | 78 | 77 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 292
9 | 26 | 18 | 282 | 78 | 84 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 282
9 | 26 | 19 | 261 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -1 | 261
9 | 26 | 20 | 242 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -19 | 242
9 | 26 | 21 | 222 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -32 | 222
9 | 26 | 22 | 204 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -45 | 204
9 | 26 | 23 | 195 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -51 | 195
9 | 27 | 0 | 178 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 178
9 | 27 | 1 | 167 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 167
9 | 27 | 2 | 166 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 166
9 | 27 | 3 | 175 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 175
9 | 27 | 4 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 190
9 | 27 | 5 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 202
9 | 27 | 6 | 203 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 203
9 | 27 | 7 | 214 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 214
9 | 27 | 8 | 259 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 127 | 0 | 9 | 0 | 0 | -77 | 259
9 | 27 | 9 | 290 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 176 | 0 | 6 | 0 | 1 | -91 | 290
9 | 27 | 10 | 300 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 207 | 0 | 7 | 0 | 1 | -111 | 300
9 | 27 | 11 | 309 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 243 | 0 | 9 | 0 | 1 | -138 | 309
9 | 27 | 12 | 304 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 249 | 0 | 9 | 0 | -30 | -122 | 304
9 | 27 | 13 | 322 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 234 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 322
9 | 27 | 14 | 322 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 207 | 0 | 9 | 0 | 2 | -95 | 322
9 | 27 | 15 | 323 | 78 | 69 | 50 | 0 | 19 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 323
9 | 27 | 16 | 323 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 323
9 | 27 | 17 | 303 | 78 | 84 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 303
9 | 27 | 18 | 292 | 78 | 86 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1 | 292
9 | 27 | 19 | 270 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -2 | 270
9 | 27 | 20 | 252 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -16 | 252
9 | 27 | 21 | 234 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 234
9 | 27 | 22 | 215 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 215
9 | 27 | 23 | 206 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -42 | 206
9 | 28 | 0 | 186 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 186
9 | 28 | 1 | 174 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 174
9 | 28 | 2 | 171 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -41 | 171
9 | 28 | 3 | 177 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 177
9 | 28 | 4 | 188 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -35 | 188
9 | 28 | 5 | 196 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 196
9 | 28 | 6 | 189 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | -41 | 189
9 | 28 | 7 | 191 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 46 | 0 | 5 | 0 | -30 | -31 | 191
9 | 28 | 8 | 218 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | -76 | 218
9 | 28 | 9 | 233 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | -83 | 233
9 | 28 | 10 | 235 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | -91 | 235
9 | 28 | 11 | 244 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -101 | 244
9 | 28 | 12 | 238 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 134 | 0 | 15 | 0 | 0 | -104 | 238
9 | 28 | 13 | 241 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 129 | 0 | 15 | 0 | 0 | -97 | 241
9 | 28 | 14 | 243 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 116 | 0 | 15 | 0 | 0 | -84 | 243
9 | 28 | 15 | 240 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 87 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 240
9 | 28 | 16 | 242 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 242
9 | 28 | 17 | 240 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 20 | -30 | 240
9 | 28 | 18 | 242 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 242
9 | 28 | 19 | 230 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 230
9 | 28 | 20 | 216 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 216
9 | 28 | 21 | 200 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 200
9 | 28 | 22 | 185 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 185
9 | 28 | 23 | 179 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -38 | 179
9 | 29 | 0 | 164 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -26 | 164
9 | 29 | 1 | 156 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -32 | 156
9 | 29 | 2 | 156 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 156
9 | 29 | 3 | 164 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -26 | -32 | 164
9 | 29 | 4 | 175 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | -30 | -23 | 175
9 | 29 | 5 | 181 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | -21 | 181
9 | 29 | 6 | 170 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 13 | 0 | 16 | 0 | -30 | -38 | 170
9 | 29 | 7 | 168 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 49 | 0 | 13 | 0 | -30 | -66 | 168
9 | 29 | 8 | 182 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 99 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 182
9 | 29 | 9 | 194 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 145 | 0 | 11 | 0 | -30 | -125 | 194
9 | 29 | 10 | 202 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 171 | 0 | 12 | 0 | -30 | -143 | 202
9 | 29 | 11 | 208 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 179 | 0 | 11 | 0 | -30 | -144 | 208
9 | 29 | 12 | 206 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 152 | 0 | 8 | 0 | -30 | -117 | 206
9 | 29 | 13 | 206 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 128 | 0 | 4 | 0 | -30 | -93 | 206
9 | 29 | 14 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -98 | 200
9 | 29 | 15 | 200 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 69 | 0 | 1 | 0 | -30 | -49 | 200
9 | 29 | 16 | 202 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 202
9 | 29 | 17 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 217
9 | 29 | 18 | 223 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 223
9 | 29 | 19 | 214 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 214
9 | 29 | 20 | 202 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 202
9 | 29 | 21 | 187 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 187
9 | 29 | 22 | 173 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 173
9 | 29 | 23 | 169 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 169
9 | 30 | 0 | 156 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -18 | 156
9 | 30 | 1 | 148 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -47 | 148
9 | 30 | 2 | 150 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 150
9 | 30 | 3 | 160 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 160
9 | 30 | 4 | 176 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 176
9 | 30 | 5 | 188 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 188
9 | 30 | 6 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | -35 | 191
9 | 30 | 7 | 208 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 208
9 | 30 | 8 | 248 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 248
9 | 30 | 9 | 267 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 148 | 0 | 3 | 0 | 1 | -83 | 267
9 | 30 | 10 | 275 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 184 | 0 | 2 | 0 | 1 | -107 | 275
9 | 30 | 11 | 284 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 215 | 0 | 2 | 0 | 1 | -128 | 284
9 | 30 | 12 | 273 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 210 | 0 | 2 | 0 | -20 | -115 | 273
9 | 30 | 13 | 290 | 78 | 67 | 41 | 0 | 19 | 158 | 0 | 3 | 0 | -27 | -49 | 290
9 | 30 | 14 | 281 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 103 | 0 | 2 | 0 | 1 | -41 | 281
9 | 30 | 15 | 276 | 78 | 66 | 60 | 0 | 19 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 276
9 | 30 | 16 | 276 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 276
9 | 30 | 17 | 262 | 78 | 83 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 262
9 | 30 | 18 | 258 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 258
9 | 30 | 19 | 241 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
9 | 30 | 20 | 225 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 225
9 | 30 | 21 | 208 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -15 | 208
9 | 30 | 22 | 191 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 191
9 | 30 | 23 | 184 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 184
10 | 1 | 0 | 203 | 78 | 67 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203
10 | 1 | 1 | 195 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 195
10 | 1 | 2 | 194 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 194
10 | 1 | 3 | 203 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203
10 | 1 | 4 | 218 | 78 | 76 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218
10 | 1 | 5 | 231 | 78 | 85 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
10 | 1 | 6 | 229 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 229
10 | 1 | 7 | 237 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | -41 | 237
10 | 1 | 8 | 272 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1 | -69 | 272
10 | 1 | 9 | 301 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 208 | 0 | 2 | 0 | 1 | -92 | 301
10 | 1 | 10 | 316 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 255 | 0 | 2 | 0 | -21 | -104 | 316
10 | 1 | 11 | 328 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 278 | 0 | 3 | 0 | -30 | -107 | 328
10 | 1 | 12 | 322 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 282 | 0 | 5 | 0 | -30 | -119 | 322
10 | 1 | 13 | 339 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 263 | 0 | 7 | 0 | 2 | -113 | 339
10 | 1 | 14 | 336 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 218 | 0 | 12 | 0 | 2 | -79 | 336
10 | 1 | 15 | 331 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 154 | 0 | 15 | 0 | 0 | -37 | 331
10 | 1 | 16 | 335 | 78 | 86 | 57 | 0 | 19 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 335
10 | 1 | 17 | 316 | 78 | 122 | 69 | 0 | 19 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 1 | 18 | 306 | 78 | 124 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 306
10 | 1 | 19 | 285 | 78 | 112 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 1 | 20 | 268 | 78 | 105 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268
10 | 1 | 21 | 248 | 78 | 95 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248
10 | 1 | 22 | 230 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 230
10 | 1 | 23 | 223 | 78 | 81 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223
10 | 2 | 0 | 208 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208
10 | 2 | 1 | 197 | 78 | 71 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 197
10 | 2 | 2 | 197 | 78 | 71 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
10 | 2 | 3 | 207 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 2 | 4 | 222 | 78 | 87 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222
10 | 2 | 5 | 233 | 78 | 95 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
10 | 2 | 6 | 230 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 230
10 | 2 | 7 | 241 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 241
10 | 2 | 8 | 280 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | -64 | 280
10 | 2 | 9 | 308 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 212 | 0 | 2 | 0 | 1 | -86 | 308
10 | 2 | 10 | 324 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 218 | 0 | 5 | 0 | 2 | -80 | 324
10 | 2 | 11 | 328 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 187 | 0 | 7 | 0 | 2 | -50 | 328
10 | 2 | 12 | 310 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 158 | 0 | 9 | 0 | 1 | -41 | 310
10 | 2 | 13 | 326 | 78 | 78 | 42 | 0 | 19 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 326
10 | 2 | 14 | 327 | 78 | 101 | 60 | 0 | 19 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 327
10 | 2 | 15 | 319 | 78 | 119 | 69 | 0 | 19 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 319
10 | 2 | 16 | 313 | 78 | 122 | 69 | 0 | 19 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313
10 | 2 | 17 | 295 | 78 | 86 | 67 | 0 | 19 | 4 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 295
10 | 2 | 18 | 285 | 78 | 114 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 2 | 19 | 269 | 78 | 106 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269
10 | 2 | 20 | 256 | 78 | 100 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256
10 | 2 | 21 | 240 | 78 | 91 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240
10 | 2 | 22 | 226 | 78 | 82 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 2 | 23 | 220 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -16 | 220
10 | 3 | 0 | 208 | 78 | 78 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208
10 | 3 | 1 | 199 | 78 | 70 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 199
10 | 3 | 2 | 200 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -24 | 200
10 | 3 | 3 | 211 | 78 | 80 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 211
10 | 3 | 4 | 227 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 227
10 | 3 | 5 | 238 | 78 | 100 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238
10 | 3 | 6 | 239 | 78 | 95 | 27 | 0 | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 239
10 | 3 | 7 | 247 | 78 | 90 | 26 | 0 | 19 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 247
10 | 3 | 8 | 281 | 78 | 94 | 36 | 0 | 19 | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 281
10 | 3 | 9 | 295 | 78 | 91 | 38 | 0 | 19 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 295
10 | 3 | 10 | 300 | 78 | 89 | 36 | 0 | 19 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300
10 | 3 | 11 | 297 | 78 | 88 | 32 | 0 | 19 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 12 | 283 | 78 | 85 | 29 | 0 | 19 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 283
10 | 3 | 13 | 297 | 78 | 99 | 55 | 0 | 19 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 14 | 298 | 78 | 99 | 57 | 0 | 19 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 298
10 | 3 | 15 | 297 | 78 | 100 | 64 | 0 | 19 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 16 | 302 | 78 | 112 | 69 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 302
10 | 3 | 17 | 287 | 78 | 117 | 69 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
10 | 3 | 18 | 281 | 78 | 84 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 281
10 | 3 | 19 | 266 | 78 | 107 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 266
10 | 3 | 20 | 253 | 78 | 106 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253
10 | 3 | 21 | 239 | 78 | 102 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 3 | 22 | 226 | 78 | 94 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 3 | 23 | 222 | 78 | 91 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222
10 | 4 | 0 | 210 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 210
10 | 4 | 1 | 203 | 78 | 76 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 203
10 | 4 | 2 | 202 | 78 | 74 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 202
10 | 4 | 3 | 215 | 78 | 84 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 215
10 | 4 | 4 | 231 | 78 | 90 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231
10 | 4 | 5 | 240 | 78 | 89 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 240
10 | 4 | 6 | 237 | 78 | 89 | 36 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 237
10 | 4 | 7 | 245 | 78 | 87 | 34 | 0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 245
10 | 4 | 8 | 274 | 78 | 80 | 50 | 0 | 19 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 274
10 | 4 | 9 | 291 | 78 | 74 | 59 | 0 | 19 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291
10 | 4 | 10 | 293 | 78 | 67 | 37 | 0 | 19 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 293
10 | 4 | 11 | 289 | 78 | 67 | 31 | 0 | 19 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 289
10 | 4 | 12 | 271 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 271
10 | 4 | 13 | 285 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 285
10 | 4 | 14 | 284 | 78 | 75 | 28 | 0 | 19 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 284
10 | 4 | 15 | 285 | 78 | 78 | 44 | 0 | 19 | 50 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 4 | 16 | 286 | 78 | 82 | 69 | 0 | 19 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 286
10 | 4 | 17 | 275 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 275
10 | 4 | 18 | 271 | 78 | 91 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 271
10 | 4 | 19 | 257 | 78 | 82 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 257
10 | 4 | 20 | 245 | 78 | 88 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 245
10 | 4 | 21 | 231 | 78 | 90 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 231
10 | 4 | 22 | 217 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 217
10 | 4 | 23 | 212 | 78 | 85 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 212
10 | 5 | 0 | 199 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 | 199
10 | 5 | 1 | 192 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 192
10 | 5 | 2 | 194 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 194
10 | 5 | 3 | 206 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 206
10 | 5 | 4 | 220 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220
10 | 5 | 5 | 226 | 78 | 70 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 226
10 | 5 | 6 | 215 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 215
10 | 5 | 7 | 214 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 214
10 | 5 | 8 | 226 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 226
10 | 5 | 9 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 116 | 0 | 8 | 0 | -5 | -73 | 230
10 | 5 | 10 | 235 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 172 | 0 | 5 | 0 | -30 | -91 | 235
10 | 5 | 11 | 233 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 199 | 0 | 3 | 0 | -30 | -118 | 233
10 | 5 | 12 | 234 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 206 | 0 | 1 | 0 | -30 | -122 | 234
10 | 5 | 13 | 240 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 180 | 0 | 2 | 0 | -30 | -92 | 240
10 | 5 | 14 | 239 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 239
10 | 5 | 15 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 241
10 | 5 | 16 | 243 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 243
10 | 5 | 17 | 245 | 78 | 83 | 59 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
10 | 5 | 18 | 246 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -1 | 246
10 | 5 | 19 | 238 | 78 | 83 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 238
10 | 5 | 20 | 228 | 78 | 77 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228
10 | 5 | 21 | 215 | 78 | 70 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 215
10 | 5 | 22 | 204 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 204
10 | 5 | 23 | 198 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 198
10 | 6 | 0 | 187 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 187
10 | 6 | 1 | 180 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 180
10 | 6 | 2 | 182 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 182
10 | 6 | 3 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 194
10 | 6 | 4 | 209 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 209
10 | 6 | 5 | 212 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 212
10 | 6 | 6 | 196 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 196
10 | 6 | 7 | 187 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 187
10 | 6 | 8 | 194 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 194
10 | 6 | 9 | 210 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 200 | 0 | 0 | 0 | -30 | -139 | 210
10 | 6 | 10 | 225 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 234 | -13 | 0 | 0 | -30 | -145 | 225
10 | 6 | 11 | 231 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 245 | -19 | 1 | 0 | -30 | -145 | 231
10 | 6 | 12 | 230 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 241 | -17 | 1 | 0 | -30 | -144 | 230
10 | 6 | 13 | 231 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 230 | -4 | 0 | 0 | -30 | -144 | 231
10 | 6 | 14 | 230 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 197 | 0 | 2 | 0 | -30 | -119 | 230
10 | 6 | 15 | 233 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | -94 | 233
10 | 6 | 16 | 242 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 242
10 | 6 | 17 | 248 | 78 | 77 | 61 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248
10 | 6 | 18 | 251 | 78 | 81 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 251
10 | 6 | 19 | 244 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 244
10 | 6 | 20 | 233 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233
10 | 6 | 21 | 221 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 221
10 | 6 | 22 | 208 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -15 | 208
10 | 6 | 23 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 202
10 | 7 | 0 | 192 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 192
10 | 7 | 1 | 186 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 186
10 | 7 | 2 | 188 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 188
10 | 7 | 3 | 200 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 200
10 | 7 | 4 | 215 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 215
10 | 7 | 5 | 226 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 226
10 | 7 | 6 | 224 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | -10 | 224
10 | 7 | 7 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 237
10 | 7 | 8 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | -13 | 274
10 | 7 | 9 | 297 | 78 | 67 | 21 | 0 | 19 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 297
10 | 7 | 10 | 309 | 78 | 68 | 22 | 0 | 19 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 309
10 | 7 | 11 | 312 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 312
10 | 7 | 12 | 301 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 301
10 | 7 | 13 | 314 | 78 | 81 | 53 | 0 | 19 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 314
10 | 7 | 14 | 313 | 78 | 92 | 69 | 0 | 19 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 313
10 | 7 | 15 | 304 | 78 | 98 | 69 | 0 | 19 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304
10 | 7 | 16 | 303 | 78 | 113 | 69 | 0 | 19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 303
10 | 7 | 17 | 291 | 78 | 118 | 69 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 291
10 | 7 | 18 | 283 | 78 | 108 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 283
10 | 7 | 19 | 267 | 78 | 97 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267
10 | 7 | 20 | 253 | 78 | 97 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253
10 | 7 | 21 | 240 | 78 | 92 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 240
10 | 7 | 22 | 226 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 226
10 | 7 | 23 | 219 | 78 | 86 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 219
10 | 8 | 0 | 207 | 78 | 79 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 8 | 1 | 198 | 78 | 74 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198
10 | 8 | 2 | 200 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -1 | 200
10 | 8 | 3 | 211 | 78 | 81 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 211
10 | 8 | 4 | 228 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -10 | 228
10 | 8 | 5 | 236 | 78 | 84 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 236
10 | 8 | 6 | 233 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 6 | 0 | 15 | 0 | 30 | -11 | 233
10 | 8 | 7 | 241 | 78 | 79 | 31 | 0 | 19 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241
10 | 8 | 8 | 269 | 78 | 77 | 48 | 0 | 19 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 269
10 | 8 | 9 | 285 | 78 | 67 | 54 | 0 | 19 | 51 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 285
10 | 8 | 10 | 286 | 78 | 72 | 33 | 0 | 19 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 286
10 | 8 | 11 | 286 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 286
10 | 8 | 12 | 272 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 272
10 | 8 | 13 | 290 | 78 | 70 | 37 | 0 | 19 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 290
10 | 8 | 14 | 295 | 78 | 70 | 67 | 0 | 19 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 295
10 | 8 | 15 | 292 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 23 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 292
10 | 8 | 16 | 291 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 13 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 291
10 | 8 | 17 | 279 | 78 | 81 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 279
10 | 8 | 18 | 269 | 78 | 78 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 269
10 | 8 | 19 | 254 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 254
10 | 8 | 20 | 242 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 242
10 | 8 | 21 | 227 | 78 | 77 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 227
10 | 8 | 22 | 214 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 214
10 | 8 | 23 | 209 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 209
10 | 9 | 0 | 199 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -33 | 199
10 | 9 | 1 | 190 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 190
10 | 9 | 2 | 193 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -40 | 193
10 | 9 | 3 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -32 | 206
10 | 9 | 4 | 224 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -20 | 224
10 | 9 | 5 | 232 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -15 | 232
10 | 9 | 6 | 225 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | -29 | 225
10 | 9 | 7 | 227 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 66 | 0 | 38 | 0 | 0 | -69 | 227
10 | 9 | 8 | 245 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 154 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 245
10 | 9 | 9 | 259 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 218 | 0 | 29 | 0 | -24 | -144 | 259
10 | 9 | 10 | 270 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 259 | 0 | 26 | 0 | -30 | -166 | 270
10 | 9 | 11 | 278 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 256 | 0 | 26 | 0 | -30 | -155 | 278
10 | 9 | 12 | 266 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 256 | 0 | 26 | 0 | -30 | -167 | 266
10 | 9 | 13 | 280 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 233 | 0 | 26 | 0 | -30 | -131 | 280
10 | 9 | 14 | 282 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 179 | 0 | 23 | 0 | 1 | -107 | 282
10 | 9 | 15 | 286 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 116 | 0 | 20 | 0 | 1 | -51 | 286
10 | 9 | 16 | 282 | 78 | 66 | 56 | 0 | 19 | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | -12 | 282
10 | 9 | 17 | 270 | 78 | 74 | 62 | 0 | 19 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 9 | 18 | 267 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 267
10 | 9 | 19 | 253 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -24 | 253
10 | 9 | 20 | 241 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -4 | 241
10 | 9 | 21 | 226 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -9 | 226
10 | 9 | 22 | 212 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -18 | 212
10 | 9 | 23 | 208 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -18 | 208
10 | 10 | 0 | 196 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 196
10 | 10 | 1 | 189 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -28 | 189
10 | 10 | 2 | 192 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 192
10 | 10 | 3 | 206 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -17 | 206
10 | 10 | 4 | 222 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 222
10 | 10 | 5 | 230 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -29 | 230
10 | 10 | 6 | 224 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 224
10 | 10 | 7 | 228 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 78 | 0 | 12 | 0 | 0 | -56 | 228
10 | 10 | 8 | 245 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 151 | 0 | 12 | 0 | 0 | -103 | 245
10 | 10 | 9 | 258 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 218 | 0 | 10 | 0 | -30 | -121 | 258
10 | 10 | 10 | 267 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 263 | -2 | 8 | -8 | -30 | -145 | 267
10 | 10 | 11 | 275 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 285 | -16 | 8 | -8 | -30 | -145 | 275
10 | 10 | 12 | 262 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 281 | -24 | 8 | -8 | -30 | -145 | 262
10 | 10 | 13 | 275 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 252 | 0 | 7 | 0 | -30 | -136 | 275
10 | 10 | 14 | 273 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 205 | 0 | 7 | 0 | 1 | -123 | 273
10 | 10 | 15 | 276 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 138 | 0 | 8 | 0 | 1 | -64 | 276
10 | 10 | 16 | 284 | 78 | 67 | 53 | 0 | 19 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 284
10 | 10 | 17 | 273 | 78 | 98 | 64 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 273
10 | 10 | 18 | 268 | 78 | 70 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -1 | 268
10 | 10 | 19 | 252 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -1 | 252
10 | 10 | 20 | 240 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -10 | 240
10 | 10 | 21 | 225 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 225
10 | 10 | 22 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 212
10 | 10 | 23 | 207 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 207
10 | 11 | 0 | 195 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 195
10 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -22 | 188
10 | 11 | 2 | 191 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -20 | 191
10 | 11 | 3 | 205 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 205
10 | 11 | 4 | 221 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 221
10 | 11 | 5 | 229 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 229
10 | 11 | 6 | 223 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | -8 | 223
10 | 11 | 7 | 228 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | -55 | 228
10 | 11 | 8 | 251 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | -99 | 251
10 | 11 | 9 | 259 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 212 | 0 | 11 | 0 | -30 | -116 | 259
10 | 11 | 10 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 252 | 0 | 11 | -2 | -30 | -144 | 268
10 | 11 | 11 | 273 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 276 | -25 | 10 | -10 | -30 | -129 | 273
10 | 11 | 12 | 260 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 278 | -24 | 10 | -10 | -30 | -144 | 260
10 | 11 | 13 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 255 | 0 | 9 | 0 | -30 | -147 | 268
10 | 11 | 14 | 265 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 206 | 0 | 9 | 0 | 1 | -133 | 265
10 | 11 | 15 | 267 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 138 | 0 | 9 | 0 | 1 | -73 | 267
10 | 11 | 16 | 278 | 78 | 154 | 51 | 0 | 19 | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 | -94 | 278
10 | 11 | 17 | 267 | 78 | 95 | 62 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 267
10 | 11 | 18 | 262 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 262
10 | 11 | 19 | 245 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 245
10 | 11 | 20 | 234 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 234
10 | 11 | 21 | 220 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -1 | 220
10 | 11 | 22 | 208 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -37 | 208
10 | 11 | 23 | 203 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -41 | 203
10 | 12 | 0 | 191 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -25 | 191
10 | 12 | 1 | 184 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 184
10 | 12 | 2 | 187 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 187
10 | 12 | 3 | 201 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 201
10 | 12 | 4 | 217 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 217
10 | 12 | 5 | 221 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 221
10 | 12 | 6 | 205 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | -36 | 205
10 | 12 | 7 | 194 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 81 | 0 | 8 | 0 | -30 | -57 | 194
10 | 12 | 8 | 198 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 156 | -34 | 7 | -7 | -30 | -77 | 198
10 | 12 | 9 | 206 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 220 | -19 | 6 | -6 | -30 | -144 | 206
10 | 12 | 10 | 214 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 259 | -60 | 7 | -7 | -30 | -134 | 214
10 | 12 | 11 | 222 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 277 | -64 | 8 | -8 | -30 | -140 | 222
10 | 12 | 12 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 278 | -65 | 6 | -6 | -30 | -145 | 217
10 | 12 | 13 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 252 | -60 | 4 | -4 | -30 | -124 | 217
10 | 12 | 14 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 200 | 0 | 5 | 0 | -30 | -140 | 216
10 | 12 | 15 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 133 | 0 | 7 | 0 | 0 | -110 | 219
10 | 12 | 16 | 229 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 229
10 | 12 | 17 | 233 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 233
10 | 12 | 18 | 233 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -23 | 233
10 | 12 | 19 | 223 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 | 223
10 | 12 | 20 | 214 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 214
10 | 12 | 21 | 200 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 200
10 | 12 | 22 | 188 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 188
10 | 12 | 23 | 187 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 187
10 | 13 | 0 | 177 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -36 | 177
10 | 13 | 1 | 171 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 171
10 | 13 | 2 | 176 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 176
10 | 13 | 3 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 191
10 | 13 | 4 | 207 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 207
10 | 13 | 5 | 209 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 209
10 | 13 | 6 | 192 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | -34 | 192
10 | 13 | 7 | 179 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 | 179
10 | 13 | 8 | 177 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 155 | 0 | 5 | 0 | -30 | -136 | 177
10 | 13 | 9 | 182 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 217 | -40 | 3 | -3 | -30 | -144 | 182
10 | 13 | 10 | 192 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 262 | -80 | 2 | -2 | -30 | -139 | 192
10 | 13 | 11 | 203 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 286 | -87 | 3 | -3 | -30 | -145 | 203
10 | 13 | 12 | 206 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 283 | -81 | 3 | -3 | -30 | -145 | 206
10 | 13 | 13 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 253 | -77 | 4 | -4 | -30 | -121 | 204
10 | 13 | 14 | 199 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 204 | -28 | 4 | -4 | -30 | -128 | 199
10 | 13 | 15 | 202 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 202
10 | 13 | 16 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 216
10 | 13 | 17 | 224 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 224
10 | 13 | 18 | 227 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 227
10 | 13 | 19 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
10 | 13 | 20 | 211 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 211
10 | 13 | 21 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 199
10 | 13 | 22 | 187 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 187
10 | 13 | 23 | 186 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 186
10 | 14 | 0 | 176 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 176
10 | 14 | 1 | 170 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 170
10 | 14 | 2 | 174 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 174
10 | 14 | 3 | 189 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 189
10 | 14 | 4 | 206 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -22 | 206
10 | 14 | 5 | 209 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -20 | 209
10 | 14 | 6 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | -44 | 194
10 | 14 | 7 | 184 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 76 | 0 | 20 | 0 | -30 | -73 | 184
10 | 14 | 8 | 194 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 150 | 0 | 20 | 0 | -30 | -128 | 194
10 | 14 | 9 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 209 | -31 | 21 | -21 | -30 | -123 | 204
10 | 14 | 10 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 251 | -38 | 24 | -24 | -30 | -145 | 217
10 | 14 | 11 | 225 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 256 | -39 | 24 | -24 | -30 | -141 | 225
10 | 14 | 12 | 226 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 253 | -37 | 26 | -26 | -30 | -139 | 226
10 | 14 | 13 | 230 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 217 | -31 | 23 | -23 | -30 | -106 | 230
10 | 14 | 14 | 227 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 165 | 0 | 21 | 0 | -30 | -113 | 227
10 | 14 | 15 | 232 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 108 | 0 | 21 | 0 | -2 | -89 | 232
10 | 14 | 16 | 239 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | -39 | 239
10 | 14 | 17 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -11 | 241
10 | 14 | 18 | 243 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -9 | 243
10 | 14 | 19 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 233
10 | 14 | 20 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -22 | 222
10 | 14 | 21 | 209 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 209
10 | 14 | 22 | 197 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -44 | 197
10 | 14 | 23 | 195 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | -69 | 195
10 | 15 | 0 | 185 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -49 | 185
10 | 15 | 1 | 180 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 180
10 | 15 | 2 | 184 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -45 | 184
10 | 15 | 3 | 198 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | -35 | 198
10 | 15 | 4 | 214 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -21 | 214
10 | 15 | 5 | 221 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -17 | 221
10 | 15 | 6 | 213 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | -30 | 213
10 | 15 | 7 | 216 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | -76 | 216
10 | 15 | 8 | 244 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 150 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 244
10 | 15 | 9 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 207 | 0 | 30 | 0 | -5 | -145 | 268
10 | 15 | 10 | 281 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 236 | 0 | 27 | 0 | -19 | -144 | 281
10 | 15 | 11 | 290 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 241 | 0 | 27 | 0 | -15 | -145 | 290
10 | 15 | 12 | 279 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 246 | 0 | 27 | 0 | -30 | -145 | 279
10 | 15 | 13 | 298 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 205 | 0 | 26 | 0 | 1 | -116 | 298
10 | 15 | 14 | 299 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | -69 | 299
10 | 15 | 15 | 295 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 86 | 0 | 20 | 0 | 0 | -22 | 295
10 | 15 | 16 | 290 | 78 | 80 | 64 | 0 | 19 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 290
10 | 15 | 17 | 279 | 78 | 94 | 69 | 0 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 279
10 | 15 | 18 | 274 | 78 | 66 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -5 | 274
10 | 15 | 19 | 258 | 78 | 85 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 258
10 | 15 | 20 | 244 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 244
10 | 15 | 21 | 230 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 230
10 | 15 | 22 | 216 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 216
10 | 15 | 23 | 210 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210
10 | 16 | 0 | 197 | 78 | 69 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
10 | 16 | 1 | 189 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189
10 | 16 | 2 | 191 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191
10 | 16 | 3 | 204 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 204
10 | 16 | 4 | 220 | 78 | 83 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
10 | 16 | 5 | 227 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -9 | 227
10 | 16 | 6 | 222 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | -1 | 222
10 | 16 | 7 | 230 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230
10 | 16 | 8 | 259 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 259
10 | 16 | 9 | 272 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 61 | 0 | 4 | 0 | 30 | -26 | 272
10 | 16 | 10 | 275 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 275
10 | 16 | 11 | 285 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 161 | 0 | 2 | 0 | 1 | -59 | 285
10 | 16 | 12 | 275 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 172 | 0 | 2 | 0 | 1 | -79 | 275
10 | 16 | 13 | 289 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1 | -66 | 289
10 | 16 | 14 | 298 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 148 | 0 | 3 | 0 | 0 | -40 | 298
10 | 16 | 15 | 293 | 78 | 204 | 35 | 0 | 19 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -144 | 293
10 | 16 | 16 | 294 | 78 | 89 | 61 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294
10 | 16 | 17 | 282 | 78 | 111 | 69 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 282
10 | 16 | 18 | 277 | 78 | 110 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
10 | 16 | 19 | 261 | 78 | 100 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
10 | 16 | 20 | 246 | 78 | 94 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
10 | 16 | 21 | 231 | 78 | 88 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231
10 | 16 | 22 | 217 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -13 | 217
10 | 16 | 23 | 210 | 78 | 77 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 210
10 | 17 | 0 | 198 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 198
10 | 17 | 1 | 191 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 191
10 | 17 | 2 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 193
10 | 17 | 3 | 206 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206
10 | 17 | 4 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -14 | 220
10 | 17 | 5 | 228 | 78 | 85 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228
10 | 17 | 6 | 222 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 222
10 | 17 | 7 | 232 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 232
10 | 17 | 8 | 263 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 138 | 0 | 5 | 0 | 1 | -64 | 263
10 | 17 | 9 | 284 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 195 | 0 | 2 | 0 | 1 | -93 | 284
10 | 17 | 10 | 296 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 240 | 0 | 1 | 0 | 1 | -125 | 296
10 | 17 | 11 | 308 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | 1 | -119 | 308
10 | 17 | 12 | 294 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 206 | 0 | 2 | 0 | 1 | -94 | 294
10 | 17 | 13 | 307 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | -27 | 307
10 | 17 | 14 | 302 | 78 | 71 | 44 | 0 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302
10 | 17 | 15 | 291 | 78 | 87 | 52 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
10 | 17 | 16 | 290 | 78 | 106 | 63 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
10 | 17 | 17 | 285 | 78 | 117 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 17 | 18 | 278 | 78 | 113 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278
10 | 17 | 19 | 263 | 78 | 106 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263
10 | 17 | 20 | 248 | 78 | 96 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248
10 | 17 | 21 | 234 | 78 | 86 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 234
10 | 17 | 22 | 222 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 222
10 | 17 | 23 | 217 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 217
10 | 18 | 0 | 204 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 | 204
10 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -30 | 196
10 | 18 | 2 | 199 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -5 | 199
10 | 18 | 3 | 211 | 78 | 69 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 211
10 | 18 | 4 | 225 | 78 | 79 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 225
10 | 18 | 5 | 232 | 78 | 84 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 232
10 | 18 | 6 | 230 | 78 | 78 | 44 | 0 | 19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230
10 | 18 | 7 | 239 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 239
10 | 18 | 8 | 272 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 272
10 | 18 | 9 | 293 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 171 | 0 | 3 | 0 | 1 | -63 | 293
10 | 18 | 10 | 306 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 202 | 0 | 3 | 0 | 1 | -80 | 306
10 | 18 | 11 | 315 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 216 | 0 | 2 | 0 | 2 | -85 | 315
10 | 18 | 12 | 301 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 218 | 0 | 4 | 0 | 1 | -101 | 301
10 | 18 | 13 | 315 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 192 | 0 | 5 | 0 | 2 | -66 | 315
10 | 18 | 14 | 318 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | -45 | 318
10 | 18 | 15 | 318 | 78 | 97 | 41 | 0 | 19 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 318
10 | 18 | 16 | 315 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 47 | 0 | 14 | 0 | 30 | -10 | 315
10 | 18 | 17 | 298 | 78 | 111 | 69 | 0 | 19 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 298
10 | 18 | 18 | 288 | 78 | 99 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 288
10 | 18 | 19 | 271 | 78 | 89 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 271
10 | 18 | 20 | 257 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 18 | 21 | 240 | 78 | 74 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 240
10 | 18 | 22 | 225 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 225
10 | 18 | 23 | 219 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 219
10 | 19 | 0 | 206 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -4 | 206
10 | 19 | 1 | 196 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -8 | 196
10 | 19 | 2 | 197 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -39 | 197
10 | 19 | 3 | 207 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -3 | 207
10 | 19 | 4 | 220 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -27 | 220
10 | 19 | 5 | 224 | 78 | 67 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 224
10 | 19 | 6 | 210 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 210
10 | 19 | 7 | 210 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 210
10 | 19 | 8 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 234
10 | 19 | 9 | 247 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 247
10 | 19 | 10 | 256 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 77 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 256
10 | 19 | 11 | 256 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 256
10 | 19 | 12 | 251 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 251
10 | 19 | 13 | 260 | 78 | 138 | 53 | 0 | 19 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 260
10 | 19 | 14 | 264 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 19 | 15 | 257 | 78 | 73 | 69 | 0 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 19 | 16 | 256 | 78 | 75 | 69 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 256
10 | 19 | 17 | 256 | 78 | 83 | 69 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256
10 | 19 | 18 | 252 | 78 | 76 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 252
10 | 19 | 19 | 239 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 19 | 20 | 227 | 78 | 66 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 227
10 | 19 | 21 | 213 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -37 | 213
10 | 19 | 22 | 200 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 200
10 | 19 | 23 | 195 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 195
10 | 20 | 0 | 186 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -55 | 186
10 | 20 | 1 | 177 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -60 | 177
10 | 20 | 2 | 179 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 179
10 | 20 | 3 | 193 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -51 | 193
10 | 20 | 4 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -44 | 209
10 | 20 | 5 | 212 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -42 | 212
10 | 20 | 6 | 195 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 195
10 | 20 | 7 | 185 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 29 | 0 | 44 | 0 | -30 | -50 | 185
10 | 20 | 8 | 186 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 60 | 0 | 40 | 0 | -30 | -71 | 186
10 | 20 | 9 | 187 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 101 | 0 | 37 | 0 | -30 | -102 | 187
10 | 20 | 10 | 189 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 137 | 0 | 33 | 0 | -30 | -130 | 189
10 | 20 | 11 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 149 | 0 | 32 | -5 | -30 | -138 | 187
10 | 20 | 12 | 191 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 162 | 0 | 31 | -5 | -30 | -146 | 191
10 | 20 | 13 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 158 | 0 | 29 | -5 | -30 | -144 | 187
10 | 20 | 14 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 137 | 0 | 27 | -5 | -30 | -121 | 187
10 | 20 | 15 | 192 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 90 | 0 | 24 | 0 | -30 | -78 | 192
10 | 20 | 16 | 199 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | -59 | 199
10 | 20 | 17 | 213 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 213
10 | 20 | 18 | 218 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 218
10 | 20 | 19 | 211 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -24 | 211
10 | 20 | 20 | 204 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -25 | 204
10 | 20 | 21 | 194 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 194
10 | 20 | 22 | 183 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -36 | 183
10 | 20 | 23 | 182 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -37 | 182
10 | 21 | 0 | 173 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -35 | 173
10 | 21 | 1 | 168 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 168
10 | 21 | 2 | 174 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -40 | 174
10 | 21 | 3 | 192 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -28 | 192
10 | 21 | 4 | 210 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 210
10 | 21 | 5 | 218 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 218
10 | 21 | 6 | 212 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | -29 | 212
10 | 21 | 7 | 214 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 63 | 0 | 29 | 0 | 0 | -69 | 214
10 | 21 | 8 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 128 | 0 | 28 | 0 | 0 | -105 | 234
10 | 21 | 9 | 247 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 179 | 0 | 27 | 0 | 0 | -139 | 247
10 | 21 | 10 | 254 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 214 | 0 | 27 | 0 | -30 | -137 | 254
10 | 21 | 11 | 263 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 228 | 0 | 30 | 0 | -30 | -145 | 263
10 | 21 | 12 | 254 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 215 | 0 | 15 | 0 | -30 | -126 | 254
10 | 21 | 13 | 268 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 177 | 0 | 25 | 0 | 1 | -117 | 268
10 | 21 | 14 | 272 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 141 | 0 | 27 | 0 | 1 | -86 | 272
10 | 21 | 15 | 274 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 88 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 274
10 | 21 | 16 | 272 | 78 | 194 | 56 | 0 | 19 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | -146 | 272
10 | 21 | 17 | 265 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 265
10 | 21 | 18 | 257 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 257
10 | 21 | 19 | 244 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -9 | 244
10 | 21 | 20 | 233 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -14 | 233
10 | 21 | 21 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -24 | 219
10 | 21 | 22 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -33 | 206
10 | 21 | 23 | 202 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -34 | 202
10 | 22 | 0 | 192 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -27 | 192
10 | 22 | 1 | 186 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 186
10 | 22 | 2 | 189 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -31 | 189
10 | 22 | 3 | 204 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 204
10 | 22 | 4 | 221 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -12 | 221
10 | 22 | 5 | 229 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 229
10 | 22 | 6 | 221 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 221
10 | 22 | 7 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 47 | 0 | 36 | 0 | 0 | -45 | 221
10 | 22 | 8 | 246 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 108 | 0 | 40 | 0 | 0 | -81 | 246
10 | 22 | 9 | 263 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 123 | 0 | 40 | 0 | 1 | -80 | 263
10 | 22 | 10 | 266 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 129 | 0 | 37 | 0 | 1 | -80 | 266
10 | 22 | 11 | 276 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 104 | 0 | 32 | 0 | 1 | -46 | 276
10 | 22 | 12 | 262 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 262
10 | 22 | 13 | 275 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | -15 | 275
10 | 22 | 14 | 275 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 275
10 | 22 | 15 | 275 | 78 | 66 | 63 | 0 | 19 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | -7 | 275
10 | 22 | 16 | 275 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 275
10 | 22 | 17 | 272 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 272
10 | 22 | 18 | 264 | 78 | 65 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 264
10 | 22 | 19 | 251 | 78 | 70 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 251
10 | 22 | 20 | 239 | 78 | 201 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -145 | 239
10 | 22 | 21 | 226 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 226
10 | 22 | 22 | 213 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -19 | 213
10 | 22 | 23 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -21 | 210
10 | 23 | 0 | 199 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -25 | 199
10 | 23 | 1 | 193 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 193
10 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -25 | 198
10 | 23 | 3 | 212 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 212
10 | 23 | 4 | 227 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 227
10 | 23 | 5 | 232 | 78 | 67 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 23 | 6 | 227 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 227
10 | 23 | 7 | 237 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 237
10 | 23 | 8 | 266 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 266
10 | 23 | 9 | 282 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | -53 | 282
10 | 23 | 10 | 296 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 180 | 0 | 12 | 0 | 1 | -76 | 296
10 | 23 | 11 | 302 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 142 | 0 | 18 | 0 | 1 | -43 | 302
10 | 23 | 12 | 281 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 113 | 0 | 25 | 0 | 1 | -42 | 281
10 | 23 | 13 | 291 | 78 | 67 | 37 | 0 | 19 | 96 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 291
10 | 23 | 14 | 289 | 78 | 67 | 40 | 0 | 19 | 85 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 289
10 | 23 | 15 | 281 | 78 | 145 | 48 | 0 | 19 | 63 | 0 | 22 | 0 | 0 | -94 | 281
10 | 23 | 16 | 281 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 281
10 | 23 | 17 | 270 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 270
10 | 23 | 18 | 264 | 78 | 73 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 23 | 19 | 249 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249
10 | 23 | 20 | 234 | 78 | 67 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 234
10 | 23 | 21 | 220 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 220
10 | 23 | 22 | 207 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 207
10 | 23 | 23 | 202 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 202
10 | 24 | 0 | 191 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -15 | 191
10 | 24 | 1 | 183 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | -36 | 183
10 | 24 | 2 | 186 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 | 186
10 | 24 | 3 | 201 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201
10 | 24 | 4 | 217 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217
10 | 24 | 5 | 225 | 78 | 76 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 225
10 | 24 | 6 | 215 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 215
10 | 24 | 7 | 222 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 222
10 | 24 | 8 | 249 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 106 | 0 | 8 | 0 | 0 | -46 | 249
10 | 24 | 9 | 264 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 145 | 0 | 5 | 0 | 1 | -66 | 264
10 | 24 | 10 | 266 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 162 | 0 | 4 | 0 | 1 | -80 | 266
10 | 24 | 11 | 270 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 145 | 0 | 5 | 0 | 1 | -61 | 270
10 | 24 | 12 | 254 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | -48 | 254
10 | 24 | 13 | 267 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 267
10 | 24 | 14 | 270 | 78 | 78 | 57 | 0 | 19 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 270
10 | 24 | 15 | 266 | 78 | 85 | 66 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 266
10 | 24 | 16 | 270 | 78 | 95 | 69 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 270
10 | 24 | 17 | 265 | 78 | 73 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 265
10 | 24 | 18 | 257 | 78 | 65 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -7 | 257
10 | 24 | 19 | 244 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 244
10 | 24 | 20 | 232 | 78 | 78 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 24 | 21 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -22 | 220
10 | 24 | 22 | 206 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206
10 | 24 | 23 | 203 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 203
10 | 25 | 0 | 192 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 192
10 | 25 | 1 | 186 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 186
10 | 25 | 2 | 191 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -23 | 191
10 | 25 | 3 | 206 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -11 | 206
10 | 25 | 4 | 221 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 221
10 | 25 | 5 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 25 | 6 | 220 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 220
10 | 25 | 7 | 230 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 230
10 | 25 | 8 | 251 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | -81 | 251
10 | 25 | 9 | 258 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 197 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 258
10 | 25 | 10 | 260 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 246 | 0 | 14 | 0 | -30 | -150 | 260
10 | 25 | 11 | 274 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 257 | 0 | 14 | 0 | -30 | -148 | 274
10 | 25 | 12 | 258 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 222 | 0 | 15 | 0 | -30 | -129 | 258
10 | 25 | 13 | 269 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 189 | 0 | 14 | 0 | 1 | -117 | 269
10 | 25 | 14 | 269 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 135 | 0 | 14 | 0 | 1 | -71 | 269
10 | 25 | 15 | 265 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | -30 | 265
10 | 25 | 16 | 264 | 78 | 75 | 55 | 0 | 19 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 25 | 17 | 259 | 78 | 91 | 61 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 259
10 | 25 | 18 | 252 | 78 | 203 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -145 | 252
10 | 25 | 19 | 239 | 78 | 82 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 25 | 20 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 229
10 | 25 | 21 | 215 | 78 | 69 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 215
10 | 25 | 22 | 204 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 204
10 | 25 | 23 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 200
10 | 26 | 0 | 189 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 189
10 | 26 | 1 | 183 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 183
10 | 26 | 2 | 187 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 187
10 | 26 | 3 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 201
10 | 26 | 4 | 214 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 214
10 | 26 | 5 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 216
10 | 26 | 6 | 201 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 201
10 | 26 | 7 | 199 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 199
10 | 26 | 8 | 214 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | -13 | 214
10 | 26 | 9 | 220 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 220
10 | 26 | 10 | 219 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 219
10 | 26 | 11 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 221
10 | 26 | 12 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 216
10 | 26 | 13 | 216 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 216
10 | 26 | 14 | 217 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 217
10 | 26 | 15 | 218 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 218
10 | 26 | 16 | 222 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 222
10 | 26 | 17 | 229 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 229
10 | 26 | 18 | 229 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 229
10 | 26 | 19 | 221 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 221
10 | 26 | 20 | 214 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 214
10 | 26 | 21 | 202 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 202
10 | 26 | 22 | 189 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 189
10 | 26 | 23 | 187 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -12 | 187
10 | 27 | 0 | 177 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -31 | 177
10 | 27 | 1 | 171 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 171
10 | 27 | 2 | 175 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -31 | 175
10 | 27 | 3 | 191 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 191
10 | 27 | 4 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 205
10 | 27 | 5 | 206 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 206
10 | 27 | 6 | 188 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 188
10 | 27 | 7 | 182 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 182
10 | 27 | 8 | 183 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | -91 | 183
10 | 27 | 9 | 183 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 149 | 0 | 7 | 0 | -30 | -122 | 183
10 | 27 | 10 | 194 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 173 | 0 | 6 | 0 | -30 | -134 | 194
10 | 27 | 11 | 201 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 191 | 0 | 5 | 0 | -30 | -144 | 201
10 | 27 | 12 | 199 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 163 | 0 | 2 | 0 | -1 | -144 | 199
10 | 27 | 13 | 198 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | -105 | 198
10 | 27 | 14 | 205 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 205
10 | 27 | 15 | 208 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 208
10 | 27 | 16 | 214 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 214
10 | 27 | 17 | 226 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226
10 | 27 | 18 | 226 | 78 | 67 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 226
10 | 27 | 19 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 219
10 | 27 | 20 | 212 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 212
10 | 27 | 21 | 202 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 202
10 | 27 | 22 | 190 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 190
10 | 27 | 23 | 189 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 189
10 | 28 | 0 | 178 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -27 | 178
10 | 28 | 1 | 172 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 172
10 | 28 | 2 | 176 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -30 | 176
10 | 28 | 3 | 190 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -27 | 190
10 | 28 | 4 | 205 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -19 | 205
10 | 28 | 5 | 212 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 212
10 | 28 | 6 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | -18 | 207
10 | 28 | 7 | 218 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 218
10 | 28 | 8 | 246 | 78 | 147 | 43 | 0 | 19 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -100 | 246
10 | 28 | 9 | 257 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 61 | 0 | 25 | 0 | 0 | -27 | 257
10 | 28 | 10 | 262 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 262
10 | 28 | 11 | 260 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | -40 | 260
10 | 28 | 12 | 247 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | -79 | 247
10 | 28 | 13 | 258 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 114 | 0 | 21 | 0 | 0 | -59 | 258
10 | 28 | 14 | 263 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 107 | 0 | 21 | 0 | 1 | -51 | 263
10 | 28 | 15 | 263 | 78 | 65 | 37 | 0 | 19 | 68 | 0 | 24 | 0 | 0 | -28 | 263
10 | 28 | 16 | 266 | 78 | 66 | 68 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 266
10 | 28 | 17 | 260 | 78 | 77 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 260
10 | 28 | 18 | 255 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 255
10 | 28 | 19 | 242 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 242
10 | 28 | 20 | 230 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -3 | 230
10 | 28 | 21 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 216
10 | 28 | 22 | 203 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -14 | 203
10 | 28 | 23 | 199 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -16 | 199
10 | 29 | 0 | 189 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 189
10 | 29 | 1 | 182 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 182
10 | 29 | 2 | 186 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186
10 | 29 | 3 | 201 | 78 | 75 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 201
10 | 29 | 4 | 217 | 78 | 84 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 217
10 | 29 | 5 | 224 | 78 | 87 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224
10 | 29 | 6 | 218 | 78 | 84 | 31 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218
10 | 29 | 7 | 229 | 78 | 81 | 30 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229
10 | 29 | 8 | 255 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 22 | -6 | 255
10 | 29 | 9 | 264 | 78 | 81 | 50 | 0 | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 29 | 10 | 264 | 78 | 77 | 38 | 0 | 19 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 29 | 11 | 265 | 78 | 73 | 32 | 0 | 19 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 265
10 | 29 | 12 | 250 | 78 | 76 | 31 | 0 | 19 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250
10 | 29 | 13 | 266 | 78 | 82 | 52 | 0 | 19 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 266
10 | 29 | 14 | 270 | 78 | 81 | 64 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 29 | 15 | 265 | 78 | 225 | 69 | 0 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -144 | 265
10 | 29 | 16 | 268 | 78 | 88 | 69 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268
10 | 29 | 17 | 263 | 78 | 84 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 263
10 | 29 | 18 | 256 | 78 | 85 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 256
10 | 29 | 19 | 243 | 78 | 87 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 243
10 | 29 | 20 | 232 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 | -1 | 232
10 | 29 | 21 | 218 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -13 | 218
10 | 29 | 22 | 207 | 78 | 74 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 29 | 23 | 204 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 204
10 | 30 | 0 | 194 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -35 | 194
10 | 30 | 1 | 187 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 187
10 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -44 | 192
10 | 30 | 3 | 208 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -38 | 208
10 | 30 | 4 | 223 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -30 | 223
10 | 30 | 5 | 227 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -27 | 227
10 | 30 | 6 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 4 | 0 | 50 | 0 | 8 | -45 | 220
10 | 30 | 7 | 224 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | -73 | 224
10 | 30 | 8 | 247 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 121 | 0 | 46 | 0 | 0 | -106 | 247
10 | 30 | 9 | 255 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 187 | 0 | 44 | 0 | -12 | -145 | 255
10 | 30 | 10 | 257 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 210 | 0 | 42 | 0 | -30 | -145 | 257
10 | 30 | 11 | 261 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 228 | 0 | 40 | 0 | -30 | -157 | 261
10 | 30 | 12 | 243 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 222 | 0 | 40 | 0 | -30 | -168 | 243
10 | 30 | 13 | 257 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 194 | 0 | 41 | 0 | -30 | -129 | 257
10 | 30 | 14 | 251 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 158 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 251
10 | 30 | 15 | 256 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 92 | 0 | 37 | 0 | 0 | -69 | 256
10 | 30 | 16 | 260 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 25 | 0 | 34 | 0 | 0 | -16 | 260
10 | 30 | 17 | 256 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -2 | 256
10 | 30 | 18 | 252 | 78 | 65 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 252
10 | 30 | 19 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -8 | 239
10 | 30 | 20 | 229 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 229
10 | 30 | 21 | 215 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -19 | 215
10 | 30 | 22 | 201 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 201
10 | 30 | 23 | 197 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -29 | 197
10 | 31 | 0 | 185 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -20 | 185
10 | 31 | 1 | 181 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -27 | 181
10 | 31 | 2 | 188 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 188
10 | 31 | 3 | 206 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 206
10 | 31 | 4 | 222 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -4 | 222
10 | 31 | 5 | 227 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 227
10 | 31 | 6 | 218 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 218
10 | 31 | 7 | 219 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 219
10 | 31 | 8 | 241 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 241
10 | 31 | 9 | 249 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 249
10 | 31 | 10 | 240 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | -93 | 240
10 | 31 | 11 | 252 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 160 | 0 | 7 | 0 | 0 | -95 | 252
10 | 31 | 12 | 237 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 124 | 0 | 11 | 0 | 0 | -78 | 237
10 | 31 | 13 | 250 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 106 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 250
10 | 31 | 14 | 257 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 257
10 | 31 | 15 | 254 | 78 | 181 | 45 | 0 | 19 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 254
10 | 31 | 16 | 257 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -5 | 257
10 | 31 | 17 | 257 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | -2 | 257
10 | 31 | 18 | 252 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 252
10 | 31 | 19 | 239 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 239
10 | 31 | 20 | 228 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 228
10 | 31 | 21 | 215 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -36 | 215
10 | 31 | 22 | 202 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -12 | 202
10 | 31 | 23 | 199 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -14 | 199
11 | 1 | 0 | 211 | 78 | 82 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 211
11 | 1 | 1 | 206 | 78 | 76 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 206
11 | 1 | 2 | 212 | 78 | 84 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 1 | 3 | 227 | 78 | 97 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 1 | 4 | 239 | 78 | 106 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 239
11 | 1 | 5 | 241 | 78 | 104 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 241
11 | 1 | 6 | 233 | 78 | 98 | 13 | 0 | 19 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 1 | 7 | 238 | 78 | 88 | 12 | 0 | 19 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 1 | 8 | 261 | 78 | 96 | 17 | 0 | 19 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 261
11 | 1 | 9 | 276 | 78 | 99 | 30 | 0 | 19 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 1 | 10 | 278 | 78 | 98 | 31 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 1 | 11 | 277 | 78 | 94 | 21 | 0 | 19 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 1 | 12 | 266 | 78 | 80 | 13 | 0 | 19 | 51 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 1 | 13 | 282 | 78 | 96 | 28 | 0 | 19 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 282
11 | 1 | 14 | 286 | 78 | 97 | 34 | 0 | 19 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 286
11 | 1 | 15 | 281 | 78 | 99 | 37 | 0 | 19 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 281
11 | 1 | 16 | 282 | 78 | 100 | 46 | 0 | 19 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 282
11 | 1 | 17 | 274 | 78 | 99 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 274
11 | 1 | 18 | 267 | 78 | 102 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 1 | 19 | 259 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 259
11 | 1 | 20 | 249 | 78 | 110 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 1 | 21 | 237 | 78 | 108 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 1 | 22 | 224 | 78 | 101 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 224
11 | 1 | 23 | 223 | 78 | 96 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 223
11 | 2 | 0 | 214 | 78 | 75 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 214
11 | 2 | 1 | 207 | 78 | 72 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 207
11 | 2 | 2 | 211 | 78 | 71 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 2 | 3 | 222 | 78 | 71 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 222
11 | 2 | 4 | 233 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 2 | 5 | 233 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 2 | 6 | 221 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 2 | 0 | 43 | 0 | 30 | -29 | 221
11 | 2 | 7 | 224 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | -3 | 224
11 | 2 | 8 | 238 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 238
11 | 2 | 9 | 249 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | -5 | 249
11 | 2 | 10 | 256 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | -17 | 256
11 | 2 | 11 | 262 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 29 | 0 | 32 | 0 | 30 | -50 | 262
11 | 2 | 12 | 255 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | -18 | 255
11 | 2 | 13 | 250 | 78 | 171 | 24 | 0 | 19 | 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | -113 | 250
11 | 2 | 14 | 249 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | -11 | 249
11 | 2 | 15 | 244 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | -18 | 244
11 | 2 | 16 | 245 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 245
11 | 2 | 17 | 247 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -3 | 247
11 | 2 | 18 | 246 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 2 | 19 | 238 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 238
11 | 2 | 20 | 230 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 2 | 21 | 220 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -4 | 220
11 | 2 | 22 | 209 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -14 | 209
11 | 2 | 23 | 207 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -44 | 207
11 | 3 | 0 | 200 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -31 | 200
11 | 3 | 1 | 196 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 196
11 | 3 | 2 | 202 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -29 | 202
11 | 3 | 3 | 216 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -18 | 216
11 | 3 | 4 | 227 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -10 | 227
11 | 3 | 5 | 227 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -9 | 227
11 | 3 | 6 | 211 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | -23 | 211
11 | 3 | 7 | 205 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 56 | 0 | 42 | 0 | 0 | -71 | 205
11 | 3 | 8 | 206 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 128 | 0 | 28 | 0 | -30 | -94 | 206
11 | 3 | 9 | 202 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 191 | 0 | 10 | 0 | -30 | -142 | 202
11 | 3 | 10 | 205 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 234 | -42 | 8 | -8 | -30 | -129 | 205
11 | 3 | 11 | 208 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 254 | -47 | 7 | -7 | -30 | -141 | 208
11 | 3 | 12 | 207 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 255 | -48 | 6 | -6 | -30 | -142 | 207
11 | 3 | 13 | 204 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 228 | -24 | 5 | -5 | -30 | -142 | 204
11 | 3 | 14 | 203 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 176 | 0 | 5 | 0 | -30 | -121 | 203
11 | 3 | 15 | 210 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 107 | 0 | 15 | 0 | 0 | -88 | 210
11 | 3 | 16 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 219
11 | 3 | 17 | 229 | 78 | 79 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | 3 | 18 | 233 | 78 | 86 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 3 | 19 | 227 | 78 | 86 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 3 | 20 | 221 | 78 | 83 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 3 | 21 | 214 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 214
11 | 3 | 22 | 204 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -3 | 204
11 | 3 | 23 | 201 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 201
11 | 4 | 0 | 192 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 192
11 | 4 | 1 | 190 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -8 | 190
11 | 4 | 2 | 198 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 198
11 | 4 | 3 | 215 | 78 | 78 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 4 | 4 | 229 | 78 | 86 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | 4 | 5 | 232 | 78 | 92 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 4 | 6 | 219 | 78 | 83 | 28 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 219
11 | 4 | 7 | 215 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -27 | 215
11 | 4 | 8 | 220 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 130 | 0 | 5 | 0 | -9 | -80 | 220
11 | 4 | 9 | 221 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 192 | 0 | 4 | 0 | -30 | -118 | 221
11 | 4 | 10 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 236 | -12 | 3 | -3 | -30 | -142 | 224
11 | 4 | 11 | 231 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 259 | -30 | 1 | 0 | -30 | -141 | 231
11 | 4 | 12 | 230 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 250 | -23 | 2 | 0 | -30 | -141 | 230
11 | 4 | 13 | 232 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 215 | 0 | 2 | 0 | -30 | -128 | 232
11 | 4 | 14 | 235 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 235
11 | 4 | 15 | 237 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 237
11 | 4 | 16 | 242 | 78 | 84 | 32 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242
11 | 4 | 17 | 248 | 78 | 249 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -142 | 248
11 | 4 | 18 | 247 | 78 | 107 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247
11 | 4 | 19 | 240 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 240
11 | 4 | 20 | 233 | 78 | 99 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 4 | 21 | 223 | 78 | 92 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 4 | 22 | 215 | 78 | 84 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 4 | 23 | 212 | 78 | 79 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 5 | 0 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | -1 | 204
11 | 5 | 1 | 200 | 78 | 75 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200
11 | 5 | 2 | 207 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | -1 | 207
11 | 5 | 3 | 223 | 78 | 144 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -55 | 223
11 | 5 | 4 | 235 | 78 | 133 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -41 | 235
11 | 5 | 5 | 237 | 78 | 93 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 5 | 6 | 230 | 78 | 91 | 25 | 0 | 19 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 230
11 | 5 | 7 | 235 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 235
11 | 5 | 8 | 254 | 78 | 99 | 12 | 0 | 19 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 254
11 | 5 | 9 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 152 | 0 | 8 | 0 | 1 | -67 | 267
11 | 5 | 10 | 271 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 171 | 0 | 4 | 0 | 1 | -78 | 271
11 | 5 | 11 | 272 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | 1 | -85 | 272
11 | 5 | 12 | 259 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | -91 | 259
11 | 5 | 13 | 271 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 148 | 0 | 2 | 0 | 1 | -53 | 271
11 | 5 | 14 | 266 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 121 | 0 | 3 | 0 | 0 | -34 | 266
11 | 5 | 15 | 268 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 268
11 | 5 | 16 | 270 | 78 | 217 | 48 | 0 | 19 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 270
11 | 5 | 17 | 267 | 78 | 104 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 5 | 18 | 264 | 78 | 197 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -92 | 264
11 | 5 | 19 | 254 | 78 | 102 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 254
11 | 5 | 20 | 244 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 244
11 | 5 | 21 | 233 | 78 | 95 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 233
11 | 5 | 22 | 223 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 223
11 | 5 | 23 | 220 | 78 | 84 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 220
11 | 6 | 0 | 211 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 6 | 1 | 207 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -6 | 207
11 | 6 | 2 | 213 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -11 | 213
11 | 6 | 3 | 227 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -4 | 227
11 | 6 | 4 | 241 | 78 | 71 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 6 | 5 | 243 | 78 | 72 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 243
11 | 6 | 6 | 236 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 236
11 | 6 | 7 | 239 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 52 | 0 | 41 | 0 | 0 | -34 | 239
11 | 6 | 8 | 252 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 122 | 0 | 42 | 0 | 0 | -86 | 252
11 | 6 | 9 | 260 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 164 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 260
11 | 6 | 10 | 260 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 202 | 0 | 46 | 0 | -18 | -143 | 260
11 | 6 | 11 | 266 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 209 | 0 | 44 | 0 | -17 | -143 | 266
11 | 6 | 12 | 253 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 182 | 0 | 40 | 0 | 0 | -141 | 253
11 | 6 | 13 | 263 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 141 | 0 | 40 | 0 | 0 | -92 | 263
11 | 6 | 14 | 263 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 122 | 0 | 43 | 0 | 0 | -78 | 263
11 | 6 | 15 | 264 | 78 | 65 | 21 | 0 | 19 | 73 | 0 | 47 | 0 | 0 | -39 | 264
11 | 6 | 16 | 268 | 78 | 68 | 37 | 0 | 19 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 6 | 17 | 266 | 78 | 76 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 6 | 18 | 263 | 78 | 77 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 263
11 | 6 | 19 | 253 | 78 | 76 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 253
11 | 6 | 20 | 244 | 78 | 73 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 6 | 21 | 234 | 78 | 69 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 234
11 | 6 | 22 | 223 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 223
11 | 6 | 23 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -4 | 220
11 | 7 | 0 | 210 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -9 | 210
11 | 7 | 1 | 206 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -12 | 206
11 | 7 | 2 | 214 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -7 | 214
11 | 7 | 3 | 231 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 7 | 4 | 244 | 78 | 77 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 7 | 5 | 248 | 78 | 82 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 7 | 6 | 244 | 78 | 81 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 7 | 7 | 245 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | -6 | 245
11 | 7 | 8 | 262 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 91 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 262
11 | 7 | 9 | 268 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 139 | 0 | 25 | 0 | 1 | -70 | 268
11 | 7 | 10 | 269 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 22 | 0 | 1 | -95 | 269
11 | 7 | 11 | 265 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 190 | 0 | 20 | 0 | 1 | -118 | 265
11 | 7 | 12 | 250 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 188 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 250
11 | 7 | 13 | 258 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 164 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | 258
11 | 7 | 14 | 260 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 136 | 0 | 25 | 0 | 0 | -74 | 260
11 | 7 | 15 | 266 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 266
11 | 7 | 16 | 271 | 78 | 66 | 43 | 0 | 19 | 20 | 0 | 23 | 0 | 30 | -8 | 271
11 | 7 | 17 | 271 | 78 | 95 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 7 | 18 | 269 | 78 | 94 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 269
11 | 7 | 19 | 261 | 78 | 92 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 261
11 | 7 | 20 | 253 | 78 | 89 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 253
11 | 7 | 21 | 241 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | -1 | 241
11 | 7 | 22 | 228 | 78 | 76 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228
11 | 7 | 23 | 224 | 78 | 75 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 8 | 0 | 215 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 1 | 215
11 | 8 | 1 | 212 | 78 | 70 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 8 | 2 | 219 | 78 | 75 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 219
11 | 8 | 3 | 238 | 78 | 91 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 8 | 4 | 251 | 78 | 73 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 1 | 251
11 | 8 | 5 | 254 | 78 | 106 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 254
11 | 8 | 6 | 249 | 78 | 101 | 30 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 8 | 7 | 249 | 78 | 73 | 23 | 0 | 19 | 39 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 8 | 8 | 265 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 97 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 265
11 | 8 | 9 | 267 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 144 | 0 | 13 | 0 | 1 | -66 | 267
11 | 8 | 10 | 262 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 200 | 0 | 14 | 0 | -16 | -110 | 262
11 | 8 | 11 | 261 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 243 | 0 | 13 | 0 | -30 | -138 | 261
11 | 8 | 12 | 244 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 236 | 0 | 12 | 0 | -30 | -146 | 244
11 | 8 | 13 | 259 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 208 | 0 | 12 | 0 | 0 | -134 | 259
11 | 8 | 14 | 261 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 149 | 0 | 12 | 0 | 0 | -74 | 261
11 | 8 | 15 | 259 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 259
11 | 8 | 16 | 267 | 78 | 100 | 32 | 0 | 19 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 8 | 17 | 269 | 78 | 267 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -144 | 269
11 | 8 | 18 | 267 | 78 | 121 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 8 | 19 | 259 | 78 | 264 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -145 | 259
11 | 8 | 20 | 251 | 78 | 85 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 251
11 | 8 | 21 | 241 | 78 | 109 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 8 | 22 | 229 | 78 | 102 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | 8 | 23 | 224 | 78 | 98 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 224
11 | 9 | 0 | 213 | 78 | 87 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 213
11 | 9 | 1 | 210 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -1 | 210
11 | 9 | 2 | 219 | 78 | 92 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
11 | 9 | 3 | 235 | 78 | 103 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 9 | 4 | 246 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 9 | 5 | 246 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 9 | 6 | 233 | 78 | 99 | 32 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 9 | 7 | 228 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 228
11 | 9 | 8 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -70 | 229
11 | 9 | 9 | 221 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | -143 | 221
11 | 9 | 10 | 218 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 235 | -26 | 1 | 0 | -30 | -134 | 218
11 | 9 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 255 | -28 | 1 | 0 | -30 | -144 | 226
11 | 9 | 12 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 248 | -27 | 2 | 0 | -30 | -142 | 223
11 | 9 | 13 | 221 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 216 | 0 | 2 | 0 | -30 | -139 | 221
11 | 9 | 14 | 224 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | 224
11 | 9 | 15 | 232 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 232
11 | 9 | 16 | 235 | 78 | 90 | 30 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 9 | 17 | 242 | 78 | 108 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 9 | 18 | 243 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 9 | 19 | 238 | 78 | 76 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 238
11 | 9 | 20 | 212 | 78 | 88 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 9 | 21 | 211 | 78 | 87 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211
11 | 9 | 22 | 204 | 78 | 82 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
11 | 9 | 23 | 204 | 78 | 82 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
11 | 10 | 0 | 196 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196
11 | 10 | 1 | 193 | 78 | 73 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 193
11 | 10 | 2 | 204 | 78 | 81 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
11 | 10 | 3 | 221 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 221
11 | 10 | 4 | 231 | 78 | 101 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 231
11 | 10 | 5 | 230 | 78 | 99 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230
11 | 10 | 6 | 212 | 78 | 85 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 212
11 | 10 | 7 | 207 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 207
11 | 10 | 8 | 217 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | -66 | 217
11 | 10 | 9 | 213 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 213
11 | 10 | 10 | 207 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 217 | 0 | 2 | 0 | -30 | -154 | 207
11 | 10 | 11 | 213 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 244 | 0 | 2 | 0 | -30 | -175 | 213
11 | 10 | 12 | 219 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 208 | 0 | 2 | 0 | -30 | -134 | 219
11 | 10 | 13 | 213 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 213
11 | 10 | 14 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 216
11 | 10 | 15 | 213 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | -1 | 213
11 | 10 | 16 | 222 | 78 | 89 | 29 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222
11 | 10 | 17 | 235 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 235
11 | 10 | 18 | 237 | 78 | 245 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -142 | 237
11 | 10 | 19 | 231 | 78 | 100 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 231
11 | 10 | 20 | 226 | 78 | 97 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
11 | 10 | 21 | 218 | 78 | 91 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218
11 | 10 | 22 | 207 | 78 | 84 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
11 | 10 | 23 | 203 | 78 | 80 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203
11 | 11 | 0 | 195 | 78 | 75 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195
11 | 11 | 1 | 194 | 78 | 75 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 194
11 | 11 | 2 | 205 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 205
11 | 11 | 3 | 221 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -4 | 221
11 | 11 | 4 | 233 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 233
11 | 11 | 5 | 235 | 78 | 90 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 11 | 6 | 230 | 78 | 80 | 25 | 0 | 19 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 11 | 7 | 242 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | -9 | 242
11 | 11 | 8 | 252 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 110 | 0 | 20 | 0 | 0 | -55 | 252
11 | 11 | 9 | 261 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 176 | 0 | 16 | 0 | 0 | -104 | 261
11 | 11 | 10 | 262 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 204 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 262
11 | 11 | 11 | 265 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 222 | 0 | 19 | 0 | -30 | -119 | 265
11 | 11 | 12 | 256 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 234 | 0 | 23 | 0 | -30 | -144 | 256
11 | 11 | 13 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 212 | 0 | 23 | 0 | 1 | -142 | 267
11 | 11 | 14 | 264 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 164 | 0 | 21 | 0 | 1 | -95 | 264
11 | 11 | 15 | 265 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 265
11 | 11 | 16 | 269 | 78 | 90 | 35 | 0 | 19 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 11 | 17 | 266 | 78 | 109 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 11 | 18 | 263 | 78 | 112 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 263
11 | 11 | 19 | 253 | 78 | 105 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 253
11 | 11 | 20 | 244 | 78 | 99 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 11 | 21 | 233 | 78 | 97 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 11 | 22 | 222 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 222
11 | 11 | 23 | 218 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 218
11 | 12 | 0 | 209 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 209
11 | 12 | 1 | 206 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -1 | 206
11 | 12 | 2 | 215 | 78 | 92 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 12 | 3 | 231 | 78 | 73 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 231
11 | 12 | 4 | 244 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 12 | 5 | 246 | 78 | 110 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 12 | 6 | 239 | 78 | 77 | 34 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 239
11 | 12 | 7 | 243 | 78 | 77 | 24 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243
11 | 12 | 8 | 254 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 254
11 | 12 | 9 | 258 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | -80 | 258
11 | 12 | 10 | 264 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | -105 | 264
11 | 12 | 11 | 263 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 207 | 0 | 2 | 0 | -30 | -89 | 263
11 | 12 | 12 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 204 | 0 | 8 | 0 | -30 | -104 | 251
11 | 12 | 13 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 159 | 0 | 9 | 0 | 1 | -75 | 267
11 | 12 | 14 | 268 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 111 | 0 | 12 | 0 | 1 | -33 | 268
11 | 12 | 15 | 270 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 72 | 0 | 17 | 0 | 0 | -4 | 270
11 | 12 | 16 | 271 | 78 | 98 | 38 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 271
11 | 12 | 17 | 269 | 78 | 107 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 12 | 18 | 266 | 78 | 103 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 266
11 | 12 | 19 | 255 | 78 | 97 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 255
11 | 12 | 20 | 245 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 245
11 | 12 | 21 | 235 | 78 | 85 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 12 | 22 | 225 | 78 | 78 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 225
11 | 12 | 23 | 219 | 78 | 76 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 219
11 | 13 | 0 | 210 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 210
11 | 13 | 1 | 207 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 207
11 | 13 | 2 | 215 | 78 | 72 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 13 | 3 | 232 | 78 | 88 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 13 | 4 | 243 | 78 | 95 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 13 | 5 | 246 | 78 | 97 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 13 | 6 | 239 | 78 | 93 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 239
11 | 13 | 7 | 242 | 78 | 70 | 22 | 0 | 19 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 242
11 | 13 | 8 | 259 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 259
11 | 13 | 9 | 263 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 126 | 0 | 10 | 0 | 1 | -50 | 263
11 | 13 | 10 | 265 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 11 | 0 | -30 | -58 | 265
11 | 13 | 11 | 262 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 218 | 0 | 11 | 0 | -30 | -110 | 262
11 | 13 | 12 | 250 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 227 | 0 | 10 | 0 | -30 | -130 | 250
11 | 13 | 13 | 263 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 203 | 0 | 9 | 0 | -13 | -110 | 263
11 | 13 | 14 | 262 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | -79 | 262
11 | 13 | 15 | 265 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 265
11 | 13 | 16 | 268 | 78 | 102 | 36 | 0 | 19 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 13 | 17 | 267 | 78 | 118 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 267
11 | 13 | 18 | 265 | 78 | 118 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 13 | 19 | 257 | 78 | 115 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 13 | 20 | 248 | 78 | 109 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 248
11 | 13 | 21 | 237 | 78 | 103 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 13 | 22 | 226 | 78 | 96 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 226
11 | 13 | 23 | 221 | 78 | 91 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 14 | 0 | 213 | 78 | 84 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 213
11 | 14 | 1 | 209 | 78 | 81 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 209
11 | 14 | 2 | 217 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 217
11 | 14 | 3 | 233 | 78 | 101 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 14 | 4 | 245 | 78 | 110 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 14 | 5 | 248 | 78 | 112 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 14 | 6 | 241 | 78 | 109 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 14 | 7 | 246 | 78 | 82 | 24 | 0 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 14 | 8 | 261 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 261
11 | 14 | 9 | 266 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 158 | 0 | 2 | 0 | 1 | -69 | 266
11 | 14 | 10 | 265 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | -110 | 265
11 | 14 | 11 | 268 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 227 | 0 | 1 | 0 | -30 | -104 | 268
11 | 14 | 12 | 258 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 229 | 0 | 1 | 0 | -30 | -115 | 258
11 | 14 | 13 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 203 | 0 | 2 | 0 | 1 | -112 | 267
11 | 14 | 14 | 266 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 152 | 0 | 3 | 0 | 1 | -64 | 266
11 | 14 | 15 | 267 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 267
11 | 14 | 16 | 271 | 78 | 108 | 37 | 0 | 19 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 14 | 17 | 271 | 78 | 122 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 14 | 18 | 267 | 78 | 120 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 14 | 19 | 258 | 78 | 115 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 258
11 | 14 | 20 | 248 | 78 | 110 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 14 | 21 | 238 | 78 | 102 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 14 | 22 | 226 | 78 | 92 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 226
11 | 14 | 23 | 223 | 78 | 93 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 15 | 0 | 213 | 78 | 101 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213
11 | 15 | 1 | 211 | 78 | 99 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 15 | 2 | 218 | 78 | 105 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218
11 | 15 | 3 | 233 | 78 | 118 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 233
11 | 15 | 4 | 245 | 78 | 124 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 15 | 5 | 246 | 78 | 123 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 15 | 6 | 239 | 78 | 121 | 17 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 239
11 | 15 | 7 | 246 | 78 | 115 | 16 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 246
11 | 15 | 8 | 265 | 78 | 113 | 21 | 0 | 19 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 15 | 9 | 275 | 78 | 109 | 23 | 0 | 19 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 15 | 10 | 278 | 78 | 105 | 17 | 0 | 19 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 15 | 11 | 278 | 78 | 106 | 20 | 0 | 19 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 15 | 12 | 268 | 78 | 99 | 14 | 0 | 19 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 268
11 | 15 | 13 | 282 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 15 | 14 | 278 | 78 | 111 | 30 | 0 | 19 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 15 | 15 | 275 | 78 | 112 | 38 | 0 | 19 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 15 | 16 | 277 | 78 | 109 | 60 | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 277
11 | 15 | 17 | 275 | 78 | 110 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 15 | 18 | 268 | 78 | 113 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 268
11 | 15 | 19 | 259 | 78 | 122 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 259
11 | 15 | 20 | 250 | 78 | 123 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250
11 | 15 | 21 | 239 | 78 | 122 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 239
11 | 15 | 22 | 227 | 78 | 116 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 227
11 | 15 | 23 | 223 | 78 | 112 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 16 | 0 | 214 | 78 | 103 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 214
11 | 16 | 1 | 211 | 78 | 100 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 16 | 2 | 217 | 78 | 104 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 217
11 | 16 | 3 | 231 | 78 | 99 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 16 | 4 | 239 | 78 | 82 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 239
11 | 16 | 5 | 237 | 78 | 86 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 237
11 | 16 | 6 | 224 | 78 | 103 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 224
11 | 16 | 7 | 224 | 78 | 92 | 12 | 0 | 19 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 16 | 8 | 239 | 78 | 88 | 13 | 0 | 19 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 16 | 9 | 242 | 78 | 83 | 12 | 0 | 19 | 39 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 242
11 | 16 | 10 | 242 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 44 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 242
11 | 16 | 11 | 246 | 78 | 81 | 12 | 0 | 19 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 16 | 12 | 244 | 78 | 91 | 16 | 0 | 19 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 16 | 13 | 245 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 44 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 | 245
11 | 16 | 14 | 244 | 78 | 81 | 12 | 0 | 19 | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 16 | 15 | 240 | 78 | 97 | 21 | 0 | 19 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 240
11 | 16 | 16 | 244 | 78 | 87 | 47 | 0 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 16 | 17 | 249 | 78 | 81 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 16 | 18 | 246 | 78 | 81 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 16 | 19 | 240 | 78 | 96 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 16 | 20 | 233 | 78 | 101 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 233
11 | 16 | 21 | 223 | 78 | 101 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 16 | 22 | 212 | 78 | 93 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 16 | 23 | 210 | 78 | 94 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210
11 | 17 | 0 | 202 | 78 | 75 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 202
11 | 17 | 1 | 199 | 78 | 73 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 199
11 | 17 | 2 | 207 | 78 | 78 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 207
11 | 17 | 3 | 221 | 78 | 82 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 17 | 4 | 230 | 78 | 82 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 17 | 5 | 227 | 78 | 82 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 227
11 | 17 | 6 | 211 | 78 | 78 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 211
11 | 17 | 7 | 209 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 209
11 | 17 | 8 | 213 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 213
11 | 17 | 9 | 218 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | -19 | -53 | 218
11 | 17 | 10 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 126 | 0 | 0 | 0 | -30 | -51 | 217
11 | 17 | 11 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 115 | 0 | 1 | 0 | -30 | -41 | 217
11 | 17 | 12 | 220 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 220
11 | 17 | 13 | 218 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | -55 | 218
11 | 17 | 14 | 220 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 62 | 0 | 17 | 0 | 0 | -33 | 220
11 | 17 | 15 | 222 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 222
11 | 17 | 16 | 229 | 78 | 72 | 30 | 0 | 19 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 229
11 | 17 | 17 | 240 | 78 | 75 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 17 | 18 | 240 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 17 | 19 | 234 | 78 | 70 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 234
11 | 17 | 20 | 228 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 228
11 | 17 | 21 | 218 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 218
11 | 17 | 22 | 208 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -14 | 208
11 | 17 | 23 | 206 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -17 | 206
11 | 18 | 0 | 199 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -31 | 199
11 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -34 | 196
11 | 18 | 2 | 205 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -27 | 205
11 | 18 | 3 | 220 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -16 | 220
11 | 18 | 4 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -8 | 233
11 | 18 | 5 | 238 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 238
11 | 18 | 6 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -6 | 233
11 | 18 | 7 | 240 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 32 | 0 | 56 | 0 | 0 | -28 | 240
11 | 18 | 8 | 258 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 87 | 0 | 58 | 0 | 0 | -62 | 258
11 | 18 | 9 | 264 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 135 | 0 | 56 | 0 | 1 | -101 | 264
11 | 18 | 10 | 265 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 167 | 0 | 58 | 0 | 1 | -133 | 265
11 | 18 | 11 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 156 | 0 | 59 | 0 | 1 | -122 | 267
11 | 18 | 12 | 257 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 175 | 0 | 57 | 0 | 0 | -147 | 257
11 | 18 | 13 | 265 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 159 | 0 | 57 | 0 | 1 | -125 | 265
11 | 18 | 14 | 267 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 112 | 0 | 58 | 0 | 1 | -78 | 267
11 | 18 | 15 | 265 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 62 | 0 | 58 | 0 | 0 | -37 | 265
11 | 18 | 16 | 269 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 269
11 | 18 | 17 | 272 | 78 | 78 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 18 | 18 | 271 | 78 | 80 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 271
11 | 18 | 19 | 264 | 78 | 81 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 264
11 | 18 | 20 | 257 | 78 | 78 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 18 | 21 | 245 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 18 | 22 | 234 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 234
11 | 18 | 23 | 228 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 228
11 | 19 | 0 | 218 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 218
11 | 19 | 1 | 217 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 217
11 | 19 | 2 | 225 | 78 | 73 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 225
11 | 19 | 3 | 243 | 78 | 84 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 19 | 4 | 257 | 78 | 94 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 19 | 5 | 262 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 262
11 | 19 | 6 | 259 | 78 | 96 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 19 | 7 | 262 | 78 | 77 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 262
11 | 19 | 8 | 273 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 90 | 0 | 37 | 0 | 0 | -31 | 273
11 | 19 | 9 | 277 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 141 | 0 | 31 | 0 | 0 | -70 | 277
11 | 19 | 10 | 276 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 164 | 0 | 24 | 0 | 1 | -85 | 276
11 | 19 | 11 | 275 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 173 | 0 | 24 | 0 | 1 | -95 | 275
11 | 19 | 12 | 261 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 165 | 0 | 24 | 0 | 0 | -100 | 261
11 | 19 | 13 | 271 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 141 | 0 | 24 | 0 | 1 | -68 | 271
11 | 19 | 14 | 272 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 103 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 272
11 | 19 | 15 | 274 | 78 | 75 | 20 | 0 | 19 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 274
11 | 19 | 16 | 284 | 78 | 112 | 39 | 0 | 19 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 284
11 | 19 | 17 | 291 | 78 | 123 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 291
11 | 19 | 18 | 291 | 78 | 124 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 291
11 | 19 | 19 | 280 | 78 | 122 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 280
11 | 19 | 20 | 271 | 78 | 120 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 19 | 21 | 260 | 78 | 118 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 260
11 | 19 | 22 | 245 | 78 | 81 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 245
11 | 19 | 23 | 238 | 78 | 108 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 238
11 | 20 | 0 | 225 | 78 | 96 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225
11 | 20 | 1 | 224 | 78 | 94 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 20 | 2 | 234 | 78 | 97 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 234
11 | 20 | 3 | 252 | 78 | 76 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 252
11 | 20 | 4 | 263 | 78 | 111 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 263
11 | 20 | 5 | 267 | 78 | 117 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 20 | 6 | 266 | 78 | 114 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 20 | 7 | 268 | 78 | 90 | 26 | 0 | 19 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 20 | 8 | 282 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 92 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 282
11 | 20 | 9 | 278 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 155 | 0 | 15 | 0 | 1 | -67 | 278
11 | 20 | 10 | 268 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 208 | 0 | 9 | 0 | 1 | -123 | 268
11 | 20 | 11 | 264 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 235 | 0 | 6 | 0 | 1 | -150 | 264
11 | 20 | 12 | 251 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 239 | 0 | 6 | 0 | 0 | -166 | 251
11 | 20 | 13 | 258 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 210 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 258
11 | 20 | 14 | 262 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 157 | 0 | 15 | 0 | 0 | -83 | 262
11 | 20 | 15 | 267 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 90 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 267
11 | 20 | 16 | 276 | 78 | 109 | 32 | 0 | 19 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 20 | 17 | 281 | 78 | 126 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 281
11 | 20 | 18 | 282 | 78 | 123 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 20 | 19 | 275 | 78 | 117 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 20 | 20 | 268 | 78 | 114 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 268
11 | 20 | 21 | 257 | 78 | 110 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 20 | 22 | 243 | 78 | 104 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 20 | 23 | 237 | 78 | 97 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 21 | 0 | 226 | 78 | 83 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 226
11 | 21 | 1 | 224 | 78 | 81 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 21 | 2 | 233 | 78 | 87 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 21 | 3 | 251 | 78 | 96 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 251
11 | 21 | 4 | 262 | 78 | 105 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 21 | 5 | 266 | 78 | 108 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 21 | 6 | 264 | 78 | 106 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 264
11 | 21 | 7 | 265 | 78 | 83 | 28 | 0 | 19 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 21 | 8 | 277 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | -13 | 277
11 | 21 | 9 | 278 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | -64 | 278
11 | 21 | 10 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 211 | 0 | 21 | 0 | 1 | -139 | 267
11 | 21 | 11 | 264 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 237 | 0 | 21 | 0 | -23 | -144 | 264
11 | 21 | 12 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 227 | 0 | 15 | 0 | -20 | -144 | 251
11 | 21 | 13 | 260 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 200 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 260
11 | 21 | 14 | 265 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 148 | 0 | 28 | 0 | 1 | -86 | 265
11 | 21 | 15 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 84 | 0 | 33 | 0 | 0 | -30 | 268
11 | 21 | 16 | 275 | 78 | 89 | 31 | 0 | 19 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 275
11 | 21 | 17 | 279 | 78 | 105 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 279
11 | 21 | 18 | 278 | 78 | 106 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 21 | 19 | 269 | 78 | 100 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 269
11 | 21 | 20 | 262 | 78 | 97 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 21 | 21 | 250 | 78 | 92 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 250
11 | 21 | 22 | 237 | 78 | 84 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 21 | 23 | 231 | 78 | 76 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 22 | 0 | 221 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 22 | 1 | 220 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 220
11 | 22 | 2 | 229 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 | -12 | 229
11 | 22 | 3 | 247 | 78 | 82 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 247
11 | 22 | 4 | 259 | 78 | 90 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 259
11 | 22 | 5 | 262 | 78 | 94 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 22 | 6 | 261 | 78 | 93 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 261
11 | 22 | 7 | 265 | 78 | 74 | 29 | 0 | 19 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 22 | 8 | 274 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 105 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 274
11 | 22 | 9 | 271 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | -85 | 271
11 | 22 | 10 | 265 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 204 | 0 | 21 | 0 | 1 | -133 | 265
11 | 22 | 11 | 266 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 203 | 0 | 30 | 0 | 1 | -140 | 266
11 | 22 | 12 | 256 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 198 | 0 | 35 | 0 | -6 | -144 | 256
11 | 22 | 13 | 268 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 159 | 0 | 38 | 0 | 0 | -104 | 268
11 | 22 | 14 | 273 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 116 | 0 | 40 | 0 | 0 | -60 | 273
11 | 22 | 15 | 272 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 68 | 0 | 42 | 0 | 0 | -22 | 272
11 | 22 | 16 | 272 | 78 | 80 | 32 | 0 | 19 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 272
11 | 22 | 17 | 274 | 78 | 91 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 274
11 | 22 | 18 | 274 | 78 | 90 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 274
11 | 22 | 19 | 267 | 78 | 84 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 22 | 20 | 259 | 78 | 81 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 22 | 21 | 249 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 1 | 249
11 | 22 | 22 | 238 | 78 | 73 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 22 | 23 | 232 | 78 | 68 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 23 | 0 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 221
11 | 23 | 1 | 218 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -6 | 218
11 | 23 | 2 | 229 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 229
11 | 23 | 3 | 244 | 78 | 79 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 23 | 4 | 252 | 78 | 85 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 252
11 | 23 | 5 | 249 | 78 | 83 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 23 | 6 | 236 | 78 | 78 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 236
11 | 23 | 7 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | -8 | 233
11 | 23 | 8 | 239 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 239
11 | 23 | 9 | 232 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 141 | 0 | 26 | 0 | 0 | -108 | 232
11 | 23 | 10 | 227 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 191 | 0 | 23 | 0 | -30 | -129 | 227
11 | 23 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 216 | 0 | 27 | 0 | -30 | -159 | 226
11 | 23 | 12 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 203 | 0 | 28 | 0 | -30 | -149 | 224
11 | 23 | 13 | 222 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 162 | 0 | 32 | 0 | 0 | -145 | 222
11 | 23 | 14 | 224 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 122 | 0 | 33 | 0 | 0 | -104 | 224
11 | 23 | 15 | 230 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 57 | 0 | 35 | 0 | 0 | -41 | 230
11 | 23 | 16 | 240 | 78 | 71 | 29 | 0 | 19 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 240
11 | 23 | 17 | 255 | 78 | 65 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 1 | 255
11 | 23 | 18 | 259 | 78 | 90 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 23 | 19 | 256 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 1 | 256
11 | 23 | 20 | 250 | 78 | 83 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 250
11 | 23 | 21 | 241 | 78 | 79 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 241
11 | 23 | 22 | 230 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 23 | 23 | 224 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 224
11 | 24 | 0 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -6 | 216
11 | 24 | 1 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -4 | 216
11 | 24 | 2 | 226 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 226
11 | 24 | 3 | 244 | 78 | 75 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 24 | 4 | 253 | 78 | 76 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 253
11 | 24 | 5 | 252 | 78 | 76 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 24 | 6 | 238 | 78 | 69 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 24 | 7 | 236 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | -21 | 236
11 | 24 | 8 | 231 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 98 | 0 | 44 | 0 | 0 | -86 | 231
11 | 24 | 9 | 222 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 158 | 0 | 37 | 0 | 0 | -146 | 222
11 | 24 | 10 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 189 | 0 | 34 | 0 | -30 | -142 | 223
11 | 24 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 218 | 0 | 26 | 0 | -30 | -160 | 226
11 | 24 | 12 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 221 | 0 | 24 | 0 | -30 | -164 | 223
11 | 24 | 13 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 188 | 0 | 27 | 0 | -27 | -143 | 217
11 | 24 | 14 | 214 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 140 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 214
11 | 24 | 15 | 221 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 79 | 0 | 29 | 0 | 0 | -63 | 221
11 | 24 | 16 | 235 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 24 | 17 | 256 | 78 | 88 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 256
11 | 24 | 18 | 262 | 78 | 95 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 24 | 19 | 260 | 78 | 97 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 260
11 | 24 | 20 | 254 | 78 | 96 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 254
11 | 24 | 21 | 244 | 78 | 92 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 244
11 | 24 | 22 | 233 | 78 | 82 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 233
11 | 24 | 23 | 227 | 78 | 77 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 25 | 0 | 219 | 78 | 77 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 219
11 | 25 | 1 | 221 | 78 | 74 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 25 | 2 | 234 | 78 | 85 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 234
11 | 25 | 3 | 252 | 78 | 99 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 25 | 4 | 262 | 78 | 110 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 262
11 | 25 | 5 | 267 | 78 | 113 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 25 | 6 | 271 | 78 | 115 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 25 | 7 | 277 | 78 | 99 | 27 | 0 | 19 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 277
11 | 25 | 8 | 295 | 78 | 67 | 20 | 0 | 19 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 295
11 | 25 | 9 | 299 | 78 | 67 | 15 | 0 | 19 | 139 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 299
11 | 25 | 10 | 284 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 185 | 0 | 8 | 0 | 1 | -83 | 284
11 | 25 | 11 | 270 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 227 | 0 | 6 | 0 | -30 | -107 | 270
11 | 25 | 12 | 257 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 229 | 0 | 2 | 0 | -30 | -117 | 257
11 | 25 | 13 | 262 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | -116 | 262
11 | 25 | 14 | 264 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | -67 | 264
11 | 25 | 15 | 275 | 78 | 71 | 20 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275
11 | 25 | 16 | 287 | 78 | 131 | 40 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287
11 | 25 | 17 | 294 | 78 | 148 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
11 | 25 | 18 | 296 | 78 | 145 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 296
11 | 25 | 19 | 288 | 78 | 134 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 288
11 | 25 | 20 | 277 | 78 | 121 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 25 | 21 | 265 | 78 | 106 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 25 | 22 | 250 | 78 | 93 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 250
11 | 25 | 23 | 243 | 78 | 84 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 26 | 0 | 232 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 232
11 | 26 | 1 | 231 | 78 | 81 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 231
11 | 26 | 2 | 241 | 78 | 87 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 26 | 3 | 258 | 78 | 98 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 258
11 | 26 | 4 | 265 | 78 | 104 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 26 | 5 | 267 | 78 | 105 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 267
11 | 26 | 6 | 266 | 78 | 107 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 266
11 | 26 | 7 | 273 | 78 | 106 | 17 | 0 | 19 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 273
11 | 26 | 8 | 300 | 78 | 81 | 33 | 0 | 19 | 16 | 0 | 43 | 0 | 30 | 0 | 300
11 | 26 | 9 | 312 | 78 | 107 | 34 | 0 | 19 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 312
11 | 26 | 10 | 308 | 78 | 89 | 14 | 0 | 19 | 68 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 308
11 | 26 | 11 | 311 | 78 | 98 | 18 | 0 | 19 | 55 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 311
11 | 26 | 12 | 297 | 78 | 106 | 22 | 0 | 19 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 297
11 | 26 | 13 | 308 | 78 | 109 | 39 | 0 | 19 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 308
11 | 26 | 14 | 307 | 78 | 107 | 44 | 0 | 19 | 24 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 307
11 | 26 | 15 | 301 | 78 | 110 | 41 | 0 | 19 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 301
11 | 26 | 16 | 304 | 78 | 110 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 304
11 | 26 | 17 | 300 | 78 | 111 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 300
11 | 26 | 18 | 295 | 78 | 113 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 295
11 | 26 | 19 | 282 | 78 | 114 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 26 | 20 | 271 | 78 | 112 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 26 | 21 | 259 | 78 | 107 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 26 | 22 | 245 | 78 | 98 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 26 | 23 | 239 | 78 | 91 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 27 | 0 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 229
11 | 27 | 1 | 227 | 78 | 79 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 27 | 2 | 237 | 78 | 87 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 27 | 3 | 252 | 78 | 99 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 252
11 | 27 | 4 | 261 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 261
11 | 27 | 5 | 263 | 78 | 108 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 263
11 | 27 | 6 | 262 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 27 | 7 | 268 | 78 | 104 | 24 | 0 | 19 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 268
11 | 27 | 8 | 293 | 78 | 108 | 31 | 0 | 19 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 293
11 | 27 | 9 | 301 | 78 | 98 | 26 | 0 | 19 | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 301
11 | 27 | 10 | 293 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 114 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 293
11 | 27 | 11 | 284 | 78 | 67 | 12 | 0 | 19 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 284
11 | 27 | 12 | 269 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 162 | 0 | 3 | 0 | 1 | -69 | 269
11 | 27 | 13 | 281 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 281
11 | 27 | 14 | 285 | 78 | 75 | 17 | 0 | 19 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 285
11 | 27 | 15 | 288 | 78 | 97 | 25 | 0 | 19 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 288
11 | 27 | 16 | 295 | 78 | 124 | 48 | 0 | 19 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 295
11 | 27 | 17 | 296 | 78 | 120 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 296
11 | 27 | 18 | 295 | 78 | 123 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 295
11 | 27 | 19 | 287 | 78 | 120 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 287
11 | 27 | 20 | 277 | 78 | 118 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 27 | 21 | 265 | 78 | 112 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 27 | 22 | 250 | 78 | 102 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 250
11 | 27 | 23 | 243 | 78 | 97 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 28 | 0 | 233 | 78 | 89 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 233
11 | 28 | 1 | 233 | 78 | 85 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 233
11 | 28 | 2 | 242 | 78 | 95 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 28 | 3 | 260 | 78 | 112 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260
11 | 28 | 4 | 269 | 78 | 121 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 28 | 5 | 272 | 78 | 123 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 28 | 6 | 273 | 78 | 122 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 273
11 | 28 | 7 | 279 | 78 | 115 | 25 | 0 | 19 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279
11 | 28 | 8 | 304 | 78 | 100 | 22 | 0 | 19 | 61 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 304
11 | 28 | 9 | 307 | 78 | 68 | 15 | 0 | 19 | 114 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 307
11 | 28 | 10 | 300 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 148 | 0 | 15 | 0 | 1 | -37 | 300
11 | 28 | 11 | 289 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 196 | 0 | 17 | 0 | 1 | -97 | 289
11 | 28 | 12 | 278 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 167 | 0 | 18 | 0 | 1 | -80 | 278
11 | 28 | 13 | 298 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 112 | 0 | 15 | 0 | 1 | -5 | 298
11 | 28 | 14 | 292 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 15 | 0 | 0 | -19 | 292
11 | 28 | 15 | 290 | 78 | 84 | 18 | 0 | 19 | 77 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 290
11 | 28 | 16 | 303 | 78 | 135 | 38 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303
11 | 28 | 17 | 311 | 78 | 146 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 311
11 | 28 | 18 | 311 | 78 | 146 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 311
11 | 28 | 19 | 300 | 78 | 141 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 300
11 | 28 | 20 | 289 | 78 | 138 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 289
11 | 28 | 21 | 274 | 78 | 134 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 274
11 | 28 | 22 | 258 | 78 | 126 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 258
11 | 28 | 23 | 250 | 78 | 121 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 250
11 | 29 | 0 | 238 | 78 | 74 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -1 | 238
11 | 29 | 1 | 237 | 78 | 103 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 29 | 2 | 246 | 78 | 105 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 29 | 3 | 262 | 78 | 113 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 29 | 4 | 271 | 78 | 110 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 29 | 5 | 276 | 78 | 109 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 29 | 6 | 278 | 78 | 110 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 278
11 | 29 | 7 | 285 | 78 | 100 | 23 | 0 | 19 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 285
11 | 29 | 8 | 310 | 78 | 76 | 18 | 0 | 19 | 76 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 310
11 | 29 | 9 | 307 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 124 | 0 | 42 | 0 | 0 | -36 | 307
11 | 29 | 10 | 294 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 168 | 0 | 34 | 0 | 1 | -81 | 294
11 | 29 | 11 | 296 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 180 | 0 | 34 | 0 | 1 | -91 | 296
11 | 29 | 12 | 286 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 157 | 0 | 38 | 0 | 1 | -82 | 286
11 | 29 | 13 | 298 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 113 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 298
11 | 29 | 14 | 304 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 87 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 304
11 | 29 | 15 | 305 | 78 | 101 | 25 | 0 | 19 | 48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 305
11 | 29 | 16 | 312 | 78 | 131 | 44 | 0 | 19 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 312
11 | 29 | 17 | 318 | 78 | 139 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 318
11 | 29 | 18 | 314 | 78 | 137 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 314
11 | 29 | 19 | 302 | 78 | 132 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 302
11 | 29 | 20 | 293 | 78 | 127 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 293
11 | 29 | 21 | 277 | 78 | 116 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 29 | 22 | 261 | 78 | 104 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 261
11 | 29 | 23 | 252 | 78 | 95 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 30 | 0 | 240 | 78 | 82 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 30 | 1 | 238 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 238
11 | 30 | 2 | 248 | 78 | 83 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 30 | 3 | 262 | 78 | 91 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 30 | 4 | 269 | 78 | 93 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 30 | 5 | 268 | 78 | 94 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 30 | 6 | 259 | 78 | 93 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 30 | 7 | 260 | 78 | 78 | 23 | 0 | 19 | 22 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 260
11 | 30 | 8 | 267 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 83 | 0 | 35 | 0 | 0 | -28 | 267
11 | 30 | 9 | 261 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 132 | 0 | 38 | 0 | 0 | -82 | 261
11 | 30 | 10 | 252 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 166 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 252
11 | 30 | 11 | 252 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 191 | 0 | 40 | 0 | -8 | -144 | 252
11 | 30 | 12 | 245 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 183 | 0 | 41 | 0 | -6 | -145 | 245
11 | 30 | 13 | 246 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 158 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 246
11 | 30 | 14 | 244 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 122 | 0 | 46 | 0 | 0 | -96 | 244
11 | 30 | 15 | 249 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 75 | 0 | 43 | 0 | 0 | -42 | 249
11 | 30 | 16 | 259 | 78 | 79 | 23 | 0 | 19 | 17 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 30 | 17 | 272 | 78 | 94 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 30 | 18 | 275 | 78 | 94 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 30 | 19 | 271 | 78 | 95 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 30 | 20 | 265 | 78 | 96 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 30 | 21 | 255 | 78 | 95 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 255
11 | 30 | 22 | 242 | 78 | 92 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 242
11 | 30 | 23 | 236 | 78 | 90 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 236
12 | 1 | 0 | 175 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 175
12 | 1 | 1 | 174 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -36 | 174
12 | 1 | 2 | 192 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -20 | 192
12 | 1 | 3 | 222 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 222
12 | 1 | 4 | 239 | 78 | 78 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 1 | 5 | 237 | 78 | 79 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 1 | 6 | 213 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 213
12 | 1 | 7 | 209 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 209
12 | 1 | 8 | 202 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 202
12 | 1 | 9 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 | -144 | 180
12 | 1 | 10 | 167 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 197 | -26 | 2 | -2 | -30 | -145 | 167
12 | 1 | 11 | 160 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 226 | -63 | 1 | 0 | -30 | -145 | 160
12 | 1 | 12 | 161 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 219 | -55 | 1 | 0 | -30 | -145 | 161
12 | 1 | 13 | 159 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 1 | 0 | -30 | -169 | 159
12 | 1 | 14 | 159 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 144 | 0 | 1 | 0 | -12 | -145 | 159
12 | 1 | 15 | 170 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 170
12 | 1 | 16 | 188 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 188
12 | 1 | 17 | 227 | 78 | 80 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
12 | 1 | 18 | 242 | 78 | 88 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
12 | 1 | 19 | 237 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 237
12 | 1 | 20 | 227 | 78 | 80 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227
12 | 1 | 21 | 209 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209
12 | 1 | 22 | 186 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 186
12 | 1 | 23 | 178 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | 178
12 | 2 | 0 | 166 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 166
12 | 2 | 1 | 168 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 168
12 | 2 | 2 | 185 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185
12 | 2 | 3 | 215 | 78 | 90 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 215
12 | 2 | 4 | 236 | 78 | 104 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 236
12 | 2 | 5 | 246 | 78 | 111 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 2 | 6 | 256 | 78 | 118 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256
12 | 2 | 7 | 282 | 78 | 121 | 36 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 2 | 8 | 308 | 78 | 94 | 17 | 0 | 19 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308
12 | 2 | 9 | 288 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 1 | 0 | 29 | -77 | 288
12 | 2 | 10 | 267 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 1 | 0 | -30 | -84 | 267
12 | 2 | 11 | 252 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 232 | 0 | 1 | 0 | -7 | -146 | 252
12 | 2 | 12 | 224 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 230 | 0 | 0 | 0 | -30 | -147 | 224
12 | 2 | 13 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 243
12 | 2 | 14 | 247 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 247
12 | 2 | 15 | 262 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 262
12 | 2 | 16 | 282 | 78 | 125 | 41 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 2 | 17 | 295 | 78 | 138 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 2 | 18 | 298 | 78 | 139 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 298
12 | 2 | 19 | 278 | 78 | 129 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 278
12 | 2 | 20 | 259 | 78 | 119 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 259
12 | 2 | 21 | 237 | 78 | 104 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 2 | 22 | 208 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -10 | 208
12 | 2 | 23 | 197 | 78 | 76 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 197
12 | 3 | 0 | 181 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 181
12 | 3 | 1 | 181 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 181
12 | 3 | 2 | 199 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 199
12 | 3 | 3 | 233 | 78 | 96 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233
12 | 3 | 4 | 253 | 78 | 107 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 3 | 5 | 260 | 78 | 80 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 260
12 | 3 | 6 | 263 | 78 | 111 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 3 | 7 | 282 | 78 | 114 | 41 | 0 | 19 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 282
12 | 3 | 8 | 313 | 78 | 102 | 19 | 0 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 313
12 | 3 | 9 | 301 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 301
12 | 3 | 10 | 280 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 1 | 0 | -30 | -57 | 280
12 | 3 | 11 | 277 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 212 | 0 | 2 | 0 | 1 | -109 | 277
12 | 3 | 12 | 244 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 209 | 0 | 4 | 0 | 0 | -140 | 244
12 | 3 | 13 | 273 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 177 | 0 | 10 | 0 | 1 | -86 | 273
12 | 3 | 14 | 274 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 136 | 0 | 13 | 0 | 0 | -48 | 274
12 | 3 | 15 | 279 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 80 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 279
12 | 3 | 16 | 289 | 78 | 116 | 37 | 0 | 19 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289
12 | 3 | 17 | 300 | 78 | 126 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 3 | 18 | 299 | 78 | 125 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 299
12 | 3 | 19 | 283 | 78 | 118 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 3 | 20 | 266 | 78 | 110 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 266
12 | 3 | 21 | 240 | 78 | 93 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 240
12 | 3 | 22 | 211 | 78 | 72 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 211
12 | 3 | 23 | 199 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 199
12 | 4 | 0 | 183 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 183
12 | 4 | 1 | 182 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -22 | 182
12 | 4 | 2 | 201 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 201
12 | 4 | 3 | 235 | 78 | 71 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 235
12 | 4 | 4 | 256 | 78 | 80 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 256
12 | 4 | 5 | 265 | 78 | 84 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 265
12 | 4 | 6 | 271 | 78 | 87 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 271
12 | 4 | 7 | 287 | 78 | 84 | 25 | 0 | 19 | 24 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 287
12 | 4 | 8 | 312 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 95 | 0 | 54 | 0 | 0 | -15 | 312
12 | 4 | 9 | 295 | 78 | 67 | 11 | 0 | 19 | 147 | 0 | 49 | 0 | 0 | -76 | 295
12 | 4 | 10 | 284 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 182 | 0 | 40 | 0 | 0 | -112 | 284
12 | 4 | 11 | 285 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 36 | 0 | 1 | -107 | 285
12 | 4 | 12 | 251 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 37 | 0 | 0 | -145 | 251
12 | 4 | 13 | 272 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 170 | 0 | 40 | 0 | 1 | -110 | 272
12 | 4 | 14 | 273 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 133 | 0 | 44 | 0 | 0 | -78 | 273
12 | 4 | 15 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 78 | 0 | 47 | 0 | 0 | -16 | 287
12 | 4 | 16 | 311 | 78 | 104 | 42 | 0 | 19 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 4 | 17 | 323 | 78 | 81 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 323
12 | 4 | 18 | 326 | 78 | 120 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 326
12 | 4 | 19 | 309 | 78 | 106 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 309
12 | 4 | 20 | 290 | 78 | 99 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 290
12 | 4 | 21 | 263 | 78 | 86 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 4 | 22 | 227 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -5 | 227
12 | 4 | 23 | 211 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -18 | 211
12 | 5 | 0 | 190 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -30 | 190
12 | 5 | 1 | 189 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -29 | 189
12 | 5 | 2 | 209 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -9 | 209
12 | 5 | 3 | 244 | 78 | 84 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 244
12 | 5 | 4 | 264 | 78 | 95 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 264
12 | 5 | 5 | 274 | 78 | 101 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 5 | 6 | 277 | 78 | 101 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 277
12 | 5 | 7 | 291 | 78 | 104 | 24 | 0 | 19 | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 291
12 | 5 | 8 | 342 | 78 | 118 | 25 | 0 | 19 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 5 | 9 | 335 | 78 | 74 | 13 | 0 | 19 | 116 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 335
12 | 5 | 10 | 322 | 78 | 69 | 13 | 0 | 19 | 159 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 322
12 | 5 | 11 | 320 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 155 | 0 | 29 | 0 | 2 | -40 | 320
12 | 5 | 12 | 291 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 134 | 0 | 34 | 0 | 1 | -52 | 291
12 | 5 | 13 | 304 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 132 | 0 | 34 | 0 | 0 | -40 | 304
12 | 5 | 14 | 306 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 108 | 0 | 38 | 0 | 0 | -18 | 306
12 | 5 | 15 | 313 | 78 | 97 | 18 | 0 | 19 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 313
12 | 5 | 16 | 327 | 78 | 114 | 62 | 0 | 19 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 5 | 17 | 336 | 78 | 134 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 5 | 18 | 336 | 78 | 131 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 5 | 19 | 317 | 78 | 116 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 5 | 20 | 299 | 78 | 109 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 299
12 | 5 | 21 | 270 | 78 | 100 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 270
12 | 5 | 22 | 232 | 78 | 75 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 232
12 | 5 | 23 | 215 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 215
12 | 6 | 0 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -17 | 194
12 | 6 | 1 | 193 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -18 | 193
12 | 6 | 2 | 214 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -2 | 214
12 | 6 | 3 | 248 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 248
12 | 6 | 4 | 269 | 78 | 105 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 269
12 | 6 | 5 | 281 | 78 | 113 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 6 | 6 | 291 | 78 | 118 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 291
12 | 6 | 7 | 307 | 78 | 122 | 35 | 0 | 19 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 307
12 | 6 | 8 | 347 | 78 | 121 | 22 | 0 | 19 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 6 | 9 | 338 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 130 | 0 | 36 | 0 | 0 | -6 | 338
12 | 6 | 10 | 314 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 168 | 0 | 35 | 0 | 0 | -65 | 314
12 | 6 | 11 | 300 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 189 | 0 | 33 | 0 | 10 | -104 | 300
12 | 6 | 12 | 285 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 172 | 0 | 36 | 0 | 1 | -96 | 285
12 | 6 | 13 | 315 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 110 | 0 | 35 | 0 | 0 | -6 | 315
12 | 6 | 14 | 321 | 78 | 95 | 16 | 0 | 19 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 321
12 | 6 | 15 | 318 | 78 | 115 | 26 | 0 | 19 | 44 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 6 | 16 | 328 | 78 | 131 | 55 | 0 | 19 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 328
12 | 6 | 17 | 337 | 78 | 142 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 337
12 | 6 | 18 | 332 | 78 | 136 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 332
12 | 6 | 19 | 315 | 78 | 128 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 315
12 | 6 | 20 | 296 | 78 | 120 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 296
12 | 6 | 21 | 271 | 78 | 105 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 271
12 | 6 | 22 | 236 | 78 | 77 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 236
12 | 6 | 23 | 219 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 219
12 | 7 | 0 | 196 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -25 | 196
12 | 7 | 1 | 192 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -24 | 192
12 | 7 | 2 | 211 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -10 | 211
12 | 7 | 3 | 242 | 78 | 75 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 242
12 | 7 | 4 | 257 | 78 | 83 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 7 | 5 | 255 | 78 | 82 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 255
12 | 7 | 6 | 238 | 78 | 70 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 238
12 | 7 | 7 | 249 | 78 | 69 | 25 | 0 | 19 | 14 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 249
12 | 7 | 8 | 292 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 64 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 292
12 | 7 | 9 | 290 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 125 | 0 | 45 | 0 | 1 | -52 | 290
12 | 7 | 10 | 261 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 168 | 0 | 42 | 0 | 0 | -120 | 261
12 | 7 | 11 | 235 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 42 | 0 | -19 | -145 | 235
12 | 7 | 12 | 224 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 162 | 0 | 45 | 0 | -30 | -124 | 224
12 | 7 | 13 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 142 | 0 | 48 | 0 | 0 | -136 | 225
12 | 7 | 14 | 229 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 118 | 0 | 50 | 0 | 0 | -110 | 229
12 | 7 | 15 | 243 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 67 | 0 | 50 | 0 | 0 | -47 | 243
12 | 7 | 16 | 260 | 78 | 72 | 24 | 0 | 19 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 260
12 | 7 | 17 | 296 | 78 | 101 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 296
12 | 7 | 18 | 302 | 78 | 104 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 302
12 | 7 | 19 | 289 | 78 | 99 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 289
12 | 7 | 20 | 274 | 78 | 92 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 7 | 21 | 249 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | -1 | 249
12 | 7 | 22 | 218 | 78 | 69 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 218
12 | 7 | 23 | 202 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -2 | 202
12 | 8 | 0 | 184 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 184
12 | 8 | 1 | 182 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 182
12 | 8 | 2 | 201 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 201
12 | 8 | 3 | 231 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -3 | 231
12 | 8 | 4 | 245 | 78 | 68 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 245
12 | 8 | 5 | 242 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -5 | 242
12 | 8 | 6 | 219 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -21 | 219
12 | 8 | 7 | 222 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | -23 | 222
12 | 8 | 8 | 247 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 59 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 | 247
12 | 8 | 9 | 216 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 53 | 0 | -30 | -118 | 216
12 | 8 | 10 | 195 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 199 | 0 | 55 | 0 | -30 | -200 | 195
12 | 8 | 11 | 197 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 54 | 0 | -30 | -201 | 197
12 | 8 | 12 | 208 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 56 | 0 | -30 | -145 | 208
12 | 8 | 13 | 206 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 114 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 206
12 | 8 | 14 | 203 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 97 | 0 | 56 | 0 | 0 | -121 | 203
12 | 8 | 15 | 208 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 63 | 0 | 56 | 0 | 0 | -84 | 208
12 | 8 | 16 | 234 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | -21 | 234
12 | 8 | 17 | 283 | 78 | 86 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 8 | 18 | 297 | 78 | 94 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 297
12 | 8 | 19 | 289 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -5 | 289
12 | 8 | 20 | 276 | 78 | 85 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 276
12 | 8 | 21 | 252 | 78 | 71 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 252
12 | 8 | 22 | 214 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -16 | 214
12 | 8 | 23 | 198 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 198
12 | 9 | 0 | 183 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -24 | 183
12 | 9 | 1 | 184 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -18 | 184
12 | 9 | 2 | 206 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 206
12 | 9 | 3 | 239 | 78 | 96 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 9 | 4 | 259 | 78 | 114 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 259
12 | 9 | 5 | 276 | 78 | 128 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 276
12 | 9 | 6 | 297 | 78 | 141 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 297
12 | 9 | 7 | 320 | 78 | 149 | 36 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 320
12 | 9 | 8 | 359 | 78 | 142 | 20 | 0 | 19 | 82 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 359
12 | 9 | 9 | 350 | 78 | 89 | 12 | 0 | 19 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 350
12 | 9 | 10 | 332 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 172 | 0 | 13 | 0 | 0 | -31 | 332
12 | 9 | 11 | 320 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 194 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 320
12 | 9 | 12 | 304 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | -66 | 304
12 | 9 | 13 | 313 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 166 | 0 | 16 | 0 | 0 | -46 | 313
12 | 9 | 14 | 307 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 136 | 0 | 18 | 0 | 0 | -24 | 307
12 | 9 | 15 | 311 | 78 | 99 | 14 | 0 | 19 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 311
12 | 9 | 16 | 336 | 78 | 157 | 44 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 336
12 | 9 | 17 | 354 | 78 | 173 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 354
12 | 9 | 18 | 360 | 78 | 179 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 360
12 | 9 | 19 | 345 | 78 | 168 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 9 | 20 | 324 | 78 | 154 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 9 | 21 | 292 | 78 | 142 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 292
12 | 9 | 22 | 253 | 78 | 119 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 9 | 23 | 229 | 78 | 96 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 229
12 | 10 | 0 | 208 | 78 | 76 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 208
12 | 10 | 1 | 210 | 78 | 79 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 210
12 | 10 | 2 | 234 | 78 | 97 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 234
12 | 10 | 3 | 267 | 78 | 122 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 267
12 | 10 | 4 | 281 | 78 | 131 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 10 | 5 | 293 | 78 | 139 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 293
12 | 10 | 6 | 312 | 78 | 151 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 312
12 | 10 | 7 | 335 | 78 | 157 | 36 | 0 | 19 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 335
12 | 10 | 8 | 365 | 78 | 139 | 18 | 0 | 19 | 84 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 365
12 | 10 | 9 | 344 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 145 | 0 | 26 | 0 | 0 | -5 | 344
12 | 10 | 10 | 323 | 78 | 69 | 11 | 0 | 19 | 181 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 323
12 | 10 | 11 | 323 | 78 | 69 | 11 | 0 | 19 | 173 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 323
12 | 10 | 12 | 292 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 165 | 0 | 32 | 0 | 1 | -78 | 292
12 | 10 | 13 | 306 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 156 | 0 | 25 | 0 | 0 | -51 | 306
12 | 10 | 14 | 311 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 132 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 311
12 | 10 | 15 | 317 | 78 | 98 | 13 | 0 | 19 | 81 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 10 | 16 | 334 | 78 | 155 | 35 | 0 | 19 | 18 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 334
12 | 10 | 17 | 352 | 78 | 169 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 352
12 | 10 | 18 | 356 | 78 | 176 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 356
12 | 10 | 19 | 343 | 78 | 162 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 10 | 20 | 328 | 78 | 159 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 10 | 21 | 299 | 78 | 146 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 299
12 | 10 | 22 | 258 | 78 | 121 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 10 | 23 | 239 | 78 | 110 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 239
12 | 11 | 0 | 220 | 78 | 99 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220
12 | 11 | 1 | 220 | 78 | 100 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 220
12 | 11 | 2 | 248 | 78 | 119 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 248
12 | 11 | 3 | 279 | 78 | 138 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 279
12 | 11 | 4 | 295 | 78 | 147 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 11 | 5 | 306 | 78 | 151 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 306
12 | 11 | 6 | 327 | 78 | 158 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 11 | 7 | 345 | 78 | 162 | 52 | 0 | 19 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 345
12 | 11 | 8 | 385 | 78 | 166 | 28 | 0 | 19 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 385
12 | 11 | 9 | 377 | 78 | 118 | 11 | 0 | 19 | 136 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 11 | 10 | 362 | 78 | 95 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 11 | 11 | 350 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 158 | 0 | 27 | 0 | 0 | -13 | 350
12 | 11 | 12 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 158 | 0 | 31 | 0 | 0 | -41 | 324
12 | 11 | 13 | 335 | 78 | 77 | 10 | 0 | 19 | 114 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 335
12 | 11 | 14 | 332 | 78 | 84 | 10 | 0 | 19 | 108 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 332
12 | 11 | 15 | 332 | 78 | 114 | 12 | 0 | 19 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 332
12 | 11 | 16 | 345 | 78 | 161 | 29 | 0 | 19 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 345
12 | 11 | 17 | 362 | 78 | 166 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 11 | 18 | 365 | 78 | 167 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 365
12 | 11 | 19 | 351 | 78 | 166 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 351
12 | 11 | 20 | 335 | 78 | 162 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 335
12 | 11 | 21 | 303 | 78 | 146 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 303
12 | 11 | 22 | 263 | 78 | 116 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 11 | 23 | 239 | 78 | 94 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 12 | 0 | 213 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 213
12 | 12 | 1 | 213 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 1 | 213
12 | 12 | 2 | 235 | 78 | 102 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 235
12 | 12 | 3 | 268 | 78 | 136 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 268
12 | 12 | 4 | 286 | 78 | 153 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 12 | 5 | 299 | 78 | 162 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 299
12 | 12 | 6 | 313 | 78 | 172 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 313
12 | 12 | 7 | 335 | 78 | 179 | 43 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 335
12 | 12 | 8 | 371 | 78 | 171 | 24 | 0 | 19 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 371
12 | 12 | 9 | 357 | 78 | 106 | 11 | 0 | 19 | 140 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 357
12 | 12 | 10 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 339
12 | 12 | 11 | 323 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 191 | 0 | 4 | 0 | 2 | -45 | 323
12 | 12 | 12 | 288 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 4 | 0 | 1 | -89 | 288
12 | 12 | 13 | 299 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 189 | 0 | 5 | 0 | 0 | -69 | 299
12 | 12 | 14 | 302 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 302
12 | 12 | 15 | 319 | 78 | 118 | 13 | 0 | 19 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 319
12 | 12 | 16 | 340 | 78 | 178 | 38 | 0 | 19 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 340
12 | 12 | 17 | 359 | 78 | 188 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 359
12 | 12 | 18 | 364 | 78 | 195 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 364
12 | 12 | 19 | 351 | 78 | 186 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 351
12 | 12 | 20 | 335 | 78 | 181 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 335
12 | 12 | 21 | 304 | 78 | 166 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 304
12 | 12 | 22 | 264 | 78 | 138 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264
12 | 12 | 23 | 243 | 78 | 120 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 243
12 | 13 | 0 | 224 | 78 | 100 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224
12 | 13 | 1 | 224 | 78 | 101 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 224
12 | 13 | 2 | 248 | 78 | 121 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 248
12 | 13 | 3 | 281 | 78 | 140 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 13 | 4 | 298 | 78 | 149 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 298
12 | 13 | 5 | 309 | 78 | 154 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 309
12 | 13 | 6 | 324 | 78 | 160 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 13 | 7 | 342 | 78 | 163 | 59 | 0 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 13 | 8 | 382 | 78 | 166 | 33 | 0 | 19 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 382
12 | 13 | 9 | 362 | 78 | 105 | 11 | 0 | 19 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 13 | 10 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -32 | 333
12 | 13 | 11 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 209 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 321
12 | 13 | 12 | 295 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | -76 | 295
12 | 13 | 13 | 333 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 333
12 | 13 | 14 | 337 | 78 | 123 | 14 | 0 | 19 | 86 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 337
12 | 13 | 15 | 330 | 78 | 150 | 26 | 0 | 19 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 330
12 | 13 | 16 | 342 | 78 | 165 | 48 | 0 | 19 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 13 | 17 | 349 | 78 | 167 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 349
12 | 13 | 18 | 349 | 78 | 167 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 349
12 | 13 | 19 | 332 | 78 | 159 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 332
12 | 13 | 20 | 314 | 78 | 146 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 314
12 | 13 | 21 | 286 | 78 | 120 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 286
12 | 13 | 22 | 253 | 78 | 93 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 13 | 23 | 231 | 78 | 74 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 231
12 | 14 | 0 | 209 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -20 | 209
12 | 14 | 1 | 207 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -24 | 207
12 | 14 | 2 | 229 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -4 | 229
12 | 14 | 3 | 262 | 78 | 84 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 262
12 | 14 | 4 | 276 | 78 | 94 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 276
12 | 14 | 5 | 277 | 78 | 93 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 277
12 | 14 | 6 | 264 | 78 | 84 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 264
12 | 14 | 7 | 278 | 78 | 84 | 22 | 0 | 19 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 278
12 | 14 | 8 | 317 | 78 | 73 | 15 | 0 | 19 | 74 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 14 | 9 | 315 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 116 | 0 | 55 | 0 | 0 | -34 | 315
12 | 14 | 10 | 293 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 157 | 0 | 53 | 0 | 1 | -92 | 293
12 | 14 | 11 | 276 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 162 | 0 | 49 | 0 | 1 | -110 | 276
12 | 14 | 12 | 262 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 155 | 0 | 45 | 0 | 0 | -112 | 262
12 | 14 | 13 | 270 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 133 | 0 | 44 | 0 | 1 | -82 | 270
12 | 14 | 14 | 266 | 78 | 65 | 13 | 0 | 19 | 101 | 0 | 45 | 0 | 0 | -55 | 266
12 | 14 | 15 | 275 | 78 | 66 | 16 | 0 | 19 | 60 | 0 | 43 | 0 | 30 | -37 | 275
12 | 14 | 16 | 298 | 78 | 106 | 39 | 0 | 19 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 298
12 | 14 | 17 | 331 | 78 | 133 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 331
12 | 14 | 18 | 336 | 78 | 139 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 14 | 19 | 325 | 78 | 126 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325
12 | 14 | 20 | 312 | 78 | 113 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 14 | 21 | 285 | 78 | 103 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 285
12 | 14 | 22 | 250 | 78 | 82 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 250
12 | 14 | 23 | 233 | 78 | 68 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 233
12 | 15 | 0 | 216 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -11 | 216
12 | 15 | 1 | 217 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 217
12 | 15 | 2 | 240 | 78 | 73 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 240
12 | 15 | 3 | 265 | 78 | 88 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 265
12 | 15 | 4 | 273 | 78 | 93 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 273
12 | 15 | 5 | 268 | 78 | 91 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 15 | 6 | 246 | 78 | 75 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 246
12 | 15 | 7 | 254 | 78 | 73 | 23 | 0 | 19 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 254
12 | 15 | 8 | 265 | 78 | 65 | 13 | 0 | 19 | 81 | 0 | 37 | 0 | 0 | -28 | 265
12 | 15 | 9 | 228 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 142 | 0 | 33 | 0 | 0 | -119 | 228
12 | 15 | 10 | 218 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 166 | 0 | 32 | 0 | -30 | -122 | 218
12 | 15 | 11 | 221 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 163 | 0 | 37 | 0 | -6 | -145 | 221
12 | 15 | 12 | 222 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 158 | 0 | 41 | 0 | -4 | -145 | 222
12 | 15 | 13 | 220 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 126 | 0 | 38 | 0 | -30 | -86 | 220
12 | 15 | 14 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 88 | 0 | 40 | 0 | 0 | -76 | 224
12 | 15 | 15 | 228 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 49 | 0 | 42 | 0 | 0 | -37 | 228
12 | 15 | 16 | 259 | 78 | 79 | 26 | 0 | 19 | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 259
12 | 15 | 17 | 308 | 78 | 108 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 308
12 | 15 | 18 | 319 | 78 | 119 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 319
12 | 15 | 19 | 310 | 78 | 113 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 310
12 | 15 | 20 | 293 | 78 | 103 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 293
12 | 15 | 21 | 268 | 78 | 92 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 15 | 22 | 225 | 78 | 67 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 225
12 | 15 | 23 | 205 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -10 | 205
12 | 16 | 0 | 188 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 188
12 | 16 | 1 | 189 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -23 | 189
12 | 16 | 2 | 210 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -3 | 210
12 | 16 | 3 | 240 | 78 | 91 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 240
12 | 16 | 4 | 258 | 78 | 110 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 16 | 5 | 275 | 78 | 125 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 275
12 | 16 | 6 | 295 | 78 | 141 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 295
12 | 16 | 7 | 324 | 78 | 156 | 32 | 0 | 19 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 324
12 | 16 | 8 | 375 | 78 | 166 | 38 | 0 | 19 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 16 | 9 | 380 | 78 | 153 | 17 | 0 | 19 | 78 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 16 | 10 | 367 | 78 | 114 | 14 | 0 | 19 | 108 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 16 | 11 | 364 | 78 | 99 | 14 | 0 | 19 | 117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 364
12 | 16 | 12 | 338 | 78 | 79 | 14 | 0 | 19 | 110 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 338
12 | 16 | 13 | 348 | 78 | 95 | 14 | 0 | 19 | 104 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 16 | 14 | 348 | 78 | 110 | 14 | 0 | 19 | 87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 348
12 | 16 | 15 | 347 | 78 | 141 | 17 | 0 | 19 | 51 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 16 | 16 | 367 | 78 | 165 | 48 | 0 | 19 | 14 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 16 | 17 | 378 | 78 | 178 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 378
12 | 16 | 18 | 380 | 78 | 179 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 16 | 19 | 367 | 78 | 168 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 16 | 20 | 348 | 78 | 157 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 16 | 21 | 321 | 78 | 156 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 321
12 | 16 | 22 | 275 | 78 | 131 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 275
12 | 16 | 23 | 251 | 78 | 107 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 251
12 | 17 | 0 | 230 | 78 | 88 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 230
12 | 17 | 1 | 232 | 78 | 98 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 232
12 | 17 | 2 | 261 | 78 | 126 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 261
12 | 17 | 3 | 291 | 78 | 146 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 291
12 | 17 | 4 | 305 | 78 | 153 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 305
12 | 17 | 5 | 319 | 78 | 165 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 319
12 | 17 | 6 | 340 | 78 | 178 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 340
12 | 17 | 7 | 361 | 78 | 183 | 37 | 0 | 19 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 361
12 | 17 | 8 | 395 | 78 | 179 | 25 | 0 | 19 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 17 | 9 | 380 | 78 | 124 | 12 | 0 | 19 | 128 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 17 | 10 | 355 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | -15 | 355
12 | 17 | 11 | 351 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 160 | 0 | 27 | 0 | 0 | -16 | 351
12 | 17 | 12 | 335 | 78 | 70 | 12 | 0 | 19 | 147 | 0 | 33 | 0 | 0 | -24 | 335
12 | 17 | 13 | 363 | 78 | 111 | 12 | 0 | 19 | 110 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 363
12 | 17 | 14 | 365 | 78 | 149 | 15 | 0 | 19 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 365
12 | 17 | 15 | 363 | 78 | 172 | 23 | 0 | 19 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 363
12 | 17 | 16 | 374 | 78 | 187 | 50 | 0 | 19 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 17 | 17 | 383 | 78 | 199 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 383
12 | 17 | 18 | 384 | 78 | 201 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 384
12 | 17 | 19 | 372 | 78 | 190 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 372
12 | 17 | 20 | 355 | 78 | 184 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 355
12 | 17 | 21 | 326 | 78 | 172 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 326
12 | 17 | 22 | 285 | 78 | 141 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 285
12 | 17 | 23 | 262 | 78 | 121 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 262
12 | 18 | 0 | 245 | 78 | 111 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 245
12 | 18 | 1 | 251 | 78 | 120 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 251
12 | 18 | 2 | 280 | 78 | 147 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 280
12 | 18 | 3 | 306 | 78 | 167 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 306
12 | 18 | 4 | 317 | 78 | 176 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 317
12 | 18 | 5 | 328 | 78 | 181 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 328
12 | 18 | 6 | 351 | 78 | 185 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 351
12 | 18 | 7 | 374 | 78 | 190 | 62 | 0 | 19 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 374
12 | 18 | 8 | 410 | 78 | 191 | 36 | 0 | 19 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 18 | 9 | 405 | 78 | 160 | 13 | 0 | 19 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 405
12 | 18 | 10 | 382 | 78 | 102 | 10 | 0 | 19 | 144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 382
12 | 18 | 11 | 370 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 34 | 0 | 0 | -7 | 370
12 | 18 | 12 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 146 | 0 | 33 | 0 | 0 | -4 | 353
12 | 18 | 13 | 377 | 78 | 111 | 10 | 0 | 19 | 126 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 377
12 | 18 | 14 | 379 | 78 | 138 | 11 | 0 | 19 | 97 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 18 | 15 | 376 | 78 | 161 | 13 | 0 | 19 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 18 | 16 | 382 | 78 | 192 | 33 | 0 | 19 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 18 | 17 | 393 | 78 | 194 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 18 | 18 | 398 | 78 | 192 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 18 | 19 | 386 | 78 | 195 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 18 | 20 | 371 | 78 | 192 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 371
12 | 18 | 21 | 344 | 78 | 177 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 344
12 | 18 | 22 | 301 | 78 | 142 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 301
12 | 18 | 23 | 275 | 78 | 122 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 275
12 | 19 | 0 | 255 | 78 | 101 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 255
12 | 19 | 1 | 258 | 78 | 101 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 19 | 2 | 285 | 78 | 120 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 285
12 | 19 | 3 | 308 | 78 | 139 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 308
12 | 19 | 4 | 313 | 78 | 143 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 313
12 | 19 | 5 | 325 | 78 | 152 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 325
12 | 19 | 6 | 352 | 78 | 174 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 352
12 | 19 | 7 | 379 | 78 | 186 | 32 | 0 | 19 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 19 | 8 | 421 | 78 | 182 | 29 | 0 | 19 | 62 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 421
12 | 19 | 9 | 417 | 78 | 151 | 15 | 0 | 19 | 108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 417
12 | 19 | 10 | 396 | 78 | 96 | 12 | 0 | 19 | 148 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 396
12 | 19 | 11 | 384 | 78 | 73 | 12 | 0 | 19 | 177 | 0 | 43 | 0 | 0 | -18 | 384
12 | 19 | 12 | 354 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 172 | 0 | 50 | 0 | 0 | -48 | 354
12 | 19 | 13 | 359 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 173 | 0 | 53 | 0 | 0 | -47 | 359
12 | 19 | 14 | 356 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 142 | 0 | 51 | 0 | 0 | -17 | 356
12 | 19 | 15 | 368 | 78 | 126 | 13 | 0 | 19 | 80 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 19 | 16 | 387 | 78 | 189 | 36 | 0 | 19 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 387
12 | 19 | 17 | 401 | 78 | 202 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 401
12 | 19 | 18 | 404 | 78 | 208 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 404
12 | 19 | 19 | 395 | 78 | 199 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 19 | 20 | 381 | 78 | 193 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 381
12 | 19 | 21 | 358 | 78 | 188 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 19 | 22 | 318 | 78 | 169 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 318
12 | 19 | 23 | 298 | 78 | 152 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 298
12 | 20 | 0 | 281 | 78 | 151 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 281
12 | 20 | 1 | 283 | 78 | 157 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 20 | 2 | 307 | 78 | 177 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 307
12 | 20 | 3 | 329 | 78 | 195 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 329
12 | 20 | 4 | 334 | 78 | 199 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 334
12 | 20 | 5 | 342 | 78 | 206 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 20 | 6 | 370 | 78 | 222 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 20 | 7 | 393 | 78 | 226 | 48 | 0 | 19 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 20 | 8 | 420 | 78 | 216 | 28 | 0 | 19 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 20 | 9 | 411 | 78 | 168 | 12 | 0 | 19 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 411
12 | 20 | 10 | 388 | 78 | 116 | 11 | 0 | 19 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 388
12 | 20 | 11 | 376 | 78 | 91 | 11 | 0 | 19 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 20 | 12 | 342 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 342
12 | 20 | 13 | 358 | 78 | 91 | 11 | 0 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 20 | 14 | 355 | 78 | 126 | 11 | 0 | 19 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355
12 | 20 | 15 | 351 | 78 | 169 | 14 | 0 | 19 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 351
12 | 20 | 16 | 368 | 78 | 216 | 35 | 0 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 20 | 17 | 389 | 78 | 229 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 20 | 18 | 394 | 78 | 234 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 20 | 19 | 384 | 78 | 225 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 20 | 20 | 371 | 78 | 221 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371
12 | 20 | 21 | 345 | 78 | 212 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 20 | 22 | 307 | 78 | 186 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 307
12 | 20 | 23 | 288 | 78 | 171 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288
12 | 21 | 0 | 267 | 78 | 132 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267
12 | 21 | 1 | 266 | 78 | 132 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 266
12 | 21 | 2 | 284 | 78 | 142 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284
12 | 21 | 3 | 300 | 78 | 150 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 21 | 4 | 300 | 78 | 151 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 300
12 | 21 | 5 | 293 | 78 | 147 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293
12 | 21 | 6 | 285 | 78 | 143 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 285
12 | 21 | 7 | 307 | 78 | 151 | 46 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 307
12 | 21 | 8 | 350 | 78 | 157 | 38 | 0 | 19 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 350
12 | 21 | 9 | 327 | 78 | 101 | 14 | 0 | 19 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 21 | 10 | 279 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 177 | 0 | 6 | 0 | 0 | -77 | 279
12 | 21 | 11 | 252 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 214 | 0 | 10 | 0 | 0 | -144 | 252
12 | 21 | 12 | 240 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 194 | 0 | 17 | 0 | 0 | -142 | 240
12 | 21 | 13 | 258 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 133 | 0 | 25 | 0 | 0 | -72 | 258
12 | 21 | 14 | 267 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 90 | 0 | 31 | 0 | 0 | -28 | 267
12 | 21 | 15 | 276 | 78 | 77 | 13 | 0 | 19 | 52 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 276
12 | 21 | 16 | 297 | 78 | 127 | 23 | 0 | 19 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 297
12 | 21 | 17 | 322 | 78 | 148 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 322
12 | 21 | 18 | 323 | 78 | 150 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 323
12 | 21 | 19 | 314 | 78 | 142 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 314
12 | 21 | 20 | 303 | 78 | 135 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 303
12 | 21 | 21 | 276 | 78 | 111 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 276
12 | 21 | 22 | 242 | 78 | 77 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 242
12 | 21 | 23 | 224 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 224
12 | 22 | 0 | 206 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -24 | 206
12 | 22 | 1 | 206 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -25 | 206
12 | 22 | 2 | 232 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -5 | 232
12 | 22 | 3 | 258 | 78 | 79 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 22 | 4 | 268 | 78 | 85 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 22 | 5 | 263 | 78 | 82 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 22 | 6 | 242 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 242
12 | 22 | 7 | 247 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 247
12 | 22 | 8 | 270 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 270
12 | 22 | 9 | 257 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 108 | 0 | 56 | 0 | 0 | -80 | 257
12 | 22 | 10 | 241 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 135 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 241
12 | 22 | 11 | 241 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 146 | 0 | 56 | 0 | 0 | -133 | 241
12 | 22 | 12 | 247 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 137 | 0 | 57 | 0 | 0 | -119 | 247
12 | 22 | 13 | 229 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 136 | 0 | 55 | 0 | 0 | -134 | 229
12 | 22 | 14 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 117 | 0 | 53 | 0 | 0 | -116 | 226
12 | 22 | 15 | 239 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 68 | 0 | 55 | 0 | 0 | -56 | 239
12 | 22 | 16 | 267 | 78 | 74 | 23 | 0 | 19 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 267
12 | 22 | 17 | 320 | 78 | 104 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 320
12 | 22 | 18 | 337 | 78 | 120 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 337
12 | 22 | 19 | 330 | 78 | 113 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 330
12 | 22 | 20 | 316 | 78 | 103 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 316
12 | 22 | 21 | 290 | 78 | 96 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 290
12 | 22 | 22 | 252 | 78 | 76 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 252
12 | 22 | 23 | 232 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 232
12 | 23 | 0 | 216 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -5 | 216
12 | 23 | 1 | 221 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 221
12 | 23 | 2 | 250 | 78 | 94 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 250
12 | 23 | 3 | 274 | 78 | 115 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 23 | 4 | 286 | 78 | 124 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 23 | 5 | 298 | 78 | 134 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 298
12 | 23 | 6 | 329 | 78 | 157 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 329
12 | 23 | 7 | 364 | 78 | 169 | 51 | 0 | 19 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 364
12 | 23 | 8 | 403 | 78 | 166 | 40 | 0 | 19 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 403
12 | 23 | 9 | 386 | 78 | 116 | 14 | 0 | 19 | 133 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 386
12 | 23 | 10 | 352 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 182 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 352
12 | 23 | 11 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 25 | 0 | 0 | -66 | 339
12 | 23 | 12 | 298 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 205 | 0 | 28 | 0 | 0 | -109 | 298
12 | 23 | 13 | 315 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 33 | 0 | 0 | -77 | 315
12 | 23 | 14 | 316 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 36 | 0 | 0 | -42 | 316
12 | 23 | 15 | 334 | 78 | 97 | 13 | 0 | 19 | 87 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 334
12 | 23 | 16 | 358 | 78 | 161 | 36 | 0 | 19 | 21 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 23 | 17 | 376 | 78 | 174 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 23 | 18 | 382 | 78 | 178 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 23 | 19 | 369 | 78 | 171 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 369
12 | 23 | 20 | 353 | 78 | 166 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 353
12 | 23 | 21 | 325 | 78 | 152 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 325
12 | 23 | 22 | 283 | 78 | 123 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 23 | 23 | 259 | 78 | 102 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 259
12 | 24 | 0 | 235 | 78 | 79 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 235
12 | 24 | 1 | 238 | 78 | 82 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 238
12 | 24 | 2 | 266 | 78 | 108 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 266
12 | 24 | 3 | 288 | 78 | 124 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 288
12 | 24 | 4 | 301 | 78 | 132 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 301
12 | 24 | 5 | 312 | 78 | 139 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 24 | 6 | 334 | 78 | 155 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 24 | 7 | 361 | 78 | 167 | 35 | 0 | 19 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 361
12 | 24 | 8 | 394 | 78 | 148 | 22 | 0 | 19 | 80 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 24 | 9 | 367 | 78 | 72 | 11 | 0 | 19 | 147 | 0 | 45 | 0 | 0 | -5 | 367
12 | 24 | 10 | 337 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 43 | 0 | 0 | -78 | 337
12 | 24 | 11 | 325 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 220 | 0 | 42 | 0 | 0 | -113 | 325
12 | 24 | 12 | 293 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 217 | 0 | 42 | 0 | 0 | -140 | 293
12 | 24 | 13 | 313 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 192 | 0 | 41 | 0 | 0 | -95 | 313
12 | 24 | 14 | 309 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 153 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 309
12 | 24 | 15 | 320 | 78 | 79 | 12 | 0 | 19 | 91 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 320
12 | 24 | 16 | 344 | 78 | 155 | 30 | 0 | 19 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 24 | 17 | 363 | 78 | 178 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 363
12 | 24 | 18 | 373 | 78 | 186 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 373
12 | 24 | 19 | 359 | 78 | 178 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 359
12 | 24 | 20 | 346 | 78 | 173 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 24 | 21 | 323 | 78 | 163 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 323
12 | 24 | 22 | 287 | 78 | 143 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 287
12 | 24 | 23 | 269 | 78 | 132 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 269
12 | 25 | 0 | 251 | 78 | 126 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 251
12 | 25 | 1 | 257 | 78 | 132 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 25 | 2 | 282 | 78 | 155 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 25 | 3 | 304 | 78 | 172 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 304
12 | 25 | 4 | 310 | 78 | 176 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 310
12 | 25 | 5 | 319 | 78 | 183 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319
12 | 25 | 6 | 346 | 78 | 199 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 25 | 7 | 373 | 78 | 206 | 55 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373
12 | 25 | 8 | 404 | 78 | 192 | 32 | 0 | 19 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 25 | 9 | 370 | 78 | 109 | 12 | 0 | 19 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 25 | 10 | 326 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 326
12 | 25 | 11 | 308 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 230 | 0 | 6 | 0 | 0 | -103 | 308
12 | 25 | 12 | 278 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 228 | 0 | 8 | 0 | 1 | -130 | 278
12 | 25 | 13 | 290 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 204 | 0 | 8 | 0 | 0 | -96 | 290
12 | 25 | 14 | 287 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | -52 | 287
12 | 25 | 15 | 303 | 78 | 100 | 12 | 0 | 19 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 303
12 | 25 | 16 | 326 | 78 | 173 | 29 | 0 | 19 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 326
12 | 25 | 17 | 343 | 78 | 195 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 343
12 | 25 | 18 | 355 | 78 | 202 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 355
12 | 25 | 19 | 344 | 78 | 195 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 25 | 20 | 326 | 78 | 186 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 326
12 | 25 | 21 | 294 | 78 | 164 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 294
12 | 25 | 22 | 254 | 78 | 133 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254
12 | 25 | 23 | 231 | 78 | 113 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 231
12 | 26 | 0 | 207 | 78 | 88 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207
12 | 26 | 1 | 205 | 78 | 85 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205
12 | 26 | 2 | 226 | 78 | 96 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226
12 | 26 | 3 | 252 | 78 | 112 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 252
12 | 26 | 4 | 263 | 78 | 117 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 26 | 5 | 268 | 78 | 120 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 26 | 6 | 271 | 78 | 120 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 271
12 | 26 | 7 | 301 | 78 | 134 | 38 | 0 | 19 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 301
12 | 26 | 8 | 368 | 78 | 153 | 62 | 0 | 19 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 26 | 9 | 376 | 78 | 151 | 35 | 0 | 19 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 376
12 | 26 | 10 | 356 | 78 | 125 | 15 | 0 | 19 | 87 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 356
12 | 26 | 11 | 344 | 78 | 113 | 13 | 0 | 19 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 344
12 | 26 | 12 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 138 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 294
12 | 26 | 13 | 300 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 151 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 300
12 | 26 | 14 | 295 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 123 | 0 | 39 | 0 | 0 | -41 | 295
12 | 26 | 15 | 301 | 78 | 79 | 11 | 0 | 19 | 73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 301
12 | 26 | 16 | 311 | 78 | 130 | 25 | 0 | 19 | 21 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 26 | 17 | 328 | 78 | 142 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 328
12 | 26 | 18 | 333 | 78 | 141 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 333
12 | 26 | 19 | 318 | 78 | 140 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 26 | 20 | 302 | 78 | 133 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 302
12 | 26 | 21 | 274 | 78 | 117 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 26 | 22 | 236 | 78 | 89 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 236
12 | 26 | 23 | 217 | 78 | 73 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217
12 | 27 | 0 | 198 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -18 | 198
12 | 27 | 1 | 198 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -21 | 198
12 | 27 | 2 | 220 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 17 | -21 | 220
12 | 27 | 3 | 245 | 78 | 79 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 245
12 | 27 | 4 | 257 | 78 | 89 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 27 | 5 | 263 | 78 | 93 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 27 | 6 | 272 | 78 | 100 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272
12 | 27 | 7 | 300 | 78 | 111 | 38 | 0 | 19 | 10 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 27 | 8 | 347 | 78 | 111 | 25 | 0 | 19 | 72 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 27 | 9 | 327 | 78 | 69 | 11 | 0 | 19 | 136 | 0 | 42 | 0 | 0 | -28 | 327
12 | 27 | 10 | 289 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 42 | 0 | 0 | -115 | 289
12 | 27 | 11 | 279 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 211 | 0 | 41 | 0 | 1 | -145 | 279
12 | 27 | 12 | 255 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 44 | 0 | -30 | -132 | 255
12 | 27 | 13 | 260 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 185 | 0 | 47 | 0 | 0 | -144 | 260
12 | 27 | 14 | 248 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 152 | 0 | 45 | 0 | 0 | -120 | 248
12 | 27 | 15 | 259 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 93 | 0 | 45 | 0 | 0 | -52 | 259
12 | 27 | 16 | 287 | 78 | 94 | 26 | 0 | 19 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 287
12 | 27 | 17 | 318 | 78 | 123 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 318
12 | 27 | 18 | 328 | 78 | 127 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 328
12 | 27 | 19 | 320 | 78 | 124 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 320
12 | 27 | 20 | 305 | 78 | 118 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 305
12 | 27 | 21 | 280 | 78 | 107 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 280
12 | 27 | 22 | 245 | 78 | 84 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245
12 | 27 | 23 | 226 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 226
12 | 28 | 0 | 210 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 210
12 | 28 | 1 | 208 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 208
12 | 28 | 2 | 228 | 78 | 75 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 228
12 | 28 | 3 | 249 | 78 | 90 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 249
12 | 28 | 4 | 254 | 78 | 94 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 254
12 | 28 | 5 | 247 | 78 | 92 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 247
12 | 28 | 6 | 241 | 78 | 87 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 241
12 | 28 | 7 | 261 | 78 | 96 | 26 | 0 | 19 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 261
12 | 28 | 8 | 308 | 78 | 112 | 27 | 0 | 19 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 308
12 | 28 | 9 | 307 | 78 | 90 | 15 | 0 | 19 | 76 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 307
12 | 28 | 10 | 296 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 104 | 0 | 31 | 0 | 1 | -13 | 296
12 | 28 | 11 | 284 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 118 | 0 | 36 | 0 | 1 | -43 | 284
12 | 28 | 12 | 265 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 140 | 0 | 33 | 0 | 1 | -81 | 265
12 | 28 | 13 | 251 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 141 | 0 | 37 | 0 | 0 | -99 | 251
12 | 28 | 14 | 247 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 130 | 0 | 40 | 0 | 0 | -95 | 247
12 | 28 | 15 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 81 | 0 | 40 | 0 | 0 | -43 | 251
12 | 28 | 16 | 273 | 78 | 94 | 22 | 0 | 19 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 273
12 | 28 | 17 | 316 | 78 | 120 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 316
12 | 28 | 18 | 331 | 78 | 134 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 331
12 | 28 | 19 | 324 | 78 | 130 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 28 | 20 | 312 | 78 | 119 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 28 | 21 | 286 | 78 | 111 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 28 | 22 | 246 | 78 | 91 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 28 | 23 | 230 | 78 | 80 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 230
12 | 29 | 0 | 214 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 214
12 | 29 | 1 | 215 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 215
12 | 29 | 2 | 234 | 78 | 80 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 234
12 | 29 | 3 | 252 | 78 | 94 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 252
12 | 29 | 4 | 253 | 78 | 94 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 29 | 5 | 239 | 78 | 82 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 29 | 6 | 222 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 222
12 | 29 | 7 | 237 | 78 | 73 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 29 | 8 | 267 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 56 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 267
12 | 29 | 9 | 250 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 104 | 0 | 38 | 0 | 0 | -64 | 250
12 | 29 | 10 | 228 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 126 | 0 | 38 | 0 | 0 | -108 | 228
12 | 29 | 11 | 215 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 145 | 0 | 38 | 0 | 0 | -140 | 215
12 | 29 | 12 | 215 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 143 | 0 | 40 | 0 | 0 | -140 | 215
12 | 29 | 13 | 199 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 137 | 0 | 37 | 0 | -1 | -146 | 199
12 | 29 | 14 | 196 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 115 | 0 | 32 | 0 | 0 | -123 | 196
12 | 29 | 15 | 202 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 70 | 0 | 31 | 0 | 0 | -71 | 202
12 | 29 | 16 | 231 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 231
12 | 29 | 17 | 282 | 78 | 115 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 29 | 18 | 305 | 78 | 127 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 305
12 | 29 | 19 | 303 | 78 | 131 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 303
12 | 29 | 20 | 296 | 78 | 128 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 296
12 | 29 | 21 | 278 | 78 | 113 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278
12 | 29 | 22 | 242 | 78 | 99 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 242
12 | 29 | 23 | 230 | 78 | 93 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230
12 | 30 | 0 | 218 | 78 | 89 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 218
12 | 30 | 1 | 223 | 78 | 93 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223
12 | 30 | 2 | 241 | 78 | 105 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
12 | 30 | 3 | 255 | 78 | 114 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 255
12 | 30 | 4 | 255 | 78 | 113 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255
12 | 30 | 5 | 244 | 78 | 107 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244
12 | 30 | 6 | 237 | 78 | 103 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 30 | 7 | 255 | 78 | 109 | 34 | 0 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255
12 | 30 | 8 | 283 | 78 | 91 | 17 | 0 | 19 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 30 | 9 | 262 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 262
12 | 30 | 10 | 234 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 234
12 | 30 | 11 | 209 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 1 | 0 | -30 | -111 | 209
12 | 30 | 12 | 206 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 2 | 0 | -30 | -112 | 206
12 | 30 | 13 | 194 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 194
12 | 30 | 14 | 188 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | -95 | 188
12 | 30 | 15 | 187 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 187
12 | 30 | 16 | 212 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 212
12 | 30 | 17 | 261 | 78 | 116 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 261
12 | 30 | 18 | 280 | 78 | 124 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 280
12 | 30 | 19 | 278 | 78 | 123 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 278
12 | 30 | 20 | 270 | 78 | 120 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270
12 | 30 | 21 | 251 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251
12 | 30 | 22 | 219 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 219
12 | 30 | 23 | 207 | 78 | 83 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 207
12 | 31 | 0 | 196 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 196
12 | 31 | 1 | 196 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 196
12 | 31 | 2 | 213 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 213
12 | 31 | 3 | 227 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 227
12 | 31 | 4 | 227 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 227
12 | 31 | 5 | 217 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 217
12 | 31 | 6 | 198 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 198
12 | 31 | 7 | 204 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 24 | 0 | 30 | -46 | 204
12 | 31 | 8 | 234 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 234
12 | 31 | 9 | 219 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 86 | 0 | 36 | 0 | 0 | -75 | 219
12 | 31 | 10 | 196 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 41 | 0 | -3 | -145 | 196
12 | 31 | 11 | 186 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 168 | 0 | 38 | 0 | -30 | -161 | 186
12 | 31 | 12 | 184 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 162 | 0 | 42 | 0 | -30 | -161 | 184
12 | 31 | 13 | 177 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 48 | 0 | -30 | -142 | 177
12 | 31 | 14 | 172 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 134 | 0 | 48 | 0 | -30 | -151 | 172
12 | 31 | 15 | 177 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 91 | 0 | 52 | 0 | 0 | -137 | 177
12 | 31 | 16 | 196 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 196
12 | 31 | 17 | 246 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 31 | 18 | 265 | 78 | 78 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 265
12 | 31 | 19 | 260 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 260
12 | 31 | 20 | 250 | 78 | 68 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 250
12 | 31 | 21 | 236 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 236
12 | 31 | 22 | 219 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -16 | 219
12 | 31 | 23 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -11 | 221
1 | 1 | 0 | 240 | 78 | 81 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 1 | 1 | 242 | 78 | 86 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 242
1 | 1 | 2 | 254 | 78 | 98 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 254
1 | 1 | 3 | 264 | 78 | 108 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 264
1 | 1 | 4 | 263 | 78 | 108 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 263
1 | 1 | 5 | 253 | 78 | 103 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 253
1 | 1 | 6 | 238 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 1 | 238
1 | 1 | 7 | 242 | 78 | 86 | 20 | 0 | 19 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 242
1 | 1 | 8 | 248 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 78 | 0 | 20 | 0 | 0 | -25 | 248
1 | 1 | 9 | 218 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 218
1 | 1 | 10 | 192 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 199 | -3 | 7 | -7 | -30 | -145 | 192
1 | 1 | 11 | 182 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 228 | -50 | 7 | -7 | -30 | -137 | 182
1 | 1 | 12 | 178 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 232 | -51 | 8 | -8 | -30 | -144 | 178
1 | 1 | 13 | 169 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 210 | -45 | 9 | -9 | -30 | -137 | 169
1 | 1 | 14 | 165 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 13 | -8 | -30 | -145 | 165
1 | 1 | 15 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 99 | 0 | 14 | 0 | 0 | -104 | 180
1 | 1 | 16 | 205 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | -15 | 205
1 | 1 | 17 | 237 | 78 | 99 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 237
1 | 1 | 18 | 251 | 78 | 76 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 1 | 251
1 | 1 | 19 | 253 | 78 | 108 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 253
1 | 1 | 20 | 255 | 78 | 114 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 1 | 21 | 251 | 78 | 113 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 251
1 | 1 | 22 | 239 | 78 | 79 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 239
1 | 1 | 23 | 234 | 78 | 76 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 234
1 | 2 | 0 | 229 | 78 | 72 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 229
1 | 2 | 1 | 233 | 78 | 105 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 233
1 | 2 | 2 | 247 | 78 | 112 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 247
1 | 2 | 3 | 256 | 78 | 113 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 256
1 | 2 | 4 | 256 | 78 | 105 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 2 | 5 | 246 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 246
1 | 2 | 6 | 235 | 78 | 65 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 235
1 | 2 | 7 | 243 | 78 | 90 | 22 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 2 | 8 | 255 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | -17 | 255
1 | 2 | 9 | 227 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 16 | 0 | 0 | -107 | 227
1 | 2 | 10 | 202 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 199 | 0 | 12 | -6 | -30 | -144 | 202
1 | 2 | 11 | 192 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 228 | -38 | 9 | -9 | -30 | -139 | 192
1 | 2 | 12 | 189 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 232 | -39 | 8 | -8 | -30 | -145 | 189
1 | 2 | 13 | 184 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 210 | -22 | 14 | -14 | -30 | -145 | 184
1 | 2 | 14 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 23 | 0 | -30 | -148 | 180
1 | 2 | 15 | 190 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 99 | 0 | 22 | 0 | 0 | -102 | 190
1 | 2 | 16 | 211 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 211
1 | 2 | 17 | 243 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 1 | 243
1 | 2 | 18 | 256 | 78 | 98 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 2 | 19 | 257 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 2 | 20 | 255 | 78 | 103 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 255
1 | 2 | 21 | 249 | 78 | 102 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 249
1 | 2 | 22 | 235 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 235
1 | 2 | 23 | 229 | 78 | 88 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 229
1 | 3 | 0 | 222 | 78 | 80 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 222
1 | 3 | 1 | 226 | 78 | 77 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 226
1 | 3 | 2 | 241 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 241
1 | 3 | 3 | 253 | 78 | 93 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 253
1 | 3 | 4 | 256 | 78 | 95 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 3 | 5 | 249 | 78 | 92 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 249
1 | 3 | 6 | 238 | 78 | 88 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 238
1 | 3 | 7 | 245 | 78 | 91 | 26 | 0 | 19 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 245
1 | 3 | 8 | 258 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 258
1 | 3 | 9 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 119 | 0 | 25 | 0 | 0 | -72 | 243
1 | 3 | 10 | 230 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 150 | 0 | 27 | 0 | -30 | -88 | 230
1 | 3 | 11 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 29 | 0 | -30 | -100 | 225
1 | 3 | 12 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 152 | 0 | 37 | 0 | -30 | -105 | 225
1 | 3 | 13 | 215 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 157 | 0 | 43 | 0 | -30 | -126 | 215
1 | 3 | 14 | 215 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 122 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 215
1 | 3 | 15 | 220 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | -80 | 220
1 | 3 | 16 | 238 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 26 | 0 | 47 | 0 | 0 | -10 | 238
1 | 3 | 17 | 268 | 78 | 93 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 3 | 18 | 280 | 78 | 97 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 3 | 19 | 280 | 78 | 97 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 3 | 20 | 278 | 78 | 96 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 3 | 21 | 269 | 78 | 92 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 269
1 | 3 | 22 | 251 | 78 | 81 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 251
1 | 3 | 23 | 244 | 78 | 77 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 244
1 | 4 | 0 | 237 | 78 | 76 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 237
1 | 4 | 1 | 241 | 78 | 82 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 241
1 | 4 | 2 | 255 | 78 | 96 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 4 | 3 | 264 | 78 | 103 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 264
1 | 4 | 4 | 264 | 78 | 70 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 264
1 | 4 | 5 | 257 | 78 | 96 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 4 | 6 | 252 | 78 | 92 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 252
1 | 4 | 7 | 267 | 78 | 97 | 17 | 0 | 19 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 267
1 | 4 | 8 | 281 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 75 | 0 | 38 | 0 | 0 | -8 | 281
1 | 4 | 9 | 262 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 136 | 0 | 31 | 0 | 0 | -77 | 262
1 | 4 | 10 | 247 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 247
1 | 4 | 11 | 241 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 25 | 0 | -3 | -145 | 241
1 | 4 | 12 | 237 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 187 | 0 | 23 | 0 | 0 | -144 | 237
1 | 4 | 13 | 232 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 160 | 0 | 24 | 0 | 0 | -123 | 232
1 | 4 | 14 | 234 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 127 | 0 | 21 | 0 | 0 | -85 | 234
1 | 4 | 15 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 84 | 0 | 23 | 0 | 0 | -39 | 239
1 | 4 | 16 | 258 | 78 | 94 | 17 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 258
1 | 4 | 17 | 287 | 78 | 130 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 4 | 18 | 298 | 78 | 133 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 298
1 | 4 | 19 | 298 | 78 | 134 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 298
1 | 4 | 20 | 293 | 78 | 134 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 4 | 21 | 281 | 78 | 131 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 4 | 22 | 262 | 78 | 122 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 262
1 | 4 | 23 | 257 | 78 | 124 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 5 | 0 | 252 | 78 | 130 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 252
1 | 5 | 1 | 256 | 78 | 104 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 256
1 | 5 | 2 | 268 | 78 | 144 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 268
1 | 5 | 3 | 276 | 78 | 118 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 276
1 | 5 | 4 | 274 | 78 | 148 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 274
1 | 5 | 5 | 266 | 78 | 143 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 266
1 | 5 | 6 | 258 | 78 | 137 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 258
1 | 5 | 7 | 268 | 78 | 138 | 21 | 0 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 268
1 | 5 | 8 | 283 | 78 | 97 | 13 | 0 | 19 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 283
1 | 5 | 9 | 271 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 271
1 | 5 | 10 | 268 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | -54 | 268
1 | 5 | 11 | 257 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 257
1 | 5 | 12 | 252 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | 252
1 | 5 | 13 | 242 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | 242
1 | 5 | 14 | 240 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 240
1 | 5 | 15 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 5 | 16 | 258 | 78 | 121 | 16 | 0 | 19 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 258
1 | 5 | 17 | 290 | 78 | 154 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 5 | 18 | 304 | 78 | 157 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304
1 | 5 | 19 | 304 | 78 | 157 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304
1 | 5 | 20 | 296 | 78 | 152 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 5 | 21 | 281 | 78 | 141 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 5 | 22 | 255 | 78 | 123 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 255
1 | 5 | 23 | 243 | 78 | 113 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 6 | 0 | 234 | 78 | 108 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 234
1 | 6 | 1 | 235 | 78 | 114 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 235
1 | 6 | 2 | 248 | 78 | 127 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 248
1 | 6 | 3 | 259 | 78 | 143 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 6 | 4 | 264 | 78 | 151 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 264
1 | 6 | 5 | 268 | 78 | 154 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 6 | 6 | 280 | 78 | 164 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 6 | 7 | 306 | 78 | 175 | 21 | 0 | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 6 | 8 | 355 | 78 | 174 | 58 | 0 | 19 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 6 | 9 | 371 | 78 | 179 | 58 | 0 | 19 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 6 | 10 | 366 | 78 | 163 | 52 | 0 | 19 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 6 | 11 | 360 | 78 | 166 | 25 | 0 | 19 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 360
1 | 6 | 12 | 344 | 78 | 151 | 15 | 0 | 19 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 344
1 | 6 | 13 | 346 | 78 | 142 | 13 | 0 | 19 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 346
1 | 6 | 14 | 335 | 78 | 122 | 13 | 0 | 19 | 66 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 335
1 | 6 | 15 | 325 | 78 | 117 | 12 | 0 | 19 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 6 | 16 | 330 | 78 | 148 | 13 | 0 | 19 | 21 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 6 | 17 | 337 | 78 | 172 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 6 | 18 | 340 | 78 | 173 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 6 | 19 | 332 | 78 | 168 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 332
1 | 6 | 20 | 319 | 78 | 161 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 319
1 | 6 | 21 | 299 | 78 | 145 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 299
1 | 6 | 22 | 272 | 78 | 123 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272
1 | 6 | 23 | 258 | 78 | 109 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 258
1 | 7 | 0 | 246 | 78 | 100 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 246
1 | 7 | 1 | 246 | 78 | 101 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 246
1 | 7 | 2 | 259 | 78 | 118 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 259
1 | 7 | 3 | 274 | 78 | 133 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 7 | 4 | 281 | 78 | 139 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 281
1 | 7 | 5 | 289 | 78 | 146 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 289
1 | 7 | 6 | 301 | 78 | 155 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 7 | 7 | 322 | 78 | 164 | 17 | 0 | 19 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 322
1 | 7 | 8 | 367 | 78 | 164 | 21 | 0 | 19 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 7 | 9 | 372 | 78 | 147 | 15 | 0 | 19 | 77 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 372
1 | 7 | 10 | 365 | 78 | 111 | 11 | 0 | 19 | 110 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 7 | 11 | 357 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 38 | 0 | 0 | -6 | 357
1 | 7 | 12 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 153 | 0 | 38 | 0 | 0 | -35 | 333
1 | 7 | 13 | 345 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 345
1 | 7 | 14 | 343 | 78 | 80 | 10 | 0 | 19 | 117 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 7 | 15 | 345 | 78 | 119 | 11 | 0 | 19 | 78 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 345
1 | 7 | 16 | 361 | 78 | 170 | 24 | 0 | 19 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 361
1 | 7 | 17 | 373 | 78 | 181 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 7 | 18 | 380 | 78 | 182 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 7 | 19 | 371 | 78 | 181 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 371
1 | 7 | 20 | 357 | 78 | 182 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 7 | 21 | 335 | 78 | 179 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 7 | 22 | 305 | 78 | 163 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 305
1 | 7 | 23 | 290 | 78 | 147 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 290
1 | 8 | 0 | 278 | 78 | 139 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 278
1 | 8 | 1 | 279 | 78 | 140 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 279
1 | 8 | 2 | 292 | 78 | 149 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 292
1 | 8 | 3 | 300 | 78 | 155 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 8 | 4 | 301 | 78 | 161 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 8 | 5 | 306 | 78 | 165 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 306
1 | 8 | 6 | 326 | 78 | 181 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 326
1 | 8 | 7 | 350 | 78 | 192 | 25 | 0 | 19 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 350
1 | 8 | 8 | 384 | 78 | 171 | 19 | 0 | 19 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 8 | 9 | 368 | 78 | 94 | 10 | 0 | 19 | 138 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 368
1 | 8 | 10 | 359 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 359
1 | 8 | 11 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 353
1 | 8 | 12 | 335 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 171 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 335
1 | 8 | 13 | 349 | 78 | 80 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 349
1 | 8 | 14 | 344 | 78 | 107 | 10 | 0 | 19 | 109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 8 | 15 | 340 | 78 | 118 | 10 | 0 | 19 | 89 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 340
1 | 8 | 16 | 352 | 78 | 178 | 18 | 0 | 19 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 352
1 | 8 | 17 | 365 | 78 | 203 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 365
1 | 8 | 18 | 376 | 78 | 204 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 376
1 | 8 | 19 | 367 | 78 | 203 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 367
1 | 8 | 20 | 356 | 78 | 203 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 356
1 | 8 | 21 | 334 | 78 | 198 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 8 | 22 | 306 | 78 | 182 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 8 | 23 | 292 | 78 | 173 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 292
1 | 9 | 0 | 280 | 78 | 165 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 280
1 | 9 | 1 | 280 | 78 | 165 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 9 | 2 | 290 | 78 | 176 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 9 | 3 | 300 | 78 | 172 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 9 | 4 | 302 | 78 | 166 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 9 | 5 | 307 | 78 | 167 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 307
1 | 9 | 6 | 325 | 78 | 180 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 9 | 7 | 350 | 78 | 197 | 15 | 0 | 19 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 9 | 8 | 393 | 78 | 206 | 21 | 0 | 19 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 393
1 | 9 | 9 | 402 | 78 | 179 | 14 | 0 | 19 | 77 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 402
1 | 9 | 10 | 391 | 78 | 136 | 11 | 0 | 19 | 114 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 391
1 | 9 | 11 | 385 | 78 | 119 | 11 | 0 | 19 | 122 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 9 | 12 | 369 | 78 | 85 | 11 | 0 | 19 | 136 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 9 | 13 | 378 | 78 | 90 | 11 | 0 | 19 | 141 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 9 | 14 | 376 | 78 | 116 | 11 | 0 | 19 | 116 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 9 | 15 | 377 | 78 | 149 | 11 | 0 | 19 | 83 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 9 | 16 | 392 | 78 | 210 | 23 | 0 | 19 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 392
1 | 9 | 17 | 404 | 78 | 222 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 9 | 18 | 412 | 78 | 234 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 9 | 19 | 400 | 78 | 220 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 9 | 20 | 385 | 78 | 222 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 385
1 | 9 | 21 | 363 | 78 | 216 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 363
1 | 9 | 22 | 332 | 78 | 195 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 332
1 | 9 | 23 | 321 | 78 | 183 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 10 | 0 | 311 | 78 | 172 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 10 | 1 | 313 | 78 | 172 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 313
1 | 10 | 2 | 323 | 78 | 178 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 323
1 | 10 | 3 | 328 | 78 | 181 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 328
1 | 10 | 4 | 329 | 78 | 181 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 10 | 5 | 336 | 78 | 188 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 336
1 | 10 | 6 | 363 | 78 | 209 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 363
1 | 10 | 7 | 394 | 78 | 219 | 35 | 0 | 19 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 394
1 | 10 | 8 | 442 | 78 | 206 | 35 | 0 | 19 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 442
1 | 10 | 9 | 442 | 78 | 170 | 14 | 0 | 19 | 129 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 442
1 | 10 | 10 | 414 | 78 | 94 | 10 | 0 | 19 | 183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 10 | 11 | 401 | 78 | 74 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 401
1 | 10 | 12 | 369 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 190 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 369
1 | 10 | 13 | 369 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 34 | 0 | 0 | -9 | 369
1 | 10 | 14 | 361 | 78 | 93 | 10 | 0 | 19 | 126 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 10 | 15 | 367 | 78 | 148 | 11 | 0 | 19 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 10 | 16 | 386 | 78 | 205 | 23 | 0 | 19 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 386
1 | 10 | 17 | 397 | 78 | 222 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 10 | 18 | 400 | 78 | 223 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 10 | 19 | 390 | 78 | 222 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 390
1 | 10 | 20 | 376 | 78 | 218 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 376
1 | 10 | 21 | 354 | 78 | 208 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 354
1 | 10 | 22 | 325 | 78 | 187 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 10 | 23 | 314 | 78 | 175 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 11 | 0 | 301 | 78 | 152 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 11 | 1 | 301 | 78 | 153 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 11 | 2 | 310 | 78 | 158 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 11 | 3 | 312 | 78 | 158 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 312
1 | 11 | 4 | 309 | 78 | 158 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 309
1 | 11 | 5 | 302 | 78 | 156 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 302
1 | 11 | 6 | 305 | 78 | 159 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 305
1 | 11 | 7 | 325 | 78 | 165 | 22 | 0 | 19 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 11 | 8 | 349 | 78 | 138 | 17 | 0 | 19 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 11 | 9 | 334 | 78 | 73 | 11 | 0 | 19 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 11 | 10 | 316 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 180 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 316
1 | 11 | 11 | 304 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 209 | 0 | 19 | 0 | 0 | -99 | 304
1 | 11 | 12 | 284 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 212 | 0 | 23 | 0 | 0 | -125 | 284
1 | 11 | 13 | 280 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 22 | 0 | 0 | -118 | 280
1 | 11 | 14 | 276 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 20 | 0 | 0 | -81 | 276
1 | 11 | 15 | 292 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 98 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 292
1 | 11 | 16 | 312 | 78 | 144 | 17 | 0 | 19 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 312
1 | 11 | 17 | 333 | 78 | 183 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 11 | 18 | 344 | 78 | 191 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 11 | 19 | 338 | 78 | 191 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 338
1 | 11 | 20 | 329 | 78 | 189 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 11 | 21 | 311 | 78 | 180 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 311
1 | 11 | 22 | 287 | 78 | 166 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 11 | 23 | 278 | 78 | 159 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 278
1 | 12 | 0 | 269 | 78 | 145 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 12 | 1 | 271 | 78 | 148 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271
1 | 12 | 2 | 282 | 78 | 155 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 12 | 3 | 288 | 78 | 158 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 12 | 4 | 286 | 78 | 156 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 286
1 | 12 | 5 | 276 | 78 | 150 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 12 | 6 | 270 | 78 | 144 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270
1 | 12 | 7 | 282 | 78 | 144 | 23 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 12 | 8 | 302 | 78 | 112 | 16 | 0 | 19 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 12 | 9 | 296 | 78 | 67 | 11 | 0 | 19 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | -4 | 296
1 | 12 | 10 | 291 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 291
1 | 12 | 11 | 274 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 10 | 0 | 0 | -93 | 274
1 | 12 | 12 | 260 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 209 | 0 | 15 | 0 | 0 | -136 | 260
1 | 12 | 13 | 255 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 15 | 0 | 0 | -107 | 255
1 | 12 | 14 | 253 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 253
1 | 12 | 15 | 263 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | -11 | 263
1 | 12 | 16 | 280 | 78 | 116 | 16 | 0 | 19 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 12 | 17 | 308 | 78 | 153 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 308
1 | 12 | 18 | 319 | 78 | 156 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 12 | 19 | 316 | 78 | 153 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 316
1 | 12 | 20 | 310 | 78 | 150 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 12 | 21 | 296 | 78 | 141 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 12 | 22 | 274 | 78 | 127 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 12 | 23 | 267 | 78 | 121 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 13 | 0 | 263 | 78 | 118 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 263
1 | 13 | 1 | 266 | 78 | 120 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 266
1 | 13 | 2 | 278 | 78 | 128 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 278
1 | 13 | 3 | 283 | 78 | 132 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 13 | 4 | 282 | 78 | 131 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 13 | 5 | 276 | 78 | 128 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 13 | 6 | 278 | 78 | 130 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 13 | 7 | 296 | 78 | 136 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 13 | 8 | 320 | 78 | 114 | 15 | 0 | 19 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 320
1 | 13 | 9 | 311 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 113 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3 | 311
1 | 13 | 10 | 296 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 153 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 296
1 | 13 | 11 | 286 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 24 | 0 | 1 | -86 | 286
1 | 13 | 12 | 276 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 177 | 0 | 24 | 0 | 1 | -97 | 276
1 | 13 | 13 | 271 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 27 | 0 | 1 | -94 | 271
1 | 13 | 14 | 268 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 268
1 | 13 | 15 | 273 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 79 | 0 | 25 | 0 | 0 | -4 | 273
1 | 13 | 16 | 291 | 78 | 122 | 16 | 0 | 19 | 30 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 13 | 17 | 318 | 78 | 158 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 318
1 | 13 | 18 | 331 | 78 | 160 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 331
1 | 13 | 19 | 327 | 78 | 160 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 327
1 | 13 | 20 | 319 | 78 | 160 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 319
1 | 13 | 21 | 302 | 78 | 155 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 13 | 22 | 278 | 78 | 142 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 278
1 | 13 | 23 | 268 | 78 | 133 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 268
1 | 14 | 0 | 260 | 78 | 131 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 14 | 1 | 265 | 78 | 134 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 265
1 | 14 | 2 | 279 | 78 | 147 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 279
1 | 14 | 3 | 287 | 78 | 154 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 14 | 4 | 291 | 78 | 155 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 14 | 5 | 296 | 78 | 159 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 14 | 6 | 317 | 78 | 177 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 14 | 7 | 341 | 78 | 188 | 28 | 0 | 19 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 341
1 | 14 | 8 | 382 | 78 | 178 | 29 | 0 | 19 | 64 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 382
1 | 14 | 9 | 376 | 78 | 132 | 15 | 0 | 19 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 14 | 10 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 343
1 | 14 | 11 | 322 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 229 | 0 | 9 | 0 | 0 | -92 | 322
1 | 14 | 12 | 305 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 229 | 0 | 12 | 0 | 0 | -111 | 305
1 | 14 | 13 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 196 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 321
1 | 14 | 14 | 322 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 158 | 0 | 8 | 0 | 0 | -20 | 322
1 | 14 | 15 | 324 | 78 | 112 | 12 | 0 | 19 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 324
1 | 14 | 16 | 332 | 78 | 171 | 22 | 0 | 19 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 332
1 | 14 | 17 | 341 | 78 | 201 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 341
1 | 14 | 18 | 351 | 78 | 205 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 351
1 | 14 | 19 | 343 | 78 | 201 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 14 | 20 | 330 | 78 | 195 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 330
1 | 14 | 21 | 310 | 78 | 184 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 14 | 22 | 283 | 78 | 165 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 283
1 | 14 | 23 | 269 | 78 | 154 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 15 | 0 | 257 | 78 | 146 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 257
1 | 15 | 1 | 259 | 78 | 149 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 15 | 2 | 272 | 78 | 160 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 272
1 | 15 | 3 | 283 | 78 | 166 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 283
1 | 15 | 4 | 288 | 78 | 163 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 15 | 5 | 291 | 78 | 163 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 291
1 | 15 | 6 | 303 | 78 | 167 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 303
1 | 15 | 7 | 327 | 78 | 178 | 20 | 0 | 19 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 327
1 | 15 | 8 | 372 | 78 | 173 | 47 | 0 | 19 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 372
1 | 15 | 9 | 383 | 78 | 166 | 25 | 0 | 19 | 63 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 383
1 | 15 | 10 | 374 | 78 | 140 | 12 | 0 | 19 | 92 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 374
1 | 15 | 11 | 366 | 78 | 108 | 10 | 0 | 19 | 114 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 15 | 12 | 352 | 78 | 88 | 10 | 0 | 19 | 118 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 352
1 | 15 | 13 | 361 | 78 | 102 | 10 | 0 | 19 | 109 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 15 | 14 | 351 | 78 | 83 | 10 | 0 | 19 | 118 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 351
1 | 15 | 15 | 347 | 78 | 102 | 10 | 0 | 19 | 94 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 347
1 | 15 | 16 | 358 | 78 | 166 | 16 | 0 | 19 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 358
1 | 15 | 17 | 368 | 78 | 177 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 15 | 18 | 378 | 78 | 177 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 15 | 19 | 370 | 78 | 177 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 15 | 20 | 359 | 78 | 180 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 359
1 | 15 | 21 | 339 | 78 | 175 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 339
1 | 15 | 22 | 310 | 78 | 155 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 310
1 | 15 | 23 | 298 | 78 | 146 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 16 | 0 | 289 | 78 | 140 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 289
1 | 16 | 1 | 293 | 78 | 147 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 293
1 | 16 | 2 | 305 | 78 | 159 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 305
1 | 16 | 3 | 310 | 78 | 163 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 310
1 | 16 | 4 | 311 | 78 | 166 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 16 | 5 | 315 | 78 | 140 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 315
1 | 16 | 6 | 340 | 78 | 188 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 16 | 7 | 366 | 78 | 197 | 36 | 0 | 19 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 16 | 8 | 393 | 78 | 170 | 24 | 0 | 19 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 393
1 | 16 | 9 | 368 | 78 | 94 | 11 | 0 | 19 | 151 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 16 | 10 | 342 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 342
1 | 16 | 11 | 334 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 231 | 0 | 15 | 0 | 0 | -89 | 334
1 | 16 | 12 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 222 | 0 | 24 | 0 | 0 | -101 | 321
1 | 16 | 13 | 328 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 199 | 0 | 23 | 0 | 0 | -70 | 328
1 | 16 | 14 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 323
1 | 16 | 15 | 328 | 78 | 88 | 11 | 0 | 19 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 328
1 | 16 | 16 | 352 | 78 | 168 | 20 | 0 | 19 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 352
1 | 16 | 17 | 366 | 78 | 201 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 16 | 18 | 377 | 78 | 204 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 16 | 19 | 367 | 78 | 199 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 16 | 20 | 353 | 78 | 191 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 353
1 | 16 | 21 | 330 | 78 | 178 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 330
1 | 16 | 22 | 300 | 78 | 154 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 16 | 23 | 285 | 78 | 141 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 17 | 0 | 272 | 78 | 129 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 272
1 | 17 | 1 | 273 | 78 | 130 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 273
1 | 17 | 2 | 285 | 78 | 144 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 285
1 | 17 | 3 | 296 | 78 | 158 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 17 | 4 | 300 | 78 | 160 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 17 | 5 | 307 | 78 | 165 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 307
1 | 17 | 6 | 325 | 78 | 182 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 17 | 7 | 346 | 78 | 192 | 30 | 0 | 19 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 346
1 | 17 | 8 | 380 | 78 | 186 | 31 | 0 | 19 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 17 | 9 | 375 | 78 | 161 | 16 | 0 | 19 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 375
1 | 17 | 10 | 357 | 78 | 107 | 10 | 0 | 19 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 17 | 11 | 349 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 177 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 349
1 | 17 | 12 | 330 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 13 | 0 | 30 | -65 | 330
1 | 17 | 13 | 338 | 78 | 90 | 10 | 0 | 19 | 127 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 17 | 14 | 334 | 78 | 123 | 11 | 0 | 19 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 17 | 15 | 337 | 78 | 157 | 15 | 0 | 19 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 337
1 | 17 | 16 | 348 | 78 | 187 | 27 | 0 | 19 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 17 | 17 | 353 | 78 | 197 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 353
1 | 17 | 18 | 358 | 78 | 197 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 358
1 | 17 | 19 | 348 | 78 | 197 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 348
1 | 17 | 20 | 337 | 78 | 194 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 337
1 | 17 | 21 | 317 | 78 | 184 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 17 | 22 | 293 | 78 | 166 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 17 | 23 | 283 | 78 | 160 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 18 | 0 | 276 | 78 | 148 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 276
1 | 18 | 1 | 279 | 78 | 151 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 279
1 | 18 | 2 | 293 | 78 | 164 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 18 | 3 | 302 | 78 | 169 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 302
1 | 18 | 4 | 303 | 78 | 168 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 18 | 5 | 301 | 78 | 165 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 301
1 | 18 | 6 | 303 | 78 | 165 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 303
1 | 18 | 7 | 319 | 78 | 168 | 26 | 0 | 19 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 18 | 8 | 338 | 78 | 128 | 18 | 0 | 19 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 18 | 9 | 310 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 310
1 | 18 | 10 | 281 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 214 | 0 | 4 | 0 | 1 | -109 | 281
1 | 18 | 11 | 266 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 247 | 0 | 4 | 0 | -30 | -128 | 266
1 | 18 | 12 | 250 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 255 | 0 | 5 | 0 | -30 | -152 | 250
1 | 18 | 13 | 246 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 4 | 0 | -30 | -134 | 246
1 | 18 | 14 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 189 | 0 | 3 | 0 | 0 | -124 | 239
1 | 18 | 15 | 250 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 250
1 | 18 | 16 | 280 | 78 | 118 | 15 | 0 | 19 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 18 | 17 | 302 | 78 | 173 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 18 | 18 | 317 | 78 | 184 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 18 | 19 | 314 | 78 | 183 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 18 | 20 | 308 | 78 | 169 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 308
1 | 18 | 21 | 294 | 78 | 171 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 294
1 | 18 | 22 | 274 | 78 | 156 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 18 | 23 | 267 | 78 | 149 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 19 | 0 | 260 | 78 | 140 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 19 | 1 | 263 | 78 | 143 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 263
1 | 19 | 2 | 277 | 78 | 152 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 19 | 3 | 285 | 78 | 158 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 19 | 4 | 284 | 78 | 157 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284
1 | 19 | 5 | 276 | 78 | 151 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 19 | 6 | 269 | 78 | 146 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 19 | 7 | 277 | 78 | 143 | 23 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 277
1 | 19 | 8 | 289 | 78 | 99 | 15 | 0 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 289
1 | 19 | 9 | 269 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 269
1 | 19 | 10 | 252 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 252
1 | 19 | 11 | 244 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 212 | 0 | 2 | 0 | -30 | -111 | 244
1 | 19 | 12 | 238 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 214 | 0 | 2 | 0 | -30 | -119 | 238
1 | 19 | 13 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 | -108 | 239
1 | 19 | 14 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | -66 | 239
1 | 19 | 15 | 246 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 246
1 | 19 | 16 | 257 | 78 | 112 | 15 | 0 | 19 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 19 | 17 | 281 | 78 | 153 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 281
1 | 19 | 18 | 294 | 78 | 162 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 19 | 19 | 290 | 78 | 159 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 290
1 | 19 | 20 | 283 | 78 | 155 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 283
1 | 19 | 21 | 267 | 78 | 146 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 19 | 22 | 245 | 78 | 128 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 245
1 | 19 | 23 | 236 | 78 | 90 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 236
1 | 20 | 0 | 228 | 78 | 112 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 228
1 | 20 | 1 | 232 | 78 | 85 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -1 | 232
1 | 20 | 2 | 249 | 78 | 131 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 249
1 | 20 | 3 | 264 | 78 | 143 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 264
1 | 20 | 4 | 275 | 78 | 150 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275
1 | 20 | 5 | 284 | 78 | 154 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 284
1 | 20 | 6 | 301 | 78 | 162 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 20 | 7 | 323 | 78 | 165 | 35 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 323
1 | 20 | 8 | 359 | 78 | 144 | 27 | 0 | 19 | 81 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 20 | 9 | 344 | 78 | 75 | 11 | 0 | 19 | 152 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 20 | 10 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | -66 | 323
1 | 20 | 11 | 313 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 226 | 0 | 11 | 0 | 6 | -101 | 313
1 | 20 | 12 | 296 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 228 | 0 | 12 | 0 | 1 | -116 | 296
1 | 20 | 13 | 300 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 209 | 0 | 12 | 0 | 1 | -93 | 300
1 | 20 | 14 | 289 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 13 | 0 | 0 | -76 | 289
1 | 20 | 15 | 291 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 121 | 0 | 18 | 0 | 0 | -22 | 291
1 | 20 | 16 | 309 | 78 | 125 | 17 | 0 | 19 | 48 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 309
1 | 20 | 17 | 320 | 78 | 164 | 32 | 0 | 19 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 320
1 | 20 | 18 | 333 | 78 | 169 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 333
1 | 20 | 19 | 325 | 78 | 168 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 20 | 20 | 314 | 78 | 164 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 20 | 21 | 295 | 78 | 149 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 295
1 | 20 | 22 | 271 | 78 | 132 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 271
1 | 20 | 23 | 260 | 78 | 123 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 21 | 0 | 248 | 78 | 113 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 248
1 | 21 | 1 | 252 | 78 | 114 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 252
1 | 21 | 2 | 269 | 78 | 131 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 269
1 | 21 | 3 | 285 | 78 | 143 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 285
1 | 21 | 4 | 294 | 78 | 150 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 21 | 5 | 303 | 78 | 156 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 21 | 6 | 319 | 78 | 167 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 21 | 7 | 337 | 78 | 169 | 32 | 0 | 19 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 337
1 | 21 | 8 | 366 | 78 | 139 | 23 | 0 | 19 | 85 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 21 | 9 | 344 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 160 | 0 | 19 | 0 | 0 | -13 | 344
1 | 21 | 10 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 214 | 0 | 22 | 0 | 0 | -91 | 321
1 | 21 | 11 | 314 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 28 | 0 | 2 | -122 | 314
1 | 21 | 12 | 290 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 246 | 0 | 29 | 0 | 1 | -157 | 290
1 | 21 | 13 | 297 | 78 | 77 | 10 | 0 | 19 | 228 | 0 | 29 | 0 | 0 | -144 | 297
1 | 21 | 14 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 183 | 0 | 31 | 0 | 0 | -94 | 294
1 | 21 | 15 | 297 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 118 | 0 | 31 | 0 | 0 | -26 | 297
1 | 21 | 16 | 314 | 78 | 125 | 17 | 0 | 19 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 21 | 17 | 324 | 78 | 169 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 324
1 | 21 | 18 | 335 | 78 | 178 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 21 | 19 | 327 | 78 | 175 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 327
1 | 21 | 20 | 317 | 78 | 170 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 21 | 21 | 300 | 78 | 159 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 300
1 | 21 | 22 | 277 | 78 | 143 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 21 | 23 | 266 | 78 | 135 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 22 | 0 | 258 | 78 | 131 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 258
1 | 22 | 1 | 262 | 78 | 131 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 262
1 | 22 | 2 | 278 | 78 | 142 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 22 | 3 | 293 | 78 | 152 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 293
1 | 22 | 4 | 298 | 78 | 156 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 22 | 5 | 304 | 78 | 160 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 304
1 | 22 | 6 | 321 | 78 | 175 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 22 | 7 | 338 | 78 | 178 | 30 | 0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 22 | 8 | 367 | 78 | 149 | 21 | 0 | 19 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 22 | 9 | 349 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 160 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 349
1 | 22 | 10 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 8 | 0 | 0 | -75 | 324
1 | 22 | 11 | 314 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 244 | 0 | 5 | 0 | 2 | -108 | 314
1 | 22 | 12 | 291 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 252 | 0 | 4 | 0 | 1 | -137 | 291
1 | 22 | 13 | 297 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 4 | 0 | 1 | -114 | 297
1 | 22 | 14 | 293 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 293
1 | 22 | 15 | 298 | 78 | 67 | 11 | 0 | 19 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 298
1 | 22 | 16 | 315 | 78 | 147 | 19 | 0 | 19 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 315
1 | 22 | 17 | 323 | 78 | 186 | 33 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 323
1 | 22 | 18 | 334 | 78 | 193 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 22 | 19 | 327 | 78 | 161 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 327
1 | 22 | 20 | 318 | 78 | 186 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 318
1 | 22 | 21 | 300 | 78 | 176 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
1 | 22 | 22 | 276 | 78 | 160 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 276
1 | 22 | 23 | 266 | 78 | 151 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 23 | 0 | 256 | 78 | 143 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 256
1 | 23 | 1 | 259 | 78 | 145 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 259
1 | 23 | 2 | 274 | 78 | 156 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 23 | 3 | 286 | 78 | 136 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 286
1 | 23 | 4 | 291 | 78 | 170 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 23 | 5 | 299 | 78 | 175 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299
1 | 23 | 6 | 315 | 78 | 185 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 315
1 | 23 | 7 | 334 | 78 | 187 | 33 | 0 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 334
1 | 23 | 8 | 368 | 78 | 161 | 25 | 0 | 19 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 23 | 9 | 350 | 78 | 81 | 12 | 0 | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 23 | 10 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 323
1 | 23 | 11 | 308 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 | -116 | 308
1 | 23 | 12 | 279 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 260 | 0 | 1 | 0 | 1 | -154 | 279
1 | 23 | 13 | 287 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 241 | 0 | 1 | 0 | 1 | -127 | 287
1 | 23 | 14 | 282 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 1 | 0 | 1 | -86 | 282
1 | 23 | 15 | 285 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 285
1 | 23 | 16 | 301 | 78 | 134 | 16 | 0 | 19 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 23 | 17 | 313 | 78 | 183 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 23 | 18 | 325 | 78 | 191 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 23 | 19 | 318 | 78 | 186 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 318
1 | 23 | 20 | 308 | 78 | 180 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308
1 | 23 | 21 | 291 | 78 | 169 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 23 | 22 | 270 | 78 | 152 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270
1 | 23 | 23 | 261 | 78 | 144 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261
1 | 24 | 0 | 253 | 78 | 137 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 253
1 | 24 | 1 | 259 | 78 | 143 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 259
1 | 24 | 2 | 274 | 78 | 155 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 24 | 3 | 288 | 78 | 165 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 24 | 4 | 293 | 78 | 168 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 24 | 5 | 299 | 78 | 169 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 299
1 | 24 | 6 | 314 | 78 | 179 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 24 | 7 | 333 | 78 | 184 | 36 | 0 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 333
1 | 24 | 8 | 365 | 78 | 162 | 28 | 0 | 19 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 365
1 | 24 | 9 | 367 | 78 | 103 | 13 | 0 | 19 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 367
1 | 24 | 10 | 329 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 212 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 329
1 | 24 | 11 | 317 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 249 | 0 | 8 | 0 | 2 | -113 | 317
1 | 24 | 12 | 297 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 255 | 0 | 10 | 0 | 0 | -142 | 297
1 | 24 | 13 | 303 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 233 | 0 | 12 | 0 | 1 | -114 | 303
1 | 24 | 14 | 294 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 192 | 0 | 11 | 0 | 1 | -81 | 294
1 | 24 | 15 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 294
1 | 24 | 16 | 306 | 78 | 132 | 16 | 0 | 19 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 306
1 | 24 | 17 | 311 | 78 | 175 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 24 | 18 | 321 | 78 | 182 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 24 | 19 | 313 | 78 | 178 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 24 | 20 | 304 | 78 | 170 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 304
1 | 24 | 21 | 287 | 78 | 155 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 24 | 22 | 267 | 78 | 137 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 267
1 | 24 | 23 | 255 | 78 | 125 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 255
1 | 25 | 0 | 243 | 78 | 103 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 25 | 1 | 243 | 78 | 98 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 243
1 | 25 | 2 | 256 | 78 | 108 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 256
1 | 25 | 3 | 270 | 78 | 115 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 270
1 | 25 | 4 | 276 | 78 | 115 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 25 | 5 | 273 | 78 | 110 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 273
1 | 25 | 6 | 266 | 78 | 105 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 266
1 | 25 | 7 | 275 | 78 | 102 | 23 | 0 | 19 | 14 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 275
1 | 25 | 8 | 293 | 78 | 67 | 16 | 0 | 19 | 83 | 0 | 34 | 0 | 0 | -4 | 293
1 | 25 | 9 | 276 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 157 | 0 | 30 | 0 | 1 | -83 | 276
1 | 25 | 10 | 254 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 217 | 0 | 30 | 0 | -20 | -145 | 254
1 | 25 | 11 | 246 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 255 | 0 | 32 | 0 | -30 | -182 | 246
1 | 25 | 12 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 260 | 0 | 37 | 0 | -30 | -199 | 239
1 | 25 | 13 | 238 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 45 | 0 | -30 | -183 | 238
1 | 25 | 14 | 228 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 48 | 0 | -30 | -156 | 228
1 | 25 | 15 | 237 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 50 | 0 | 0 | -116 | 237
1 | 25 | 16 | 261 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 54 | 0 | 50 | 0 | 0 | -19 | 261
1 | 25 | 17 | 283 | 78 | 108 | 25 | 0 | 19 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 25 | 18 | 300 | 78 | 119 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 25 | 19 | 296 | 78 | 118 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 25 | 20 | 291 | 78 | 117 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 25 | 21 | 277 | 78 | 109 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 25 | 22 | 257 | 78 | 95 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 25 | 23 | 251 | 78 | 91 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 251
1 | 26 | 0 | 244 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -3 | 244
1 | 26 | 1 | 249 | 78 | 96 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 249
1 | 26 | 2 | 265 | 78 | 112 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 265
1 | 26 | 3 | 278 | 78 | 123 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 26 | 4 | 282 | 78 | 123 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 26 | 5 | 274 | 78 | 117 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 26 | 6 | 265 | 78 | 109 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 265
1 | 26 | 7 | 273 | 78 | 104 | 17 | 0 | 19 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 273
1 | 26 | 8 | 288 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 26 | 9 | 274 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 142 | 0 | 28 | 0 | 1 | -68 | 274
1 | 26 | 10 | 255 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 181 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 255
1 | 26 | 11 | 249 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 20 | 0 | -30 | -116 | 249
1 | 26 | 12 | 248 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 187 | 0 | 18 | 0 | -30 | -98 | 248
1 | 26 | 13 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 14 | 0 | -30 | -100 | 239
1 | 26 | 14 | 221 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 181 | 0 | 17 | 0 | -20 | -128 | 221
1 | 26 | 15 | 222 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 134 | 0 | 23 | 0 | 0 | -106 | 222
1 | 26 | 16 | 246 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | -4 | 246
1 | 26 | 17 | 277 | 78 | 134 | 29 | 0 | 19 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 277
1 | 26 | 18 | 301 | 78 | 147 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 26 | 19 | 300 | 78 | 117 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 300
1 | 26 | 20 | 293 | 78 | 145 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 26 | 21 | 278 | 78 | 139 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 278
1 | 26 | 22 | 256 | 78 | 125 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 26 | 23 | 247 | 78 | 120 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 247
1 | 27 | 0 | 240 | 78 | 128 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 27 | 1 | 245 | 78 | 135 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245
1 | 27 | 2 | 260 | 78 | 152 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 27 | 3 | 275 | 78 | 165 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 275
1 | 27 | 4 | 279 | 78 | 170 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
1 | 27 | 5 | 286 | 78 | 175 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286
1 | 27 | 6 | 302 | 78 | 186 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 27 | 7 | 326 | 78 | 194 | 23 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 326
1 | 27 | 8 | 369 | 78 | 183 | 51 | 0 | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 27 | 9 | 374 | 78 | 184 | 41 | 0 | 19 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 374
1 | 27 | 10 | 357 | 78 | 170 | 14 | 0 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 27 | 11 | 349 | 78 | 117 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 27 | 12 | 336 | 78 | 104 | 10 | 0 | 19 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 336
1 | 27 | 13 | 352 | 78 | 150 | 11 | 0 | 19 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 352
1 | 27 | 14 | 351 | 78 | 168 | 13 | 0 | 19 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 351
1 | 27 | 15 | 343 | 78 | 178 | 15 | 0 | 19 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 27 | 16 | 346 | 78 | 190 | 25 | 0 | 19 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 27 | 17 | 352 | 78 | 190 | 58 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 27 | 18 | 358 | 78 | 188 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 358
1 | 27 | 19 | 348 | 78 | 193 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 27 | 20 | 333 | 78 | 179 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 27 | 21 | 313 | 78 | 162 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 27 | 22 | 286 | 78 | 132 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 286
1 | 27 | 23 | 271 | 78 | 116 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 271
1 | 28 | 0 | 259 | 78 | 104 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 28 | 1 | 260 | 78 | 106 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 260
1 | 28 | 2 | 274 | 78 | 122 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 28 | 3 | 290 | 78 | 138 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 28 | 4 | 298 | 78 | 148 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 28 | 5 | 307 | 78 | 161 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307
1 | 28 | 6 | 325 | 78 | 174 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 28 | 7 | 344 | 78 | 175 | 21 | 0 | 19 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 344
1 | 28 | 8 | 377 | 78 | 165 | 21 | 0 | 19 | 65 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 377
1 | 28 | 9 | 380 | 78 | 139 | 13 | 0 | 19 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 28 | 10 | 361 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 159 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 361
1 | 28 | 11 | 354 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 171 | 0 | 20 | 0 | 0 | -15 | 354
1 | 28 | 12 | 337 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 168 | 0 | 19 | 0 | 0 | -27 | 337
1 | 28 | 13 | 346 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 182 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 346
1 | 28 | 14 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 343
1 | 28 | 15 | 346 | 78 | 108 | 11 | 0 | 19 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 346
1 | 28 | 16 | 361 | 78 | 170 | 21 | 0 | 19 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 361
1 | 28 | 17 | 368 | 78 | 188 | 53 | 0 | 19 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 28 | 18 | 377 | 78 | 196 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 28 | 19 | 368 | 78 | 188 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 28 | 20 | 355 | 78 | 188 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 28 | 21 | 333 | 78 | 179 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 28 | 22 | 304 | 78 | 159 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 304
1 | 28 | 23 | 290 | 78 | 145 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 29 | 0 | 280 | 78 | 133 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 29 | 1 | 282 | 78 | 135 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 282
1 | 29 | 2 | 294 | 78 | 143 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 29 | 3 | 302 | 78 | 147 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 29 | 4 | 303 | 78 | 147 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 29 | 5 | 309 | 78 | 150 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 309
1 | 29 | 6 | 330 | 78 | 165 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 29 | 7 | 353 | 78 | 170 | 28 | 0 | 19 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 353
1 | 29 | 8 | 388 | 78 | 155 | 24 | 0 | 19 | 65 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 29 | 9 | 383 | 78 | 109 | 12 | 0 | 19 | 120 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 383
1 | 29 | 10 | 364 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 168 | 0 | 46 | 0 | 0 | -28 | 364
1 | 29 | 11 | 355 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 196 | 0 | 46 | 0 | 0 | -65 | 355
1 | 29 | 12 | 335 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 206 | 0 | 42 | 0 | 0 | -90 | 335
1 | 29 | 13 | 340 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 179 | 0 | 44 | 0 | 0 | -60 | 340
1 | 29 | 14 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 42 | 0 | 0 | -42 | 333
1 | 29 | 15 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 113 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 333
1 | 29 | 16 | 356 | 78 | 144 | 18 | 0 | 19 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 356
1 | 29 | 17 | 366 | 78 | 179 | 39 | 0 | 19 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 29 | 18 | 378 | 78 | 182 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 378
1 | 29 | 19 | 368 | 78 | 181 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 29 | 20 | 356 | 78 | 177 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 356
1 | 29 | 21 | 335 | 78 | 167 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 335
1 | 29 | 22 | 306 | 78 | 145 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 29 | 23 | 291 | 78 | 132 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 30 | 0 | 281 | 78 | 119 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 30 | 1 | 284 | 78 | 122 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 284
1 | 30 | 2 | 296 | 78 | 130 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 30 | 3 | 306 | 78 | 138 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 30 | 4 | 309 | 78 | 140 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 309
1 | 30 | 5 | 314 | 78 | 143 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 30 | 6 | 336 | 78 | 155 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 30 | 7 | 358 | 78 | 155 | 28 | 0 | 19 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 358
1 | 30 | 8 | 378 | 78 | 112 | 17 | 0 | 19 | 92 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 378
1 | 30 | 9 | 362 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 56 | 0 | 0 | -36 | 362
1 | 30 | 10 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 219 | 0 | 56 | 0 | 0 | -109 | 343
1 | 30 | 11 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 241 | 0 | 58 | 0 | 0 | -137 | 339
1 | 30 | 12 | 316 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 245 | 0 | 60 | 0 | 0 | -165 | 316
1 | 30 | 13 | 327 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 224 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 327
1 | 30 | 14 | 319 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 182 | 0 | 61 | 0 | 0 | -100 | 319
1 | 30 | 15 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 128 | 0 | 59 | 0 | 0 | -39 | 324
1 | 30 | 16 | 339 | 78 | 108 | 16 | 0 | 19 | 60 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 30 | 17 | 355 | 78 | 162 | 31 | 0 | 19 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 30 | 18 | 373 | 78 | 172 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 373
1 | 30 | 19 | 367 | 78 | 170 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 367
1 | 30 | 20 | 357 | 78 | 168 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 357
1 | 30 | 21 | 338 | 78 | 158 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 338
1 | 30 | 22 | 310 | 78 | 142 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 30 | 23 | 299 | 78 | 134 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 299
1 | 31 | 0 | 290 | 78 | 133 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 31 | 1 | 293 | 78 | 143 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 31 | 2 | 306 | 78 | 160 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 31 | 3 | 314 | 78 | 172 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 31 | 4 | 315 | 78 | 170 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 315
1 | 31 | 5 | 318 | 78 | 172 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 318
1 | 31 | 6 | 341 | 78 | 191 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 341
1 | 31 | 7 | 365 | 78 | 198 | 32 | 0 | 19 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 31 | 8 | 397 | 78 | 173 | 24 | 0 | 19 | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 31 | 9 | 383 | 78 | 102 | 12 | 0 | 19 | 151 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 383
1 | 31 | 10 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 20 | 0 | 0 | -52 | 353
1 | 31 | 11 | 341 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 22 | 0 | 0 | -93 | 341
1 | 31 | 12 | 320 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 237 | 0 | 28 | 0 | 0 | -121 | 320
1 | 31 | 13 | 330 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | -70 | 330
1 | 31 | 14 | 319 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 319
1 | 31 | 15 | 317 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 123 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 317
1 | 31 | 16 | 330 | 78 | 149 | 16 | 0 | 19 | 52 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 31 | 17 | 341 | 78 | 198 | 31 | 0 | 19 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 341
1 | 31 | 18 | 354 | 78 | 207 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 354
1 | 31 | 19 | 347 | 78 | 207 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 31 | 20 | 340 | 78 | 205 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 31 | 21 | 322 | 78 | 196 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 31 | 22 | 299 | 78 | 180 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 299
1 | 31 | 23 | 290 | 78 | 173 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 1 | 0 | 253 | 78 | 129 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 253
2 | 1 | 1 | 256 | 78 | 132 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 256
2 | 1 | 2 | 269 | 78 | 139 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 1 | 3 | 274 | 78 | 142 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 1 | 4 | 271 | 78 | 140 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 271
2 | 1 | 5 | 261 | 78 | 134 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261
2 | 1 | 6 | 262 | 78 | 135 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 262
2 | 1 | 7 | 283 | 78 | 139 | 29 | 0 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 1 | 8 | 317 | 78 | 130 | 23 | 0 | 19 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 317
2 | 1 | 9 | 307 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 125 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 307
2 | 1 | 10 | 277 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 166 | 0 | 8 | 0 | 0 | -74 | 277
2 | 1 | 11 | 276 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 123 | 0 | 13 | 0 | 0 | -37 | 276
2 | 1 | 12 | 277 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | -14 | 277
2 | 1 | 13 | 297 | 78 | 106 | 17 | 0 | 19 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 297
2 | 1 | 14 | 304 | 78 | 124 | 20 | 0 | 19 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 304
2 | 1 | 15 | 305 | 78 | 135 | 24 | 0 | 19 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 305
2 | 1 | 16 | 312 | 78 | 145 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 312
2 | 1 | 17 | 320 | 78 | 152 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 320
2 | 1 | 18 | 325 | 78 | 153 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 325
2 | 1 | 19 | 315 | 78 | 151 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 1 | 20 | 301 | 78 | 144 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 301
2 | 1 | 21 | 279 | 78 | 129 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 279
2 | 1 | 22 | 249 | 78 | 107 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 249
2 | 1 | 23 | 237 | 78 | 102 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 237
2 | 2 | 0 | 227 | 78 | 90 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 227
2 | 2 | 1 | 227 | 78 | 92 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 227
2 | 2 | 2 | 239 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 239
2 | 2 | 3 | 248 | 78 | 105 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 248
2 | 2 | 4 | 248 | 78 | 102 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 248
2 | 2 | 5 | 240 | 78 | 92 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 240
2 | 2 | 6 | 226 | 78 | 85 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 226
2 | 2 | 7 | 238 | 78 | 91 | 22 | 0 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 238
2 | 2 | 8 | 265 | 78 | 97 | 25 | 0 | 19 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 265
2 | 2 | 9 | 274 | 78 | 88 | 20 | 0 | 19 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 274
2 | 2 | 10 | 251 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 114 | 0 | 12 | 0 | 0 | -51 | 251
2 | 2 | 11 | 237 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 159 | 0 | 13 | 0 | 0 | -110 | 237
2 | 2 | 12 | 249 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 111 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 249
2 | 2 | 13 | 241 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0 | -40 | 241
2 | 2 | 14 | 228 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 82 | 0 | 23 | 0 | 0 | -52 | 228
2 | 2 | 15 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | -29 | 229
2 | 2 | 16 | 237 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 237
2 | 2 | 17 | 263 | 78 | 109 | 33 | 0 | 19 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 2 | 18 | 281 | 78 | 117 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 281
2 | 2 | 19 | 278 | 78 | 117 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 278
2 | 2 | 20 | 269 | 78 | 114 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 2 | 21 | 249 | 78 | 107 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 249
2 | 2 | 22 | 223 | 78 | 96 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223
2 | 2 | 23 | 214 | 78 | 91 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 214
2 | 3 | 0 | 206 | 78 | 79 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 206
2 | 3 | 1 | 211 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | -1 | 211
2 | 3 | 2 | 227 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 227
2 | 3 | 3 | 239 | 78 | 90 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239
2 | 3 | 4 | 246 | 78 | 88 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 246
2 | 3 | 5 | 253 | 78 | 92 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 253
2 | 3 | 6 | 277 | 78 | 106 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 277
2 | 3 | 7 | 306 | 78 | 119 | 32 | 0 | 19 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 306
2 | 3 | 8 | 345 | 78 | 107 | 27 | 0 | 19 | 75 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 345
2 | 3 | 9 | 334 | 78 | 70 | 15 | 0 | 19 | 153 | 0 | 35 | 0 | 0 | -36 | 334
2 | 3 | 10 | 310 | 78 | 95 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 41 | 0 | 0 | -145 | 310
2 | 3 | 11 | 302 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 199 | 0 | 44 | 0 | 0 | -120 | 302
2 | 3 | 12 | 281 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 197 | 0 | 46 | 0 | 0 | -146 | 281
2 | 3 | 13 | 307 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 46 | 0 | 0 | -71 | 307
2 | 3 | 14 | 317 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 103 | 0 | 46 | 0 | 0 | -14 | 317
2 | 3 | 15 | 316 | 78 | 79 | 18 | 0 | 19 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 3 | 16 | 315 | 78 | 99 | 23 | 0 | 19 | 47 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 3 | 17 | 324 | 78 | 130 | 42 | 0 | 19 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 3 | 18 | 342 | 78 | 136 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 342
2 | 3 | 19 | 334 | 78 | 135 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 334
2 | 3 | 20 | 323 | 78 | 130 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 323
2 | 3 | 21 | 304 | 78 | 122 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 304
2 | 3 | 22 | 271 | 78 | 98 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 271
2 | 3 | 23 | 258 | 78 | 84 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 4 | 0 | 250 | 78 | 84 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 250
2 | 4 | 1 | 257 | 78 | 94 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 257
2 | 4 | 2 | 276 | 78 | 109 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 4 | 3 | 287 | 78 | 120 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 287
2 | 4 | 4 | 288 | 78 | 120 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 288
2 | 4 | 5 | 296 | 78 | 130 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 296
2 | 4 | 6 | 326 | 78 | 156 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 326
2 | 4 | 7 | 357 | 78 | 169 | 28 | 0 | 19 | 17 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 357
2 | 4 | 8 | 392 | 78 | 146 | 22 | 0 | 19 | 81 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 392
2 | 4 | 9 | 390 | 78 | 91 | 15 | 0 | 19 | 138 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 390
2 | 4 | 10 | 372 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 186 | 0 | 48 | 0 | 0 | -45 | 372
2 | 4 | 11 | 370 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 210 | 0 | 47 | 0 | 0 | -70 | 370
2 | 4 | 12 | 352 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 211 | 0 | 47 | 0 | 0 | -88 | 352
2 | 4 | 13 | 370 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 175 | 0 | 47 | 0 | 0 | -35 | 370
2 | 4 | 14 | 372 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 150 | 0 | 46 | 0 | 0 | -7 | 372
2 | 4 | 15 | 367 | 78 | 93 | 15 | 0 | 19 | 111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 367
2 | 4 | 16 | 385 | 78 | 158 | 25 | 0 | 19 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 385
2 | 4 | 17 | 393 | 78 | 189 | 51 | 0 | 19 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 393
2 | 4 | 18 | 407 | 78 | 198 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 4 | 19 | 398 | 78 | 190 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 398
2 | 4 | 20 | 383 | 78 | 188 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | 4 | 21 | 359 | 78 | 179 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 359
2 | 4 | 22 | 323 | 78 | 155 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 4 | 23 | 310 | 78 | 145 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 310
2 | 5 | 0 | 298 | 78 | 137 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 298
2 | 5 | 1 | 298 | 78 | 136 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 5 | 2 | 308 | 78 | 146 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 308
2 | 5 | 3 | 312 | 78 | 151 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 312
2 | 5 | 4 | 311 | 78 | 149 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 311
2 | 5 | 5 | 316 | 78 | 153 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 5 | 6 | 348 | 78 | 182 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 5 | 7 | 375 | 78 | 190 | 26 | 0 | 19 | 19 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 375
2 | 5 | 8 | 408 | 78 | 169 | 21 | 0 | 19 | 80 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 408
2 | 5 | 9 | 410 | 78 | 124 | 16 | 0 | 19 | 134 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 410
2 | 5 | 10 | 406 | 78 | 87 | 15 | 0 | 19 | 164 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 406
2 | 5 | 11 | 396 | 78 | 73 | 15 | 0 | 19 | 180 | 0 | 47 | 0 | 0 | -16 | 396
2 | 5 | 12 | 375 | 78 | 72 | 15 | 0 | 19 | 178 | 0 | 46 | 0 | 0 | -33 | 375
2 | 5 | 13 | 389 | 78 | 81 | 15 | 0 | 19 | 148 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 389
2 | 5 | 14 | 388 | 78 | 106 | 15 | 0 | 19 | 122 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 5 | 15 | 388 | 78 | 132 | 16 | 0 | 19 | 93 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 5 | 16 | 399 | 78 | 177 | 22 | 0 | 19 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 399
2 | 5 | 17 | 407 | 78 | 205 | 48 | 0 | 19 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 5 | 18 | 420 | 78 | 219 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 5 | 19 | 412 | 78 | 213 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 412
2 | 5 | 20 | 398 | 78 | 206 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 398
2 | 5 | 21 | 372 | 78 | 200 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 5 | 22 | 335 | 78 | 173 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 335
2 | 5 | 23 | 319 | 78 | 161 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 319
2 | 6 | 0 | 305 | 78 | 148 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 305
2 | 6 | 1 | 305 | 78 | 146 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 305
2 | 6 | 2 | 313 | 78 | 154 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 6 | 3 | 316 | 78 | 159 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 6 | 4 | 315 | 78 | 159 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 6 | 5 | 322 | 78 | 161 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 322
2 | 6 | 6 | 353 | 78 | 186 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 353
2 | 6 | 7 | 383 | 78 | 194 | 30 | 0 | 19 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | 6 | 8 | 415 | 78 | 171 | 23 | 0 | 19 | 85 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 415
2 | 6 | 9 | 406 | 78 | 105 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 406
2 | 6 | 10 | 393 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 186 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 393
2 | 6 | 11 | 381 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 210 | 0 | 37 | 0 | 0 | -49 | 381
2 | 6 | 12 | 359 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 204 | 0 | 39 | 0 | 0 | -66 | 359
2 | 6 | 13 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 188 | 0 | 40 | 0 | 0 | -48 | 362
2 | 6 | 14 | 355 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 157 | 0 | 40 | 0 | 0 | -24 | 355
2 | 6 | 15 | 354 | 78 | 88 | 14 | 0 | 19 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 6 | 16 | 378 | 78 | 167 | 20 | 0 | 19 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 378
2 | 6 | 17 | 394 | 78 | 208 | 45 | 0 | 19 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 6 | 18 | 410 | 78 | 211 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 410
2 | 6 | 19 | 400 | 78 | 211 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 6 | 20 | 388 | 78 | 210 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 6 | 21 | 363 | 78 | 203 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 363
2 | 6 | 22 | 326 | 78 | 179 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 326
2 | 6 | 23 | 311 | 78 | 165 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 311
2 | 7 | 0 | 301 | 78 | 162 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 7 | 1 | 302 | 78 | 165 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 302
2 | 7 | 2 | 313 | 78 | 182 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 7 | 3 | 319 | 78 | 189 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 319
2 | 7 | 4 | 320 | 78 | 190 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 320
2 | 7 | 5 | 328 | 78 | 193 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 328
2 | 7 | 6 | 359 | 78 | 213 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 359
2 | 7 | 7 | 387 | 78 | 218 | 40 | 0 | 19 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 7 | 8 | 414 | 78 | 191 | 27 | 0 | 19 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 414
2 | 7 | 9 | 397 | 78 | 94 | 14 | 0 | 19 | 172 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 397
2 | 7 | 10 | 376 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 221 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 376
2 | 7 | 11 | 368 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 237 | 0 | 8 | 0 | 0 | -60 | 368
2 | 7 | 12 | 349 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | -50 | 349
2 | 7 | 13 | 362 | 78 | 88 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 362
2 | 7 | 14 | 365 | 78 | 136 | 16 | 0 | 19 | 103 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 365
2 | 7 | 15 | 371 | 78 | 162 | 18 | 0 | 19 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 7 | 16 | 386 | 78 | 198 | 26 | 0 | 19 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 7 | 17 | 391 | 78 | 217 | 38 | 0 | 19 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 391
2 | 7 | 18 | 400 | 78 | 221 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 7 | 19 | 394 | 78 | 220 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 7 | 20 | 386 | 78 | 219 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 386
2 | 7 | 21 | 371 | 78 | 214 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 371
2 | 7 | 22 | 342 | 78 | 194 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 342
2 | 7 | 23 | 333 | 78 | 185 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 333
2 | 8 | 0 | 321 | 78 | 161 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 321
2 | 8 | 1 | 319 | 78 | 159 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 319
2 | 8 | 2 | 326 | 78 | 162 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 326
2 | 8 | 3 | 324 | 78 | 160 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 8 | 4 | 316 | 78 | 153 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 8 | 5 | 309 | 78 | 148 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 309
2 | 8 | 6 | 317 | 78 | 155 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 317
2 | 8 | 7 | 350 | 78 | 164 | 32 | 0 | 19 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 350
2 | 8 | 8 | 391 | 78 | 146 | 26 | 0 | 19 | 87 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 391
2 | 8 | 9 | 387 | 78 | 91 | 16 | 0 | 19 | 148 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 387
2 | 8 | 10 | 358 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 197 | 0 | 37 | 0 | 0 | -58 | 358
2 | 8 | 11 | 338 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 219 | 0 | 38 | 0 | 0 | -100 | 338
2 | 8 | 12 | 316 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 207 | 0 | 42 | 0 | 0 | -113 | 316
2 | 8 | 13 | 305 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 195 | 0 | 42 | 0 | 0 | -111 | 305
2 | 8 | 14 | 288 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 173 | 0 | 43 | 0 | 0 | -106 | 288
2 | 8 | 15 | 285 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 131 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 285
2 | 8 | 16 | 310 | 78 | 83 | 15 | 0 | 19 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 310
2 | 8 | 17 | 342 | 78 | 161 | 29 | 0 | 19 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 342
2 | 8 | 18 | 366 | 78 | 178 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 8 | 19 | 364 | 78 | 177 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 364
2 | 8 | 20 | 356 | 78 | 174 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 356
2 | 8 | 21 | 336 | 78 | 163 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 8 | 22 | 304 | 78 | 145 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 304
2 | 8 | 23 | 298 | 78 | 149 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 9 | 0 | 290 | 78 | 136 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 9 | 1 | 291 | 78 | 138 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 291
2 | 9 | 2 | 299 | 78 | 139 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 299
2 | 9 | 3 | 301 | 78 | 138 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 9 | 4 | 293 | 78 | 131 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 293
2 | 9 | 5 | 282 | 78 | 122 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 9 | 6 | 281 | 78 | 122 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 281
2 | 9 | 7 | 296 | 78 | 119 | 24 | 0 | 19 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 296
2 | 9 | 8 | 301 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 96 | 0 | 27 | 0 | 0 | -4 | 301
2 | 9 | 9 | 280 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 171 | 0 | 20 | 0 | 0 | -88 | 280
2 | 9 | 10 | 263 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 215 | 0 | 15 | 0 | 0 | -142 | 263
2 | 9 | 11 | 259 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 231 | 0 | 14 | 0 | -17 | -145 | 259
2 | 9 | 12 | 252 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 235 | 0 | 19 | 0 | -30 | -148 | 252
2 | 9 | 13 | 240 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 21 | 0 | -18 | -146 | 240
2 | 9 | 14 | 230 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 175 | 0 | 23 | 0 | 0 | -143 | 230
2 | 9 | 15 | 231 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 135 | 0 | 24 | 0 | 0 | -103 | 231
2 | 9 | 16 | 253 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 71 | 0 | 25 | 0 | 0 | -21 | 253
2 | 9 | 17 | 297 | 78 | 134 | 28 | 0 | 19 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 9 | 18 | 330 | 78 | 162 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 330
2 | 9 | 19 | 333 | 78 | 165 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 333
2 | 9 | 20 | 327 | 78 | 162 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 327
2 | 9 | 21 | 308 | 78 | 150 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 308
2 | 9 | 22 | 276 | 78 | 125 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 9 | 23 | 269 | 78 | 116 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 269
2 | 10 | 0 | 263 | 78 | 117 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 10 | 1 | 268 | 78 | 121 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 268
2 | 10 | 2 | 284 | 78 | 133 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 10 | 3 | 291 | 78 | 138 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 291
2 | 10 | 4 | 292 | 78 | 137 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 292
2 | 10 | 5 | 296 | 78 | 141 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 296
2 | 10 | 6 | 330 | 78 | 163 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 330
2 | 10 | 7 | 358 | 78 | 164 | 43 | 0 | 19 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 358
2 | 10 | 8 | 386 | 78 | 142 | 26 | 0 | 19 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 386
2 | 10 | 9 | 375 | 78 | 82 | 14 | 0 | 19 | 155 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 375
2 | 10 | 10 | 357 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 185 | 0 | 29 | 0 | 0 | -39 | 357
2 | 10 | 11 | 352 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 197 | 0 | 32 | 0 | 0 | -59 | 352
2 | 10 | 12 | 332 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 184 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 332
2 | 10 | 13 | 338 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 185 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 338
2 | 10 | 14 | 332 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 154 | 0 | 41 | 0 | 0 | -43 | 332
2 | 10 | 15 | 336 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 10 | 16 | 348 | 78 | 130 | 19 | 0 | 19 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 10 | 17 | 362 | 78 | 166 | 42 | 0 | 19 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 10 | 18 | 375 | 78 | 167 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 375
2 | 10 | 19 | 365 | 78 | 168 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 365
2 | 10 | 20 | 351 | 78 | 164 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 351
2 | 10 | 21 | 331 | 78 | 156 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 331
2 | 10 | 22 | 297 | 78 | 132 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 10 | 23 | 284 | 78 | 120 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 11 | 0 | 274 | 78 | 104 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 11 | 1 | 278 | 78 | 107 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 278
2 | 11 | 2 | 290 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 290
2 | 11 | 3 | 296 | 78 | 127 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 296
2 | 11 | 4 | 293 | 78 | 125 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 11 | 5 | 288 | 78 | 124 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 288
2 | 11 | 6 | 293 | 78 | 134 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 11 | 7 | 314 | 78 | 132 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 314
2 | 11 | 8 | 327 | 78 | 79 | 18 | 0 | 19 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 327
2 | 11 | 9 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 168 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 308
2 | 11 | 10 | 282 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 218 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 282
2 | 11 | 11 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 262 | 0 | 21 | 0 | -9 | -179 | 272
2 | 11 | 12 | 255 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 268 | 0 | 23 | 0 | 0 | -211 | 255
2 | 11 | 13 | 251 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 241 | 0 | 28 | 0 | 0 | -193 | 251
2 | 11 | 14 | 239 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 215 | 0 | 27 | 0 | 0 | -178 | 239
2 | 11 | 15 | 237 | 78 | 91 | 14 | 0 | 19 | 158 | 0 | 22 | 0 | 0 | -145 | 237
2 | 11 | 16 | 264 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 264
2 | 11 | 17 | 303 | 78 | 152 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 303
2 | 11 | 18 | 336 | 78 | 185 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 11 | 19 | 338 | 78 | 188 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 338
2 | 11 | 20 | 333 | 78 | 186 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 333
2 | 11 | 21 | 316 | 78 | 176 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 316
2 | 11 | 22 | 286 | 78 | 155 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286
2 | 11 | 23 | 279 | 78 | 150 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 12 | 0 | 275 | 78 | 160 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 275
2 | 12 | 1 | 282 | 78 | 166 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 282
2 | 12 | 2 | 297 | 78 | 172 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 12 | 3 | 303 | 78 | 171 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 12 | 4 | 300 | 78 | 167 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 12 | 5 | 307 | 78 | 180 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 307
2 | 12 | 6 | 334 | 78 | 198 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 334
2 | 12 | 7 | 364 | 78 | 206 | 41 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 364
2 | 12 | 8 | 409 | 78 | 173 | 63 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 409
2 | 12 | 9 | 416 | 78 | 201 | 60 | 0 | 19 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 416
2 | 12 | 10 | 399 | 78 | 184 | 22 | 0 | 19 | 59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 399
2 | 12 | 11 | 382 | 78 | 143 | 15 | 0 | 19 | 83 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 382
2 | 12 | 12 | 355 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -9 | 355
2 | 12 | 13 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 144 | 0 | 41 | 0 | 0 | -5 | 362
2 | 12 | 14 | 357 | 78 | 92 | 14 | 0 | 19 | 116 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 12 | 15 | 358 | 78 | 149 | 15 | 0 | 19 | 61 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 358
2 | 12 | 16 | 367 | 78 | 190 | 22 | 0 | 19 | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 367
2 | 12 | 17 | 368 | 78 | 202 | 30 | 0 | 19 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 368
2 | 12 | 18 | 371 | 78 | 208 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 12 | 19 | 355 | 78 | 206 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 12 | 20 | 336 | 78 | 198 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 12 | 21 | 309 | 78 | 172 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 309
2 | 12 | 22 | 267 | 78 | 125 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 267
2 | 12 | 23 | 247 | 78 | 97 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 247
2 | 13 | 0 | 231 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 231
2 | 13 | 1 | 229 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -3 | 229
2 | 13 | 2 | 243 | 78 | 71 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 243
2 | 13 | 3 | 258 | 78 | 89 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 258
2 | 13 | 4 | 267 | 78 | 96 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 267
2 | 13 | 5 | 277 | 78 | 109 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 277
2 | 13 | 6 | 295 | 78 | 123 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 295
2 | 13 | 7 | 323 | 78 | 128 | 32 | 0 | 19 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 323
2 | 13 | 8 | 366 | 78 | 118 | 29 | 0 | 19 | 68 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 13 | 9 | 363 | 78 | 71 | 17 | 0 | 19 | 133 | 0 | 60 | 0 | 0 | -15 | 363
2 | 13 | 10 | 346 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 192 | 0 | 61 | 0 | 0 | -88 | 346
2 | 13 | 11 | 337 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 60 | 0 | 0 | -124 | 337
2 | 13 | 12 | 305 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 246 | 0 | 60 | 0 | 1 | -177 | 305
2 | 13 | 13 | 308 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 237 | 0 | 54 | 0 | 1 | -159 | 308
2 | 13 | 14 | 293 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 211 | 0 | 57 | 0 | 1 | -151 | 293
2 | 13 | 15 | 281 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 161 | 0 | 56 | 0 | 0 | -113 | 281
2 | 13 | 16 | 307 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 81 | 0 | 56 | 0 | 0 | -12 | 307
2 | 13 | 17 | 330 | 78 | 132 | 34 | 0 | 19 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 330
2 | 13 | 18 | 354 | 78 | 151 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 13 | 19 | 351 | 78 | 150 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 351
2 | 13 | 20 | 341 | 78 | 145 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 13 | 21 | 323 | 78 | 135 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 13 | 22 | 291 | 78 | 110 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 13 | 23 | 281 | 78 | 101 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 281
2 | 14 | 0 | 272 | 78 | 96 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 272
2 | 14 | 1 | 278 | 78 | 102 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 278
2 | 14 | 2 | 291 | 78 | 112 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 14 | 3 | 300 | 78 | 122 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 300
2 | 14 | 4 | 303 | 78 | 127 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 14 | 5 | 309 | 78 | 131 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 309
2 | 14 | 6 | 337 | 78 | 152 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 337
2 | 14 | 7 | 357 | 78 | 145 | 33 | 0 | 19 | 29 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 14 | 8 | 369 | 78 | 95 | 21 | 0 | 19 | 113 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 369
2 | 14 | 9 | 341 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 191 | 0 | 33 | 0 | 8 | -66 | 341
2 | 14 | 10 | 311 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 251 | 0 | 25 | 0 | 1 | -141 | 311
2 | 14 | 11 | 299 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 285 | 0 | 24 | 0 | -30 | -158 | 299
2 | 14 | 12 | 268 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 295 | 0 | 20 | 0 | -30 | -194 | 268
2 | 14 | 13 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 278 | 0 | 19 | 0 | -30 | -172 | 272
2 | 14 | 14 | 257 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 235 | 0 | 18 | 0 | -30 | -142 | 257
2 | 14 | 15 | 255 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 168 | 0 | 18 | 0 | 0 | -107 | 255
2 | 14 | 16 | 283 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | -2 | 283
2 | 14 | 17 | 304 | 78 | 140 | 32 | 0 | 19 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 304
2 | 14 | 18 | 329 | 78 | 167 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 329
2 | 14 | 19 | 326 | 78 | 164 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 326
2 | 14 | 20 | 318 | 78 | 160 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 318
2 | 14 | 21 | 299 | 78 | 142 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 299
2 | 14 | 22 | 271 | 78 | 122 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 14 | 23 | 263 | 78 | 118 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 263
2 | 15 | 0 | 254 | 78 | 116 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 254
2 | 15 | 1 | 259 | 78 | 120 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 15 | 2 | 275 | 78 | 139 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275
2 | 15 | 3 | 284 | 78 | 147 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 15 | 4 | 283 | 78 | 147 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 15 | 5 | 276 | 78 | 142 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 276
2 | 15 | 6 | 279 | 78 | 144 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 15 | 7 | 293 | 78 | 132 | 29 | 0 | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 293
2 | 15 | 8 | 302 | 78 | 74 | 17 | 0 | 19 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302
2 | 15 | 9 | 277 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | -83 | 277
2 | 15 | 10 | 259 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 259
2 | 15 | 11 | 255 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 233 | 0 | 1 | 0 | -30 | -125 | 255
2 | 15 | 12 | 242 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 230 | 0 | 2 | 0 | -30 | -135 | 242
2 | 15 | 13 | 242 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 203 | 0 | 3 | 0 | -30 | -109 | 242
2 | 15 | 14 | 239 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | -90 | 239
2 | 15 | 15 | 249 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 86 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 249
2 | 15 | 16 | 263 | 78 | 110 | 23 | 0 | 19 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 263
2 | 15 | 17 | 277 | 78 | 137 | 31 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 277
2 | 15 | 18 | 289 | 78 | 149 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289
2 | 15 | 19 | 282 | 78 | 145 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 15 | 20 | 270 | 78 | 138 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270
2 | 15 | 21 | 250 | 78 | 125 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
2 | 15 | 22 | 227 | 78 | 105 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 227
2 | 15 | 23 | 218 | 78 | 68 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -1 | 218
2 | 16 | 0 | 210 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -14 | 210
2 | 16 | 1 | 209 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -12 | 209
2 | 16 | 2 | 221 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -10 | 221
2 | 16 | 3 | 237 | 78 | 88 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 237
2 | 16 | 4 | 241 | 78 | 89 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 241
2 | 16 | 5 | 232 | 78 | 86 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232
2 | 16 | 6 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -14 | 216
2 | 16 | 7 | 218 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 21 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 218
2 | 16 | 8 | 232 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 | -27 | 232
2 | 16 | 9 | 228 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | -55 | 228
2 | 16 | 10 | 220 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 111 | 0 | 16 | 0 | 0 | -82 | 220
2 | 16 | 11 | 207 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 139 | 0 | 10 | 0 | -30 | -87 | 207
2 | 16 | 12 | 205 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 170 | 0 | 8 | 0 | -30 | -118 | 205
2 | 16 | 13 | 203 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 149 | 0 | 8 | 0 | -30 | -99 | 203
2 | 16 | 14 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 131 | 0 | 15 | 0 | -30 | -97 | 194
2 | 16 | 15 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 98 | 0 | 31 | 0 | -30 | -80 | 194
2 | 16 | 16 | 207 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 55 | 0 | 39 | 0 | 0 | -62 | 207
2 | 16 | 17 | 234 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 12 | 0 | 42 | 0 | 30 | -32 | 234
2 | 16 | 18 | 259 | 78 | 82 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 16 | 19 | 260 | 78 | 82 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 260
2 | 16 | 20 | 253 | 78 | 82 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 253
2 | 16 | 21 | 237 | 78 | 75 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 237
2 | 16 | 22 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -3 | 216
2 | 16 | 23 | 208 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -11 | 208
2 | 17 | 0 | 199 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 199
2 | 17 | 1 | 204 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -24 | 204
2 | 17 | 2 | 221 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -14 | 221
2 | 17 | 3 | 237 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 237
2 | 17 | 4 | 245 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 245
2 | 17 | 5 | 253 | 78 | 78 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 253
2 | 17 | 6 | 270 | 78 | 90 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 270
2 | 17 | 7 | 293 | 78 | 87 | 28 | 0 | 19 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 17 | 8 | 332 | 78 | 80 | 25 | 0 | 19 | 77 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 332
2 | 17 | 9 | 329 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 136 | 0 | 54 | 0 | 0 | -43 | 329
2 | 17 | 10 | 300 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 195 | 0 | 55 | 0 | 1 | -126 | 300
2 | 17 | 11 | 296 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 255 | 0 | 58 | 0 | 0 | -195 | 296
2 | 17 | 12 | 268 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 240 | 0 | 60 | 0 | 1 | -208 | 268
2 | 17 | 13 | 281 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 241 | 0 | 61 | 0 | 1 | -197 | 281
2 | 17 | 14 | 267 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 60 | 0 | 1 | -177 | 267
2 | 17 | 15 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 141 | 0 | 60 | 0 | 0 | -106 | 272
2 | 17 | 16 | 296 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 73 | 0 | 61 | 0 | 0 | -21 | 296
2 | 17 | 17 | 317 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 12 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 317
2 | 17 | 18 | 339 | 78 | 124 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 339
2 | 17 | 19 | 333 | 78 | 122 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 333
2 | 17 | 20 | 321 | 78 | 116 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 321
2 | 17 | 21 | 302 | 78 | 75 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 302
2 | 17 | 22 | 270 | 78 | 82 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 270
2 | 17 | 23 | 259 | 78 | 78 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 259
2 | 18 | 0 | 252 | 78 | 84 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 252
2 | 18 | 1 | 258 | 78 | 99 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 258
2 | 18 | 2 | 276 | 78 | 119 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 18 | 3 | 289 | 78 | 133 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 289
2 | 18 | 4 | 290 | 78 | 137 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 18 | 5 | 294 | 78 | 142 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 294
2 | 18 | 6 | 322 | 78 | 155 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 322
2 | 18 | 7 | 348 | 78 | 149 | 39 | 0 | 19 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 18 | 8 | 369 | 78 | 114 | 22 | 0 | 19 | 103 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 369
2 | 18 | 9 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 160 | 0 | 42 | 0 | 30 | -52 | 362
2 | 18 | 10 | 342 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 181 | 0 | 45 | 0 | 0 | -65 | 342
2 | 18 | 11 | 337 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 218 | 0 | 47 | 0 | 0 | -109 | 337
2 | 18 | 12 | 315 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 194 | 0 | 50 | 0 | 0 | -108 | 315
2 | 18 | 13 | 325 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 194 | 0 | 51 | 0 | 0 | -100 | 325
2 | 18 | 14 | 311 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 181 | 0 | 50 | 0 | 0 | -99 | 311
2 | 18 | 15 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 138 | 0 | 51 | 0 | 0 | -60 | 308
2 | 18 | 16 | 326 | 78 | 80 | 16 | 0 | 19 | 77 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 326
2 | 18 | 17 | 343 | 78 | 143 | 30 | 0 | 19 | 14 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 343
2 | 18 | 18 | 365 | 78 | 157 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 365
2 | 18 | 19 | 361 | 78 | 156 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 361
2 | 18 | 20 | 349 | 78 | 151 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 349
2 | 18 | 21 | 327 | 78 | 138 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 327
2 | 18 | 22 | 292 | 78 | 112 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 292
2 | 18 | 23 | 279 | 78 | 100 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 19 | 0 | 267 | 78 | 93 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 267
2 | 19 | 1 | 273 | 78 | 97 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 19 | 2 | 289 | 78 | 110 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 289
2 | 19 | 3 | 297 | 78 | 118 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 297
2 | 19 | 4 | 297 | 78 | 118 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 19 | 5 | 300 | 78 | 121 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 300
2 | 19 | 6 | 331 | 78 | 142 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 331
2 | 19 | 7 | 354 | 78 | 136 | 28 | 0 | 19 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 354
2 | 19 | 8 | 375 | 78 | 97 | 18 | 0 | 19 | 105 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 375
2 | 19 | 9 | 365 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 158 | 0 | 53 | 0 | 0 | -28 | 365
2 | 19 | 10 | 354 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 173 | 0 | 52 | 0 | 0 | -53 | 354
2 | 19 | 11 | 344 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 209 | 0 | 51 | 0 | 0 | -97 | 344
2 | 19 | 12 | 322 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 202 | 0 | 53 | 0 | 0 | -113 | 322
2 | 19 | 13 | 333 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 189 | 0 | 54 | 0 | 0 | -90 | 333
2 | 19 | 14 | 323 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 171 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 323
2 | 19 | 15 | 325 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 128 | 0 | 53 | 0 | 0 | -36 | 325
2 | 19 | 16 | 342 | 78 | 103 | 19 | 0 | 19 | 70 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 342
2 | 19 | 17 | 354 | 78 | 148 | 37 | 0 | 19 | 14 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 19 | 18 | 376 | 78 | 157 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 376
2 | 19 | 19 | 371 | 78 | 157 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 371
2 | 19 | 20 | 357 | 78 | 155 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 357
2 | 19 | 21 | 334 | 78 | 149 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 334
2 | 19 | 22 | 299 | 78 | 128 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 299
2 | 19 | 23 | 284 | 78 | 117 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 284
2 | 20 | 0 | 273 | 78 | 111 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 20 | 1 | 276 | 78 | 120 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 20 | 2 | 292 | 78 | 131 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 292
2 | 20 | 3 | 300 | 78 | 140 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 20 | 4 | 303 | 78 | 145 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 20 | 5 | 311 | 78 | 154 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 311
2 | 20 | 6 | 340 | 78 | 174 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 340
2 | 20 | 7 | 358 | 78 | 166 | 39 | 0 | 19 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 358
2 | 20 | 8 | 370 | 78 | 116 | 22 | 0 | 19 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 370
2 | 20 | 9 | 355 | 78 | 71 | 15 | 0 | 19 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 355
2 | 20 | 10 | 340 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 241 | 0 | 15 | 0 | 0 | -97 | 340
2 | 20 | 11 | 329 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 268 | 0 | 19 | 0 | 0 | -138 | 329
2 | 20 | 12 | 301 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 282 | 0 | 25 | 0 | 1 | -182 | 301
2 | 20 | 13 | 303 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 262 | 0 | 31 | 0 | 1 | -166 | 303
2 | 20 | 14 | 288 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 225 | 0 | 30 | 0 | 2 | -144 | 288
2 | 20 | 15 | 283 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 168 | 0 | 33 | 0 | 0 | -96 | 283
2 | 20 | 16 | 307 | 78 | 70 | 16 | 0 | 19 | 90 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307
2 | 20 | 17 | 327 | 78 | 149 | 29 | 0 | 19 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 327
2 | 20 | 18 | 353 | 78 | 180 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 353
2 | 20 | 19 | 349 | 78 | 175 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 349
2 | 20 | 20 | 339 | 78 | 168 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 20 | 21 | 317 | 78 | 151 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 317
2 | 20 | 22 | 283 | 78 | 122 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 20 | 23 | 269 | 78 | 110 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 21 | 0 | 258 | 78 | 98 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 21 | 1 | 263 | 78 | 100 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 21 | 2 | 280 | 78 | 115 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 280
2 | 21 | 3 | 291 | 78 | 122 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 21 | 4 | 292 | 78 | 121 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 292
2 | 21 | 5 | 295 | 78 | 95 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 295
2 | 21 | 6 | 324 | 78 | 145 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 21 | 7 | 348 | 78 | 144 | 34 | 0 | 19 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 348
2 | 21 | 8 | 377 | 78 | 125 | 26 | 0 | 19 | 84 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 377
2 | 21 | 9 | 370 | 78 | 73 | 16 | 0 | 19 | 142 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 370
2 | 21 | 10 | 347 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 172 | 0 | 40 | 0 | 0 | -46 | 347
2 | 21 | 11 | 330 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 217 | 0 | 39 | 0 | 0 | -106 | 330
2 | 21 | 12 | 306 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 218 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 306
2 | 21 | 13 | 314 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 200 | 0 | 41 | 0 | 0 | -106 | 314
2 | 21 | 14 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 182 | 0 | 39 | 0 | 0 | -92 | 308
2 | 21 | 15 | 304 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 144 | 0 | 39 | 0 | 0 | -58 | 304
2 | 21 | 16 | 316 | 78 | 77 | 16 | 0 | 19 | 87 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 21 | 17 | 329 | 78 | 139 | 32 | 0 | 19 | 18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 329
2 | 21 | 18 | 349 | 78 | 158 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 349
2 | 21 | 19 | 345 | 78 | 158 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 345
2 | 21 | 20 | 334 | 78 | 152 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 334
2 | 21 | 21 | 312 | 78 | 140 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 312
2 | 21 | 22 | 282 | 78 | 116 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 21 | 23 | 269 | 78 | 104 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 22 | 0 | 259 | 78 | 86 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 22 | 1 | 263 | 78 | 88 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 22 | 2 | 277 | 78 | 99 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 277
2 | 22 | 3 | 285 | 78 | 107 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 285
2 | 22 | 4 | 284 | 78 | 108 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 22 | 5 | 273 | 78 | 94 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 273
2 | 22 | 6 | 275 | 78 | 95 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 275
2 | 22 | 7 | 294 | 78 | 81 | 22 | 0 | 19 | 38 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 294
2 | 22 | 8 | 310 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 104 | 0 | 54 | 0 | 0 | -30 | 310
2 | 22 | 9 | 299 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 157 | 0 | 52 | 0 | 0 | -88 | 299
2 | 22 | 10 | 286 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 171 | 0 | 50 | 0 | 1 | -111 | 286
2 | 22 | 11 | 273 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 203 | 0 | 55 | 0 | -30 | -132 | 273
2 | 22 | 12 | 254 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 242 | 0 | 60 | 0 | -30 | -194 | 254
2 | 22 | 13 | 252 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 247 | 0 | 57 | 0 | -30 | -198 | 252
2 | 22 | 14 | 233 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 225 | 0 | 60 | 0 | 0 | -227 | 233
2 | 22 | 15 | 236 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 162 | 0 | 58 | 0 | 0 | -159 | 236
2 | 22 | 16 | 260 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 83 | 0 | 60 | 0 | 0 | -60 | 260
2 | 22 | 17 | 295 | 78 | 96 | 24 | 0 | 19 | 16 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 295
2 | 22 | 18 | 324 | 78 | 135 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 22 | 19 | 325 | 78 | 142 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 325
2 | 22 | 20 | 318 | 78 | 147 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 318
2 | 22 | 21 | 300 | 78 | 140 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 22 | 22 | 272 | 78 | 121 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 272
2 | 22 | 23 | 266 | 78 | 117 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 266
2 | 23 | 0 | 260 | 78 | 82 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 260
2 | 23 | 1 | 264 | 78 | 111 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 264
2 | 23 | 2 | 275 | 78 | 113 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275
2 | 23 | 3 | 280 | 78 | 83 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 1 | 280
2 | 23 | 4 | 273 | 78 | 107 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 23 | 5 | 261 | 78 | 99 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 261
2 | 23 | 6 | 257 | 78 | 100 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 257
2 | 23 | 7 | 271 | 78 | 83 | 25 | 0 | 19 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 271
2 | 23 | 8 | 271 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | -44 | 271
2 | 23 | 9 | 243 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | -138 | 243
2 | 23 | 10 | 225 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 258 | 0 | 6 | 0 | -30 | -184 | 225
2 | 23 | 11 | 215 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 285 | 0 | 7 | 0 | -30 | -222 | 215
2 | 23 | 12 | 211 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 288 | -13 | 12 | -12 | -30 | -209 | 211
2 | 23 | 13 | 199 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 273 | 0 | 15 | 0 | -30 | -234 | 199
2 | 23 | 14 | 192 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 228 | 0 | 19 | 0 | -30 | -200 | 192
2 | 23 | 15 | 201 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 161 | 0 | 29 | 0 | -19 | -145 | 201
2 | 23 | 16 | 230 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 74 | 0 | 33 | 0 | 0 | -54 | 230
2 | 23 | 17 | 267 | 78 | 95 | 28 | 0 | 19 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 267
2 | 23 | 18 | 299 | 78 | 127 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 299
2 | 23 | 19 | 302 | 78 | 124 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 302
2 | 23 | 20 | 298 | 78 | 119 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 298
2 | 23 | 21 | 284 | 78 | 109 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 284
2 | 23 | 22 | 258 | 78 | 85 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 23 | 23 | 252 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 23 | -5 | 252
2 | 24 | 0 | 248 | 78 | 83 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 248
2 | 24 | 1 | 254 | 78 | 89 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 254
2 | 24 | 2 | 267 | 78 | 100 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 267
2 | 24 | 3 | 274 | 78 | 105 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 24 | 4 | 271 | 78 | 103 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 24 | 5 | 266 | 78 | 98 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 266
2 | 24 | 6 | 273 | 78 | 107 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 24 | 7 | 301 | 78 | 104 | 23 | 0 | 19 | 36 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 301
2 | 24 | 8 | 331 | 78 | 89 | 20 | 0 | 19 | 82 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 331
2 | 24 | 9 | 331 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 115 | 0 | 45 | 0 | 0 | -11 | 331
2 | 24 | 10 | 314 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 147 | 0 | 46 | 0 | 0 | -58 | 314
2 | 24 | 11 | 307 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 168 | 0 | 45 | 0 | 1 | -82 | 307
2 | 24 | 12 | 285 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 172 | 0 | 46 | 0 | 1 | -109 | 285
2 | 24 | 13 | 281 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 183 | 0 | 47 | 0 | 1 | -125 | 281
2 | 24 | 14 | 266 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 180 | 0 | 50 | 0 | 1 | -140 | 266
2 | 24 | 15 | 269 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 129 | 0 | 49 | 0 | 0 | -86 | 269
2 | 24 | 16 | 283 | 78 | 67 | 15 | 0 | 19 | 77 | 0 | 48 | 0 | 0 | -21 | 283
2 | 24 | 17 | 312 | 78 | 119 | 28 | 0 | 19 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 312
2 | 24 | 18 | 337 | 78 | 141 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 337
2 | 24 | 19 | 341 | 78 | 142 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 341
2 | 24 | 20 | 332 | 78 | 141 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 332
2 | 24 | 21 | 313 | 78 | 135 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 24 | 22 | 276 | 78 | 83 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 276
2 | 24 | 23 | 265 | 78 | 110 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 265
2 | 25 | 0 | 264 | 78 | 112 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 264
2 | 25 | 1 | 272 | 78 | 122 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 272
2 | 25 | 2 | 287 | 78 | 141 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 287
2 | 25 | 3 | 293 | 78 | 148 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 25 | 4 | 295 | 78 | 151 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 295
2 | 25 | 5 | 306 | 78 | 162 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 306
2 | 25 | 6 | 339 | 78 | 184 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 25 | 7 | 360 | 78 | 168 | 33 | 0 | 19 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 360
2 | 25 | 8 | 371 | 78 | 114 | 20 | 0 | 19 | 131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 371
2 | 25 | 9 | 350 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 350
2 | 25 | 10 | 328 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | -116 | 328
2 | 25 | 11 | 317 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | -30 | -133 | 317
2 | 25 | 12 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 308 | 0 | 1 | 0 | -30 | -170 | 287
2 | 25 | 13 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 292 | 0 | 1 | 0 | -30 | -154 | 287
2 | 25 | 14 | 269 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 249 | 0 | 2 | 0 | -30 | -129 | 269
2 | 25 | 15 | 262 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | 262
2 | 25 | 16 | 288 | 78 | 74 | 17 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
2 | 25 | 17 | 313 | 78 | 163 | 31 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 25 | 18 | 340 | 78 | 195 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 340
2 | 25 | 19 | 337 | 78 | 192 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 337
2 | 25 | 20 | 325 | 78 | 185 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 325
2 | 25 | 21 | 301 | 78 | 169 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 25 | 22 | 266 | 78 | 143 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 266
2 | 25 | 23 | 251 | 78 | 126 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251
2 | 26 | 0 | 239 | 78 | 104 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 239
2 | 26 | 1 | 241 | 78 | 103 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241
2 | 26 | 2 | 253 | 78 | 113 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 253
2 | 26 | 3 | 264 | 78 | 112 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 264
2 | 26 | 4 | 268 | 78 | 114 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 268
2 | 26 | 5 | 271 | 78 | 112 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 26 | 6 | 290 | 78 | 125 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 290
2 | 26 | 7 | 308 | 78 | 109 | 28 | 0 | 19 | 37 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 308
2 | 26 | 8 | 323 | 78 | 69 | 19 | 0 | 19 | 114 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 323
2 | 26 | 9 | 305 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 195 | 0 | 38 | 0 | 0 | -107 | 305
2 | 26 | 10 | 290 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 252 | 0 | 38 | 0 | -30 | -148 | 290
2 | 26 | 11 | 284 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 282 | 0 | 39 | 0 | -30 | -185 | 284
2 | 26 | 12 | 256 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 298 | 0 | 35 | 0 | -30 | -223 | 256
2 | 26 | 13 | 257 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 289 | 0 | 35 | 0 | -30 | -213 | 257
2 | 26 | 14 | 240 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 250 | 0 | 31 | 0 | -30 | -186 | 240
2 | 26 | 15 | 235 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 184 | 0 | 28 | 0 | 0 | -152 | 235
2 | 26 | 16 | 257 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 101 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 257
2 | 26 | 17 | 279 | 78 | 108 | 29 | 0 | 19 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 26 | 18 | 303 | 78 | 142 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 303
2 | 26 | 19 | 301 | 78 | 137 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 26 | 20 | 292 | 78 | 133 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 292
2 | 26 | 21 | 272 | 78 | 87 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 272
2 | 26 | 22 | 246 | 78 | 90 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 246
2 | 26 | 23 | 235 | 78 | 76 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 235
2 | 27 | 0 | 226 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 226
2 | 27 | 1 | 233 | 78 | 75 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 233
2 | 27 | 2 | 249 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 249
2 | 27 | 3 | 264 | 78 | 96 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 264
2 | 27 | 4 | 270 | 78 | 105 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 270
2 | 27 | 5 | 278 | 78 | 230 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | -144 | 278
2 | 27 | 6 | 297 | 78 | 131 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 27 | 7 | 315 | 78 | 119 | 29 | 0 | 19 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 315
2 | 27 | 8 | 333 | 78 | 71 | 19 | 0 | 19 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 333
2 | 27 | 9 | 311 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 10 | 0 | 1 | -83 | 311
2 | 27 | 10 | 285 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 267 | 0 | 4 | 0 | -30 | -134 | 285
2 | 27 | 11 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 299 | -29 | 1 | 0 | -30 | -146 | 272
2 | 27 | 12 | 248 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 305 | -58 | 1 | 0 | -30 | -145 | 248
2 | 27 | 13 | 261 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 281 | 0 | 1 | 0 | -30 | -167 | 261
2 | 27 | 14 | 259 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 259
2 | 27 | 15 | 256 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 256
2 | 27 | 16 | 269 | 78 | 85 | 23 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 27 | 17 | 279 | 78 | 132 | 36 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279
2 | 27 | 18 | 298 | 78 | 152 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 27 | 19 | 290 | 78 | 147 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 27 | 20 | 278 | 78 | 139 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 278
2 | 27 | 21 | 256 | 78 | 123 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 256
2 | 27 | 22 | 231 | 78 | 76 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 231
2 | 27 | 23 | 219 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -1 | 219
2 | 28 | 0 | 207 | 78 | 89 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207
2 | 28 | 1 | 210 | 78 | 89 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210
2 | 28 | 2 | 224 | 78 | 98 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 224
2 | 28 | 3 | 240 | 78 | 108 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 240
2 | 28 | 4 | 246 | 78 | 107 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 246
2 | 28 | 5 | 248 | 78 | 112 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 248
2 | 28 | 6 | 258 | 78 | 118 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 28 | 7 | 274 | 78 | 120 | 21 | 0 | 19 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 274
2 | 28 | 8 | 318 | 78 | 130 | 32 | 0 | 19 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 318
2 | 28 | 9 | 323 | 78 | 130 | 43 | 0 | 19 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 28 | 10 | 313 | 78 | 126 | 26 | 0 | 19 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 28 | 11 | 305 | 78 | 112 | 17 | 0 | 19 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 305
2 | 28 | 12 | 280 | 78 | 77 | 14 | 0 | 19 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280
2 | 28 | 13 | 294 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 294
2 | 28 | 14 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 287
2 | 28 | 15 | 276 | 78 | 74 | 14 | 0 | 19 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 28 | 16 | 282 | 78 | 108 | 17 | 0 | 19 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 28 | 17 | 280 | 78 | 125 | 42 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280
2 | 28 | 18 | 290 | 78 | 125 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 28 | 19 | 283 | 78 | 121 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 283
2 | 28 | 20 | 270 | 78 | 124 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 270
2 | 28 | 21 | 250 | 78 | 122 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250
2 | 28 | 22 | 230 | 78 | 82 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -1 | 230
2 | 28 | 23 | 217 | 78 | 102 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217
3 | 1 | 0 | 242 | 78 | 102 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242
3 | 1 | 1 | 243 | 78 | 103 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 1 | 2 | 254 | 78 | 110 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
3 | 1 | 3 | 265 | 78 | 116 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265
3 | 1 | 4 | 269 | 78 | 88 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 269
3 | 1 | 5 | 265 | 78 | 116 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265
3 | 1 | 6 | 258 | 78 | 111 | 48 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 258
3 | 1 | 7 | 263 | 78 | 94 | 43 | 0 | 19 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263
3 | 1 | 8 | 279 | 78 | 74 | 39 | 0 | 19 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 1 | 9 | 279 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 113 | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 | 279
3 | 1 | 10 | 268 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 167 | 0 | 1 | 0 | -30 | -58 | 268
3 | 1 | 11 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 226 | 0 | 2 | 0 | -30 | -125 | 258
3 | 1 | 12 | 247 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 251 | -30 | 4 | -4 | -30 | -128 | 247
3 | 1 | 13 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 266 | -32 | 3 | -3 | -30 | -145 | 243
3 | 1 | 14 | 236 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 230 | -2 | 3 | -3 | -30 | -146 | 236
3 | 1 | 15 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 171 | 0 | 8 | 0 | -30 | -103 | 230
3 | 1 | 16 | 240 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | -50 | 240
3 | 1 | 17 | 250 | 78 | 83 | 37 | 0 | 19 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 250
3 | 1 | 18 | 264 | 78 | 105 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 264
3 | 1 | 19 | 263 | 78 | 106 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 263
3 | 1 | 20 | 256 | 78 | 105 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 1 | 21 | 245 | 78 | 95 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 1 | 22 | 231 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | -4 | 231
3 | 1 | 23 | 226 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -21 | 226
3 | 2 | 0 | 219 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -30 | 219
3 | 2 | 1 | 221 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 221
3 | 2 | 2 | 233 | 78 | 80 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 233
3 | 2 | 3 | 246 | 78 | 86 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 246
3 | 2 | 4 | 248 | 78 | 86 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 248
3 | 2 | 5 | 238 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -9 | 238
3 | 2 | 6 | 221 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | -1 | 221
3 | 2 | 7 | 222 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 222
3 | 2 | 8 | 233 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 233
3 | 2 | 9 | 232 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 232
3 | 2 | 10 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 228
3 | 2 | 11 | 224 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96 | 224
3 | 2 | 12 | 220 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 220
3 | 2 | 13 | 217 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 217
3 | 2 | 14 | 217 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 217
3 | 2 | 15 | 224 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 224
3 | 2 | 16 | 232 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 26 | 0 | 6 | 0 | 30 | -27 | 232
3 | 2 | 17 | 246 | 78 | 86 | 53 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 2 | 18 | 253 | 78 | 89 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 253
3 | 2 | 19 | 248 | 78 | 87 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248
3 | 2 | 20 | 241 | 78 | 84 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 241
3 | 2 | 21 | 229 | 78 | 76 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 229
3 | 2 | 22 | 214 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -32 | 214
3 | 2 | 23 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -7 | 210
3 | 3 | 0 | 203 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -11 | 203
3 | 3 | 1 | 207 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -42 | 207
3 | 3 | 2 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 221
3 | 3 | 3 | 235 | 78 | 74 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 235
3 | 3 | 4 | 241 | 78 | 76 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 241
3 | 3 | 5 | 241 | 78 | 73 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 241
3 | 3 | 6 | 243 | 78 | 80 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 3 | 7 | 264 | 78 | 89 | 30 | 0 | 19 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 264
3 | 3 | 8 | 302 | 78 | 95 | 41 | 0 | 19 | 16 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 302
3 | 3 | 9 | 311 | 78 | 86 | 37 | 0 | 19 | 45 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 311
3 | 3 | 10 | 310 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 78 | 0 | 56 | 0 | 0 | -16 | 310
3 | 3 | 11 | 308 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 64 | 0 | 58 | 0 | 30 | -37 | 308
3 | 3 | 12 | 297 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 74 | 0 | 60 | 0 | 0 | -27 | 297
3 | 3 | 13 | 307 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 88 | 0 | 54 | 0 | 0 | -26 | 307
3 | 3 | 14 | 304 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 81 | 0 | 58 | 0 | 0 | -26 | 304
3 | 3 | 15 | 303 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 58 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 303
3 | 3 | 16 | 306 | 78 | 91 | 39 | 0 | 19 | 32 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 306
3 | 3 | 17 | 309 | 78 | 99 | 69 | 0 | 19 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 309
3 | 3 | 18 | 313 | 78 | 120 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 313
3 | 3 | 19 | 306 | 78 | 114 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 306
3 | 3 | 20 | 296 | 78 | 104 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 296
3 | 3 | 21 | 280 | 78 | 104 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 3 | 22 | 261 | 78 | 105 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 3 | 23 | 252 | 78 | 103 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 252
3 | 4 | 0 | 243 | 78 | 107 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 4 | 1 | 246 | 78 | 79 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 246
3 | 4 | 2 | 258 | 78 | 118 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 4 | 3 | 271 | 78 | 131 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 271
3 | 4 | 4 | 277 | 78 | 137 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 4 | 5 | 282 | 78 | 143 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 282
3 | 4 | 6 | 292 | 78 | 145 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 292
3 | 4 | 7 | 308 | 78 | 149 | 43 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 308
3 | 4 | 8 | 347 | 78 | 151 | 69 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 347
3 | 4 | 9 | 360 | 78 | 140 | 69 | 0 | 19 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 360
3 | 4 | 10 | 350 | 78 | 137 | 48 | 0 | 19 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 350
3 | 4 | 11 | 351 | 78 | 135 | 40 | 0 | 19 | 51 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 351
3 | 4 | 12 | 338 | 78 | 131 | 31 | 0 | 19 | 50 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 338
3 | 4 | 13 | 348 | 78 | 134 | 36 | 0 | 19 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 348
3 | 4 | 14 | 342 | 78 | 130 | 32 | 0 | 19 | 54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 342
3 | 4 | 15 | 337 | 78 | 137 | 35 | 0 | 19 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 337
3 | 4 | 16 | 333 | 78 | 136 | 33 | 0 | 19 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 333
3 | 4 | 17 | 331 | 78 | 145 | 43 | 0 | 19 | 7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 331
3 | 4 | 18 | 334 | 78 | 142 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 334
3 | 4 | 19 | 323 | 78 | 146 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 323
3 | 4 | 20 | 310 | 78 | 147 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 4 | 21 | 293 | 78 | 140 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 293
3 | 4 | 22 | 269 | 78 | 127 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 4 | 23 | 258 | 78 | 122 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 258
3 | 5 | 0 | 246 | 78 | 77 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 246
3 | 5 | 1 | 246 | 78 | 109 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 246
3 | 5 | 2 | 257 | 78 | 112 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 5 | 3 | 269 | 78 | 119 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 5 | 4 | 274 | 78 | 120 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 274
3 | 5 | 5 | 276 | 78 | 121 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 276
3 | 5 | 6 | 280 | 78 | 119 | 53 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 5 | 7 | 297 | 78 | 114 | 56 | 0 | 19 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 5 | 8 | 334 | 78 | 106 | 69 | 0 | 19 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 334
3 | 5 | 9 | 341 | 78 | 106 | 69 | 0 | 19 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 341
3 | 5 | 10 | 330 | 78 | 102 | 45 | 0 | 19 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 330
3 | 5 | 11 | 316 | 78 | 75 | 26 | 0 | 19 | 79 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 316
3 | 5 | 12 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 102 | 0 | 47 | 0 | 0 | -39 | 297
3 | 5 | 13 | 305 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 110 | 0 | 48 | 0 | 0 | -41 | 305
3 | 5 | 14 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 88 | 0 | 57 | 0 | 0 | -29 | 304
3 | 5 | 15 | 306 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 306
3 | 5 | 16 | 312 | 78 | 97 | 30 | 0 | 19 | 27 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 312
3 | 5 | 17 | 310 | 78 | 110 | 42 | 0 | 19 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 310
3 | 5 | 18 | 316 | 78 | 112 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 316
3 | 5 | 19 | 309 | 78 | 109 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 309
3 | 5 | 20 | 300 | 78 | 104 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 300
3 | 5 | 21 | 285 | 78 | 96 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 285
3 | 5 | 22 | 265 | 78 | 80 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 5 | 23 | 256 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 6 | 0 | 244 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 244
3 | 6 | 1 | 246 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -9 | 246
3 | 6 | 2 | 258 | 78 | 67 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 6 | 3 | 272 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 21 | -6 | 272
3 | 6 | 4 | 279 | 78 | 86 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 6 | 5 | 288 | 78 | 87 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 6 | 6 | 294 | 78 | 89 | 45 | 0 | 19 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 6 | 7 | 295 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 295
3 | 6 | 8 | 314 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 80 | 0 | 58 | 0 | 0 | -19 | 314
3 | 6 | 9 | 322 | 78 | 69 | 25 | 0 | 19 | 127 | 0 | 60 | 0 | 0 | -56 | 322
3 | 6 | 10 | 310 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 166 | 0 | 60 | 0 | 0 | -104 | 310
3 | 6 | 11 | 304 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 178 | 0 | 59 | 0 | 1 | -118 | 304
3 | 6 | 12 | 293 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 151 | 0 | 61 | 0 | 1 | -104 | 293
3 | 6 | 13 | 306 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 134 | 0 | 61 | 0 | 1 | -75 | 306
3 | 6 | 14 | 301 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 118 | 0 | 61 | 0 | 0 | -67 | 301
3 | 6 | 15 | 303 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 99 | 0 | 61 | 0 | 0 | -48 | 303
3 | 6 | 16 | 316 | 78 | 69 | 38 | 0 | 19 | 47 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 316
3 | 6 | 17 | 320 | 78 | 90 | 56 | 0 | 19 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 320
3 | 6 | 18 | 333 | 78 | 102 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 333
3 | 6 | 19 | 328 | 78 | 97 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 328
3 | 6 | 20 | 318 | 78 | 94 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 318
3 | 6 | 21 | 302 | 78 | 91 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 302
3 | 6 | 22 | 279 | 78 | 82 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 279
3 | 6 | 23 | 271 | 78 | 80 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 271
3 | 7 | 0 | 262 | 78 | 78 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 262
3 | 7 | 1 | 265 | 78 | 87 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 7 | 2 | 277 | 78 | 97 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 277
3 | 7 | 3 | 289 | 78 | 102 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 289
3 | 7 | 4 | 294 | 78 | 106 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 294
3 | 7 | 5 | 298 | 78 | 108 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 7 | 6 | 310 | 78 | 115 | 45 | 0 | 19 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 7 | 7 | 318 | 78 | 82 | 35 | 0 | 19 | 58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 318
3 | 7 | 8 | 326 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 138 | 0 | 42 | 0 | 0 | -46 | 326
3 | 7 | 9 | 319 | 78 | 92 | 23 | 0 | 19 | 209 | 0 | 43 | 0 | 0 | -145 | 319
3 | 7 | 10 | 308 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 263 | 0 | 34 | 0 | 1 | -174 | 308
3 | 7 | 11 | 310 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 261 | 0 | 27 | 0 | -21 | -145 | 310
3 | 7 | 12 | 295 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 240 | 0 | 29 | 0 | -30 | -131 | 295
3 | 7 | 13 | 301 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 230 | 0 | 32 | 0 | 1 | -146 | 301
3 | 7 | 14 | 295 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 195 | 0 | 31 | 0 | 1 | -116 | 295
3 | 7 | 15 | 294 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 138 | 0 | 33 | 0 | 0 | -65 | 294
3 | 7 | 16 | 302 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 89 | 0 | 28 | 0 | 0 | -10 | 302
3 | 7 | 17 | 310 | 78 | 113 | 46 | 0 | 19 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 310
3 | 7 | 18 | 328 | 78 | 137 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 328
3 | 7 | 19 | 326 | 78 | 139 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 326
3 | 7 | 20 | 318 | 78 | 139 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 318
3 | 7 | 21 | 302 | 78 | 133 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 302
3 | 7 | 22 | 282 | 78 | 123 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 282
3 | 7 | 23 | 274 | 78 | 117 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 8 | 0 | 266 | 78 | 115 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 266
3 | 8 | 1 | 268 | 78 | 119 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 8 | 2 | 278 | 78 | 125 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 8 | 3 | 285 | 78 | 128 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 285
3 | 8 | 4 | 286 | 78 | 129 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 286
3 | 8 | 5 | 280 | 78 | 127 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 8 | 6 | 278 | 78 | 126 | 47 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 8 | 7 | 279 | 78 | 101 | 35 | 0 | 19 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 279
3 | 8 | 8 | 289 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 289
3 | 8 | 9 | 284 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 284
3 | 8 | 10 | 278 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | -68 | 278
3 | 8 | 11 | 273 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | -107 | 273
3 | 8 | 12 | 266 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | -101 | 266
3 | 8 | 13 | 269 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | -51 | 269
3 | 8 | 14 | 263 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 263
3 | 8 | 15 | 261 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 261
3 | 8 | 16 | 268 | 78 | 73 | 28 | 0 | 19 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 8 | 17 | 280 | 78 | 115 | 41 | 0 | 19 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 8 | 18 | 297 | 78 | 132 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 8 | 19 | 297 | 78 | 130 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 297
3 | 8 | 20 | 291 | 78 | 127 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 291
3 | 8 | 21 | 281 | 78 | 92 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 1 | 281
3 | 8 | 22 | 266 | 78 | 114 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 266
3 | 8 | 23 | 261 | 78 | 112 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 9 | 0 | 257 | 78 | 98 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 9 | 1 | 261 | 78 | 91 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 261
3 | 9 | 2 | 273 | 78 | 89 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 9 | 3 | 282 | 78 | 94 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 282
3 | 9 | 4 | 283 | 78 | 94 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 283
3 | 9 | 5 | 277 | 78 | 93 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 277
3 | 9 | 6 | 269 | 78 | 87 | 43 | 0 | 19 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 269
3 | 9 | 7 | 268 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | -22 | 268
3 | 9 | 8 | 257 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | -91 | 257
3 | 9 | 9 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 226 | 0 | 9 | 0 | -30 | -146 | 243
3 | 9 | 10 | 233 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 283 | -88 | 7 | -7 | -30 | -116 | 233
3 | 9 | 11 | 231 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 314 | -99 | 5 | -5 | -30 | -138 | 231
3 | 9 | 12 | 229 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 320 | -100 | 6 | -6 | -30 | -145 | 229
3 | 9 | 13 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 305 | -93 | 9 | -9 | -30 | -145 | 221
3 | 9 | 14 | 208 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 263 | -63 | 10 | -10 | -30 | -146 | 208
3 | 9 | 15 | 206 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 195 | 0 | 12 | 0 | -30 | -155 | 206
3 | 9 | 16 | 223 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | -90 | 223
3 | 9 | 17 | 249 | 78 | 71 | 38 | 0 | 19 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 249
3 | 9 | 18 | 271 | 78 | 115 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 271
3 | 9 | 19 | 277 | 78 | 120 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 9 | 20 | 275 | 78 | 119 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 9 | 21 | 264 | 78 | 112 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 264
3 | 9 | 22 | 249 | 78 | 99 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249
3 | 9 | 23 | 243 | 78 | 95 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 10 | 0 | 240 | 78 | 98 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 240
3 | 10 | 1 | 246 | 78 | 104 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 246
3 | 10 | 2 | 261 | 78 | 114 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 10 | 3 | 272 | 78 | 121 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 10 | 4 | 277 | 78 | 125 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 10 | 5 | 284 | 78 | 129 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 284
3 | 10 | 6 | 299 | 78 | 138 | 55 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 299
3 | 10 | 7 | 305 | 78 | 96 | 42 | 0 | 19 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 305
3 | 10 | 8 | 308 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | -39 | 308
3 | 10 | 9 | 301 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 228 | 0 | 2 | 0 | 1 | -115 | 301
3 | 10 | 10 | 293 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 285 | 0 | 2 | 0 | -30 | -151 | 293
3 | 10 | 11 | 290 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 315 | -36 | 3 | -3 | -30 | -146 | 290
3 | 10 | 12 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 319 | -55 | 5 | -5 | -30 | -145 | 275
3 | 10 | 13 | 283 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 290 | -18 | 8 | -8 | -30 | -146 | 283
3 | 10 | 14 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 241 | 0 | 12 | 0 | -21 | -143 | 275
3 | 10 | 15 | 276 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 161 | 0 | 17 | 0 | 1 | -88 | 276
3 | 10 | 16 | 284 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -8 | 284
3 | 10 | 17 | 292 | 78 | 113 | 45 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 292
3 | 10 | 18 | 303 | 78 | 136 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 303
3 | 10 | 19 | 299 | 78 | 131 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 299
3 | 10 | 20 | 289 | 78 | 126 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 10 | 21 | 274 | 78 | 115 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 10 | 22 | 256 | 78 | 244 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -145 | 256
3 | 10 | 23 | 246 | 78 | 96 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 11 | 0 | 237 | 78 | 100 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 237
3 | 11 | 1 | 240 | 78 | 103 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 240
3 | 11 | 2 | 254 | 78 | 112 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 254
3 | 11 | 3 | 265 | 78 | 122 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 11 | 4 | 271 | 78 | 125 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 271
3 | 11 | 5 | 273 | 78 | 127 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 273
3 | 11 | 6 | 278 | 78 | 128 | 43 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 278
3 | 11 | 7 | 290 | 78 | 124 | 44 | 0 | 19 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290
3 | 11 | 8 | 321 | 78 | 119 | 58 | 0 | 19 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 321
3 | 11 | 9 | 322 | 78 | 111 | 44 | 0 | 19 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 322
3 | 11 | 10 | 308 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 308
3 | 11 | 11 | 300 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | -30 | 300
3 | 11 | 12 | 288 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 141 | 0 | 7 | 0 | 0 | -47 | 288
3 | 11 | 13 | 299 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 116 | 0 | 9 | 0 | 0 | -13 | 299
3 | 11 | 14 | 292 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | -6 | 292
3 | 11 | 15 | 294 | 78 | 88 | 26 | 0 | 19 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 294
3 | 11 | 16 | 299 | 78 | 111 | 36 | 0 | 19 | 44 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 299
3 | 11 | 17 | 298 | 78 | 125 | 51 | 0 | 19 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 298
3 | 11 | 18 | 305 | 78 | 131 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 305
3 | 11 | 19 | 298 | 78 | 128 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 11 | 20 | 288 | 78 | 130 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288
3 | 11 | 21 | 272 | 78 | 128 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 272
3 | 11 | 22 | 254 | 78 | 120 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 254
3 | 11 | 23 | 245 | 78 | 112 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 245
3 | 12 | 0 | 237 | 78 | 100 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237
3 | 12 | 1 | 237 | 78 | 71 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 237
3 | 12 | 2 | 250 | 78 | 111 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250
3 | 12 | 3 | 262 | 78 | 118 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262
3 | 12 | 4 | 267 | 78 | 121 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 12 | 5 | 267 | 78 | 120 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 12 | 6 | 269 | 78 | 116 | 46 | 0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 12 | 7 | 276 | 78 | 87 | 36 | 0 | 19 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 12 | 8 | 298 | 78 | 73 | 34 | 0 | 19 | 84 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 298
3 | 12 | 9 | 304 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 304
3 | 12 | 10 | 300 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 134 | 0 | 4 | 0 | 1 | -27 | 300
3 | 12 | 11 | 286 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | -65 | 286
3 | 12 | 12 | 266 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 234 | 0 | 0 | 0 | -8 | -146 | 266
3 | 12 | 13 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | -146 | 275
3 | 12 | 14 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | -107 | 265
3 | 12 | 15 | 265 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 265
3 | 12 | 16 | 268 | 78 | 77 | 33 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 12 | 17 | 272 | 78 | 115 | 46 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 12 | 18 | 281 | 78 | 127 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
3 | 12 | 19 | 276 | 78 | 125 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 12 | 20 | 268 | 78 | 121 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 12 | 21 | 255 | 78 | 115 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 255
3 | 12 | 22 | 239 | 78 | 105 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 12 | 23 | 232 | 78 | 99 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232
3 | 13 | 0 | 224 | 78 | 85 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224
3 | 13 | 1 | 226 | 78 | 85 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226
3 | 13 | 2 | 239 | 78 | 85 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 13 | 3 | 253 | 78 | 82 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 253
3 | 13 | 4 | 259 | 78 | 78 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 259
3 | 13 | 5 | 259 | 78 | 77 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 259
3 | 13 | 6 | 258 | 78 | 77 | 40 | 0 | 19 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 258
3 | 13 | 7 | 255 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | -25 | 255
3 | 13 | 8 | 276 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 110 | 0 | 23 | 0 | 0 | -45 | 276
3 | 13 | 9 | 281 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 139 | 0 | 19 | 0 | 1 | -63 | 281
3 | 13 | 10 | 277 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 144 | 0 | 19 | 0 | 1 | -71 | 277
3 | 13 | 11 | 272 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 175 | 0 | 16 | 0 | 1 | -104 | 272
3 | 13 | 12 | 258 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 171 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 258
3 | 13 | 13 | 263 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 163 | 0 | 27 | 0 | 0 | -111 | 263
3 | 13 | 14 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 160 | 0 | 33 | 0 | 1 | -113 | 265
3 | 13 | 15 | 270 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 88 | 0 | 43 | 0 | 0 | -49 | 270
3 | 13 | 16 | 275 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 36 | 0 | 48 | 0 | 0 | -7 | 275
3 | 13 | 17 | 273 | 78 | 80 | 49 | 0 | 19 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 273
3 | 13 | 18 | 281 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | -7 | 281
3 | 13 | 19 | 277 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 277
3 | 13 | 20 | 272 | 78 | 85 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 13 | 21 | 260 | 78 | 85 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260
3 | 13 | 22 | 246 | 78 | 81 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 13 | 23 | 239 | 78 | 77 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 14 | 0 | 231 | 78 | 77 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 231
3 | 14 | 1 | 234 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | -1 | 234
3 | 14 | 2 | 248 | 78 | 92 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 248
3 | 14 | 3 | 263 | 78 | 101 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 263
3 | 14 | 4 | 271 | 78 | 103 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 271
3 | 14 | 5 | 275 | 78 | 108 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 14 | 6 | 280 | 78 | 111 | 50 | 0 | 19 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 280
3 | 14 | 7 | 282 | 78 | 86 | 41 | 0 | 19 | 44 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 282
3 | 14 | 8 | 304 | 78 | 75 | 41 | 0 | 19 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 304
3 | 14 | 9 | 305 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 129 | 0 | 2 | 0 | 1 | -21 | 305
3 | 14 | 10 | 291 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 194 | 0 | 2 | 0 | 1 | -91 | 291
3 | 14 | 11 | 285 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 251 | 0 | 2 | 0 | -30 | -125 | 285
3 | 14 | 12 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 289 | -40 | 0 | 0 | -30 | -140 | 264
3 | 14 | 13 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 298 | -41 | 1 | 0 | -30 | -146 | 268
3 | 14 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 263 | -35 | 2 | -2 | -30 | -124 | 259
3 | 14 | 15 | 251 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 201 | 0 | 2 | 0 | -30 | -107 | 251
3 | 14 | 16 | 259 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 117 | 0 | 6 | 0 | 0 | -52 | 259
3 | 14 | 17 | 265 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 36 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 265
3 | 14 | 18 | 276 | 78 | 116 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 276
3 | 14 | 19 | 274 | 78 | 117 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 14 | 20 | 268 | 78 | 105 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 268
3 | 14 | 21 | 258 | 78 | 109 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 258
3 | 14 | 22 | 245 | 78 | 101 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 14 | 23 | 238 | 78 | 97 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 238
3 | 15 | 0 | 228 | 78 | 100 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 228
3 | 15 | 1 | 230 | 78 | 100 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230
3 | 15 | 2 | 242 | 78 | 109 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 242
3 | 15 | 3 | 256 | 78 | 111 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 15 | 4 | 260 | 78 | 108 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 260
3 | 15 | 5 | 258 | 78 | 108 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 258
3 | 15 | 6 | 250 | 78 | 100 | 28 | 0 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 250
3 | 15 | 7 | 251 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 251
3 | 15 | 8 | 271 | 78 | 96 | 29 | 0 | 19 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 271
3 | 15 | 9 | 279 | 78 | 97 | 31 | 0 | 19 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 279
3 | 15 | 10 | 276 | 78 | 88 | 28 | 0 | 19 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 276
3 | 15 | 11 | 275 | 78 | 78 | 27 | 0 | 19 | 47 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 15 | 12 | 267 | 78 | 73 | 27 | 0 | 19 | 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 15 | 13 | 268 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 15 | 14 | 267 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 267
3 | 15 | 15 | 265 | 78 | 80 | 27 | 0 | 19 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 15 | 16 | 275 | 78 | 103 | 36 | 0 | 19 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 275
3 | 15 | 17 | 286 | 78 | 96 | 69 | 0 | 19 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 286
3 | 15 | 18 | 294 | 78 | 111 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 294
3 | 15 | 19 | 289 | 78 | 108 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 15 | 20 | 281 | 78 | 70 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 281
3 | 15 | 21 | 268 | 78 | 106 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 268
3 | 15 | 22 | 252 | 78 | 109 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 252
3 | 15 | 23 | 243 | 78 | 103 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 0 | 232 | 78 | 83 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 232
3 | 16 | 1 | 232 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 232
3 | 16 | 2 | 243 | 78 | 83 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 3 | 257 | 78 | 81 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 16 | 4 | 260 | 78 | 78 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 260
3 | 16 | 5 | 256 | 78 | 81 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 16 | 6 | 241 | 78 | 84 | 42 | 0 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 241
3 | 16 | 7 | 243 | 78 | 80 | 36 | 0 | 19 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 8 | 257 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 16 | 9 | 261 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 16 | 10 | 256 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 51 | 0 | 23 | 0 | 0 | -7 | 256
3 | 16 | 11 | 250 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 58 | 0 | 27 | 0 | 0 | -21 | 250
3 | 16 | 12 | 247 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 64 | 0 | 35 | 0 | 0 | -36 | 247
3 | 16 | 13 | 245 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 62 | 0 | 40 | 0 | 0 | -41 | 245
3 | 16 | 14 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 58 | 0 | 46 | 0 | 0 | -45 | 243
3 | 16 | 15 | 242 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 242
3 | 16 | 16 | 250 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 44 | 0 | 53 | 0 | 0 | -32 | 250
3 | 16 | 17 | 265 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 17 | 0 | 56 | 0 | 29 | -27 | 265
3 | 16 | 18 | 280 | 78 | 75 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 280
3 | 16 | 19 | 279 | 78 | 75 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 16 | 20 | 273 | 78 | 77 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 16 | 21 | 262 | 78 | 79 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 262
3 | 16 | 22 | 245 | 78 | 75 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 16 | 23 | 239 | 78 | 74 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 17 | 0 | 234 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 234
3 | 17 | 1 | 239 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 17 | 2 | 253 | 78 | 81 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 253
3 | 17 | 3 | 268 | 78 | 198 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -106 | 268
3 | 17 | 4 | 276 | 78 | 96 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 276
3 | 17 | 5 | 284 | 78 | 103 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 284
3 | 17 | 6 | 297 | 78 | 106 | 44 | 0 | 19 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 297
3 | 17 | 7 | 306 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 306
3 | 17 | 8 | 323 | 78 | 69 | 27 | 0 | 19 | 136 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 323
3 | 17 | 9 | 327 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 190 | 0 | 42 | 0 | 0 | -95 | 327
3 | 17 | 10 | 320 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 228 | 0 | 44 | 0 | 0 | -141 | 320
3 | 17 | 11 | 315 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 246 | 0 | 46 | 0 | 2 | -163 | 315
3 | 17 | 12 | 300 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 255 | 0 | 48 | 0 | -30 | -161 | 300
3 | 17 | 13 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 248 | 0 | 46 | 0 | -30 | -148 | 304
3 | 17 | 14 | 297 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 205 | 0 | 43 | 0 | 1 | -136 | 297
3 | 17 | 15 | 297 | 78 | 128 | 24 | 0 | 19 | 149 | 0 | 44 | 0 | 0 | -145 | 297
3 | 17 | 16 | 305 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 87 | 0 | 38 | 0 | 0 | -17 | 305
3 | 17 | 17 | 311 | 78 | 103 | 47 | 0 | 19 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 311
3 | 17 | 18 | 328 | 78 | 133 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 328
3 | 17 | 19 | 324 | 78 | 133 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 17 | 20 | 314 | 78 | 127 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 314
3 | 17 | 21 | 298 | 78 | 91 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 1 | 298
3 | 17 | 22 | 278 | 78 | 114 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 278
3 | 17 | 23 | 269 | 78 | 112 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 18 | 0 | 260 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 260
3 | 18 | 1 | 262 | 78 | 84 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 262
3 | 18 | 2 | 273 | 78 | 124 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 18 | 3 | 283 | 78 | 130 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 283
3 | 18 | 4 | 289 | 78 | 134 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 289
3 | 18 | 5 | 294 | 78 | 137 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 18 | 6 | 303 | 78 | 140 | 48 | 0 | 19 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 303
3 | 18 | 7 | 309 | 78 | 107 | 40 | 0 | 19 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309
3 | 18 | 8 | 321 | 78 | 69 | 29 | 0 | 19 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 321
3 | 18 | 9 | 306 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 235 | 0 | 1 | 0 | 1 | -115 | 306
3 | 18 | 10 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 289 | 0 | 4 | 0 | -30 | -153 | 297
3 | 18 | 11 | 294 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 314 | 0 | 6 | 0 | -30 | -183 | 294
3 | 18 | 12 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 306 | 0 | 8 | 0 | -30 | -191 | 279
3 | 18 | 13 | 294 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 239 | 0 | 9 | 0 | 1 | -139 | 294
3 | 18 | 14 | 312 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 133 | 0 | 24 | 0 | 1 | -34 | 312
3 | 18 | 15 | 322 | 78 | 89 | 35 | 0 | 19 | 64 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 322
3 | 18 | 16 | 333 | 78 | 117 | 43 | 0 | 19 | 34 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 333
3 | 18 | 17 | 332 | 78 | 132 | 47 | 0 | 19 | 11 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 332
3 | 18 | 18 | 341 | 78 | 143 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 341
3 | 18 | 19 | 337 | 78 | 109 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 | 0 | 337
3 | 18 | 20 | 327 | 78 | 135 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 327
3 | 18 | 21 | 311 | 78 | 122 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 311
3 | 18 | 22 | 288 | 78 | 106 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 288
3 | 18 | 23 | 279 | 78 | 101 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 279
3 | 19 | 0 | 270 | 78 | 94 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 270
3 | 19 | 1 | 272 | 78 | 98 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 19 | 2 | 283 | 78 | 109 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 283
3 | 19 | 3 | 291 | 78 | 77 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 291
3 | 19 | 4 | 294 | 78 | 111 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 19 | 5 | 297 | 78 | 87 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -1 | 297
3 | 19 | 6 | 312 | 78 | 92 | 46 | 0 | 19 | 8 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 312
3 | 19 | 7 | 321 | 78 | 96 | 38 | 0 | 19 | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 321
3 | 19 | 8 | 347 | 78 | 70 | 36 | 0 | 19 | 99 | 0 | 35 | 0 | 30 | -20 | 347
3 | 19 | 9 | 343 | 78 | 70 | 28 | 0 | 19 | 138 | 0 | 36 | 0 | 0 | -26 | 343
3 | 19 | 10 | 328 | 78 | 123 | 23 | 0 | 19 | 193 | 0 | 37 | 0 | 0 | -145 | 328
3 | 19 | 11 | 322 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 242 | 0 | 36 | 0 | 0 | -145 | 322
3 | 19 | 12 | 305 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 253 | 0 | 34 | 0 | 1 | -167 | 305
3 | 19 | 13 | 309 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 247 | 0 | 35 | 0 | 1 | -158 | 309
3 | 19 | 14 | 301 | 78 | 82 | 23 | 0 | 19 | 206 | 0 | 39 | 0 | 0 | -146 | 301
3 | 19 | 15 | 293 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 162 | 0 | 39 | 0 | 0 | -95 | 293
3 | 19 | 16 | 303 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 102 | 0 | 41 | 0 | 0 | -31 | 303
3 | 19 | 17 | 309 | 78 | 104 | 39 | 0 | 19 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 309
3 | 19 | 18 | 327 | 78 | 140 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 327
3 | 19 | 19 | 326 | 78 | 145 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 326
3 | 19 | 20 | 320 | 78 | 143 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 320
3 | 19 | 21 | 305 | 78 | 134 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 305
3 | 19 | 22 | 288 | 78 | 125 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 19 | 23 | 280 | 78 | 93 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 280
3 | 20 | 0 | 274 | 78 | 118 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 20 | 1 | 278 | 78 | 119 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 20 | 2 | 288 | 78 | 125 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 20 | 3 | 296 | 78 | 161 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -35 | 296
3 | 20 | 4 | 295 | 78 | 124 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 295
3 | 20 | 5 | 292 | 78 | 90 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 292
3 | 20 | 6 | 290 | 78 | 113 | 45 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 290
3 | 20 | 7 | 288 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 | 288
3 | 20 | 8 | 285 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 158 | 0 | 9 | 0 | 1 | -70 | 285
3 | 20 | 9 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 229 | 0 | 12 | 0 | -8 | -144 | 275
3 | 20 | 10 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 282 | -24 | 11 | -11 | -30 | -146 | 268
3 | 20 | 11 | 265 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 304 | -49 | 10 | -10 | -30 | -145 | 265
3 | 20 | 12 | 257 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 306 | -59 | 14 | -14 | -30 | -145 | 257
3 | 20 | 13 | 252 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 301 | -26 | 15 | -15 | -30 | -178 | 252
3 | 20 | 14 | 239 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 269 | 0 | 15 | 0 | -30 | -199 | 239
3 | 20 | 15 | 234 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 204 | 0 | 16 | 0 | -30 | -140 | 234
3 | 20 | 16 | 248 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 121 | 0 | 20 | 0 | 0 | -79 | 248
3 | 20 | 17 | 270 | 78 | 76 | 35 | 0 | 19 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 270
3 | 20 | 18 | 291 | 78 | 121 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 291
3 | 20 | 19 | 294 | 78 | 128 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 20 | 20 | 290 | 78 | 129 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 290
3 | 20 | 21 | 279 | 78 | 128 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 20 | 22 | 262 | 78 | 83 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 262
3 | 20 | 23 | 255 | 78 | 104 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 255
3 | 21 | 0 | 245 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 245
3 | 21 | 1 | 249 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 249
3 | 21 | 2 | 262 | 78 | 77 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 1 | 262
3 | 21 | 3 | 273 | 78 | 114 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 273
3 | 21 | 4 | 277 | 78 | 87 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 277
3 | 21 | 5 | 281 | 78 | 91 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 281
3 | 21 | 6 | 288 | 78 | 117 | 52 | 0 | 19 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 288
3 | 21 | 7 | 289 | 78 | 67 | 38 | 0 | 19 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 21 | 8 | 295 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 165 | 0 | 3 | 0 | 1 | -63 | 295
3 | 21 | 9 | 286 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 242 | 0 | 2 | 0 | -30 | -116 | 286
3 | 21 | 10 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 296 | -31 | 4 | -4 | -30 | -145 | 276
3 | 21 | 11 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 323 | -59 | 8 | -8 | -30 | -144 | 276
3 | 21 | 12 | 261 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 328 | -77 | 9 | -9 | -30 | -145 | 261
3 | 21 | 13 | 267 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 312 | -55 | 10 | -10 | -30 | -146 | 267
3 | 21 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 270 | -14 | 9 | -9 | -30 | -152 | 259
3 | 21 | 15 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 203 | 0 | 9 | 0 | -28 | -115 | 254
3 | 21 | 16 | 264 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 120 | 0 | 12 | 0 | 1 | -58 | 264
3 | 21 | 17 | 267 | 78 | 82 | 40 | 0 | 19 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 21 | 18 | 276 | 78 | 119 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 21 | 19 | 274 | 78 | 116 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 21 | 20 | 267 | 78 | 111 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 21 | 21 | 256 | 78 | 104 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 256
3 | 21 | 22 | 242 | 78 | 92 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 242
3 | 21 | 23 | 236 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -8 | 236
3 | 22 | 0 | 227 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -27 | 227
3 | 22 | 1 | 230 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -24 | 230
3 | 22 | 2 | 243 | 78 | 76 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 22 | 3 | 255 | 78 | 83 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 255
3 | 22 | 4 | 259 | 78 | 65 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -8 | 259
3 | 22 | 5 | 255 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -8 | 255
3 | 22 | 6 | 244 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 244
3 | 22 | 7 | 238 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | -55 | 238
3 | 22 | 8 | 234 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 170 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 234
3 | 22 | 9 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 245 | -24 | 5 | -5 | -30 | -145 | 230
3 | 22 | 10 | 227 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 298 | -106 | 5 | -5 | -30 | -119 | 227
3 | 22 | 11 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 324 | -114 | 7 | -7 | -30 | -136 | 228
3 | 22 | 12 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 329 | -116 | 7 | -7 | -30 | -146 | 221
3 | 22 | 13 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 313 | -101 | 9 | -9 | -30 | -145 | 221
3 | 22 | 14 | 213 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 272 | -68 | 9 | -9 | -30 | -145 | 213
3 | 22 | 15 | 208 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 205 | -6 | 9 | -9 | -30 | -145 | 208
3 | 22 | 16 | 218 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 122 | 0 | 10 | 0 | 0 | -102 | 218
3 | 22 | 17 | 228 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 228
3 | 22 | 18 | 237 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 25 | -16 | 237
3 | 22 | 19 | 237 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 237
3 | 22 | 20 | 232 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -4 | 232
3 | 22 | 21 | 222 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 222
3 | 22 | 22 | 210 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -21 | 210
3 | 22 | 23 | 207 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -21 | 207
3 | 23 | 0 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -57 | 202
3 | 23 | 1 | 204 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -22 | 204
3 | 23 | 2 | 217 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -13 | 217
3 | 23 | 3 | 231 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 231
3 | 23 | 4 | 235 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -28 | 235
3 | 23 | 5 | 228 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -2 | 228
3 | 23 | 6 | 213 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 14 | -1 | 18 | 0 | 0 | -22 | 213
3 | 23 | 7 | 204 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 87 | -3 | 10 | 0 | 0 | -82 | 204
3 | 23 | 8 | 196 | 78 | 71 | 24 | 0 | 19 | 172 | -7 | 5 | 0 | -30 | -136 | 196
3 | 23 | 9 | 196 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 246 | -59 | 4 | -4 | -30 | -145 | 196
3 | 23 | 10 | 203 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 299 | -105 | 7 | -7 | -30 | -145 | 203
3 | 23 | 11 | 204 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 325 | -134 | 10 | -10 | -30 | -141 | 204
3 | 23 | 12 | 204 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 330 | -135 | 12 | -12 | -30 | -145 | 204
3 | 23 | 13 | 200 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 314 | -122 | 12 | -12 | -30 | -146 | 200
3 | 23 | 14 | 193 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 273 | -89 | 12 | -12 | -30 | -145 | 193
3 | 23 | 15 | 187 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 206 | -28 | 11 | -11 | -30 | -145 | 187
3 | 23 | 16 | 198 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 123 | -5 | 16 | 0 | 0 | -128 | 198
3 | 23 | 17 | 213 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 41 | -2 | 14 | 0 | 0 | -40 | 213
3 | 23 | 18 | 225 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 225
3 | 23 | 19 | 225 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 225
3 | 23 | 20 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 220
3 | 23 | 21 | 210 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 210
3 | 23 | 22 | 198 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 198
3 | 23 | 23 | 197 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 197
3 | 24 | 0 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 193
3 | 24 | 1 | 197 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 197
3 | 24 | 2 | 212 | 78 | 181 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -112 | 212
3 | 24 | 3 | 228 | 78 | 80 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228
3 | 24 | 4 | 237 | 78 | 105 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 237
3 | 24 | 5 | 237 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | -1 | 237
3 | 24 | 6 | 234 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 234
3 | 24 | 7 | 233 | 78 | 79 | 33 | 0 | 19 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | -29 | 233
3 | 24 | 8 | 257 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | -43 | 257
3 | 24 | 9 | 264 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 197 | 0 | 8 | 0 | 1 | -126 | 264
3 | 24 | 10 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 227 | 0 | 6 | 0 | -12 | -142 | 264
3 | 24 | 11 | 269 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 247 | 0 | 9 | 0 | -27 | -146 | 269
3 | 24 | 12 | 255 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 216 | 0 | 8 | 0 | -30 | -124 | 255
3 | 24 | 13 | 269 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 156 | 0 | 7 | 0 | 1 | -81 | 269
3 | 24 | 14 | 265 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | -35 | 265
3 | 24 | 15 | 247 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 111 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 247
3 | 24 | 16 | 250 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 250
3 | 24 | 17 | 250 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | -32 | 250
3 | 24 | 18 | 256 | 78 | 84 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 30 | -26 | 256
3 | 24 | 19 | 252 | 78 | 88 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 252
3 | 24 | 20 | 245 | 78 | 87 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 24 | 21 | 235 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -11 | 235
3 | 24 | 22 | 221 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -21 | 221
3 | 24 | 23 | 217 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 217
3 | 25 | 0 | 210 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -6 | 210
3 | 25 | 1 | 212 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 212
3 | 25 | 2 | 225 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -22 | 225
3 | 25 | 3 | 239 | 78 | 83 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 25 | 4 | 247 | 78 | 88 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 247
3 | 25 | 5 | 248 | 78 | 88 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 248
3 | 25 | 6 | 242 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 242
3 | 25 | 7 | 246 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | -42 | 246
3 | 25 | 8 | 261 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 170 | 0 | 2 | 0 | 0 | -98 | 261
3 | 25 | 9 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 243 | 0 | 1 | 0 | -30 | -135 | 264
3 | 25 | 10 | 265 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 295 | -39 | 3 | -3 | -30 | -146 | 265
3 | 25 | 11 | 267 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 322 | -65 | 2 | -2 | -30 | -146 | 267
3 | 25 | 12 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 327 | -84 | 2 | 0 | -30 | -146 | 254
3 | 25 | 13 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 310 | -57 | 1 | 0 | -30 | -145 | 264
3 | 25 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 268 | 0 | 3 | 0 | -30 | -167 | 259
3 | 25 | 15 | 255 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 202 | 0 | 3 | 0 | -30 | -106 | 255
3 | 25 | 16 | 258 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 121 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64 | 258
3 | 25 | 17 | 253 | 78 | 65 | 43 | 0 | 19 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 253
3 | 25 | 18 | 256 | 78 | 204 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 30 | -142 | 256
3 | 25 | 19 | 250 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 250
3 | 25 | 20 | 242 | 78 | 198 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -145 | 242
3 | 25 | 21 | 231 | 78 | 218 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -146 | 231
3 | 25 | 22 | 219 | 78 | 208 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -145 | 219
3 | 25 | 23 | 215 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 215
3 | 26 | 0 | 207 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 207
3 | 26 | 1 | 209 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 209
3 | 26 | 2 | 220 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -2 | 220
3 | 26 | 3 | 235 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 235
3 | 26 | 4 | 241 | 78 | 82 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 241
3 | 26 | 5 | 240 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 240
3 | 26 | 6 | 232 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 232
3 | 26 | 7 | 236 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | -58 | 236
3 | 26 | 8 | 253 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 169 | 0 | 6 | 0 | 0 | -109 | 253
3 | 26 | 9 | 260 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 231 | 0 | 1 | 0 | -30 | -128 | 260
3 | 26 | 10 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 289 | -39 | 1 | 0 | -30 | -144 | 262
3 | 26 | 11 | 263 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 325 | -72 | 0 | 0 | -30 | -145 | 263
3 | 26 | 12 | 252 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 329 | -87 | 0 | 0 | -30 | -145 | 252
3 | 26 | 13 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 314 | -83 | 0 | 0 | -30 | -124 | 262
3 | 26 | 14 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 272 | 0 | 1 | 0 | -30 | -170 | 258
3 | 26 | 15 | 255 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 205 | 0 | 0 | 0 | -30 | -106 | 255
3 | 26 | 16 | 258 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 258
3 | 26 | 17 | 252 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 252
3 | 26 | 18 | 254 | 78 | 89 | 59 | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254
3 | 26 | 19 | 248 | 78 | 83 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 248
3 | 26 | 20 | 240 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -17 | 240
3 | 26 | 21 | 228 | 78 | 66 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 228
3 | 26 | 22 | 217 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 217
3 | 26 | 23 | 212 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 212
3 | 27 | 0 | 203 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 203
3 | 27 | 1 | 204 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 204
3 | 27 | 2 | 217 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -8 | 217
3 | 27 | 3 | 232 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -10 | 232
3 | 27 | 4 | 238 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -12 | 238
3 | 27 | 5 | 236 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -10 | 236
3 | 27 | 6 | 228 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | -15 | 228
3 | 27 | 7 | 232 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 64 | 0 | 24 | 0 | 0 | -42 | 232
3 | 27 | 8 | 256 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | -49 | 256
3 | 27 | 9 | 266 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 87 | 0 | 24 | 0 | 1 | -37 | 266
3 | 27 | 10 | 269 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 111 | 0 | 26 | 0 | 1 | -55 | 269
3 | 27 | 11 | 268 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 78 | 0 | 23 | 0 | 1 | -32 | 268
3 | 27 | 12 | 253 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | -95 | 253
3 | 27 | 13 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 150 | 0 | 24 | 0 | 1 | -94 | 265
3 | 27 | 14 | 265 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 129 | 0 | 21 | 0 | 0 | -70 | 265
3 | 27 | 15 | 262 | 78 | 137 | 24 | 0 | 19 | 117 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 262
3 | 27 | 16 | 263 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 52 | 0 | 41 | 0 | 0 | -28 | 263
3 | 27 | 17 | 258 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 11 | 0 | 54 | 0 | 0 | -19 | 258
3 | 27 | 18 | 259 | 78 | 65 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | -49 | 259
3 | 27 | 19 | 250 | 78 | 65 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -15 | 250
3 | 27 | 20 | 241 | 78 | 197 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -146 | 241
3 | 27 | 21 | 231 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -11 | 231
3 | 27 | 22 | 218 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -16 | 218
3 | 27 | 23 | 216 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -17 | 216
3 | 28 | 0 | 208 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -25 | 208
3 | 28 | 1 | 208 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -27 | 208
3 | 28 | 2 | 217 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -22 | 217
3 | 28 | 3 | 231 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -18 | 231
3 | 28 | 4 | 236 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -15 | 236
3 | 28 | 5 | 233 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29 | -43 | 233
3 | 28 | 6 | 225 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | -21 | 225
3 | 28 | 7 | 228 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 228
3 | 28 | 8 | 252 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -42 | 252
3 | 28 | 9 | 262 | 78 | 152 | 31 | 0 | 19 | 99 | 0 | 27 | 0 | 0 | -144 | 262
3 | 28 | 10 | 259 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 117 | 0 | 33 | 0 | 0 | -77 | 259
3 | 28 | 11 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 148 | 0 | 31 | 0 | 0 | -106 | 258
3 | 28 | 12 | 246 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 192 | 0 | 21 | 0 | -6 | -145 | 246
3 | 28 | 13 | 259 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 141 | 0 | 18 | 0 | 0 | -85 | 259
3 | 28 | 14 | 258 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | -75 | 258
3 | 28 | 15 | 258 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 67 | 0 | 44 | 0 | 0 | -48 | 258
3 | 28 | 16 | 262 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 29 | 0 | 49 | 0 | 0 | -25 | 262
3 | 28 | 17 | 258 | 78 | 192 | 53 | 0 | 19 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | -144 | 258
3 | 28 | 18 | 257 | 78 | 193 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -142 | 257
3 | 28 | 19 | 251 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -16 | 251
3 | 28 | 20 | 244 | 78 | 193 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -145 | 244
3 | 28 | 21 | 234 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -19 | 234
3 | 28 | 22 | 221 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -25 | 221
3 | 28 | 23 | 216 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -28 | 216
3 | 29 | 0 | 207 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -39 | 207
3 | 29 | 1 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -44 | 207
3 | 29 | 2 | 220 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -35 | 220
3 | 29 | 3 | 237 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | -49 | 237
3 | 29 | 4 | 246 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 246
3 | 29 | 5 | 244 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -4 | 244
3 | 29 | 6 | 228 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 228
3 | 29 | 7 | 222 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | -52 | 222
3 | 29 | 8 | 236 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | -82 | 236
3 | 29 | 9 | 234 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 202 | 0 | 4 | 0 | -30 | -127 | 234
3 | 29 | 10 | 229 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 267 | 0 | 3 | 0 | -30 | -195 | 229
3 | 29 | 11 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 309 | -89 | 4 | -4 | -30 | -146 | 228
3 | 29 | 12 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 317 | -102 | 4 | -4 | -30 | -146 | 223
3 | 29 | 13 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 301 | -86 | 6 | -6 | -30 | -146 | 223
3 | 29 | 14 | 218 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 231 | 0 | 5 | 0 | -30 | -172 | 218
3 | 29 | 15 | 219 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | -106 | 219
3 | 29 | 16 | 230 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | -41 | 230
3 | 29 | 17 | 238 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | -10 | 238
3 | 29 | 18 | 247 | 78 | 214 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -145 | 247
3 | 29 | 19 | 245 | 78 | 68 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 29 | 20 | 240 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 240
3 | 29 | 21 | 229 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 229
3 | 29 | 22 | 217 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 217
3 | 29 | 23 | 213 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 213
3 | 30 | 0 | 205 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -33 | 205
3 | 30 | 1 | 205 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -34 | 205
3 | 30 | 2 | 219 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 219
3 | 30 | 3 | 236 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 236
3 | 30 | 4 | 244 | 78 | 191 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -144 | 244
3 | 30 | 5 | 243 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -21 | 243
3 | 30 | 6 | 226 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | -40 | 226
3 | 30 | 7 | 212 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 65 | 0 | 47 | 0 | 0 | -90 | 212
3 | 30 | 8 | 217 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | -107 | 217
3 | 30 | 9 | 222 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 199 | 0 | 7 | 0 | -30 | -139 | 222
3 | 30 | 10 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 254 | -78 | 7 | -7 | -30 | -111 | 219
3 | 30 | 11 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 290 | -80 | 7 | -7 | -30 | -145 | 219
3 | 30 | 12 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 302 | -92 | 6 | -6 | -30 | -145 | 219
3 | 30 | 13 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 288 | -88 | 7 | -7 | -30 | -138 | 216
3 | 30 | 14 | 210 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 236 | 0 | 7 | 0 | -30 | -187 | 210
3 | 30 | 15 | 212 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | -138 | 212
3 | 30 | 16 | 218 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 71 | 0 | 31 | 0 | 0 | -76 | 218
3 | 30 | 17 | 240 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | -32 | 240
3 | 30 | 18 | 259 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 48 | 0 | 30 | -37 | 259
3 | 30 | 19 | 263 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 29 | -31 | 263
3 | 30 | 20 | 261 | 78 | 65 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -5 | 261
3 | 30 | 21 | 253 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -9 | 253
3 | 30 | 22 | 238 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -16 | 238
3 | 30 | 23 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | -51 | 229
3 | 31 | 0 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -10 | 221
3 | 31 | 1 | 224 | 78 | 204 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -145 | 224
3 | 31 | 2 | 240 | 78 | 74 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 240
3 | 31 | 3 | 257 | 78 | 83 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 31 | 4 | 265 | 78 | 208 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | -145 | 265
3 | 31 | 5 | 270 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -1 | 270
3 | 31 | 6 | 274 | 78 | 89 | 41 | 0 | 19 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 31 | 7 | 269 | 78 | 182 | 27 | 0 | 19 | 93 | 0 | 14 | 0 | 0 | -144 | 269
3 | 31 | 8 | 286 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 132 | 0 | 4 | 0 | 1 | -38 | 286
3 | 31 | 9 | 289 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 154 | 0 | 2 | 0 | 1 | -54 | 289
3 | 31 | 10 | 280 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 180 | 0 | 2 | 0 | -30 | -59 | 280
3 | 31 | 11 | 280 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 221 | 0 | 0 | 0 | -30 | -97 | 280
3 | 31 | 12 | 269 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | -30 | -77 | 269
3 | 31 | 13 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 186 | 0 | 0 | 0 | -30 | -66 | 276
3 | 31 | 14 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 204 | 0 | 0 | 0 | -20 | -102 | 268
3 | 31 | 15 | 258 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 258
3 | 31 | 16 | 265 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 128 | 0 | 3 | 0 | 1 | -53 | 265
3 | 31 | 17 | 271 | 78 | 84 | 40 | 0 | 19 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 271
3 | 31 | 18 | 289 | 78 | 86 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 289
3 | 31 | 19 | 292 | 78 | 91 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 292
3 | 31 | 20 | 287 | 78 | 87 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 287
3 | 31 | 21 | 275 | 78 | 113 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 31 | 22 | 258 | 78 | 108 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 31 | 23 | 247 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 247
合計（百万kWh） |  |  | 23131.39 | 6832.8 | 7530.73 | 3452.47 | 0 | 1664.4 | 5875.2 | -412.44 | 1563.74 | -69.32 | -87.76 | -3213.95 | 23135.87

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 186 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | -1 | 186
4 | 1 | 1 | 189 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | -23 | 0 | 189
4 | 1 | 2 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | 1 | 205
4 | 1 | 3 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 9 | 222
4 | 1 | 4 | 231 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 231
4 | 1 | 5 | 231 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 231
4 | 1 | 6 | 224 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 22 | 0 | 13 | 0 | -20 | 0 | 224
4 | 1 | 7 | 227 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 95 | 0 | 22 | 0 | -30 | -59 | 227
4 | 1 | 8 | 251 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 190 | 0 | 31 | 0 | -30 | -133 | 251
4 | 1 | 9 | 268 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 267 | -14 | 38 | -38 | -30 | -144 | 268
4 | 1 | 10 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 340 | -121 | 42 | -42 | -30 | -102 | 273
4 | 1 | 11 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 379 | -136 | 44 | -44 | -30 | -125 | 273
4 | 1 | 12 | 256 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 383 | -136 | 47 | -47 | -30 | -145 | 256
4 | 1 | 13 | 268 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 372 | -114 | 50 | -50 | -30 | -145 | 268
4 | 1 | 14 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 332 | -81 | 54 | -54 | -30 | -143 | 262
4 | 1 | 15 | 254 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 257 | -15 | 54 | -54 | -30 | -145 | 254
4 | 1 | 16 | 254 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 160 | 0 | 56 | 0 | -30 | -126 | 254
4 | 1 | 17 | 253 | 78 | 65 | 43 | 0 | 19 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | -63 | 253
4 | 1 | 18 | 254 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -3 | 254
4 | 1 | 19 | 251 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 251
4 | 1 | 20 | 243 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -2 | 243
4 | 1 | 21 | 232 | 78 | 177 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -145 | 232
4 | 1 | 22 | 220 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 220
4 | 1 | 23 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 216
4 | 2 | 0 | 207 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 207
4 | 2 | 1 | 209 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | 209
4 | 2 | 2 | 223 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -24 | 223
4 | 2 | 3 | 242 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -10 | 242
4 | 2 | 4 | 253 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -3 | 253
4 | 2 | 5 | 255 | 78 | 94 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255
4 | 2 | 6 | 245 | 78 | 156 | 49 | 0 | 19 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | -88 | 245
4 | 2 | 7 | 240 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 240
4 | 2 | 8 | 263 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 168 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96 | 263
4 | 2 | 9 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 227 | 0 | 8 | 0 | -30 | -117 | 273
4 | 2 | 10 | 272 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 248 | 0 | 12 | 0 | -30 | -143 | 272
4 | 2 | 11 | 268 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 242 | 0 | 15 | 0 | -30 | -144 | 268
4 | 2 | 12 | 252 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 225 | 0 | 16 | 0 | -30 | -143 | 252
4 | 2 | 13 | 267 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 182 | 0 | 16 | 0 | 1 | -117 | 267
4 | 2 | 14 | 263 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 140 | 0 | 17 | 0 | 0 | -83 | 263
4 | 2 | 15 | 260 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 98 | 0 | 18 | 0 | 0 | -52 | 260
4 | 2 | 16 | 259 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | -34 | 259
4 | 2 | 17 | 256 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 256
4 | 2 | 18 | 263 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | -12 | 263
4 | 2 | 19 | 258 | 78 | 79 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 258
4 | 2 | 20 | 250 | 78 | 71 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | 2 | 21 | 236 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | -37 | 236
4 | 2 | 22 | 223 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -16 | 223
4 | 2 | 23 | 219 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -25 | 219
4 | 3 | 0 | 211 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -12 | 211
4 | 3 | 1 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -11 | 213
4 | 3 | 2 | 226 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -2 | 226
4 | 3 | 3 | 244 | 78 | 71 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 244
4 | 3 | 4 | 253 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 253
4 | 3 | 5 | 250 | 78 | 71 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | 3 | 6 | 243 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 6 | 0 | 51 | 0 | 30 | -30 | 243
4 | 3 | 7 | 248 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 17 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 248
4 | 3 | 8 | 283 | 78 | 216 | 57 | 0 | 19 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | -143 | 283
4 | 3 | 9 | 302 | 78 | 218 | 68 | 0 | 19 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | -143 | 302
4 | 3 | 10 | 297 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 66 | 0 | 24 | 0 | 0 | -3 | 297
4 | 3 | 11 | 301 | 78 | 68 | 31 | 0 | 19 | 88 | 0 | 32 | 0 | 0 | -15 | 301
4 | 3 | 12 | 282 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | -11 | 282
4 | 3 | 13 | 298 | 78 | 212 | 64 | 0 | 19 | 42 | 0 | 28 | 0 | 0 | -145 | 298
4 | 3 | 14 | 292 | 78 | 212 | 49 | 0 | 19 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0 | -143 | 292
4 | 3 | 15 | 282 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 65 | 0 | 41 | 0 | 0 | -14 | 282
4 | 3 | 16 | 281 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 67 | 0 | 41 | 0 | 0 | -16 | 281
4 | 3 | 17 | 276 | 78 | 213 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 49 | 0 | 0 | -143 | 276
4 | 3 | 18 | 278 | 78 | 66 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 42 | 0 | 30 | -20 | 278
4 | 3 | 19 | 269 | 78 | 222 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -145 | 269
4 | 3 | 20 | 259 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -16 | 259
4 | 3 | 21 | 244 | 78 | 81 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 244
4 | 3 | 22 | 230 | 78 | 80 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 230
4 | 3 | 23 | 224 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -17 | 224
4 | 4 | 0 | 214 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | -37 | 214
4 | 4 | 1 | 215 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 215
4 | 4 | 2 | 228 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -32 | 228
4 | 4 | 3 | 244 | 78 | 73 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 244
4 | 4 | 4 | 251 | 78 | 74 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 251
4 | 4 | 5 | 247 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -24 | 247
4 | 4 | 6 | 235 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | -14 | 235
4 | 4 | 7 | 237 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 81 | 0 | 36 | 0 | 0 | -73 | 237
4 | 4 | 8 | 259 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 140 | 0 | 42 | 0 | 27 | -138 | 259
4 | 4 | 9 | 263 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 155 | 0 | 42 | 0 | 0 | -121 | 263
4 | 4 | 10 | 267 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 193 | 0 | 34 | 0 | 1 | -146 | 267
4 | 4 | 11 | 271 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 242 | 0 | 34 | 0 | -30 | -160 | 271
4 | 4 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 260 | 0 | 28 | 0 | -30 | -180 | 262
4 | 4 | 13 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 234 | 0 | 24 | 0 | -26 | -145 | 273
4 | 4 | 14 | 261 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 173 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 261
4 | 4 | 15 | 258 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 117 | 0 | 32 | 0 | 0 | -83 | 258
4 | 4 | 16 | 267 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | -34 | 267
4 | 4 | 17 | 260 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 260
4 | 4 | 18 | 265 | 78 | 235 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | -144 | 265
4 | 4 | 19 | 260 | 78 | 232 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -142 | 260
4 | 4 | 20 | 251 | 78 | 228 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -143 | 251
4 | 4 | 21 | 238 | 78 | 77 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 238
4 | 4 | 22 | 225 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 225
4 | 4 | 23 | 220 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 220
4 | 5 | 0 | 211 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -36 | 211
4 | 5 | 1 | 212 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | -11 | 212
4 | 5 | 2 | 225 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 225
4 | 5 | 3 | 243 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -16 | 243
4 | 5 | 4 | 253 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -13 | 253
4 | 5 | 5 | 251 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -15 | 251
4 | 5 | 6 | 240 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 240
4 | 5 | 7 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | -40 | 241
4 | 5 | 8 | 271 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 155 | 0 | 16 | 0 | 1 | -87 | 271
4 | 5 | 9 | 280 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 214 | 0 | 15 | 0 | 1 | -133 | 280
4 | 5 | 10 | 282 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 229 | 0 | 14 | 0 | 1 | -145 | 282
4 | 5 | 11 | 276 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 198 | 0 | 10 | 0 | 1 | -116 | 276
4 | 5 | 12 | 261 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 211 | 0 | 9 | 0 | -30 | -113 | 261
4 | 5 | 13 | 269 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 196 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 269
4 | 5 | 14 | 264 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 162 | 0 | 2 | 0 | 1 | -87 | 264
4 | 5 | 15 | 260 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -64 | 260
4 | 5 | 16 | 257 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 257
4 | 5 | 17 | 256 | 78 | 213 | 47 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 256
4 | 5 | 18 | 266 | 78 | 244 | 64 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -145 | 266
4 | 5 | 19 | 262 | 78 | 245 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -144 | 262
4 | 5 | 20 | 255 | 78 | 242 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 255
4 | 5 | 21 | 244 | 78 | 236 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 | 244
4 | 5 | 22 | 230 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -11 | 230
4 | 5 | 23 | 226 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -13 | 226
4 | 6 | 0 | 219 | 78 | 76 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219
4 | 6 | 1 | 217 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -19 | 217
4 | 6 | 2 | 230 | 78 | 85 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
4 | 6 | 3 | 249 | 78 | 100 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249
4 | 6 | 4 | 258 | 78 | 107 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
4 | 6 | 5 | 253 | 78 | 73 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 253
4 | 6 | 6 | 230 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230
4 | 6 | 7 | 218 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 218
4 | 6 | 8 | 235 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 172 | 0 | 0 | 0 | -30 | -96 | 235
4 | 6 | 9 | 241 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 254 | -24 | 1 | 0 | -30 | -144 | 241
4 | 6 | 10 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 277 | -78 | 1 | 0 | -30 | -113 | 240
4 | 6 | 11 | 242 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 315 | -87 | 2 | -2 | -30 | -139 | 242
4 | 6 | 12 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 316 | -87 | 1 | -1 | -30 | -145 | 237
4 | 6 | 13 | 238 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 257 | -28 | 2 | -2 | -30 | -145 | 238
4 | 6 | 14 | 233 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 140 | 0 | 6 | 0 | -30 | -74 | 233
4 | 6 | 15 | 230 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 61 | 0 | 6 | 0 | -30 | -7 | 230
4 | 6 | 16 | 233 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 233
4 | 6 | 17 | 239 | 78 | 71 | 46 | 0 | 19 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 239
4 | 6 | 18 | 245 | 78 | 92 | 50 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245
4 | 6 | 19 | 242 | 78 | 91 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242
4 | 6 | 20 | 235 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 235
4 | 6 | 21 | 224 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 224
4 | 6 | 22 | 212 | 78 | 69 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212
4 | 6 | 23 | 209 | 78 | 65 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209
4 | 7 | 0 | 200 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 200
4 | 7 | 1 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 202
4 | 7 | 2 | 215 | 78 | 69 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215
4 | 7 | 3 | 233 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 233
4 | 7 | 4 | 240 | 78 | 88 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240
4 | 7 | 5 | 233 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 233
4 | 7 | 6 | 212 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 212
4 | 7 | 7 | 203 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 76 | 0 | 2 | 0 | -30 | -42 | 203
4 | 7 | 8 | 213 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 144 | 0 | 0 | 0 | -30 | -92 | 213
4 | 7 | 9 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 233 | -24 | 0 | 0 | -30 | -144 | 220
4 | 7 | 10 | 225 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 297 | -81 | 0 | 0 | -30 | -144 | 225
4 | 7 | 11 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 323 | -111 | 1 | 0 | -30 | -142 | 224
4 | 7 | 12 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 328 | -113 | 1 | 0 | -30 | -145 | 224
4 | 7 | 13 | 217 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 229 | -79 | 1 | -1 | -30 | -88 | 217
4 | 7 | 14 | 206 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 141 | -51 | 1 | -1 | -30 | -45 | 206
4 | 7 | 15 | 209 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | -30 | -94 | 209
4 | 7 | 16 | 213 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | -30 | -57 | 213
4 | 7 | 17 | 221 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 221
4 | 7 | 18 | 232 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 232
4 | 7 | 19 | 233 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -1 | 233
4 | 7 | 20 | 227 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 227
4 | 7 | 21 | 217 | 78 | 69 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217
4 | 7 | 22 | 205 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 205
4 | 7 | 23 | 203 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 203
4 | 8 | 0 | 196 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 196
4 | 8 | 1 | 198 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 198
4 | 8 | 2 | 212 | 78 | 73 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212
4 | 8 | 3 | 231 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -9 | 231
4 | 8 | 4 | 239 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -6 | 239
4 | 8 | 5 | 236 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -6 | 236
4 | 8 | 6 | 231 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 231
4 | 8 | 7 | 235 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 235
4 | 8 | 8 | 265 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | -37 | 265
4 | 8 | 9 | 271 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 153 | 0 | 4 | 0 | 1 | -70 | 271
4 | 8 | 10 | 273 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 177 | 0 | 3 | 0 | 1 | -91 | 273
4 | 8 | 11 | 277 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 179 | 0 | 4 | 0 | 1 | -90 | 277
4 | 8 | 12 | 261 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | -46 | 261
4 | 8 | 13 | 276 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | -9 | 276
4 | 8 | 14 | 277 | 78 | 66 | 44 | 0 | 19 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277
4 | 8 | 15 | 273 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 273
4 | 8 | 16 | 274 | 78 | 83 | 53 | 0 | 19 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 274
4 | 8 | 17 | 271 | 78 | 66 | 56 | 0 | 19 | 13 | 0 | 15 | 0 | 30 | -6 | 271
4 | 8 | 18 | 271 | 78 | 208 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 30 | -141 | 271
4 | 8 | 19 | 261 | 78 | 65 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -2 | 261
4 | 8 | 20 | 252 | 78 | 90 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252
4 | 8 | 21 | 239 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -12 | 239
4 | 8 | 22 | 226 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -21 | 226
4 | 8 | 23 | 223 | 78 | 69 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 223
4 | 9 | 0 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -24 | 214
4 | 9 | 1 | 214 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -34 | 214
4 | 9 | 2 | 227 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -33 | 227
4 | 9 | 3 | 245 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -28 | 245
4 | 9 | 4 | 252 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -27 | 252
4 | 9 | 5 | 251 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -27 | 251
4 | 9 | 6 | 245 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 11 | 0 | 73 | 0 | 0 | -42 | 245
4 | 9 | 7 | 251 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 31 | 0 | 70 | 0 | 0 | -52 | 251
4 | 9 | 8 | 274 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 58 | 0 | 70 | 0 | 0 | -58 | 274
4 | 9 | 9 | 276 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 99 | 0 | 63 | 0 | 0 | -86 | 276
4 | 9 | 10 | 274 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 170 | 0 | 58 | 0 | 1 | -145 | 274
4 | 9 | 11 | 277 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 270 | 0 | 62 | 0 | -4 | -237 | 277
4 | 9 | 12 | 279 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 336 | 0 | 61 | -37 | -30 | -236 | 279
4 | 9 | 13 | 285 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 275 | 0 | 62 | 0 | -30 | -209 | 285
4 | 9 | 14 | 276 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 191 | 0 | 61 | 0 | -22 | -144 | 276
4 | 9 | 15 | 271 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 121 | 0 | 62 | 0 | 1 | -107 | 271
4 | 9 | 16 | 272 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 75 | 0 | 62 | 0 | 0 | -68 | 272
4 | 9 | 17 | 269 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 30 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 269
4 | 9 | 18 | 272 | 78 | 209 | 52 | 0 | 19 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -142 | 272
4 | 9 | 19 | 268 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 | -28 | 268
4 | 9 | 20 | 259 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 259
4 | 9 | 21 | 247 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 247
4 | 9 | 22 | 232 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -16 | 232
4 | 9 | 23 | 227 | 78 | 187 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -144 | 227
4 | 10 | 0 | 219 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -26 | 219
4 | 10 | 1 | 221 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -22 | 221
4 | 10 | 2 | 234 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -9 | 234
4 | 10 | 3 | 255 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 255
4 | 10 | 4 | 266 | 78 | 75 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 266
4 | 10 | 5 | 272 | 78 | 66 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | 1 | 272
4 | 10 | 6 | 269 | 78 | 66 | 49 | 0 | 19 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | -13 | 269
4 | 10 | 7 | 253 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 142 | 0 | 22 | 0 | 0 | -106 | 253
4 | 10 | 8 | 266 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 240 | 0 | 19 | 0 | -30 | -153 | 266
4 | 10 | 9 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 321 | -109 | 17 | -17 | -30 | -95 | 273
4 | 10 | 10 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 368 | -106 | 14 | -14 | -30 | -144 | 273
4 | 10 | 11 | 270 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 383 | -133 | 13 | -13 | -30 | -135 | 270
4 | 10 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 385 | -136 | 9 | -9 | -30 | -145 | 258
4 | 10 | 13 | 272 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 373 | -135 | 3 | -3 | -30 | -121 | 272
4 | 10 | 14 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 332 | -117 | 4 | -4 | -30 | -103 | 268
4 | 10 | 15 | 261 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 250 | 0 | 7 | 0 | -30 | -155 | 261
4 | 10 | 16 | 264 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 156 | 0 | 7 | 0 | 1 | -97 | 264
4 | 10 | 17 | 261 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 52 | 0 | 12 | 0 | 30 | -44 | 261
4 | 10 | 18 | 267 | 78 | 93 | 57 | 0 | 19 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267
4 | 10 | 19 | 269 | 78 | 229 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -144 | 269
4 | 10 | 20 | 260 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 260
4 | 10 | 21 | 247 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 247
4 | 10 | 22 | 233 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -13 | 233
4 | 10 | 23 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -14 | 226
4 | 11 | 0 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | -26 | 216
4 | 11 | 1 | 217 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 217
4 | 11 | 2 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | -1 | 231
4 | 11 | 3 | 251 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | -1 | 251
4 | 11 | 4 | 259 | 78 | 92 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 259
4 | 11 | 5 | 260 | 78 | 93 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 260
4 | 11 | 6 | 251 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 251
4 | 11 | 7 | 249 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | -74 | 249
4 | 11 | 8 | 269 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 197 | 0 | 20 | 0 | 1 | -137 | 269
4 | 11 | 9 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 271 | -4 | 22 | -22 | -30 | -144 | 279
4 | 11 | 10 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 306 | -40 | 22 | -22 | -30 | -144 | 277
4 | 11 | 11 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 325 | -59 | 21 | -21 | -30 | -144 | 277
4 | 11 | 12 | 263 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 318 | -64 | 18 | -18 | -30 | -145 | 263
4 | 11 | 13 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 275 | -11 | 16 | -16 | -30 | -144 | 276
4 | 11 | 14 | 262 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | -120 | 262
4 | 11 | 15 | 263 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 139 | 0 | 14 | 0 | 0 | -84 | 263
4 | 11 | 16 | 262 | 78 | 150 | 41 | 0 | 19 | 82 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 262
4 | 11 | 17 | 258 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 258
4 | 11 | 18 | 264 | 78 | 67 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 264
4 | 11 | 19 | 262 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 262
4 | 11 | 20 | 253 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 253
4 | 11 | 21 | 241 | 78 | 78 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 241
4 | 11 | 22 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 226
4 | 11 | 23 | 221 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -27 | 221
4 | 12 | 0 | 212 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 212
4 | 12 | 1 | 214 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 214
4 | 12 | 2 | 227 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -17 | 227
4 | 12 | 3 | 245 | 78 | 201 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -138 | 245
4 | 12 | 4 | 256 | 78 | 70 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 256
4 | 12 | 5 | 255 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1 | 255
4 | 12 | 6 | 248 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 248
4 | 12 | 7 | 243 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | -96 | 243
4 | 12 | 8 | 263 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 242 | 0 | 1 | 0 | -30 | -138 | 263
4 | 12 | 9 | 274 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 321 | -58 | 2 | -2 | -30 | -145 | 274
4 | 12 | 10 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 363 | -96 | 5 | -5 | -30 | -145 | 277
4 | 12 | 11 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 360 | -104 | 10 | -10 | -30 | -135 | 276
4 | 12 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 355 | -103 | 10 | -10 | -30 | -144 | 262
4 | 12 | 13 | 275 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 338 | -74 | 8 | -8 | -30 | -144 | 275
4 | 12 | 14 | 271 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 318 | -58 | 5 | -5 | -30 | -145 | 271
4 | 12 | 15 | 264 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 252 | 0 | 7 | 0 | -30 | -152 | 264
4 | 12 | 16 | 259 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | -98 | 259
4 | 12 | 17 | 257 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 257
4 | 12 | 18 | 256 | 78 | 69 | 55 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | 256
4 | 12 | 19 | 253 | 78 | 70 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 253
4 | 12 | 20 | 243 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 243
4 | 12 | 21 | 233 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 233
4 | 12 | 22 | 219 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -1 | 219
4 | 12 | 23 | 216 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 216
4 | 13 | 0 | 206 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 206
4 | 13 | 1 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 206
4 | 13 | 2 | 219 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 219
4 | 13 | 3 | 236 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -1 | 236
4 | 13 | 4 | 245 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 245
4 | 13 | 5 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 239
4 | 13 | 6 | 219 | 78 | 78 | 45 | 0 | 19 | 46 | -16 | 6 | 0 | 0 | -37 | 219
4 | 13 | 7 | 211 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 132 | -47 | 6 | -6 | 0 | -67 | 211
4 | 13 | 8 | 227 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 223 | -79 | 3 | -3 | -30 | -74 | 227
4 | 13 | 9 | 233 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 307 | -109 | 1 | 0 | -30 | -119 | 233
4 | 13 | 10 | 238 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 346 | -122 | 0 | 0 | -24 | -145 | 238
4 | 13 | 11 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 357 | -126 | 1 | 0 | -30 | -145 | 240
4 | 13 | 12 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 346 | -123 | 0 | 0 | -30 | -142 | 234
4 | 13 | 13 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 340 | -120 | 0 | 0 | -30 | -138 | 235
4 | 13 | 14 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 300 | -107 | 0 | 0 | -30 | -116 | 230
4 | 13 | 15 | 216 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 219 | -79 | 1 | -1 | -30 | -80 | 216
4 | 13 | 16 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 147 | -54 | 2 | -2 | 0 | -69 | 216
4 | 13 | 17 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 67 | -25 | 4 | -4 | -22 | 0 | 224
4 | 13 | 18 | 230 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 6 | -2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 230
4 | 13 | 19 | 230 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 230
4 | 13 | 20 | 223 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 223
4 | 13 | 21 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | -4 | -3 | -1 | 213
4 | 13 | 22 | 203 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | -4 | -11 | 0 | 203
4 | 13 | 23 | 198 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -3 | -14 | 0 | 198
4 | 14 | 0 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -54 | 191
4 | 14 | 1 | 192 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -50 | 192
4 | 14 | 2 | 206 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 206
4 | 14 | 3 | 225 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -25 | 225
4 | 14 | 4 | 234 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -12 | 234
4 | 14 | 5 | 229 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | -20 | 229
4 | 14 | 6 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 53 | -28 | 0 | 0 | 0 | -20 | 212
4 | 14 | 7 | 201 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 150 | -75 | 0 | 0 | -30 | -38 | 201
4 | 14 | 8 | 204 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 247 | -119 | 0 | 0 | 0 | -110 | 204
4 | 14 | 9 | 209 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 325 | -154 | 0 | 0 | -30 | -115 | 209
4 | 14 | 10 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 370 | -174 | 1 | 0 | -30 | -137 | 213
4 | 14 | 11 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 385 | -181 | 1 | 0 | -30 | -144 | 214
4 | 14 | 12 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 386 | -179 | 3 | -3 | -30 | -146 | 214
4 | 14 | 13 | 216 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 375 | -174 | 6 | -6 | -30 | -138 | 216
4 | 14 | 14 | 214 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 335 | -156 | 5 | -5 | -30 | -118 | 214
4 | 14 | 15 | 210 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 260 | -121 | 8 | -8 | -30 | -85 | 210
4 | 14 | 16 | 214 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 158 | -72 | 15 | -15 | -30 | -35 | 214
4 | 14 | 17 | 217 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 58 | -23 | 20 | 0 | 0 | -43 | 217
4 | 14 | 18 | 224 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 5 | -2 | 21 | -12 | 0 | -1 | 224
4 | 14 | 19 | 226 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | -11 | 0 | 1 | 226
4 | 14 | 20 | 219 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | -13 | -3 | 1 | 219
4 | 14 | 21 | 209 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | -13 | -11 | 0 | 209
4 | 14 | 22 | 196 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | -14 | -22 | -1 | 196
4 | 14 | 23 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | -16 | -25 | 1 | 194
4 | 15 | 0 | 187 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | -30 | -17 | 187
4 | 15 | 1 | 189 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | -30 | -20 | 189
4 | 15 | 2 | 202 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | -30 | -11 | 202
4 | 15 | 3 | 221 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | -30 | -2 | 221
4 | 15 | 4 | 232 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | -25 | -1 | 232
4 | 15 | 5 | 233 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 1 | 0 | 47 | 0 | -25 | -1 | 233
4 | 15 | 6 | 221 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 29 | 0 | 49 | 0 | -30 | -27 | 221
4 | 15 | 7 | 217 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 76 | 0 | 49 | 0 | -30 | -69 | 217
4 | 15 | 8 | 246 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 125 | 0 | 53 | 0 | -30 | -91 | 246
4 | 15 | 9 | 262 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 185 | 0 | 50 | 0 | -30 | -129 | 262
4 | 15 | 10 | 266 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 223 | 0 | 47 | -14 | -30 | -144 | 266
4 | 15 | 11 | 271 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 254 | 0 | 51 | -44 | -30 | -145 | 271
4 | 15 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 226 | 0 | 52 | -40 | -30 | -134 | 258
4 | 15 | 13 | 270 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 169 | 0 | 55 | 0 | 1 | -142 | 270
4 | 15 | 14 | 269 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 112 | 0 | 51 | 0 | 0 | -92 | 269
4 | 15 | 15 | 268 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 66 | 0 | 48 | 0 | -6 | -48 | 268
4 | 15 | 16 | 269 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 31 | 0 | 56 | 0 | 29 | -60 | 269
4 | 15 | 17 | 263 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 11 | 0 | 59 | 0 | 30 | -52 | 263
4 | 15 | 18 | 263 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 57 | 0 | 30 | -43 | 263
4 | 15 | 19 | 256 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30 | -51 | 256
4 | 15 | 20 | 245 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30 | -58 | 245
4 | 15 | 21 | 232 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -36 | 232
4 | 15 | 22 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -43 | 220
4 | 15 | 23 | 216 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | -74 | 216
4 | 16 | 0 | 208 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -44 | 208
4 | 16 | 1 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 206
4 | 16 | 2 | 219 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -32 | 219
4 | 16 | 3 | 235 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -45 | 235
4 | 16 | 4 | 244 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | -36 | 244
4 | 16 | 5 | 245 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 1 | 0 | 33 | 0 | 30 | -33 | 245
4 | 16 | 6 | 239 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 36 | 0 | 36 | 0 | 19 | -57 | 239
4 | 16 | 7 | 240 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 108 | 0 | 29 | 0 | 0 | -92 | 240
4 | 16 | 8 | 268 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 202 | 0 | 20 | 0 | 1 | -143 | 268
4 | 16 | 9 | 280 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 273 | 0 | 15 | 0 | -30 | -164 | 280
4 | 16 | 10 | 287 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 306 | 0 | 16 | 0 | -30 | -191 | 287
4 | 16 | 11 | 288 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 311 | 0 | 18 | 0 | -30 | -197 | 288
4 | 16 | 12 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 315 | 0 | 19 | 0 | -30 | -212 | 277
4 | 16 | 13 | 292 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 292 | 0 | 22 | 0 | -30 | -178 | 292
4 | 16 | 14 | 288 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 255 | 0 | 25 | 0 | -30 | -150 | 288
4 | 16 | 15 | 279 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 192 | 0 | 23 | 0 | 1 | -127 | 279
4 | 16 | 16 | 277 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 141 | 0 | 25 | 0 | 1 | -87 | 277
4 | 16 | 17 | 264 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 61 | 0 | 26 | 0 | 29 | -61 | 264
4 | 16 | 18 | 261 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 6 | 0 | 32 | 0 | 30 | -25 | 261
4 | 16 | 19 | 255 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -22 | 255
4 | 16 | 20 | 244 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -26 | 244
4 | 16 | 21 | 231 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 231
4 | 16 | 22 | 219 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -6 | 219
4 | 16 | 23 | 214 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 214
4 | 17 | 0 | 206 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -34 | 206
4 | 17 | 1 | 203 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 203
4 | 17 | 2 | 214 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -2 | 214
4 | 17 | 3 | 232 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -1 | 232
4 | 17 | 4 | 242 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -5 | 242
4 | 17 | 5 | 240 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | -9 | 240
4 | 17 | 6 | 233 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | -28 | 233
4 | 17 | 7 | 237 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 145 | 0 | 5 | 0 | -30 | -76 | 237
4 | 17 | 8 | 264 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 244 | 0 | 1 | 0 | -30 | -139 | 264
4 | 17 | 9 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 318 | -51 | 1 | -1 | -30 | -144 | 279
4 | 17 | 10 | 287 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 362 | -87 | 1 | 0 | -30 | -145 | 287
4 | 17 | 11 | 289 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 378 | -110 | 1 | 0 | -30 | -136 | 289
4 | 17 | 12 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 371 | -107 | 0 | 0 | -30 | -145 | 274
4 | 17 | 13 | 288 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 345 | -70 | 1 | 0 | -30 | -144 | 288
4 | 17 | 14 | 283 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 289 | -62 | 2 | -2 | -30 | -101 | 283
4 | 17 | 15 | 269 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 195 | 0 | 1 | 0 | 1 | -119 | 269
4 | 17 | 16 | 266 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 124 | 0 | 2 | 0 | 29 | -89 | 266
4 | 17 | 17 | 258 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 45 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 258
4 | 17 | 18 | 259 | 78 | 69 | 56 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | -1 | 259
4 | 17 | 19 | 254 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 254
4 | 17 | 20 | 243 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -3 | 243
4 | 17 | 21 | 230 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -13 | 230
4 | 17 | 22 | 217 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 217
4 | 17 | 23 | 214 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214
4 | 18 | 0 | 207 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
4 | 18 | 1 | 205 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | 205
4 | 18 | 2 | 214 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 214
4 | 18 | 3 | 230 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 230
4 | 18 | 4 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -11 | 241
4 | 18 | 5 | 242 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | -10 | 242
4 | 18 | 6 | 231 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 231
4 | 18 | 7 | 232 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 232
4 | 18 | 8 | 261 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 261
4 | 18 | 9 | 272 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 97 | 0 | 16 | 0 | 1 | -42 | 272
4 | 18 | 10 | 271 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 143 | 0 | 15 | 0 | 1 | -79 | 271
4 | 18 | 11 | 274 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 202 | 0 | 8 | 0 | -30 | -93 | 274
4 | 18 | 12 | 264 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 240 | 0 | 8 | 0 | -30 | -138 | 264
4 | 18 | 13 | 275 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 238 | 0 | 7 | 0 | -30 | -125 | 275
4 | 18 | 14 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 235 | 0 | 12 | 0 | -30 | -129 | 273
4 | 18 | 15 | 269 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 227 | 0 | 23 | 0 | -26 | -140 | 269
4 | 18 | 16 | 271 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 166 | 0 | 36 | 0 | 1 | -117 | 271
4 | 18 | 17 | 261 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 68 | 0 | 40 | 0 | 30 | -75 | 261
4 | 18 | 18 | 258 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 6 | 0 | 42 | 0 | 30 | -31 | 258
4 | 18 | 19 | 254 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | -27 | 254
4 | 18 | 20 | 244 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -5 | 244
4 | 18 | 21 | 231 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 231
4 | 18 | 22 | 217 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -22 | 217
4 | 18 | 23 | 213 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -24 | 213
4 | 19 | 0 | 203 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -48 | 203
4 | 19 | 1 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -49 | 202
4 | 19 | 2 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -44 | 214
4 | 19 | 3 | 233 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -24 | 233
4 | 19 | 4 | 246 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 246
4 | 19 | 5 | 248 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 2 | 0 | 33 | 0 | 7 | -8 | 248
4 | 19 | 6 | 243 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 60 | -2 | 30 | 0 | 0 | -50 | 243
4 | 19 | 7 | 237 | 78 | 69 | 31 | 0 | 19 | 157 | -5 | 28 | 0 | -17 | -123 | 237
4 | 19 | 8 | 259 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 253 | -8 | 20 | -19 | -30 | -145 | 259
4 | 19 | 9 | 272 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 329 | -68 | 17 | -17 | -30 | -145 | 272
4 | 19 | 10 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 372 | -106 | 12 | -12 | -30 | -145 | 276
4 | 19 | 11 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 385 | -130 | 10 | -10 | -30 | -134 | 276
4 | 19 | 12 | 265 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 386 | -130 | 9 | -9 | -30 | -145 | 265
4 | 19 | 13 | 281 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 375 | -127 | 9 | -9 | -30 | -122 | 281
4 | 19 | 14 | 281 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 336 | -67 | 11 | -11 | -30 | -144 | 281
4 | 19 | 15 | 270 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 264 | -8 | 9 | -9 | -30 | -145 | 270
4 | 19 | 16 | 269 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 171 | -5 | 8 | 0 | 1 | -107 | 269
4 | 19 | 17 | 259 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 72 | -2 | 6 | 0 | 0 | -27 | 259
4 | 19 | 18 | 255 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 255
4 | 19 | 19 | 251 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 251
4 | 19 | 20 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -1 | 241
4 | 19 | 21 | 229 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 229
4 | 19 | 22 | 217 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 217
4 | 19 | 23 | 213 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 213
4 | 20 | 0 | 203 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 203
4 | 20 | 1 | 202 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 202
4 | 20 | 2 | 212 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 212
4 | 20 | 3 | 231 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -1 | 231
4 | 20 | 4 | 241 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 241
4 | 20 | 5 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | -1 | 236
4 | 20 | 6 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 214
4 | 20 | 7 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 114 | 0 | 8 | 0 | -30 | -73 | 210
4 | 20 | 8 | 224 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 208 | 0 | 7 | -1 | -30 | -145 | 224
4 | 20 | 9 | 230 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 208 | -35 | 13 | -13 | -30 | -98 | 230
4 | 20 | 10 | 227 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 193 | -26 | 20 | -20 | -30 | -95 | 227
4 | 20 | 11 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 223 | -2 | 25 | -25 | -30 | -144 | 230
4 | 20 | 12 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 255 | -33 | 28 | -28 | -30 | -145 | 230
4 | 20 | 13 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 226 | 0 | 28 | -28 | -30 | -144 | 235
4 | 20 | 14 | 230 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 147 | 0 | 25 | 0 | -30 | -100 | 230
4 | 20 | 15 | 224 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -70 | 224
4 | 20 | 16 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 229
4 | 20 | 17 | 231 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | -22 | 231
4 | 20 | 18 | 235 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | -10 | 235
4 | 20 | 19 | 233 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -12 | 233
4 | 20 | 20 | 226 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 226
4 | 20 | 21 | 215 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -28 | 215
4 | 20 | 22 | 204 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -42 | 204
4 | 20 | 23 | 202 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -45 | 202
4 | 21 | 0 | 193 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -32 | 193
4 | 21 | 1 | 193 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | -28 | 0 | 193
4 | 21 | 2 | 205 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -21 | 205
4 | 21 | 3 | 221 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -8 | 221
4 | 21 | 4 | 230 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -1 | 230
4 | 21 | 5 | 225 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 225
4 | 21 | 6 | 204 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 204
4 | 21 | 7 | 197 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 24 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 | 197
4 | 21 | 8 | 204 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 204
4 | 21 | 9 | 209 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 61 | 0 | 1 | 0 | -30 | -9 | 209
4 | 21 | 10 | 215 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 215
4 | 21 | 11 | 222 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 222
4 | 21 | 12 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 221
4 | 21 | 13 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 219
4 | 21 | 14 | 220 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 220
4 | 21 | 15 | 217 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 217
4 | 21 | 16 | 223 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 223
4 | 21 | 17 | 230 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 230
4 | 21 | 18 | 236 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236
4 | 21 | 19 | 234 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 234
4 | 21 | 20 | 226 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 226
4 | 21 | 21 | 216 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 216
4 | 21 | 22 | 203 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 203
4 | 21 | 23 | 200 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 200
4 | 22 | 0 | 194 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 194
4 | 22 | 1 | 194 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 194
4 | 22 | 2 | 206 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 206
4 | 22 | 3 | 224 | 78 | 76 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224
4 | 22 | 4 | 235 | 78 | 82 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 235
4 | 22 | 5 | 233 | 78 | 80 | 52 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233
4 | 22 | 6 | 224 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 224
4 | 22 | 7 | 227 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 227
4 | 22 | 8 | 253 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 253
4 | 22 | 9 | 267 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 158 | 0 | 3 | 0 | 1 | -78 | 267
4 | 22 | 10 | 275 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 167 | 0 | 2 | 0 | 1 | -78 | 275
4 | 22 | 11 | 277 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 166 | 0 | 6 | 0 | 1 | -79 | 277
4 | 22 | 12 | 261 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 156 | 0 | 7 | 0 | 0 | -85 | 261
4 | 22 | 13 | 274 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 137 | 0 | 8 | 0 | 1 | -57 | 274
4 | 22 | 14 | 277 | 78 | 66 | 29 | 0 | 19 | 106 | 0 | 16 | 0 | 0 | -37 | 277
4 | 22 | 15 | 277 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 | 277
4 | 22 | 16 | 274 | 78 | 66 | 57 | 0 | 19 | 32 | 0 | 15 | 0 | 30 | -23 | 274
4 | 22 | 17 | 266 | 78 | 190 | 57 | 0 | 19 | 13 | 0 | 22 | 0 | 30 | -143 | 266
4 | 22 | 18 | 267 | 78 | 82 | 62 | 0 | 19 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 267
4 | 22 | 19 | 259 | 78 | 82 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 259
4 | 22 | 20 | 248 | 78 | 79 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 248
4 | 22 | 21 | 236 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 236
4 | 22 | 22 | 222 | 78 | 68 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 222
4 | 22 | 23 | 220 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 220
4 | 23 | 0 | 211 | 78 | 84 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 211
4 | 23 | 1 | 209 | 78 | 84 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 209
4 | 23 | 2 | 218 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 218
4 | 23 | 3 | 234 | 78 | 91 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234
4 | 23 | 4 | 244 | 78 | 119 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 244
4 | 23 | 5 | 243 | 78 | 90 | 52 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 243
4 | 23 | 6 | 233 | 78 | 87 | 32 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233
4 | 23 | 7 | 235 | 78 | 80 | 26 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
4 | 23 | 8 | 264 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 264
4 | 23 | 9 | 275 | 78 | 76 | 39 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275
4 | 23 | 10 | 272 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 272
4 | 23 | 11 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 276
4 | 23 | 12 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 262
4 | 23 | 13 | 273 | 78 | 73 | 31 | 0 | 19 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273
4 | 23 | 14 | 274 | 78 | 75 | 35 | 0 | 19 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274
4 | 23 | 15 | 273 | 78 | 76 | 37 | 0 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273
4 | 23 | 16 | 274 | 78 | 79 | 54 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 274
4 | 23 | 17 | 268 | 78 | 80 | 68 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268
4 | 23 | 18 | 265 | 78 | 97 | 68 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265
4 | 23 | 19 | 258 | 78 | 232 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -140 | 258
4 | 23 | 20 | 246 | 78 | 88 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 246
4 | 23 | 21 | 234 | 78 | 92 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234
4 | 23 | 22 | 221 | 78 | 91 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221
4 | 23 | 23 | 217 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 217
4 | 24 | 0 | 209 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 209
4 | 24 | 1 | 207 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 207
4 | 24 | 2 | 216 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 216
4 | 24 | 3 | 232 | 78 | 83 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232
4 | 24 | 4 | 242 | 78 | 83 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
4 | 24 | 5 | 242 | 78 | 83 | 59 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
4 | 24 | 6 | 233 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | 233
4 | 24 | 7 | 235 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 235
4 | 24 | 8 | 259 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 259
4 | 24 | 9 | 268 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 268
4 | 24 | 10 | 266 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 266
4 | 24 | 11 | 271 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 116 | 0 | 4 | 0 | 1 | -34 | 271
4 | 24 | 12 | 259 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 107 | 0 | 11 | 0 | 0 | -42 | 259
4 | 24 | 13 | 273 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 110 | 0 | 11 | 0 | 1 | -33 | 273
4 | 24 | 14 | 272 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 78 | 0 | 11 | 0 | 1 | -12 | 272
4 | 24 | 15 | 264 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 264
4 | 24 | 16 | 266 | 78 | 187 | 52 | 0 | 19 | 31 | 0 | 13 | 0 | 30 | -144 | 266
4 | 24 | 17 | 261 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 20 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 261
4 | 24 | 18 | 262 | 78 | 82 | 68 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 262
4 | 24 | 19 | 256 | 78 | 81 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256
4 | 24 | 20 | 246 | 78 | 81 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 246
4 | 24 | 21 | 232 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 232
4 | 24 | 22 | 217 | 78 | 72 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217
4 | 24 | 23 | 213 | 78 | 72 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 213
4 | 25 | 0 | 204 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -18 | 204
4 | 25 | 1 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 202
4 | 25 | 2 | 212 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -11 | 212
4 | 25 | 3 | 229 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 229
4 | 25 | 4 | 241 | 78 | 71 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 241
4 | 25 | 5 | 242 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | -2 | 242
4 | 25 | 6 | 237 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 68 | 0 | 25 | 0 | 0 | -58 | 237
4 | 25 | 7 | 233 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 166 | -1 | 0 | 0 | -30 | -95 | 233
4 | 25 | 8 | 255 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 259 | -17 | 0 | 0 | -30 | -145 | 255
4 | 25 | 9 | 271 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 331 | -72 | 0 | 0 | -30 | -144 | 271
4 | 25 | 10 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 372 | -110 | 0 | 0 | -30 | -144 | 273
4 | 25 | 11 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 385 | -133 | 0 | 0 | -30 | -133 | 274
4 | 25 | 12 | 261 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 384 | -133 | 1 | 0 | -30 | -145 | 261
4 | 25 | 13 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 365 | -100 | 1 | 0 | -30 | -144 | 277
4 | 25 | 14 | 273 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 311 | -107 | 3 | -3 | -30 | -88 | 273
4 | 25 | 15 | 259 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 242 | -2 | 4 | 0 | -30 | -144 | 259
4 | 25 | 16 | 261 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 168 | -1 | 11 | 0 | -30 | -83 | 261
4 | 25 | 17 | 258 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 79 | -1 | 11 | 0 | 0 | -38 | 258
4 | 25 | 18 | 254 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 254
4 | 25 | 19 | 252 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -9 | 252
4 | 25 | 20 | 242 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -17 | 242
4 | 25 | 21 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -27 | 229
4 | 25 | 22 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 216
4 | 25 | 23 | 212 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 212
4 | 26 | 0 | 202 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 202
4 | 26 | 1 | 199 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 199
4 | 26 | 2 | 213 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -8 | 213
4 | 26 | 3 | 231 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 231
4 | 26 | 4 | 242 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -1 | 242
4 | 26 | 5 | 242 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 4 | 0 | 12 | 0 | 30 | -22 | 242
4 | 26 | 6 | 226 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 226
4 | 26 | 7 | 225 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 78 | 0 | 18 | 0 | 0 | -60 | 225
4 | 26 | 8 | 251 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 131 | 0 | 19 | 0 | -30 | -55 | 251
4 | 26 | 9 | 266 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 152 | 0 | 26 | 0 | -30 | -67 | 266
4 | 26 | 10 | 265 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 161 | 0 | 25 | 0 | -30 | -75 | 265
4 | 26 | 11 | 264 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 187 | 0 | 17 | 0 | -30 | -94 | 264
4 | 26 | 12 | 253 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 173 | 0 | 18 | 0 | -30 | -92 | 253
4 | 26 | 13 | 265 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 136 | 0 | 19 | 0 | 1 | -78 | 265
4 | 26 | 14 | 266 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 111 | 0 | 22 | 0 | 29 | -87 | 266
4 | 26 | 15 | 263 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | -37 | 263
4 | 26 | 16 | 259 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | -24 | 259
4 | 26 | 17 | 253 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 30 | 0 | 26 | 0 | 30 | -41 | 253
4 | 26 | 18 | 254 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 3 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 254
4 | 26 | 19 | 249 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -21 | 249
4 | 26 | 20 | 240 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -24 | 240
4 | 26 | 21 | 226 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 226
4 | 26 | 22 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | -19 | 214
4 | 26 | 23 | 211 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -10 | 211
4 | 27 | 0 | 203 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 203
4 | 27 | 1 | 200 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 200
4 | 27 | 2 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 211
4 | 27 | 3 | 226 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 226
4 | 27 | 4 | 233 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -1 | 233
4 | 27 | 5 | 229 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 229
4 | 27 | 6 | 212 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 212
4 | 27 | 7 | 208 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 208
4 | 27 | 8 | 221 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | -21 | 221
4 | 27 | 9 | 228 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 228
4 | 27 | 10 | 227 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | -53 | 227
4 | 27 | 11 | 227 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 227
4 | 27 | 12 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 221
4 | 27 | 13 | 226 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 160 | 0 | 15 | 0 | -2 | -130 | 226
4 | 27 | 14 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 129 | 0 | 19 | 0 | 0 | -109 | 222
4 | 27 | 15 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79 | 221
4 | 27 | 16 | 226 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 226
4 | 27 | 17 | 226 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | -21 | 226
4 | 27 | 18 | 232 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 232
4 | 27 | 19 | 231 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 231
4 | 27 | 20 | 224 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -5 | 224
4 | 27 | 21 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 214
4 | 27 | 22 | 201 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -21 | 201
4 | 27 | 23 | 198 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 198
4 | 28 | 0 | 189 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 189
4 | 28 | 1 | 188 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 188
4 | 28 | 2 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 199
4 | 28 | 3 | 216 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 216
4 | 28 | 4 | 225 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 225
4 | 28 | 5 | 221 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221
4 | 28 | 6 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 66 | -30 | 0 | 0 | -30 | -4 | 205
4 | 28 | 7 | 198 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 154 | -66 | 0 | 0 | -30 | -51 | 198
4 | 28 | 8 | 202 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 234 | -97 | 0 | 0 | -30 | -90 | 202
4 | 28 | 9 | 211 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 302 | -123 | 0 | 0 | -30 | -121 | 211
4 | 28 | 10 | 216 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 344 | -140 | 0 | 0 | -30 | -141 | 216
4 | 28 | 11 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 358 | -145 | 0 | 0 | -30 | -145 | 221
4 | 28 | 12 | 223 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 353 | -143 | 0 | 0 | -30 | -140 | 223
4 | 28 | 13 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 330 | -134 | 0 | 0 | -30 | -127 | 222
4 | 28 | 14 | 214 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 265 | -109 | 0 | 0 | -30 | -97 | 214
4 | 28 | 15 | 206 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 197 | -83 | 0 | 0 | -30 | -66 | 206
4 | 28 | 16 | 207 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 116 | -51 | 0 | 0 | -30 | -25 | 207
4 | 28 | 17 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 44 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 211
4 | 28 | 18 | 219 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 6 | -2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 219
4 | 28 | 19 | 221 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 221
4 | 28 | 20 | 214 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
4 | 28 | 21 | 205 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 205
4 | 28 | 22 | 193 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -1 | 193
4 | 28 | 23 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 191
4 | 29 | 0 | 185 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 185
4 | 29 | 1 | 183 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -20 | 183
4 | 29 | 2 | 194 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 194
4 | 29 | 3 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 210
4 | 29 | 4 | 220 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 220
4 | 29 | 5 | 217 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 217
4 | 29 | 6 | 199 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | -28 | 199
4 | 29 | 7 | 197 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | -54 | 197
4 | 29 | 8 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 67 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 213
4 | 29 | 9 | 225 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 76 | 0 | 38 | 0 | -30 | -42 | 225
4 | 29 | 10 | 224 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 81 | 0 | 42 | 0 | -30 | -52 | 224
4 | 29 | 11 | 227 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | -78 | 227
4 | 29 | 12 | 223 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 223
4 | 29 | 13 | 224 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 54 | 0 | 19 | 0 | -30 | -11 | 224
4 | 29 | 14 | 226 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | -50 | 226
4 | 29 | 15 | 222 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 222
4 | 29 | 16 | 225 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | -34 | 225
4 | 29 | 17 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | -23 | 233
4 | 29 | 18 | 236 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 4 | 0 | 24 | 0 | 30 | -46 | 236
4 | 29 | 19 | 233 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -14 | 233
4 | 29 | 20 | 225 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -44 | 225
4 | 29 | 21 | 214 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -45 | 214
4 | 29 | 22 | 201 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -19 | 201
4 | 29 | 23 | 199 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -20 | 199
4 | 30 | 0 | 193 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | -40 | 193
4 | 30 | 1 | 191 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 191
4 | 30 | 2 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 201
4 | 30 | 3 | 217 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 217
4 | 30 | 4 | 227 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 227
4 | 30 | 5 | 227 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 227
4 | 30 | 6 | 218 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 218
4 | 30 | 7 | 219 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | -42 | 219
4 | 30 | 8 | 242 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | -46 | 242
4 | 30 | 9 | 251 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 251
4 | 30 | 10 | 251 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 195 | 0 | 5 | 0 | 0 | -138 | 251
4 | 30 | 11 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 278 | -11 | 6 | -6 | -30 | -158 | 264
4 | 30 | 12 | 251 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 275 | -5 | 12 | -12 | -30 | -173 | 251
4 | 30 | 13 | 262 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 223 | 0 | 15 | 0 | -30 | -134 | 262
4 | 30 | 14 | 265 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 151 | 0 | 19 | 0 | 1 | -100 | 265
4 | 30 | 15 | 252 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 95 | 0 | 17 | 0 | 0 | -59 | 252
4 | 30 | 16 | 253 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 59 | 0 | 11 | 0 | 30 | -52 | 253
4 | 30 | 17 | 246 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 23 | 0 | 14 | 0 | 30 | -28 | 246
4 | 30 | 18 | 247 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 30 | -12 | 247
4 | 30 | 19 | 241 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -1 | 241
4 | 30 | 20 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -27 | 231
4 | 30 | 21 | 218 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 218
4 | 30 | 22 | 207 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 207
4 | 30 | 23 | 203 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -50 | 203
5 | 1 | 0 | 181 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -36 | 181
5 | 1 | 1 | 178 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -35 | 178
5 | 1 | 2 | 186 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -33 | 186
5 | 1 | 3 | 207 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -32 | 207
5 | 1 | 4 | 219 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 219
5 | 1 | 5 | 218 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 218
5 | 1 | 6 | 209 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | -34 | 209
5 | 1 | 7 | 211 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 18 | 0 | 31 | 0 | -30 | -8 | 211
5 | 1 | 8 | 233 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | -36 | 233
5 | 1 | 9 | 240 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 240
5 | 1 | 10 | 238 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 67 | 0 | 34 | 0 | 0 | -50 | 238
5 | 1 | 11 | 238 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | -55 | 238
5 | 1 | 12 | 229 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | -56 | 229
5 | 1 | 13 | 240 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 60 | 0 | 38 | 0 | 0 | -49 | 240
5 | 1 | 14 | 239 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 54 | 0 | 38 | 0 | 0 | -46 | 239
5 | 1 | 15 | 230 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 40 | 0 | 38 | 0 | 0 | -43 | 230
5 | 1 | 16 | 233 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 36 | 0 | 37 | 0 | 30 | -71 | 233
5 | 1 | 17 | 236 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 19 | 0 | 39 | 0 | 0 | -35 | 236
5 | 1 | 18 | 238 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 36 | 0 | 30 | -63 | 238
5 | 1 | 19 | 232 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | -62 | 232
5 | 1 | 20 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -33 | 222
5 | 1 | 21 | 208 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -35 | 208
5 | 1 | 22 | 193 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -42 | 193
5 | 1 | 23 | 187 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -47 | 187
5 | 2 | 0 | 176 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -35 | 176
5 | 2 | 1 | 175 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | -54 | 0 | -35 | 175
5 | 2 | 2 | 188 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 | -25 | 188
5 | 2 | 3 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | -45 | -7 | 0 | 210
5 | 2 | 4 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | -36 | 0 | 0 | 224
5 | 2 | 5 | 223 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 7 | -4 | 36 | -36 | 0 | 0 | 223
5 | 2 | 6 | 210 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 57 | -45 | 39 | -39 | -4 | 0 | 218
5 | 2 | 7 | 207 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 143 | -113 | 26 | -26 | -12 | 0 | 217
5 | 2 | 8 | 227 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 229 | -180 | 16 | -16 | -4 | 0 | 237
5 | 2 | 9 | 241 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 301 | -236 | 13 | -13 | 0 | 0 | 251
5 | 2 | 10 | 241 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 332 | -261 | 12 | -12 | 0 | -4 | 251
5 | 2 | 11 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 343 | -269 | 10 | -10 | 0 | -4 | 254
5 | 2 | 12 | 231 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 340 | -267 | 9 | -9 | -14 | 0 | 242
5 | 2 | 13 | 236 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 320 | -251 | 9 | -9 | 0 | -6 | 248
5 | 2 | 14 | 231 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 308 | -242 | 6 | -6 | 0 | -9 | 242
5 | 2 | 15 | 225 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 260 | -204 | 4 | -4 | -1 | -8 | 237
5 | 2 | 16 | 224 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 172 | -136 | 3 | -3 | 0 | -3 | 234
5 | 2 | 17 | 223 | 78 | 96 | 54 | 0 | 19 | 80 | -32 | 1 | 0 | 30 | -103 | 223
5 | 2 | 18 | 221 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 11 | -9 | 1 | -1 | -5 | -1 | 221
5 | 2 | 19 | 220 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -6 | 0 | 220
5 | 2 | 20 | 212 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -12 | -1 | 212
5 | 2 | 21 | 200 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -42 | 200
5 | 2 | 22 | 186 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -34 | 186
5 | 2 | 23 | 182 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -7 | -30 | -7 | 182
5 | 3 | 0 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | -72 | 171
5 | 3 | 1 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | -46 | 171
5 | 3 | 2 | 183 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | -6 | 183
5 | 3 | 3 | 206 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | -30 | 14 | 206
5 | 3 | 4 | 216 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -41 | 216
5 | 3 | 5 | 211 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 8 | -6 | 2 | -2 | 0 | -13 | 211
5 | 3 | 6 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 65 | -51 | 2 | -2 | 0 | -28 | 198
5 | 3 | 7 | 185 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 160 | -126 | 1 | -1 | 0 | -38 | 196
5 | 3 | 8 | 193 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 245 | -192 | 1 | -1 | 0 | -40 | 204
5 | 3 | 9 | 201 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 315 | -248 | 1 | -1 | 0 | -42 | 211
5 | 3 | 10 | 202 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 353 | -278 | 0 | 0 | -30 | -17 | 212
5 | 3 | 11 | 204 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 365 | -287 | 0 | 0 | 0 | -46 | 215
5 | 3 | 12 | 203 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 368 | -290 | 0 | 0 | 0 | -48 | 213
5 | 3 | 13 | 206 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 355 | -279 | 1 | -1 | -30 | -13 | 217
5 | 3 | 14 | 198 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 318 | -250 | 2 | -2 | -30 | -15 | 209
5 | 3 | 15 | 190 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 253 | -199 | 2 | -2 | -30 | -14 | 200
5 | 3 | 16 | 193 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 169 | -133 | 3 | -3 | 0 | -32 | 204
5 | 3 | 17 | 201 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 79 | -62 | 5 | -5 | 0 | -17 | 211
5 | 3 | 18 | 203 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 12 | -10 | 6 | -6 | -30 | 11 | 203
5 | 3 | 19 | 205 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -7 | -30 | 14 | 205
5 | 3 | 20 | 198 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -9 | -30 | 8 | 198
5 | 3 | 21 | 186 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -71 | 186
5 | 3 | 22 | 174 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | -43 | 174
5 | 3 | 23 | 171 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | -5 | -30 | -16 | 171
5 | 4 | 0 | 162 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -91 | 162
5 | 4 | 1 | 161 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | -57 | 161
5 | 4 | 2 | 173 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -79 | 173
5 | 4 | 3 | 194 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -61 | 194
5 | 4 | 4 | 207 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -48 | 207
5 | 4 | 5 | 203 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 10 | -4 | 0 | 0 | 30 | -57 | 203
5 | 4 | 6 | 186 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 80 | -63 | 0 | 0 | -6 | -28 | 196
5 | 4 | 7 | 177 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 174 | -137 | 1 | -1 | 0 | -50 | 187
5 | 4 | 8 | 180 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 265 | -208 | 1 | -1 | 0 | -57 | 191
5 | 4 | 9 | 189 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 334 | -263 | 1 | -1 | 0 | -58 | 199
5 | 4 | 10 | 192 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 373 | -293 | 1 | -1 | 0 | -61 | 203
5 | 4 | 11 | 196 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 385 | -302 | 4 | -4 | 0 | -59 | 207
5 | 4 | 12 | 196 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 385 | -303 | 8 | -8 | 0 | -59 | 206
5 | 4 | 13 | 197 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 374 | -294 | 14 | -14 | 0 | -56 | 207
5 | 4 | 14 | 195 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 338 | -266 | 17 | -17 | 0 | -52 | 205
5 | 4 | 15 | 190 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 271 | -213 | 25 | -25 | 0 | -47 | 200
5 | 4 | 16 | 196 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 182 | -143 | 28 | -28 | 0 | -31 | 206
5 | 4 | 17 | 203 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 86 | -67 | 27 | -27 | 0 | -15 | 215
5 | 4 | 18 | 202 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 13 | -11 | 26 | -26 | -18 | -2 | 202
5 | 4 | 19 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | -19 | 202
5 | 4 | 20 | 195 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -35 | -24 | 0 | 195
5 | 4 | 21 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -42 | -30 | -3 | 184
5 | 4 | 22 | 173 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | -40 | -30 | -12 | 173
5 | 4 | 23 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -38 | -30 | -14 | 171
5 | 5 | 0 | 162 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 | -55 | 162
5 | 5 | 1 | 160 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | -36 | -30 | -27 | 160
5 | 5 | 2 | 172 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -35 | -30 | -17 | 172
5 | 5 | 3 | 192 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -38 | -25 | -5 | 192
5 | 5 | 4 | 204 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 | -19 | 204
5 | 5 | 5 | 199 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 10 | -8 | 47 | -47 | -21 | -2 | 199
5 | 5 | 6 | 183 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 78 | -62 | 49 | -49 | -29 | -4 | 192
5 | 5 | 7 | 176 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 170 | -133 | 36 | -36 | 0 | -48 | 187
5 | 5 | 8 | 178 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 254 | -199 | 26 | -26 | 0 | -57 | 189
5 | 5 | 9 | 186 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 321 | -252 | 28 | -28 | 0 | -58 | 196
5 | 5 | 10 | 190 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 356 | -279 | 29 | -29 | 0 | -59 | 201
5 | 5 | 11 | 195 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 368 | -289 | 29 | -29 | 0 | -56 | 206
5 | 5 | 12 | 199 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 363 | -285 | 30 | -30 | 0 | -52 | 210
5 | 5 | 13 | 197 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 341 | -268 | 29 | -29 | 0 | -50 | 208
5 | 5 | 14 | 197 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 297 | -233 | 29 | -29 | 0 | -44 | 208
5 | 5 | 15 | 195 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 213 | -167 | 28 | -28 | 0 | -37 | 206
5 | 5 | 16 | 191 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 120 | -94 | 50 | -50 | -30 | 2 | 202
5 | 5 | 17 | 196 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 50 | -39 | 55 | -55 | 0 | -21 | 203
5 | 5 | 18 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 6 | -5 | 55 | -55 | 0 | -20 | 201
5 | 5 | 19 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | -55 | 0 | -19 | 202
5 | 5 | 20 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 | -25 | 194
5 | 5 | 21 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | -59 | -30 | -3 | 184
5 | 5 | 22 | 173 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | -58 | -30 | -13 | 173
5 | 5 | 23 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | -60 | -23 | -21 | 171
5 | 6 | 0 | 163 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -100 | 163
5 | 6 | 1 | 162 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | -5 | -30 | -64 | 162
5 | 6 | 2 | 172 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | -5 | -30 | -57 | 172
5 | 6 | 3 | 189 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | -5 | -30 | -47 | 189
5 | 6 | 4 | 200 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | -5 | -30 | -40 | 200
5 | 6 | 5 | 197 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 4 | 0 | 62 | -5 | -30 | -45 | 197
5 | 6 | 6 | 182 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 18 | 0 | 60 | -6 | -30 | -63 | 182
5 | 6 | 7 | 177 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 27 | 0 | 60 | -7 | -30 | -72 | 177
5 | 6 | 8 | 193 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 36 | 0 | 58 | -7 | -30 | -67 | 193
5 | 6 | 9 | 196 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 46 | 0 | 59 | -8 | 0 | -102 | 196
5 | 6 | 10 | 197 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 81 | 0 | 60 | -11 | -30 | -95 | 197
5 | 6 | 11 | 202 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 106 | 0 | 60 | -13 | -11 | -127 | 202
5 | 6 | 12 | 201 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 134 | 0 | 57 | -14 | -23 | -136 | 201
5 | 6 | 13 | 199 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 98 | 0 | 56 | -12 | -30 | -102 | 199
5 | 6 | 14 | 198 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 82 | 0 | 55 | -11 | -30 | -91 | 198
5 | 6 | 15 | 199 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 73 | 0 | 55 | -10 | -22 | -93 | 199
5 | 6 | 16 | 206 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 45 | 0 | 54 | 0 | 0 | -98 | 206
5 | 6 | 17 | 218 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | -69 | 218
5 | 6 | 18 | 223 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | -56 | 223
5 | 6 | 19 | 218 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -55 | 218
5 | 6 | 20 | 208 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | -1 | 0 | -52 | 208
5 | 6 | 21 | 197 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -59 | 197
5 | 6 | 22 | 184 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -93 | 184
5 | 6 | 23 | 182 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | -2 | 0 | -60 | 182
5 | 7 | 0 | 174 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -60 | 174
5 | 7 | 1 | 172 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | -11 | 0 | -48 | 172
5 | 7 | 2 | 183 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -9 | 0 | -37 | 183
5 | 7 | 3 | 201 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -9 | 0 | -24 | 201
5 | 7 | 4 | 212 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -29 | 212
5 | 7 | 5 | 212 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 | -62 | 212
5 | 7 | 6 | 201 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 28 | -3 | 25 | -25 | 0 | -34 | 201
5 | 7 | 7 | 212 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 92 | -1 | 22 | -11 | 0 | -91 | 212
5 | 7 | 8 | 245 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 184 | -3 | 17 | 0 | 0 | -148 | 245
5 | 7 | 9 | 261 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 263 | -42 | 14 | -14 | 0 | -144 | 261
5 | 7 | 10 | 259 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 264 | -14 | 16 | -16 | -30 | -145 | 259
5 | 7 | 11 | 258 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 225 | -19 | 18 | -18 | -30 | -106 | 258
5 | 7 | 12 | 240 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 207 | -84 | 20 | -20 | -30 | -40 | 240
5 | 7 | 13 | 256 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 200 | -3 | 19 | 0 | 0 | -150 | 256
5 | 7 | 14 | 250 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 157 | -2 | 24 | 0 | 18 | -143 | 250
5 | 7 | 15 | 248 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 146 | -2 | 27 | 0 | 23 | -142 | 248
5 | 7 | 16 | 245 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 89 | -1 | 36 | 0 | 30 | -114 | 245
5 | 7 | 17 | 240 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 42 | -1 | 38 | 0 | 30 | -82 | 240
5 | 7 | 18 | 241 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 7 | 0 | 36 | 0 | 30 | -53 | 241
5 | 7 | 19 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -51 | 237
5 | 7 | 20 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 226
5 | 7 | 21 | 212 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -38 | 212
5 | 7 | 22 | 198 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -43 | 198
5 | 7 | 23 | 193 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -51 | 193
5 | 8 | 0 | 184 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 184
5 | 8 | 1 | 181 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -56 | 181
5 | 8 | 2 | 191 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -49 | 191
5 | 8 | 3 | 211 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -37 | 211
5 | 8 | 4 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -24 | 224
5 | 8 | 5 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 226
5 | 8 | 6 | 215 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | -51 | 215
5 | 8 | 7 | 216 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 69 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 216
5 | 8 | 8 | 243 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 108 | 0 | 21 | 0 | 30 | -117 | 243
5 | 8 | 9 | 249 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 128 | 0 | 25 | 0 | 30 | -130 | 249
5 | 8 | 10 | 252 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 162 | 0 | 24 | 0 | 22 | -145 | 252
5 | 8 | 11 | 259 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 191 | 0 | 26 | 0 | 1 | -144 | 259
5 | 8 | 12 | 247 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 184 | 0 | 35 | -10 | 0 | -145 | 247
5 | 8 | 13 | 262 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 143 | 0 | 39 | 0 | 30 | -142 | 262
5 | 8 | 14 | 267 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 121 | 0 | 41 | 0 | 29 | -122 | 267
5 | 8 | 15 | 261 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 92 | 0 | 47 | 0 | 30 | -110 | 261
5 | 8 | 16 | 256 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 62 | 0 | 51 | 0 | 30 | -94 | 256
5 | 8 | 17 | 247 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 35 | 0 | 52 | 0 | 30 | -82 | 247
5 | 8 | 18 | 248 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 6 | 0 | 56 | 0 | 30 | -62 | 248
5 | 8 | 19 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | -63 | 242
5 | 8 | 20 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | -65 | 233
5 | 8 | 21 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -43 | 220
5 | 8 | 22 | 205 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -54 | 205
5 | 8 | 23 | 200 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -61 | 200
5 | 9 | 0 | 190 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -78 | 190
5 | 9 | 1 | 187 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -84 | 187
5 | 9 | 2 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | -53 | 0 | -20 | 202
5 | 9 | 3 | 223 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 223
5 | 9 | 4 | 238 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -39 | 238
5 | 9 | 5 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 10 | -3 | 59 | 0 | 30 | -71 | 242
5 | 9 | 6 | 235 | 78 | 84 | 49 | 0 | 19 | 66 | -19 | 55 | 0 | 0 | -97 | 235
5 | 9 | 7 | 226 | 78 | 71 | 38 | 0 | 19 | 156 | -45 | 53 | 0 | 0 | -144 | 226
5 | 9 | 8 | 254 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 254 | -74 | 49 | 0 | -30 | -144 | 254
5 | 9 | 9 | 269 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 316 | -216 | 42 | -42 | -22 | 0 | 269
5 | 9 | 10 | 272 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 357 | -243 | 42 | -42 | -30 | 0 | 272
5 | 9 | 11 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 378 | -257 | 44 | -44 | -14 | -20 | 273
5 | 9 | 12 | 255 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 384 | -260 | 46 | -46 | -30 | -23 | 255
5 | 9 | 13 | 267 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 373 | -254 | 41 | -41 | -30 | -9 | 267
5 | 9 | 14 | 264 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 339 | -99 | 36 | -26 | -30 | -144 | 264
5 | 9 | 15 | 253 | 78 | 69 | 31 | 0 | 19 | 273 | -79 | 36 | 0 | -30 | -144 | 253
5 | 9 | 16 | 253 | 78 | 97 | 40 | 0 | 19 | 184 | -54 | 33 | 0 | 0 | -144 | 253
5 | 9 | 17 | 251 | 78 | 90 | 52 | 0 | 19 | 91 | -26 | 25 | 0 | 30 | -108 | 251
5 | 9 | 18 | 248 | 78 | 68 | 61 | 0 | 19 | 17 | -5 | 20 | 0 | 30 | -40 | 248
5 | 9 | 19 | 247 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -26 | 247
5 | 9 | 20 | 237 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 | 237
5 | 9 | 21 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 224
5 | 9 | 22 | 209 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -24 | 209
5 | 9 | 23 | 205 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -29 | 205
5 | 10 | 0 | 193 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -36 | 193
5 | 10 | 1 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -36 | 190
5 | 10 | 2 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -54 | 203
5 | 10 | 3 | 228 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 228
5 | 10 | 4 | 241 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -19 | 241
5 | 10 | 5 | 243 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 13 | -5 | 4 | 0 | 30 | -26 | 243
5 | 10 | 6 | 234 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 86 | -65 | 1 | -1 | 0 | 1 | 234
5 | 10 | 7 | 225 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 179 | -130 | 0 | 0 | 0 | -24 | 225
5 | 10 | 8 | 253 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 266 | -190 | 0 | 0 | 0 | -17 | 253
5 | 10 | 9 | 269 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 334 | -225 | 2 | -2 | -30 | 0 | 269
5 | 10 | 10 | 273 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 372 | -256 | 4 | -4 | -30 | 0 | 273
5 | 10 | 11 | 272 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 384 | -268 | 8 | -8 | -30 | 0 | 272
5 | 10 | 12 | 258 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 385 | -267 | 14 | -14 | -30 | -14 | 258
5 | 10 | 13 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 374 | -255 | 21 | -21 | -30 | 1 | 276
5 | 10 | 14 | 274 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 338 | -223 | 22 | -22 | -30 | 0 | 274
5 | 10 | 15 | 266 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 272 | -190 | 23 | -23 | 0 | -9 | 266
5 | 10 | 16 | 262 | 78 | 138 | 40 | 0 | 19 | 184 | -73 | 23 | 0 | 0 | -147 | 262
5 | 10 | 17 | 255 | 78 | 99 | 51 | 0 | 19 | 91 | -36 | 23 | 0 | 30 | -100 | 255
5 | 10 | 18 | 247 | 78 | 70 | 59 | 0 | 19 | 17 | -7 | 24 | 0 | 30 | -43 | 247
5 | 10 | 19 | 244 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -30 | 244
5 | 10 | 20 | 234 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | -11 | 0 | 0 | 234
5 | 10 | 21 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | -25 | 0 | -1 | 219
5 | 10 | 22 | 205 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -30 | 0 | -14 | 205
5 | 10 | 23 | 201 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | -31 | 0 | -18 | 201
5 | 11 | 0 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | -21 | -30 | -10 | 189
5 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | -18 | 0 | -38 | 188
5 | 11 | 2 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -75 | 198
5 | 11 | 3 | 217 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -60 | 217
5 | 11 | 4 | 229 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -24 | 229
5 | 11 | 5 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 13 | -5 | 32 | -24 | 0 | -11 | 226
5 | 11 | 6 | 207 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 84 | -36 | 38 | -38 | 0 | -49 | 207
5 | 11 | 7 | 199 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 175 | -83 | 39 | -39 | -30 | -59 | 199
5 | 11 | 8 | 214 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 260 | -129 | 30 | -30 | -30 | -77 | 214
5 | 11 | 9 | 231 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 322 | -161 | 29 | -29 | -30 | -87 | 231
5 | 11 | 10 | 234 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 359 | -180 | 28 | -28 | 0 | -129 | 234
5 | 11 | 11 | 235 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 375 | -188 | 30 | -30 | -23 | -112 | 235
5 | 11 | 12 | 231 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 374 | -188 | 29 | -29 | 0 | -138 | 231
5 | 11 | 13 | 237 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 358 | -180 | 30 | -30 | -30 | -95 | 237
5 | 11 | 14 | 240 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 305 | -153 | 30 | -30 | 0 | -101 | 240
5 | 11 | 15 | 226 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 208 | -103 | 30 | -30 | 0 | -76 | 226
5 | 11 | 16 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 124 | -55 | 42 | -42 | 0 | -57 | 216
5 | 11 | 17 | 218 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 56 | -22 | 39 | -38 | -30 | 0 | 218
5 | 11 | 18 | 222 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 10 | -4 | 39 | -28 | -15 | 1 | 222
5 | 11 | 19 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | -28 | -13 | -1 | 222
5 | 11 | 20 | 214 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -30 | -20 | -1 | 214
5 | 11 | 21 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | -28 | -30 | 0 | 203
5 | 11 | 22 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | -31 | -30 | -11 | 190
5 | 11 | 23 | 186 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | -30 | -30 | -16 | 186
5 | 12 | 0 | 178 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | -107 | 178
5 | 12 | 1 | 175 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | -109 | 175
5 | 12 | 2 | 185 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -103 | 185
5 | 12 | 3 | 204 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | -10 | -30 | -25 | 204
5 | 12 | 4 | 215 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | -11 | -30 | -19 | 215
5 | 12 | 5 | 209 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 6 | 0 | 57 | -12 | -30 | -26 | 209
5 | 12 | 6 | 186 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 22 | 0 | 54 | 0 | 30 | -120 | 186
5 | 12 | 7 | 178 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 33 | 0 | 53 | 0 | 30 | -131 | 178
5 | 12 | 8 | 184 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 53 | 0 | 53 | 0 | 30 | -141 | 184
5 | 12 | 9 | 187 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 64 | 0 | 58 | 0 | 24 | -145 | 187
5 | 12 | 10 | 189 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 75 | 0 | 57 | -25 | -30 | -72 | 189
5 | 12 | 11 | 195 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 86 | 0 | 56 | -26 | -30 | -74 | 195
5 | 12 | 12 | 200 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 72 | 0 | 57 | 0 | 28 | -144 | 200
5 | 12 | 13 | 201 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 49 | 0 | 56 | 0 | 30 | -129 | 201
5 | 12 | 14 | 201 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 38 | 0 | 57 | -18 | -30 | -45 | 201
5 | 12 | 15 | 198 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 30 | 0 | 54 | -16 | -30 | -41 | 198
5 | 12 | 16 | 203 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 22 | 0 | 54 | -15 | -30 | -35 | 203
5 | 12 | 17 | 217 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 12 | 0 | 53 | -13 | -30 | -22 | 217
5 | 12 | 18 | 223 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 3 | 0 | 54 | -11 | -30 | -17 | 223
5 | 12 | 19 | 219 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | -11 | -30 | -18 | 219
5 | 12 | 20 | 212 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | -9 | -30 | -20 | 212
5 | 12 | 21 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -8 | -30 | -23 | 201
5 | 12 | 22 | 189 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | -7 | -30 | -27 | 189
5 | 12 | 23 | 187 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | -5 | -30 | -23 | 187
5 | 13 | 0 | 178 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -44 | 178
5 | 13 | 1 | 177 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 177
5 | 13 | 2 | 188 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -35 | 188
5 | 13 | 3 | 208 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 208
5 | 13 | 4 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -23 | 220
5 | 13 | 5 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -30 | 220
5 | 13 | 6 | 212 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | -44 | 212
5 | 13 | 7 | 218 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 20 | 0 | 35 | 0 | 30 | -75 | 218
5 | 13 | 8 | 249 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 31 | 0 | 34 | 0 | 30 | -59 | 249
5 | 13 | 9 | 264 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 52 | 0 | 36 | 0 | 29 | -65 | 264
5 | 13 | 10 | 269 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 68 | 0 | 38 | 0 | 1 | -47 | 269
5 | 13 | 11 | 263 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 92 | 0 | 39 | 0 | 1 | -72 | 263
5 | 13 | 12 | 244 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 126 | 0 | 40 | 0 | -30 | -86 | 244
5 | 13 | 13 | 254 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 166 | 0 | 41 | 0 | -30 | -113 | 254
5 | 13 | 14 | 254 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 224 | 0 | 40 | 0 | -30 | -164 | 254
5 | 13 | 15 | 255 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 218 | 0 | 36 | 0 | -30 | -154 | 255
5 | 13 | 16 | 261 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 156 | 0 | 33 | 0 | 0 | -121 | 261
5 | 13 | 17 | 247 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 247
5 | 13 | 18 | 247 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 18 | 0 | 27 | 0 | 30 | -44 | 247
5 | 13 | 19 | 243 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -30 | 243
5 | 13 | 20 | 233 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -39 | 233
5 | 13 | 21 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -54 | 220
5 | 13 | 22 | 206 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -65 | 206
5 | 13 | 23 | 201 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | -69 | 201
5 | 14 | 0 | 189 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -55 | 189
5 | 14 | 1 | 186 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -59 | 186
5 | 14 | 2 | 198 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -44 | 198
5 | 14 | 3 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -53 | 221
5 | 14 | 4 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -40 | 236
5 | 14 | 5 | 240 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 15 | -2 | 17 | 0 | 23 | -34 | 240
5 | 14 | 6 | 228 | 78 | 76 | 49 | 0 | 19 | 89 | -13 | 16 | 0 | 0 | -86 | 228
5 | 14 | 7 | 217 | 78 | 88 | 36 | 0 | 19 | 181 | -26 | 15 | 0 | -30 | -144 | 217
5 | 14 | 8 | 240 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 268 | -45 | 9 | -9 | -30 | -144 | 240
5 | 14 | 9 | 259 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 335 | -122 | 8 | -8 | -30 | -112 | 259
5 | 14 | 10 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 372 | -136 | 7 | -7 | -30 | -127 | 264
5 | 14 | 11 | 266 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 384 | -142 | 5 | -5 | -30 | -131 | 266
5 | 14 | 12 | 252 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 384 | -142 | 4 | -4 | -30 | -144 | 252
5 | 14 | 13 | 270 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 374 | -139 | 2 | -2 | -30 | -122 | 270
5 | 14 | 14 | 267 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 338 | -128 | 0 | 0 | -30 | -103 | 267
5 | 14 | 15 | 257 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 273 | -39 | 3 | 0 | -30 | -144 | 257
5 | 14 | 16 | 257 | 78 | 89 | 42 | 0 | 19 | 187 | -26 | 6 | 0 | 0 | -138 | 257
5 | 14 | 17 | 253 | 78 | 77 | 53 | 0 | 19 | 94 | -13 | 8 | 0 | 30 | -93 | 253
5 | 14 | 18 | 249 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 19 | -3 | 8 | 0 | 30 | -29 | 249
5 | 14 | 19 | 245 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -25 | 245
5 | 14 | 20 | 234 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -12 | 234
5 | 14 | 21 | 220 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 220
5 | 14 | 22 | 206 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -37 | 206
5 | 14 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -38 | 202
5 | 15 | 0 | 192 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 192
5 | 15 | 1 | 190 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -32 | 190
5 | 15 | 2 | 201 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 201
5 | 15 | 3 | 223 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -6 | 223
5 | 15 | 4 | 237 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 237
5 | 15 | 5 | 235 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 235
5 | 15 | 6 | 219 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 219
5 | 15 | 7 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 224
5 | 15 | 8 | 254 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 254
5 | 15 | 9 | 264 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 160 | 0 | 4 | 0 | -30 | -68 | 264
5 | 15 | 10 | 263 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 195 | 0 | 6 | 0 | -30 | -100 | 263
5 | 15 | 11 | 261 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 227 | 0 | 7 | 0 | -17 | -144 | 261
5 | 15 | 12 | 257 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 263 | 0 | 6 | 0 | -30 | -166 | 257
5 | 15 | 13 | 267 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 238 | 0 | 4 | 0 | -30 | -134 | 267
5 | 15 | 14 | 265 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 192 | 0 | 3 | 0 | 1 | -123 | 265
5 | 15 | 15 | 270 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 143 | 0 | 4 | 0 | 19 | -96 | 270
5 | 15 | 16 | 266 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 82 | 0 | 4 | 0 | 29 | -59 | 266
5 | 15 | 17 | 254 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 42 | 0 | 6 | 0 | 30 | -38 | 254
5 | 15 | 18 | 252 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 30 | -17 | 252
5 | 15 | 19 | 249 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -8 | 249
5 | 15 | 20 | 238 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | -6 | 238
5 | 15 | 21 | 224 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -34 | 224
5 | 15 | 22 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 208
5 | 15 | 23 | 204 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 204
5 | 16 | 0 | 194 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -34 | 194
5 | 16 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -42 | 190
5 | 16 | 2 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 202
5 | 16 | 3 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -23 | 221
5 | 16 | 4 | 234 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -29 | 234
5 | 16 | 5 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 11 | -3 | 39 | 0 | 0 | -29 | 236
5 | 16 | 6 | 226 | 78 | 78 | 51 | 0 | 19 | 59 | -14 | 27 | 0 | 0 | -72 | 226
5 | 16 | 7 | 225 | 78 | 94 | 42 | 0 | 19 | 121 | -30 | 23 | 0 | 0 | -122 | 225
5 | 16 | 8 | 251 | 78 | 107 | 33 | 0 | 19 | 226 | -55 | 17 | 0 | -30 | -144 | 251
5 | 16 | 9 | 267 | 78 | 74 | 28 | 0 | 19 | 297 | -73 | 18 | 0 | -30 | -144 | 267
5 | 16 | 10 | 268 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 330 | -126 | 20 | -20 | -30 | -93 | 268
5 | 16 | 11 | 270 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 349 | -220 | 20 | -20 | -30 | -15 | 270
5 | 16 | 12 | 256 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 348 | -113 | 18 | -18 | -30 | -133 | 256
5 | 16 | 13 | 270 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 350 | -90 | 19 | -19 | -30 | -146 | 270
5 | 16 | 14 | 266 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 328 | -80 | 18 | -13 | -30 | -144 | 266
5 | 16 | 15 | 259 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 267 | -170 | 19 | -19 | -30 | 1 | 259
5 | 16 | 16 | 260 | 78 | 112 | 36 | 0 | 19 | 186 | -46 | 41 | 0 | -30 | -136 | 260
5 | 16 | 17 | 256 | 78 | 87 | 48 | 0 | 19 | 96 | -24 | 44 | 0 | 30 | -122 | 256
5 | 16 | 18 | 252 | 78 | 69 | 59 | 0 | 19 | 20 | -5 | 33 | 0 | 30 | -51 | 252
5 | 16 | 19 | 249 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -30 | 249
5 | 16 | 20 | 238 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -3 | 238
5 | 16 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -40 | 226
5 | 16 | 22 | 211 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 211
5 | 16 | 23 | 204 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 204
5 | 17 | 0 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 194
5 | 17 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -33 | 190
5 | 17 | 2 | 203 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 203
5 | 17 | 3 | 226 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -34 | 226
5 | 17 | 4 | 239 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -29 | 239
5 | 17 | 5 | 239 | 78 | 70 | 56 | 0 | 19 | 16 | -6 | 24 | 0 | 10 | -28 | 239
5 | 17 | 6 | 233 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 89 | -54 | 21 | -21 | -10 | 0 | 233
5 | 17 | 7 | 231 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 181 | -109 | 18 | -18 | -30 | -8 | 231
5 | 17 | 8 | 254 | 78 | 91 | 30 | 0 | 19 | 267 | -106 | 17 | 0 | 0 | -142 | 254
5 | 17 | 9 | 271 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 334 | -198 | 16 | -16 | -30 | -24 | 271
5 | 17 | 10 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 369 | -161 | 18 | -18 | 0 | -121 | 273
5 | 17 | 11 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 380 | -224 | 18 | -18 | 0 | -67 | 275
5 | 17 | 12 | 262 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 381 | -226 | 15 | -15 | -30 | -47 | 262
5 | 17 | 13 | 278 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 371 | -147 | 9 | 0 | 0 | -142 | 278
5 | 17 | 14 | 280 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 333 | -200 | 9 | -9 | 0 | -43 | 280
5 | 17 | 15 | 270 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 266 | -161 | 6 | -6 | -30 | -1 | 270
5 | 17 | 16 | 267 | 78 | 133 | 43 | 0 | 19 | 178 | -70 | 4 | 0 | 1 | -119 | 267
5 | 17 | 17 | 256 | 78 | 99 | 53 | 0 | 19 | 89 | -35 | 1 | 0 | 0 | -48 | 256
5 | 17 | 18 | 250 | 78 | 73 | 61 | 0 | 19 | 19 | -8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250
5 | 17 | 19 | 246 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -8 | 246
5 | 17 | 20 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -16 | 236
5 | 17 | 21 | 222 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -7 | 222
5 | 17 | 22 | 207 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 207
5 | 17 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 202
5 | 18 | 0 | 189 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 189
5 | 18 | 1 | 185 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -2 | 185
5 | 18 | 2 | 195 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 195
5 | 18 | 3 | 215 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 215
5 | 18 | 4 | 228 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 228
5 | 18 | 5 | 225 | 78 | 71 | 60 | 0 | 19 | 17 | -7 | 0 | 0 | 30 | -43 | 225
5 | 18 | 6 | 208 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 91 | -61 | 0 | 0 | -30 | -1 | 208
5 | 18 | 7 | 194 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 182 | -113 | 0 | 0 | 0 | -72 | 194
5 | 18 | 8 | 212 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 263 | -160 | 0 | 0 | 0 | -81 | 212
5 | 18 | 9 | 226 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 328 | -198 | 0 | 0 | 0 | -90 | 226
5 | 18 | 10 | 230 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 370 | -223 | 0 | 0 | -13 | -87 | 230
5 | 18 | 11 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 380 | -229 | 0 | 0 | 0 | -100 | 234
5 | 18 | 12 | 233 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 361 | -218 | 1 | 0 | 0 | -95 | 233
5 | 18 | 13 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 324 | -195 | 2 | -2 | 0 | -82 | 234
5 | 18 | 14 | 231 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 298 | -180 | 5 | -5 | 0 | -75 | 231
5 | 18 | 15 | 229 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 254 | -153 | 7 | -7 | 0 | -64 | 229
5 | 18 | 16 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 154 | -94 | 14 | -14 | 0 | -41 | 220
5 | 18 | 17 | 214 | 78 | 86 | 52 | 0 | 19 | 57 | -23 | 15 | 0 | 30 | -100 | 214
5 | 18 | 18 | 223 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 12 | -5 | 17 | -16 | -5 | 1 | 223
5 | 18 | 19 | 224 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | -12 | -1 | -1 | 224
5 | 18 | 20 | 216 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -12 | -8 | 0 | 216
5 | 18 | 21 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -12 | -19 | 0 | 203
5 | 18 | 22 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | -12 | -30 | 0 | 190
5 | 18 | 23 | 187 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | -14 | -30 | -2 | 187
5 | 19 | 0 | 178 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | -30 | -13 | 178
5 | 19 | 1 | 175 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | -30 | -14 | 175
5 | 19 | 2 | 183 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | -8 | 183
5 | 19 | 3 | 202 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -28 | 0 | 202
5 | 19 | 4 | 214 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -24 | 0 | 214
5 | 19 | 5 | 211 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | -29 | 0 | 211
5 | 19 | 6 | 185 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 12 | 0 | 13 | 0 | -30 | -15 | 185
5 | 19 | 7 | 174 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | -59 | 174
5 | 19 | 8 | 183 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -61 | 183
5 | 19 | 9 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 193
5 | 19 | 10 | 192 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 38 | 0 | 31 | 0 | -30 | -36 | 192
5 | 19 | 11 | 190 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 45 | 0 | 31 | 0 | -30 | -43 | 190
5 | 19 | 12 | 192 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | -65 | 192
5 | 19 | 13 | 189 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 63 | 0 | 18 | 0 | 0 | -77 | 189
5 | 19 | 14 | 188 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 76 | 0 | 14 | 0 | 2 | -87 | 188
5 | 19 | 15 | 192 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | -69 | 192
5 | 19 | 16 | 197 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | -51 | 197
5 | 19 | 17 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -66 | 210
5 | 19 | 18 | 217 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | -26 | 0 | 217
5 | 19 | 19 | 215 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -22 | -1 | 215
5 | 19 | 20 | 207 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -26 | 207
5 | 19 | 21 | 196 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 196
5 | 19 | 22 | 184 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 184
5 | 19 | 23 | 180 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -8 | 180
5 | 20 | 0 | 173 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | -8 | -30 | -10 | 173
5 | 20 | 1 | 172 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | -20 | 172
5 | 20 | 2 | 185 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -7 | -30 | -1 | 185
5 | 20 | 3 | 206 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | -10 | -14 | 1 | 206
5 | 20 | 4 | 221 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | -13 | 0 | -2 | 221
5 | 20 | 5 | 224 | 78 | 70 | 55 | 0 | 19 | 16 | -6 | 26 | 0 | 0 | -34 | 224
5 | 20 | 6 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 82 | -40 | 28 | -28 | -30 | 0 | 216
5 | 20 | 7 | 220 | 78 | 127 | 32 | 0 | 19 | 160 | -63 | 26 | 0 | -30 | -129 | 220
5 | 20 | 8 | 247 | 78 | 93 | 28 | 0 | 19 | 238 | -94 | 12 | 0 | -30 | -97 | 247
5 | 20 | 9 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 303 | -191 | 8 | -8 | -30 | 0 | 268
5 | 20 | 10 | 276 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 330 | -209 | 4 | -4 | -30 | 0 | 276
5 | 20 | 11 | 284 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 341 | -214 | 1 | 0 | -30 | 0 | 284
5 | 20 | 12 | 264 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 288 | -182 | 1 | 0 | -30 | 0 | 264
5 | 20 | 13 | 279 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 295 | -176 | 2 | -2 | -29 | 0 | 279
5 | 20 | 14 | 282 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 285 | -182 | 5 | -5 | -12 | 1 | 282
5 | 20 | 15 | 278 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 223 | -113 | 5 | -5 | -30 | 1 | 278
5 | 20 | 16 | 268 | 78 | 115 | 47 | 0 | 19 | 130 | -51 | 10 | 0 | 8 | -88 | 268
5 | 20 | 17 | 249 | 78 | 86 | 56 | 0 | 19 | 54 | -22 | 9 | 0 | 30 | -61 | 249
5 | 20 | 18 | 253 | 78 | 68 | 65 | 0 | 19 | 14 | -5 | 6 | 0 | 30 | -22 | 253
5 | 20 | 19 | 250 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -12 | 250
5 | 20 | 20 | 240 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -20 | 240
5 | 20 | 21 | 225 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -32 | 225
5 | 20 | 22 | 209 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -47 | 209
5 | 20 | 23 | 205 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 205
5 | 21 | 0 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 194
5 | 21 | 1 | 190 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -35 | 190
5 | 21 | 2 | 198 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 198
5 | 21 | 3 | 219 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -19 | 219
5 | 21 | 4 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -6 | 233
5 | 21 | 5 | 234 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | -21 | 234
5 | 21 | 6 | 226 | 78 | 68 | 46 | 0 | 19 | 82 | -3 | 20 | 0 | 0 | -84 | 226
5 | 21 | 7 | 235 | 78 | 70 | 36 | 0 | 19 | 174 | -5 | 18 | 0 | -27 | -128 | 235
5 | 21 | 8 | 261 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 262 | -20 | 14 | -14 | -30 | -143 | 261
5 | 21 | 9 | 281 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 332 | -66 | 10 | -10 | -30 | -144 | 281
5 | 21 | 10 | 285 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 368 | -116 | 9 | -9 | -30 | -125 | 285
5 | 21 | 11 | 287 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 381 | -106 | 10 | -10 | -30 | -145 | 287
5 | 21 | 12 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 382 | -119 | 11 | -11 | -30 | -144 | 274
5 | 21 | 13 | 296 | 78 | 67 | 25 | 0 | 19 | 370 | -89 | 7 | -7 | -30 | -144 | 296
5 | 21 | 14 | 296 | 78 | 67 | 28 | 0 | 19 | 332 | -54 | 9 | -9 | -30 | -144 | 296
5 | 21 | 15 | 287 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 264 | -8 | 8 | 0 | -30 | -145 | 287
5 | 21 | 16 | 287 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 178 | -6 | 5 | 0 | 1 | -102 | 287
5 | 21 | 17 | 272 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 90 | -3 | 2 | 0 | 29 | -61 | 272
5 | 21 | 18 | 262 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 21 | -1 | 1 | 0 | 30 | -12 | 262
5 | 21 | 19 | 256 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 | 256
5 | 21 | 20 | 244 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -1 | 244
5 | 21 | 21 | 228 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -26 | 228
5 | 21 | 22 | 213 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 213
5 | 21 | 23 | 207 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 207
5 | 22 | 0 | 195 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -48 | 195
5 | 22 | 1 | 191 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -33 | 191
5 | 22 | 2 | 198 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 198
5 | 22 | 3 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 217
5 | 22 | 4 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -26 | 231
5 | 22 | 5 | 232 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 232
5 | 22 | 6 | 217 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 217
5 | 22 | 7 | 221 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 221
5 | 22 | 8 | 253 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | -92 | 253
5 | 22 | 9 | 269 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 170 | 0 | 2 | 0 | 1 | -94 | 269
5 | 22 | 10 | 269 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 189 | 0 | 3 | 0 | -30 | -82 | 269
5 | 22 | 11 | 271 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 214 | 0 | 3 | 0 | -30 | -101 | 271
5 | 22 | 12 | 258 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 201 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 258
5 | 22 | 13 | 270 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 162 | 0 | 9 | 0 | 1 | -93 | 270
5 | 22 | 14 | 269 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 141 | 0 | 10 | 0 | -30 | -49 | 269
5 | 22 | 15 | 263 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 112 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 263
5 | 22 | 16 | 261 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 74 | 0 | 14 | 0 | 30 | -66 | 261
5 | 22 | 17 | 253 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 35 | 0 | 19 | 0 | 30 | -46 | 253
5 | 22 | 18 | 253 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 6 | 0 | 17 | 0 | 7 | -1 | 253
5 | 22 | 19 | 250 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 250
5 | 22 | 20 | 239 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 239
5 | 22 | 21 | 226 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -35 | 226
5 | 22 | 22 | 211 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 | 211
5 | 22 | 23 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -50 | 205
5 | 23 | 0 | 194 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 194
5 | 23 | 1 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -32 | 190
5 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -26 | 198
5 | 23 | 3 | 215 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 | 215
5 | 23 | 4 | 229 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 229
5 | 23 | 5 | 231 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | -13 | 231
5 | 23 | 6 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | -42 | 219
5 | 23 | 7 | 221 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | -77 | 221
5 | 23 | 8 | 258 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 150 | 0 | 17 | 0 | 0 | -101 | 258
5 | 23 | 9 | 275 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 227 | 0 | 15 | 0 | -8 | -144 | 275
5 | 23 | 10 | 278 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 234 | 0 | 12 | 0 | -30 | -123 | 278
5 | 23 | 11 | 277 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 222 | 0 | 12 | 0 | 1 | -143 | 277
5 | 23 | 12 | 260 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 204 | 0 | 12 | 0 | 0 | -140 | 260
5 | 23 | 13 | 274 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 179 | 0 | 8 | 0 | 1 | -105 | 274
5 | 23 | 14 | 277 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 197 | 0 | 4 | 0 | 1 | -114 | 277
5 | 23 | 15 | 281 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 145 | 0 | 4 | 0 | 13 | -82 | 281
5 | 23 | 16 | 269 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 92 | 0 | 3 | 0 | 29 | -66 | 269
5 | 23 | 17 | 253 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 | 30 | -54 | 253
5 | 23 | 18 | 257 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 30 | -17 | 257
5 | 23 | 19 | 251 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -9 | 251
5 | 23 | 20 | 239 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -17 | 239
5 | 23 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 226
5 | 23 | 22 | 211 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -9 | 211
5 | 23 | 23 | 205 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -45 | 205
5 | 24 | 0 | 194 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 194
5 | 24 | 1 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 188
5 | 24 | 2 | 196 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 196
5 | 24 | 3 | 214 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -37 | 214
5 | 24 | 4 | 229 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -24 | 229
5 | 24 | 5 | 231 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 231
5 | 24 | 6 | 217 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 217
5 | 24 | 7 | 226 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | -112 | 226
5 | 24 | 8 | 264 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 238 | 0 | 7 | 0 | -30 | -140 | 264
5 | 24 | 9 | 285 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 288 | -16 | 5 | -5 | -30 | -145 | 285
5 | 24 | 10 | 291 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 303 | -35 | 5 | -5 | -30 | -134 | 291
5 | 24 | 11 | 290 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 300 | -23 | 8 | -8 | -30 | -144 | 290
5 | 24 | 12 | 277 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 293 | -27 | 14 | -14 | -30 | -144 | 277
5 | 24 | 13 | 295 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 268 | 0 | 12 | -2 | -30 | -143 | 295
5 | 24 | 14 | 291 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 209 | 0 | 11 | 0 | 1 | -125 | 291
5 | 24 | 15 | 279 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 140 | 0 | 9 | 0 | 29 | -104 | 279
5 | 24 | 16 | 273 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 98 | 0 | 9 | 0 | 1 | -46 | 273
5 | 24 | 17 | 259 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 55 | 0 | 12 | 0 | 30 | -53 | 259
5 | 24 | 18 | 258 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 17 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 258
5 | 24 | 19 | 256 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -19 | 256
5 | 24 | 20 | 244 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -29 | 244
5 | 24 | 21 | 228 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -11 | 228
5 | 24 | 22 | 213 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 213
5 | 24 | 23 | 205 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -38 | 205
5 | 25 | 0 | 194 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -58 | 194
5 | 25 | 1 | 187 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -68 | 187
5 | 25 | 2 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -65 | 194
5 | 25 | 3 | 208 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -52 | 208
5 | 25 | 4 | 219 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -44 | 219
5 | 25 | 5 | 222 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 19 | -8 | 44 | -28 | 0 | -22 | 222
5 | 25 | 6 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 94 | -37 | 38 | -32 | 0 | -59 | 211
5 | 25 | 7 | 203 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 184 | -78 | 23 | -23 | -30 | -70 | 203
5 | 25 | 8 | 215 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 268 | -118 | 16 | -16 | -30 | -95 | 215
5 | 25 | 9 | 225 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 333 | -148 | 14 | -14 | -30 | -115 | 225
5 | 25 | 10 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 369 | -165 | 12 | -12 | -14 | -144 | 230
5 | 25 | 11 | 232 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 381 | -171 | 11 | -11 | -30 | -131 | 232
5 | 25 | 12 | 229 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 382 | -172 | 9 | -9 | -30 | -134 | 229
5 | 25 | 13 | 237 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 369 | -167 | 8 | -8 | -30 | -119 | 237
5 | 25 | 14 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 332 | -150 | 8 | -8 | 0 | -135 | 234
5 | 25 | 15 | 227 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 250 | -114 | 6 | -6 | -30 | -73 | 227
5 | 25 | 16 | 228 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 180 | -82 | 9 | -9 | 0 | -72 | 228
5 | 25 | 17 | 232 | 78 | 103 | 52 | 0 | 19 | 97 | -38 | 9 | 0 | 30 | -118 | 232
5 | 25 | 18 | 228 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 24 | -10 | 9 | -9 | 0 | -9 | 228
5 | 25 | 19 | 225 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | -4 | -3 | 0 | 225
5 | 25 | 20 | 216 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -15 | 216
5 | 25 | 21 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 203
5 | 25 | 22 | 189 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | -5 | 0 | -35 | 189
5 | 25 | 23 | 186 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -76 | 186
5 | 26 | 0 | 177 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | -17 | 0 | -44 | 177
5 | 26 | 1 | 172 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | -22 | -30 | -18 | 172
5 | 26 | 2 | 180 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | -22 | 0 | -42 | 180
5 | 26 | 3 | 198 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | -21 | 0 | -27 | 198
5 | 26 | 4 | 212 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | -23 | 0 | -15 | 212
5 | 26 | 5 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 18 | -11 | 28 | -28 | 0 | -15 | 213
5 | 26 | 6 | 199 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 84 | -64 | 26 | -26 | -30 | 0 | 199
5 | 26 | 7 | 192 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 166 | -121 | 24 | -24 | -30 | -20 | 192
5 | 26 | 8 | 200 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 239 | -172 | 21 | -21 | -30 | -26 | 200
5 | 26 | 9 | 210 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 288 | -205 | 23 | -23 | -30 | -28 | 210
5 | 26 | 10 | 215 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 316 | -225 | 25 | -25 | -30 | -30 | 215
5 | 26 | 11 | 220 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 325 | -230 | 27 | -27 | 0 | -58 | 220
5 | 26 | 12 | 222 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 326 | -231 | 30 | -30 | 0 | -56 | 222
5 | 26 | 13 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 315 | -223 | 32 | -32 | -12 | -41 | 223
5 | 26 | 14 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 293 | -208 | 32 | -32 | 0 | -50 | 220
5 | 26 | 15 | 219 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 245 | -174 | 32 | -32 | 0 | -42 | 219
5 | 26 | 16 | 224 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 170 | -121 | 42 | -42 | 0 | -24 | 224
5 | 26 | 17 | 228 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 90 | -66 | 43 | -43 | 0 | -7 | 228
5 | 26 | 18 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 21 | -12 | 42 | -42 | 0 | -4 | 226
5 | 26 | 19 | 225 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -40 | 0 | -4 | 225
5 | 26 | 20 | 218 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | -41 | -10 | 0 | 218
5 | 26 | 21 | 206 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -40 | -20 | 0 | 206
5 | 26 | 22 | 192 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -37 | -24 | -7 | 192
5 | 26 | 23 | 190 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | -41 | 0 | -33 | 190
5 | 27 | 0 | 181 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 181
5 | 27 | 1 | 177 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -71 | 177
5 | 27 | 2 | 186 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -60 | 186
5 | 27 | 3 | 202 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -45 | 202
5 | 27 | 4 | 217 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -31 | 217
5 | 27 | 5 | 221 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | -32 | 221
5 | 27 | 6 | 215 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | -43 | 215
5 | 27 | 7 | 224 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | -47 | 224
5 | 27 | 8 | 253 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | -45 | 253
5 | 27 | 9 | 267 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 128 | 0 | 18 | 0 | 0 | -82 | 267
5 | 27 | 10 | 285 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 190 | 0 | 15 | 0 | 0 | -118 | 285
5 | 27 | 11 | 296 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 272 | 0 | 11 | 0 | 0 | -177 | 296
5 | 27 | 12 | 296 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 308 | 0 | 17 | 0 | -30 | -185 | 296
5 | 27 | 13 | 311 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 259 | 0 | 17 | 0 | -15 | -143 | 311
5 | 27 | 14 | 312 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 230 | 0 | 16 | 0 | 1 | -129 | 312
5 | 27 | 15 | 306 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 160 | 0 | 19 | 0 | 1 | -76 | 306
5 | 27 | 16 | 295 | 78 | 67 | 54 | 0 | 19 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | -11 | 295
5 | 27 | 17 | 283 | 78 | 82 | 59 | 0 | 19 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 283
5 | 27 | 18 | 279 | 78 | 68 | 62 | 0 | 19 | 4 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 279
5 | 27 | 19 | 269 | 78 | 69 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 269
5 | 27 | 20 | 255 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | -1 | 255
5 | 27 | 21 | 241 | 78 | 119 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -71 | 241
5 | 27 | 22 | 227 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -29 | 227
5 | 27 | 23 | 220 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -38 | 220
5 | 28 | 0 | 207 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -14 | 207
5 | 28 | 1 | 201 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -23 | 201
5 | 28 | 2 | 207 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -23 | 207
5 | 28 | 3 | 222 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -16 | 222
5 | 28 | 4 | 236 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -12 | 236
5 | 28 | 5 | 240 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | -12 | 240
5 | 28 | 6 | 231 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | -21 | 231
5 | 28 | 7 | 238 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | -21 | 238
5 | 28 | 8 | 273 | 78 | 163 | 56 | 0 | 19 | 23 | 0 | 49 | 0 | 30 | -145 | 273
5 | 28 | 9 | 296 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | -4 | 296
5 | 28 | 10 | 305 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 27 | 0 | 37 | 0 | 30 | -24 | 305
5 | 28 | 11 | 301 | 78 | 176 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 40 | 0 | 30 | -142 | 301
5 | 28 | 12 | 282 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | -14 | 282
5 | 28 | 13 | 289 | 78 | 67 | 57 | 0 | 19 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | -21 | 289
5 | 28 | 14 | 276 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 44 | 0 | 64 | 0 | 0 | -32 | 276
5 | 28 | 15 | 266 | 78 | 66 | 29 | 0 | 19 | 49 | 0 | 65 | 0 | 0 | -40 | 266
5 | 28 | 16 | 266 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 44 | 0 | 64 | 0 | 0 | -37 | 266
5 | 28 | 17 | 261 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 28 | 0 | 63 | 0 | 0 | -28 | 261
5 | 28 | 18 | 257 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | -18 | 257
5 | 28 | 19 | 249 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | -48 | 249
5 | 28 | 20 | 239 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -24 | 239
5 | 28 | 21 | 228 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -28 | 228
5 | 28 | 22 | 214 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -37 | 214
5 | 28 | 23 | 209 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -40 | 209
5 | 29 | 0 | 196 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -74 | 196
5 | 29 | 1 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -79 | 191
5 | 29 | 2 | 201 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -71 | 201
5 | 29 | 3 | 219 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -54 | 219
5 | 29 | 4 | 235 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -36 | 235
5 | 29 | 5 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 21 | -2 | 45 | 0 | -30 | -9 | 242
5 | 29 | 6 | 230 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 95 | -10 | 40 | 0 | -30 | -82 | 230
5 | 29 | 7 | 224 | 78 | 82 | 35 | 0 | 19 | 184 | -19 | 31 | 0 | -30 | -156 | 224
5 | 29 | 8 | 250 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 267 | -28 | 26 | -26 | -30 | -150 | 250
5 | 29 | 9 | 273 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 332 | -112 | 19 | -19 | -30 | -106 | 273
5 | 29 | 10 | 279 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 369 | -106 | 20 | -20 | -30 | -141 | 279
5 | 29 | 11 | 282 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 382 | -128 | 24 | -24 | -30 | -128 | 282
5 | 29 | 12 | 264 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 383 | -132 | 15 | -15 | -30 | -141 | 264
5 | 29 | 13 | 286 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 371 | -129 | 14 | -14 | -30 | -114 | 286
5 | 29 | 14 | 283 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 337 | -116 | 15 | -15 | -30 | -99 | 283
5 | 29 | 15 | 274 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 275 | -29 | 14 | -10 | -30 | -141 | 274
5 | 29 | 16 | 273 | 78 | 86 | 42 | 0 | 19 | 193 | -20 | 13 | 0 | -30 | -108 | 273
5 | 29 | 17 | 270 | 78 | 77 | 54 | 0 | 19 | 103 | -11 | 14 | 0 | -30 | -34 | 270
5 | 29 | 18 | 260 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 26 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 260
5 | 29 | 19 | 252 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 252
5 | 29 | 20 | 241 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 241
5 | 29 | 21 | 229 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 229
5 | 29 | 22 | 213 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | 213
5 | 29 | 23 | 206 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 | 206
5 | 30 | 0 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 193
5 | 30 | 1 | 188 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 6 | 188
5 | 30 | 2 | 197 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 197
5 | 30 | 3 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 216
5 | 30 | 4 | 232 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 232
5 | 30 | 5 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 21 | 0 | 6 | 0 | -12 | 7 | 239
5 | 30 | 6 | 226 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 95 | 0 | 8 | 0 | -30 | -50 | 226
5 | 30 | 7 | 221 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 184 | 0 | 10 | 0 | -30 | -132 | 221
5 | 30 | 8 | 258 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 263 | -42 | 6 | -6 | -30 | -119 | 258
5 | 30 | 9 | 283 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 300 | -33 | 5 | -5 | -30 | -142 | 283
5 | 30 | 10 | 289 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 328 | -53 | 5 | -5 | -30 | -142 | 289
5 | 30 | 11 | 289 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 301 | -29 | 4 | -4 | -30 | -141 | 289
5 | 30 | 12 | 267 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 262 | -11 | 9 | -9 | -30 | -142 | 267
5 | 30 | 13 | 282 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 258 | 0 | 12 | 0 | -30 | -148 | 282
5 | 30 | 14 | 287 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 227 | 0 | 15 | 0 | -30 | -121 | 287
5 | 30 | 15 | 281 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 153 | 0 | 17 | 0 | 1 | -92 | 281
5 | 30 | 16 | 271 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | -36 | 271
5 | 30 | 17 | 259 | 78 | 65 | 57 | 0 | 19 | 39 | 0 | 9 | 0 | 30 | -38 | 259
5 | 30 | 18 | 258 | 78 | 194 | 62 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 30 | -142 | 258
5 | 30 | 19 | 254 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 254
5 | 30 | 20 | 243 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -11 | 243
5 | 30 | 21 | 228 | 78 | 182 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -140 | 228
5 | 30 | 22 | 213 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -36 | 213
5 | 30 | 23 | 209 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -35 | 209
5 | 31 | 0 | 198 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 198
5 | 31 | 1 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
5 | 31 | 2 | 199 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199
5 | 31 | 3 | 218 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 218
5 | 31 | 4 | 232 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 232
5 | 31 | 5 | 235 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 235
5 | 31 | 6 | 222 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 222
5 | 31 | 7 | 221 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 27 | 0 | 12 | 0 | 13 | -19 | 221
5 | 31 | 8 | 255 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 50 | 0 | 20 | 0 | 30 | -39 | 255
5 | 31 | 9 | 269 | 78 | 195 | 32 | 0 | 19 | 66 | 0 | 21 | 0 | 0 | -142 | 269
5 | 31 | 10 | 266 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 63 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 266
5 | 31 | 11 | 267 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 73 | 0 | 15 | 0 | 14 | -28 | 267
5 | 31 | 12 | 260 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 260
5 | 31 | 13 | 277 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 42 | 0 | 8 | 0 | 30 | -36 | 277
5 | 31 | 14 | 271 | 78 | 66 | 51 | 0 | 19 | 56 | 0 | 9 | 0 | 30 | -38 | 271
5 | 31 | 15 | 265 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 60 | 0 | 7 | 0 | 29 | -37 | 265
5 | 31 | 16 | 266 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 53 | 0 | 6 | 0 | 30 | -38 | 266
5 | 31 | 17 | 256 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 31 | 0 | 7 | 0 | 30 | -32 | 256
5 | 31 | 18 | 252 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 252
5 | 31 | 19 | 247 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -24 | 247
5 | 31 | 20 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -27 | 237
5 | 31 | 21 | 224 | 78 | 167 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -131 | 224
5 | 31 | 22 | 209 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -4 | 209
5 | 31 | 23 | 204 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -12 | 204
6 | 1 | 0 | 192 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -54 | 192
6 | 1 | 1 | 186 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -54 | 186
6 | 1 | 2 | 195 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -48 | 195
6 | 1 | 3 | 215 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 215
6 | 1 | 4 | 229 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -15 | 229
6 | 1 | 5 | 229 | 78 | 71 | 59 | 0 | 19 | 18 | -7 | 22 | 0 | 0 | -31 | 229
6 | 1 | 6 | 212 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 81 | -51 | 21 | -21 | -26 | 0 | 212
6 | 1 | 7 | 208 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 162 | -101 | 18 | -18 | 0 | -50 | 208
6 | 1 | 8 | 221 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 242 | -154 | 5 | -5 | 0 | -58 | 221
6 | 1 | 9 | 239 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 324 | -204 | 2 | -2 | 0 | -67 | 239
6 | 1 | 10 | 239 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 345 | -218 | 1 | 0 | 0 | -74 | 239
6 | 1 | 11 | 242 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 369 | -233 | 1 | 0 | 0 | -79 | 242
6 | 1 | 12 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 376 | -237 | 0 | 0 | -30 | -55 | 237
6 | 1 | 13 | 243 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 371 | -233 | 0 | 0 | -24 | -54 | 243
6 | 1 | 14 | 245 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 344 | -217 | 0 | 0 | 0 | -67 | 245
6 | 1 | 15 | 242 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 280 | -178 | 0 | 0 | 0 | -50 | 242
6 | 1 | 16 | 245 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 194 | -125 | 0 | 0 | 0 | -24 | 245
6 | 1 | 17 | 238 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 108 | -73 | 0 | 0 | 0 | -8 | 238
6 | 1 | 18 | 231 | 78 | 75 | 61 | 0 | 19 | 30 | -12 | 6 | 0 | 30 | -56 | 231
6 | 1 | 19 | 228 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | 1 | 228
6 | 1 | 20 | 220 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | -6 | -6 | 0 | 220
6 | 1 | 21 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | -16 | 207
6 | 1 | 22 | 194 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -58 | 194
6 | 1 | 23 | 188 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -31 | 188
6 | 2 | 0 | 177 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | -44 | 177
6 | 2 | 1 | 174 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | -46 | 174
6 | 2 | 2 | 181 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | -5 | 0 | -41 | 181
6 | 2 | 3 | 199 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | -7 | -27 | 0 | 199
6 | 2 | 4 | 213 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | -7 | -16 | 1 | 213
6 | 2 | 5 | 212 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 18 | -7 | 10 | -10 | -20 | 0 | 212
6 | 2 | 6 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 74 | -37 | 15 | -15 | 0 | -51 | 194
6 | 2 | 7 | 191 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 148 | -74 | 13 | -13 | -30 | -49 | 191
6 | 2 | 8 | 197 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 217 | -111 | 7 | -7 | 0 | -99 | 197
6 | 2 | 9 | 205 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 239 | -123 | 4 | -4 | -30 | -70 | 205
6 | 2 | 10 | 207 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 267 | -138 | 1 | -1 | -30 | -78 | 207
6 | 2 | 11 | 212 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 284 | -145 | 4 | -4 | -30 | -82 | 212
6 | 2 | 12 | 214 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 304 | -156 | 3 | -3 | -10 | -108 | 214
6 | 2 | 13 | 219 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 329 | -168 | 4 | -4 | -30 | -95 | 219
6 | 2 | 14 | 217 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 284 | -144 | 8 | -8 | -30 | -78 | 217
6 | 2 | 15 | 214 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 235 | -116 | 19 | -19 | -30 | -63 | 214
6 | 2 | 16 | 215 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 159 | -76 | 24 | -24 | -30 | -35 | 215
6 | 2 | 17 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 70 | -31 | 24 | -24 | -30 | 0 | 220
6 | 2 | 18 | 221 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 15 | -6 | 25 | -19 | -14 | -1 | 221
6 | 2 | 19 | 221 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | -17 | -11 | -1 | 221
6 | 2 | 20 | 214 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | -18 | -18 | 1 | 214
6 | 2 | 21 | 201 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -40 | 201
6 | 2 | 22 | 187 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -50 | 187
6 | 2 | 23 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | -12 | 0 | -40 | 184
6 | 3 | 0 | 175 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | -13 | -30 | -12 | 175
6 | 3 | 1 | 172 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | -26 | 172
6 | 3 | 2 | 181 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | -9 | -30 | -7 | 181
6 | 3 | 3 | 201 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | -1 | 201
6 | 3 | 4 | 218 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | -19 | 0 | 218
6 | 3 | 5 | 221 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 12 | -5 | 21 | 0 | -30 | 0 | 221
6 | 3 | 6 | 208 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 48 | -20 | 23 | -23 | -30 | 0 | 208
6 | 3 | 7 | 212 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 112 | -71 | 20 | -20 | 0 | -30 | 212
6 | 3 | 8 | 254 | 78 | 153 | 31 | 0 | 19 | 226 | -89 | 18 | 0 | 0 | -182 | 254
6 | 3 | 9 | 285 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 313 | -187 | 16 | -16 | -30 | -1 | 285
6 | 3 | 10 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 359 | -220 | 17 | -17 | -30 | 1 | 297
6 | 3 | 11 | 298 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 377 | -235 | 18 | -18 | -30 | 0 | 298
6 | 3 | 12 | 280 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 374 | -235 | 12 | -12 | -30 | -14 | 280
6 | 3 | 13 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 368 | -228 | 22 | -22 | -30 | 0 | 297
6 | 3 | 14 | 294 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 337 | -210 | 21 | -21 | -21 | 0 | 294
6 | 3 | 15 | 285 | 78 | 67 | 29 | 0 | 19 | 272 | -164 | 20 | -20 | -16 | 0 | 285
6 | 3 | 16 | 282 | 78 | 139 | 40 | 0 | 19 | 192 | -76 | 17 | 0 | 1 | -128 | 282
6 | 3 | 17 | 274 | 78 | 105 | 52 | 0 | 19 | 105 | -41 | 18 | 0 | 29 | -91 | 274
6 | 3 | 18 | 263 | 78 | 74 | 63 | 0 | 19 | 28 | -11 | 21 | 0 | 30 | -39 | 263
6 | 3 | 19 | 254 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -26 | 254
6 | 3 | 20 | 242 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -6 | 242
6 | 3 | 21 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 226
6 | 3 | 22 | 210 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -30 | 210
6 | 3 | 23 | 205 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 205
6 | 4 | 0 | 193 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -40 | 193
6 | 4 | 1 | 188 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -40 | 188
6 | 4 | 2 | 196 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 196
6 | 4 | 3 | 215 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -20 | 215
6 | 4 | 4 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -37 | 231
6 | 4 | 5 | 239 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 22 | 0 | 18 | 0 | 26 | -46 | 239
6 | 4 | 6 | 232 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | -88 | 232
6 | 4 | 7 | 234 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 180 | 0 | 24 | 0 | -30 | -133 | 234
6 | 4 | 8 | 269 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 252 | 0 | 23 | -21 | -30 | -146 | 269
6 | 4 | 9 | 289 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 295 | -21 | 20 | -20 | -30 | -145 | 289
6 | 4 | 10 | 298 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 332 | -48 | 22 | -22 | -30 | -144 | 298
6 | 4 | 11 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 354 | -63 | 21 | -21 | -30 | -145 | 304
6 | 4 | 12 | 290 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 358 | -80 | 17 | -17 | -30 | -144 | 290
6 | 4 | 13 | 304 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 320 | -31 | 13 | -13 | -30 | -146 | 304
6 | 4 | 14 | 300 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 286 | 0 | 10 | 0 | 1 | -187 | 300
6 | 4 | 15 | 290 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 225 | 0 | 13 | 0 | 1 | -145 | 290
6 | 4 | 16 | 287 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 172 | 0 | 16 | 0 | 1 | -105 | 287
6 | 4 | 17 | 277 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 106 | 0 | 15 | 0 | 29 | -85 | 277
6 | 4 | 18 | 267 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 31 | 0 | 17 | 0 | 29 | -34 | 267
6 | 4 | 19 | 254 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -23 | 254
6 | 4 | 20 | 243 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -31 | 243
6 | 4 | 21 | 228 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 228
6 | 4 | 22 | 211 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | -39 | 211
6 | 4 | 23 | 205 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 205
6 | 5 | 0 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -41 | 193
6 | 5 | 1 | 187 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -50 | 187
6 | 5 | 2 | 196 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -37 | 196
6 | 5 | 3 | 214 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 214
6 | 5 | 4 | 232 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 232
6 | 5 | 5 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 24 | 0 | 12 | 0 | 30 | -44 | 241
6 | 5 | 6 | 234 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | -87 | 234
6 | 5 | 7 | 233 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 191 | 0 | 14 | 0 | -30 | -136 | 233
6 | 5 | 8 | 267 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 274 | -44 | 16 | -16 | -30 | -124 | 267
6 | 5 | 9 | 291 | 78 | 67 | 25 | 0 | 19 | 334 | -58 | 13 | -13 | -30 | -144 | 291
6 | 5 | 10 | 299 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 368 | -83 | 12 | -12 | -30 | -143 | 299
6 | 5 | 11 | 299 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 385 | -112 | 12 | -12 | -30 | -131 | 299
6 | 5 | 12 | 282 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 384 | -113 | 9 | -9 | -30 | -144 | 282
6 | 5 | 13 | 303 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 375 | -86 | 9 | -9 | -30 | -144 | 303
6 | 5 | 14 | 305 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 341 | -75 | 4 | -4 | -30 | -122 | 305
6 | 5 | 15 | 295 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 259 | 0 | 2 | 0 | 1 | -162 | 295
6 | 5 | 16 | 291 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 190 | 0 | 2 | 0 | 1 | -105 | 291
6 | 5 | 17 | 282 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 104 | 0 | 4 | 0 | 29 | -70 | 282
6 | 5 | 18 | 271 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 26 | 0 | 7 | 0 | 29 | -16 | 271
6 | 5 | 19 | 263 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -3 | 263
6 | 5 | 20 | 253 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -10 | 253
6 | 5 | 21 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -23 | 237
6 | 5 | 22 | 220 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 220
6 | 5 | 23 | 213 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -42 | 213
6 | 6 | 0 | 202 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 202
6 | 6 | 1 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 194
6 | 6 | 2 | 203 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 203
6 | 6 | 3 | 221 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 221
6 | 6 | 4 | 237 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -18 | 237
6 | 6 | 5 | 240 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 30 | -24 | 240
6 | 6 | 6 | 221 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | -33 | 221
6 | 6 | 7 | 223 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 223
6 | 6 | 8 | 258 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 258
6 | 6 | 9 | 283 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | -102 | 283
6 | 6 | 10 | 287 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 201 | 0 | 1 | 0 | 1 | -101 | 287
6 | 6 | 11 | 280 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 158 | 0 | 2 | 0 | -30 | -43 | 280
6 | 6 | 12 | 263 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 191 | 0 | 5 | 0 | -30 | -87 | 263
6 | 6 | 13 | 285 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 202 | 0 | 7 | 0 | 1 | -109 | 285
6 | 6 | 14 | 291 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 170 | 0 | 6 | 0 | 1 | -76 | 291
6 | 6 | 15 | 275 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 101 | 0 | 7 | 0 | 1 | -37 | 275
6 | 6 | 16 | 277 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 63 | 0 | 12 | 0 | 29 | -40 | 277
6 | 6 | 17 | 272 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 33 | 0 | 12 | 0 | 29 | -23 | 272
6 | 6 | 18 | 270 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 10 | 0 | 13 | 0 | 29 | -9 | 270
6 | 6 | 19 | 261 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -8 | 261
6 | 6 | 20 | 249 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -16 | 249
6 | 6 | 21 | 235 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -25 | 235
6 | 6 | 22 | 219 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -4 | 219
6 | 6 | 23 | 213 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -37 | 213
6 | 7 | 0 | 201 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -52 | 201
6 | 7 | 1 | 195 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -27 | 195
6 | 7 | 2 | 202 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 | 202
6 | 7 | 3 | 221 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -33 | 221
6 | 7 | 4 | 236 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -22 | 236
6 | 7 | 5 | 245 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 245
6 | 7 | 6 | 240 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | -70 | 240
6 | 7 | 7 | 244 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 | -142 | 244
6 | 7 | 8 | 279 | 78 | 66 | 29 | 0 | 19 | 271 | 0 | 1 | 0 | -30 | -155 | 279
6 | 7 | 9 | 305 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 334 | 0 | 2 | 0 | -30 | -191 | 305
6 | 7 | 10 | 313 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 370 | -71 | 4 | -4 | -30 | -144 | 313
6 | 7 | 11 | 312 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 381 | -83 | 5 | -5 | -30 | -144 | 312
6 | 7 | 12 | 299 | 78 | 67 | 22 | 0 | 19 | 380 | -93 | 8 | -8 | -30 | -144 | 299
6 | 7 | 13 | 315 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 368 | -67 | 11 | -11 | -30 | -144 | 315
6 | 7 | 14 | 319 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 329 | 0 | 13 | 0 | -30 | -185 | 319
6 | 7 | 15 | 308 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 259 | 0 | 15 | 0 | -30 | -133 | 308
6 | 7 | 16 | 301 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 174 | 0 | 16 | 0 | 1 | -94 | 301
6 | 7 | 17 | 283 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 87 | 0 | 19 | 0 | 29 | -67 | 283
6 | 7 | 18 | 274 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 24 | 0 | 20 | 0 | 18 | -12 | 274
6 | 7 | 19 | 264 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | -13 | 264
6 | 7 | 20 | 250 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -25 | 250
6 | 7 | 21 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 233
6 | 7 | 22 | 216 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -56 | 216
6 | 7 | 23 | 210 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -31 | 210
6 | 8 | 0 | 197 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 197
6 | 8 | 1 | 190 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -52 | 190
6 | 8 | 2 | 195 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 195
6 | 8 | 3 | 211 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 211
6 | 8 | 4 | 224 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -49 | 224
6 | 8 | 5 | 222 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 21 | -1 | 16 | 0 | 0 | -35 | 222
6 | 8 | 6 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 76 | -3 | 20 | -20 | 0 | -76 | 201
6 | 8 | 7 | 195 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 143 | -5 | 38 | -36 | 0 | -134 | 195
6 | 8 | 8 | 220 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 213 | -14 | 42 | -42 | -30 | -133 | 220
6 | 8 | 9 | 238 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 262 | -33 | 31 | -31 | -30 | -144 | 238
6 | 8 | 10 | 245 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 270 | -36 | 29 | -29 | -30 | -142 | 245
6 | 8 | 11 | 242 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 236 | -24 | 35 | -35 | -11 | -144 | 242
6 | 8 | 12 | 232 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 207 | -14 | 41 | -41 | -30 | -117 | 232
6 | 8 | 13 | 234 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 171 | -8 | 40 | -40 | -30 | -90 | 234
6 | 8 | 14 | 235 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 142 | -5 | 42 | -37 | -30 | -71 | 235
6 | 8 | 15 | 231 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 98 | -4 | 45 | -30 | 0 | -79 | 231
6 | 8 | 16 | 232 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 65 | -2 | 37 | -22 | -30 | -25 | 232
6 | 8 | 17 | 238 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 39 | -1 | 38 | -18 | 0 | -36 | 238
6 | 8 | 18 | 236 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 12 | 0 | 38 | -12 | 0 | -23 | 236
6 | 8 | 19 | 231 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -10 | -20 | 1 | 231
6 | 8 | 20 | 222 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -11 | 0 | -28 | 222
6 | 8 | 21 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -12 | 0 | -40 | 210
6 | 8 | 22 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | -10 | 0 | -52 | 197
6 | 8 | 23 | 194 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | -97 | 194
6 | 9 | 0 | 184 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -62 | 184
6 | 9 | 1 | 179 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | -30 | -34 | 179
6 | 9 | 2 | 185 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | -30 | -31 | 185
6 | 9 | 3 | 200 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | -30 | -22 | 200
6 | 9 | 4 | 214 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | -29 | -20 | 214
6 | 9 | 5 | 213 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | -52 | 213
6 | 9 | 6 | 191 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 19 | 0 | 35 | 0 | -30 | -33 | 191
6 | 9 | 7 | 182 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 29 | 0 | 41 | 0 | -30 | -47 | 182
6 | 9 | 8 | 190 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 32 | 0 | 40 | 0 | -30 | -43 | 190
6 | 9 | 9 | 198 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | -73 | 198
6 | 9 | 10 | 193 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 53 | 0 | 39 | 0 | 0 | -85 | 193
6 | 9 | 11 | 198 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 63 | 0 | 44 | 0 | 0 | -93 | 198
6 | 9 | 12 | 204 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 59 | 0 | 41 | 0 | -30 | -52 | 204
6 | 9 | 13 | 200 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 57 | 0 | 38 | 0 | -30 | -52 | 200
6 | 9 | 14 | 197 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 44 | 0 | 34 | 0 | -30 | -43 | 197
6 | 9 | 15 | 197 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | -72 | 197
6 | 9 | 16 | 211 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 28 | 0 | 33 | 0 | 30 | -88 | 211
6 | 9 | 17 | 224 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 12 | 0 | 34 | 0 | 30 | -79 | 224
6 | 9 | 18 | 227 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 34 | 0 | 30 | -72 | 227
6 | 9 | 19 | 222 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -66 | 222
6 | 9 | 20 | 213 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -46 | 213
6 | 9 | 21 | 201 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -47 | 201
6 | 9 | 22 | 188 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | -30 | -19 | 188
6 | 9 | 23 | 185 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | -20 | 185
6 | 10 | 0 | 176 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | -14 | 176
6 | 10 | 1 | 172 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -15 | 172
6 | 10 | 2 | 181 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -4 | 181
6 | 10 | 3 | 200 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 200
6 | 10 | 4 | 217 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 217
6 | 10 | 5 | 222 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 222
6 | 10 | 6 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | -30 | -20 | 215
6 | 10 | 7 | 219 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0 | -30 | -52 | 219
6 | 10 | 8 | 253 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 173 | 0 | 2 | 0 | -30 | -86 | 253
6 | 10 | 9 | 281 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 266 | 0 | 1 | 0 | -30 | -144 | 281
6 | 10 | 10 | 296 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 306 | 0 | 1 | 0 | -30 | -168 | 296
6 | 10 | 11 | 293 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 285 | 0 | 1 | 0 | -30 | -151 | 293
6 | 10 | 12 | 282 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 307 | 0 | 1 | 0 | -30 | -181 | 282
6 | 10 | 13 | 301 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 266 | 0 | 1 | 0 | -30 | -128 | 301
6 | 10 | 14 | 284 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 210 | 0 | 1 | 0 | -30 | -93 | 284
6 | 10 | 15 | 292 | 78 | 67 | 29 | 0 | 19 | 238 | 0 | 1 | 0 | -26 | -114 | 292
6 | 10 | 16 | 294 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | -88 | 294
6 | 10 | 17 | 284 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 103 | 0 | 4 | 0 | 29 | -65 | 284
6 | 10 | 18 | 272 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 31 | 0 | 6 | 0 | 29 | -19 | 272
6 | 10 | 19 | 261 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -1 | 261
6 | 10 | 20 | 249 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -1 | 249
6 | 10 | 21 | 234 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -28 | 234
6 | 10 | 22 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 216
6 | 10 | 23 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 210
6 | 11 | 0 | 197 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 197
6 | 11 | 1 | 191 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -28 | 191
6 | 11 | 2 | 197 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -32 | 197
6 | 11 | 3 | 213 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 213
6 | 11 | 4 | 229 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 229
6 | 11 | 5 | 233 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 233
6 | 11 | 6 | 228 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 228
6 | 11 | 7 | 240 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 240
6 | 11 | 8 | 285 | 78 | 67 | 30 | 0 | 19 | 247 | 0 | 2 | 0 | -30 | -128 | 285
6 | 11 | 9 | 312 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 316 | -24 | 4 | -4 | -30 | -141 | 312
6 | 11 | 10 | 319 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 358 | -56 | 6 | -6 | -30 | -142 | 319
6 | 11 | 11 | 322 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 370 | -64 | 6 | -6 | -30 | -142 | 322
6 | 11 | 12 | 308 | 78 | 68 | 22 | 0 | 19 | 364 | -71 | 8 | -8 | -30 | -142 | 308
6 | 11 | 13 | 330 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 350 | -38 | 12 | -12 | -30 | -142 | 330
6 | 11 | 14 | 324 | 78 | 69 | 29 | 0 | 19 | 277 | 0 | 18 | 0 | -30 | -136 | 324
6 | 11 | 15 | 306 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 178 | 0 | 19 | 0 | 1 | -93 | 306
6 | 11 | 16 | 298 | 78 | 142 | 47 | 0 | 19 | 122 | 0 | 22 | 0 | 0 | -132 | 298
6 | 11 | 17 | 280 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | -31 | 280
6 | 11 | 18 | 277 | 78 | 66 | 60 | 0 | 19 | 27 | 0 | 23 | 0 | 30 | -26 | 277
6 | 11 | 19 | 270 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -9 | 270
6 | 11 | 20 | 257 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -15 | 257
6 | 11 | 21 | 239 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 239
6 | 11 | 22 | 222 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -38 | 222
6 | 11 | 23 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 | 216
6 | 12 | 0 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | -36 | 201
6 | 12 | 1 | 193 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 193
6 | 12 | 2 | 199 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 199
6 | 12 | 3 | 215 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 215
6 | 12 | 4 | 229 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -24 | 229
6 | 12 | 5 | 234 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 234
6 | 12 | 6 | 226 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 226
6 | 12 | 7 | 239 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101 | 239
6 | 12 | 8 | 283 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 215 | 0 | 3 | 0 | 1 | -130 | 283
6 | 12 | 9 | 309 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 284 | 0 | 4 | 0 | -30 | -142 | 309
6 | 12 | 10 | 322 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 338 | -34 | 4 | -4 | -30 | -142 | 322
6 | 12 | 11 | 329 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 367 | -55 | 4 | -4 | -30 | -142 | 329
6 | 12 | 12 | 317 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 374 | -72 | 4 | -4 | -30 | -143 | 317
6 | 12 | 13 | 337 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 362 | -45 | 7 | -7 | -30 | -141 | 337
6 | 12 | 14 | 333 | 78 | 70 | 25 | 0 | 19 | 333 | 0 | 9 | 0 | -30 | -171 | 333
6 | 12 | 15 | 328 | 78 | 69 | 30 | 0 | 19 | 275 | 0 | 12 | 0 | -30 | -125 | 328
6 | 12 | 16 | 326 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 190 | 0 | 12 | 0 | 30 | -114 | 326
6 | 12 | 17 | 307 | 78 | 68 | 54 | 0 | 19 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | -23 | 307
6 | 12 | 18 | 289 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 23 | 0 | 19 | 0 | 29 | -6 | 289
6 | 12 | 19 | 277 | 78 | 66 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 1 | 277
6 | 12 | 20 | 264 | 78 | 199 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -140 | 264
6 | 12 | 21 | 246 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -16 | 246
6 | 12 | 22 | 228 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -28 | 228
6 | 12 | 23 | 220 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -31 | 220
6 | 13 | 0 | 206 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 206
6 | 13 | 1 | 197 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -18 | 197
6 | 13 | 2 | 201 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 201
6 | 13 | 3 | 217 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -29 | 217
6 | 13 | 4 | 232 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -6 | 232
6 | 13 | 5 | 240 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 15 | 0 | 6 | 0 | 30 | -27 | 240
6 | 13 | 6 | 234 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | -41 | 234
6 | 13 | 7 | 247 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | -84 | 247
6 | 13 | 8 | 295 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 244 | 0 | 1 | 0 | 1 | -143 | 295
6 | 13 | 9 | 322 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 321 | 0 | 2 | 0 | -30 | -163 | 322
6 | 13 | 10 | 334 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 365 | 0 | 4 | 0 | -30 | -195 | 334
6 | 13 | 11 | 339 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 381 | 0 | 3 | 0 | -30 | -205 | 339
6 | 13 | 12 | 326 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 383 | 0 | 1 | 0 | -30 | -216 | 326
6 | 13 | 13 | 348 | 78 | 70 | 24 | 0 | 19 | 374 | 0 | 1 | 0 | -30 | -188 | 348
6 | 13 | 14 | 351 | 78 | 71 | 26 | 0 | 19 | 341 | 0 | 2 | 0 | -30 | -156 | 351
6 | 13 | 15 | 344 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2 | -132 | 344
6 | 13 | 16 | 341 | 78 | 140 | 43 | 0 | 19 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 341
6 | 13 | 17 | 327 | 78 | 170 | 56 | 0 | 19 | 113 | 0 | 3 | 0 | 30 | -142 | 327
6 | 13 | 18 | 310 | 78 | 94 | 65 | 0 | 19 | 35 | 0 | 12 | 0 | 30 | -23 | 310
6 | 13 | 19 | 291 | 78 | 102 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -18 | 291
6 | 13 | 20 | 276 | 78 | 72 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 276
6 | 13 | 21 | 256 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -6 | 256
6 | 13 | 22 | 236 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 236
6 | 13 | 23 | 227 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -25 | 227
6 | 14 | 0 | 211 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -38 | 211
6 | 14 | 1 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 202
6 | 14 | 2 | 205 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -16 | 205
6 | 14 | 3 | 219 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -4 | 219
6 | 14 | 4 | 234 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -19 | 234
6 | 14 | 5 | 242 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 242
6 | 14 | 6 | 244 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 244
6 | 14 | 7 | 256 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 256
6 | 14 | 8 | 301 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 269 | 0 | 2 | 0 | -30 | -132 | 301
6 | 14 | 9 | 333 | 78 | 70 | 25 | 0 | 19 | 333 | -20 | 0 | 0 | -30 | -142 | 333
6 | 14 | 10 | 345 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 370 | -43 | 0 | 0 | -30 | -142 | 345
6 | 14 | 11 | 350 | 78 | 71 | 23 | 0 | 19 | 382 | -50 | 0 | 0 | -30 | -143 | 350
6 | 14 | 12 | 338 | 78 | 70 | 22 | 0 | 19 | 382 | -60 | 0 | 0 | -30 | -143 | 338
6 | 14 | 13 | 362 | 78 | 71 | 24 | 0 | 19 | 370 | 0 | 0 | 0 | -30 | -170 | 362
6 | 14 | 14 | 366 | 78 | 71 | 29 | 0 | 19 | 329 | 0 | 0 | 0 | -30 | -130 | 366
6 | 14 | 15 | 354 | 78 | 71 | 38 | 0 | 19 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 354
6 | 14 | 16 | 346 | 78 | 151 | 46 | 0 | 19 | 188 | 0 | 6 | 0 | 0 | -142 | 346
6 | 14 | 17 | 327 | 78 | 199 | 57 | 0 | 19 | 107 | 0 | 8 | 0 | 0 | -141 | 327
6 | 14 | 18 | 307 | 78 | 213 | 67 | 0 | 19 | 33 | 0 | 8 | 0 | 30 | -141 | 307
6 | 14 | 19 | 289 | 78 | 227 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -140 | 289
6 | 14 | 20 | 274 | 78 | 219 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -141 | 274
6 | 14 | 21 | 254 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -23 | 254
6 | 14 | 22 | 234 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -38 | 234
6 | 14 | 23 | 223 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -46 | 223
6 | 15 | 0 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 208
6 | 15 | 1 | 198 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -33 | 198
6 | 15 | 2 | 200 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 200
6 | 15 | 3 | 213 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | -27 | 213
6 | 15 | 4 | 225 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -8 | 225
6 | 15 | 5 | 228 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 228
6 | 15 | 6 | 213 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 80 | 0 | 15 | 0 | -30 | -47 | 213
6 | 15 | 7 | 216 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 142 | 0 | 17 | 0 | -30 | -98 | 216
6 | 15 | 8 | 240 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 179 | 0 | 20 | 0 | -30 | -112 | 240
6 | 15 | 9 | 247 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 161 | 0 | 22 | 0 | -30 | -91 | 247
6 | 15 | 10 | 249 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 157 | 0 | 22 | 0 | -30 | -87 | 249
6 | 15 | 11 | 253 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 173 | 0 | 19 | 0 | -30 | -95 | 253
6 | 15 | 12 | 250 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 170 | 0 | 15 | 0 | -30 | -91 | 250
6 | 15 | 13 | 249 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 154 | 0 | 8 | 0 | -30 | -72 | 249
6 | 15 | 14 | 253 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 155 | 0 | 10 | 0 | -30 | -72 | 253
6 | 15 | 15 | 251 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 251
6 | 15 | 16 | 252 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | -25 | 252
6 | 15 | 17 | 249 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 249
6 | 15 | 18 | 252 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 252
6 | 15 | 19 | 249 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 249
6 | 15 | 20 | 239 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 239
6 | 15 | 21 | 226 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226
6 | 15 | 22 | 210 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 210
6 | 15 | 23 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 203
6 | 16 | 0 | 189 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 189
6 | 16 | 1 | 182 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 182
6 | 16 | 2 | 185 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -47 | 185
6 | 16 | 3 | 198 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -41 | 198
6 | 16 | 4 | 213 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 213
6 | 16 | 5 | 216 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 18 | -3 | 12 | 0 | 0 | -43 | 216
6 | 16 | 6 | 205 | 78 | 78 | 59 | 0 | 19 | 84 | -14 | 9 | 0 | -30 | -78 | 205
6 | 16 | 7 | 206 | 78 | 91 | 49 | 0 | 19 | 156 | -27 | 10 | 0 | -30 | -140 | 206
6 | 16 | 8 | 224 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 233 | -40 | 5 | -5 | -30 | -143 | 224
6 | 16 | 9 | 244 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 291 | -91 | 4 | -4 | -30 | -127 | 244
6 | 16 | 10 | 256 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 328 | -102 | 4 | -4 | -30 | -141 | 256
6 | 16 | 11 | 263 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 343 | -106 | 4 | -4 | -30 | -145 | 263
6 | 16 | 12 | 270 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 344 | -107 | 3 | -3 | -30 | -139 | 270
6 | 16 | 13 | 269 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 322 | -100 | 4 | -4 | -30 | -126 | 269
6 | 16 | 14 | 269 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 303 | -95 | 2 | -2 | -30 | -114 | 269
6 | 16 | 15 | 268 | 78 | 110 | 46 | 0 | 19 | 256 | -44 | 1 | 0 | -30 | -168 | 268
6 | 16 | 16 | 270 | 78 | 97 | 56 | 0 | 19 | 178 | -31 | 1 | 0 | -30 | -98 | 270
6 | 16 | 17 | 271 | 78 | 81 | 71 | 0 | 19 | 90 | -15 | 0 | 0 | 0 | -53 | 271
6 | 16 | 18 | 267 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 24 | -4 | 0 | 0 | 29 | -21 | 267
6 | 16 | 19 | 259 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -6 | 259
6 | 16 | 20 | 247 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -18 | 247
6 | 16 | 21 | 231 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -37 | 231
6 | 16 | 22 | 213 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -65 | 213
6 | 16 | 23 | 207 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -79 | 207
6 | 17 | 0 | 192 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 192
6 | 17 | 1 | 183 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -53 | 183
6 | 17 | 2 | 187 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -46 | 187
6 | 17 | 3 | 199 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -34 | 199
6 | 17 | 4 | 217 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 217
6 | 17 | 5 | 224 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | 224
6 | 17 | 6 | 221 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 73 | 0 | 1 | 0 | -26 | -36 | 221
6 | 17 | 7 | 240 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | 240
6 | 17 | 8 | 284 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | -64 | 284
6 | 17 | 9 | 312 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 157 | 0 | 2 | 0 | 1 | -60 | 312
6 | 17 | 10 | 310 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 310
6 | 17 | 11 | 311 | 78 | 68 | 57 | 0 | 19 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | -49 | 311
6 | 17 | 12 | 295 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 153 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 295
6 | 17 | 13 | 319 | 78 | 69 | 44 | 0 | 19 | 187 | 0 | 7 | 0 | 0 | -85 | 319
6 | 17 | 14 | 320 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 163 | 0 | 5 | 0 | 28 | -87 | 320
6 | 17 | 15 | 321 | 78 | 69 | 72 | 0 | 19 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 321
6 | 17 | 16 | 307 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307
6 | 17 | 17 | 294 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 294
6 | 17 | 18 | 287 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 287
6 | 17 | 19 | 274 | 78 | 73 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 274
6 | 17 | 20 | 261 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261
6 | 17 | 21 | 245 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 245
6 | 17 | 22 | 228 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 228
6 | 17 | 23 | 222 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -55 | 222
6 | 18 | 0 | 207 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -47 | 207
6 | 18 | 1 | 200 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -53 | 200
6 | 18 | 2 | 203 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -52 | 203
6 | 18 | 3 | 217 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -38 | 217
6 | 18 | 4 | 234 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -25 | 234
6 | 18 | 5 | 243 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 27 | 0 | 30 | -51 | 243
6 | 18 | 6 | 238 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 238
6 | 18 | 7 | 242 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | -40 | 242
6 | 18 | 8 | 273 | 78 | 66 | 66 | 0 | 19 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | -41 | 273
6 | 18 | 9 | 280 | 78 | 130 | 58 | 0 | 19 | 92 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 280
6 | 18 | 10 | 293 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 157 | 0 | 43 | 0 | 0 | -117 | 293
6 | 18 | 11 | 303 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 172 | 0 | 36 | 0 | 1 | -114 | 303
6 | 18 | 12 | 288 | 78 | 67 | 44 | 0 | 19 | 172 | 0 | 36 | 0 | -30 | -98 | 288
6 | 18 | 13 | 303 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 207 | 0 | 35 | 0 | -30 | -115 | 303
6 | 18 | 14 | 310 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 255 | 0 | 30 | 0 | -30 | -148 | 310
6 | 18 | 15 | 309 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 258 | 0 | 27 | 0 | -30 | -149 | 309
6 | 18 | 16 | 312 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 199 | 0 | 26 | 0 | 1 | -120 | 312
6 | 18 | 17 | 303 | 78 | 68 | 62 | 0 | 19 | 116 | 0 | 18 | 0 | 7 | -65 | 303
6 | 18 | 18 | 292 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 18 | 19 | 273 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -14 | 273
6 | 18 | 20 | 259 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 259
6 | 18 | 21 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -40 | 242
6 | 18 | 22 | 224 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -56 | 224
6 | 18 | 23 | 217 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -38 | 217
6 | 19 | 0 | 202 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -52 | 202
6 | 19 | 1 | 193 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -58 | 193
6 | 19 | 2 | 195 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -56 | 195
6 | 19 | 3 | 213 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 213
6 | 19 | 4 | 228 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 228
6 | 19 | 5 | 236 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 236
6 | 19 | 6 | 233 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | -87 | 233
6 | 19 | 7 | 246 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | -143 | 246
6 | 19 | 8 | 290 | 78 | 67 | 45 | 0 | 19 | 251 | 0 | 1 | 0 | -30 | -141 | 290
6 | 19 | 9 | 316 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 293 | -16 | 1 | 0 | -30 | -141 | 316
6 | 19 | 10 | 327 | 78 | 69 | 41 | 0 | 19 | 331 | -70 | 0 | 0 | -30 | -111 | 327
6 | 19 | 11 | 335 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 357 | -76 | 0 | 0 | -30 | -123 | 335
6 | 19 | 12 | 328 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 373 | -79 | 1 | 0 | -30 | -142 | 328
6 | 19 | 13 | 348 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 354 | -42 | 2 | -2 | -30 | -142 | 348
6 | 19 | 14 | 347 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 318 | 0 | 2 | 0 | -30 | -154 | 347
6 | 19 | 15 | 341 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 271 | 0 | 7 | 0 | 2 | -149 | 341
6 | 19 | 16 | 337 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | -88 | 337
6 | 19 | 17 | 316 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 90 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 316
6 | 19 | 18 | 297 | 78 | 90 | 73 | 0 | 19 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 297
6 | 19 | 19 | 285 | 78 | 78 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 285
6 | 19 | 20 | 271 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -8 | 271
6 | 19 | 21 | 251 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -26 | 251
6 | 19 | 22 | 232 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -16 | 232
6 | 19 | 23 | 223 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 223
6 | 20 | 0 | 207 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -29 | 207
6 | 20 | 1 | 198 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -32 | 198
6 | 20 | 2 | 199 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -31 | 199
6 | 20 | 3 | 212 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -24 | 212
6 | 20 | 4 | 229 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 229
6 | 20 | 5 | 234 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | -18 | 234
6 | 20 | 6 | 226 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | -38 | 226
6 | 20 | 7 | 239 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 54 | 0 | 17 | 0 | 0 | -48 | 239
6 | 20 | 8 | 273 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 81 | 0 | 19 | 0 | 1 | -46 | 273
6 | 20 | 9 | 293 | 78 | 67 | 49 | 0 | 19 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 293
6 | 20 | 10 | 305 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 186 | 0 | 22 | 0 | 1 | -103 | 305
6 | 20 | 11 | 310 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 186 | 0 | 33 | 0 | 1 | -109 | 310
6 | 20 | 12 | 296 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 157 | 0 | 40 | 0 | 1 | -101 | 296
6 | 20 | 13 | 306 | 78 | 68 | 50 | 0 | 19 | 115 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 306
6 | 20 | 14 | 300 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 83 | 0 | 34 | 0 | 30 | -72 | 300
6 | 20 | 15 | 297 | 78 | 67 | 63 | 0 | 19 | 68 | 0 | 37 | 0 | 0 | -35 | 297
6 | 20 | 16 | 297 | 78 | 67 | 72 | 0 | 19 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | -22 | 297
6 | 20 | 17 | 282 | 78 | 66 | 71 | 0 | 19 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | -19 | 282
6 | 20 | 18 | 276 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | -12 | 276
6 | 20 | 19 | 269 | 78 | 66 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -14 | 269
6 | 20 | 20 | 257 | 78 | 65 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -19 | 257
6 | 20 | 21 | 239 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -28 | 239
6 | 20 | 22 | 221 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -39 | 221
6 | 20 | 23 | 215 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -42 | 215
6 | 21 | 0 | 201 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -53 | 201
6 | 21 | 1 | 194 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 194
6 | 21 | 2 | 200 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -51 | 200
6 | 21 | 3 | 215 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 215
6 | 21 | 4 | 232 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -27 | 232
6 | 21 | 5 | 238 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | -16 | 238
6 | 21 | 6 | 229 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 229
6 | 21 | 7 | 236 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 47 | 0 | 21 | 0 | 0 | -53 | 236
6 | 21 | 8 | 273 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 93 | 0 | 20 | 0 | 1 | -60 | 273
6 | 21 | 9 | 294 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 136 | 0 | 12 | 0 | 1 | -71 | 294
6 | 21 | 10 | 294 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 156 | 0 | 11 | 0 | 1 | -86 | 294
6 | 21 | 11 | 301 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 208 | 0 | 12 | 0 | 1 | -124 | 301
6 | 21 | 12 | 296 | 78 | 67 | 39 | 0 | 19 | 235 | 0 | 16 | 0 | -30 | -128 | 296
6 | 21 | 13 | 317 | 78 | 69 | 40 | 0 | 19 | 247 | 0 | 18 | 0 | -30 | -124 | 317
6 | 21 | 14 | 320 | 78 | 69 | 40 | 0 | 19 | 242 | 0 | 20 | 0 | -30 | -118 | 320
6 | 21 | 15 | 315 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 218 | 0 | 18 | 0 | 2 | -126 | 315
6 | 21 | 16 | 309 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 149 | 0 | 15 | 0 | 1 | -72 | 309
6 | 21 | 17 | 288 | 78 | 67 | 67 | 0 | 19 | 82 | 0 | 13 | 0 | 0 | -38 | 288
6 | 21 | 18 | 279 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 279
6 | 21 | 19 | 268 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 268
6 | 21 | 20 | 255 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255
6 | 21 | 21 | 239 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239
6 | 21 | 22 | 222 | 78 | 192 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 222
6 | 21 | 23 | 215 | 78 | 185 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 215
6 | 22 | 0 | 201 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 201
6 | 22 | 1 | 192 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 192
6 | 22 | 2 | 195 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 195
6 | 22 | 3 | 208 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 208
6 | 22 | 4 | 222 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 222
6 | 22 | 5 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | -39 | 226
6 | 22 | 6 | 217 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 84 | 0 | 17 | 0 | 0 | -97 | 217
6 | 22 | 7 | 216 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 157 | 0 | 17 | 0 | -30 | -130 | 216
6 | 22 | 8 | 237 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 211 | 0 | 26 | 0 | -30 | -169 | 237
6 | 22 | 9 | 256 | 78 | 65 | 38 | 0 | 19 | 233 | -5 | 30 | -30 | -30 | -142 | 256
6 | 22 | 10 | 264 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 195 | 0 | 38 | 0 | -30 | -141 | 264
6 | 22 | 11 | 266 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 153 | 0 | 38 | 0 | -30 | -103 | 266
6 | 22 | 12 | 248 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 65 | 0 | 36 | 0 | -30 | -42 | 248
6 | 22 | 13 | 247 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 48 | 0 | 36 | 0 | 0 | -59 | 247
6 | 22 | 14 | 247 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | -47 | 247
6 | 22 | 15 | 244 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | -37 | 244
6 | 22 | 16 | 245 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | -33 | 245
6 | 22 | 17 | 246 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 246
6 | 22 | 18 | 246 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 246
6 | 22 | 19 | 243 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -23 | 243
6 | 22 | 20 | 234 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -32 | 234
6 | 22 | 21 | 221 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -47 | 221
6 | 22 | 22 | 208 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -56 | 208
6 | 22 | 23 | 207 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 207
6 | 23 | 0 | 196 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -69 | 196
6 | 23 | 1 | 189 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | -30 | -40 | 189
6 | 23 | 2 | 192 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -58 | 192
6 | 23 | 3 | 206 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -43 | 206
6 | 23 | 4 | 218 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -33 | 218
6 | 23 | 5 | 218 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | -42 | 218
6 | 23 | 6 | 200 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | -78 | 200
6 | 23 | 7 | 195 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | -104 | 195
6 | 23 | 8 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | -99 | 209
6 | 23 | 9 | 223 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | -96 | 223
6 | 23 | 10 | 233 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 105 | 0 | 30 | 0 | 0 | -109 | 233
6 | 23 | 11 | 238 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 117 | 0 | 27 | 0 | 0 | -112 | 238
6 | 23 | 12 | 244 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 172 | 0 | 28 | 0 | 0 | -156 | 244
6 | 23 | 13 | 261 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 168 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 261
6 | 23 | 14 | 253 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 71 | 0 | 25 | 0 | 0 | -64 | 253
6 | 23 | 15 | 246 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | -50 | 246
6 | 23 | 16 | 247 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | -40 | 247
6 | 23 | 17 | 259 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | -23 | 259
6 | 23 | 18 | 264 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 264
6 | 23 | 19 | 257 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 257
6 | 23 | 20 | 245 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -6 | 245
6 | 23 | 21 | 231 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -47 | 231
6 | 23 | 22 | 216 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -31 | 216
6 | 23 | 23 | 211 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -33 | 211
6 | 24 | 0 | 198 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 198
6 | 24 | 1 | 191 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -19 | 191
6 | 24 | 2 | 194 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -17 | 194
6 | 24 | 3 | 209 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 209
6 | 24 | 4 | 223 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223
6 | 24 | 5 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 229
6 | 24 | 6 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 229
6 | 24 | 7 | 248 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 248
6 | 24 | 8 | 293 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1 | 293
6 | 24 | 9 | 312 | 78 | 87 | 73 | 0 | 19 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 312
6 | 24 | 10 | 316 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 316
6 | 24 | 11 | 319 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 72 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 319
6 | 24 | 12 | 296 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 81 | 0 | 15 | 0 | 1 | -11 | 296
6 | 24 | 13 | 310 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 310
6 | 24 | 14 | 308 | 78 | 68 | 53 | 0 | 19 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | -11 | 308
6 | 24 | 15 | 308 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 308
6 | 24 | 16 | 314 | 78 | 68 | 65 | 0 | 19 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 314
6 | 24 | 17 | 300 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 300
6 | 24 | 18 | 293 | 78 | 101 | 73 | 0 | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 293
6 | 24 | 19 | 281 | 78 | 102 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 281
6 | 24 | 20 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 267
6 | 24 | 21 | 251 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251
6 | 24 | 22 | 234 | 78 | 70 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234
6 | 24 | 23 | 226 | 78 | 68 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226
6 | 25 | 0 | 211 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 211
6 | 25 | 1 | 201 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 201
6 | 25 | 2 | 206 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | 206
6 | 25 | 3 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
6 | 25 | 4 | 234 | 78 | 70 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234
6 | 25 | 5 | 241 | 78 | 69 | 64 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 241
6 | 25 | 6 | 237 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 18 | -25 | 237
6 | 25 | 7 | 252 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | -27 | 252
6 | 25 | 8 | 299 | 78 | 67 | 44 | 0 | 19 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 299
6 | 25 | 9 | 321 | 78 | 69 | 54 | 0 | 19 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 321
6 | 25 | 10 | 314 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 314
6 | 25 | 11 | 318 | 78 | 69 | 43 | 0 | 19 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 318
6 | 25 | 12 | 306 | 78 | 68 | 43 | 0 | 19 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 306
6 | 25 | 13 | 319 | 78 | 69 | 58 | 0 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 319
6 | 25 | 14 | 325 | 78 | 69 | 60 | 0 | 19 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 325
6 | 25 | 15 | 319 | 78 | 69 | 72 | 0 | 19 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 319
6 | 25 | 16 | 317 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 317
6 | 25 | 17 | 300 | 78 | 101 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 300
6 | 25 | 18 | 295 | 78 | 109 | 73 | 0 | 19 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 295
6 | 25 | 19 | 282 | 78 | 107 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 282
6 | 25 | 20 | 268 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 268
6 | 25 | 21 | 252 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252
6 | 25 | 22 | 234 | 78 | 71 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 234
6 | 25 | 23 | 228 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228
6 | 26 | 0 | 212 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 212
6 | 26 | 1 | 202 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 202
6 | 26 | 2 | 204 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 204
6 | 26 | 3 | 217 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -16 | 217
6 | 26 | 4 | 231 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231
6 | 26 | 5 | 238 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 238
6 | 26 | 6 | 234 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 234
6 | 26 | 7 | 244 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | -20 | 244
6 | 26 | 8 | 281 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 92 | 0 | 2 | 0 | 1 | -26 | 281
6 | 26 | 9 | 303 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | -43 | 303
6 | 26 | 10 | 307 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | -25 | 307
6 | 26 | 11 | 310 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 | 310
6 | 26 | 12 | 288 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 288
6 | 26 | 13 | 304 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | -57 | 304
6 | 26 | 14 | 316 | 78 | 68 | 49 | 0 | 19 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 316
6 | 26 | 15 | 301 | 78 | 68 | 67 | 0 | 19 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 301
6 | 26 | 16 | 298 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 298
6 | 26 | 17 | 286 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286
6 | 26 | 18 | 281 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
6 | 26 | 19 | 269 | 78 | 99 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
6 | 26 | 20 | 257 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257
6 | 26 | 21 | 242 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
6 | 26 | 22 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 226
6 | 26 | 23 | 220 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 220
6 | 27 | 0 | 205 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 205
6 | 27 | 1 | 196 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 196
6 | 27 | 2 | 198 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 198
6 | 27 | 3 | 212 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 212
6 | 27 | 4 | 229 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229
6 | 27 | 5 | 235 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 235
6 | 27 | 6 | 230 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 230
6 | 27 | 7 | 236 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 236
6 | 27 | 8 | 269 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 269
6 | 27 | 9 | 286 | 78 | 67 | 72 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 286
6 | 27 | 10 | 291 | 78 | 67 | 64 | 0 | 19 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 291
6 | 27 | 11 | 292 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 292
6 | 27 | 12 | 272 | 78 | 66 | 57 | 0 | 19 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 272
6 | 27 | 13 | 289 | 78 | 67 | 65 | 0 | 19 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | -10 | 289
6 | 27 | 14 | 285 | 78 | 67 | 51 | 0 | 19 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | -19 | 285
6 | 27 | 15 | 281 | 78 | 66 | 51 | 0 | 19 | 67 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 281
6 | 27 | 16 | 288 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | -2 | 288
6 | 27 | 17 | 277 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 277
6 | 27 | 18 | 275 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275
6 | 27 | 19 | 265 | 78 | 82 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 265
6 | 27 | 20 | 253 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 253
6 | 27 | 21 | 238 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 238
6 | 27 | 22 | 223 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -17 | 223
6 | 27 | 23 | 219 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -26 | 219
6 | 28 | 0 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28 | -76 | 205
6 | 28 | 1 | 195 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 195
6 | 28 | 2 | 200 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -45 | 200
6 | 28 | 3 | 215 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -38 | 215
6 | 28 | 4 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -28 | 229
6 | 28 | 5 | 233 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | -26 | 233
6 | 28 | 6 | 228 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 228
6 | 28 | 7 | 241 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | -26 | 241
6 | 28 | 8 | 277 | 78 | 66 | 68 | 0 | 19 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 277
6 | 28 | 9 | 291 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | -16 | 291
6 | 28 | 10 | 289 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | -17 | 289
6 | 28 | 11 | 289 | 78 | 67 | 60 | 0 | 19 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | -27 | 289
6 | 28 | 12 | 263 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 77 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 263
6 | 28 | 13 | 285 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 100 | 0 | 22 | 0 | 0 | -47 | 285
6 | 28 | 14 | 285 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 97 | 0 | 21 | 0 | 0 | -44 | 285
6 | 28 | 15 | 286 | 78 | 67 | 67 | 0 | 19 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | -21 | 286
6 | 28 | 16 | 292 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | -2 | 292
6 | 28 | 17 | 281 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 281
6 | 28 | 18 | 278 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 278
6 | 28 | 19 | 268 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 268
6 | 28 | 20 | 257 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 257
6 | 28 | 21 | 241 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 241
6 | 28 | 22 | 224 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 224
6 | 28 | 23 | 219 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -42 | 219
6 | 29 | 0 | 204 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 204
6 | 29 | 1 | 196 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 196
6 | 29 | 2 | 199 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -34 | 199
6 | 29 | 3 | 212 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -23 | 212
6 | 29 | 4 | 224 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -56 | 224
6 | 29 | 5 | 224 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 224
6 | 29 | 6 | 205 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 205
6 | 29 | 7 | 205 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | -88 | 205
6 | 29 | 8 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | -102 | 226
6 | 29 | 9 | 240 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | -104 | 240
6 | 29 | 10 | 245 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 161 | 0 | 1 | 0 | -30 | -89 | 245
6 | 29 | 11 | 250 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 188 | 0 | 1 | 0 | -30 | -110 | 250
6 | 29 | 12 | 247 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 199 | 0 | 1 | 0 | -30 | -122 | 247
6 | 29 | 13 | 253 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | -30 | -103 | 253
6 | 29 | 14 | 254 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | -112 | 254
6 | 29 | 15 | 259 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 259
6 | 29 | 16 | 256 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 256
6 | 29 | 17 | 260 | 78 | 65 | 72 | 0 | 19 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | -24 | 260
6 | 29 | 18 | 261 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | -9 | 261
6 | 29 | 19 | 258 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -9 | 258
6 | 29 | 20 | 248 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 248
6 | 29 | 21 | 233 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -26 | 233
6 | 29 | 22 | 218 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -39 | 218
6 | 29 | 23 | 212 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -43 | 212
6 | 30 | 0 | 198 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 198
6 | 30 | 1 | 189 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -69 | 189
6 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -67 | 192
6 | 30 | 3 | 204 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -63 | 204
6 | 30 | 4 | 217 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -57 | 217
6 | 30 | 5 | 218 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 218
6 | 30 | 6 | 196 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | -85 | 196
6 | 30 | 7 | 191 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 36 | 0 | 44 | 0 | 0 | -101 | 191
6 | 30 | 8 | 204 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 59 | 0 | 44 | 0 | 0 | -109 | 204
6 | 30 | 9 | 217 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | -120 | 217
6 | 30 | 10 | 225 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 133 | 0 | 45 | 0 | -30 | -125 | 225
6 | 30 | 11 | 232 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 154 | 0 | 49 | 0 | -30 | -142 | 232
6 | 30 | 12 | 242 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 169 | 0 | 48 | 0 | -30 | -146 | 242
6 | 30 | 13 | 248 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 174 | 0 | 47 | 0 | -30 | -144 | 248
6 | 30 | 14 | 250 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 137 | 0 | 46 | 0 | 0 | -137 | 250
6 | 30 | 15 | 251 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 103 | 0 | 46 | 0 | 0 | -109 | 251
6 | 30 | 16 | 254 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 65 | 0 | 43 | 0 | 0 | -78 | 254
6 | 30 | 17 | 262 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | -45 | 262
6 | 30 | 18 | 269 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | -21 | 269
6 | 30 | 19 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -11 | 267
6 | 30 | 20 | 256 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -18 | 256
6 | 30 | 21 | 240 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -32 | 240
6 | 30 | 22 | 225 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -46 | 225
6 | 30 | 23 | 217 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -51 | 217
7 | 1 | 0 | 159 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | -30 | -49 | 159
7 | 1 | 1 | 152 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | -30 | -57 | 152
7 | 1 | 2 | 155 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | -30 | -50 | 155
7 | 1 | 3 | 168 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | -34 | 168
7 | 1 | 4 | 183 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | -30 | -17 | 183
7 | 1 | 5 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 6 | 0 | 21 | 0 | -30 | -11 | 194
7 | 1 | 6 | 196 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 24 | 0 | 18 | 0 | -30 | -21 | 196
7 | 1 | 7 | 209 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | -50 | 209
7 | 1 | 8 | 260 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -23 | 260
7 | 1 | 9 | 296 | 78 | 67 | 71 | 0 | 19 | 52 | 0 | 8 | 0 | 30 | -29 | 296
7 | 1 | 10 | 302 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 31 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 302
7 | 1 | 11 | 304 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 304
7 | 1 | 12 | 284 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 32 | 0 | 13 | 0 | 30 | -25 | 284
7 | 1 | 13 | 297 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297
7 | 1 | 14 | 295 | 78 | 67 | 66 | 0 | 19 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | -3 | 295
7 | 1 | 15 | 291 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 291
7 | 1 | 16 | 293 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 293
7 | 1 | 17 | 279 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 279
7 | 1 | 18 | 272 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 272
7 | 1 | 19 | 261 | 78 | 82 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 261
7 | 1 | 20 | 245 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -23 | 245
7 | 1 | 21 | 226 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -32 | 226
7 | 1 | 22 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 203
7 | 1 | 23 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 194
7 | 2 | 0 | 177 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -39 | 177
7 | 2 | 1 | 167 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -44 | 167
7 | 2 | 2 | 169 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -43 | 169
7 | 2 | 3 | 181 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 181
7 | 2 | 4 | 196 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 196
7 | 2 | 5 | 205 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | -28 | 205
7 | 2 | 6 | 200 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | -42 | 200
7 | 2 | 7 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 215
7 | 2 | 8 | 266 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1 | -30 | 266
7 | 2 | 9 | 292 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | -30 | 292
7 | 2 | 10 | 292 | 78 | 67 | 52 | 0 | 19 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 292
7 | 2 | 11 | 295 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | -37 | 295
7 | 2 | 12 | 275 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 275
7 | 2 | 13 | 297 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 297
7 | 2 | 14 | 308 | 78 | 68 | 46 | 0 | 19 | 146 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 308
7 | 2 | 15 | 312 | 78 | 68 | 53 | 0 | 19 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 312
7 | 2 | 16 | 317 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 317
7 | 2 | 17 | 297 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 297
7 | 2 | 18 | 290 | 78 | 85 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 2 | 19 | 279 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 279
7 | 2 | 20 | 261 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -13 | 261
7 | 2 | 21 | 240 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -34 | 240
7 | 2 | 22 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -53 | 217
7 | 2 | 23 | 204 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -27 | 204
7 | 3 | 0 | 183 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -49 | 183
7 | 3 | 1 | 172 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 172
7 | 3 | 2 | 172 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -62 | 172
7 | 3 | 3 | 185 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -54 | 185
7 | 3 | 4 | 199 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -40 | 199
7 | 3 | 5 | 204 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | -43 | 204
7 | 3 | 6 | 195 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | -73 | 195
7 | 3 | 7 | 220 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | -90 | 220
7 | 3 | 8 | 275 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 159 | 0 | 5 | 0 | 1 | -102 | 275
7 | 3 | 9 | 314 | 78 | 68 | 45 | 0 | 19 | 250 | 0 | 3 | 0 | -7 | -142 | 314
7 | 3 | 10 | 339 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 310 | 0 | 3 | 0 | -30 | -153 | 339
7 | 3 | 11 | 349 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 330 | 0 | 2 | 0 | -30 | -162 | 349
7 | 3 | 12 | 342 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 337 | 0 | 3 | 0 | -30 | -176 | 342
7 | 3 | 13 | 366 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 328 | 0 | 4 | 0 | 3 | -172 | 366
7 | 3 | 14 | 366 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 292 | 0 | 6 | 0 | 3 | -141 | 366
7 | 3 | 15 | 362 | 78 | 71 | 53 | 0 | 19 | 226 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 362
7 | 3 | 16 | 363 | 78 | 71 | 67 | 0 | 19 | 155 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 363
7 | 3 | 17 | 353 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 353
7 | 3 | 18 | 341 | 78 | 129 | 73 | 0 | 19 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 341
7 | 3 | 19 | 317 | 78 | 109 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 317
7 | 3 | 20 | 296 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 296
7 | 3 | 21 | 268 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -3 | 268
7 | 3 | 22 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -26 | 242
7 | 3 | 23 | 225 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | 225
7 | 4 | 0 | 199 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -28 | 199
7 | 4 | 1 | 182 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 182
7 | 4 | 2 | 182 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 182
7 | 4 | 3 | 191 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 191
7 | 4 | 4 | 206 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 206
7 | 4 | 5 | 218 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 218
7 | 4 | 6 | 224 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | -58 | 224
7 | 4 | 7 | 250 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 131 | 0 | 6 | 0 | 0 | -93 | 250
7 | 4 | 8 | 311 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 173 | 0 | 6 | 0 | 1 | -77 | 311
7 | 4 | 9 | 345 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | -93 | 345
7 | 4 | 10 | 358 | 78 | 71 | 44 | 0 | 19 | 240 | 0 | 7 | 0 | 0 | -101 | 358
7 | 4 | 11 | 372 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 271 | 0 | 4 | 0 | 3 | -111 | 372
7 | 4 | 12 | 366 | 78 | 71 | 44 | 0 | 19 | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | 366
7 | 4 | 13 | 375 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | -59 | 375
7 | 4 | 14 | 379 | 78 | 72 | 54 | 0 | 19 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 379
7 | 4 | 15 | 374 | 78 | 72 | 66 | 0 | 19 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 374
7 | 4 | 16 | 371 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 100 | 0 | 1 | 0 | 30 | -2 | 371
7 | 4 | 17 | 356 | 78 | 121 | 73 | 0 | 19 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356
7 | 4 | 18 | 345 | 78 | 118 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 345
7 | 4 | 19 | 324 | 78 | 153 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324
7 | 4 | 20 | 303 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303
7 | 4 | 21 | 276 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276
7 | 4 | 22 | 250 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
7 | 4 | 23 | 233 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233
7 | 5 | 0 | 206 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 206
7 | 5 | 1 | 188 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 188
7 | 5 | 2 | 185 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 185
7 | 5 | 3 | 195 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 195
7 | 5 | 4 | 209 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 209
7 | 5 | 5 | 223 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 223
7 | 5 | 6 | 230 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 230
7 | 5 | 7 | 253 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | -107 | 253
7 | 5 | 8 | 316 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | -115 | 316
7 | 5 | 9 | 358 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 282 | 0 | 2 | 0 | 2 | -133 | 358
7 | 5 | 10 | 378 | 78 | 72 | 43 | 0 | 19 | 326 | 0 | 2 | 0 | -22 | -140 | 378
7 | 5 | 11 | 391 | 78 | 73 | 42 | 0 | 19 | 348 | 0 | 4 | 0 | -30 | -143 | 391
7 | 5 | 12 | 382 | 78 | 72 | 42 | 0 | 19 | 350 | 0 | 3 | 0 | -30 | -152 | 382
7 | 5 | 13 | 403 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 333 | 0 | 2 | 0 | 3 | -140 | 403
7 | 5 | 14 | 402 | 78 | 74 | 47 | 0 | 19 | 298 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 402
7 | 5 | 15 | 397 | 78 | 73 | 54 | 0 | 19 | 242 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 397
7 | 5 | 16 | 402 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 172 | 0 | 5 | 0 | 27 | -33 | 402
7 | 5 | 17 | 386 | 78 | 114 | 73 | 0 | 19 | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 386
7 | 5 | 18 | 364 | 78 | 160 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 364
7 | 5 | 19 | 339 | 78 | 165 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 339
7 | 5 | 20 | 316 | 78 | 143 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 316
7 | 5 | 21 | 287 | 78 | 114 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 287
7 | 5 | 22 | 261 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -9 | 261
7 | 5 | 23 | 244 | 78 | 181 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -140 | 244
7 | 6 | 0 | 218 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 218
7 | 6 | 1 | 197 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -36 | 197
7 | 6 | 2 | 191 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 191
7 | 6 | 3 | 199 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 199
7 | 6 | 4 | 211 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 211
7 | 6 | 5 | 218 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | -28 | 218
7 | 6 | 6 | 215 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | -78 | 215
7 | 6 | 7 | 228 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 228
7 | 6 | 8 | 267 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 204 | 0 | 0 | 0 | -30 | -115 | 267
7 | 6 | 9 | 301 | 78 | 68 | 43 | 0 | 19 | 266 | 0 | 0 | 0 | -30 | -143 | 301
7 | 6 | 10 | 322 | 78 | 69 | 41 | 0 | 19 | 314 | 0 | 0 | 0 | -30 | -169 | 322
7 | 6 | 11 | 335 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 344 | 0 | 0 | 0 | -30 | -187 | 335
7 | 6 | 12 | 338 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 349 | 0 | 0 | 0 | -30 | -189 | 338
7 | 6 | 13 | 343 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 334 | 0 | 0 | 0 | -30 | -169 | 343
7 | 6 | 14 | 337 | 78 | 70 | 43 | 0 | 19 | 297 | 0 | 0 | 0 | -30 | -140 | 337
7 | 6 | 15 | 333 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | -120 | 333
7 | 6 | 16 | 338 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 338
7 | 6 | 17 | 344 | 78 | 70 | 73 | 0 | 19 | 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 344
7 | 6 | 18 | 331 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 331
7 | 6 | 19 | 313 | 78 | 139 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 313
7 | 6 | 20 | 293 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 293
7 | 6 | 21 | 268 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | 268
7 | 6 | 22 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 242
7 | 6 | 23 | 224 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -14 | 224
7 | 7 | 0 | 195 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 | -9 | 195
7 | 7 | 1 | 178 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -22 | 178
7 | 7 | 2 | 175 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -24 | 175
7 | 7 | 3 | 181 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -20 | 181
7 | 7 | 4 | 192 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -13 | 192
7 | 7 | 5 | 200 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 13 | -2 | 5 | 0 | -30 | -15 | 200
7 | 7 | 6 | 194 | 78 | 78 | 58 | 0 | 19 | 72 | -14 | 3 | 0 | -30 | -70 | 194
7 | 7 | 7 | 195 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 147 | -39 | 1 | -1 | -30 | -92 | 195
7 | 7 | 8 | 221 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 220 | -58 | 0 | 0 | -30 | -115 | 221
7 | 7 | 9 | 256 | 78 | 65 | 42 | 0 | 19 | 280 | -56 | 2 | -2 | -30 | -142 | 256
7 | 7 | 10 | 277 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 323 | -81 | 2 | -2 | -30 | -139 | 277
7 | 7 | 11 | 290 | 78 | 67 | 41 | 0 | 19 | 343 | -86 | 2 | -2 | -30 | -142 | 290
7 | 7 | 12 | 300 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 347 | -79 | 4 | -4 | -30 | -144 | 300
7 | 7 | 13 | 302 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 330 | -62 | 2 | -2 | -30 | -142 | 302
7 | 7 | 14 | 300 | 78 | 90 | 43 | 0 | 19 | 296 | -55 | 2 | 0 | -30 | -143 | 300
7 | 7 | 15 | 297 | 78 | 112 | 48 | 0 | 19 | 241 | -45 | 3 | 0 | -30 | -129 | 297
7 | 7 | 16 | 309 | 78 | 97 | 59 | 0 | 19 | 172 | -32 | 4 | 0 | 1 | -89 | 309
7 | 7 | 17 | 327 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 98 | -18 | 4 | 0 | 0 | -15 | 327
7 | 7 | 18 | 323 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 31 | -6 | 3 | 0 | 30 | 0 | 323
7 | 7 | 19 | 306 | 78 | 104 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 306
7 | 7 | 20 | 287 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 287
7 | 7 | 21 | 263 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -3 | 263
7 | 7 | 22 | 236 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -31 | 236
7 | 7 | 23 | 219 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -49 | 219
7 | 8 | 0 | 189 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 189
7 | 8 | 1 | 174 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 174
7 | 8 | 2 | 169 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 169
7 | 8 | 3 | 177 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 177
7 | 8 | 4 | 190 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -37 | 190
7 | 8 | 5 | 208 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 208
7 | 8 | 6 | 223 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 223
7 | 8 | 7 | 257 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 | 257
7 | 8 | 8 | 326 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 218 | 0 | 1 | 0 | 2 | -103 | 326
7 | 8 | 9 | 371 | 78 | 72 | 46 | 0 | 19 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 371
7 | 8 | 10 | 393 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 317 | 0 | 1 | 0 | 3 | -134 | 393
7 | 8 | 11 | 405 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 329 | 0 | 1 | 0 | 3 | -134 | 405
7 | 8 | 12 | 396 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 336 | 0 | 2 | 0 | 0 | -156 | 396
7 | 8 | 13 | 421 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 321 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112 | 421
7 | 8 | 14 | 418 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 282 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 418
7 | 8 | 15 | 417 | 78 | 74 | 58 | 0 | 19 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 417
7 | 8 | 16 | 421 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 421
7 | 8 | 17 | 405 | 78 | 138 | 73 | 0 | 19 | 88 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 405
7 | 8 | 18 | 382 | 78 | 178 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 382
7 | 8 | 19 | 360 | 78 | 184 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 360
7 | 8 | 20 | 333 | 78 | 162 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333
7 | 8 | 21 | 302 | 78 | 131 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302
7 | 8 | 22 | 272 | 78 | 98 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272
7 | 8 | 23 | 253 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 253
7 | 9 | 0 | 225 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 225
7 | 9 | 1 | 203 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -26 | 203
7 | 9 | 2 | 198 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -29 | 198
7 | 9 | 3 | 204 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -25 | 204
7 | 9 | 4 | 216 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -16 | 216
7 | 9 | 5 | 232 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 232
7 | 9 | 6 | 241 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 241
7 | 9 | 7 | 271 | 78 | 66 | 47 | 0 | 19 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 271
7 | 9 | 8 | 335 | 78 | 70 | 52 | 0 | 19 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 335
7 | 9 | 9 | 366 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | -41 | 366
7 | 9 | 10 | 374 | 78 | 72 | 51 | 0 | 19 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | -45 | 374
7 | 9 | 11 | 386 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 222 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 386
7 | 9 | 12 | 379 | 78 | 72 | 46 | 0 | 19 | 249 | 0 | 5 | 0 | 0 | -90 | 379
7 | 9 | 13 | 411 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 278 | 0 | 7 | 0 | 0 | -91 | 411
7 | 9 | 14 | 412 | 78 | 74 | 47 | 0 | 19 | 256 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 412
7 | 9 | 15 | 408 | 78 | 74 | 56 | 0 | 19 | 207 | 0 | 7 | 0 | 30 | -63 | 408
7 | 9 | 16 | 406 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 406
7 | 9 | 17 | 391 | 78 | 141 | 73 | 0 | 19 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 391
7 | 9 | 18 | 371 | 78 | 177 | 73 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 371
7 | 9 | 19 | 347 | 78 | 173 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 347
7 | 9 | 20 | 321 | 78 | 146 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 321
7 | 9 | 21 | 294 | 78 | 117 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 294
7 | 9 | 22 | 264 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 264
7 | 9 | 23 | 248 | 78 | 73 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248
7 | 10 | 0 | 219 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -7 | 219
7 | 10 | 1 | 199 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 199
7 | 10 | 2 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 193
7 | 10 | 3 | 201 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 201
7 | 10 | 4 | 214 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -15 | 214
7 | 10 | 5 | 229 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | -12 | 229
7 | 10 | 6 | 234 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | -34 | 234
7 | 10 | 7 | 255 | 78 | 65 | 44 | 0 | 19 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0 | -58 | 255
7 | 10 | 8 | 324 | 78 | 69 | 45 | 0 | 19 | 132 | 0 | 33 | 0 | 0 | -52 | 324
7 | 10 | 9 | 351 | 78 | 71 | 46 | 0 | 19 | 148 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 351
7 | 10 | 10 | 362 | 78 | 71 | 44 | 0 | 19 | 176 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 362
7 | 10 | 11 | 373 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 151 | 0 | 35 | 0 | 0 | -32 | 373
7 | 10 | 12 | 350 | 78 | 71 | 54 | 0 | 19 | 117 | 0 | 31 | 0 | 0 | -20 | 350
7 | 10 | 13 | 366 | 78 | 71 | 71 | 0 | 19 | 101 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 366
7 | 10 | 14 | 360 | 78 | 98 | 73 | 0 | 19 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 360
7 | 10 | 15 | 354 | 78 | 96 | 73 | 0 | 19 | 67 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 354
7 | 10 | 16 | 353 | 78 | 107 | 73 | 0 | 19 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 10 | 17 | 340 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 38 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 340
7 | 10 | 18 | 332 | 78 | 122 | 73 | 0 | 19 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 332
7 | 10 | 19 | 320 | 78 | 122 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 320
7 | 10 | 20 | 300 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 300
7 | 10 | 21 | 274 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | -3 | 274
7 | 10 | 22 | 249 | 78 | 66 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 249
7 | 10 | 23 | 233 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 233
7 | 11 | 0 | 206 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 206
7 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -40 | 188
7 | 11 | 2 | 185 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -48 | 185
7 | 11 | 3 | 193 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -43 | 193
7 | 11 | 4 | 207 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -21 | 207
7 | 11 | 5 | 223 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -12 | 223
7 | 11 | 6 | 227 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | -12 | 227
7 | 11 | 7 | 245 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | -3 | 245
7 | 11 | 8 | 294 | 78 | 75 | 73 | 0 | 19 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 294
7 | 11 | 9 | 319 | 78 | 98 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 319
7 | 11 | 10 | 314 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | -4 | 314
7 | 11 | 11 | 308 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 308
7 | 11 | 12 | 288 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 69 | 0 | 7 | 0 | 30 | -38 | 288
7 | 11 | 13 | 304 | 78 | 68 | 64 | 0 | 19 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 304
7 | 11 | 14 | 308 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 84 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 308
7 | 11 | 15 | 310 | 78 | 68 | 65 | 0 | 19 | 79 | 0 | 6 | 0 | 0 | -5 | 310
7 | 11 | 16 | 310 | 78 | 96 | 73 | 0 | 19 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 310
7 | 11 | 17 | 294 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 294
7 | 11 | 18 | 286 | 78 | 103 | 73 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 286
7 | 11 | 19 | 274 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 274
7 | 11 | 20 | 254 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254
7 | 11 | 21 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 233
7 | 11 | 22 | 211 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -46 | 211
7 | 11 | 23 | 200 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -32 | 200
7 | 12 | 0 | 180 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 180
7 | 12 | 1 | 169 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -80 | 169
7 | 12 | 2 | 168 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -75 | 168
7 | 12 | 3 | 179 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -66 | 179
7 | 12 | 4 | 196 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -49 | 196
7 | 12 | 5 | 211 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | -39 | 211
7 | 12 | 6 | 207 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -49 | 207
7 | 12 | 7 | 221 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -47 | 221
7 | 12 | 8 | 264 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 58 | 0 | 28 | 0 | 0 | -47 | 264
7 | 12 | 9 | 285 | 78 | 67 | 57 | 0 | 19 | 94 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 285
7 | 12 | 10 | 288 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 150 | 0 | 37 | 0 | 0 | -110 | 288
7 | 12 | 11 | 295 | 78 | 67 | 41 | 0 | 19 | 203 | 0 | 42 | 0 | 0 | -155 | 295
7 | 12 | 12 | 281 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 232 | 0 | 38 | 0 | 0 | -191 | 281
7 | 12 | 13 | 310 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 238 | 0 | 23 | 0 | 1 | -153 | 310
7 | 12 | 14 | 320 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 217 | 0 | 12 | 0 | 2 | -117 | 320
7 | 12 | 15 | 315 | 78 | 68 | 55 | 0 | 19 | 163 | 0 | 7 | 0 | 0 | -75 | 315
7 | 12 | 16 | 306 | 78 | 68 | 68 | 0 | 19 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 306
7 | 12 | 17 | 285 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 285
7 | 12 | 18 | 283 | 78 | 67 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 283
7 | 12 | 19 | 270 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270
7 | 12 | 20 | 253 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 253
7 | 12 | 21 | 231 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -10 | 231
7 | 12 | 22 | 206 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -29 | 206
7 | 12 | 23 | 194 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 194
7 | 13 | 0 | 174 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 174
7 | 13 | 1 | 161 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -31 | 161
7 | 13 | 2 | 159 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -32 | 159
7 | 13 | 3 | 168 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -59 | 168
7 | 13 | 4 | 182 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 182
7 | 13 | 5 | 187 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 187
7 | 13 | 6 | 170 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 31 | 0 | 4 | 0 | -30 | -45 | 170
7 | 13 | 7 | 172 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 48 | 0 | 5 | 0 | -30 | -56 | 172
7 | 13 | 8 | 192 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 54 | 0 | 4 | 0 | -30 | -46 | 192
7 | 13 | 9 | 208 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 60 | 0 | 5 | 0 | -30 | -39 | 208
7 | 13 | 10 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 54 | 0 | 6 | 0 | -30 | -30 | 216
7 | 13 | 11 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 76 | 0 | 6 | 0 | -30 | -46 | 215
7 | 13 | 12 | 210 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | -87 | 210
7 | 13 | 13 | 215 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 110 | 0 | 3 | 0 | 27 | -128 | 215
7 | 13 | 14 | 223 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 | 223
7 | 13 | 15 | 224 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 224
7 | 13 | 16 | 231 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 231
7 | 13 | 17 | 235 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | -40 | 235
7 | 13 | 18 | 237 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 237
7 | 13 | 19 | 236 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 236
7 | 13 | 20 | 223 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 | 223
7 | 13 | 21 | 205 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -1 | 205
7 | 13 | 22 | 186 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -51 | 186
7 | 13 | 23 | 179 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | -32 | 179
7 | 14 | 0 | 163 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -36 | 163
7 | 14 | 1 | 153 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -70 | 153
7 | 14 | 2 | 153 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 153
7 | 14 | 3 | 164 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 164
7 | 14 | 4 | 176 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 176
7 | 14 | 5 | 179 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | -30 | -36 | 179
7 | 14 | 6 | 163 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | -85 | 163
7 | 14 | 7 | 158 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | -105 | 158
7 | 14 | 8 | 173 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | -99 | 173
7 | 14 | 9 | 183 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 183
7 | 14 | 10 | 191 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 82 | 0 | 9 | 0 | 0 | -105 | 191
7 | 14 | 11 | 191 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | -93 | 191
7 | 14 | 12 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | -99 | 194
7 | 14 | 13 | 207 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 96 | 0 | 12 | 0 | 0 | -106 | 207
7 | 14 | 14 | 209 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 50 | 0 | 23 | 0 | -30 | -47 | 209
7 | 14 | 15 | 203 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | -75 | 203
7 | 14 | 16 | 211 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 211
7 | 14 | 17 | 225 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 225
7 | 14 | 18 | 232 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 232
7 | 14 | 19 | 227 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 227
7 | 14 | 20 | 215 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 215
7 | 14 | 21 | 197 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 197
7 | 14 | 22 | 179 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 179
7 | 14 | 23 | 173 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -34 | 173
7 | 15 | 0 | 159 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | -34 | 159
7 | 15 | 1 | 149 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | -30 | -39 | 149
7 | 15 | 2 | 150 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -39 | 150
7 | 15 | 3 | 160 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | -35 | 160
7 | 15 | 4 | 174 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | -30 | -30 | 174
7 | 15 | 5 | 181 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | -30 | -28 | 181
7 | 15 | 6 | 166 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 18 | 0 | 10 | 0 | -30 | -43 | 166
7 | 15 | 7 | 168 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 31 | 0 | 14 | 0 | -30 | -54 | 168
7 | 15 | 8 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 56 | 0 | 11 | 0 | -30 | -55 | 190
7 | 15 | 9 | 211 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 70 | 0 | 14 | 0 | -26 | -55 | 211
7 | 15 | 10 | 214 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 84 | 0 | 14 | 0 | -30 | -60 | 214
7 | 15 | 11 | 223 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 63 | 0 | 13 | 0 | -30 | -36 | 223
7 | 15 | 12 | 218 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 63 | 0 | 12 | 0 | -30 | -38 | 218
7 | 15 | 13 | 224 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | -59 | 224
7 | 15 | 14 | 224 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 224
7 | 15 | 15 | 220 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 220
7 | 15 | 16 | 227 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | -53 | 227
7 | 15 | 17 | 238 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -29 | 238
7 | 15 | 18 | 243 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 243
7 | 15 | 19 | 240 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240
7 | 15 | 20 | 229 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 229
7 | 15 | 21 | 210 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 210
7 | 15 | 22 | 189 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -46 | 189
7 | 15 | 23 | 180 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 180
7 | 16 | 0 | 165 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -48 | 165
7 | 16 | 1 | 156 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -54 | 156
7 | 16 | 2 | 157 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 157
7 | 16 | 3 | 168 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 168
7 | 16 | 4 | 184 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 184
7 | 16 | 5 | 193 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 193
7 | 16 | 6 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 191
7 | 16 | 7 | 216 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | -76 | 216
7 | 16 | 8 | 267 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | -64 | 267
7 | 16 | 9 | 296 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 296
7 | 16 | 10 | 301 | 78 | 68 | 51 | 0 | 19 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | -50 | 301
7 | 16 | 11 | 305 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 305
7 | 16 | 12 | 282 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 282
7 | 16 | 13 | 307 | 78 | 68 | 54 | 0 | 19 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 307
7 | 16 | 14 | 319 | 78 | 69 | 59 | 0 | 19 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 319
7 | 16 | 15 | 307 | 78 | 68 | 59 | 0 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 307
7 | 16 | 16 | 317 | 78 | 69 | 73 | 0 | 19 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 317
7 | 16 | 17 | 304 | 78 | 68 | 73 | 0 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | -24 | 304
7 | 16 | 18 | 292 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
7 | 16 | 19 | 281 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 281
7 | 16 | 20 | 263 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -4 | 263
7 | 16 | 21 | 241 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 241
7 | 16 | 22 | 217 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 217
7 | 16 | 23 | 203 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -34 | 203
7 | 17 | 0 | 183 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -45 | 183
7 | 17 | 1 | 170 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -55 | 170
7 | 17 | 2 | 170 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -53 | 170
7 | 17 | 3 | 180 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 180
7 | 17 | 4 | 196 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 196
7 | 17 | 5 | 207 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 207
7 | 17 | 6 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 210
7 | 17 | 7 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 233
7 | 17 | 8 | 291 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | -121 | 291
7 | 17 | 9 | 329 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2 | -141 | 329
7 | 17 | 10 | 348 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | -30 | -131 | 348
7 | 17 | 11 | 362 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 319 | 0 | 0 | 0 | -30 | -137 | 362
7 | 17 | 12 | 355 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 323 | 0 | 1 | 0 | -30 | -149 | 355
7 | 17 | 13 | 374 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 298 | 0 | 3 | 0 | 3 | -135 | 374
7 | 17 | 14 | 377 | 78 | 72 | 49 | 0 | 19 | 256 | 0 | 6 | 0 | 0 | -103 | 377
7 | 17 | 15 | 374 | 78 | 72 | 60 | 0 | 19 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | -59 | 374
7 | 17 | 16 | 375 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 142 | 0 | 10 | 0 | 0 | -19 | 375
7 | 17 | 17 | 355 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 355
7 | 17 | 18 | 336 | 78 | 131 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 336
7 | 17 | 19 | 322 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 322
7 | 17 | 20 | 298 | 78 | 108 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 17 | 21 | 270 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 1 | 270
7 | 17 | 22 | 244 | 78 | 64 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -41 | 244
7 | 17 | 23 | 229 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -22 | 229
7 | 18 | 0 | 201 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -40 | 201
7 | 18 | 1 | 182 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -55 | 182
7 | 18 | 2 | 180 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -58 | 180
7 | 18 | 3 | 188 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -52 | 188
7 | 18 | 4 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -40 | 203
7 | 18 | 5 | 213 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | -41 | 213
7 | 18 | 6 | 219 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | -79 | 219
7 | 18 | 7 | 245 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 128 | 0 | 27 | 0 | 0 | -115 | 245
7 | 18 | 8 | 307 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 201 | 0 | 18 | 0 | 1 | -118 | 307
7 | 18 | 9 | 348 | 78 | 70 | 43 | 0 | 19 | 254 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 348
7 | 18 | 10 | 368 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 287 | 0 | 16 | 0 | 3 | -142 | 368
7 | 18 | 11 | 378 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 297 | 0 | 18 | 0 | 3 | -144 | 378
7 | 18 | 12 | 368 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 269 | 0 | 19 | 0 | 3 | -127 | 368
7 | 18 | 13 | 377 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 223 | 0 | 21 | 0 | 3 | -80 | 377
7 | 18 | 14 | 370 | 78 | 72 | 59 | 0 | 19 | 168 | 0 | 22 | 0 | 0 | -48 | 370
7 | 18 | 15 | 364 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 133 | 0 | 19 | 0 | 0 | -25 | 364
7 | 18 | 16 | 367 | 78 | 73 | 73 | 0 | 19 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 367
7 | 18 | 17 | 357 | 78 | 107 | 73 | 0 | 19 | 63 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 357
7 | 18 | 18 | 343 | 78 | 137 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 343
7 | 18 | 19 | 322 | 78 | 134 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 322
7 | 18 | 20 | 301 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 301
7 | 18 | 21 | 277 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 1 | 277
7 | 18 | 22 | 254 | 78 | 65 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 254
7 | 18 | 23 | 239 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 239
7 | 19 | 0 | 213 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | -29 | 213
7 | 19 | 1 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -37 | 194
7 | 19 | 2 | 191 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 191
7 | 19 | 3 | 200 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -32 | 200
7 | 19 | 4 | 214 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -24 | 214
7 | 19 | 5 | 226 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | -24 | 226
7 | 19 | 6 | 234 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 234
7 | 19 | 7 | 261 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 129 | 0 | 23 | 0 | 0 | -97 | 261
7 | 19 | 8 | 326 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 199 | 0 | 10 | 0 | 0 | -95 | 326
7 | 19 | 9 | 369 | 78 | 72 | 44 | 0 | 19 | 259 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 369
7 | 19 | 10 | 390 | 78 | 73 | 43 | 0 | 19 | 301 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 390
7 | 19 | 11 | 405 | 78 | 74 | 43 | 0 | 19 | 320 | 0 | 9 | 0 | 0 | -138 | 405
7 | 19 | 12 | 402 | 78 | 74 | 43 | 0 | 19 | 314 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 402
7 | 19 | 13 | 422 | 78 | 75 | 48 | 0 | 19 | 276 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 422
7 | 19 | 14 | 417 | 78 | 74 | 55 | 0 | 19 | 235 | 0 | 6 | 0 | 0 | -50 | 417
7 | 19 | 15 | 400 | 78 | 73 | 69 | 0 | 19 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 400
7 | 19 | 16 | 389 | 78 | 95 | 73 | 0 | 19 | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 389
7 | 19 | 17 | 373 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 69 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 373
7 | 19 | 18 | 364 | 78 | 153 | 73 | 0 | 19 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 364
7 | 19 | 19 | 347 | 78 | 155 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 347
7 | 19 | 20 | 323 | 78 | 136 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 323
7 | 19 | 21 | 296 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 | 296
7 | 19 | 22 | 268 | 78 | 84 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 268
7 | 19 | 23 | 252 | 78 | 65 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -24 | 252
7 | 20 | 0 | 225 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -44 | 225
7 | 20 | 1 | 204 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 204
7 | 20 | 2 | 197 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 197
7 | 20 | 3 | 203 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -30 | 203
7 | 20 | 4 | 216 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -17 | 216
7 | 20 | 5 | 224 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 224
7 | 20 | 6 | 222 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | -50 | 222
7 | 20 | 7 | 234 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | -85 | 234
7 | 20 | 8 | 267 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 174 | 0 | 2 | 0 | 1 | -115 | 267
7 | 20 | 9 | 299 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 | -118 | 299
7 | 20 | 10 | 311 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | -125 | 311
7 | 20 | 11 | 321 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | -142 | 321
7 | 20 | 12 | 330 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | -164 | 330
7 | 20 | 13 | 342 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | -136 | 342
7 | 20 | 14 | 335 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | -98 | 335
7 | 20 | 15 | 325 | 78 | 69 | 54 | 0 | 19 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 325
7 | 20 | 16 | 330 | 78 | 69 | 68 | 0 | 19 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 330
7 | 20 | 17 | 322 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322
7 | 20 | 18 | 318 | 78 | 94 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | 318
7 | 20 | 19 | 309 | 78 | 101 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 309
7 | 20 | 20 | 289 | 78 | 105 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 289
7 | 20 | 21 | 267 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | -7 | 267
7 | 20 | 22 | 243 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -33 | 243
7 | 20 | 23 | 228 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -11 | 228
7 | 21 | 0 | 200 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -38 | 200
7 | 21 | 1 | 183 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -50 | 183
7 | 21 | 2 | 177 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 177
7 | 21 | 3 | 184 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -47 | 184
7 | 21 | 4 | 194 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 194
7 | 21 | 5 | 203 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 203
7 | 21 | 6 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 198
7 | 21 | 7 | 201 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 135 | 0 | 0 | 0 | -30 | -113 | 201
7 | 21 | 8 | 235 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 206 | -2 | 0 | 0 | -30 | -144 | 235
7 | 21 | 9 | 266 | 78 | 65 | 42 | 0 | 19 | 267 | -33 | 1 | 0 | -30 | -143 | 266
7 | 21 | 10 | 288 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 306 | -37 | 0 | 0 | -30 | -157 | 288
7 | 21 | 11 | 304 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 324 | -39 | 0 | 0 | -30 | -158 | 304
7 | 21 | 12 | 314 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 329 | -40 | 0 | 0 | -30 | -152 | 314
7 | 21 | 13 | 316 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 313 | 0 | 0 | 0 | -30 | -174 | 316
7 | 21 | 14 | 312 | 78 | 68 | 44 | 0 | 19 | 275 | 0 | 0 | 0 | -30 | -142 | 312
7 | 21 | 15 | 309 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | -123 | 309
7 | 21 | 16 | 319 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 319
7 | 21 | 17 | 334 | 78 | 70 | 73 | 0 | 19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 334
7 | 21 | 18 | 331 | 78 | 136 | 73 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331
7 | 21 | 19 | 317 | 78 | 145 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 317
7 | 21 | 20 | 299 | 78 | 126 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299
7 | 21 | 21 | 273 | 78 | 66 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 273
7 | 21 | 22 | 247 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 247
7 | 21 | 23 | 230 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -12 | 230
7 | 22 | 0 | 202 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 202
7 | 22 | 1 | 184 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 184
7 | 22 | 2 | 180 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 180
7 | 22 | 3 | 187 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -37 | 187
7 | 22 | 4 | 202 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -22 | 202
7 | 22 | 5 | 220 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 220
7 | 22 | 6 | 240 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | -48 | 240
7 | 22 | 7 | 271 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 135 | 0 | 15 | 0 | 1 | -88 | 271
7 | 22 | 8 | 345 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 200 | 0 | 17 | 0 | 0 | -87 | 345
7 | 22 | 9 | 391 | 78 | 73 | 45 | 0 | 19 | 265 | 0 | 20 | 0 | 0 | -109 | 391
7 | 22 | 10 | 408 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 305 | 0 | 22 | 0 | 3 | -127 | 408
7 | 22 | 11 | 424 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 327 | 0 | 23 | 0 | 4 | -134 | 424
7 | 22 | 12 | 414 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 327 | 0 | 26 | 0 | 4 | -147 | 414
7 | 22 | 13 | 433 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 297 | 0 | 26 | 0 | 4 | -100 | 433
7 | 22 | 14 | 423 | 78 | 75 | 55 | 0 | 19 | 217 | 0 | 26 | 0 | 0 | -47 | 423
7 | 22 | 15 | 412 | 78 | 75 | 69 | 0 | 19 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 412
7 | 22 | 16 | 409 | 78 | 116 | 73 | 0 | 19 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409
7 | 22 | 17 | 393 | 78 | 150 | 73 | 0 | 19 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 393
7 | 22 | 18 | 381 | 78 | 185 | 73 | 0 | 19 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 381
7 | 22 | 19 | 359 | 78 | 152 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 359
7 | 22 | 20 | 332 | 78 | 156 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 332
7 | 22 | 21 | 303 | 78 | 125 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 303
7 | 22 | 22 | 273 | 78 | 96 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 273
7 | 22 | 23 | 253 | 78 | 82 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 253
7 | 23 | 0 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -33 | 226
7 | 23 | 1 | 205 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -35 | 205
7 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 198
7 | 23 | 3 | 204 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 204
7 | 23 | 4 | 217 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -18 | 217
7 | 23 | 5 | 233 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -10 | 233
7 | 23 | 6 | 248 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 248
7 | 23 | 7 | 272 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 135 | 0 | 10 | 0 | 1 | -82 | 272
7 | 23 | 8 | 340 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | -85 | 340
7 | 23 | 9 | 383 | 78 | 72 | 44 | 0 | 19 | 270 | 0 | 4 | 0 | 0 | -104 | 383
7 | 23 | 10 | 403 | 78 | 74 | 43 | 0 | 19 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | -124 | 403
7 | 23 | 11 | 416 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 324 | 0 | 4 | 0 | 4 | -120 | 416
7 | 23 | 12 | 405 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 319 | 0 | 4 | 0 | 3 | -125 | 405
7 | 23 | 13 | 421 | 78 | 75 | 46 | 0 | 19 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | -95 | 421
7 | 23 | 14 | 421 | 78 | 75 | 52 | 0 | 19 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | -59 | 421
7 | 23 | 15 | 410 | 78 | 74 | 65 | 0 | 19 | 187 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 410
7 | 23 | 16 | 412 | 78 | 100 | 73 | 0 | 19 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 412
7 | 23 | 17 | 398 | 78 | 127 | 73 | 0 | 19 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 398
7 | 23 | 18 | 385 | 78 | 170 | 73 | 0 | 19 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 385
7 | 23 | 19 | 363 | 78 | 169 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 363
7 | 23 | 20 | 339 | 78 | 142 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 339
7 | 23 | 21 | 311 | 78 | 115 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311
7 | 23 | 22 | 280 | 78 | 81 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280
7 | 23 | 23 | 261 | 78 | 68 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 261
7 | 24 | 0 | 234 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 234
7 | 24 | 1 | 213 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 213
7 | 24 | 2 | 206 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -20 | 206
7 | 24 | 3 | 213 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -13 | 213
7 | 24 | 4 | 225 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -33 | 225
7 | 24 | 5 | 237 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 237
7 | 24 | 6 | 244 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 244
7 | 24 | 7 | 275 | 78 | 66 | 44 | 0 | 19 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 275
7 | 24 | 8 | 349 | 78 | 70 | 45 | 0 | 19 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | -49 | 349
7 | 24 | 9 | 381 | 78 | 72 | 49 | 0 | 19 | 193 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 381
7 | 24 | 10 | 385 | 78 | 73 | 44 | 0 | 19 | 227 | 0 | 2 | 0 | 0 | -58 | 385
7 | 24 | 11 | 404 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | -73 | 404
7 | 24 | 12 | 388 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 388
7 | 24 | 13 | 398 | 78 | 88 | 73 | 0 | 19 | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 398
7 | 24 | 14 | 386 | 78 | 89 | 73 | 0 | 19 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 386
7 | 24 | 15 | 372 | 78 | 72 | 58 | 0 | 19 | 152 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 372
7 | 24 | 16 | 393 | 78 | 83 | 73 | 0 | 19 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 393
7 | 24 | 17 | 368 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 24 | 18 | 357 | 78 | 152 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 357
7 | 24 | 19 | 340 | 78 | 153 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 340
7 | 24 | 20 | 318 | 78 | 131 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 318
7 | 24 | 21 | 290 | 78 | 102 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 290
7 | 24 | 22 | 263 | 78 | 78 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 263
7 | 24 | 23 | 247 | 78 | 70 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 247
7 | 25 | 0 | 221 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -18 | 221
7 | 25 | 1 | 201 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -34 | 201
7 | 25 | 2 | 195 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -39 | 195
7 | 25 | 3 | 201 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 201
7 | 25 | 4 | 214 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 214
7 | 25 | 5 | 230 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 | 230
7 | 25 | 6 | 243 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | -35 | 243
7 | 25 | 7 | 273 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | -71 | 273
7 | 25 | 8 | 345 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 196 | 0 | 9 | 0 | 0 | -75 | 345
7 | 25 | 9 | 383 | 78 | 72 | 47 | 0 | 19 | 236 | 0 | 9 | 0 | 0 | -78 | 383
7 | 25 | 10 | 397 | 78 | 73 | 45 | 0 | 19 | 274 | 0 | 9 | 0 | 0 | -101 | 397
7 | 25 | 11 | 415 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 299 | 0 | 15 | 0 | 0 | -114 | 415
7 | 25 | 12 | 404 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 280 | 0 | 18 | 0 | 3 | -102 | 404
7 | 25 | 13 | 417 | 78 | 75 | 46 | 0 | 19 | 278 | 0 | 12 | 0 | 0 | -91 | 417
7 | 25 | 14 | 426 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 257 | 0 | 9 | 0 | 0 | -62 | 426
7 | 25 | 15 | 424 | 78 | 75 | 72 | 0 | 19 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 424
7 | 25 | 16 | 415 | 78 | 144 | 73 | 0 | 19 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 415
7 | 25 | 17 | 377 | 78 | 144 | 73 | 0 | 19 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 377
7 | 25 | 18 | 363 | 78 | 151 | 73 | 0 | 19 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 363
7 | 25 | 19 | 351 | 78 | 157 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 351
7 | 25 | 20 | 327 | 78 | 128 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 327
7 | 25 | 21 | 298 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 298
7 | 25 | 22 | 269 | 78 | 72 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 269
7 | 25 | 23 | 252 | 78 | 65 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 252
7 | 26 | 0 | 227 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -48 | 227
7 | 26 | 1 | 205 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -33 | 205
7 | 26 | 2 | 199 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -40 | 199
7 | 26 | 3 | 204 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -38 | 204
7 | 26 | 4 | 217 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -26 | 217
7 | 26 | 5 | 232 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | -20 | 232
7 | 26 | 6 | 238 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | -52 | 238
7 | 26 | 7 | 272 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 112 | 0 | 30 | 0 | 1 | -79 | 272
7 | 26 | 8 | 346 | 78 | 70 | 49 | 0 | 19 | 171 | 0 | 26 | 0 | 0 | -67 | 346
7 | 26 | 9 | 382 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 204 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 382
7 | 26 | 10 | 397 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 261 | 0 | 25 | 0 | 7 | -102 | 397
7 | 26 | 11 | 416 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 287 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 416
7 | 26 | 12 | 405 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 275 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 405
7 | 26 | 13 | 422 | 78 | 75 | 49 | 0 | 19 | 244 | 0 | 31 | 0 | 0 | -74 | 422
7 | 26 | 14 | 411 | 78 | 74 | 54 | 0 | 19 | 211 | 0 | 28 | 0 | 0 | -53 | 411
7 | 26 | 15 | 405 | 78 | 74 | 57 | 0 | 19 | 189 | 0 | 29 | 0 | 0 | -41 | 405
7 | 26 | 16 | 403 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 137 | 0 | 25 | 0 | 0 | -3 | 403
7 | 26 | 17 | 385 | 78 | 123 | 73 | 0 | 19 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 385
7 | 26 | 18 | 368 | 78 | 160 | 73 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 368
7 | 26 | 19 | 351 | 78 | 160 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 351
7 | 26 | 20 | 326 | 78 | 110 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 326
7 | 26 | 21 | 298 | 78 | 114 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 298
7 | 26 | 22 | 271 | 78 | 86 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 271
7 | 26 | 23 | 255 | 78 | 71 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 255
7 | 27 | 0 | 227 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -17 | 227
7 | 27 | 1 | 205 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 205
7 | 27 | 2 | 198 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -37 | 198
7 | 27 | 3 | 205 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -34 | 205
7 | 27 | 4 | 216 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -25 | 216
7 | 27 | 5 | 226 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 226
7 | 27 | 6 | 226 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 226
7 | 27 | 7 | 241 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | -104 | 241
7 | 27 | 8 | 280 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 191 | 0 | 10 | 0 | 1 | -127 | 280
7 | 27 | 9 | 310 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 239 | 0 | 9 | 0 | 1 | -143 | 310
7 | 27 | 10 | 328 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 278 | 0 | 10 | 0 | -30 | -138 | 328
7 | 27 | 11 | 344 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 296 | 0 | 12 | 0 | -30 | -143 | 344
7 | 27 | 12 | 345 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 295 | 0 | 13 | 0 | -30 | -142 | 345
7 | 27 | 13 | 351 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 275 | 0 | 15 | 0 | -30 | -119 | 351
7 | 27 | 14 | 347 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 247 | 0 | 12 | 0 | 2 | -120 | 347
7 | 27 | 15 | 345 | 78 | 70 | 50 | 0 | 19 | 203 | 0 | 14 | 0 | 0 | -89 | 345
7 | 27 | 16 | 350 | 78 | 71 | 67 | 0 | 19 | 131 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 350
7 | 27 | 17 | 348 | 78 | 92 | 73 | 0 | 19 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 348
7 | 27 | 18 | 336 | 78 | 125 | 73 | 0 | 19 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 336
7 | 27 | 19 | 324 | 78 | 136 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 324
7 | 27 | 20 | 305 | 78 | 120 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 305
7 | 27 | 21 | 281 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 281
7 | 27 | 22 | 257 | 78 | 74 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 257
7 | 27 | 23 | 242 | 78 | 64 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -5 | 242
7 | 28 | 0 | 213 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -37 | 213
7 | 28 | 1 | 193 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -39 | 193
7 | 28 | 2 | 186 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -43 | 186
7 | 28 | 3 | 191 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 191
7 | 28 | 4 | 202 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 202
7 | 28 | 5 | 212 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 212
7 | 28 | 6 | 212 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | -69 | 212
7 | 28 | 7 | 218 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 218
7 | 28 | 8 | 247 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 207 | 0 | 1 | 0 | -30 | -136 | 247
7 | 28 | 9 | 278 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 269 | 0 | 0 | 0 | -30 | -166 | 278
7 | 28 | 10 | 299 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 312 | 0 | 0 | 0 | -30 | -189 | 299
7 | 28 | 11 | 315 | 78 | 68 | 41 | 0 | 19 | 335 | 0 | 0 | 0 | -30 | -196 | 315
7 | 28 | 12 | 325 | 78 | 69 | 41 | 0 | 19 | 339 | 0 | 1 | 0 | -30 | -192 | 325
7 | 28 | 13 | 327 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 323 | 0 | 1 | 0 | -30 | -175 | 327
7 | 28 | 14 | 323 | 78 | 69 | 44 | 0 | 19 | 285 | 0 | 1 | 0 | -30 | -143 | 323
7 | 28 | 15 | 321 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | -120 | 321
7 | 28 | 16 | 333 | 78 | 70 | 63 | 0 | 19 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 | -56 | 333
7 | 28 | 17 | 344 | 78 | 87 | 73 | 0 | 19 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 344
7 | 28 | 18 | 340 | 78 | 145 | 73 | 0 | 19 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340
7 | 28 | 19 | 325 | 78 | 150 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325
7 | 28 | 20 | 304 | 78 | 128 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304
7 | 28 | 21 | 280 | 78 | 72 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 280
7 | 28 | 22 | 256 | 78 | 75 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256
7 | 28 | 23 | 240 | 78 | 64 | 72 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -8 | 240
7 | 29 | 0 | 212 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -30 | 212
7 | 29 | 1 | 192 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -52 | 192
7 | 29 | 2 | 187 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -58 | 187
7 | 29 | 3 | 192 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 192
7 | 29 | 4 | 206 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -43 | 206
7 | 29 | 5 | 227 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 227
7 | 29 | 6 | 247 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | -55 | 247
7 | 29 | 7 | 278 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 134 | 0 | 19 | 0 | 1 | -87 | 278
7 | 29 | 8 | 352 | 78 | 71 | 50 | 0 | 19 | 207 | 0 | 15 | 0 | 0 | -88 | 352
7 | 29 | 9 | 395 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 270 | 0 | 15 | 0 | 5 | -104 | 395
7 | 29 | 10 | 414 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 315 | 0 | 16 | 0 | 4 | -127 | 414
7 | 29 | 11 | 428 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 338 | 0 | 19 | 0 | 4 | -138 | 428
7 | 29 | 12 | 420 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 343 | 0 | 26 | 0 | 4 | -158 | 420
7 | 29 | 13 | 439 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 327 | 0 | 30 | 0 | 4 | -128 | 439
7 | 29 | 14 | 439 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 290 | 0 | 30 | 0 | 6 | -97 | 439
7 | 29 | 15 | 433 | 78 | 75 | 58 | 0 | 19 | 234 | 0 | 28 | 0 | 0 | -59 | 433
7 | 29 | 16 | 439 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 164 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 439
7 | 29 | 17 | 430 | 78 | 141 | 73 | 0 | 19 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 430
7 | 29 | 18 | 409 | 78 | 186 | 73 | 0 | 19 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 409
7 | 29 | 19 | 381 | 78 | 176 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 381
7 | 29 | 20 | 353 | 78 | 145 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 29 | 21 | 320 | 78 | 113 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 320
7 | 29 | 22 | 287 | 78 | 80 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 287
7 | 29 | 23 | 266 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -8 | 266
7 | 30 | 0 | 237 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -35 | 237
7 | 30 | 1 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -55 | 217
7 | 30 | 2 | 208 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -67 | 208
7 | 30 | 3 | 211 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -65 | 211
7 | 30 | 4 | 222 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 222
7 | 30 | 5 | 239 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | -40 | 239
7 | 30 | 6 | 255 | 78 | 65 | 56 | 0 | 19 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 255
7 | 30 | 7 | 282 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 118 | 0 | 44 | 0 | 0 | -93 | 282
7 | 30 | 8 | 350 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 174 | 0 | 40 | 0 | 0 | -84 | 350
7 | 30 | 9 | 388 | 78 | 73 | 47 | 0 | 19 | 248 | 0 | 38 | 0 | 0 | -115 | 388
7 | 30 | 10 | 407 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 302 | 0 | 35 | 0 | 3 | -138 | 407
7 | 30 | 11 | 424 | 78 | 75 | 43 | 0 | 19 | 333 | 0 | 37 | 0 | 0 | -161 | 424
7 | 30 | 12 | 416 | 78 | 74 | 43 | 0 | 19 | 338 | 0 | 35 | 0 | -30 | -141 | 416
7 | 30 | 13 | 437 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 320 | 0 | 37 | 0 | 4 | -130 | 437
7 | 30 | 14 | 437 | 78 | 76 | 49 | 0 | 19 | 279 | 0 | 42 | 0 | 0 | -106 | 437
7 | 30 | 15 | 431 | 78 | 75 | 57 | 0 | 19 | 230 | 0 | 39 | 0 | 0 | -67 | 431
7 | 30 | 16 | 438 | 78 | 76 | 73 | 0 | 19 | 160 | 0 | 38 | 0 | 0 | -6 | 438
7 | 30 | 17 | 425 | 78 | 127 | 73 | 0 | 19 | 86 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 425
7 | 30 | 18 | 406 | 78 | 172 | 73 | 0 | 19 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 406
7 | 30 | 19 | 379 | 78 | 163 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 379
7 | 30 | 20 | 353 | 78 | 135 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 353
7 | 30 | 21 | 322 | 78 | 108 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 322
7 | 30 | 22 | 290 | 78 | 79 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 290
7 | 30 | 23 | 269 | 78 | 66 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -6 | 269
7 | 31 | 0 | 241 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -21 | 241
7 | 31 | 1 | 219 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -40 | 219
7 | 31 | 2 | 210 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -48 | 210
7 | 31 | 3 | 213 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -47 | 213
7 | 31 | 4 | 224 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -40 | 224
7 | 31 | 5 | 241 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | -30 | 241
7 | 31 | 6 | 258 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 56 | 0 | 38 | 0 | 0 | -53 | 258
7 | 31 | 7 | 286 | 78 | 67 | 49 | 0 | 19 | 127 | 0 | 35 | 0 | 0 | -89 | 286
7 | 31 | 8 | 352 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 192 | 0 | 35 | 0 | 0 | -91 | 352
7 | 31 | 9 | 391 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 232 | 0 | 34 | 0 | 0 | -93 | 391
7 | 31 | 10 | 410 | 78 | 74 | 45 | 0 | 19 | 284 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 410
7 | 31 | 11 | 428 | 78 | 75 | 47 | 0 | 19 | 302 | 0 | 8 | 0 | 0 | -101 | 428
7 | 31 | 12 | 422 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 313 | 0 | 27 | 0 | 10 | -133 | 422
7 | 31 | 13 | 440 | 78 | 76 | 47 | 0 | 19 | 299 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | 440
7 | 31 | 14 | 437 | 78 | 76 | 50 | 0 | 19 | 277 | 0 | 20 | 0 | 0 | -83 | 437
7 | 31 | 15 | 434 | 78 | 75 | 61 | 0 | 19 | 221 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 434
7 | 31 | 16 | 437 | 78 | 93 | 73 | 0 | 19 | 155 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 437
7 | 31 | 17 | 420 | 78 | 154 | 73 | 0 | 19 | 82 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 420
7 | 31 | 18 | 402 | 78 | 198 | 73 | 0 | 19 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 402
7 | 31 | 19 | 380 | 78 | 194 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 380
7 | 31 | 20 | 354 | 78 | 167 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 354
7 | 31 | 21 | 324 | 78 | 132 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 324
7 | 31 | 22 | 294 | 78 | 97 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 294
7 | 31 | 23 | 273 | 78 | 77 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 273
8 | 1 | 0 | 246 | 78 | 69 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 246
8 | 1 | 1 | 226 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 226
8 | 1 | 2 | 217 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -16 | 217
8 | 1 | 3 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -16 | 220
8 | 1 | 4 | 230 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -26 | 230
8 | 1 | 5 | 246 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 1 | 6 | 260 | 78 | 65 | 49 | 0 | 19 | 53 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 260
8 | 1 | 7 | 286 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | -62 | 286
8 | 1 | 8 | 351 | 78 | 71 | 42 | 0 | 19 | 191 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 351
8 | 1 | 9 | 390 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 254 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 390
8 | 1 | 10 | 408 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 303 | 0 | 9 | 0 | 3 | -105 | 408
8 | 1 | 11 | 420 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 333 | 0 | 6 | 0 | 4 | -120 | 420
8 | 1 | 12 | 412 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 340 | 0 | 5 | 0 | 3 | -132 | 412
8 | 1 | 13 | 428 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 324 | 0 | 4 | 0 | 4 | -102 | 428
8 | 1 | 14 | 425 | 78 | 75 | 41 | 0 | 19 | 286 | 0 | 5 | 0 | 0 | -79 | 425
8 | 1 | 15 | 418 | 78 | 75 | 50 | 0 | 19 | 229 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 418
8 | 1 | 16 | 425 | 78 | 96 | 70 | 0 | 19 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 425
8 | 1 | 17 | 415 | 78 | 160 | 70 | 0 | 19 | 84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 415
8 | 1 | 18 | 399 | 78 | 208 | 70 | 0 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 399
8 | 1 | 19 | 375 | 78 | 205 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 375
8 | 1 | 20 | 349 | 78 | 179 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 349
8 | 1 | 21 | 317 | 78 | 145 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 317
8 | 1 | 22 | 285 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 285
8 | 1 | 23 | 265 | 78 | 98 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 265
8 | 2 | 0 | 239 | 78 | 79 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 2 | 1 | 219 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 219
8 | 2 | 2 | 212 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 212
8 | 2 | 3 | 214 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 214
8 | 2 | 4 | 223 | 78 | 67 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223
8 | 2 | 5 | 239 | 78 | 78 | 54 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 239
8 | 2 | 6 | 254 | 78 | 65 | 48 | 0 | 19 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 254
8 | 2 | 7 | 282 | 78 | 66 | 41 | 0 | 19 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | -52 | 282
8 | 2 | 8 | 349 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 349
8 | 2 | 9 | 393 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 393
8 | 2 | 10 | 413 | 78 | 74 | 37 | 0 | 19 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 413
8 | 2 | 11 | 431 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 431
8 | 2 | 12 | 422 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 327 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107 | 422
8 | 2 | 13 | 438 | 78 | 76 | 38 | 0 | 19 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | -84 | 438
8 | 2 | 14 | 436 | 78 | 76 | 43 | 0 | 19 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | -57 | 436
8 | 2 | 15 | 432 | 78 | 75 | 54 | 0 | 19 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 432
8 | 2 | 16 | 437 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437
8 | 2 | 17 | 420 | 78 | 174 | 70 | 0 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420
8 | 2 | 18 | 401 | 78 | 215 | 70 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401
8 | 2 | 19 | 379 | 78 | 211 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379
8 | 2 | 20 | 355 | 78 | 185 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 355
8 | 2 | 21 | 326 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 326
8 | 2 | 22 | 297 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297
8 | 2 | 23 | 278 | 78 | 112 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278
8 | 3 | 0 | 248 | 78 | 87 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 248
8 | 3 | 1 | 232 | 78 | 75 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232
8 | 3 | 2 | 221 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221
8 | 3 | 3 | 222 | 78 | 68 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 3 | 4 | 228 | 78 | 72 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228
8 | 3 | 5 | 240 | 78 | 77 | 59 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 240
8 | 3 | 6 | 245 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | 245
8 | 3 | 7 | 259 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 259
8 | 3 | 8 | 303 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 193 | 0 | 2 | 0 | 1 | -92 | 303
8 | 3 | 9 | 338 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 248 | 0 | 1 | 0 | 2 | -110 | 338
8 | 3 | 10 | 356 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | -133 | 356
8 | 3 | 11 | 372 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3 | -142 | 372
8 | 3 | 12 | 372 | 78 | 72 | 34 | 0 | 19 | 317 | 0 | 0 | 0 | -30 | -118 | 372
8 | 3 | 13 | 379 | 78 | 72 | 35 | 0 | 19 | 302 | 0 | 1 | 0 | -30 | -98 | 379
8 | 3 | 14 | 377 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 267 | 0 | 1 | 0 | 3 | -93 | 377
8 | 3 | 15 | 373 | 78 | 72 | 45 | 0 | 19 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 373
8 | 3 | 16 | 378 | 78 | 72 | 60 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 378
8 | 3 | 17 | 377 | 78 | 130 | 70 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377
8 | 3 | 18 | 364 | 78 | 178 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364
8 | 3 | 19 | 346 | 78 | 176 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 346
8 | 3 | 20 | 326 | 78 | 153 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 326
8 | 3 | 21 | 302 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 302
8 | 3 | 22 | 278 | 78 | 106 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278
8 | 3 | 23 | 263 | 78 | 95 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 263
8 | 4 | 0 | 236 | 78 | 75 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 236
8 | 4 | 1 | 217 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 217
8 | 4 | 2 | 208 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 208
8 | 4 | 3 | 210 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 210
8 | 4 | 4 | 218 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -25 | 218
8 | 4 | 5 | 228 | 78 | 67 | 58 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 228
8 | 4 | 6 | 231 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 231
8 | 4 | 7 | 240 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 240
8 | 4 | 8 | 270 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | -127 | 270
8 | 4 | 9 | 299 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 256 | 0 | 0 | 0 | -30 | -125 | 299
8 | 4 | 10 | 316 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 297 | 0 | 0 | 0 | -30 | -148 | 316
8 | 4 | 11 | 334 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 318 | 0 | 0 | 0 | -30 | -153 | 334
8 | 4 | 12 | 345 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | -30 | -131 | 345
8 | 4 | 13 | 344 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2 | -154 | 344
8 | 4 | 14 | 341 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | -108 | 341
8 | 4 | 15 | 341 | 78 | 70 | 54 | 0 | 19 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 341
8 | 4 | 16 | 348 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 4 | 17 | 343 | 78 | 133 | 70 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343
8 | 4 | 18 | 335 | 78 | 155 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335
8 | 4 | 19 | 322 | 78 | 155 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 4 | 20 | 304 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304
8 | 4 | 21 | 282 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282
8 | 4 | 22 | 260 | 78 | 95 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 260
8 | 4 | 23 | 246 | 78 | 84 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246
8 | 5 | 0 | 222 | 78 | 76 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 222
8 | 5 | 1 | 205 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -31 | 205
8 | 5 | 2 | 199 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 199
8 | 5 | 3 | 203 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 203
8 | 5 | 4 | 215 | 78 | 71 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215
8 | 5 | 5 | 233 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
8 | 5 | 6 | 252 | 78 | 66 | 46 | 0 | 19 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 252
8 | 5 | 7 | 284 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 284
8 | 5 | 8 | 356 | 78 | 71 | 41 | 0 | 19 | 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 356
8 | 5 | 9 | 400 | 78 | 74 | 39 | 0 | 19 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | -52 | 400
8 | 5 | 10 | 418 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 418
8 | 5 | 11 | 430 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 430
8 | 5 | 12 | 421 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 289 | 0 | 0 | 0 | 4 | -70 | 421
8 | 5 | 13 | 443 | 78 | 76 | 45 | 0 | 19 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 443
8 | 5 | 14 | 439 | 78 | 76 | 64 | 0 | 19 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 439
8 | 5 | 15 | 427 | 78 | 176 | 70 | 0 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427
8 | 5 | 16 | 416 | 78 | 190 | 70 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416
8 | 5 | 17 | 398 | 78 | 185 | 70 | 0 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 398
8 | 5 | 18 | 385 | 78 | 202 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 385
8 | 5 | 19 | 369 | 78 | 196 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 369
8 | 5 | 20 | 343 | 78 | 170 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 343
8 | 5 | 21 | 315 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 315
8 | 5 | 22 | 288 | 78 | 122 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 288
8 | 5 | 23 | 270 | 78 | 110 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 270
8 | 6 | 0 | 243 | 78 | 90 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
8 | 6 | 1 | 226 | 78 | 77 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 226
8 | 6 | 2 | 218 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218
8 | 6 | 3 | 222 | 78 | 74 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222
8 | 6 | 4 | 231 | 78 | 81 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231
8 | 6 | 5 | 246 | 78 | 90 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246
8 | 6 | 6 | 261 | 78 | 69 | 49 | 0 | 19 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 261
8 | 6 | 7 | 293 | 78 | 67 | 42 | 0 | 19 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 293
8 | 6 | 8 | 361 | 78 | 71 | 41 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 361
8 | 6 | 9 | 399 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 242 | 0 | 0 | 0 | 27 | -70 | 399
8 | 6 | 10 | 415 | 78 | 74 | 38 | 0 | 19 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 415
8 | 6 | 11 | 426 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 426
8 | 6 | 12 | 419 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 419
8 | 6 | 13 | 435 | 78 | 76 | 39 | 0 | 19 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 435
8 | 6 | 14 | 436 | 78 | 76 | 42 | 0 | 19 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 436
8 | 6 | 15 | 430 | 78 | 80 | 56 | 0 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
8 | 6 | 16 | 431 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431
8 | 6 | 17 | 407 | 78 | 178 | 70 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 407
8 | 6 | 18 | 389 | 78 | 208 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389
8 | 6 | 19 | 370 | 78 | 203 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
8 | 6 | 20 | 345 | 78 | 178 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345
8 | 6 | 21 | 314 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 6 | 22 | 287 | 78 | 120 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287
8 | 6 | 23 | 268 | 78 | 108 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
8 | 7 | 0 | 241 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 241
8 | 7 | 1 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 222
8 | 7 | 2 | 214 | 78 | 67 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
8 | 7 | 3 | 217 | 78 | 69 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217
8 | 7 | 4 | 226 | 78 | 76 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226
8 | 7 | 5 | 241 | 78 | 84 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241
8 | 7 | 6 | 253 | 78 | 65 | 51 | 0 | 19 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 253
8 | 7 | 7 | 279 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 279
8 | 7 | 8 | 344 | 78 | 180 | 44 | 0 | 19 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | -144 | 344
8 | 7 | 9 | 383 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 383
8 | 7 | 10 | 399 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 399
8 | 7 | 11 | 415 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | -98 | 415
8 | 7 | 12 | 408 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 313 | 0 | 2 | 0 | 3 | -105 | 408
8 | 7 | 13 | 426 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 | -80 | 426
8 | 7 | 14 | 424 | 78 | 75 | 42 | 0 | 19 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 424
8 | 7 | 15 | 419 | 78 | 75 | 51 | 0 | 19 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 419
8 | 7 | 16 | 423 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 141 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423
8 | 7 | 17 | 407 | 78 | 160 | 70 | 0 | 19 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 407
8 | 7 | 18 | 386 | 78 | 196 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 7 | 19 | 366 | 78 | 195 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 7 | 20 | 342 | 78 | 172 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342
8 | 7 | 21 | 312 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 7 | 22 | 283 | 78 | 117 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283
8 | 7 | 23 | 263 | 78 | 104 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 8 | 0 | 234 | 78 | 78 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234
8 | 8 | 1 | 217 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217
8 | 8 | 2 | 209 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -26 | 209
8 | 8 | 3 | 213 | 78 | 84 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 213
8 | 8 | 4 | 219 | 78 | 66 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
8 | 8 | 5 | 234 | 78 | 72 | 56 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 234
8 | 8 | 6 | 249 | 78 | 65 | 50 | 0 | 19 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | -23 | 249
8 | 8 | 7 | 275 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 275
8 | 8 | 8 | 337 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 201 | 0 | 7 | 0 | 2 | -74 | 337
8 | 8 | 9 | 377 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 265 | 0 | 7 | 0 | 3 | -96 | 377
8 | 8 | 10 | 396 | 78 | 73 | 35 | 0 | 19 | 311 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 396
8 | 8 | 11 | 410 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 335 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 410
8 | 8 | 12 | 402 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | -144 | 402
8 | 8 | 13 | 419 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 317 | 0 | 3 | 0 | 4 | -103 | 419
8 | 8 | 14 | 416 | 78 | 74 | 41 | 0 | 19 | 276 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 416
8 | 8 | 15 | 411 | 78 | 74 | 51 | 0 | 19 | 214 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 411
8 | 8 | 16 | 414 | 78 | 99 | 69 | 0 | 19 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 414
8 | 8 | 17 | 400 | 78 | 154 | 70 | 0 | 19 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 400
8 | 8 | 18 | 382 | 78 | 196 | 70 | 0 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 382
8 | 8 | 19 | 358 | 78 | 189 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 358
8 | 8 | 20 | 334 | 78 | 166 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334
8 | 8 | 21 | 305 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 305
8 | 8 | 22 | 277 | 78 | 110 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
8 | 8 | 23 | 258 | 78 | 96 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 258
8 | 9 | 0 | 230 | 78 | 73 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230
8 | 9 | 1 | 210 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -37 | 210
8 | 9 | 2 | 203 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -15 | 203
8 | 9 | 3 | 206 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -12 | 206
8 | 9 | 4 | 214 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 214
8 | 9 | 5 | 230 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27 | -24 | 230
8 | 9 | 6 | 245 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 245
8 | 9 | 7 | 274 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 274
8 | 9 | 8 | 337 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 337
8 | 9 | 9 | 380 | 78 | 72 | 37 | 0 | 19 | 262 | 0 | 2 | 0 | 0 | -90 | 380
8 | 9 | 10 | 400 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 303 | 0 | 1 | 0 | 3 | -103 | 400
8 | 9 | 11 | 417 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 321 | 0 | 2 | 0 | 4 | -106 | 417
8 | 9 | 12 | 410 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 314 | 0 | 3 | 0 | 0 | -113 | 410
8 | 9 | 13 | 425 | 78 | 75 | 40 | 0 | 19 | 285 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 425
8 | 9 | 14 | 423 | 78 | 75 | 47 | 0 | 19 | 247 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 | 423
8 | 9 | 15 | 416 | 78 | 74 | 62 | 0 | 19 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 416
8 | 9 | 16 | 410 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 410
8 | 9 | 17 | 385 | 78 | 154 | 70 | 0 | 19 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 385
8 | 9 | 18 | 364 | 78 | 176 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 364
8 | 9 | 19 | 348 | 78 | 169 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 9 | 20 | 325 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 325
8 | 9 | 21 | 299 | 78 | 121 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 299
8 | 9 | 22 | 272 | 78 | 95 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 272
8 | 9 | 23 | 253 | 78 | 83 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 253
8 | 10 | 0 | 227 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -36 | 227
8 | 10 | 1 | 207 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 207
8 | 10 | 2 | 199 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -28 | 199
8 | 10 | 3 | 202 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 202
8 | 10 | 4 | 209 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -22 | 209
8 | 10 | 5 | 219 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -16 | 219
8 | 10 | 6 | 225 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 | -47 | 225
8 | 10 | 7 | 234 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -100 | 234
8 | 10 | 8 | 274 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 191 | 0 | 6 | 0 | 1 | -123 | 274
8 | 10 | 9 | 300 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 241 | 0 | 5 | 0 | -30 | -117 | 300
8 | 10 | 10 | 315 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 288 | 0 | 5 | 0 | -30 | -146 | 315
8 | 10 | 11 | 330 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 312 | 0 | 6 | 0 | -30 | -157 | 330
8 | 10 | 12 | 332 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 317 | 0 | 6 | 0 | -30 | -160 | 332
8 | 10 | 13 | 340 | 78 | 70 | 34 | 0 | 19 | 300 | 0 | 6 | 0 | -30 | -137 | 340
8 | 10 | 14 | 336 | 78 | 70 | 37 | 0 | 19 | 264 | 0 | 7 | 0 | -30 | -109 | 336
8 | 10 | 15 | 332 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 216 | 0 | 6 | 0 | 2 | -96 | 332
8 | 10 | 16 | 339 | 78 | 70 | 58 | 0 | 19 | 148 | 0 | 6 | 0 | 0 | -40 | 339
8 | 10 | 17 | 339 | 78 | 90 | 70 | 0 | 19 | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 10 | 18 | 326 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 326
8 | 10 | 19 | 311 | 78 | 135 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 311
8 | 10 | 20 | 291 | 78 | 116 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 291
8 | 10 | 21 | 266 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -1 | 266
8 | 10 | 22 | 243 | 78 | 72 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 243
8 | 10 | 23 | 228 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -6 | 228
8 | 11 | 0 | 201 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 201
8 | 11 | 1 | 184 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -48 | 184
8 | 11 | 2 | 176 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -55 | 176
8 | 11 | 3 | 180 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -52 | 180
8 | 11 | 4 | 187 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -46 | 187
8 | 11 | 5 | 196 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 196
8 | 11 | 6 | 193 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | -80 | 193
8 | 11 | 7 | 189 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 125 | 0 | 7 | 0 | -28 | -119 | 189
8 | 11 | 8 | 209 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 200 | -51 | 4 | -4 | -30 | -108 | 209
8 | 11 | 9 | 236 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 263 | -66 | 5 | -5 | -30 | -126 | 236
8 | 11 | 10 | 255 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 308 | -76 | 7 | -7 | -30 | -142 | 255
8 | 11 | 11 | 267 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 327 | -81 | 6 | -6 | -30 | -144 | 267
8 | 11 | 12 | 277 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 327 | -71 | 6 | -6 | -30 | -145 | 277
8 | 11 | 13 | 281 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 310 | -52 | 7 | -7 | -30 | -144 | 281
8 | 11 | 14 | 279 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 275 | 0 | 9 | 0 | -30 | -174 | 279
8 | 11 | 15 | 281 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 220 | 0 | 10 | 0 | -30 | -124 | 281
8 | 11 | 16 | 294 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 148 | 0 | 10 | 0 | 1 | -81 | 294
8 | 11 | 17 | 308 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 308
8 | 11 | 18 | 302 | 78 | 87 | 70 | 0 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 302
8 | 11 | 19 | 290 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290
8 | 11 | 20 | 272 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272
8 | 11 | 21 | 251 | 78 | 80 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251
8 | 11 | 22 | 228 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 228
8 | 11 | 23 | 213 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -49 | 213
8 | 12 | 0 | 189 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -7 | 189
8 | 12 | 1 | 174 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 | -23 | 174
8 | 12 | 2 | 169 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -23 | 169
8 | 12 | 3 | 173 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -50 | 173
8 | 12 | 4 | 182 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | -14 | 182
8 | 12 | 5 | 193 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | -38 | 193
8 | 12 | 6 | 193 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 48 | 0 | 10 | 0 | -30 | -48 | 193
8 | 12 | 7 | 196 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 123 | 0 | 10 | 0 | -30 | -110 | 196
8 | 12 | 8 | 225 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 196 | 0 | 8 | 0 | -30 | -146 | 225
8 | 12 | 9 | 253 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 256 | -25 | 6 | -6 | -30 | -144 | 253
8 | 12 | 10 | 272 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 293 | -37 | 5 | -5 | -30 | -150 | 272
8 | 12 | 11 | 286 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 312 | 0 | 4 | 0 | -30 | -197 | 286
8 | 12 | 12 | 295 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 320 | 0 | 7 | 0 | -30 | -199 | 295
8 | 12 | 13 | 298 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 308 | -10 | 8 | -8 | -30 | -168 | 298
8 | 12 | 14 | 296 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 266 | 0 | 7 | -3 | -30 | -144 | 296
8 | 12 | 15 | 296 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 207 | 0 | 7 | 0 | 1 | -124 | 296
8 | 12 | 16 | 309 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 141 | 0 | 6 | 0 | 29 | -86 | 309
8 | 12 | 17 | 317 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 70 | 0 | 4 | 0 | 30 | -23 | 317
8 | 12 | 18 | 310 | 78 | 128 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 310
8 | 12 | 19 | 295 | 78 | 145 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 295
8 | 12 | 20 | 277 | 78 | 78 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 277
8 | 12 | 21 | 256 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -7 | 256
8 | 12 | 22 | 233 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -29 | 233
8 | 12 | 23 | 220 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -40 | 220
8 | 13 | 0 | 195 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 195
8 | 13 | 1 | 179 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 179
8 | 13 | 2 | 175 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 175
8 | 13 | 3 | 180 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 180
8 | 13 | 4 | 189 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 189
8 | 13 | 5 | 200 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 200
8 | 13 | 6 | 204 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 204
8 | 13 | 7 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 216
8 | 13 | 8 | 257 | 78 | 65 | 38 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 0 | -30 | -103 | 257
8 | 13 | 9 | 284 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | -30 | -133 | 284
8 | 13 | 10 | 299 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 294 | 0 | 0 | 0 | -30 | -163 | 299
8 | 13 | 11 | 313 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 308 | 0 | 0 | 0 | -30 | -163 | 313
8 | 13 | 12 | 320 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 314 | 0 | 2 | 0 | -30 | -165 | 320
8 | 13 | 13 | 323 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 298 | 0 | 3 | 0 | -30 | -148 | 323
8 | 13 | 14 | 321 | 78 | 69 | 37 | 0 | 19 | 262 | 0 | 3 | 0 | -30 | -117 | 321
8 | 13 | 15 | 320 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 209 | 0 | 2 | 0 | 2 | -98 | 320
8 | 13 | 16 | 328 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 137 | 0 | 2 | 0 | 0 | -38 | 328
8 | 13 | 17 | 328 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 328
8 | 13 | 18 | 316 | 78 | 104 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 316
8 | 13 | 19 | 302 | 78 | 100 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 302
8 | 13 | 20 | 284 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 13 | 21 | 261 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 261
8 | 13 | 22 | 239 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -26 | 239
8 | 13 | 23 | 225 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -35 | 225
8 | 14 | 0 | 199 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -53 | 199
8 | 14 | 1 | 182 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 182
8 | 14 | 2 | 176 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 176
8 | 14 | 3 | 179 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 179
8 | 14 | 4 | 188 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 188
8 | 14 | 5 | 199 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 199
8 | 14 | 6 | 204 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 204
8 | 14 | 7 | 214 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 214
8 | 14 | 8 | 251 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 | 251
8 | 14 | 9 | 283 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 260 | 0 | 0 | 0 | -30 | -146 | 283
8 | 14 | 10 | 302 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 305 | 0 | 0 | 0 | -30 | -171 | 302
8 | 14 | 11 | 316 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 327 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 316
8 | 14 | 12 | 325 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 328 | 0 | 1 | 0 | -30 | -173 | 325
8 | 14 | 13 | 329 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 308 | 0 | 2 | 0 | -30 | -151 | 329
8 | 14 | 14 | 326 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 267 | 0 | 2 | 0 | 2 | -144 | 326
8 | 14 | 15 | 324 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 211 | 0 | 2 | 0 | 2 | -97 | 324
8 | 14 | 16 | 333 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | -34 | 333
8 | 14 | 17 | 331 | 78 | 96 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 14 | 18 | 317 | 78 | 135 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 317
8 | 14 | 19 | 303 | 78 | 134 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 14 | 20 | 284 | 78 | 83 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 284
8 | 14 | 21 | 262 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -4 | 262
8 | 14 | 22 | 238 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -25 | 238
8 | 14 | 23 | 222 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 222
8 | 15 | 0 | 197 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 197
8 | 15 | 1 | 180 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 180
8 | 15 | 2 | 175 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 175
8 | 15 | 3 | 179 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 179
8 | 15 | 4 | 187 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 187
8 | 15 | 5 | 198 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -27 | 198
8 | 15 | 6 | 202 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | -59 | 202
8 | 15 | 7 | 217 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | -108 | 217
8 | 15 | 8 | 256 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | -138 | 256
8 | 15 | 9 | 285 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 251 | 0 | 2 | 0 | -30 | -138 | 285
8 | 15 | 10 | 305 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 298 | 0 | 2 | 0 | -30 | -164 | 305
8 | 15 | 11 | 320 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 326 | 0 | 2 | 0 | -30 | -177 | 320
8 | 15 | 12 | 326 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 326 | 0 | 1 | 0 | -30 | -171 | 326
8 | 15 | 13 | 330 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 308 | 0 | 2 | 0 | -30 | -150 | 330
8 | 15 | 14 | 329 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 269 | 0 | 2 | 0 | 2 | -143 | 329
8 | 15 | 15 | 329 | 78 | 69 | 46 | 0 | 19 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93 | 329
8 | 15 | 16 | 338 | 78 | 70 | 66 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 338
8 | 15 | 17 | 334 | 78 | 89 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 334
8 | 15 | 18 | 324 | 78 | 147 | 70 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324
8 | 15 | 19 | 311 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311
8 | 15 | 20 | 291 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 291
8 | 15 | 21 | 267 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267
8 | 15 | 22 | 240 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -21 | 240
8 | 15 | 23 | 224 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -33 | 224
8 | 16 | 0 | 200 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -38 | 200
8 | 16 | 1 | 183 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -36 | 183
8 | 16 | 2 | 177 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -43 | 177
8 | 16 | 3 | 179 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -42 | 179
8 | 16 | 4 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -34 | 190
8 | 16 | 5 | 203 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -27 | 203
8 | 16 | 6 | 210 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | -50 | 210
8 | 16 | 7 | 231 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 97 | 0 | 10 | 0 | 0 | -82 | 231
8 | 16 | 8 | 283 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 173 | 0 | 9 | 0 | 1 | -102 | 283
8 | 16 | 9 | 318 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 233 | 0 | 11 | 0 | 2 | -126 | 318
8 | 16 | 10 | 340 | 78 | 70 | 34 | 0 | 19 | 285 | 0 | 14 | 0 | -30 | -130 | 340
8 | 16 | 11 | 355 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 313 | 0 | 16 | 0 | -30 | -146 | 355
8 | 16 | 12 | 361 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 312 | 0 | 17 | 0 | -30 | -140 | 361
8 | 16 | 13 | 366 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 287 | 0 | 19 | 0 | 3 | -140 | 366
8 | 16 | 14 | 366 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 258 | 0 | 20 | 0 | 3 | -115 | 366
8 | 16 | 15 | 366 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 208 | 0 | 17 | 0 | 0 | -75 | 366
8 | 16 | 16 | 368 | 78 | 72 | 65 | 0 | 19 | 142 | 0 | 14 | 0 | 0 | -22 | 368
8 | 16 | 17 | 362 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 362
8 | 16 | 18 | 344 | 78 | 157 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 344
8 | 16 | 19 | 325 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 325
8 | 16 | 20 | 302 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 302
8 | 16 | 21 | 276 | 78 | 95 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 276
8 | 16 | 22 | 250 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -22 | 250
8 | 16 | 23 | 235 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -35 | 235
8 | 17 | 0 | 208 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -28 | 208
8 | 17 | 1 | 190 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -43 | 190
8 | 17 | 2 | 184 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 184
8 | 17 | 3 | 186 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -48 | 186
8 | 17 | 4 | 196 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -38 | 196
8 | 17 | 5 | 206 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 206
8 | 17 | 6 | 212 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -60 | 212
8 | 17 | 7 | 222 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 117 | 0 | 12 | 0 | 0 | -111 | 222
8 | 17 | 8 | 260 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 190 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 260
8 | 17 | 9 | 293 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 246 | 0 | 7 | 0 | -30 | -130 | 293
8 | 17 | 10 | 311 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 7 | 0 | -30 | -156 | 311
8 | 17 | 11 | 323 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 324 | 0 | 9 | 0 | -30 | -179 | 323
8 | 17 | 12 | 325 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 329 | 0 | 9 | 0 | -30 | -182 | 325
8 | 17 | 13 | 332 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 306 | 0 | 9 | 0 | -30 | -153 | 332
8 | 17 | 14 | 329 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 264 | 0 | 8 | 0 | 2 | -144 | 329
8 | 17 | 15 | 327 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 202 | 0 | 6 | 0 | 2 | -91 | 327
8 | 17 | 16 | 341 | 78 | 70 | 65 | 0 | 19 | 127 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 341
8 | 17 | 17 | 341 | 78 | 112 | 70 | 0 | 19 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 341
8 | 17 | 18 | 319 | 78 | 142 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 319
8 | 17 | 19 | 303 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 17 | 20 | 283 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 283
8 | 17 | 21 | 261 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -1 | 261
8 | 17 | 22 | 239 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -7 | 239
8 | 17 | 23 | 226 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -32 | 226
8 | 18 | 0 | 201 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 201
8 | 18 | 1 | 184 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 184
8 | 18 | 2 | 178 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 178
8 | 18 | 3 | 182 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 182
8 | 18 | 4 | 192 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 192
8 | 18 | 5 | 202 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 202
8 | 18 | 6 | 198 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 198
8 | 18 | 7 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 200
8 | 18 | 8 | 228 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 179 | 0 | 0 | 0 | -30 | -119 | 228
8 | 18 | 9 | 252 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 229 | 0 | 0 | 0 | -30 | -143 | 252
8 | 18 | 10 | 277 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 290 | 0 | 0 | 0 | -30 | -179 | 277
8 | 18 | 11 | 294 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 308 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 294
8 | 18 | 12 | 307 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 291 | 0 | 1 | 0 | -30 | -154 | 307
8 | 18 | 13 | 303 | 78 | 68 | 35 | 0 | 19 | 268 | 0 | 2 | 0 | -30 | -137 | 303
8 | 18 | 14 | 303 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 241 | 0 | 2 | 0 | 1 | -140 | 303
8 | 18 | 15 | 303 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 190 | 0 | 4 | 0 | 1 | -98 | 303
8 | 18 | 16 | 310 | 78 | 68 | 59 | 0 | 19 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | -42 | 310
8 | 18 | 17 | 319 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 52 | 0 | 7 | 0 | 30 | -6 | 319
8 | 18 | 18 | 316 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 316
8 | 18 | 19 | 307 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 307
8 | 18 | 20 | 290 | 78 | 220 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -145 | 290
8 | 18 | 21 | 268 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -10 | 268
8 | 18 | 22 | 245 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -27 | 245
8 | 18 | 23 | 230 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -36 | 230
8 | 19 | 0 | 207 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207
8 | 19 | 1 | 190 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 190
8 | 19 | 2 | 185 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 185
8 | 19 | 3 | 190 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 | 190
8 | 19 | 4 | 201 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -6 | 201
8 | 19 | 5 | 217 | 78 | 68 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 217
8 | 19 | 6 | 231 | 78 | 74 | 42 | 0 | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 231
8 | 19 | 7 | 255 | 78 | 84 | 49 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 255
8 | 19 | 8 | 307 | 78 | 99 | 69 | 0 | 19 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 307
8 | 19 | 9 | 337 | 78 | 121 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 337
8 | 19 | 10 | 339 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 339
8 | 19 | 11 | 329 | 78 | 112 | 70 | 0 | 19 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 329
8 | 19 | 12 | 300 | 78 | 77 | 49 | 0 | 19 | 57 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300
8 | 19 | 13 | 327 | 78 | 93 | 65 | 0 | 19 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 327
8 | 19 | 14 | 333 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 333
8 | 19 | 15 | 330 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 330
8 | 19 | 16 | 324 | 78 | 121 | 70 | 0 | 19 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 324
8 | 19 | 17 | 302 | 78 | 106 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 302
8 | 19 | 18 | 291 | 78 | 102 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291
8 | 19 | 19 | 275 | 78 | 94 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 275
8 | 19 | 20 | 258 | 78 | 88 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 258
8 | 19 | 21 | 240 | 78 | 78 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 19 | 22 | 222 | 78 | 66 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 222
8 | 19 | 23 | 212 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -4 | 212
8 | 20 | 0 | 194 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -36 | 194
8 | 20 | 1 | 184 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -46 | 184
8 | 20 | 2 | 182 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 182
8 | 20 | 3 | 190 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -38 | 190
8 | 20 | 4 | 203 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -25 | 203
8 | 20 | 5 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 216
8 | 20 | 6 | 224 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 224
8 | 20 | 7 | 248 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 94 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 248
8 | 20 | 8 | 306 | 78 | 68 | 42 | 0 | 19 | 160 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 306
8 | 20 | 9 | 342 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 213 | 0 | 11 | 0 | 0 | -88 | 342
8 | 20 | 10 | 360 | 78 | 71 | 35 | 0 | 19 | 266 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 360
8 | 20 | 11 | 380 | 78 | 72 | 35 | 0 | 19 | 290 | 0 | 13 | 0 | 0 | -127 | 380
8 | 20 | 12 | 371 | 78 | 72 | 35 | 0 | 19 | 283 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 371
8 | 20 | 13 | 389 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 261 | 0 | 18 | 0 | 0 | -99 | 389
8 | 20 | 14 | 394 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 223 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 394
8 | 20 | 15 | 388 | 78 | 73 | 67 | 0 | 19 | 145 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 388
8 | 20 | 16 | 384 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 91 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 384
8 | 20 | 17 | 366 | 78 | 132 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 366
8 | 20 | 18 | 354 | 78 | 160 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 354
8 | 20 | 19 | 338 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 338
8 | 20 | 20 | 313 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 313
8 | 20 | 21 | 287 | 78 | 100 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 287
8 | 20 | 22 | 263 | 78 | 78 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 263
8 | 20 | 23 | 248 | 78 | 71 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 248
8 | 21 | 0 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -4 | 222
8 | 21 | 1 | 205 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -16 | 205
8 | 21 | 2 | 200 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -18 | 200
8 | 21 | 3 | 205 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -14 | 205
8 | 21 | 4 | 212 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 212
8 | 21 | 5 | 227 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 227
8 | 21 | 6 | 237 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 | -21 | 237
8 | 21 | 7 | 268 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 268
8 | 21 | 8 | 338 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 338
8 | 21 | 9 | 372 | 78 | 72 | 39 | 0 | 19 | 230 | 0 | 3 | 0 | 0 | -69 | 372
8 | 21 | 10 | 390 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 278 | 0 | 5 | 0 | 0 | -99 | 390
8 | 21 | 11 | 403 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 296 | 0 | 6 | 0 | 0 | -106 | 403
8 | 21 | 12 | 393 | 78 | 73 | 36 | 0 | 19 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | -99 | 393
8 | 21 | 13 | 409 | 78 | 74 | 40 | 0 | 19 | 255 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 409
8 | 21 | 14 | 409 | 78 | 74 | 46 | 0 | 19 | 224 | 0 | 10 | 0 | 0 | -42 | 409
8 | 21 | 15 | 405 | 78 | 74 | 62 | 0 | 19 | 164 | 0 | 12 | 0 | 0 | -4 | 405
8 | 21 | 16 | 399 | 78 | 132 | 70 | 0 | 19 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 399
8 | 21 | 17 | 378 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 378
8 | 21 | 18 | 372 | 78 | 182 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 372
8 | 21 | 19 | 357 | 78 | 169 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 357
8 | 21 | 20 | 331 | 78 | 142 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 21 | 21 | 303 | 78 | 116 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 303
8 | 21 | 22 | 276 | 78 | 95 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 276
8 | 21 | 23 | 259 | 78 | 86 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 259
8 | 22 | 0 | 233 | 78 | 70 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233
8 | 22 | 1 | 216 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -7 | 216
8 | 22 | 2 | 208 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 208
8 | 22 | 3 | 213 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 213
8 | 22 | 4 | 223 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223
8 | 22 | 5 | 237 | 78 | 75 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 237
8 | 22 | 6 | 253 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 253
8 | 22 | 7 | 282 | 78 | 66 | 43 | 0 | 19 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | -51 | 282
8 | 22 | 8 | 349 | 78 | 70 | 42 | 0 | 19 | 193 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 349
8 | 22 | 9 | 391 | 78 | 73 | 39 | 0 | 19 | 253 | 0 | 8 | 0 | 0 | -79 | 391
8 | 22 | 10 | 409 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 299 | 0 | 10 | 0 | 0 | -107 | 409
8 | 22 | 11 | 423 | 78 | 75 | 36 | 0 | 19 | 320 | 0 | 12 | 0 | 0 | -117 | 423
8 | 22 | 12 | 412 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 319 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 412
8 | 22 | 13 | 429 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 301 | 0 | 16 | 0 | 0 | -97 | 429
8 | 22 | 14 | 428 | 78 | 75 | 43 | 0 | 19 | 260 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 428
8 | 22 | 15 | 426 | 78 | 75 | 53 | 0 | 19 | 203 | 0 | 21 | 0 | 0 | -23 | 426
8 | 22 | 16 | 432 | 78 | 113 | 70 | 0 | 19 | 130 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 432
8 | 22 | 17 | 413 | 78 | 165 | 70 | 0 | 19 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 413
8 | 22 | 18 | 393 | 78 | 193 | 70 | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 393
8 | 22 | 19 | 373 | 78 | 180 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 373
8 | 22 | 20 | 348 | 78 | 158 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 348
8 | 22 | 21 | 318 | 78 | 124 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 318
8 | 22 | 22 | 289 | 78 | 100 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 289
8 | 22 | 23 | 269 | 78 | 87 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 269
8 | 23 | 0 | 242 | 78 | 72 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 242
8 | 23 | 1 | 223 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -3 | 223
8 | 23 | 2 | 215 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 215
8 | 23 | 3 | 216 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 216
8 | 23 | 4 | 226 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 226
8 | 23 | 5 | 240 | 78 | 75 | 57 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 23 | 6 | 253 | 78 | 65 | 51 | 0 | 19 | 42 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 | 253
8 | 23 | 7 | 281 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | -51 | 281
8 | 23 | 8 | 346 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 193 | 0 | 9 | 0 | 0 | -64 | 346
8 | 23 | 9 | 389 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 255 | 0 | 10 | 0 | 0 | -84 | 389
8 | 23 | 10 | 408 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 299 | 0 | 10 | 0 | 0 | -108 | 408
8 | 23 | 11 | 422 | 78 | 75 | 35 | 0 | 19 | 320 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 422
8 | 23 | 12 | 413 | 78 | 74 | 35 | 0 | 19 | 321 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 413
8 | 23 | 13 | 428 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 302 | 0 | 10 | 0 | 0 | -93 | 428
8 | 23 | 14 | 425 | 78 | 75 | 43 | 0 | 19 | 260 | 0 | 11 | 0 | 0 | -61 | 425
8 | 23 | 15 | 421 | 78 | 75 | 54 | 0 | 19 | 203 | 0 | 13 | 0 | 0 | -21 | 421
8 | 23 | 16 | 426 | 78 | 114 | 70 | 0 | 19 | 129 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 426
8 | 23 | 17 | 407 | 78 | 160 | 70 | 0 | 19 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 407
8 | 23 | 18 | 384 | 78 | 187 | 70 | 0 | 19 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 384
8 | 23 | 19 | 363 | 78 | 174 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 363
8 | 23 | 20 | 340 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 340
8 | 23 | 21 | 312 | 78 | 124 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 23 | 22 | 284 | 78 | 100 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 284
8 | 23 | 23 | 267 | 78 | 91 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 267
8 | 24 | 0 | 240 | 78 | 69 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 240
8 | 24 | 1 | 221 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -9 | 221
8 | 24 | 2 | 212 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -15 | 212
8 | 24 | 3 | 213 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -13 | 213
8 | 24 | 4 | 220 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -7 | 220
8 | 24 | 5 | 231 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 231
8 | 24 | 6 | 238 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 238
8 | 24 | 7 | 248 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | -75 | 248
8 | 24 | 8 | 287 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | -108 | 287
8 | 24 | 9 | 322 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 322
8 | 24 | 10 | 339 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 283 | -8 | 0 | 0 | 0 | -136 | 339
8 | 24 | 11 | 351 | 78 | 71 | 33 | 0 | 19 | 304 | -9 | 0 | 0 | 0 | -145 | 351
8 | 24 | 12 | 353 | 78 | 71 | 33 | 0 | 19 | 300 | -3 | 1 | 0 | 0 | -146 | 353
8 | 24 | 13 | 358 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 358
8 | 24 | 14 | 353 | 78 | 71 | 38 | 0 | 19 | 243 | 0 | 3 | 0 | 0 | -99 | 353
8 | 24 | 15 | 351 | 78 | 71 | 51 | 0 | 19 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | -38 | 351
8 | 24 | 16 | 346 | 78 | 85 | 69 | 0 | 19 | 81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 346
8 | 24 | 17 | 343 | 78 | 121 | 70 | 0 | 19 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 343
8 | 24 | 18 | 335 | 78 | 149 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 335
8 | 24 | 19 | 322 | 78 | 142 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 24 | 20 | 301 | 78 | 124 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 301
8 | 24 | 21 | 280 | 78 | 104 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 280
8 | 24 | 22 | 256 | 78 | 86 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 256
8 | 24 | 23 | 241 | 78 | 76 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 241
8 | 25 | 0 | 217 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 217
8 | 25 | 1 | 200 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -25 | 200
8 | 25 | 2 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 194
8 | 25 | 3 | 196 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 196
8 | 25 | 4 | 206 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 | 206
8 | 25 | 5 | 213 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 213
8 | 25 | 6 | 211 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | -48 | 211
8 | 25 | 7 | 216 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | 216
8 | 25 | 8 | 245 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | 245
8 | 25 | 9 | 268 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 220 | -40 | 0 | 0 | 0 | -110 | 268
8 | 25 | 10 | 284 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 275 | -50 | 0 | 0 | 0 | -138 | 284
8 | 25 | 11 | 300 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 302 | -54 | 0 | 0 | 0 | -145 | 300
8 | 25 | 12 | 311 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 303 | -46 | 1 | 0 | 0 | -145 | 311
8 | 25 | 13 | 314 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 276 | -16 | 4 | -4 | 0 | -145 | 314
8 | 25 | 14 | 309 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | -142 | 309
8 | 25 | 15 | 311 | 78 | 68 | 43 | 0 | 19 | 195 | 0 | 10 | 0 | 0 | -102 | 311
8 | 25 | 16 | 320 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 113 | 0 | 10 | 0 | 0 | -30 | 320
8 | 25 | 17 | 319 | 78 | 105 | 70 | 0 | 19 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 25 | 18 | 305 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 305
8 | 25 | 19 | 292 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 292
8 | 25 | 20 | 274 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 25 | 21 | 253 | 78 | 78 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 253
8 | 25 | 22 | 231 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 231
8 | 25 | 23 | 218 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 218
8 | 26 | 0 | 196 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 196
8 | 26 | 1 | 183 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 183
8 | 26 | 2 | 180 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -31 | 180
8 | 26 | 3 | 187 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 187
8 | 26 | 4 | 199 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 199
8 | 26 | 5 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 216
8 | 26 | 6 | 232 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 41 | 0 | 8 | 0 | 30 | -57 | 232
8 | 26 | 7 | 258 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 258
8 | 26 | 8 | 321 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 184 | 0 | 7 | 0 | 0 | -75 | 321
8 | 26 | 9 | 366 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0 | -94 | 366
8 | 26 | 10 | 387 | 78 | 73 | 35 | 0 | 19 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 387
8 | 26 | 11 | 406 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 308 | 0 | 8 | 0 | 3 | -109 | 406
8 | 26 | 12 | 395 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 280 | 0 | 12 | 0 | 3 | -97 | 395
8 | 26 | 13 | 410 | 78 | 74 | 44 | 0 | 19 | 242 | 0 | 14 | 0 | 0 | -61 | 410
8 | 26 | 14 | 407 | 78 | 74 | 58 | 0 | 19 | 188 | 0 | 13 | 0 | 0 | -23 | 407
8 | 26 | 15 | 390 | 78 | 73 | 64 | 0 | 19 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 390
8 | 26 | 16 | 386 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 386
8 | 26 | 17 | 369 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 369
8 | 26 | 18 | 351 | 78 | 167 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 351
8 | 26 | 19 | 331 | 78 | 150 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 331
8 | 26 | 20 | 308 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 308
8 | 26 | 21 | 286 | 78 | 96 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 286
8 | 26 | 22 | 264 | 78 | 78 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 264
8 | 26 | 23 | 250 | 78 | 69 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 250
8 | 27 | 0 | 226 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 226
8 | 27 | 1 | 209 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -23 | 209
8 | 27 | 2 | 205 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -29 | 205
8 | 27 | 3 | 210 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -57 | 210
8 | 27 | 4 | 221 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -21 | 221
8 | 27 | 5 | 238 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | -10 | 238
8 | 27 | 6 | 245 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | -19 | 245
8 | 27 | 7 | 273 | 78 | 66 | 44 | 0 | 19 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0 | -39 | 273
8 | 27 | 8 | 336 | 78 | 70 | 44 | 0 | 19 | 136 | 0 | 36 | 0 | 0 | -47 | 336
8 | 27 | 9 | 372 | 78 | 72 | 38 | 0 | 19 | 205 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 372
8 | 27 | 10 | 389 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 234 | 0 | 32 | 0 | 0 | -85 | 389
8 | 27 | 11 | 398 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 236 | 0 | 35 | 0 | 0 | -81 | 398
8 | 27 | 12 | 389 | 78 | 73 | 38 | 0 | 19 | 232 | 0 | 35 | 0 | 0 | -86 | 389
8 | 27 | 13 | 405 | 78 | 74 | 43 | 0 | 19 | 212 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 405
8 | 27 | 14 | 398 | 78 | 73 | 51 | 0 | 19 | 180 | 0 | 30 | 0 | 0 | -33 | 398
8 | 27 | 15 | 394 | 78 | 73 | 59 | 0 | 19 | 155 | 0 | 29 | 0 | 0 | -19 | 394
8 | 27 | 16 | 395 | 78 | 109 | 70 | 0 | 19 | 93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 395
8 | 27 | 17 | 371 | 78 | 142 | 70 | 0 | 19 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 371
8 | 27 | 18 | 356 | 78 | 170 | 70 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 356
8 | 27 | 19 | 337 | 78 | 152 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 337
8 | 27 | 20 | 312 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 312
8 | 27 | 21 | 286 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -1 | 286
8 | 27 | 22 | 263 | 78 | 75 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 27 | 23 | 249 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -1 | 249
8 | 28 | 0 | 225 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -39 | 225
8 | 28 | 1 | 209 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -50 | 209
8 | 28 | 2 | 205 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -23 | 205
8 | 28 | 3 | 209 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -17 | 209
8 | 28 | 4 | 220 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 220
8 | 28 | 5 | 237 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 237
8 | 28 | 6 | 243 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | -10 | 243
8 | 28 | 7 | 262 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 78 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 262
8 | 28 | 8 | 319 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 138 | 0 | 16 | 0 | 0 | -40 | 319
8 | 28 | 9 | 354 | 78 | 71 | 36 | 0 | 19 | 194 | 0 | 19 | 0 | 0 | -63 | 354
8 | 28 | 10 | 369 | 78 | 72 | 35 | 0 | 19 | 213 | 0 | 19 | 0 | 0 | -67 | 369
8 | 28 | 11 | 382 | 78 | 72 | 39 | 0 | 19 | 201 | 0 | 20 | 0 | 0 | -47 | 382
8 | 28 | 12 | 363 | 78 | 71 | 54 | 0 | 19 | 127 | 0 | 29 | 0 | 0 | -15 | 363
8 | 28 | 13 | 370 | 78 | 72 | 70 | 0 | 19 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 370
8 | 28 | 14 | 364 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 91 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 364
8 | 28 | 15 | 356 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 64 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 356
8 | 28 | 16 | 349 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 349
8 | 28 | 17 | 330 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 330
8 | 28 | 18 | 319 | 78 | 117 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 319
8 | 28 | 19 | 302 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 302
8 | 28 | 20 | 282 | 78 | 78 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 282
8 | 28 | 21 | 263 | 78 | 69 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 263
8 | 28 | 22 | 242 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -4 | 242
8 | 28 | 23 | 231 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 231
8 | 29 | 0 | 210 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -22 | 210
8 | 29 | 1 | 195 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -39 | 195
8 | 29 | 2 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -36 | 193
8 | 29 | 3 | 201 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -30 | 201
8 | 29 | 4 | 214 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -24 | 214
8 | 29 | 5 | 229 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -9 | 229
8 | 29 | 6 | 234 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | -11 | 234
8 | 29 | 7 | 252 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | -2 | 252
8 | 29 | 8 | 297 | 78 | 82 | 67 | 0 | 19 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 297
8 | 29 | 9 | 320 | 78 | 91 | 70 | 0 | 19 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 320
8 | 29 | 10 | 323 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 323
8 | 29 | 11 | 322 | 78 | 79 | 68 | 0 | 19 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 322
8 | 29 | 12 | 307 | 78 | 78 | 62 | 0 | 19 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 307
8 | 29 | 13 | 322 | 78 | 80 | 69 | 0 | 19 | 41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 322
8 | 29 | 14 | 321 | 78 | 83 | 70 | 0 | 19 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 321
8 | 29 | 15 | 320 | 78 | 95 | 70 | 0 | 19 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 320
8 | 29 | 16 | 314 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 314
8 | 29 | 17 | 301 | 78 | 92 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 301
8 | 29 | 18 | 293 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 293
8 | 29 | 19 | 274 | 78 | 78 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 274
8 | 29 | 20 | 259 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 259
8 | 29 | 21 | 246 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 246
8 | 29 | 22 | 229 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -7 | 229
8 | 29 | 23 | 221 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -11 | 221
8 | 30 | 0 | 206 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -31 | 206
8 | 30 | 1 | 195 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -37 | 195
8 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -39 | 192
8 | 30 | 3 | 197 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -33 | 197
8 | 30 | 4 | 210 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -27 | 210
8 | 30 | 5 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -23 | 222
8 | 30 | 6 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | -38 | 220
8 | 30 | 7 | 235 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 235
8 | 30 | 8 | 281 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | -47 | 281
8 | 30 | 9 | 298 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 62 | 0 | 23 | 0 | 0 | -21 | 298
8 | 30 | 10 | 295 | 78 | 67 | 68 | 0 | 19 | 70 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 295
8 | 30 | 11 | 296 | 78 | 67 | 56 | 0 | 19 | 90 | 0 | 21 | 0 | 0 | -35 | 296
8 | 30 | 12 | 279 | 78 | 66 | 55 | 0 | 19 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | -31 | 279
8 | 30 | 13 | 288 | 78 | 67 | 60 | 0 | 19 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 288
8 | 30 | 14 | 289 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | -22 | 289
8 | 30 | 15 | 285 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | -18 | 285
8 | 30 | 16 | 284 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | -8 | 284
8 | 30 | 17 | 272 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | -3 | 272
8 | 30 | 18 | 266 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 266
8 | 30 | 19 | 252 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -16 | 252
8 | 30 | 20 | 237 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -21 | 237
8 | 30 | 21 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -29 | 219
8 | 30 | 22 | 201 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -37 | 201
8 | 30 | 23 | 194 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -42 | 194
8 | 31 | 0 | 178 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -73 | 178
8 | 31 | 1 | 169 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -77 | 169
8 | 31 | 2 | 168 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 168
8 | 31 | 3 | 173 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -81 | 173
8 | 31 | 4 | 183 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -84 | 183
8 | 31 | 5 | 190 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -77 | 190
8 | 31 | 6 | 184 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 16 | 0 | 49 | 0 | 0 | -93 | 184
8 | 31 | 7 | 190 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 44 | 0 | 48 | 0 | 0 | -110 | 190
8 | 31 | 8 | 215 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 85 | 0 | 46 | 0 | 0 | -122 | 215
8 | 31 | 9 | 237 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | -142 | 237
8 | 31 | 10 | 246 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 199 | 0 | 49 | 0 | -30 | -167 | 246
8 | 31 | 11 | 265 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 210 | 0 | 50 | 0 | -30 | -161 | 265
8 | 31 | 12 | 263 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 210 | 0 | 48 | 0 | -30 | -161 | 263
8 | 31 | 13 | 276 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 244 | 0 | 46 | 0 | -30 | -181 | 276
8 | 31 | 14 | 280 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 193 | 0 | 47 | 0 | 1 | -159 | 280
8 | 31 | 15 | 277 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 150 | 0 | 46 | 0 | 1 | -125 | 277
8 | 31 | 16 | 285 | 78 | 67 | 55 | 0 | 19 | 112 | 0 | 46 | 0 | 0 | -92 | 285
8 | 31 | 17 | 289 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | -32 | 289
8 | 31 | 18 | 282 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 282
8 | 31 | 19 | 268 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 268
8 | 31 | 20 | 252 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -10 | 252
8 | 31 | 21 | 234 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -53 | 234
8 | 31 | 22 | 213 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | -47 | 213
8 | 31 | 23 | 202 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 202
9 | 1 | 0 | 181 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -59 | 181
9 | 1 | 1 | 169 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -66 | 169
9 | 1 | 2 | 167 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 167
9 | 1 | 3 | 173 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -58 | 173
9 | 1 | 4 | 183 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -47 | 183
9 | 1 | 5 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 189
9 | 1 | 6 | 181 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -71 | 181
9 | 1 | 7 | 181 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 89 | 0 | 10 | 0 | -30 | -91 | 181
9 | 1 | 8 | 196 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 154 | 0 | 7 | 0 | -30 | -132 | 196
9 | 1 | 9 | 217 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 234 | 0 | 4 | 0 | -30 | -184 | 217
9 | 1 | 10 | 237 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 297 | 0 | 4 | 0 | -30 | -226 | 237
9 | 1 | 11 | 251 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 314 | 0 | 2 | 0 | -30 | -228 | 251
9 | 1 | 12 | 255 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 308 | 0 | 2 | 0 | -30 | -219 | 255
9 | 1 | 13 | 258 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 294 | 0 | 2 | 0 | -30 | -202 | 258
9 | 1 | 14 | 255 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 253 | 0 | 2 | 0 | -30 | -166 | 255
9 | 1 | 15 | 257 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 257
9 | 1 | 16 | 266 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | -68 | 266
9 | 1 | 17 | 278 | 78 | 81 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | -19 | 278
9 | 1 | 18 | 274 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274
9 | 1 | 19 | 265 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 265
9 | 1 | 20 | 249 | 78 | 81 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249
9 | 1 | 21 | 231 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 231
9 | 1 | 22 | 212 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 212
9 | 1 | 23 | 203 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 203
9 | 2 | 0 | 186 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 186
9 | 2 | 1 | 175 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 175
9 | 2 | 2 | 173 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 173
9 | 2 | 3 | 180 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -30 | 180
9 | 2 | 4 | 191 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 191
9 | 2 | 5 | 205 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 205
9 | 2 | 6 | 215 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 215
9 | 2 | 7 | 238 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | 238
9 | 2 | 8 | 290 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | -104 | 290
9 | 2 | 9 | 324 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 262 | 0 | 0 | 0 | 2 | -135 | 324
9 | 2 | 10 | 344 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 | -154 | 344
9 | 2 | 11 | 358 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2 | -150 | 358
9 | 2 | 12 | 350 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 296 | 0 | 0 | 0 | -30 | -118 | 350
9 | 2 | 13 | 363 | 78 | 71 | 37 | 0 | 19 | 268 | 0 | 0 | 0 | -27 | -83 | 363
9 | 2 | 14 | 359 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 227 | 0 | 1 | 0 | 2 | -74 | 359
9 | 2 | 15 | 357 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 174 | 0 | 1 | 0 | 28 | -60 | 357
9 | 2 | 16 | 359 | 78 | 86 | 70 | 0 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359
9 | 2 | 17 | 342 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 342
9 | 2 | 18 | 328 | 78 | 151 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 328
9 | 2 | 19 | 308 | 78 | 131 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 308
9 | 2 | 20 | 285 | 78 | 79 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 285
9 | 2 | 21 | 262 | 78 | 91 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 262
9 | 2 | 22 | 241 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -14 | 241
9 | 2 | 23 | 229 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -22 | 229
9 | 3 | 0 | 207 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -33 | 207
9 | 3 | 1 | 193 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 193
9 | 3 | 2 | 190 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 190
9 | 3 | 3 | 196 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 196
9 | 3 | 4 | 207 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 207
9 | 3 | 5 | 220 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
9 | 3 | 6 | 227 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 227
9 | 3 | 7 | 245 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 245
9 | 3 | 8 | 291 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 291
9 | 3 | 9 | 310 | 78 | 68 | 46 | 0 | 19 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 310
9 | 3 | 10 | 315 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 127 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 | 315
9 | 3 | 11 | 318 | 78 | 69 | 42 | 0 | 19 | 154 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 318
9 | 3 | 12 | 311 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 211 | 0 | 2 | 0 | -30 | -70 | 311
9 | 3 | 13 | 330 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 214 | 0 | 2 | 0 | 2 | -83 | 330
9 | 3 | 14 | 338 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 212 | 0 | 2 | 0 | 2 | -74 | 338
9 | 3 | 15 | 336 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 182 | 0 | 2 | 0 | 13 | -62 | 336
9 | 3 | 16 | 338 | 78 | 70 | 60 | 0 | 19 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 338
9 | 3 | 17 | 322 | 78 | 105 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 322
9 | 3 | 18 | 309 | 78 | 137 | 70 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 309
9 | 3 | 19 | 289 | 78 | 119 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 289
9 | 3 | 20 | 269 | 78 | 244 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -144 | 269
9 | 3 | 21 | 247 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -7 | 247
9 | 3 | 22 | 227 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -20 | 227
9 | 3 | 23 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 216
9 | 4 | 0 | 197 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 197
9 | 4 | 1 | 186 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 186
9 | 4 | 2 | 184 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -27 | 184
9 | 4 | 3 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 190
9 | 4 | 4 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 201
9 | 4 | 5 | 212 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 212
9 | 4 | 6 | 218 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 218
9 | 4 | 7 | 235 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -82 | 235
9 | 4 | 8 | 282 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 192 | 0 | 1 | 0 | 1 | -110 | 282
9 | 4 | 9 | 312 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 258 | 0 | 1 | 0 | -30 | -116 | 312
9 | 4 | 10 | 328 | 78 | 69 | 32 | 0 | 19 | 302 | 0 | 0 | 0 | -30 | -142 | 328
9 | 4 | 11 | 338 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 324 | 0 | 1 | 0 | -30 | -156 | 338
9 | 4 | 12 | 330 | 78 | 69 | 32 | 0 | 19 | 324 | 0 | 2 | 0 | -30 | -164 | 330
9 | 4 | 13 | 345 | 78 | 70 | 33 | 0 | 19 | 305 | 0 | 2 | 0 | -30 | -132 | 345
9 | 4 | 14 | 341 | 78 | 70 | 37 | 0 | 19 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 341
9 | 4 | 15 | 340 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 340
9 | 4 | 16 | 346 | 78 | 70 | 64 | 0 | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 346
9 | 4 | 17 | 331 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331
9 | 4 | 18 | 315 | 78 | 144 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 4 | 19 | 295 | 78 | 97 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 295
9 | 4 | 20 | 272 | 78 | 102 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 272
9 | 4 | 21 | 250 | 78 | 86 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 250
9 | 4 | 22 | 229 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -24 | 229
9 | 4 | 23 | 216 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 216
9 | 5 | 0 | 195 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 195
9 | 5 | 1 | 182 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -28 | 182
9 | 5 | 2 | 179 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -30 | 179
9 | 5 | 3 | 186 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 186
9 | 5 | 4 | 198 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 198
9 | 5 | 5 | 210 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 210
9 | 5 | 6 | 213 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 213
9 | 5 | 7 | 230 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | 230
9 | 5 | 8 | 276 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1 | -116 | 276
9 | 5 | 9 | 308 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 257 | 0 | 1 | 0 | -16 | -132 | 308
9 | 5 | 10 | 326 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 295 | 0 | 2 | 0 | -30 | -140 | 326
9 | 5 | 11 | 339 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 316 | 0 | 1 | 0 | -30 | -147 | 339
9 | 5 | 12 | 333 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 316 | 0 | 0 | 0 | -30 | -152 | 333
9 | 5 | 13 | 351 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 293 | 0 | 0 | 0 | -30 | -114 | 351
9 | 5 | 14 | 351 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 253 | 0 | 1 | 0 | 2 | -105 | 351
9 | 5 | 15 | 349 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 194 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 349
9 | 5 | 16 | 352 | 78 | 71 | 67 | 0 | 19 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 352
9 | 5 | 17 | 335 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 335
9 | 5 | 18 | 320 | 78 | 143 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 320
9 | 5 | 19 | 300 | 78 | 94 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 300
9 | 5 | 20 | 278 | 78 | 101 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 278
9 | 5 | 21 | 255 | 78 | 84 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 255
9 | 5 | 22 | 233 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 233
9 | 5 | 23 | 220 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | 220
9 | 6 | 0 | 198 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -18 | 198
9 | 6 | 1 | 185 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -26 | 185
9 | 6 | 2 | 182 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 182
9 | 6 | 3 | 188 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -23 | 188
9 | 6 | 4 | 200 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 200
9 | 6 | 5 | 212 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 212
9 | 6 | 6 | 217 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | -28 | 217
9 | 6 | 7 | 236 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 236
9 | 6 | 8 | 286 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | -104 | 286
9 | 6 | 9 | 320 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | -136 | 320
9 | 6 | 10 | 337 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | -30 | -138 | 337
9 | 6 | 11 | 351 | 78 | 71 | 32 | 0 | 19 | 327 | 0 | 0 | 0 | -30 | -146 | 351
9 | 6 | 12 | 345 | 78 | 70 | 32 | 0 | 19 | 324 | 0 | 0 | 0 | -30 | -148 | 345
9 | 6 | 13 | 363 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | -30 | -109 | 363
9 | 6 | 14 | 361 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | -92 | 361
9 | 6 | 15 | 356 | 78 | 71 | 50 | 0 | 19 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 356
9 | 6 | 16 | 357 | 78 | 72 | 68 | 0 | 19 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357
9 | 6 | 17 | 337 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 6 | 18 | 319 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 319
9 | 6 | 19 | 299 | 78 | 127 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299
9 | 6 | 20 | 277 | 78 | 104 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 277
9 | 6 | 21 | 255 | 78 | 65 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -7 | 255
9 | 6 | 22 | 233 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -23 | 233
9 | 6 | 23 | 220 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -31 | 220
9 | 7 | 0 | 198 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 198
9 | 7 | 1 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 185
9 | 7 | 2 | 181 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 181
9 | 7 | 3 | 185 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -32 | 185
9 | 7 | 4 | 194 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -24 | 194
9 | 7 | 5 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 202
9 | 7 | 6 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 199
9 | 7 | 7 | 205 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | 205
9 | 7 | 8 | 235 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 194 | 0 | 0 | 0 | -30 | -124 | 235
9 | 7 | 9 | 263 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 261 | -18 | 0 | 0 | -30 | -144 | 263
9 | 7 | 10 | 282 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 309 | -53 | 0 | 0 | -30 | -138 | 282
9 | 7 | 11 | 297 | 78 | 67 | 31 | 0 | 19 | 332 | -57 | 0 | 0 | -30 | -143 | 297
9 | 7 | 12 | 299 | 78 | 68 | 31 | 0 | 19 | 331 | -53 | 0 | 0 | -30 | -145 | 299
9 | 7 | 13 | 306 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 306 | 0 | 0 | 0 | -30 | -167 | 306
9 | 7 | 14 | 304 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 261 | 0 | 0 | 0 | -30 | -128 | 304
9 | 7 | 15 | 302 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | -102 | 302
9 | 7 | 16 | 307 | 78 | 68 | 58 | 0 | 19 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 307
9 | 7 | 17 | 299 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | -9 | 299
9 | 7 | 18 | 288 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 288
9 | 7 | 19 | 274 | 78 | 74 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 274
9 | 7 | 20 | 254 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254
9 | 7 | 21 | 233 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -24 | 233
9 | 7 | 22 | 213 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 213
9 | 7 | 23 | 202 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 202
9 | 8 | 0 | 183 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -34 | 183
9 | 8 | 1 | 170 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 170
9 | 8 | 2 | 166 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 166
9 | 8 | 3 | 172 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 172
9 | 8 | 4 | 182 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 182
9 | 8 | 5 | 189 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 189
9 | 8 | 6 | 181 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 181
9 | 8 | 7 | 182 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 182
9 | 8 | 8 | 200 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 193 | 0 | 1 | 0 | -30 | -159 | 200
9 | 8 | 9 | 226 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 260 | -52 | 2 | -2 | -30 | -145 | 226
9 | 8 | 10 | 246 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 307 | -80 | 2 | -2 | -30 | -143 | 246
9 | 8 | 11 | 261 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 327 | -85 | 3 | -3 | -30 | -144 | 261
9 | 8 | 12 | 270 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 322 | -72 | 2 | -2 | -30 | -144 | 270
9 | 8 | 13 | 273 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 302 | -49 | 2 | -2 | -30 | -145 | 273
9 | 8 | 14 | 272 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 257 | 0 | 1 | 0 | -30 | -154 | 272
9 | 8 | 15 | 275 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 196 | 0 | 1 | 0 | 1 | -126 | 275
9 | 8 | 16 | 282 | 78 | 66 | 55 | 0 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 282
9 | 8 | 17 | 286 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | -21 | 286
9 | 8 | 18 | 279 | 78 | 110 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279
9 | 8 | 19 | 267 | 78 | 98 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 267
9 | 8 | 20 | 249 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -15 | 249
9 | 8 | 21 | 231 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 231
9 | 8 | 22 | 210 | 78 | 196 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 210
9 | 8 | 23 | 198 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 198
9 | 9 | 0 | 180 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 180
9 | 9 | 1 | 169 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 169
9 | 9 | 2 | 168 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 168
9 | 9 | 3 | 175 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 175
9 | 9 | 4 | 186 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 186
9 | 9 | 5 | 201 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 201
9 | 9 | 6 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | -33 | 211
9 | 9 | 7 | 239 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 239
9 | 9 | 8 | 294 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 190 | 0 | 1 | 0 | 1 | -97 | 294
9 | 9 | 9 | 332 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 257 | 0 | 1 | 0 | 2 | -124 | 332
9 | 9 | 10 | 351 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 302 | 0 | 2 | 0 | -30 | -125 | 351
9 | 9 | 11 | 365 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 320 | 0 | 2 | 0 | -30 | -129 | 365
9 | 9 | 12 | 356 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 321 | 0 | 2 | 0 | -30 | -139 | 356
9 | 9 | 13 | 373 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 302 | 0 | 2 | 0 | 3 | -131 | 373
9 | 9 | 14 | 375 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 261 | 0 | 2 | 0 | 3 | -92 | 375
9 | 9 | 15 | 372 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 196 | 0 | 4 | 0 | 0 | -49 | 372
9 | 9 | 16 | 377 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 377
9 | 9 | 17 | 356 | 78 | 140 | 70 | 0 | 19 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 356
9 | 9 | 18 | 337 | 78 | 157 | 70 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 337
9 | 9 | 19 | 316 | 78 | 135 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 316
9 | 9 | 20 | 292 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
9 | 9 | 21 | 268 | 78 | 89 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 268
9 | 9 | 22 | 247 | 78 | 74 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 247
9 | 9 | 23 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 233
9 | 10 | 0 | 211 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 211
9 | 10 | 1 | 197 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | -25 | 197
9 | 10 | 2 | 194 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -29 | 194
9 | 10 | 3 | 200 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -23 | 200
9 | 10 | 4 | 210 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -12 | 210
9 | 10 | 5 | 223 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | 223
9 | 10 | 6 | 233 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | -16 | 233
9 | 10 | 7 | 259 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | -43 | 259
9 | 10 | 8 | 313 | 78 | 68 | 40 | 0 | 19 | 143 | 0 | 15 | 0 | 0 | -50 | 313
9 | 10 | 9 | 344 | 78 | 70 | 38 | 0 | 19 | 189 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 344
9 | 10 | 10 | 357 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 221 | 0 | 19 | 0 | 2 | -82 | 357
9 | 10 | 11 | 372 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 250 | 0 | 20 | 0 | 3 | -97 | 372
9 | 10 | 12 | 366 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 252 | 0 | 18 | 0 | 3 | -103 | 366
9 | 10 | 13 | 385 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 385
9 | 10 | 14 | 387 | 78 | 73 | 50 | 0 | 19 | 189 | 0 | 14 | 0 | 0 | -36 | 387
9 | 10 | 15 | 388 | 78 | 73 | 70 | 0 | 19 | 132 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | 388
9 | 10 | 16 | 376 | 78 | 122 | 70 | 0 | 19 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 376
9 | 10 | 17 | 342 | 78 | 129 | 70 | 0 | 19 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 342
9 | 10 | 18 | 332 | 78 | 140 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 332
9 | 10 | 19 | 315 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 315
9 | 10 | 20 | 294 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 294
9 | 10 | 21 | 272 | 78 | 85 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 272
9 | 10 | 22 | 251 | 78 | 74 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 251
9 | 10 | 23 | 238 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -3 | 238
9 | 11 | 0 | 217 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -17 | 217
9 | 11 | 1 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -26 | 202
9 | 11 | 2 | 199 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 199
9 | 11 | 3 | 204 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 204
9 | 11 | 4 | 214 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -11 | 214
9 | 11 | 5 | 227 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -19 | 227
9 | 11 | 6 | 238 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | -14 | 238
9 | 11 | 7 | 262 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 | -45 | 262
9 | 11 | 8 | 314 | 78 | 68 | 39 | 0 | 19 | 164 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 314
9 | 11 | 9 | 346 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 229 | 0 | 4 | 0 | 2 | -86 | 346
9 | 11 | 10 | 365 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 270 | 0 | 2 | 0 | 3 | -106 | 365
9 | 11 | 11 | 375 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 288 | 0 | 1 | 0 | 3 | -113 | 375
9 | 11 | 12 | 370 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 294 | 0 | 1 | 0 | 3 | -123 | 370
9 | 11 | 13 | 389 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 276 | 0 | 3 | 0 | 3 | -91 | 389
9 | 11 | 14 | 384 | 78 | 73 | 40 | 0 | 19 | 242 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 384
9 | 11 | 15 | 382 | 78 | 72 | 53 | 0 | 19 | 181 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 382
9 | 11 | 16 | 383 | 78 | 99 | 70 | 0 | 19 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 383
9 | 11 | 17 | 360 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 360
9 | 11 | 18 | 341 | 78 | 163 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 341
9 | 11 | 19 | 319 | 78 | 142 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 319
9 | 11 | 20 | 297 | 78 | 120 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297
9 | 11 | 21 | 274 | 78 | 68 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 274
9 | 11 | 22 | 250 | 78 | 65 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -1 | 250
9 | 11 | 23 | 235 | 78 | 78 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 235
9 | 12 | 0 | 213 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2 | 213
9 | 12 | 1 | 199 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 199
9 | 12 | 2 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -25 | 194
9 | 12 | 3 | 199 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 199
9 | 12 | 4 | 208 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 208
9 | 12 | 5 | 222 | 78 | 74 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
9 | 12 | 6 | 233 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 233
9 | 12 | 7 | 256 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 256
9 | 12 | 8 | 311 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | -73 | 311
9 | 12 | 9 | 349 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 246 | 0 | 0 | 0 | 2 | -96 | 349
9 | 12 | 10 | 364 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3 | -122 | 364
9 | 12 | 11 | 377 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 308 | 0 | 0 | 0 | 3 | -129 | 377
9 | 12 | 12 | 369 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3 | -140 | 369
9 | 12 | 13 | 386 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 291 | 0 | 0 | 0 | 3 | -105 | 386
9 | 12 | 14 | 385 | 78 | 73 | 41 | 0 | 19 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | -75 | 385
9 | 12 | 15 | 380 | 78 | 72 | 52 | 0 | 19 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 380
9 | 12 | 16 | 384 | 78 | 109 | 70 | 0 | 19 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 12 | 17 | 360 | 78 | 163 | 70 | 0 | 19 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360
9 | 12 | 18 | 341 | 78 | 171 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 341
9 | 12 | 19 | 318 | 78 | 148 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318
9 | 12 | 20 | 296 | 78 | 126 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 296
9 | 12 | 21 | 273 | 78 | 108 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 273
9 | 12 | 22 | 250 | 78 | 93 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
9 | 12 | 23 | 236 | 78 | 84 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236
9 | 13 | 0 | 214 | 78 | 67 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
9 | 13 | 1 | 198 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 198
9 | 13 | 2 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 194
9 | 13 | 3 | 199 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 199
9 | 13 | 4 | 209 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 209
9 | 13 | 5 | 222 | 78 | 71 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222
9 | 13 | 6 | 230 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 30 | -40 | 230
9 | 13 | 7 | 253 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 253
9 | 13 | 8 | 305 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | -76 | 305
9 | 13 | 9 | 342 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 238 | 0 | 1 | 0 | 2 | -96 | 342
9 | 13 | 10 | 357 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | -113 | 357
9 | 13 | 11 | 367 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 293 | 0 | 1 | 0 | 3 | -125 | 367
9 | 13 | 12 | 361 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2 | -137 | 361
9 | 13 | 13 | 375 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 287 | 0 | 1 | 0 | 3 | -112 | 375
9 | 13 | 14 | 375 | 78 | 72 | 39 | 0 | 19 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | -82 | 375
9 | 13 | 15 | 370 | 78 | 72 | 50 | 0 | 19 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 370
9 | 13 | 16 | 373 | 78 | 93 | 70 | 0 | 19 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 373
9 | 13 | 17 | 352 | 78 | 147 | 70 | 0 | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 352
9 | 13 | 18 | 333 | 78 | 159 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 333
9 | 13 | 19 | 312 | 78 | 136 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 312
9 | 13 | 20 | 292 | 78 | 84 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 292
9 | 13 | 21 | 268 | 78 | 93 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 268
9 | 13 | 22 | 245 | 78 | 77 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 245
9 | 13 | 23 | 231 | 78 | 67 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 231
9 | 14 | 0 | 208 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -25 | 208
9 | 14 | 1 | 194 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -34 | 194
9 | 14 | 2 | 188 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -38 | 188
9 | 14 | 3 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -34 | 190
9 | 14 | 4 | 199 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -28 | 199
9 | 14 | 5 | 208 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -21 | 208
9 | 14 | 6 | 206 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | -42 | 206
9 | 14 | 7 | 214 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | -87 | 214
9 | 14 | 8 | 246 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 167 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 246
9 | 14 | 9 | 275 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 230 | 0 | 9 | 0 | -30 | -129 | 275
9 | 14 | 10 | 296 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 257 | 0 | 8 | 0 | -30 | -135 | 296
9 | 14 | 11 | 305 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 242 | 0 | 10 | 0 | -30 | -114 | 305
9 | 14 | 12 | 305 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 242 | 0 | 14 | 0 | -30 | -118 | 305
9 | 14 | 13 | 310 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 222 | 0 | 19 | 0 | 1 | -127 | 310
9 | 14 | 14 | 311 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 190 | 0 | 16 | 0 | 1 | -96 | 311
9 | 14 | 15 | 310 | 78 | 68 | 52 | 0 | 19 | 126 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 310
9 | 14 | 16 | 308 | 78 | 68 | 70 | 0 | 19 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | -19 | 308
9 | 14 | 17 | 294 | 78 | 76 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 294
9 | 14 | 18 | 290 | 78 | 88 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 290
9 | 14 | 19 | 277 | 78 | 72 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 277
9 | 14 | 20 | 261 | 78 | 65 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -8 | 261
9 | 14 | 21 | 243 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -18 | 243
9 | 14 | 22 | 225 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -31 | 225
9 | 14 | 23 | 214 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -38 | 214
9 | 15 | 0 | 194 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 194
9 | 15 | 1 | 181 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 181
9 | 15 | 2 | 177 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 177
9 | 15 | 3 | 183 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 183
9 | 15 | 4 | 192 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -49 | 192
9 | 15 | 5 | 201 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -44 | 201
9 | 15 | 6 | 196 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | -54 | 196
9 | 15 | 7 | 195 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | -70 | 195
9 | 15 | 8 | 211 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 70 | 0 | 28 | 0 | 0 | -88 | 211
9 | 15 | 9 | 230 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 121 | 0 | 35 | 0 | 0 | -122 | 230
9 | 15 | 10 | 244 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 154 | 0 | 32 | 0 | -30 | -106 | 244
9 | 15 | 11 | 256 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 183 | 0 | 35 | 0 | -30 | -127 | 256
9 | 15 | 12 | 263 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 178 | 0 | 33 | 0 | -30 | -113 | 263
9 | 15 | 13 | 262 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 177 | 0 | 17 | 0 | 0 | -128 | 262
9 | 15 | 14 | 264 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 168 | 0 | 18 | 0 | 1 | -120 | 264
9 | 15 | 15 | 264 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 130 | 0 | 17 | 0 | 1 | -87 | 264
9 | 15 | 16 | 269 | 78 | 66 | 64 | 0 | 19 | 66 | 0 | 15 | 0 | 0 | -39 | 269
9 | 15 | 17 | 271 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 271
9 | 15 | 18 | 274 | 78 | 89 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 274
9 | 15 | 19 | 264 | 78 | 83 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 264
9 | 15 | 20 | 251 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 251
9 | 15 | 21 | 234 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -13 | 234
9 | 15 | 22 | 217 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -26 | 217
9 | 15 | 23 | 207 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 207
9 | 16 | 0 | 189 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -36 | 189
9 | 16 | 1 | 178 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -42 | 178
9 | 16 | 2 | 175 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -44 | 175
9 | 16 | 3 | 180 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -39 | 180
9 | 16 | 4 | 191 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -32 | 191
9 | 16 | 5 | 202 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -23 | 202
9 | 16 | 6 | 203 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | -44 | 203
9 | 16 | 7 | 217 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | -82 | 217
9 | 16 | 8 | 249 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 164 | 0 | 4 | 0 | 0 | -116 | 249
9 | 16 | 9 | 275 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 226 | 0 | 2 | 0 | -8 | -141 | 275
9 | 16 | 10 | 293 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 269 | 0 | 1 | 0 | -30 | -144 | 293
9 | 16 | 11 | 308 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 286 | 0 | 1 | 0 | -30 | -147 | 308
9 | 16 | 12 | 310 | 78 | 68 | 33 | 0 | 19 | 278 | 0 | 1 | 0 | -30 | -137 | 310
9 | 16 | 13 | 313 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | -135 | 313
9 | 16 | 14 | 308 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 211 | 0 | 2 | 0 | 1 | -106 | 308
9 | 16 | 15 | 305 | 78 | 68 | 46 | 0 | 19 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | -73 | 305
9 | 16 | 16 | 313 | 78 | 68 | 63 | 0 | 19 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | -22 | 313
9 | 16 | 17 | 311 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 311
9 | 16 | 18 | 306 | 78 | 132 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 306
9 | 16 | 19 | 290 | 78 | 115 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 290
9 | 16 | 20 | 272 | 78 | 96 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 272
9 | 16 | 21 | 252 | 78 | 78 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 252
9 | 16 | 22 | 232 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 232
9 | 16 | 23 | 220 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 220
9 | 17 | 0 | 201 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 201
9 | 17 | 1 | 187 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -23 | 187
9 | 17 | 2 | 183 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 183
9 | 17 | 3 | 190 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 190
9 | 17 | 4 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 202
9 | 17 | 5 | 215 | 78 | 67 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215
9 | 17 | 6 | 226 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 226
9 | 17 | 7 | 254 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 254
9 | 17 | 8 | 309 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | -53 | 309
9 | 17 | 9 | 345 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | -78 | 345
9 | 17 | 10 | 359 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2 | -102 | 359
9 | 17 | 11 | 369 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 276 | 0 | 0 | 0 | 3 | -106 | 369
9 | 17 | 12 | 360 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | -121 | 360
9 | 17 | 13 | 377 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 3 | -87 | 377
9 | 17 | 14 | 375 | 78 | 72 | 43 | 0 | 19 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | 375
9 | 17 | 15 | 373 | 78 | 72 | 56 | 0 | 19 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 373
9 | 17 | 16 | 376 | 78 | 103 | 70 | 0 | 19 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376
9 | 17 | 17 | 355 | 78 | 156 | 70 | 0 | 19 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 355
9 | 17 | 18 | 337 | 78 | 161 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 337
9 | 17 | 19 | 316 | 78 | 133 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 316
9 | 17 | 20 | 295 | 78 | 108 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 295
9 | 17 | 21 | 271 | 78 | 92 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 271
9 | 17 | 22 | 248 | 78 | 79 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 248
9 | 17 | 23 | 233 | 78 | 68 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 233
9 | 18 | 0 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -7 | 212
9 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -20 | 196
9 | 18 | 2 | 190 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -23 | 190
9 | 18 | 3 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -18 | 194
9 | 18 | 4 | 203 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 203
9 | 18 | 5 | 217 | 78 | 66 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217
9 | 18 | 6 | 228 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 | 228
9 | 18 | 7 | 251 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | -56 | 251
9 | 18 | 8 | 302 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 176 | 0 | 2 | 0 | 1 | -75 | 302
9 | 18 | 9 | 336 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 247 | 0 | 1 | 0 | 2 | -110 | 336
9 | 18 | 10 | 358 | 78 | 71 | 34 | 0 | 19 | 294 | 0 | 1 | 0 | -16 | -123 | 358
9 | 18 | 11 | 374 | 78 | 72 | 34 | 0 | 19 | 314 | 0 | 3 | 0 | 0 | -146 | 374
9 | 18 | 12 | 368 | 78 | 72 | 34 | 0 | 19 | 310 | 0 | 3 | 0 | 0 | -148 | 368
9 | 18 | 13 | 385 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 284 | 0 | 6 | 0 | 3 | -105 | 385
9 | 18 | 14 | 387 | 78 | 73 | 43 | 0 | 19 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 387
9 | 18 | 15 | 376 | 78 | 72 | 55 | 0 | 19 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | -20 | 376
9 | 18 | 16 | 377 | 78 | 106 | 70 | 0 | 19 | 98 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 377
9 | 18 | 17 | 357 | 78 | 155 | 70 | 0 | 19 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 357
9 | 18 | 18 | 346 | 78 | 169 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 346
9 | 18 | 19 | 326 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -1 | 326
9 | 18 | 20 | 305 | 78 | 125 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 305
9 | 18 | 21 | 281 | 78 | 105 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 281
9 | 18 | 22 | 260 | 78 | 93 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 260
9 | 18 | 23 | 245 | 78 | 84 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 245
9 | 19 | 0 | 222 | 78 | 72 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222
9 | 19 | 1 | 206 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 206
9 | 19 | 2 | 201 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 | 201
9 | 19 | 3 | 205 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -8 | 205
9 | 19 | 4 | 214 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 214
9 | 19 | 5 | 227 | 78 | 74 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 227
9 | 19 | 6 | 237 | 78 | 67 | 47 | 0 | 19 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237
9 | 19 | 7 | 258 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 258
9 | 19 | 8 | 306 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 306
9 | 19 | 9 | 337 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | -54 | 337
9 | 19 | 10 | 364 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 266 | 0 | 4 | 0 | 3 | -104 | 364
9 | 19 | 11 | 381 | 78 | 69 | 33 | 0 | 19 | 308 | 0 | 2 | 0 | 1 | -129 | 381
9 | 19 | 12 | 378 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 306 | 0 | 1 | 0 | 3 | -126 | 378
9 | 19 | 13 | 393 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 276 | 0 | 3 | 0 | 5 | -89 | 393
9 | 19 | 14 | 394 | 78 | 73 | 43 | 0 | 19 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | -54 | 394
9 | 19 | 15 | 389 | 78 | 73 | 54 | 0 | 19 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 389
9 | 19 | 16 | 387 | 78 | 118 | 70 | 0 | 19 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 387
9 | 19 | 17 | 361 | 78 | 164 | 70 | 0 | 19 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 361
9 | 19 | 18 | 348 | 78 | 171 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 348
9 | 19 | 19 | 328 | 78 | 146 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 328
9 | 19 | 20 | 305 | 78 | 123 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 305
9 | 19 | 21 | 281 | 78 | 104 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 281
9 | 19 | 22 | 256 | 78 | 87 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 256
9 | 19 | 23 | 241 | 78 | 78 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 241
9 | 20 | 0 | 219 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -5 | 219
9 | 20 | 1 | 203 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -18 | 203
9 | 20 | 2 | 196 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -23 | 196
9 | 20 | 3 | 200 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -20 | 200
9 | 20 | 4 | 209 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -12 | 209
9 | 20 | 5 | 223 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 223
9 | 20 | 6 | 232 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | -14 | 232
9 | 20 | 7 | 259 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | -55 | 259
9 | 20 | 8 | 315 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 181 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 315
9 | 20 | 9 | 349 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 245 | 0 | 10 | 0 | 2 | -104 | 349
9 | 20 | 10 | 366 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 290 | 0 | 13 | 0 | 3 | -135 | 366
9 | 20 | 11 | 380 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 308 | 0 | 18 | 0 | 3 | -143 | 380
9 | 20 | 12 | 375 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 305 | 0 | 19 | 0 | 3 | -146 | 375
9 | 20 | 13 | 391 | 78 | 89 | 36 | 0 | 19 | 277 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 391
9 | 20 | 14 | 389 | 78 | 73 | 42 | 0 | 19 | 231 | 0 | 19 | 0 | 0 | -73 | 389
9 | 20 | 15 | 384 | 78 | 73 | 55 | 0 | 19 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | -27 | 384
9 | 20 | 16 | 384 | 78 | 101 | 70 | 0 | 19 | 94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 384
9 | 20 | 17 | 358 | 78 | 145 | 70 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 358
9 | 20 | 18 | 343 | 78 | 153 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 343
9 | 20 | 19 | 323 | 78 | 133 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 323
9 | 20 | 20 | 302 | 78 | 112 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 302
9 | 20 | 21 | 280 | 78 | 93 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 280
9 | 20 | 22 | 257 | 78 | 79 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 257
9 | 20 | 23 | 242 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 242
9 | 21 | 0 | 219 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -28 | 219
9 | 21 | 1 | 203 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -36 | 203
9 | 21 | 2 | 195 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -45 | 195
9 | 21 | 3 | 197 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -45 | 197
9 | 21 | 4 | 206 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -37 | 206
9 | 21 | 5 | 214 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -32 | 214
9 | 21 | 6 | 211 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | -48 | 211
9 | 21 | 7 | 216 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | -86 | 216
9 | 21 | 8 | 252 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 130 | 0 | 28 | 0 | 0 | -102 | 252
9 | 21 | 9 | 272 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 148 | 0 | 27 | 0 | 1 | -100 | 272
9 | 21 | 10 | 281 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 147 | 0 | 28 | 0 | 1 | -92 | 281
9 | 21 | 11 | 288 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 164 | 0 | 26 | 0 | 1 | -100 | 288
9 | 21 | 12 | 282 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 164 | 0 | 23 | 0 | 1 | -102 | 282
9 | 21 | 13 | 294 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 195 | 0 | 23 | 0 | 1 | -120 | 294
9 | 21 | 14 | 297 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 176 | 0 | 24 | 0 | 0 | -145 | 297
9 | 21 | 15 | 296 | 78 | 67 | 55 | 0 | 19 | 108 | 0 | 25 | 0 | 0 | -56 | 296
9 | 21 | 16 | 291 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 52 | 0 | 24 | 0 | 0 | -19 | 291
9 | 21 | 17 | 283 | 78 | 76 | 70 | 0 | 19 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 283
9 | 21 | 18 | 283 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 283
9 | 21 | 19 | 271 | 78 | 70 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 271
9 | 21 | 20 | 256 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 256
9 | 21 | 21 | 239 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -26 | 239
9 | 21 | 22 | 221 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -39 | 221
9 | 21 | 23 | 213 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -44 | 213
9 | 22 | 0 | 196 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -53 | 196
9 | 22 | 1 | 184 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 184
9 | 22 | 2 | 181 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -54 | 181
9 | 22 | 3 | 184 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -50 | 184
9 | 22 | 4 | 191 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -47 | 191
9 | 22 | 5 | 199 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -46 | 199
9 | 22 | 6 | 191 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | -47 | 191
9 | 22 | 7 | 187 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | -65 | 187
9 | 22 | 8 | 202 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 62 | 0 | 20 | 0 | 0 | -75 | 202
9 | 22 | 9 | 212 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | -64 | 212
9 | 22 | 10 | 219 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 80 | 0 | 17 | 0 | 0 | -73 | 219
9 | 22 | 11 | 227 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 81 | 0 | 15 | 0 | 0 | -68 | 227
9 | 22 | 12 | 229 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | -58 | 229
9 | 22 | 13 | 230 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | -54 | 230
9 | 22 | 14 | 223 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | -46 | 223
9 | 22 | 15 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 217
9 | 22 | 16 | 218 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | -40 | 218
9 | 22 | 17 | 224 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | -32 | 224
9 | 22 | 18 | 226 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -28 | 226
9 | 22 | 19 | 215 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -40 | 215
9 | 22 | 20 | 202 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -45 | 202
9 | 22 | 21 | 187 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -49 | 187
9 | 22 | 22 | 174 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -56 | 174
9 | 22 | 23 | 169 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -59 | 169
9 | 23 | 0 | 156 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | -34 | -30 | -27 | 156
9 | 23 | 1 | 148 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -37 | -30 | -34 | 148
9 | 23 | 2 | 149 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | -38 | -30 | -32 | 149
9 | 23 | 3 | 157 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | -42 | -30 | -25 | 157
9 | 23 | 4 | 171 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | -45 | -30 | -14 | 171
9 | 23 | 5 | 181 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | -44 | -30 | -6 | 181
9 | 23 | 6 | 172 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 22 | -17 | 43 | -43 | -30 | -11 | 176
9 | 23 | 7 | 168 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 90 | -70 | 43 | -43 | -30 | -13 | 180
9 | 23 | 8 | 187 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 168 | -132 | 43 | -43 | -30 | -5 | 198
9 | 23 | 9 | 200 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 242 | -191 | 39 | -39 | 0 | -34 | 210
9 | 23 | 10 | 208 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 291 | -229 | 37 | -37 | -30 | -5 | 219
9 | 23 | 11 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 318 | -250 | 36 | -36 | -30 | -3 | 227
9 | 23 | 12 | 216 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 317 | -249 | 34 | -34 | -30 | -3 | 227
9 | 23 | 13 | 224 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 285 | -224 | 27 | -27 | -16 | -3 | 235
9 | 23 | 14 | 223 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 207 | -163 | 19 | -19 | -10 | 0 | 233
9 | 23 | 15 | 225 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 141 | -111 | 15 | -15 | 0 | -2 | 236
9 | 23 | 16 | 227 | 78 | 89 | 60 | 0 | 19 | 65 | -26 | 12 | 0 | 0 | -70 | 227
9 | 23 | 17 | 225 | 78 | 69 | 68 | 0 | 19 | 12 | -5 | 15 | 0 | 30 | -61 | 225
9 | 23 | 18 | 227 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 227
9 | 23 | 19 | 217 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -23 | 217
9 | 23 | 20 | 205 | 78 | 64 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -62 | 205
9 | 23 | 21 | 190 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -45 | 190
9 | 23 | 22 | 176 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -56 | 176
9 | 23 | 23 | 171 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -60 | 171
9 | 24 | 0 | 158 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -58 | 158
9 | 24 | 1 | 150 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 150
9 | 24 | 2 | 151 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 151
9 | 24 | 3 | 160 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -53 | 160
9 | 24 | 4 | 174 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 174
9 | 24 | 5 | 186 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -35 | 186
9 | 24 | 6 | 186 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 186
9 | 24 | 7 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | -76 | 194
9 | 24 | 8 | 232 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 232
9 | 24 | 9 | 250 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 150 | 0 | 2 | 0 | 20 | -122 | 250
9 | 24 | 10 | 262 | 78 | 65 | 33 | 0 | 19 | 214 | 0 | 3 | 0 | -6 | -144 | 262
9 | 24 | 11 | 272 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 236 | 0 | 4 | 0 | -18 | -145 | 272
9 | 24 | 12 | 267 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 249 | 0 | 4 | 0 | -30 | -151 | 267
9 | 24 | 13 | 284 | 78 | 67 | 33 | 0 | 19 | 238 | 0 | 6 | 0 | -30 | -127 | 284
9 | 24 | 14 | 290 | 78 | 67 | 40 | 0 | 19 | 189 | 0 | 6 | 0 | -30 | -79 | 290
9 | 24 | 15 | 287 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 127 | 0 | 10 | 0 | 1 | -64 | 287
9 | 24 | 16 | 284 | 78 | 67 | 70 | 0 | 19 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | -17 | 284
9 | 24 | 17 | 268 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 14 | 0 | 30 | -20 | 268
9 | 24 | 18 | 261 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -15 | 261
9 | 24 | 19 | 243 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | -35 | 243
9 | 24 | 20 | 227 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -20 | 227
9 | 24 | 21 | 210 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -65 | 210
9 | 24 | 22 | 192 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -48 | 192
9 | 24 | 23 | 185 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -48 | 185
9 | 25 | 0 | 171 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -54 | 171
9 | 25 | 1 | 161 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 161
9 | 25 | 2 | 160 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -54 | 160
9 | 25 | 3 | 169 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -45 | 169
9 | 25 | 4 | 183 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -35 | 183
9 | 25 | 5 | 194 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | 194
9 | 25 | 6 | 190 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | 190
9 | 25 | 7 | 201 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 201
9 | 25 | 8 | 241 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | -91 | 241
9 | 25 | 9 | 268 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 193 | 0 | 1 | 0 | 1 | -124 | 268
9 | 25 | 10 | 275 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | -136 | 275
9 | 25 | 11 | 281 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 249 | 0 | 0 | 0 | -30 | -133 | 281
9 | 25 | 12 | 280 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 282 | 0 | 1 | 0 | -30 | -167 | 280
9 | 25 | 13 | 295 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | -140 | 295
9 | 25 | 14 | 289 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | -91 | 289
9 | 25 | 15 | 289 | 78 | 152 | 51 | 0 | 19 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 289
9 | 25 | 16 | 284 | 78 | 67 | 66 | 0 | 19 | 67 | 0 | 1 | 0 | 15 | -29 | 284
9 | 25 | 17 | 266 | 78 | 104 | 70 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | -49 | 266
9 | 25 | 18 | 260 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -2 | 260
9 | 25 | 19 | 244 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -17 | 244
9 | 25 | 20 | 228 | 78 | 64 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -29 | 228
9 | 25 | 21 | 210 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -41 | 210
9 | 25 | 22 | 193 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -49 | 193
9 | 25 | 23 | 185 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | 185
9 | 26 | 0 | 169 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 169
9 | 26 | 1 | 159 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -53 | 159
9 | 26 | 2 | 159 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -52 | 159
9 | 26 | 3 | 167 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -46 | 167
9 | 26 | 4 | 181 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 181
9 | 26 | 5 | 193 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 193
9 | 26 | 6 | 192 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 192
9 | 26 | 7 | 201 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -106 | 201
9 | 26 | 8 | 241 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 182 | 0 | 4 | 0 | 0 | -142 | 241
9 | 26 | 9 | 272 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 250 | 0 | 1 | 0 | -30 | -145 | 272
9 | 26 | 10 | 286 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 295 | 0 | 0 | 0 | -30 | -175 | 286
9 | 26 | 11 | 299 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 320 | 0 | 0 | 0 | -30 | -187 | 299
9 | 26 | 12 | 290 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 317 | 0 | 1 | 0 | -30 | -194 | 290
9 | 26 | 13 | 309 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 289 | 0 | 1 | 0 | -30 | -150 | 309
9 | 26 | 14 | 308 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 241 | 0 | 1 | 0 | 1 | -134 | 308
9 | 26 | 15 | 306 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 169 | 0 | 1 | 0 | 1 | -75 | 306
9 | 26 | 16 | 310 | 78 | 68 | 68 | 0 | 19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 310
9 | 26 | 17 | 292 | 78 | 76 | 70 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 292
9 | 26 | 18 | 282 | 78 | 84 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 282
9 | 26 | 19 | 261 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -1 | 261
9 | 26 | 20 | 242 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -18 | 242
9 | 26 | 21 | 222 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -32 | 222
9 | 26 | 22 | 204 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -46 | 204
9 | 26 | 23 | 195 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -52 | 195
9 | 27 | 0 | 178 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 178
9 | 27 | 1 | 167 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 167
9 | 27 | 2 | 166 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 166
9 | 27 | 3 | 175 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 175
9 | 27 | 4 | 190 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -25 | 190
9 | 27 | 5 | 202 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -19 | 202
9 | 27 | 6 | 203 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | -37 | 203
9 | 27 | 7 | 214 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 66 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 214
9 | 27 | 8 | 259 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 135 | 0 | 10 | 0 | 0 | -86 | 259
9 | 27 | 9 | 290 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 187 | 0 | 7 | 0 | 1 | -103 | 290
9 | 27 | 10 | 300 | 78 | 68 | 34 | 0 | 19 | 219 | 0 | 8 | 0 | -30 | -96 | 300
9 | 27 | 11 | 309 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 258 | 0 | 10 | 0 | -30 | -126 | 309
9 | 27 | 12 | 304 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 264 | 0 | 10 | 0 | -30 | -137 | 304
9 | 27 | 13 | 322 | 78 | 69 | 34 | 0 | 19 | 248 | 0 | 11 | 0 | -30 | -107 | 322
9 | 27 | 14 | 322 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 219 | 0 | 11 | 0 | 2 | -108 | 322
9 | 27 | 15 | 323 | 78 | 69 | 48 | 0 | 19 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 323
9 | 27 | 16 | 323 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 88 | 0 | 7 | 0 | 30 | -38 | 323
9 | 27 | 17 | 303 | 78 | 82 | 70 | 0 | 19 | 18 | 0 | 7 | 0 | 30 | -1 | 303
9 | 27 | 18 | 292 | 78 | 85 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 292
9 | 27 | 19 | 270 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -4 | 270
9 | 27 | 20 | 252 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -17 | 252
9 | 27 | 21 | 234 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -25 | 234
9 | 27 | 22 | 215 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -37 | 215
9 | 27 | 23 | 206 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -42 | 206
9 | 28 | 0 | 186 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 186
9 | 28 | 1 | 174 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -40 | 174
9 | 28 | 2 | 171 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -43 | 171
9 | 28 | 3 | 177 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -39 | 177
9 | 28 | 4 | 188 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -36 | 188
9 | 28 | 5 | 196 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -33 | 196
9 | 28 | 6 | 189 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | -43 | 189
9 | 28 | 7 | 191 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 191
9 | 28 | 8 | 218 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | -83 | 218
9 | 28 | 9 | 233 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 114 | 0 | 14 | 0 | 0 | -90 | 233
9 | 28 | 10 | 235 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 127 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 | 235
9 | 28 | 11 | 244 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 148 | 0 | 14 | 0 | -30 | -81 | 244
9 | 28 | 12 | 238 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 142 | 0 | 17 | 0 | -30 | -84 | 238
9 | 28 | 13 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 136 | 0 | 18 | 0 | 0 | -106 | 241
9 | 28 | 14 | 243 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 123 | 0 | 17 | 0 | 0 | -92 | 243
9 | 28 | 15 | 240 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 92 | 0 | 16 | 0 | 0 | -70 | 240
9 | 28 | 16 | 242 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | -39 | 242
9 | 28 | 17 | 240 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 10 | 0 | 11 | 0 | 30 | -42 | 240
9 | 28 | 18 | 242 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -13 | 242
9 | 28 | 19 | 230 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -12 | 230
9 | 28 | 20 | 216 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -22 | 216
9 | 28 | 21 | 200 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 200
9 | 28 | 22 | 185 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -35 | 185
9 | 28 | 23 | 179 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -40 | 179
9 | 29 | 0 | 164 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -28 | 164
9 | 29 | 1 | 156 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -34 | 156
9 | 29 | 2 | 156 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | -34 | 156
9 | 29 | 3 | 164 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | -30 | 164
9 | 29 | 4 | 175 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | -25 | 175
9 | 29 | 5 | 181 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | -30 | -24 | 181
9 | 29 | 6 | 170 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 0 | -30 | -42 | 170
9 | 29 | 7 | 168 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 52 | 0 | 15 | 0 | -30 | -71 | 168
9 | 29 | 8 | 182 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 105 | 0 | 13 | 0 | -30 | -102 | 182
9 | 29 | 9 | 194 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 154 | 0 | 13 | 0 | -30 | -136 | 194
9 | 29 | 10 | 202 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 181 | 0 | 14 | 0 | -30 | -155 | 202
9 | 29 | 11 | 208 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 190 | 0 | 13 | 0 | -30 | -157 | 208
9 | 29 | 12 | 206 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 161 | 0 | 9 | 0 | -30 | -127 | 206
9 | 29 | 13 | 206 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 136 | 0 | 5 | 0 | -30 | -102 | 206
9 | 29 | 14 | 200 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 100 | 0 | 1 | 0 | -30 | -74 | 200
9 | 29 | 15 | 200 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 73 | 0 | 1 | 0 | -30 | -53 | 200
9 | 29 | 16 | 202 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | 202
9 | 29 | 17 | 217 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 217
9 | 29 | 18 | 223 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 223
9 | 29 | 19 | 214 | 78 | 64 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -25 | 214
9 | 29 | 20 | 202 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -30 | 202
9 | 29 | 21 | 187 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -68 | 187
9 | 29 | 22 | 173 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -47 | 173
9 | 29 | 23 | 169 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -80 | 169
9 | 30 | 0 | 156 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -19 | 156
9 | 30 | 1 | 148 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -24 | 148
9 | 30 | 2 | 150 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -24 | 150
9 | 30 | 3 | 160 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -17 | 160
9 | 30 | 4 | 176 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | -5 | 176
9 | 30 | 5 | 188 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | -28 | 0 | 188
9 | 30 | 6 | 191 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | -28 | -8 | 191
9 | 30 | 7 | 208 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 64 | 0 | 2 | 0 | -30 | -31 | 208
9 | 30 | 8 | 248 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 248
9 | 30 | 9 | 267 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 156 | 0 | 4 | 0 | 1 | -92 | 267
9 | 30 | 10 | 275 | 78 | 66 | 33 | 0 | 19 | 195 | 0 | 3 | 0 | -30 | -89 | 275
9 | 30 | 11 | 284 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 228 | 0 | 3 | 0 | -30 | -113 | 284
9 | 30 | 12 | 273 | 78 | 66 | 32 | 0 | 19 | 222 | 0 | 2 | 0 | -30 | -116 | 273
9 | 30 | 13 | 290 | 78 | 67 | 40 | 0 | 19 | 168 | 0 | 3 | 0 | -30 | -55 | 290
9 | 30 | 14 | 281 | 78 | 66 | 53 | 0 | 19 | 109 | 0 | 2 | 0 | -30 | -16 | 281
9 | 30 | 15 | 276 | 78 | 66 | 58 | 0 | 19 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 276
9 | 30 | 16 | 276 | 78 | 66 | 70 | 0 | 19 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 276
9 | 30 | 17 | 262 | 78 | 65 | 70 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 262
9 | 30 | 18 | 258 | 78 | 87 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258
9 | 30 | 19 | 241 | 78 | 69 | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 241
9 | 30 | 20 | 225 | 78 | 64 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 225
9 | 30 | 21 | 208 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 208
9 | 30 | 22 | 191 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -26 | 191
9 | 30 | 23 | 184 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 184
10 | 1 | 0 | 203 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -20 | 203
10 | 1 | 1 | 195 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 195
10 | 1 | 2 | 194 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 194
10 | 1 | 3 | 203 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 203
10 | 1 | 4 | 218 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 218
10 | 1 | 5 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -11 | 231
10 | 1 | 6 | 229 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 229
10 | 1 | 7 | 237 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 237
10 | 1 | 8 | 272 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | -79 | 272
10 | 1 | 9 | 301 | 78 | 68 | 21 | 0 | 19 | 221 | 0 | 2 | 0 | -30 | -78 | 301
10 | 1 | 10 | 316 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 270 | 0 | 2 | 0 | -30 | -110 | 316
10 | 1 | 11 | 328 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 294 | 0 | 4 | 0 | -30 | -124 | 328
10 | 1 | 12 | 322 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 298 | 0 | 6 | 0 | -30 | -136 | 322
10 | 1 | 13 | 339 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 279 | 0 | 8 | 0 | 2 | -130 | 339
10 | 1 | 14 | 336 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 232 | 0 | 14 | 0 | 2 | -95 | 336
10 | 1 | 15 | 331 | 78 | 69 | 31 | 0 | 19 | 163 | 0 | 18 | 0 | 0 | -47 | 331
10 | 1 | 16 | 335 | 78 | 81 | 54 | 0 | 19 | 82 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 335
10 | 1 | 17 | 316 | 78 | 119 | 69 | 0 | 19 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 316
10 | 1 | 18 | 306 | 78 | 91 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 306
10 | 1 | 19 | 285 | 78 | 111 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 1 | 20 | 268 | 78 | 75 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 268
10 | 1 | 21 | 248 | 78 | 95 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248
10 | 1 | 22 | 230 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -1 | 230
10 | 1 | 23 | 223 | 78 | 79 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223
10 | 2 | 0 | 208 | 78 | 77 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208
10 | 2 | 1 | 197 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -1 | 197
10 | 2 | 2 | 197 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 197
10 | 2 | 3 | 207 | 78 | 77 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 2 | 4 | 222 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 222
10 | 2 | 5 | 233 | 78 | 94 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233
10 | 2 | 6 | 230 | 78 | 78 | 35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230
10 | 2 | 7 | 241 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | -37 | 241
10 | 2 | 8 | 280 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | -74 | 280
10 | 2 | 9 | 308 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 225 | 0 | 2 | 0 | 1 | -99 | 308
10 | 2 | 10 | 324 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 232 | 0 | 6 | 0 | 2 | -95 | 324
10 | 2 | 11 | 328 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 198 | 0 | 8 | 0 | 2 | -61 | 328
10 | 2 | 12 | 310 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 168 | 0 | 10 | 0 | 1 | -51 | 310
10 | 2 | 13 | 326 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 326
10 | 2 | 14 | 327 | 78 | 98 | 58 | 0 | 19 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 327
10 | 2 | 15 | 319 | 78 | 116 | 69 | 0 | 19 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 319
10 | 2 | 16 | 313 | 78 | 120 | 69 | 0 | 19 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 313
10 | 2 | 17 | 295 | 78 | 86 | 65 | 0 | 19 | 4 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 295
10 | 2 | 18 | 285 | 78 | 113 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 2 | 19 | 269 | 78 | 75 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 269
10 | 2 | 20 | 256 | 78 | 68 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -1 | 256
10 | 2 | 21 | 240 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -5 | 240
10 | 2 | 22 | 226 | 78 | 79 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 2 | 23 | 220 | 78 | 75 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220
10 | 3 | 0 | 208 | 78 | 75 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 208
10 | 3 | 1 | 199 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 199
10 | 3 | 2 | 200 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 200
10 | 3 | 3 | 211 | 78 | 77 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 211
10 | 3 | 4 | 227 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | -1 | 227
10 | 3 | 5 | 238 | 78 | 97 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 238
10 | 3 | 6 | 239 | 78 | 92 | 28 | 0 | 19 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 3 | 7 | 247 | 78 | 86 | 25 | 0 | 19 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 247
10 | 3 | 8 | 281 | 78 | 90 | 35 | 0 | 19 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 281
10 | 3 | 9 | 295 | 78 | 87 | 36 | 0 | 19 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 295
10 | 3 | 10 | 300 | 78 | 85 | 34 | 0 | 19 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 300
10 | 3 | 11 | 297 | 78 | 84 | 31 | 0 | 19 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 12 | 283 | 78 | 81 | 28 | 0 | 19 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283
10 | 3 | 13 | 297 | 78 | 96 | 54 | 0 | 19 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 14 | 298 | 78 | 96 | 56 | 0 | 19 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 298
10 | 3 | 15 | 297 | 78 | 98 | 64 | 0 | 19 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297
10 | 3 | 16 | 302 | 78 | 81 | 69 | 0 | 19 | 22 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 302
10 | 3 | 17 | 287 | 78 | 116 | 69 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287
10 | 3 | 18 | 281 | 78 | 114 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281
10 | 3 | 19 | 266 | 78 | 105 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266
10 | 3 | 20 | 253 | 78 | 104 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 253
10 | 3 | 21 | 239 | 78 | 100 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 3 | 22 | 226 | 78 | 92 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 3 | 23 | 222 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | -1 | 222
10 | 4 | 0 | 210 | 78 | 79 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210
10 | 4 | 1 | 203 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 203
10 | 4 | 2 | 202 | 78 | 72 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 202
10 | 4 | 3 | 215 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -13 | 215
10 | 4 | 4 | 231 | 78 | 86 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231
10 | 4 | 5 | 240 | 78 | 85 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240
10 | 4 | 6 | 237 | 78 | 85 | 37 | 0 | 19 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 237
10 | 4 | 7 | 245 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 15 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 245
10 | 4 | 8 | 274 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 31 | 0 | 21 | 0 | 30 | -19 | 274
10 | 4 | 9 | 291 | 78 | 71 | 55 | 0 | 19 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 291
10 | 4 | 10 | 293 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 61 | 0 | 29 | 0 | 7 | 1 | 293
10 | 4 | 11 | 289 | 78 | 67 | 28 | 0 | 19 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 289
10 | 4 | 12 | 271 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 76 | 0 | 24 | 0 | 1 | -11 | 271
10 | 4 | 13 | 285 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 4 | 14 | 284 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 284
10 | 4 | 15 | 285 | 78 | 74 | 42 | 0 | 19 | 53 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 285
10 | 4 | 16 | 286 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 25 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 286
10 | 4 | 17 | 275 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 275
10 | 4 | 18 | 271 | 78 | 88 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 271
10 | 4 | 19 | 257 | 78 | 78 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 4 | 20 | 245 | 78 | 84 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 245
10 | 4 | 21 | 231 | 78 | 86 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 231
10 | 4 | 22 | 217 | 78 | 83 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 217
10 | 4 | 23 | 212 | 78 | 82 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 212
10 | 5 | 0 | 199 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -11 | 199
10 | 5 | 1 | 192 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 192
10 | 5 | 2 | 194 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -17 | 194
10 | 5 | 3 | 206 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -10 | 206
10 | 5 | 4 | 220 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220
10 | 5 | 5 | 226 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 226
10 | 5 | 6 | 215 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | -8 | 215
10 | 5 | 7 | 214 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | -34 | 214
10 | 5 | 8 | 226 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 70 | 0 | 15 | 0 | -27 | -23 | 226
10 | 5 | 9 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 123 | 0 | 10 | 0 | -30 | -57 | 230
10 | 5 | 10 | 235 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 182 | 0 | 6 | 0 | -30 | -102 | 235
10 | 5 | 11 | 233 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 211 | 0 | 4 | 0 | -30 | -131 | 233
10 | 5 | 12 | 234 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 218 | 0 | 1 | 0 | -30 | -134 | 234
10 | 5 | 13 | 240 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 190 | 0 | 2 | 0 | -30 | -101 | 240
10 | 5 | 14 | 239 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 136 | 0 | 0 | 0 | -30 | -52 | 239
10 | 5 | 15 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | -51 | 241
10 | 5 | 16 | 243 | 78 | 108 | 46 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 243
10 | 5 | 17 | 245 | 78 | 83 | 59 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245
10 | 5 | 18 | 246 | 78 | 88 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 246
10 | 5 | 19 | 238 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 238
10 | 5 | 20 | 228 | 78 | 76 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 228
10 | 5 | 21 | 215 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 215
10 | 5 | 22 | 204 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 204
10 | 5 | 23 | 198 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 198
10 | 6 | 0 | 187 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 187
10 | 6 | 1 | 180 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 180
10 | 6 | 2 | 182 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 182
10 | 6 | 3 | 194 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 194
10 | 6 | 4 | 209 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | -32 | 209
10 | 6 | 5 | 212 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 212
10 | 6 | 6 | 196 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 196
10 | 6 | 7 | 187 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | -81 | 187
10 | 6 | 8 | 194 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 153 | 0 | 1 | 0 | -11 | -130 | 194
10 | 6 | 9 | 210 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 212 | -7 | 0 | 0 | -30 | -144 | 210
10 | 6 | 10 | 225 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 248 | -27 | 0 | 0 | -30 | -145 | 225
10 | 6 | 11 | 231 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 259 | -34 | 1 | 0 | -30 | -144 | 231
10 | 6 | 12 | 230 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 255 | -30 | 1 | -1 | -30 | -144 | 230
10 | 6 | 13 | 231 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 244 | -17 | 0 | 0 | -30 | -145 | 231
10 | 6 | 14 | 230 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 208 | 0 | 2 | 0 | -30 | -130 | 230
10 | 6 | 15 | 233 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 145 | 0 | 3 | 0 | 0 | -102 | 233
10 | 6 | 16 | 242 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | -31 | 242
10 | 6 | 17 | 248 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 6 | 0 | 8 | 0 | 30 | -17 | 248
10 | 6 | 18 | 251 | 78 | 80 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 251
10 | 6 | 19 | 244 | 78 | 74 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 244
10 | 6 | 20 | 233 | 78 | 67 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 233
10 | 6 | 21 | 221 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -7 | 221
10 | 6 | 22 | 208 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -18 | 208
10 | 6 | 23 | 202 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -15 | 202
10 | 7 | 0 | 192 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -29 | 192
10 | 7 | 1 | 186 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 186
10 | 7 | 2 | 188 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 188
10 | 7 | 3 | 200 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 200
10 | 7 | 4 | 215 | 78 | 84 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 215
10 | 7 | 5 | 226 | 78 | 90 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 7 | 6 | 224 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 19 | -1 | 224
10 | 7 | 7 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 | 237
10 | 7 | 8 | 274 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 274
10 | 7 | 9 | 297 | 78 | 67 | 21 | 0 | 19 | 137 | 0 | 3 | 0 | 0 | -28 | 297
10 | 7 | 10 | 309 | 78 | 68 | 22 | 0 | 19 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | -25 | 309
10 | 7 | 11 | 312 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 312
10 | 7 | 12 | 301 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 111 | 0 | 7 | 0 | 0 | -8 | 301
10 | 7 | 13 | 314 | 78 | 78 | 51 | 0 | 19 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 314
10 | 7 | 14 | 313 | 78 | 88 | 69 | 0 | 19 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 313
10 | 7 | 15 | 304 | 78 | 95 | 69 | 0 | 19 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 304
10 | 7 | 16 | 303 | 78 | 100 | 69 | 0 | 19 | 18 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 303
10 | 7 | 17 | 291 | 78 | 117 | 69 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 291
10 | 7 | 18 | 283 | 78 | 107 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 283
10 | 7 | 19 | 267 | 78 | 95 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267
10 | 7 | 20 | 253 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 253
10 | 7 | 21 | 240 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 240
10 | 7 | 22 | 226 | 78 | 88 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 226
10 | 7 | 23 | 219 | 78 | 85 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 219
10 | 8 | 0 | 207 | 78 | 76 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 8 | 1 | 198 | 78 | 72 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 198
10 | 8 | 2 | 200 | 78 | 73 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 200
10 | 8 | 3 | 211 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | -1 | 211
10 | 8 | 4 | 228 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -13 | 228
10 | 8 | 5 | 236 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 236
10 | 8 | 6 | 233 | 78 | 79 | 33 | 0 | 19 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 233
10 | 8 | 7 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 22 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 241
10 | 8 | 8 | 269 | 78 | 73 | 48 | 0 | 19 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 269
10 | 8 | 9 | 285 | 78 | 70 | 53 | 0 | 19 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 8 | 10 | 286 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 286
10 | 8 | 11 | 286 | 78 | 67 | 21 | 0 | 19 | 95 | 0 | 18 | 0 | 0 | -12 | 286
10 | 8 | 12 | 272 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 87 | 0 | 22 | 0 | 1 | -18 | 272
10 | 8 | 13 | 290 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 69 | 0 | 26 | 0 | 0 | -3 | 290
10 | 8 | 14 | 295 | 78 | 67 | 64 | 0 | 19 | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 295
10 | 8 | 15 | 292 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 24 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 292
10 | 8 | 16 | 291 | 78 | 79 | 69 | 0 | 19 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 291
10 | 8 | 17 | 279 | 78 | 75 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 279
10 | 8 | 18 | 269 | 78 | 74 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 269
10 | 8 | 19 | 254 | 78 | 78 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 254
10 | 8 | 20 | 242 | 78 | 78 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 242
10 | 8 | 21 | 227 | 78 | 72 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 227
10 | 8 | 22 | 214 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -5 | 214
10 | 8 | 23 | 209 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | -38 | 209
10 | 9 | 0 | 199 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -40 | 199
10 | 9 | 1 | 190 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -48 | 190
10 | 9 | 2 | 193 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -48 | 193
10 | 9 | 3 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -38 | 206
10 | 9 | 4 | 224 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -27 | 224
10 | 9 | 5 | 232 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -22 | 232
10 | 9 | 6 | 225 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 12 | 0 | 47 | 0 | 30 | -67 | 225
10 | 9 | 7 | 227 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 70 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 227
10 | 9 | 8 | 245 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 164 | 0 | 40 | 0 | 0 | -141 | 245
10 | 9 | 9 | 259 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 231 | 0 | 34 | 0 | -30 | -156 | 259
10 | 9 | 10 | 270 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 274 | 0 | 31 | 0 | -30 | -186 | 270
10 | 9 | 11 | 278 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 271 | 0 | 30 | 0 | -30 | -174 | 278
10 | 9 | 12 | 266 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 271 | 0 | 31 | 0 | -30 | -187 | 266
10 | 9 | 13 | 280 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 247 | 0 | 30 | 0 | -30 | -149 | 280
10 | 9 | 14 | 282 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 190 | 0 | 27 | 0 | 1 | -121 | 282
10 | 9 | 15 | 286 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 123 | 0 | 24 | 0 | 1 | -62 | 286
10 | 9 | 16 | 282 | 78 | 66 | 54 | 0 | 19 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | -18 | 282
10 | 9 | 17 | 270 | 78 | 69 | 61 | 0 | 19 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 9 | 18 | 267 | 78 | 74 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267
10 | 9 | 19 | 253 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 253
10 | 9 | 20 | 241 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 241
10 | 9 | 21 | 226 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -13 | 226
10 | 9 | 22 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -24 | 212
10 | 9 | 23 | 208 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -23 | 208
10 | 10 | 0 | 196 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | -55 | 196
10 | 10 | 1 | 189 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -34 | 189
10 | 10 | 2 | 192 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -29 | 192
10 | 10 | 3 | 206 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -51 | 206
10 | 10 | 4 | 222 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 222
10 | 10 | 5 | 230 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -32 | 230
10 | 10 | 6 | 224 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | -12 | 224
10 | 10 | 7 | 228 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | -63 | 228
10 | 10 | 8 | 245 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 160 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 245
10 | 10 | 9 | 258 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 231 | 0 | 11 | 0 | -30 | -135 | 258
10 | 10 | 10 | 267 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 278 | -17 | 10 | -10 | -30 | -145 | 267
10 | 10 | 11 | 275 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 302 | -38 | 9 | -9 | -30 | -140 | 275
10 | 10 | 12 | 262 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 297 | -40 | 9 | -9 | -30 | -145 | 262
10 | 10 | 13 | 275 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 266 | 0 | 8 | 0 | -30 | -151 | 275
10 | 10 | 14 | 273 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 217 | 0 | 8 | 0 | -30 | -107 | 273
10 | 10 | 15 | 276 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 146 | 0 | 9 | 0 | 1 | -73 | 276
10 | 10 | 16 | 284 | 78 | 67 | 52 | 0 | 19 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 284
10 | 10 | 17 | 273 | 78 | 97 | 63 | 0 | 19 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 273
10 | 10 | 18 | 268 | 78 | 99 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 268
10 | 10 | 19 | 252 | 78 | 64 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -5 | 252
10 | 10 | 20 | 240 | 78 | 82 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 240
10 | 10 | 21 | 225 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 225
10 | 10 | 22 | 212 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 212
10 | 10 | 23 | 207 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -8 | 207
10 | 11 | 0 | 195 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -17 | 195
10 | 11 | 1 | 188 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -36 | 188
10 | 11 | 2 | 191 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -21 | 191
10 | 11 | 3 | 205 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 205
10 | 11 | 4 | 221 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -32 | 221
10 | 11 | 5 | 229 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | -24 | 229
10 | 11 | 6 | 223 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 12 | 0 | 16 | 0 | 30 | -41 | 223
10 | 11 | 7 | 228 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 228
10 | 11 | 8 | 251 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 159 | 0 | 16 | 0 | 0 | -110 | 251
10 | 11 | 9 | 259 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 224 | 0 | 13 | 0 | -30 | -130 | 259
10 | 11 | 10 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 267 | -36 | 13 | -13 | -30 | -114 | 268
10 | 11 | 11 | 273 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 292 | -41 | 11 | -11 | -30 | -129 | 273
10 | 11 | 12 | 260 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 295 | -41 | 12 | -12 | -30 | -144 | 260
10 | 11 | 13 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 270 | -9 | 11 | -11 | -30 | -144 | 268
10 | 11 | 14 | 265 | 78 | 65 | 21 | 0 | 19 | 218 | 0 | 10 | 0 | -30 | -116 | 265
10 | 11 | 15 | 267 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 147 | 0 | 10 | 0 | 1 | -82 | 267
10 | 11 | 16 | 278 | 78 | 66 | 50 | 0 | 19 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | -10 | 278
10 | 11 | 17 | 267 | 78 | 66 | 62 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 28 | 1 | 267
10 | 11 | 18 | 262 | 78 | 71 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 262
10 | 11 | 19 | 245 | 78 | 123 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -69 | 245
10 | 11 | 20 | 234 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 234
10 | 11 | 21 | 220 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | -1 | 220
10 | 11 | 22 | 208 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | 208
10 | 11 | 23 | 203 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -13 | 203
10 | 12 | 0 | 191 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -27 | 191
10 | 12 | 1 | 184 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -31 | 184
10 | 12 | 2 | 187 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -27 | 187
10 | 12 | 3 | 201 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 201
10 | 12 | 4 | 217 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -5 | 217
10 | 12 | 5 | 221 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -34 | 221
10 | 12 | 6 | 205 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27 | 205
10 | 12 | 7 | 194 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 86 | 0 | 10 | 0 | 0 | -94 | 194
10 | 12 | 8 | 198 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 165 | 0 | 8 | 0 | -30 | -128 | 198
10 | 12 | 9 | 206 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 233 | -64 | 7 | -7 | -30 | -112 | 206
10 | 12 | 10 | 214 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 274 | -75 | 8 | -8 | -30 | -134 | 214
10 | 12 | 11 | 222 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 294 | -80 | 9 | -9 | -30 | -141 | 222
10 | 12 | 12 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 294 | -82 | 7 | -7 | -30 | -144 | 217
10 | 12 | 13 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 267 | -54 | 5 | -5 | -30 | -145 | 217
10 | 12 | 14 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 212 | -3 | 6 | -6 | -30 | -144 | 216
10 | 12 | 15 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 141 | 0 | 8 | 0 | 0 | -119 | 219
10 | 12 | 16 | 229 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | -47 | 229
10 | 12 | 17 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 233
10 | 12 | 18 | 233 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -24 | 233
10 | 12 | 19 | 223 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223
10 | 12 | 20 | 214 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 214
10 | 12 | 21 | 200 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 200
10 | 12 | 22 | 188 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -23 | 188
10 | 12 | 23 | 187 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 187
10 | 13 | 0 | 177 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | 177
10 | 13 | 1 | 171 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -43 | 171
10 | 13 | 2 | 176 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -34 | 176
10 | 13 | 3 | 191 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -22 | 191
10 | 13 | 4 | 207 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 207
10 | 13 | 5 | 209 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 209
10 | 13 | 6 | 192 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 14 | -3 | 8 | 0 | 0 | -33 | 192
10 | 13 | 7 | 179 | 78 | 83 | 31 | 0 | 19 | 85 | -19 | 8 | 0 | 0 | -106 | 179
10 | 13 | 8 | 177 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 164 | -56 | 6 | -6 | -30 | -84 | 177
10 | 13 | 9 | 182 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 230 | -53 | 3 | -3 | -30 | -144 | 182
10 | 13 | 10 | 192 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 278 | -96 | 3 | -3 | -30 | -139 | 192
10 | 13 | 11 | 203 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 303 | -104 | 4 | -4 | -30 | -145 | 203
10 | 13 | 12 | 206 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 300 | -103 | 4 | -4 | -30 | -140 | 206
10 | 13 | 13 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 268 | -92 | 4 | -4 | -30 | -121 | 204
10 | 13 | 14 | 199 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 216 | -74 | 5 | -5 | -30 | -94 | 199
10 | 13 | 15 | 202 | 78 | 96 | 27 | 0 | 19 | 144 | -33 | 6 | 0 | -30 | -105 | 202
10 | 13 | 16 | 216 | 78 | 79 | 42 | 0 | 19 | 63 | -14 | 5 | 0 | 0 | -56 | 216
10 | 13 | 17 | 224 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 6 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 224
10 | 13 | 18 | 227 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 227
10 | 13 | 19 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219
10 | 13 | 20 | 211 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 211
10 | 13 | 21 | 199 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -18 | 199
10 | 13 | 22 | 187 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -26 | 187
10 | 13 | 23 | 186 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -29 | 186
10 | 14 | 0 | 176 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -41 | 176
10 | 14 | 1 | 170 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -46 | 170
10 | 14 | 2 | 174 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -43 | 174
10 | 14 | 3 | 189 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -35 | 189
10 | 14 | 4 | 206 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 206
10 | 14 | 5 | 209 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -23 | 209
10 | 14 | 6 | 194 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 194
10 | 14 | 7 | 184 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 81 | 0 | 23 | 0 | -30 | -81 | 184
10 | 14 | 8 | 194 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 159 | 0 | 23 | 0 | -30 | -140 | 194
10 | 14 | 9 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 222 | -22 | 25 | -25 | -30 | -145 | 204
10 | 14 | 10 | 217 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 266 | -53 | 28 | -28 | -30 | -145 | 217
10 | 14 | 11 | 225 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 271 | -54 | 28 | -28 | -30 | -141 | 225
10 | 14 | 12 | 226 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 268 | -52 | 30 | -30 | -30 | -139 | 226
10 | 14 | 13 | 230 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 230 | -44 | 28 | -28 | -30 | -106 | 230
10 | 14 | 14 | 227 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 175 | 0 | 25 | 0 | -30 | -127 | 227
10 | 14 | 15 | 232 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 114 | 0 | 25 | 0 | -30 | -71 | 232
10 | 14 | 16 | 239 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | -47 | 239
10 | 14 | 17 | 241 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | -16 | 241
10 | 14 | 18 | 243 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -13 | 243
10 | 14 | 19 | 233 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -21 | 233
10 | 14 | 20 | 222 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -28 | 222
10 | 14 | 21 | 209 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 209
10 | 14 | 22 | 197 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -49 | 197
10 | 14 | 23 | 195 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -56 | 195
10 | 15 | 0 | 185 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 185
10 | 15 | 1 | 180 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 180
10 | 15 | 2 | 184 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -52 | 184
10 | 15 | 3 | 198 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -37 | 198
10 | 15 | 4 | 214 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -27 | 214
10 | 15 | 5 | 221 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -24 | 221
10 | 15 | 6 | 213 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | -36 | 213
10 | 15 | 7 | 216 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 76 | 0 | 40 | 0 | 0 | -87 | 216
10 | 15 | 8 | 244 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 159 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 244
10 | 15 | 9 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 219 | 0 | 36 | 0 | -23 | -145 | 268
10 | 15 | 10 | 281 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 250 | 0 | 32 | 0 | -30 | -152 | 281
10 | 15 | 11 | 290 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 255 | 0 | 32 | 0 | -30 | -149 | 290
10 | 15 | 12 | 279 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 260 | 0 | 32 | 0 | -30 | -164 | 279
10 | 15 | 13 | 298 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 218 | 0 | 30 | 0 | 1 | -133 | 298
10 | 15 | 14 | 299 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 159 | 0 | 28 | 0 | 0 | -82 | 299
10 | 15 | 15 | 295 | 78 | 67 | 46 | 0 | 19 | 91 | 0 | 23 | 0 | 0 | -29 | 295
10 | 15 | 16 | 290 | 78 | 76 | 62 | 0 | 19 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 290
10 | 15 | 17 | 279 | 78 | 92 | 68 | 0 | 19 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 279
10 | 15 | 18 | 274 | 78 | 66 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -8 | 274
10 | 15 | 19 | 258 | 78 | 65 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -1 | 258
10 | 15 | 20 | 244 | 78 | 78 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 244
10 | 15 | 21 | 230 | 78 | 72 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230
10 | 15 | 22 | 216 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -27 | 216
10 | 15 | 23 | 210 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -31 | 210
10 | 16 | 0 | 197 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
10 | 16 | 1 | 189 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 189
10 | 16 | 2 | 191 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191
10 | 16 | 3 | 204 | 78 | 73 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 204
10 | 16 | 4 | 220 | 78 | 82 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
10 | 16 | 5 | 227 | 78 | 84 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227
10 | 16 | 6 | 222 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 24 | -11 | 222
10 | 16 | 7 | 230 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 230
10 | 16 | 8 | 259 | 78 | 69 | 38 | 0 | 19 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 259
10 | 16 | 9 | 272 | 78 | 66 | 39 | 0 | 19 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272
10 | 16 | 10 | 275 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 119 | 0 | 4 | 0 | 1 | -34 | 275
10 | 16 | 11 | 285 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 170 | 0 | 3 | 0 | 1 | -69 | 285
10 | 16 | 12 | 275 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 183 | 0 | 2 | 0 | 1 | -90 | 275
10 | 16 | 13 | 289 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 182 | 0 | 4 | 0 | 1 | -77 | 289
10 | 16 | 14 | 298 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 156 | 0 | 3 | 0 | 1 | -45 | 298
10 | 16 | 15 | 293 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | 293
10 | 16 | 16 | 294 | 78 | 88 | 59 | 0 | 19 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 294
10 | 16 | 17 | 282 | 78 | 93 | 69 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 282
10 | 16 | 18 | 277 | 78 | 110 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
10 | 16 | 19 | 261 | 78 | 71 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 261
10 | 16 | 20 | 246 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -1 | 246
10 | 16 | 21 | 231 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 231
10 | 16 | 22 | 217 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 217
10 | 16 | 23 | 210 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -19 | 210
10 | 17 | 0 | 198 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198
10 | 17 | 1 | 191 | 78 | 103 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -43 | 191
10 | 17 | 2 | 193 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 193
10 | 17 | 3 | 206 | 78 | 70 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 206
10 | 17 | 4 | 220 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -1 | 220
10 | 17 | 5 | 228 | 78 | 84 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228
10 | 17 | 6 | 222 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | -2 | 222
10 | 17 | 7 | 232 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | -35 | 232
10 | 17 | 8 | 263 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 146 | 0 | 6 | 0 | 1 | -73 | 263
10 | 17 | 9 | 284 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 207 | 0 | 3 | 0 | 1 | -106 | 284
10 | 17 | 10 | 296 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 254 | 0 | 1 | 0 | -30 | -111 | 296
10 | 17 | 11 | 308 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 260 | 0 | 1 | 0 | -30 | -106 | 308
10 | 17 | 12 | 294 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 219 | 0 | 3 | 0 | -30 | -80 | 294
10 | 17 | 13 | 307 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1 | -34 | 307
10 | 17 | 14 | 302 | 78 | 208 | 42 | 0 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 | 302
10 | 17 | 15 | 291 | 78 | 85 | 51 | 0 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291
10 | 17 | 16 | 290 | 78 | 106 | 61 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
10 | 17 | 17 | 285 | 78 | 118 | 67 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285
10 | 17 | 18 | 278 | 78 | 114 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 278
10 | 17 | 19 | 263 | 78 | 106 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263
10 | 17 | 20 | 248 | 78 | 96 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248
10 | 17 | 21 | 234 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 234
10 | 17 | 22 | 222 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 222
10 | 17 | 23 | 217 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -1 | 217
10 | 18 | 0 | 204 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 204
10 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 196
10 | 18 | 2 | 199 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -8 | 199
10 | 18 | 3 | 211 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -27 | 211
10 | 18 | 4 | 225 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 225
10 | 18 | 5 | 232 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 18 | 6 | 230 | 78 | 75 | 45 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 230
10 | 18 | 7 | 239 | 78 | 101 | 36 | 0 | 19 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | -48 | 239
10 | 18 | 8 | 272 | 78 | 66 | 26 | 0 | 19 | 124 | 0 | 5 | 0 | 0 | -46 | 272
10 | 18 | 9 | 293 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 181 | 0 | 4 | 0 | 1 | -74 | 293
10 | 18 | 10 | 306 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 214 | 0 | 3 | 0 | 1 | -92 | 306
10 | 18 | 11 | 315 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 229 | 0 | 2 | 0 | 2 | -97 | 315
10 | 18 | 12 | 301 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 231 | 0 | 4 | 0 | 1 | -114 | 301
10 | 18 | 13 | 315 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 203 | 0 | 6 | 0 | 2 | -77 | 315
10 | 18 | 14 | 318 | 78 | 69 | 25 | 0 | 19 | 173 | 0 | 10 | 0 | 0 | -56 | 318
10 | 18 | 15 | 318 | 78 | 69 | 40 | 0 | 19 | 119 | 0 | 12 | 0 | 0 | -19 | 318
10 | 18 | 16 | 315 | 78 | 84 | 68 | 0 | 19 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 315
10 | 18 | 17 | 298 | 78 | 107 | 69 | 0 | 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 298
10 | 18 | 18 | 288 | 78 | 95 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 288
10 | 18 | 19 | 271 | 78 | 86 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 271
10 | 18 | 20 | 257 | 78 | 78 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 18 | 21 | 240 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -25 | 240
10 | 18 | 22 | 225 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -5 | 225
10 | 18 | 23 | 219 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -10 | 219
10 | 19 | 0 | 206 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -9 | 206
10 | 19 | 1 | 196 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -12 | 196
10 | 19 | 2 | 197 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -12 | 197
10 | 19 | 3 | 207 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -8 | 207
10 | 19 | 4 | 220 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -31 | 220
10 | 19 | 5 | 224 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224
10 | 19 | 6 | 210 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -10 | 210
10 | 19 | 7 | 210 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | -39 | 210
10 | 19 | 8 | 234 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | -17 | 234
10 | 19 | 9 | 247 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -11 | 247
10 | 19 | 10 | 256 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 82 | 0 | 12 | 0 | 0 | -24 | 256
10 | 19 | 11 | 256 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | -18 | 256
10 | 19 | 12 | 251 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | -22 | 251
10 | 19 | 13 | 260 | 78 | 70 | 53 | 0 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 260
10 | 19 | 14 | 264 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 264
10 | 19 | 15 | 257 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 30 | -23 | 257
10 | 19 | 16 | 256 | 78 | 65 | 69 | 0 | 19 | 9 | 0 | 7 | 0 | 30 | -21 | 256
10 | 19 | 17 | 256 | 78 | 82 | 69 | 0 | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 256
10 | 19 | 18 | 252 | 78 | 74 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252
10 | 19 | 19 | 239 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -1 | 239
10 | 19 | 20 | 227 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -2 | 227
10 | 19 | 21 | 213 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -13 | 213
10 | 19 | 22 | 200 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -25 | 200
10 | 19 | 23 | 195 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -29 | 195
10 | 20 | 0 | 186 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 186
10 | 20 | 1 | 177 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -66 | 177
10 | 20 | 2 | 179 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -64 | 179
10 | 20 | 3 | 193 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 193
10 | 20 | 4 | 209 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -50 | 209
10 | 20 | 5 | 212 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -49 | 212
10 | 20 | 6 | 195 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | -63 | 195
10 | 20 | 7 | 185 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 31 | 0 | 52 | 0 | -30 | -60 | 185
10 | 20 | 8 | 186 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 63 | 0 | 47 | 0 | -30 | -81 | 186
10 | 20 | 9 | 187 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 107 | 0 | 44 | 0 | -30 | -115 | 187
10 | 20 | 10 | 189 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 145 | 0 | 39 | -19 | -30 | -125 | 189
10 | 20 | 11 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 158 | 0 | 37 | -19 | -30 | -138 | 187
10 | 20 | 12 | 191 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 171 | 0 | 37 | -21 | -30 | -145 | 191
10 | 20 | 13 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 168 | 0 | 34 | -20 | -30 | -144 | 187
10 | 20 | 14 | 187 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 145 | 0 | 32 | 0 | -30 | -139 | 187
10 | 20 | 15 | 192 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 95 | 0 | 29 | 0 | -30 | -88 | 192
10 | 20 | 16 | 199 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | -66 | 199
10 | 20 | 17 | 213 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | -32 | 213
10 | 20 | 18 | 218 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -26 | 218
10 | 20 | 19 | 211 | 78 | 64 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 211
10 | 20 | 20 | 204 | 78 | 64 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -26 | 204
10 | 20 | 21 | 194 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -29 | 194
10 | 20 | 22 | 183 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -38 | 183
10 | 20 | 23 | 182 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -39 | 182
10 | 21 | 0 | 173 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -37 | 173
10 | 21 | 1 | 168 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -42 | 168
10 | 21 | 2 | 174 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -43 | 174
10 | 21 | 3 | 192 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -32 | 192
10 | 21 | 4 | 210 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -24 | 210
10 | 21 | 5 | 218 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -23 | 218
10 | 21 | 6 | 212 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | -34 | 212
10 | 21 | 7 | 214 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 66 | 0 | 35 | 0 | 0 | -78 | 214
10 | 21 | 8 | 234 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 136 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 234
10 | 21 | 9 | 247 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 190 | 0 | 32 | 0 | -30 | -125 | 247
10 | 21 | 10 | 254 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 226 | 0 | 32 | -18 | -30 | -136 | 254
10 | 21 | 11 | 263 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 241 | 0 | 35 | -19 | -30 | -144 | 263
10 | 21 | 12 | 254 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 228 | 0 | 18 | -17 | -30 | -125 | 254
10 | 21 | 13 | 268 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 187 | 0 | 29 | 0 | -30 | -102 | 268
10 | 21 | 14 | 272 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 150 | 0 | 32 | 0 | 1 | -99 | 272
10 | 21 | 15 | 274 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 94 | 0 | 36 | 0 | 1 | -58 | 274
10 | 21 | 16 | 272 | 78 | 66 | 54 | 0 | 19 | 37 | 0 | 42 | 0 | 0 | -24 | 272
10 | 21 | 17 | 265 | 78 | 203 | 62 | 0 | 19 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | -142 | 265
10 | 21 | 18 | 257 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -8 | 257
10 | 21 | 19 | 244 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -15 | 244
10 | 21 | 20 | 233 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -20 | 233
10 | 21 | 21 | 219 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -31 | 219
10 | 21 | 22 | 206 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -40 | 206
10 | 21 | 23 | 202 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 202
10 | 22 | 0 | 192 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -34 | 192
10 | 22 | 1 | 186 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -41 | 186
10 | 22 | 2 | 189 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -38 | 189
10 | 22 | 3 | 204 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | -54 | 204
10 | 22 | 4 | 221 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -19 | 221
10 | 22 | 5 | 229 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -15 | 229
10 | 22 | 6 | 221 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -21 | 221
10 | 22 | 7 | 221 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | -54 | 221
10 | 22 | 8 | 246 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 114 | 0 | 47 | 0 | 0 | -94 | 246
10 | 22 | 9 | 263 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 130 | 0 | 46 | 0 | 1 | -93 | 263
10 | 22 | 10 | 266 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 136 | 0 | 44 | 0 | 1 | -94 | 266
10 | 22 | 11 | 276 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 110 | 0 | 38 | 0 | 1 | -57 | 276
10 | 22 | 12 | 262 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 72 | 0 | 40 | 0 | 0 | -41 | 262
10 | 22 | 13 | 275 | 78 | 66 | 48 | 0 | 19 | 47 | 0 | 39 | 0 | 0 | -22 | 275
10 | 22 | 14 | 275 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | -19 | 275
10 | 22 | 15 | 275 | 78 | 197 | 61 | 0 | 19 | 26 | 0 | 38 | 0 | 1 | -145 | 275
10 | 22 | 16 | 275 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 10 | 0 | 38 | 0 | 0 | -5 | 275
10 | 22 | 17 | 272 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 272
10 | 22 | 18 | 264 | 78 | 65 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -6 | 264
10 | 22 | 19 | 251 | 78 | 67 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251
10 | 22 | 20 | 239 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -14 | 239
10 | 22 | 21 | 226 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -21 | 226
10 | 22 | 22 | 213 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -28 | 213
10 | 22 | 23 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -28 | 210
10 | 23 | 0 | 199 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -31 | 199
10 | 23 | 1 | 193 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -35 | 193
10 | 23 | 2 | 198 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -33 | 198
10 | 23 | 3 | 212 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -16 | 212
10 | 23 | 4 | 227 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -4 | 227
10 | 23 | 5 | 232 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 232
10 | 23 | 6 | 227 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 227
10 | 23 | 7 | 237 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | -21 | 237
10 | 23 | 8 | 266 | 78 | 66 | 31 | 0 | 19 | 96 | 0 | 10 | 0 | 0 | -34 | 266
10 | 23 | 9 | 282 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 153 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 282
10 | 23 | 10 | 296 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 191 | 0 | 14 | 0 | 1 | -89 | 296
10 | 23 | 11 | 302 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 151 | 0 | 21 | 0 | 1 | -55 | 302
10 | 23 | 12 | 281 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 120 | 0 | 29 | 0 | 1 | -53 | 281
10 | 23 | 13 | 291 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 101 | 0 | 24 | 0 | 1 | -31 | 291
10 | 23 | 14 | 289 | 78 | 180 | 38 | 0 | 19 | 90 | 0 | 26 | 0 | 0 | -142 | 289
10 | 23 | 15 | 281 | 78 | 190 | 46 | 0 | 19 | 67 | 0 | 26 | 0 | 0 | -145 | 281
10 | 23 | 16 | 281 | 78 | 66 | 67 | 0 | 19 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | -6 | 281
10 | 23 | 17 | 270 | 78 | 71 | 69 | 0 | 19 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 23 | 18 | 264 | 78 | 69 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 23 | 19 | 249 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 249
10 | 23 | 20 | 234 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 234
10 | 23 | 21 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -6 | 220
10 | 23 | 22 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -11 | 207
10 | 23 | 23 | 202 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -15 | 202
10 | 24 | 0 | 191 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -18 | 191
10 | 24 | 1 | 183 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -21 | 183
10 | 24 | 2 | 186 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 186
10 | 24 | 3 | 201 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 | 201
10 | 24 | 4 | 217 | 78 | 71 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 217
10 | 24 | 5 | 225 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -19 | 225
10 | 24 | 6 | 215 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 215
10 | 24 | 7 | 222 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | -32 | 222
10 | 24 | 8 | 249 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | -53 | 249
10 | 24 | 9 | 264 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 154 | 0 | 6 | 0 | 1 | -76 | 264
10 | 24 | 10 | 266 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 171 | 0 | 4 | 0 | 1 | -89 | 266
10 | 24 | 11 | 270 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 154 | 0 | 6 | 0 | 1 | -71 | 270
10 | 24 | 12 | 254 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | -56 | 254
10 | 24 | 13 | 267 | 78 | 66 | 38 | 0 | 19 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | -11 | 267
10 | 24 | 14 | 270 | 78 | 77 | 56 | 0 | 19 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 24 | 15 | 266 | 78 | 85 | 64 | 0 | 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266
10 | 24 | 16 | 270 | 78 | 94 | 69 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270
10 | 24 | 17 | 265 | 78 | 94 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 265
10 | 24 | 18 | 257 | 78 | 88 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 257
10 | 24 | 19 | 244 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1 | 244
10 | 24 | 20 | 232 | 78 | 76 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 24 | 21 | 220 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 220
10 | 24 | 22 | 206 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 206
10 | 24 | 23 | 203 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4 | 203
10 | 25 | 0 | 192 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -20 | 192
10 | 25 | 1 | 186 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -27 | 186
10 | 25 | 2 | 191 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -26 | 191
10 | 25 | 3 | 206 | 78 | 117 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -67 | 206
10 | 25 | 4 | 221 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 221
10 | 25 | 5 | 226 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -33 | 226
10 | 25 | 6 | 220 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 220
10 | 25 | 7 | 230 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | -40 | 230
10 | 25 | 8 | 251 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 135 | 0 | 21 | 0 | 0 | -92 | 251
10 | 25 | 9 | 258 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 208 | 0 | 19 | 0 | -30 | -120 | 258
10 | 25 | 10 | 260 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 260 | -5 | 16 | -16 | -30 | -145 | 260
10 | 25 | 11 | 274 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 272 | -6 | 16 | -16 | -30 | -143 | 274
10 | 25 | 12 | 258 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 235 | -3 | 17 | -17 | -30 | -124 | 258
10 | 25 | 13 | 269 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 201 | 0 | 17 | 0 | 1 | -132 | 269
10 | 25 | 14 | 269 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 143 | 0 | 16 | 0 | 1 | -80 | 269
10 | 25 | 15 | 265 | 78 | 65 | 41 | 0 | 19 | 77 | 0 | 15 | 0 | 0 | -30 | 265
10 | 25 | 16 | 264 | 78 | 187 | 54 | 0 | 19 | 26 | 0 | 14 | 0 | 30 | -144 | 264
10 | 25 | 17 | 259 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 259
10 | 25 | 18 | 252 | 78 | 88 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 252
10 | 25 | 19 | 239 | 78 | 81 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 239
10 | 25 | 20 | 229 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 229
10 | 25 | 21 | 215 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 215
10 | 25 | 22 | 204 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 204
10 | 25 | 23 | 200 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -10 | 200
10 | 26 | 0 | 189 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | -34 | 189
10 | 26 | 1 | 183 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | 183
10 | 26 | 2 | 187 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -11 | 187
10 | 26 | 3 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -8 | 201
10 | 26 | 4 | 214 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 214
10 | 26 | 5 | 216 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 | 216
10 | 26 | 6 | 201 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 201
10 | 26 | 7 | 199 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 199
10 | 26 | 8 | 214 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 214
10 | 26 | 9 | 220 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 220
10 | 26 | 10 | 219 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 219
10 | 26 | 11 | 221 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | -29 | 221
10 | 26 | 12 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 216
10 | 26 | 13 | 216 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 92 | 0 | 1 | 0 | -30 | -26 | 216
10 | 26 | 14 | 217 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | -46 | 217
10 | 26 | 15 | 218 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 218
10 | 26 | 16 | 222 | 78 | 68 | 49 | 0 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 222
10 | 26 | 17 | 229 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 229
10 | 26 | 18 | 229 | 78 | 64 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 229
10 | 26 | 19 | 221 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -8 | 221
10 | 26 | 20 | 214 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 214
10 | 26 | 21 | 202 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -9 | 202
10 | 26 | 22 | 189 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -14 | 189
10 | 26 | 23 | 187 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -14 | 187
10 | 27 | 0 | 177 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -33 | 177
10 | 27 | 1 | 171 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 171
10 | 27 | 2 | 175 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -32 | 175
10 | 27 | 3 | 191 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 | 191
10 | 27 | 4 | 205 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 205
10 | 27 | 5 | 206 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 206
10 | 27 | 6 | 188 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 188
10 | 27 | 7 | 182 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 182
10 | 27 | 8 | 183 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | -97 | 183
10 | 27 | 9 | 183 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 158 | 0 | 8 | 0 | -30 | -132 | 183
10 | 27 | 10 | 194 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 184 | -3 | 7 | -7 | -30 | -136 | 194
10 | 27 | 11 | 201 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 202 | -5 | 6 | -6 | -30 | -145 | 201
10 | 27 | 12 | 199 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 172 | 0 | 3 | 0 | -11 | -144 | 199
10 | 27 | 13 | 198 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | -112 | 198
10 | 27 | 14 | 205 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | 205
10 | 27 | 15 | 208 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | -56 | 208
10 | 27 | 16 | 214 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 214
10 | 27 | 17 | 226 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226
10 | 27 | 18 | 226 | 78 | 68 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226
10 | 27 | 19 | 219 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 219
10 | 27 | 20 | 212 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -7 | 212
10 | 27 | 21 | 202 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -17 | 202
10 | 27 | 22 | 190 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -27 | 190
10 | 27 | 23 | 189 | 78 | 67 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -32 | 189
10 | 28 | 0 | 178 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -31 | 178
10 | 28 | 1 | 172 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -37 | 172
10 | 28 | 2 | 176 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -35 | 176
10 | 28 | 3 | 190 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -33 | 190
10 | 28 | 4 | 205 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -25 | 205
10 | 28 | 5 | 212 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 212
10 | 28 | 6 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 207
10 | 28 | 7 | 218 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | -26 | 218
10 | 28 | 8 | 246 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 246
10 | 28 | 9 | 257 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 65 | 0 | 29 | 0 | 0 | -34 | 257
10 | 28 | 10 | 262 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 66 | 0 | 28 | 0 | 0 | -30 | 262
10 | 28 | 11 | 260 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 91 | 0 | 31 | 0 | 0 | -49 | 260
10 | 28 | 12 | 247 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 126 | 0 | 33 | 0 | 0 | -91 | 247
10 | 28 | 13 | 258 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 120 | 0 | 25 | 0 | 0 | -69 | 258
10 | 28 | 14 | 263 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 113 | 0 | 24 | 0 | 1 | -59 | 263
10 | 28 | 15 | 263 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 72 | 0 | 28 | 0 | 0 | -35 | 263
10 | 28 | 16 | 266 | 78 | 66 | 66 | 0 | 19 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 266
10 | 28 | 17 | 260 | 78 | 74 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 260
10 | 28 | 18 | 255 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 255
10 | 28 | 19 | 242 | 78 | 64 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -5 | 242
10 | 28 | 20 | 230 | 78 | 64 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -7 | 230
10 | 28 | 21 | 216 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -15 | 216
10 | 28 | 22 | 203 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -19 | 203
10 | 28 | 23 | 199 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -20 | 199
10 | 29 | 0 | 189 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -6 | 189
10 | 29 | 1 | 182 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -15 | 182
10 | 29 | 2 | 186 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 186
10 | 29 | 3 | 201 | 78 | 73 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 201
10 | 29 | 4 | 217 | 78 | 82 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 217
10 | 29 | 5 | 224 | 78 | 85 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 224
10 | 29 | 6 | 218 | 78 | 83 | 32 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218
10 | 29 | 7 | 229 | 78 | 79 | 30 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229
10 | 29 | 8 | 255 | 78 | 79 | 40 | 0 | 19 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 255
10 | 29 | 9 | 264 | 78 | 79 | 50 | 0 | 19 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264
10 | 29 | 10 | 264 | 78 | 74 | 37 | 0 | 19 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 264
10 | 29 | 11 | 265 | 78 | 70 | 31 | 0 | 19 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 265
10 | 29 | 12 | 250 | 78 | 73 | 30 | 0 | 19 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 250
10 | 29 | 13 | 266 | 78 | 66 | 52 | 0 | 19 | 34 | 0 | 4 | 0 | 30 | -17 | 266
10 | 29 | 14 | 270 | 78 | 66 | 65 | 0 | 19 | 27 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 270
10 | 29 | 15 | 265 | 78 | 80 | 69 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 265
10 | 29 | 16 | 268 | 78 | 66 | 69 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 30 | -10 | 268
10 | 29 | 17 | 263 | 78 | 82 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 263
10 | 29 | 18 | 256 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 256
10 | 29 | 19 | 243 | 78 | 85 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 243
10 | 29 | 20 | 232 | 78 | 84 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 232
10 | 29 | 21 | 218 | 78 | 80 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 218
10 | 29 | 22 | 207 | 78 | 71 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207
10 | 29 | 23 | 204 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 204
10 | 30 | 0 | 194 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -40 | 194
10 | 30 | 1 | 187 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -50 | 187
10 | 30 | 2 | 192 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -50 | 192
10 | 30 | 3 | 208 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -46 | 208
10 | 30 | 4 | 223 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -38 | 223
10 | 30 | 5 | 227 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -35 | 227
10 | 30 | 6 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | -46 | 220
10 | 30 | 7 | 224 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 57 | 0 | 58 | 0 | 0 | -84 | 224
10 | 30 | 8 | 247 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 129 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 247
10 | 30 | 9 | 255 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 198 | 0 | 52 | 0 | -30 | -146 | 255
10 | 30 | 10 | 257 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 223 | 0 | 50 | 0 | -30 | -166 | 257
10 | 30 | 11 | 261 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 241 | 0 | 47 | 0 | -30 | -177 | 261
10 | 30 | 12 | 243 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 235 | 0 | 48 | 0 | -30 | -189 | 243
10 | 30 | 13 | 257 | 78 | 65 | 19 | 0 | 19 | 206 | 0 | 48 | 0 | -30 | -148 | 257
10 | 30 | 14 | 251 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 167 | 0 | 46 | 0 | 0 | -145 | 251
10 | 30 | 15 | 256 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 98 | 0 | 44 | 0 | 0 | -81 | 256
10 | 30 | 16 | 260 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | -23 | 260
10 | 30 | 17 | 256 | 78 | 143 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -85 | 256
10 | 30 | 18 | 252 | 78 | 65 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -8 | 252
10 | 30 | 19 | 239 | 78 | 195 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -144 | 239
10 | 30 | 20 | 229 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -16 | 229
10 | 30 | 21 | 215 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -25 | 215
10 | 30 | 22 | 201 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -34 | 201
10 | 30 | 23 | 197 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -33 | 197
10 | 31 | 0 | 185 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -24 | 185
10 | 31 | 1 | 181 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -31 | 181
10 | 31 | 2 | 188 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -31 | 188
10 | 31 | 3 | 206 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -17 | 206
10 | 31 | 4 | 222 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 222
10 | 31 | 5 | 227 | 78 | 64 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -5 | 227
10 | 31 | 6 | 218 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 218
10 | 31 | 7 | 219 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 219
10 | 31 | 8 | 241 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -24 | 241
10 | 31 | 9 | 249 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | 249
10 | 31 | 10 | 240 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | -103 | 240
10 | 31 | 11 | 252 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 169 | 0 | 8 | 0 | 0 | -105 | 252
10 | 31 | 12 | 237 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | -87 | 237
10 | 31 | 13 | 250 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 112 | 0 | 14 | 0 | 0 | -58 | 250
10 | 31 | 14 | 257 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 | -33 | 257
10 | 31 | 15 | 254 | 78 | 190 | 44 | 0 | 19 | 51 | 0 | 16 | 0 | 0 | -144 | 254
10 | 31 | 16 | 257 | 78 | 197 | 69 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -142 | 257
10 | 31 | 17 | 257 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 257
10 | 31 | 18 | 252 | 78 | 68 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 252
10 | 31 | 19 | 239 | 78 | 64 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -6 | 239
10 | 31 | 20 | 228 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -7 | 228
10 | 31 | 21 | 215 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -9 | 215
10 | 31 | 22 | 202 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -16 | 202
10 | 31 | 23 | 199 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -19 | 199
11 | 1 | 0 | 211 | 78 | 78 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 1 | 1 | 206 | 78 | 73 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -1 | 206
11 | 1 | 2 | 212 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 212
11 | 1 | 3 | 227 | 78 | 94 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 1 | 4 | 239 | 78 | 73 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 239
11 | 1 | 5 | 241 | 78 | 100 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 241
11 | 1 | 6 | 233 | 78 | 94 | 13 | 0 | 19 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 1 | 7 | 238 | 78 | 83 | 12 | 0 | 19 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 1 | 8 | 261 | 78 | 91 | 17 | 0 | 19 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 261
11 | 1 | 9 | 276 | 78 | 94 | 30 | 0 | 19 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 1 | 10 | 278 | 78 | 94 | 30 | 0 | 19 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 1 | 11 | 277 | 78 | 88 | 20 | 0 | 19 | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 277
11 | 1 | 12 | 266 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 54 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 266
11 | 1 | 13 | 282 | 78 | 91 | 26 | 0 | 19 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 282
11 | 1 | 14 | 286 | 78 | 92 | 32 | 0 | 19 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 286
11 | 1 | 15 | 281 | 78 | 95 | 35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 281
11 | 1 | 16 | 282 | 78 | 95 | 44 | 0 | 19 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 1 | 17 | 274 | 78 | 94 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 274
11 | 1 | 18 | 267 | 78 | 80 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 267
11 | 1 | 19 | 259 | 78 | 75 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 259
11 | 1 | 20 | 249 | 78 | 106 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 1 | 21 | 237 | 78 | 104 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 1 | 22 | 224 | 78 | 98 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 1 | 23 | 223 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 223
11 | 2 | 0 | 214 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 214
11 | 2 | 1 | 207 | 78 | 66 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -1 | 207
11 | 2 | 2 | 211 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 2 | 3 | 222 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 222
11 | 2 | 4 | 233 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 233
11 | 2 | 5 | 233 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -3 | 233
11 | 2 | 6 | 221 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | -7 | 221
11 | 2 | 7 | 224 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | -12 | 224
11 | 2 | 8 | 238 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | -11 | 238
11 | 2 | 9 | 249 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 31 | 0 | 44 | 0 | 0 | -13 | 249
11 | 2 | 10 | 256 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 33 | 0 | 32 | 0 | 0 | -25 | 256
11 | 2 | 11 | 262 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | -29 | 262
11 | 2 | 12 | 255 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | -27 | 255
11 | 2 | 13 | 250 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 | -14 | 250
11 | 2 | 14 | 249 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 43 | 0 | 51 | 0 | 0 | -21 | 249
11 | 2 | 15 | 244 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 40 | 0 | 61 | 0 | 0 | -30 | 244
11 | 2 | 16 | 245 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0 | -11 | 245
11 | 2 | 17 | 247 | 78 | 117 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -62 | 247
11 | 2 | 18 | 246 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -7 | 246
11 | 2 | 19 | 238 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -4 | 238
11 | 2 | 20 | 230 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -4 | 230
11 | 2 | 21 | 220 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -13 | 220
11 | 2 | 22 | 209 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -24 | 209
11 | 2 | 23 | 207 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -23 | 207
11 | 3 | 0 | 200 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -39 | 200
11 | 3 | 1 | 196 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -45 | 196
11 | 3 | 2 | 202 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -38 | 202
11 | 3 | 3 | 216 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -25 | 216
11 | 3 | 4 | 227 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -17 | 227
11 | 3 | 5 | 227 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -16 | 227
11 | 3 | 6 | 211 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | -31 | 211
11 | 3 | 7 | 205 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 60 | 0 | 49 | 0 | -30 | -52 | 205
11 | 3 | 8 | 206 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 136 | 0 | 33 | 0 | -30 | -107 | 206
11 | 3 | 9 | 202 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 202 | -44 | 12 | -12 | -30 | -99 | 202
11 | 3 | 10 | 205 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 248 | -44 | 9 | -9 | -30 | -141 | 205
11 | 3 | 11 | 208 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 269 | -63 | 8 | -8 | -30 | -140 | 208
11 | 3 | 12 | 207 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 270 | -64 | 7 | -7 | -30 | -141 | 207
11 | 3 | 13 | 204 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 242 | -38 | 6 | -6 | -30 | -142 | 204
11 | 3 | 14 | 203 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 187 | 0 | 6 | 0 | -30 | -133 | 203
11 | 3 | 15 | 210 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 113 | 0 | 17 | 0 | 0 | -96 | 210
11 | 3 | 16 | 219 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | -27 | 219
11 | 3 | 17 | 229 | 78 | 76 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | 3 | 18 | 233 | 78 | 84 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 233
11 | 3 | 19 | 227 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 227
11 | 3 | 20 | 221 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 221
11 | 3 | 21 | 214 | 78 | 74 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 214
11 | 3 | 22 | 204 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -5 | 204
11 | 3 | 23 | 201 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 201
11 | 4 | 0 | 192 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 192
11 | 4 | 1 | 190 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -11 | 190
11 | 4 | 2 | 198 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 198
11 | 4 | 3 | 215 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 215
11 | 4 | 4 | 229 | 78 | 84 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 229
11 | 4 | 5 | 232 | 78 | 90 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 4 | 6 | 219 | 78 | 81 | 28 | 0 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 219
11 | 4 | 7 | 215 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 59 | 0 | 6 | 0 | -30 | -1 | 215
11 | 4 | 8 | 220 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | -97 | 220
11 | 4 | 9 | 221 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 203 | 0 | 4 | 0 | -30 | -129 | 221
11 | 4 | 10 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 250 | -26 | 4 | -4 | -30 | -142 | 224
11 | 4 | 11 | 231 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 274 | -44 | 1 | -1 | -30 | -141 | 231
11 | 4 | 12 | 230 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 265 | -36 | 2 | -2 | -30 | -141 | 230
11 | 4 | 13 | 232 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 227 | 0 | 2 | 0 | -30 | -140 | 232
11 | 4 | 14 | 235 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | -96 | 235
11 | 4 | 15 | 237 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 237
11 | 4 | 16 | 242 | 78 | 82 | 32 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242
11 | 4 | 17 | 248 | 78 | 107 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 248
11 | 4 | 18 | 247 | 78 | 107 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247
11 | 4 | 19 | 240 | 78 | 215 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -141 | 240
11 | 4 | 20 | 233 | 78 | 99 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 4 | 21 | 223 | 78 | 234 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -142 | 223
11 | 4 | 22 | 215 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 215
11 | 4 | 23 | 212 | 78 | 77 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 5 | 0 | 204 | 78 | 76 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 204
11 | 5 | 1 | 200 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -22 | 200
11 | 5 | 2 | 207 | 78 | 75 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 207
11 | 5 | 3 | 223 | 78 | 86 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 223
11 | 5 | 4 | 235 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 5 | 5 | 237 | 78 | 90 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 5 | 6 | 230 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 24 | -1 | 230
11 | 5 | 7 | 235 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 52 | 0 | 15 | 0 | 0 | -10 | 235
11 | 5 | 8 | 254 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 122 | 0 | 11 | 0 | 0 | -53 | 254
11 | 5 | 9 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 161 | 0 | 9 | 0 | 1 | -77 | 267
11 | 5 | 10 | 271 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 181 | 0 | 5 | 0 | 1 | -88 | 271
11 | 5 | 11 | 272 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 193 | 0 | 3 | 0 | 1 | -97 | 272
11 | 5 | 12 | 259 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -101 | 259
11 | 5 | 13 | 271 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 157 | 0 | 2 | 0 | 1 | -62 | 271
11 | 5 | 14 | 266 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 128 | 0 | 4 | 0 | 1 | -41 | 266
11 | 5 | 15 | 268 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | -9 | 268
11 | 5 | 16 | 270 | 78 | 95 | 47 | 0 | 19 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270
11 | 5 | 17 | 267 | 78 | 104 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 5 | 18 | 264 | 78 | 103 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 264
11 | 5 | 19 | 254 | 78 | 100 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 254
11 | 5 | 20 | 244 | 78 | 96 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 5 | 21 | 233 | 78 | 92 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 5 | 22 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -10 | 223
11 | 5 | 23 | 220 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | -8 | 220
11 | 6 | 0 | 211 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -5 | 211
11 | 6 | 1 | 207 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -13 | 207
11 | 6 | 2 | 213 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -20 | 213
11 | 6 | 3 | 227 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -12 | 227
11 | 6 | 4 | 241 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 6 | 5 | 243 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 243
11 | 6 | 6 | 236 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | -5 | 236
11 | 6 | 7 | 239 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 55 | 0 | 48 | 0 | 0 | -44 | 239
11 | 6 | 8 | 252 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 129 | 0 | 49 | 0 | 0 | -100 | 252
11 | 6 | 9 | 260 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 174 | 0 | 54 | 0 | 0 | -141 | 260
11 | 6 | 10 | 260 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 214 | 0 | 55 | 0 | -30 | -152 | 260
11 | 6 | 11 | 266 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 221 | 0 | 52 | 0 | -30 | -150 | 266
11 | 6 | 12 | 253 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 193 | 0 | 47 | 0 | -17 | -143 | 253
11 | 6 | 13 | 263 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 150 | 0 | 48 | 0 | 0 | -109 | 263
11 | 6 | 14 | 263 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 129 | 0 | 50 | 0 | 0 | -91 | 263
11 | 6 | 15 | 264 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 77 | 0 | 55 | 0 | 0 | -50 | 264
11 | 6 | 16 | 268 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 19 | 0 | 56 | 0 | 0 | -6 | 268
11 | 6 | 17 | 266 | 78 | 68 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 6 | 18 | 263 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 263
11 | 6 | 19 | 253 | 78 | 69 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253
11 | 6 | 20 | 244 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 6 | 21 | 234 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 234
11 | 6 | 22 | 223 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -8 | 223
11 | 6 | 23 | 220 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -11 | 220
11 | 7 | 0 | 210 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -17 | 210
11 | 7 | 1 | 206 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -21 | 206
11 | 7 | 2 | 214 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -15 | 214
11 | 7 | 3 | 231 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -3 | 231
11 | 7 | 4 | 244 | 78 | 69 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 7 | 5 | 248 | 78 | 75 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 7 | 6 | 244 | 78 | 74 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 7 | 7 | 245 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 37 | 0 | 38 | 0 | 0 | -13 | 245
11 | 7 | 8 | 262 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 96 | 0 | 33 | 0 | 0 | -44 | 262
11 | 7 | 9 | 268 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 147 | 0 | 29 | 0 | 1 | -82 | 268
11 | 7 | 10 | 269 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 178 | 0 | 26 | 0 | 1 | -109 | 269
11 | 7 | 11 | 265 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 201 | 0 | 23 | 0 | 1 | -132 | 265
11 | 7 | 12 | 250 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 199 | 0 | 24 | 0 | -30 | -116 | 250
11 | 7 | 13 | 258 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 174 | 0 | 26 | 0 | 0 | -116 | 258
11 | 7 | 14 | 260 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 144 | 0 | 29 | 0 | 0 | -86 | 260
11 | 7 | 15 | 266 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 78 | 0 | 26 | 0 | 0 | -23 | 266
11 | 7 | 16 | 271 | 78 | 83 | 42 | 0 | 19 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 7 | 17 | 271 | 78 | 91 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 7 | 18 | 269 | 78 | 89 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 269
11 | 7 | 19 | 261 | 78 | 86 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 261
11 | 7 | 20 | 253 | 78 | 83 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 253
11 | 7 | 21 | 241 | 78 | 77 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 7 | 22 | 228 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -24 | 228
11 | 7 | 23 | 224 | 78 | 214 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -144 | 224
11 | 8 | 0 | 215 | 78 | 68 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 215
11 | 8 | 1 | 212 | 78 | 66 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 8 | 2 | 219 | 78 | 70 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 219
11 | 8 | 3 | 238 | 78 | 87 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 8 | 4 | 251 | 78 | 100 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 251
11 | 8 | 5 | 254 | 78 | 103 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 254
11 | 8 | 6 | 249 | 78 | 98 | 30 | 0 | 19 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 8 | 7 | 249 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 8 | 8 | 265 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 102 | 0 | 18 | 0 | 0 | -35 | 265
11 | 8 | 9 | 267 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 15 | 0 | 1 | -77 | 267
11 | 8 | 10 | 262 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 212 | 0 | 16 | 0 | -30 | -110 | 262
11 | 8 | 11 | 261 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 257 | 0 | 15 | 0 | -30 | -154 | 261
11 | 8 | 12 | 244 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 250 | 0 | 14 | 0 | -30 | -162 | 244
11 | 8 | 13 | 259 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 221 | 0 | 15 | 0 | -30 | -121 | 259
11 | 8 | 14 | 261 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 158 | 0 | 15 | 0 | 0 | -86 | 261
11 | 8 | 15 | 259 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | -31 | 259
11 | 8 | 16 | 267 | 78 | 96 | 32 | 0 | 19 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 267
11 | 8 | 17 | 269 | 78 | 121 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 269
11 | 8 | 18 | 267 | 78 | 120 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 8 | 19 | 259 | 78 | 118 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 8 | 20 | 251 | 78 | 84 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 251
11 | 8 | 21 | 241 | 78 | 108 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 8 | 22 | 229 | 78 | 71 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 229
11 | 8 | 23 | 224 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 224
11 | 9 | 0 | 213 | 78 | 87 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 213
11 | 9 | 1 | 210 | 78 | 84 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 210
11 | 9 | 2 | 219 | 78 | 91 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 219
11 | 9 | 3 | 235 | 78 | 103 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 235
11 | 9 | 4 | 246 | 78 | 79 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 246
11 | 9 | 5 | 246 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 9 | 6 | 233 | 78 | 69 | 31 | 0 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 233
11 | 9 | 7 | 228 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 228
11 | 9 | 8 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | 229
11 | 9 | 9 | 221 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 201 | 0 | 1 | 0 | -30 | -124 | 221
11 | 9 | 10 | 218 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 248 | -40 | 1 | 0 | -30 | -133 | 218
11 | 9 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 270 | -43 | 1 | 0 | -30 | -144 | 226
11 | 9 | 12 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 263 | -41 | 2 | -2 | -30 | -141 | 223
11 | 9 | 13 | 221 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 229 | -5 | 2 | -2 | -30 | -145 | 221
11 | 9 | 14 | 224 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 172 | 0 | 2 | 0 | -30 | -93 | 224
11 | 9 | 15 | 232 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | -33 | 232
11 | 9 | 16 | 235 | 78 | 89 | 30 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 9 | 17 | 242 | 78 | 108 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 9 | 18 | 243 | 78 | 109 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 9 | 19 | 238 | 78 | 106 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238
11 | 9 | 20 | 212 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 212
11 | 9 | 21 | 211 | 78 | 87 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 9 | 22 | 204 | 78 | 226 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 | 204
11 | 9 | 23 | 204 | 78 | 81 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204
11 | 10 | 0 | 196 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196
11 | 10 | 1 | 193 | 78 | 72 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193
11 | 10 | 2 | 204 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -13 | 204
11 | 10 | 3 | 221 | 78 | 94 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
11 | 10 | 4 | 231 | 78 | 101 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 231
11 | 10 | 5 | 230 | 78 | 99 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230
11 | 10 | 6 | 212 | 78 | 85 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 212
11 | 10 | 7 | 207 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 207
11 | 10 | 8 | 217 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 217
11 | 10 | 9 | 213 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 187 | 0 | 3 | 0 | -30 | -120 | 213
11 | 10 | 10 | 207 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 230 | 0 | 3 | 0 | -30 | -168 | 207
11 | 10 | 11 | 213 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 258 | 0 | 2 | 0 | -30 | -189 | 213
11 | 10 | 12 | 219 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 220 | 0 | 2 | 0 | -30 | -146 | 219
11 | 10 | 13 | 213 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | -87 | 213
11 | 10 | 14 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 216
11 | 10 | 15 | 213 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 | 213
11 | 10 | 16 | 222 | 78 | 89 | 29 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222
11 | 10 | 17 | 235 | 78 | 101 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 235
11 | 10 | 18 | 237 | 78 | 248 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -145 | 237
11 | 10 | 19 | 231 | 78 | 100 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 231
11 | 10 | 20 | 226 | 78 | 67 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 226
11 | 10 | 21 | 218 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -2 | 218
11 | 10 | 22 | 207 | 78 | 84 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 207
11 | 10 | 23 | 203 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 203
11 | 11 | 0 | 195 | 78 | 74 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195
11 | 11 | 1 | 194 | 78 | 74 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194
11 | 11 | 2 | 205 | 78 | 81 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 205
11 | 11 | 3 | 221 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | -1 | 221
11 | 11 | 4 | 233 | 78 | 94 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 233
11 | 11 | 5 | 235 | 78 | 87 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 11 | 6 | 230 | 78 | 75 | 25 | 0 | 19 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 11 | 7 | 242 | 78 | 130 | 21 | 0 | 19 | 45 | 0 | 29 | 0 | 0 | -80 | 242
11 | 11 | 8 | 252 | 78 | 110 | 15 | 0 | 19 | 117 | 0 | 24 | 0 | 0 | -111 | 252
11 | 11 | 9 | 261 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 186 | 0 | 19 | 0 | 0 | -117 | 261
11 | 11 | 10 | 262 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 217 | 0 | 19 | 0 | -30 | -118 | 262
11 | 11 | 11 | 265 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 236 | 0 | 22 | 0 | -30 | -136 | 265
11 | 11 | 12 | 256 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 248 | 0 | 27 | 0 | -30 | -162 | 256
11 | 11 | 13 | 267 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 224 | 0 | 28 | 0 | -30 | -130 | 267
11 | 11 | 14 | 264 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 174 | 0 | 25 | 0 | 1 | -109 | 264
11 | 11 | 15 | 265 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 103 | 0 | 23 | 0 | 0 | -41 | 265
11 | 11 | 16 | 269 | 78 | 86 | 34 | 0 | 19 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 11 | 17 | 266 | 78 | 107 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 11 | 18 | 263 | 78 | 110 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 263
11 | 11 | 19 | 253 | 78 | 103 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 253
11 | 11 | 20 | 244 | 78 | 97 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 11 | 21 | 233 | 78 | 95 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 11 | 22 | 222 | 78 | 89 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 222
11 | 11 | 23 | 218 | 78 | 89 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218
11 | 12 | 0 | 209 | 78 | 85 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209
11 | 12 | 1 | 206 | 78 | 85 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 206
11 | 12 | 2 | 215 | 78 | 91 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 12 | 3 | 231 | 78 | 102 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 12 | 4 | 244 | 78 | 109 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 12 | 5 | 246 | 78 | 110 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 12 | 6 | 239 | 78 | 106 | 35 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 12 | 7 | 243 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243
11 | 12 | 8 | 254 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | -41 | 254
11 | 12 | 9 | 258 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 258
11 | 12 | 10 | 264 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 205 | 0 | 1 | 0 | -30 | -86 | 264
11 | 12 | 11 | 263 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 220 | 0 | 2 | 0 | -30 | -102 | 263
11 | 12 | 12 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 217 | 0 | 9 | 0 | -30 | -118 | 251
11 | 12 | 13 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 10 | 0 | 1 | -85 | 267
11 | 12 | 14 | 268 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 118 | 0 | 14 | 0 | 1 | -42 | 268
11 | 12 | 15 | 270 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | -11 | 270
11 | 12 | 16 | 271 | 78 | 95 | 36 | 0 | 19 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 12 | 17 | 269 | 78 | 104 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 269
11 | 12 | 18 | 266 | 78 | 99 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 266
11 | 12 | 19 | 255 | 78 | 92 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 255
11 | 12 | 20 | 245 | 78 | 83 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 12 | 21 | 235 | 78 | 80 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 235
11 | 12 | 22 | 225 | 78 | 73 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 225
11 | 12 | 23 | 219 | 78 | 72 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 219
11 | 13 | 0 | 210 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -2 | 210
11 | 13 | 1 | 207 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -5 | 207
11 | 13 | 2 | 215 | 78 | 68 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 215
11 | 13 | 3 | 232 | 78 | 84 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 13 | 4 | 243 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -2 | 243
11 | 13 | 5 | 246 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 1 | 246
11 | 13 | 6 | 239 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 239
11 | 13 | 7 | 242 | 78 | 65 | 22 | 0 | 19 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 242
11 | 13 | 8 | 259 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | -24 | 259
11 | 13 | 9 | 263 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 134 | 0 | 12 | 0 | 1 | -60 | 263
11 | 13 | 10 | 265 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 178 | 0 | 13 | 0 | -30 | -70 | 265
11 | 13 | 11 | 262 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 231 | 0 | 13 | 0 | -30 | -125 | 262
11 | 13 | 12 | 250 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 241 | 0 | 11 | 0 | -30 | -145 | 250
11 | 13 | 13 | 263 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 215 | 0 | 11 | 0 | -30 | -107 | 263
11 | 13 | 14 | 262 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 167 | 0 | 11 | 0 | 0 | -90 | 262
11 | 13 | 15 | 265 | 78 | 174 | 19 | 0 | 19 | 98 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 265
11 | 13 | 16 | 268 | 78 | 69 | 36 | 0 | 19 | 26 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 268
11 | 13 | 17 | 267 | 78 | 117 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 13 | 18 | 265 | 78 | 117 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 13 | 19 | 257 | 78 | 114 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 13 | 20 | 248 | 78 | 108 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 248
11 | 13 | 21 | 237 | 78 | 102 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 13 | 22 | 226 | 78 | 95 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226
11 | 13 | 23 | 221 | 78 | 90 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 221
11 | 14 | 0 | 213 | 78 | 81 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 213
11 | 14 | 1 | 209 | 78 | 78 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 209
11 | 14 | 2 | 217 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217
11 | 14 | 3 | 233 | 78 | 70 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 233
11 | 14 | 4 | 245 | 78 | 108 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 245
11 | 14 | 5 | 248 | 78 | 81 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 248
11 | 14 | 6 | 241 | 78 | 108 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 14 | 7 | 246 | 78 | 79 | 24 | 0 | 19 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 246
11 | 14 | 8 | 261 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | -32 | 261
11 | 14 | 9 | 266 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 168 | 0 | 2 | 0 | 1 | -79 | 266
11 | 14 | 10 | 265 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 212 | 0 | 1 | 0 | -30 | -92 | 265
11 | 14 | 11 | 268 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 241 | 0 | 1 | 0 | -30 | -118 | 268
11 | 14 | 12 | 258 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 242 | 0 | 1 | 0 | -30 | -128 | 258
11 | 14 | 13 | 267 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 215 | 0 | 2 | 0 | 1 | -124 | 267
11 | 14 | 14 | 266 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 161 | 0 | 4 | 0 | 1 | -74 | 266
11 | 14 | 15 | 267 | 78 | 104 | 20 | 0 | 19 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | 267
11 | 14 | 16 | 271 | 78 | 107 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 14 | 17 | 271 | 78 | 92 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 271
11 | 14 | 18 | 267 | 78 | 119 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 267
11 | 14 | 19 | 258 | 78 | 114 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 258
11 | 14 | 20 | 248 | 78 | 108 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 248
11 | 14 | 21 | 238 | 78 | 100 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 14 | 22 | 226 | 78 | 90 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 226
11 | 14 | 23 | 223 | 78 | 91 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 15 | 0 | 213 | 78 | 100 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213
11 | 15 | 1 | 211 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 211
11 | 15 | 2 | 218 | 78 | 104 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218
11 | 15 | 3 | 233 | 78 | 87 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 233
11 | 15 | 4 | 245 | 78 | 122 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245
11 | 15 | 5 | 246 | 78 | 122 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 15 | 6 | 239 | 78 | 120 | 17 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 15 | 7 | 246 | 78 | 113 | 16 | 0 | 19 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246
11 | 15 | 8 | 265 | 78 | 111 | 21 | 0 | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 15 | 9 | 275 | 78 | 107 | 22 | 0 | 19 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 275
11 | 15 | 10 | 278 | 78 | 101 | 16 | 0 | 19 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 278
11 | 15 | 11 | 278 | 78 | 104 | 19 | 0 | 19 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 278
11 | 15 | 12 | 268 | 78 | 95 | 13 | 0 | 19 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 15 | 13 | 282 | 78 | 104 | 21 | 0 | 19 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 15 | 14 | 278 | 78 | 109 | 28 | 0 | 19 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 15 | 15 | 275 | 78 | 110 | 38 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 275
11 | 15 | 16 | 277 | 78 | 108 | 60 | 0 | 19 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 277
11 | 15 | 17 | 275 | 78 | 109 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 15 | 18 | 268 | 78 | 110 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 268
11 | 15 | 19 | 259 | 78 | 111 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 259
11 | 15 | 20 | 250 | 78 | 121 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 250
11 | 15 | 21 | 239 | 78 | 121 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 15 | 22 | 227 | 78 | 115 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 227
11 | 15 | 23 | 223 | 78 | 111 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 16 | 0 | 214 | 78 | 102 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 214
11 | 16 | 1 | 211 | 78 | 100 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211
11 | 16 | 2 | 217 | 78 | 102 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217
11 | 16 | 3 | 231 | 78 | 67 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 231
11 | 16 | 4 | 239 | 78 | 82 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 239
11 | 16 | 5 | 237 | 78 | 84 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 16 | 6 | 224 | 78 | 101 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 224
11 | 16 | 7 | 224 | 78 | 90 | 12 | 0 | 19 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 16 | 8 | 239 | 78 | 85 | 13 | 0 | 19 | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 239
11 | 16 | 9 | 242 | 78 | 78 | 12 | 0 | 19 | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 16 | 10 | 242 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 16 | 11 | 246 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 246
11 | 16 | 12 | 244 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 244
11 | 16 | 13 | 245 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 47 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 245
11 | 16 | 14 | 244 | 78 | 76 | 12 | 0 | 19 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 16 | 15 | 240 | 78 | 94 | 21 | 0 | 19 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 240
11 | 16 | 16 | 244 | 78 | 87 | 45 | 0 | 19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 16 | 17 | 249 | 78 | 79 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 16 | 18 | 246 | 78 | 222 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -140 | 246
11 | 16 | 19 | 240 | 78 | 95 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 16 | 20 | 233 | 78 | 99 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 16 | 21 | 223 | 78 | 98 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 223
11 | 16 | 22 | 212 | 78 | 91 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 212
11 | 16 | 23 | 210 | 78 | 93 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 210
11 | 17 | 0 | 202 | 78 | 73 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 202
11 | 17 | 1 | 199 | 78 | 71 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199
11 | 17 | 2 | 207 | 78 | 77 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207
11 | 17 | 3 | 221 | 78 | 81 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 221
11 | 17 | 4 | 230 | 78 | 80 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
11 | 17 | 5 | 227 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -15 | 227
11 | 17 | 6 | 211 | 78 | 75 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 211
11 | 17 | 7 | 209 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 209
11 | 17 | 8 | 213 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | -29 | 1 | 213
11 | 17 | 9 | 218 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 218
11 | 17 | 10 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 133 | 0 | 0 | 0 | -30 | -58 | 217
11 | 17 | 11 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 122 | 0 | 1 | 0 | -30 | -48 | 217
11 | 17 | 12 | 220 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | -75 | 220
11 | 17 | 13 | 218 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 218
11 | 17 | 14 | 220 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 66 | 0 | 20 | 0 | 0 | -40 | 220
11 | 17 | 15 | 222 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | -11 | 222
11 | 17 | 16 | 229 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 229
11 | 17 | 17 | 240 | 78 | 71 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 17 | 18 | 240 | 78 | 69 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 17 | 19 | 234 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234
11 | 17 | 20 | 228 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -5 | 228
11 | 17 | 21 | 218 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -7 | 218
11 | 17 | 22 | 208 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -22 | 208
11 | 17 | 23 | 206 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -26 | 206
11 | 18 | 0 | 199 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -41 | 199
11 | 18 | 1 | 196 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -44 | 196
11 | 18 | 2 | 205 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -38 | 205
11 | 18 | 3 | 220 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -26 | 220
11 | 18 | 4 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -18 | 233
11 | 18 | 5 | 238 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -13 | 238
11 | 18 | 6 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -15 | 233
11 | 18 | 7 | 240 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | -40 | 240
11 | 18 | 8 | 258 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 92 | 0 | 68 | 0 | 0 | -77 | 258
11 | 18 | 9 | 264 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 143 | 0 | 66 | 0 | 1 | -119 | 264
11 | 18 | 10 | 265 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 177 | 0 | 69 | 0 | -9 | -145 | 265
11 | 18 | 11 | 267 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 166 | 0 | 69 | 0 | 0 | -143 | 267
11 | 18 | 12 | 257 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 185 | 0 | 67 | 0 | -30 | -138 | 257
11 | 18 | 13 | 265 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 67 | 0 | 1 | -144 | 265
11 | 18 | 14 | 267 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 119 | 0 | 68 | 0 | 1 | -95 | 267
11 | 18 | 15 | 265 | 78 | 65 | 20 | 0 | 19 | 66 | 0 | 69 | 0 | 0 | -52 | 265
11 | 18 | 16 | 269 | 78 | 66 | 36 | 0 | 19 | 16 | 0 | 63 | 0 | 0 | -9 | 269
11 | 18 | 17 | 272 | 78 | 71 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 18 | 18 | 271 | 78 | 73 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 271
11 | 18 | 19 | 264 | 78 | 74 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 264
11 | 18 | 20 | 257 | 78 | 71 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 18 | 21 | 245 | 78 | 67 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 245
11 | 18 | 22 | 234 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 234
11 | 18 | 23 | 228 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -6 | 228
11 | 19 | 0 | 218 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -4 | 218
11 | 19 | 1 | 217 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -5 | 217
11 | 19 | 2 | 225 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 225
11 | 19 | 3 | 243 | 78 | 76 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 19 | 4 | 257 | 78 | 86 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 19 | 5 | 262 | 78 | 91 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 19 | 6 | 259 | 78 | 89 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 19 | 7 | 262 | 78 | 69 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 19 | 8 | 273 | 78 | 132 | 13 | 0 | 19 | 95 | 0 | 43 | 0 | 0 | -107 | 273
11 | 19 | 9 | 277 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 150 | 0 | 36 | 0 | 1 | -83 | 277
11 | 19 | 10 | 276 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 174 | 0 | 29 | 0 | 1 | -100 | 276
11 | 19 | 11 | 275 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 184 | 0 | 29 | 0 | 1 | -111 | 275
11 | 19 | 12 | 261 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 175 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 261
11 | 19 | 13 | 271 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 149 | 0 | 28 | 0 | 1 | -80 | 271
11 | 19 | 14 | 272 | 78 | 66 | 13 | 0 | 19 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | -43 | 272
11 | 19 | 15 | 274 | 78 | 68 | 20 | 0 | 19 | 62 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 274
11 | 19 | 16 | 284 | 78 | 108 | 39 | 0 | 19 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 284
11 | 19 | 17 | 291 | 78 | 90 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 291
11 | 19 | 18 | 291 | 78 | 122 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291
11 | 19 | 19 | 280 | 78 | 120 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 280
11 | 19 | 20 | 271 | 78 | 118 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 19 | 21 | 260 | 78 | 116 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260
11 | 19 | 22 | 245 | 78 | 109 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 245
11 | 19 | 23 | 238 | 78 | 105 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 20 | 0 | 225 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -1 | 225
11 | 20 | 1 | 224 | 78 | 91 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 20 | 2 | 234 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 234
11 | 20 | 3 | 252 | 78 | 102 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 20 | 4 | 263 | 78 | 107 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 263
11 | 20 | 5 | 267 | 78 | 113 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 267
11 | 20 | 6 | 266 | 78 | 80 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -1 | 266
11 | 20 | 7 | 268 | 78 | 84 | 26 | 0 | 19 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 20 | 8 | 282 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 98 | 0 | 24 | 0 | 0 | -22 | 282
11 | 20 | 9 | 278 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 164 | 0 | 17 | 0 | 1 | -78 | 278
11 | 20 | 10 | 268 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 220 | 0 | 11 | 0 | 1 | -137 | 268
11 | 20 | 11 | 264 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 248 | 0 | 7 | 0 | -16 | -148 | 264
11 | 20 | 12 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 253 | 0 | 7 | 0 | -30 | -152 | 251
11 | 20 | 13 | 258 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 223 | 0 | 12 | 0 | 0 | -150 | 258
11 | 20 | 14 | 262 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 166 | 0 | 18 | 0 | 0 | -95 | 262
11 | 20 | 15 | 267 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 95 | 0 | 18 | 0 | 0 | -27 | 267
11 | 20 | 16 | 276 | 78 | 105 | 32 | 0 | 19 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 20 | 17 | 281 | 78 | 122 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 281
11 | 20 | 18 | 282 | 78 | 119 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 282
11 | 20 | 19 | 275 | 78 | 113 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 275
11 | 20 | 20 | 268 | 78 | 80 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 268
11 | 20 | 21 | 257 | 78 | 106 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 257
11 | 20 | 22 | 243 | 78 | 100 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 20 | 23 | 237 | 78 | 94 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 21 | 0 | 226 | 78 | 78 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 226
11 | 21 | 1 | 224 | 78 | 76 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224
11 | 21 | 2 | 233 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | -12 | 233
11 | 21 | 3 | 251 | 78 | 90 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 251
11 | 21 | 4 | 262 | 78 | 100 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 21 | 5 | 266 | 78 | 103 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 266
11 | 21 | 6 | 264 | 78 | 102 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 264
11 | 21 | 7 | 265 | 78 | 77 | 28 | 0 | 19 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 21 | 8 | 277 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | -21 | 277
11 | 21 | 9 | 278 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 149 | 0 | 28 | 0 | 1 | -75 | 278
11 | 21 | 10 | 267 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 223 | 0 | 25 | 0 | -11 | -145 | 267
11 | 21 | 11 | 264 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 251 | 0 | 25 | 0 | -30 | -155 | 264
11 | 21 | 12 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 241 | 0 | 18 | 0 | -30 | -151 | 251
11 | 21 | 13 | 260 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 212 | 0 | 28 | 0 | -8 | -145 | 260
11 | 21 | 14 | 265 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 157 | 0 | 33 | 0 | 1 | -99 | 265
11 | 21 | 15 | 268 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 90 | 0 | 38 | 0 | 0 | -41 | 268
11 | 21 | 16 | 275 | 78 | 82 | 30 | 0 | 19 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 21 | 17 | 279 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 279
11 | 21 | 18 | 278 | 78 | 99 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 21 | 19 | 269 | 78 | 94 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 269
11 | 21 | 20 | 262 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -4 | 262
11 | 21 | 21 | 250 | 78 | 86 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 250
11 | 21 | 22 | 237 | 78 | 78 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 21 | 23 | 231 | 78 | 70 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 22 | 0 | 221 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -7 | 221
11 | 22 | 1 | 220 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -10 | 220
11 | 22 | 2 | 229 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -4 | 229
11 | 22 | 3 | 247 | 78 | 75 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 247
11 | 22 | 4 | 259 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 1 | 259
11 | 22 | 5 | 262 | 78 | 88 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 22 | 6 | 261 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 261
11 | 22 | 7 | 265 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 22 | 8 | 274 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 112 | 0 | 22 | 0 | 0 | -42 | 274
11 | 22 | 9 | 271 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 175 | 0 | 18 | 0 | 1 | -97 | 271
11 | 22 | 10 | 265 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 216 | 0 | 25 | 0 | -5 | -144 | 265
11 | 22 | 11 | 266 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 215 | 0 | 35 | 0 | -14 | -143 | 266
11 | 22 | 12 | 256 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 210 | 0 | 41 | 0 | -24 | -144 | 256
11 | 22 | 13 | 268 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 169 | 0 | 45 | 0 | 1 | -120 | 268
11 | 22 | 14 | 273 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 123 | 0 | 48 | 0 | 1 | -74 | 273
11 | 22 | 15 | 272 | 78 | 177 | 21 | 0 | 19 | 72 | 0 | 49 | 0 | 0 | -144 | 272
11 | 22 | 16 | 272 | 78 | 71 | 32 | 0 | 19 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 22 | 17 | 274 | 78 | 83 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -1 | 274
11 | 22 | 18 | 274 | 78 | 82 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 274
11 | 22 | 19 | 267 | 78 | 76 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 22 | 20 | 259 | 78 | 73 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 22 | 21 | 249 | 78 | 71 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 22 | 22 | 238 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 238
11 | 22 | 23 | 232 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -4 | 232
11 | 23 | 0 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -15 | 221
11 | 23 | 1 | 218 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -14 | 218
11 | 23 | 2 | 229 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -5 | 229
11 | 23 | 3 | 244 | 78 | 73 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 23 | 4 | 252 | 78 | 79 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 23 | 5 | 249 | 78 | 77 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249
11 | 23 | 6 | 236 | 78 | 72 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 236
11 | 23 | 7 | 233 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | -16 | 233
11 | 23 | 8 | 239 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 85 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 239
11 | 23 | 9 | 232 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 149 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 232
11 | 23 | 10 | 227 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 202 | 0 | 27 | 0 | -30 | -144 | 227
11 | 23 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 229 | 0 | 32 | -15 | -30 | -162 | 226
11 | 23 | 12 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 215 | 0 | 33 | 0 | -30 | -166 | 224
11 | 23 | 13 | 222 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 172 | 0 | 37 | 0 | -14 | -146 | 222
11 | 23 | 14 | 224 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 130 | 0 | 38 | 0 | 0 | -117 | 224
11 | 23 | 15 | 230 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 60 | 0 | 41 | 0 | 0 | -50 | 230
11 | 23 | 16 | 240 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 23 | 17 | 255 | 78 | 85 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 255
11 | 23 | 18 | 259 | 78 | 85 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 23 | 19 | 256 | 78 | 79 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 256
11 | 23 | 20 | 250 | 78 | 76 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 250
11 | 23 | 21 | 241 | 78 | 72 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 23 | 22 | 230 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -2 | 230
11 | 23 | 23 | 224 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -6 | 224
11 | 24 | 0 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | -21 | 216
11 | 24 | 1 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -11 | 216
11 | 24 | 2 | 226 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -3 | 226
11 | 24 | 3 | 244 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 244
11 | 24 | 4 | 253 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 253
11 | 24 | 5 | 252 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 252
11 | 24 | 6 | 238 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -3 | 238
11 | 24 | 7 | 236 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 34 | 0 | 51 | 0 | 0 | -31 | 236
11 | 24 | 8 | 231 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 104 | 0 | 52 | 0 | 0 | -99 | 231
11 | 24 | 9 | 222 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 167 | 0 | 44 | 0 | -16 | -146 | 222
11 | 24 | 10 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 200 | 0 | 40 | -14 | -30 | -145 | 223
11 | 24 | 11 | 226 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 231 | 0 | 30 | -15 | -30 | -162 | 226
11 | 24 | 12 | 223 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 234 | 0 | 28 | -15 | -30 | -166 | 223
11 | 24 | 13 | 217 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 200 | 0 | 32 | 0 | -30 | -157 | 217
11 | 24 | 14 | 214 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 148 | 0 | 33 | 0 | 0 | -140 | 214
11 | 24 | 15 | 221 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 84 | 0 | 34 | 0 | 0 | -73 | 221
11 | 24 | 16 | 235 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | -7 | 235
11 | 24 | 17 | 256 | 78 | 82 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 256
11 | 24 | 18 | 262 | 78 | 90 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 24 | 19 | 260 | 78 | 92 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 260
11 | 24 | 20 | 254 | 78 | 92 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 254
11 | 24 | 21 | 244 | 78 | 88 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 244
11 | 24 | 22 | 233 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 233
11 | 24 | 23 | 227 | 78 | 73 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 227
11 | 25 | 0 | 219 | 78 | 72 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 219
11 | 25 | 1 | 221 | 78 | 67 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 221
11 | 25 | 2 | 234 | 78 | 79 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 234
11 | 25 | 3 | 252 | 78 | 93 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 25 | 4 | 262 | 78 | 106 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 25 | 5 | 267 | 78 | 108 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 25 | 6 | 271 | 78 | 111 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 25 | 7 | 277 | 78 | 94 | 27 | 0 | 19 | 33 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 25 | 8 | 295 | 78 | 67 | 20 | 0 | 19 | 96 | 0 | 25 | 0 | 0 | -10 | 295
11 | 25 | 9 | 299 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 147 | 0 | 17 | 0 | 1 | -42 | 299
11 | 25 | 10 | 284 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 196 | 0 | 9 | 0 | 1 | -95 | 284
11 | 25 | 11 | 270 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 240 | 0 | 7 | 0 | -30 | -121 | 270
11 | 25 | 12 | 257 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 243 | 0 | 2 | 0 | -30 | -131 | 257
11 | 25 | 13 | 262 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 217 | 0 | 1 | 0 | -30 | -100 | 262
11 | 25 | 14 | 264 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | -76 | 264
11 | 25 | 15 | 275 | 78 | 66 | 21 | 0 | 19 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 25 | 16 | 287 | 78 | 130 | 40 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287
11 | 25 | 17 | 294 | 78 | 147 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
11 | 25 | 18 | 296 | 78 | 143 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 296
11 | 25 | 19 | 288 | 78 | 131 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 288
11 | 25 | 20 | 277 | 78 | 116 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 277
11 | 25 | 21 | 265 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 25 | 22 | 250 | 78 | 86 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 250
11 | 25 | 23 | 243 | 78 | 77 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 26 | 0 | 232 | 78 | 76 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 232
11 | 26 | 1 | 231 | 78 | 74 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 231
11 | 26 | 2 | 241 | 78 | 79 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 241
11 | 26 | 3 | 258 | 78 | 90 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 258
11 | 26 | 4 | 265 | 78 | 95 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 265
11 | 26 | 5 | 267 | 78 | 97 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 267
11 | 26 | 6 | 266 | 78 | 99 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 266
11 | 26 | 7 | 273 | 78 | 98 | 17 | 0 | 19 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 273
11 | 26 | 8 | 300 | 78 | 102 | 33 | 0 | 19 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 300
11 | 26 | 9 | 312 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 34 | 0 | 50 | 0 | 30 | 1 | 312
11 | 26 | 10 | 308 | 78 | 79 | 14 | 0 | 19 | 72 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 308
11 | 26 | 11 | 311 | 78 | 88 | 16 | 0 | 19 | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 311
11 | 26 | 12 | 297 | 78 | 98 | 21 | 0 | 19 | 31 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 297
11 | 26 | 13 | 308 | 78 | 100 | 39 | 0 | 19 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 308
11 | 26 | 14 | 307 | 78 | 99 | 45 | 0 | 19 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 307
11 | 26 | 15 | 301 | 78 | 102 | 42 | 0 | 19 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 301
11 | 26 | 16 | 304 | 78 | 101 | 50 | 0 | 19 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 304
11 | 26 | 17 | 300 | 78 | 103 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 300
11 | 26 | 18 | 295 | 78 | 104 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 295
11 | 26 | 19 | 282 | 78 | 106 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 282
11 | 26 | 20 | 271 | 78 | 104 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 271
11 | 26 | 21 | 259 | 78 | 70 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 259
11 | 26 | 22 | 245 | 78 | 91 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 245
11 | 26 | 23 | 239 | 78 | 84 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 239
11 | 27 | 0 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -20 | 229
11 | 27 | 1 | 227 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 227
11 | 27 | 2 | 237 | 78 | 81 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 237
11 | 27 | 3 | 252 | 78 | 92 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 27 | 4 | 261 | 78 | 100 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 261
11 | 27 | 5 | 263 | 78 | 102 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263
11 | 27 | 6 | 262 | 78 | 101 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 27 | 7 | 268 | 78 | 98 | 24 | 0 | 19 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 268
11 | 27 | 8 | 293 | 78 | 102 | 31 | 0 | 19 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 293
11 | 27 | 9 | 301 | 78 | 92 | 26 | 0 | 19 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 301
11 | 27 | 10 | 293 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 121 | 0 | 7 | 0 | 0 | -13 | 293
11 | 27 | 11 | 284 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 159 | 0 | 4 | 0 | 1 | -53 | 284
11 | 27 | 12 | 269 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1 | -79 | 269
11 | 27 | 13 | 281 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 130 | 0 | 4 | 0 | 1 | -27 | 281
11 | 27 | 14 | 285 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 285
11 | 27 | 15 | 288 | 78 | 92 | 25 | 0 | 19 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 288
11 | 27 | 16 | 295 | 78 | 120 | 49 | 0 | 19 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 295
11 | 27 | 17 | 296 | 78 | 121 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 296
11 | 27 | 18 | 295 | 78 | 118 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 295
11 | 27 | 19 | 287 | 78 | 115 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 287
11 | 27 | 20 | 277 | 78 | 113 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 277
11 | 27 | 21 | 265 | 78 | 106 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 265
11 | 27 | 22 | 250 | 78 | 96 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 250
11 | 27 | 23 | 243 | 78 | 91 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 243
11 | 28 | 0 | 233 | 78 | 83 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 233
11 | 28 | 1 | 233 | 78 | 79 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 233
11 | 28 | 2 | 242 | 78 | 89 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 242
11 | 28 | 3 | 260 | 78 | 106 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 260
11 | 28 | 4 | 269 | 78 | 87 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 269
11 | 28 | 5 | 272 | 78 | 118 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 28 | 6 | 273 | 78 | 117 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 273
11 | 28 | 7 | 279 | 78 | 109 | 25 | 0 | 19 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 279
11 | 28 | 8 | 304 | 78 | 92 | 22 | 0 | 19 | 65 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 304
11 | 28 | 9 | 307 | 78 | 68 | 15 | 0 | 19 | 120 | 0 | 23 | 0 | 0 | -16 | 307
11 | 28 | 10 | 300 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 156 | 0 | 18 | 0 | 1 | -48 | 300
11 | 28 | 11 | 289 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 208 | 0 | 20 | 0 | 1 | -112 | 289
11 | 28 | 12 | 278 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 177 | 0 | 22 | 0 | 1 | -94 | 278
11 | 28 | 13 | 298 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 18 | 0 | 1 | -14 | 298
11 | 28 | 14 | 292 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | -29 | 292
11 | 28 | 15 | 290 | 78 | 77 | 18 | 0 | 19 | 81 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 290
11 | 28 | 16 | 303 | 78 | 131 | 37 | 0 | 19 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 303
11 | 28 | 17 | 311 | 78 | 143 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 311
11 | 28 | 18 | 311 | 78 | 143 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 311
11 | 28 | 19 | 300 | 78 | 138 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300
11 | 28 | 20 | 289 | 78 | 135 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 289
11 | 28 | 21 | 274 | 78 | 131 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 274
11 | 28 | 22 | 258 | 78 | 108 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 258
11 | 28 | 23 | 250 | 78 | 88 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 250
11 | 29 | 0 | 238 | 78 | 99 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 29 | 1 | 237 | 78 | 99 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 237
11 | 29 | 2 | 246 | 78 | 100 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 246
11 | 29 | 3 | 262 | 78 | 108 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 29 | 4 | 271 | 78 | 102 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 29 | 5 | 276 | 78 | 101 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 276
11 | 29 | 6 | 278 | 78 | 103 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 278
11 | 29 | 7 | 285 | 78 | 91 | 22 | 0 | 19 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 285
11 | 29 | 8 | 310 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 81 | 0 | 50 | 0 | 0 | -4 | 310
11 | 29 | 9 | 307 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 131 | 0 | 50 | 0 | 0 | -51 | 307
11 | 29 | 10 | 294 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 178 | 0 | 40 | 0 | 1 | -97 | 294
11 | 29 | 11 | 296 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 190 | 0 | 40 | 0 | 1 | -107 | 296
11 | 29 | 12 | 286 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 166 | 0 | 44 | 0 | 1 | -97 | 286
11 | 29 | 13 | 298 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 119 | 0 | 45 | 0 | 0 | -43 | 298
11 | 29 | 14 | 304 | 78 | 68 | 16 | 0 | 19 | 92 | 0 | 41 | 0 | 0 | -10 | 304
11 | 29 | 15 | 305 | 78 | 93 | 25 | 0 | 19 | 51 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 305
11 | 29 | 16 | 312 | 78 | 126 | 43 | 0 | 19 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 312
11 | 29 | 17 | 318 | 78 | 135 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 318
11 | 29 | 18 | 314 | 78 | 132 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 314
11 | 29 | 19 | 302 | 78 | 126 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 302
11 | 29 | 20 | 293 | 78 | 121 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 293
11 | 29 | 21 | 277 | 78 | 110 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 277
11 | 29 | 22 | 261 | 78 | 97 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 261
11 | 29 | 23 | 252 | 78 | 88 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 252
11 | 30 | 0 | 240 | 78 | 75 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 240
11 | 30 | 1 | 238 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 238
11 | 30 | 2 | 248 | 78 | 75 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 248
11 | 30 | 3 | 262 | 78 | 84 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 262
11 | 30 | 4 | 269 | 78 | 86 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 269
11 | 30 | 5 | 268 | 78 | 88 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 268
11 | 30 | 6 | 259 | 78 | 86 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 30 | 7 | 260 | 78 | 70 | 23 | 0 | 19 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 260
11 | 30 | 8 | 267 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 88 | 0 | 42 | 0 | 0 | -40 | 267
11 | 30 | 9 | 261 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 140 | 0 | 44 | 0 | 0 | -96 | 261
11 | 30 | 10 | 252 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 176 | 0 | 44 | 0 | 0 | -140 | 252
11 | 30 | 11 | 252 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 202 | 0 | 48 | 0 | -30 | -141 | 252
11 | 30 | 12 | 245 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 194 | 0 | 48 | 0 | -30 | -139 | 245
11 | 30 | 13 | 246 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 167 | 0 | 52 | 0 | -2 | -143 | 246
11 | 30 | 14 | 244 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 129 | 0 | 54 | 0 | 0 | -111 | 244
11 | 30 | 15 | 249 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 80 | 0 | 51 | 0 | 0 | -55 | 249
11 | 30 | 16 | 259 | 78 | 71 | 23 | 0 | 19 | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259
11 | 30 | 17 | 272 | 78 | 87 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 272
11 | 30 | 18 | 275 | 78 | 88 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 275
11 | 30 | 19 | 271 | 78 | 89 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 271
11 | 30 | 20 | 265 | 78 | 90 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 265
11 | 30 | 21 | 255 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | -1 | 255
11 | 30 | 22 | 242 | 78 | 86 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 242
11 | 30 | 23 | 236 | 78 | 84 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 236
12 | 1 | 0 | 175 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -38 | 175
12 | 1 | 1 | 174 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -40 | 174
12 | 1 | 2 | 192 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -26 | 192
12 | 1 | 3 | 222 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -4 | 222
12 | 1 | 4 | 239 | 78 | 75 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 239
12 | 1 | 5 | 237 | 78 | 77 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 1 | 6 | 213 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -3 | 213
12 | 1 | 7 | 209 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | -25 | 209
12 | 1 | 8 | 202 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | -86 | 202
12 | 1 | 9 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 158 | 0 | 4 | 0 | -30 | -123 | 180
12 | 1 | 10 | 167 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 208 | -66 | 2 | -2 | -30 | -116 | 167
12 | 1 | 11 | 160 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 240 | -76 | 1 | -1 | -30 | -145 | 160
12 | 1 | 12 | 161 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 232 | -68 | 1 | 0 | -30 | -145 | 161
12 | 1 | 13 | 159 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 197 | -35 | 1 | -1 | -30 | -144 | 159
12 | 1 | 14 | 159 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 153 | 0 | 1 | 0 | -30 | -136 | 159
12 | 1 | 15 | 170 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | 170
12 | 1 | 16 | 188 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 188
12 | 1 | 17 | 227 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -15 | 227
12 | 1 | 18 | 242 | 78 | 87 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242
12 | 1 | 19 | 237 | 78 | 84 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237
12 | 1 | 20 | 227 | 78 | 80 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 227
12 | 1 | 21 | 209 | 78 | 70 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 209
12 | 1 | 22 | 186 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 186
12 | 1 | 23 | 178 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -16 | 178
12 | 2 | 0 | 166 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 166
12 | 2 | 1 | 168 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 168
12 | 2 | 2 | 185 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 185
12 | 2 | 3 | 215 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 215
12 | 2 | 4 | 236 | 78 | 103 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236
12 | 2 | 5 | 246 | 78 | 111 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 2 | 6 | 256 | 78 | 117 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256
12 | 2 | 7 | 282 | 78 | 120 | 36 | 0 | 19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 282
12 | 2 | 8 | 308 | 78 | 88 | 17 | 0 | 19 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308
12 | 2 | 9 | 288 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | -60 | 288
12 | 2 | 10 | 267 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 220 | 0 | 1 | 0 | 1 | -126 | 267
12 | 2 | 11 | 252 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | -30 | -137 | 252
12 | 2 | 12 | 224 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 244 | 0 | 0 | 0 | -30 | -161 | 224
12 | 2 | 13 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | 243
12 | 2 | 14 | 247 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 247
12 | 2 | 15 | 262 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 262
12 | 2 | 16 | 282 | 78 | 94 | 40 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 282
12 | 2 | 17 | 295 | 78 | 139 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 2 | 18 | 298 | 78 | 140 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 298
12 | 2 | 19 | 278 | 78 | 130 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 278
12 | 2 | 20 | 259 | 78 | 119 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 259
12 | 2 | 21 | 237 | 78 | 74 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 237
12 | 2 | 22 | 208 | 78 | 84 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208
12 | 2 | 23 | 197 | 78 | 75 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 197
12 | 3 | 0 | 181 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 181
12 | 3 | 1 | 181 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 181
12 | 3 | 2 | 199 | 78 | 72 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 199
12 | 3 | 3 | 233 | 78 | 93 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 233
12 | 3 | 4 | 253 | 78 | 105 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 3 | 5 | 260 | 78 | 108 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 260
12 | 3 | 6 | 263 | 78 | 109 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 3 | 7 | 282 | 78 | 112 | 41 | 0 | 19 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 3 | 8 | 313 | 78 | 97 | 19 | 0 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313
12 | 3 | 9 | 301 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 301
12 | 3 | 10 | 280 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 204 | 0 | 1 | 0 | 1 | -97 | 280
12 | 3 | 11 | 277 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 224 | 0 | 3 | 0 | 1 | -122 | 277
12 | 3 | 12 | 244 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 222 | 0 | 5 | 0 | -30 | -124 | 244
12 | 3 | 13 | 273 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | -99 | 273
12 | 3 | 14 | 274 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 144 | 0 | 16 | 0 | 0 | -59 | 274
12 | 3 | 15 | 279 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 84 | 0 | 22 | 0 | 0 | -4 | 279
12 | 3 | 16 | 289 | 78 | 112 | 35 | 0 | 19 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 289
12 | 3 | 17 | 300 | 78 | 124 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 3 | 18 | 299 | 78 | 123 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 299
12 | 3 | 19 | 283 | 78 | 259 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -144 | 283
12 | 3 | 20 | 266 | 78 | 106 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 266
12 | 3 | 21 | 240 | 78 | 90 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 240
12 | 3 | 22 | 211 | 78 | 68 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 211
12 | 3 | 23 | 199 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -10 | 199
12 | 4 | 0 | 183 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -28 | 183
12 | 4 | 1 | 182 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -29 | 182
12 | 4 | 2 | 201 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -20 | 201
12 | 4 | 3 | 235 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 235
12 | 4 | 4 | 256 | 78 | 71 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 256
12 | 4 | 5 | 265 | 78 | 75 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 265
12 | 4 | 6 | 271 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 271
12 | 4 | 7 | 287 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 26 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 287
12 | 4 | 8 | 312 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 101 | 0 | 63 | 0 | 0 | -29 | 312
12 | 4 | 9 | 295 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 58 | 0 | 0 | -93 | 295
12 | 4 | 10 | 284 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 47 | 0 | 1 | -128 | 284
12 | 4 | 11 | 285 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 42 | 0 | 1 | -124 | 285
12 | 4 | 12 | 251 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 199 | 0 | 43 | 0 | -18 | -145 | 251
12 | 4 | 13 | 272 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 180 | 0 | 46 | 0 | 0 | -127 | 272
12 | 4 | 14 | 273 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 141 | 0 | 52 | 0 | 0 | -93 | 273
12 | 4 | 15 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 82 | 0 | 55 | 0 | 0 | -28 | 287
12 | 4 | 16 | 311 | 78 | 96 | 40 | 0 | 19 | 16 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 4 | 17 | 323 | 78 | 103 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 323
12 | 4 | 18 | 326 | 78 | 111 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 326
12 | 4 | 19 | 309 | 78 | 98 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 309
12 | 4 | 20 | 290 | 78 | 91 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 290
12 | 4 | 21 | 263 | 78 | 78 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 4 | 22 | 227 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -14 | 227
12 | 4 | 23 | 211 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | -58 | 211
12 | 5 | 0 | 190 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -39 | 190
12 | 5 | 1 | 189 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -36 | 189
12 | 5 | 2 | 209 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -17 | 209
12 | 5 | 3 | 244 | 78 | 76 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 244
12 | 5 | 4 | 264 | 78 | 200 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -143 | 264
12 | 5 | 5 | 274 | 78 | 92 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 5 | 6 | 277 | 78 | 92 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 277
12 | 5 | 7 | 291 | 78 | 94 | 24 | 0 | 19 | 14 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 291
12 | 5 | 8 | 342 | 78 | 108 | 24 | 0 | 19 | 60 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 342
12 | 5 | 9 | 335 | 78 | 70 | 13 | 0 | 19 | 123 | 0 | 42 | 0 | 0 | -10 | 335
12 | 5 | 10 | 322 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 168 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 322
12 | 5 | 11 | 320 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 165 | 0 | 34 | 0 | 2 | -54 | 320
12 | 5 | 12 | 291 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 142 | 0 | 40 | 0 | 1 | -65 | 291
12 | 5 | 13 | 304 | 78 | 159 | 12 | 0 | 19 | 140 | 0 | 40 | 0 | 0 | -144 | 304
12 | 5 | 14 | 306 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 114 | 0 | 44 | 0 | 0 | -30 | 306
12 | 5 | 15 | 313 | 78 | 86 | 17 | 0 | 19 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 313
12 | 5 | 16 | 327 | 78 | 106 | 62 | 0 | 19 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 5 | 17 | 336 | 78 | 126 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 5 | 18 | 336 | 78 | 122 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 5 | 19 | 317 | 78 | 109 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 5 | 20 | 299 | 78 | 101 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 299
12 | 5 | 21 | 270 | 78 | 92 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 270
12 | 5 | 22 | 232 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 232
12 | 5 | 23 | 215 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -7 | 215
12 | 6 | 0 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -23 | 194
12 | 6 | 1 | 193 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -25 | 193
12 | 6 | 2 | 214 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -9 | 214
12 | 6 | 3 | 248 | 78 | 81 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 248
12 | 6 | 4 | 269 | 78 | 98 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 269
12 | 6 | 5 | 281 | 78 | 106 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 6 | 6 | 291 | 78 | 111 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 291
12 | 6 | 7 | 307 | 78 | 115 | 35 | 0 | 19 | 18 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 307
12 | 6 | 8 | 347 | 78 | 112 | 22 | 0 | 19 | 78 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 347
12 | 6 | 9 | 338 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 138 | 0 | 42 | 0 | 0 | -20 | 338
12 | 6 | 10 | 314 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 42 | 0 | 0 | -81 | 314
12 | 6 | 11 | 300 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 200 | 0 | 38 | 0 | 0 | -113 | 300
12 | 6 | 12 | 285 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 183 | 0 | 43 | 0 | 1 | -113 | 285
12 | 6 | 13 | 315 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 116 | 0 | 41 | 0 | 0 | -18 | 315
12 | 6 | 14 | 321 | 78 | 69 | 15 | 0 | 19 | 84 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 321
12 | 6 | 15 | 318 | 78 | 107 | 26 | 0 | 19 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 6 | 16 | 328 | 78 | 126 | 54 | 0 | 19 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 328
12 | 6 | 17 | 337 | 78 | 135 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 337
12 | 6 | 18 | 332 | 78 | 130 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 332
12 | 6 | 19 | 315 | 78 | 122 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 315
12 | 6 | 20 | 296 | 78 | 113 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 296
12 | 6 | 21 | 271 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 271
12 | 6 | 22 | 236 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 236
12 | 6 | 23 | 219 | 78 | 199 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -145 | 219
12 | 7 | 0 | 196 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -32 | 196
12 | 7 | 1 | 192 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -32 | 192
12 | 7 | 2 | 211 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 211
12 | 7 | 3 | 242 | 78 | 68 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 242
12 | 7 | 4 | 257 | 78 | 76 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 7 | 5 | 255 | 78 | 75 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 255
12 | 7 | 6 | 238 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 238
12 | 7 | 7 | 249 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 15 | 0 | 52 | 0 | 0 | -4 | 249
12 | 7 | 8 | 292 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 68 | 0 | 53 | 0 | 0 | -11 | 292
12 | 7 | 9 | 290 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 52 | 0 | 1 | -66 | 290
12 | 7 | 10 | 261 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 49 | 0 | 0 | -137 | 261
12 | 7 | 11 | 235 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 197 | 0 | 50 | 0 | -30 | -153 | 235
12 | 7 | 12 | 224 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 172 | 0 | 52 | 0 | -30 | -141 | 224
12 | 7 | 13 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 150 | 0 | 56 | 0 | -30 | -122 | 225
12 | 7 | 14 | 229 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 229
12 | 7 | 15 | 243 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 71 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 243
12 | 7 | 16 | 260 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 15 | 0 | 63 | 0 | 0 | -3 | 260
12 | 7 | 17 | 296 | 78 | 94 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 296
12 | 7 | 18 | 302 | 78 | 98 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -1 | 302
12 | 7 | 19 | 289 | 78 | 93 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 289
12 | 7 | 20 | 274 | 78 | 87 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 274
12 | 7 | 21 | 249 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | -8 | 249
12 | 7 | 22 | 218 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 218
12 | 7 | 23 | 202 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -8 | 202
12 | 8 | 0 | 184 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -26 | 184
12 | 8 | 1 | 182 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -31 | 182
12 | 8 | 2 | 201 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -25 | 201
12 | 8 | 3 | 231 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -10 | 231
12 | 8 | 4 | 245 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -2 | 245
12 | 8 | 5 | 242 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -15 | 242
12 | 8 | 6 | 219 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -31 | 219
12 | 8 | 7 | 222 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | -33 | 222
12 | 8 | 8 | 247 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 62 | 0 | 59 | 0 | 0 | -51 | 247
12 | 8 | 9 | 216 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 148 | 0 | 63 | 0 | -22 | -144 | 216
12 | 8 | 10 | 195 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 211 | 0 | 65 | 0 | -30 | -222 | 195
12 | 8 | 11 | 197 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 215 | -14 | 64 | -64 | -30 | -145 | 197
12 | 8 | 12 | 208 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 66 | -19 | -30 | -145 | 208
12 | 8 | 13 | 206 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 121 | 0 | 66 | 0 | -7 | -145 | 206
12 | 8 | 14 | 203 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 103 | 0 | 66 | 0 | 0 | -137 | 203
12 | 8 | 15 | 208 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | -97 | 208
12 | 8 | 16 | 234 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 15 | 0 | 65 | 0 | 0 | -30 | 234
12 | 8 | 17 | 283 | 78 | 79 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 8 | 18 | 297 | 78 | 88 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 297
12 | 8 | 19 | 289 | 78 | 86 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 289
12 | 8 | 20 | 276 | 78 | 78 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 276
12 | 8 | 21 | 252 | 78 | 65 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 252
12 | 8 | 22 | 214 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -23 | 214
12 | 8 | 23 | 198 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -32 | 198
12 | 9 | 0 | 183 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -30 | 183
12 | 9 | 1 | 184 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -23 | 184
12 | 9 | 2 | 206 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 206
12 | 9 | 3 | 239 | 78 | 91 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 9 | 4 | 259 | 78 | 109 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 259
12 | 9 | 5 | 276 | 78 | 124 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 276
12 | 9 | 6 | 297 | 78 | 136 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 297
12 | 9 | 7 | 320 | 78 | 145 | 35 | 0 | 19 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 320
12 | 9 | 8 | 359 | 78 | 135 | 20 | 0 | 19 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 359
12 | 9 | 9 | 350 | 78 | 78 | 12 | 0 | 19 | 148 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 350
12 | 9 | 10 | 332 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 183 | 0 | 16 | 0 | 0 | -45 | 332
12 | 9 | 11 | 320 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 206 | 0 | 16 | 0 | 0 | -80 | 320
12 | 9 | 12 | 304 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 190 | 0 | 17 | 0 | 0 | -80 | 304
12 | 9 | 13 | 313 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 176 | 0 | 18 | 0 | 0 | -58 | 313
12 | 9 | 14 | 307 | 78 | 68 | 12 | 0 | 19 | 144 | 0 | 21 | 0 | 0 | -35 | 307
12 | 9 | 15 | 311 | 78 | 92 | 14 | 0 | 19 | 87 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 311
12 | 9 | 16 | 336 | 78 | 153 | 43 | 0 | 19 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 9 | 17 | 354 | 78 | 169 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 354
12 | 9 | 18 | 360 | 78 | 175 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 360
12 | 9 | 19 | 345 | 78 | 165 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 345
12 | 9 | 20 | 324 | 78 | 151 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 9 | 21 | 292 | 78 | 139 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 292
12 | 9 | 22 | 253 | 78 | 115 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 253
12 | 9 | 23 | 229 | 78 | 92 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 229
12 | 10 | 0 | 208 | 78 | 72 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 208
12 | 10 | 1 | 210 | 78 | 76 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 210
12 | 10 | 2 | 234 | 78 | 93 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 234
12 | 10 | 3 | 267 | 78 | 117 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 267
12 | 10 | 4 | 281 | 78 | 126 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 281
12 | 10 | 5 | 293 | 78 | 134 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293
12 | 10 | 6 | 312 | 78 | 147 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 312
12 | 10 | 7 | 335 | 78 | 152 | 36 | 0 | 19 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 335
12 | 10 | 8 | 365 | 78 | 130 | 17 | 0 | 19 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 365
12 | 10 | 9 | 344 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 154 | 0 | 30 | 0 | 0 | -18 | 344
12 | 10 | 10 | 323 | 78 | 69 | 11 | 0 | 19 | 192 | 0 | 30 | 0 | 0 | -76 | 323
12 | 10 | 11 | 323 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 184 | 0 | 35 | 0 | 2 | -70 | 323
12 | 10 | 12 | 292 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 175 | 0 | 38 | 0 | 1 | -94 | 292
12 | 10 | 13 | 306 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 165 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 306
12 | 10 | 14 | 311 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 140 | 0 | 34 | 0 | 0 | -39 | 311
12 | 10 | 15 | 317 | 78 | 88 | 12 | 0 | 19 | 86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 10 | 16 | 334 | 78 | 150 | 34 | 0 | 19 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 10 | 17 | 352 | 78 | 165 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 352
12 | 10 | 18 | 356 | 78 | 172 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 356
12 | 10 | 19 | 343 | 78 | 159 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 10 | 20 | 328 | 78 | 155 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 328
12 | 10 | 21 | 299 | 78 | 142 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 299
12 | 10 | 22 | 258 | 78 | 118 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 258
12 | 10 | 23 | 239 | 78 | 106 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 11 | 0 | 220 | 78 | 96 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 220
12 | 11 | 1 | 220 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -1 | 220
12 | 11 | 2 | 248 | 78 | 115 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 248
12 | 11 | 3 | 279 | 78 | 133 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 279
12 | 11 | 4 | 295 | 78 | 142 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 11 | 5 | 306 | 78 | 147 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 306
12 | 11 | 6 | 327 | 78 | 154 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 11 | 7 | 345 | 78 | 157 | 53 | 0 | 19 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 345
12 | 11 | 8 | 385 | 78 | 159 | 26 | 0 | 19 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 385
12 | 11 | 9 | 377 | 78 | 107 | 11 | 0 | 19 | 144 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 377
12 | 11 | 10 | 362 | 78 | 83 | 10 | 0 | 19 | 148 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 362
12 | 11 | 11 | 350 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 168 | 0 | 32 | 0 | 0 | -28 | 350
12 | 11 | 12 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 167 | 0 | 36 | 0 | 0 | -55 | 324
12 | 11 | 13 | 335 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 121 | 0 | 43 | 0 | 0 | -6 | 335
12 | 11 | 14 | 332 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 114 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 332
12 | 11 | 15 | 332 | 78 | 103 | 11 | 0 | 19 | 76 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 332
12 | 11 | 16 | 345 | 78 | 154 | 27 | 0 | 19 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 11 | 17 | 362 | 78 | 163 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 11 | 18 | 365 | 78 | 163 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 365
12 | 11 | 19 | 351 | 78 | 162 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 351
12 | 11 | 20 | 335 | 78 | 157 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 335
12 | 11 | 21 | 303 | 78 | 140 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 303
12 | 11 | 22 | 263 | 78 | 109 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 11 | 23 | 239 | 78 | 88 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 12 | 0 | 213 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 213
12 | 12 | 1 | 213 | 78 | 72 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 213
12 | 12 | 2 | 235 | 78 | 99 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 235
12 | 12 | 3 | 268 | 78 | 133 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 12 | 4 | 286 | 78 | 151 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 12 | 5 | 299 | 78 | 161 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 299
12 | 12 | 6 | 313 | 78 | 171 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 313
12 | 12 | 7 | 335 | 78 | 178 | 43 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 335
12 | 12 | 8 | 371 | 78 | 166 | 24 | 0 | 19 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 371
12 | 12 | 9 | 357 | 78 | 97 | 11 | 0 | 19 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 357
12 | 12 | 10 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 | 339
12 | 12 | 11 | 323 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 202 | 0 | 5 | 0 | 2 | -57 | 323
12 | 12 | 12 | 288 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 213 | 0 | 4 | 0 | 1 | -101 | 288
12 | 12 | 13 | 299 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 6 | 0 | 1 | -80 | 299
12 | 12 | 14 | 302 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | -35 | 302
12 | 12 | 15 | 319 | 78 | 111 | 13 | 0 | 19 | 85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 319
12 | 12 | 16 | 340 | 78 | 175 | 37 | 0 | 19 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 340
12 | 12 | 17 | 359 | 78 | 188 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 359
12 | 12 | 18 | 364 | 78 | 193 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 364
12 | 12 | 19 | 351 | 78 | 185 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 351
12 | 12 | 20 | 335 | 78 | 180 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 335
12 | 12 | 21 | 304 | 78 | 164 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 304
12 | 12 | 22 | 264 | 78 | 136 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 264
12 | 12 | 23 | 243 | 78 | 107 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 243
12 | 13 | 0 | 224 | 78 | 97 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 224
12 | 13 | 1 | 224 | 78 | 99 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224
12 | 13 | 2 | 248 | 78 | 118 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 248
12 | 13 | 3 | 281 | 78 | 136 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 13 | 4 | 298 | 78 | 145 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 298
12 | 13 | 5 | 309 | 78 | 151 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 309
12 | 13 | 6 | 324 | 78 | 156 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 13 | 7 | 342 | 78 | 159 | 61 | 0 | 19 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 13 | 8 | 382 | 78 | 162 | 33 | 0 | 19 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 13 | 9 | 362 | 78 | 96 | 11 | 0 | 19 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362
12 | 13 | 10 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 197 | 0 | 3 | 0 | 0 | -44 | 333
12 | 13 | 11 | 321 | 78 | 83 | 10 | 0 | 19 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | -92 | 321
12 | 13 | 12 | 295 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | -88 | 295
12 | 13 | 13 | 333 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 333
12 | 13 | 14 | 337 | 78 | 115 | 13 | 0 | 19 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 337
12 | 13 | 15 | 330 | 78 | 144 | 26 | 0 | 19 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 330
12 | 13 | 16 | 342 | 78 | 161 | 47 | 0 | 19 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 13 | 17 | 349 | 78 | 164 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 349
12 | 13 | 18 | 349 | 78 | 163 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 349
12 | 13 | 19 | 332 | 78 | 153 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 332
12 | 13 | 20 | 314 | 78 | 139 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 314
12 | 13 | 21 | 286 | 78 | 112 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 13 | 22 | 253 | 78 | 84 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 13 | 23 | 231 | 78 | 65 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 231
12 | 14 | 0 | 209 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -29 | 209
12 | 14 | 1 | 207 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -33 | 207
12 | 14 | 2 | 229 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -14 | 229
12 | 14 | 3 | 262 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 262
12 | 14 | 4 | 276 | 78 | 84 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -1 | 276
12 | 14 | 5 | 277 | 78 | 83 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 277
12 | 14 | 6 | 264 | 78 | 74 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 264
12 | 14 | 7 | 278 | 78 | 73 | 21 | 0 | 19 | 17 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 278
12 | 14 | 8 | 317 | 78 | 69 | 15 | 0 | 19 | 78 | 0 | 69 | 0 | 0 | -11 | 317
12 | 14 | 9 | 315 | 78 | 68 | 13 | 0 | 19 | 123 | 0 | 64 | 0 | 0 | -50 | 315
12 | 14 | 10 | 293 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 166 | 0 | 63 | 0 | 1 | -111 | 293
12 | 14 | 11 | 276 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 172 | 0 | 58 | 0 | 1 | -129 | 276
12 | 14 | 12 | 262 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 165 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 262
12 | 14 | 13 | 270 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 141 | 0 | 52 | 0 | 1 | -98 | 270
12 | 14 | 14 | 266 | 78 | 65 | 13 | 0 | 19 | 107 | 0 | 52 | 0 | 0 | -68 | 266
12 | 14 | 15 | 275 | 78 | 66 | 16 | 0 | 19 | 64 | 0 | 51 | 0 | 0 | -19 | 275
12 | 14 | 16 | 298 | 78 | 97 | 40 | 0 | 19 | 14 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 298
12 | 14 | 17 | 331 | 78 | 126 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 331
12 | 14 | 18 | 336 | 78 | 132 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 336
12 | 14 | 19 | 325 | 78 | 119 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 325
12 | 14 | 20 | 312 | 78 | 105 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 14 | 21 | 285 | 78 | 95 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 285
12 | 14 | 22 | 250 | 78 | 73 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 250
12 | 14 | 23 | 233 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -5 | 233
12 | 15 | 0 | 216 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -19 | 216
12 | 15 | 1 | 217 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -16 | 217
12 | 15 | 2 | 240 | 78 | 65 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 240
12 | 15 | 3 | 265 | 78 | 80 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 265
12 | 15 | 4 | 273 | 78 | 85 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 273
12 | 15 | 5 | 268 | 78 | 83 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 15 | 6 | 246 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 15 | 7 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 254
12 | 15 | 8 | 265 | 78 | 65 | 13 | 0 | 19 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | -39 | 265
12 | 15 | 9 | 228 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 151 | 0 | 38 | 0 | 0 | -132 | 228
12 | 15 | 10 | 218 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 38 | 0 | -30 | -137 | 218
12 | 15 | 11 | 221 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 173 | 0 | 44 | 0 | -22 | -145 | 221
12 | 15 | 12 | 222 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 167 | 0 | 48 | 0 | -20 | -144 | 222
12 | 15 | 13 | 220 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | -130 | 220
12 | 15 | 14 | 224 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 94 | 0 | 47 | 0 | 0 | -89 | 224
12 | 15 | 15 | 228 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 52 | 0 | 49 | 0 | 0 | -47 | 228
12 | 15 | 16 | 259 | 78 | 71 | 26 | 0 | 19 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 259
12 | 15 | 17 | 308 | 78 | 101 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 308
12 | 15 | 18 | 319 | 78 | 112 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 319
12 | 15 | 19 | 310 | 78 | 106 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 310
12 | 15 | 20 | 293 | 78 | 96 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 293
12 | 15 | 21 | 268 | 78 | 85 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 15 | 22 | 225 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -4 | 225
12 | 15 | 23 | 205 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -17 | 205
12 | 16 | 0 | 188 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -26 | 188
12 | 16 | 1 | 189 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -29 | 189
12 | 16 | 2 | 210 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -9 | 210
12 | 16 | 3 | 240 | 78 | 84 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 240
12 | 16 | 4 | 258 | 78 | 104 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 258
12 | 16 | 5 | 275 | 78 | 119 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 275
12 | 16 | 6 | 295 | 78 | 134 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 295
12 | 16 | 7 | 324 | 78 | 149 | 34 | 0 | 19 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 324
12 | 16 | 8 | 375 | 78 | 159 | 37 | 0 | 19 | 43 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 375
12 | 16 | 9 | 380 | 78 | 143 | 17 | 0 | 19 | 82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 16 | 10 | 367 | 78 | 102 | 14 | 0 | 19 | 114 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 367
12 | 16 | 11 | 364 | 78 | 86 | 14 | 0 | 19 | 124 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 364
12 | 16 | 12 | 338 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 117 | 0 | 44 | 0 | 0 | -4 | 338
12 | 16 | 13 | 348 | 78 | 83 | 14 | 0 | 19 | 110 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 16 | 14 | 348 | 78 | 99 | 14 | 0 | 19 | 92 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 16 | 15 | 347 | 78 | 131 | 16 | 0 | 19 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 16 | 16 | 367 | 78 | 158 | 46 | 0 | 19 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 16 | 17 | 378 | 78 | 171 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 378
12 | 16 | 18 | 380 | 78 | 172 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 16 | 19 | 367 | 78 | 161 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 367
12 | 16 | 20 | 348 | 78 | 149 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 348
12 | 16 | 21 | 321 | 78 | 148 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 321
12 | 16 | 22 | 275 | 78 | 125 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 275
12 | 16 | 23 | 251 | 78 | 101 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 251
12 | 17 | 0 | 230 | 78 | 83 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 230
12 | 17 | 1 | 232 | 78 | 94 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 232
12 | 17 | 2 | 261 | 78 | 122 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 261
12 | 17 | 3 | 291 | 78 | 141 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 291
12 | 17 | 4 | 305 | 78 | 146 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 305
12 | 17 | 5 | 319 | 78 | 160 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 319
12 | 17 | 6 | 340 | 78 | 172 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 340
12 | 17 | 7 | 361 | 78 | 178 | 36 | 0 | 19 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 361
12 | 17 | 8 | 395 | 78 | 172 | 24 | 0 | 19 | 78 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 395
12 | 17 | 9 | 380 | 78 | 113 | 12 | 0 | 19 | 136 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 380
12 | 17 | 10 | 355 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 178 | 0 | 26 | 0 | 0 | -29 | 355
12 | 17 | 11 | 351 | 78 | 71 | 12 | 0 | 19 | 170 | 0 | 32 | 0 | 0 | -31 | 351
12 | 17 | 12 | 335 | 78 | 70 | 12 | 0 | 19 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | -39 | 335
12 | 17 | 13 | 363 | 78 | 99 | 12 | 0 | 19 | 117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 363
12 | 17 | 14 | 365 | 78 | 140 | 14 | 0 | 19 | 78 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 365
12 | 17 | 15 | 363 | 78 | 164 | 22 | 0 | 19 | 46 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 363
12 | 17 | 16 | 374 | 78 | 182 | 48 | 0 | 19 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 374
12 | 17 | 17 | 383 | 78 | 194 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 383
12 | 17 | 18 | 384 | 78 | 197 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 17 | 19 | 372 | 78 | 186 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 372
12 | 17 | 20 | 355 | 78 | 179 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 355
12 | 17 | 21 | 326 | 78 | 166 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 326
12 | 17 | 22 | 285 | 78 | 135 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 285
12 | 17 | 23 | 262 | 78 | 115 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 262
12 | 18 | 0 | 245 | 78 | 106 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 245
12 | 18 | 1 | 251 | 78 | 115 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 251
12 | 18 | 2 | 280 | 78 | 142 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 280
12 | 18 | 3 | 306 | 78 | 161 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 306
12 | 18 | 4 | 317 | 78 | 170 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 317
12 | 18 | 5 | 328 | 78 | 175 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 328
12 | 18 | 6 | 351 | 78 | 184 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 351
12 | 18 | 7 | 374 | 78 | 188 | 62 | 0 | 19 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 374
12 | 18 | 8 | 410 | 78 | 185 | 35 | 0 | 19 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 410
12 | 18 | 9 | 405 | 78 | 150 | 13 | 0 | 19 | 123 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 405
12 | 18 | 10 | 382 | 78 | 88 | 10 | 0 | 19 | 153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 382
12 | 18 | 11 | 370 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 174 | 0 | 40 | 0 | 0 | -23 | 370
12 | 18 | 12 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 39 | 0 | 0 | -19 | 353
12 | 18 | 13 | 377 | 78 | 97 | 11 | 0 | 19 | 134 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 377
12 | 18 | 14 | 379 | 78 | 126 | 11 | 0 | 19 | 103 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 379
12 | 18 | 15 | 376 | 78 | 150 | 13 | 0 | 19 | 72 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 376
12 | 18 | 16 | 382 | 78 | 185 | 32 | 0 | 19 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 382
12 | 18 | 17 | 393 | 78 | 190 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 18 | 18 | 398 | 78 | 189 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 398
12 | 18 | 19 | 386 | 78 | 190 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 18 | 20 | 371 | 78 | 185 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 371
12 | 18 | 21 | 344 | 78 | 168 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 18 | 22 | 301 | 78 | 133 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 301
12 | 18 | 23 | 275 | 78 | 113 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 275
12 | 19 | 0 | 255 | 78 | 93 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 255
12 | 19 | 1 | 258 | 78 | 93 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 19 | 2 | 285 | 78 | 110 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 285
12 | 19 | 3 | 308 | 78 | 129 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -1 | 308
12 | 19 | 4 | 313 | 78 | 133 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 313
12 | 19 | 5 | 325 | 78 | 142 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 325
12 | 19 | 6 | 352 | 78 | 164 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 352
12 | 19 | 7 | 379 | 78 | 177 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 379
12 | 19 | 8 | 421 | 78 | 172 | 27 | 0 | 19 | 66 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 421
12 | 19 | 9 | 417 | 78 | 137 | 15 | 0 | 19 | 114 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 417
12 | 19 | 10 | 396 | 78 | 73 | 12 | 0 | 19 | 157 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7 | 396
12 | 19 | 11 | 384 | 78 | 73 | 11 | 0 | 19 | 187 | 0 | 51 | 0 | 0 | -35 | 384
12 | 19 | 12 | 354 | 78 | 71 | 11 | 0 | 19 | 182 | 0 | 59 | 0 | 0 | -66 | 354
12 | 19 | 13 | 359 | 78 | 71 | 11 | 0 | 19 | 184 | 0 | 63 | 0 | 0 | -67 | 359
12 | 19 | 14 | 356 | 78 | 71 | 11 | 0 | 19 | 151 | 0 | 61 | 0 | 0 | -35 | 356
12 | 19 | 15 | 368 | 78 | 112 | 13 | 0 | 19 | 85 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 19 | 16 | 387 | 78 | 180 | 35 | 0 | 19 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 387
12 | 19 | 17 | 401 | 78 | 195 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 401
12 | 19 | 18 | 404 | 78 | 202 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 404
12 | 19 | 19 | 395 | 78 | 192 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 395
12 | 19 | 20 | 381 | 78 | 188 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 381
12 | 19 | 21 | 358 | 78 | 181 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 19 | 22 | 318 | 78 | 162 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 19 | 23 | 298 | 78 | 145 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 298
12 | 20 | 0 | 281 | 78 | 147 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 281
12 | 20 | 1 | 283 | 78 | 154 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 283
12 | 20 | 2 | 307 | 78 | 174 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1 | 307
12 | 20 | 3 | 329 | 78 | 192 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 329
12 | 20 | 4 | 334 | 78 | 197 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 20 | 5 | 342 | 78 | 204 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 342
12 | 20 | 6 | 370 | 78 | 220 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 370
12 | 20 | 7 | 393 | 78 | 225 | 46 | 0 | 19 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 393
12 | 20 | 8 | 420 | 78 | 212 | 26 | 0 | 19 | 73 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420
12 | 20 | 9 | 411 | 78 | 159 | 12 | 0 | 19 | 134 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 411
12 | 20 | 10 | 388 | 78 | 106 | 11 | 0 | 19 | 171 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 388
12 | 20 | 11 | 376 | 78 | 80 | 11 | 0 | 19 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 20 | 12 | 342 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | -24 | 342
12 | 20 | 13 | 358 | 78 | 82 | 11 | 0 | 19 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 20 | 14 | 355 | 78 | 119 | 11 | 0 | 19 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355
12 | 20 | 15 | 351 | 78 | 165 | 14 | 0 | 19 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 351
12 | 20 | 16 | 368 | 78 | 215 | 35 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 20 | 17 | 389 | 78 | 229 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 389
12 | 20 | 18 | 394 | 78 | 234 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 20 | 19 | 384 | 78 | 225 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 384
12 | 20 | 20 | 371 | 78 | 220 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 371
12 | 20 | 21 | 345 | 78 | 211 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345
12 | 20 | 22 | 307 | 78 | 185 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 307
12 | 20 | 23 | 288 | 78 | 170 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288
12 | 21 | 0 | 267 | 78 | 130 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267
12 | 21 | 1 | 266 | 78 | 130 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 266
12 | 21 | 2 | 284 | 78 | 140 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 284
12 | 21 | 3 | 300 | 78 | 148 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 21 | 4 | 300 | 78 | 149 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 21 | 5 | 293 | 78 | 145 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 293
12 | 21 | 6 | 285 | 78 | 141 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285
12 | 21 | 7 | 307 | 78 | 149 | 46 | 0 | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 307
12 | 21 | 8 | 350 | 78 | 153 | 37 | 0 | 19 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 350
12 | 21 | 9 | 327 | 78 | 94 | 14 | 0 | 19 | 116 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 327
12 | 21 | 10 | 279 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 187 | 0 | 7 | 0 | 0 | -88 | 279
12 | 21 | 11 | 252 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 227 | 0 | 12 | 0 | 0 | -158 | 252
12 | 21 | 12 | 240 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 205 | 0 | 20 | 0 | 0 | -156 | 240
12 | 21 | 13 | 258 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 141 | 0 | 29 | 0 | 0 | -84 | 258
12 | 21 | 14 | 267 | 78 | 66 | 11 | 0 | 19 | 95 | 0 | 37 | 0 | 0 | -39 | 267
12 | 21 | 15 | 276 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 276
12 | 21 | 16 | 297 | 78 | 120 | 22 | 0 | 19 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 297
12 | 21 | 17 | 322 | 78 | 142 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 322
12 | 21 | 18 | 323 | 78 | 144 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 323
12 | 21 | 19 | 314 | 78 | 136 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 314
12 | 21 | 20 | 303 | 78 | 128 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 303
12 | 21 | 21 | 276 | 78 | 103 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 276
12 | 21 | 22 | 242 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 242
12 | 21 | 23 | 224 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -12 | 224
12 | 22 | 0 | 206 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -34 | 206
12 | 22 | 1 | 206 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | -44 | 206
12 | 22 | 2 | 232 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -14 | 232
12 | 22 | 3 | 258 | 78 | 69 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 258
12 | 22 | 4 | 268 | 78 | 75 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 268
12 | 22 | 5 | 263 | 78 | 73 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 22 | 6 | 242 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -6 | 242
12 | 22 | 7 | 247 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | -9 | 247
12 | 22 | 8 | 270 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 61 | 0 | 65 | 0 | 0 | -33 | 270
12 | 22 | 9 | 257 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 114 | 0 | 65 | 0 | 0 | -95 | 257
12 | 22 | 10 | 241 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 143 | 0 | 66 | 0 | 0 | -140 | 241
12 | 22 | 11 | 241 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 154 | 0 | 66 | 0 | -7 | -144 | 241
12 | 22 | 12 | 247 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 145 | 0 | 67 | 0 | 0 | -137 | 247
12 | 22 | 13 | 229 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 144 | 0 | 65 | 0 | -6 | -145 | 229
12 | 22 | 14 | 226 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 226
12 | 22 | 15 | 239 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 72 | 0 | 65 | 0 | 0 | -70 | 239
12 | 22 | 16 | 267 | 78 | 66 | 22 | 0 | 19 | 17 | 0 | 67 | 0 | 0 | -2 | 267
12 | 22 | 17 | 320 | 78 | 96 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 320
12 | 22 | 18 | 337 | 78 | 110 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 337
12 | 22 | 19 | 330 | 78 | 102 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 330
12 | 22 | 20 | 316 | 78 | 94 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 316
12 | 22 | 21 | 290 | 78 | 86 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 290
12 | 22 | 22 | 252 | 78 | 66 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252
12 | 22 | 23 | 232 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -11 | 232
12 | 23 | 0 | 216 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -13 | 216
12 | 23 | 1 | 221 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -6 | 221
12 | 23 | 2 | 250 | 78 | 86 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
12 | 23 | 3 | 274 | 78 | 107 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 23 | 4 | 286 | 78 | 116 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 286
12 | 23 | 5 | 298 | 78 | 126 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 298
12 | 23 | 6 | 329 | 78 | 150 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 329
12 | 23 | 7 | 364 | 78 | 162 | 51 | 0 | 19 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 364
12 | 23 | 8 | 403 | 78 | 158 | 39 | 0 | 19 | 78 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 403
12 | 23 | 9 | 386 | 78 | 104 | 14 | 0 | 19 | 141 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 386
12 | 23 | 10 | 352 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 33 | 0 | 0 | -52 | 352
12 | 23 | 11 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 30 | 0 | 0 | -83 | 339
12 | 23 | 12 | 298 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 218 | 0 | 33 | 0 | 1 | -125 | 298
12 | 23 | 13 | 315 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 196 | 0 | 39 | 0 | 0 | -95 | 315
12 | 23 | 14 | 316 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 316
12 | 23 | 15 | 334 | 78 | 85 | 12 | 0 | 19 | 92 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 23 | 16 | 358 | 78 | 153 | 35 | 0 | 19 | 22 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 358
12 | 23 | 17 | 376 | 78 | 166 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 376
12 | 23 | 18 | 382 | 78 | 170 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 382
12 | 23 | 19 | 369 | 78 | 164 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 369
12 | 23 | 20 | 353 | 78 | 158 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 353
12 | 23 | 21 | 325 | 78 | 144 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325
12 | 23 | 22 | 283 | 78 | 115 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 283
12 | 23 | 23 | 259 | 78 | 94 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 259
12 | 24 | 0 | 235 | 78 | 72 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 235
12 | 24 | 1 | 238 | 78 | 74 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 238
12 | 24 | 2 | 266 | 78 | 100 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 266
12 | 24 | 3 | 288 | 78 | 115 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 288
12 | 24 | 4 | 301 | 78 | 124 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 301
12 | 24 | 5 | 312 | 78 | 130 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 24 | 6 | 334 | 78 | 147 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 334
12 | 24 | 7 | 361 | 78 | 159 | 33 | 0 | 19 | 14 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 361
12 | 24 | 8 | 394 | 78 | 136 | 21 | 0 | 19 | 85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 394
12 | 24 | 9 | 367 | 78 | 72 | 11 | 0 | 19 | 156 | 0 | 53 | 0 | 0 | -22 | 367
12 | 24 | 10 | 337 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 51 | 0 | 0 | -98 | 337
12 | 24 | 11 | 325 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 233 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 325
12 | 24 | 12 | 293 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 230 | 0 | 50 | 0 | 1 | -159 | 293
12 | 24 | 13 | 313 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 204 | 0 | 48 | 0 | 0 | -114 | 313
12 | 24 | 14 | 309 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 162 | 0 | 44 | 0 | 0 | -72 | 309
12 | 24 | 15 | 320 | 78 | 69 | 12 | 0 | 19 | 97 | 0 | 48 | 0 | 0 | -3 | 320
12 | 24 | 16 | 344 | 78 | 147 | 29 | 0 | 19 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 344
12 | 24 | 17 | 363 | 78 | 174 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 363
12 | 24 | 18 | 373 | 78 | 182 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 373
12 | 24 | 19 | 359 | 78 | 173 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 359
12 | 24 | 20 | 346 | 78 | 169 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 346
12 | 24 | 21 | 323 | 78 | 158 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 323
12 | 24 | 22 | 287 | 78 | 139 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 287
12 | 24 | 23 | 269 | 78 | 128 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 269
12 | 25 | 0 | 251 | 78 | 124 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 251
12 | 25 | 1 | 257 | 78 | 130 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 25 | 2 | 282 | 78 | 154 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 282
12 | 25 | 3 | 304 | 78 | 171 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304
12 | 25 | 4 | 310 | 78 | 175 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 310
12 | 25 | 5 | 319 | 78 | 182 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 319
12 | 25 | 6 | 346 | 78 | 199 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 346
12 | 25 | 7 | 373 | 78 | 206 | 54 | 0 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 373
12 | 25 | 8 | 404 | 78 | 188 | 31 | 0 | 19 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404
12 | 25 | 9 | 370 | 78 | 100 | 12 | 0 | 19 | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 370
12 | 25 | 10 | 326 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 4 | 0 | 0 | -69 | 326
12 | 25 | 11 | 308 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 244 | 0 | 7 | 0 | 1 | -115 | 308
12 | 25 | 12 | 278 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 242 | 0 | 9 | 0 | 1 | -145 | 278
12 | 25 | 13 | 290 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 216 | 0 | 9 | 0 | 1 | -107 | 290
12 | 25 | 14 | 287 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 287
12 | 25 | 15 | 303 | 78 | 93 | 12 | 0 | 19 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 303
12 | 25 | 16 | 326 | 78 | 171 | 29 | 0 | 19 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 326
12 | 25 | 17 | 343 | 78 | 195 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 343
12 | 25 | 18 | 355 | 78 | 201 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 355
12 | 25 | 19 | 344 | 78 | 194 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 25 | 20 | 326 | 78 | 185 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 326
12 | 25 | 21 | 294 | 78 | 163 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 294
12 | 25 | 22 | 254 | 78 | 132 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 254
12 | 25 | 23 | 231 | 78 | 112 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 231
12 | 26 | 0 | 207 | 78 | 85 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207
12 | 26 | 1 | 205 | 78 | 82 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 205
12 | 26 | 2 | 226 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -2 | 226
12 | 26 | 3 | 252 | 78 | 107 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 252
12 | 26 | 4 | 263 | 78 | 112 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 263
12 | 26 | 5 | 268 | 78 | 116 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 268
12 | 26 | 6 | 271 | 78 | 115 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 271
12 | 26 | 7 | 301 | 78 | 129 | 38 | 0 | 19 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 301
12 | 26 | 8 | 368 | 78 | 146 | 62 | 0 | 19 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 368
12 | 26 | 9 | 376 | 78 | 145 | 32 | 0 | 19 | 66 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 376
12 | 26 | 10 | 356 | 78 | 115 | 15 | 0 | 19 | 92 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 356
12 | 26 | 11 | 344 | 78 | 103 | 12 | 0 | 19 | 97 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 344
12 | 26 | 12 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 146 | 0 | 34 | 0 | 0 | -60 | 294
12 | 26 | 13 | 300 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | -77 | 300
12 | 26 | 14 | 295 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 46 | 0 | 0 | -55 | 295
12 | 26 | 15 | 301 | 78 | 68 | 11 | 0 | 19 | 78 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 301
12 | 26 | 16 | 311 | 78 | 123 | 24 | 0 | 19 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | -1 | 311
12 | 26 | 17 | 328 | 78 | 138 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 328
12 | 26 | 18 | 333 | 78 | 138 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 333
12 | 26 | 19 | 318 | 78 | 135 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 26 | 20 | 302 | 78 | 128 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 302
12 | 26 | 21 | 274 | 78 | 111 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 274
12 | 26 | 22 | 236 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 236
12 | 26 | 23 | 217 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217
12 | 27 | 0 | 198 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -24 | 198
12 | 27 | 1 | 198 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -29 | 198
12 | 27 | 2 | 220 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -12 | 220
12 | 27 | 3 | 245 | 78 | 70 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 245
12 | 27 | 4 | 257 | 78 | 81 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 257
12 | 27 | 5 | 263 | 78 | 86 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 263
12 | 27 | 6 | 272 | 78 | 92 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 272
12 | 27 | 7 | 300 | 78 | 103 | 37 | 0 | 19 | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 300
12 | 27 | 8 | 347 | 78 | 100 | 24 | 0 | 19 | 76 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 347
12 | 27 | 9 | 327 | 78 | 69 | 11 | 0 | 19 | 144 | 0 | 50 | 0 | 0 | -44 | 327
12 | 27 | 10 | 289 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 200 | 0 | 49 | 0 | 1 | -132 | 289
12 | 27 | 11 | 279 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 223 | 0 | 48 | 0 | -30 | -135 | 279
12 | 27 | 12 | 255 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 213 | 0 | 52 | 0 | -30 | -152 | 255
12 | 27 | 13 | 260 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 196 | 0 | 55 | 0 | -20 | -143 | 260
12 | 27 | 14 | 248 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 161 | 0 | 53 | 0 | 0 | -137 | 248
12 | 27 | 15 | 259 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 99 | 0 | 53 | 0 | 0 | -66 | 259
12 | 27 | 16 | 287 | 78 | 85 | 26 | 0 | 19 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 287
12 | 27 | 17 | 318 | 78 | 116 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 318
12 | 27 | 18 | 328 | 78 | 121 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 328
12 | 27 | 19 | 320 | 78 | 87 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 1 | 320
12 | 27 | 20 | 305 | 78 | 112 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 305
12 | 27 | 21 | 280 | 78 | 101 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280
12 | 27 | 22 | 245 | 78 | 76 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 245
12 | 27 | 23 | 226 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 226
12 | 28 | 0 | 210 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -7 | 210
12 | 28 | 1 | 208 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | -38 | 208
12 | 28 | 2 | 228 | 78 | 68 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 228
12 | 28 | 3 | 249 | 78 | 83 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 249
12 | 28 | 4 | 254 | 78 | 88 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 254
12 | 28 | 5 | 247 | 78 | 85 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 247
12 | 28 | 6 | 241 | 78 | 81 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 241
12 | 28 | 7 | 261 | 78 | 89 | 26 | 0 | 19 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 261
12 | 28 | 8 | 308 | 78 | 105 | 27 | 0 | 19 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 308
12 | 28 | 9 | 307 | 78 | 81 | 15 | 0 | 19 | 81 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 307
12 | 28 | 10 | 296 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 110 | 0 | 36 | 0 | 1 | -23 | 296
12 | 28 | 11 | 284 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 125 | 0 | 42 | 0 | 1 | -56 | 284
12 | 28 | 12 | 265 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 148 | 0 | 38 | 0 | -30 | -64 | 265
12 | 28 | 13 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 149 | 0 | 44 | 0 | 0 | -115 | 251
12 | 28 | 14 | 247 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 138 | 0 | 47 | 0 | 0 | -110 | 247
12 | 28 | 15 | 251 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 86 | 0 | 47 | 0 | 0 | -55 | 251
12 | 28 | 16 | 273 | 78 | 86 | 21 | 0 | 19 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 273
12 | 28 | 17 | 316 | 78 | 115 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 316
12 | 28 | 18 | 331 | 78 | 127 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 331
12 | 28 | 19 | 324 | 78 | 124 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 324
12 | 28 | 20 | 312 | 78 | 113 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 312
12 | 28 | 21 | 286 | 78 | 105 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 286
12 | 28 | 22 | 246 | 78 | 84 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 246
12 | 28 | 23 | 230 | 78 | 73 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 230
12 | 29 | 0 | 214 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -3 | 214
12 | 29 | 1 | 215 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -4 | 215
12 | 29 | 2 | 234 | 78 | 75 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 234
12 | 29 | 3 | 252 | 78 | 89 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 252
12 | 29 | 4 | 253 | 78 | 88 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 253
12 | 29 | 5 | 239 | 78 | 76 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 239
12 | 29 | 6 | 222 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 222
12 | 29 | 7 | 237 | 78 | 66 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 29 | 8 | 267 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 59 | 0 | 46 | 0 | 0 | -15 | 267
12 | 29 | 9 | 250 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 110 | 0 | 45 | 0 | 0 | -77 | 250
12 | 29 | 10 | 228 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 133 | 0 | 45 | 0 | 0 | -122 | 228
12 | 29 | 11 | 215 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 154 | 0 | 45 | 0 | -30 | -126 | 215
12 | 29 | 12 | 215 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 151 | 0 | 46 | 0 | -30 | -124 | 215
12 | 29 | 13 | 199 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 145 | 0 | 43 | 0 | -15 | -146 | 199
12 | 29 | 14 | 196 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 122 | 0 | 38 | 0 | 0 | -136 | 196
12 | 29 | 15 | 202 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 74 | 0 | 36 | 0 | 0 | -80 | 202
12 | 29 | 16 | 231 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 22 | 0 | 38 | 0 | 11 | -18 | 231
12 | 29 | 17 | 282 | 78 | 111 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 282
12 | 29 | 18 | 305 | 78 | 124 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 305
12 | 29 | 19 | 303 | 78 | 129 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 303
12 | 29 | 20 | 296 | 78 | 126 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 296
12 | 29 | 21 | 278 | 78 | 111 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 278
12 | 29 | 22 | 242 | 78 | 96 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242
12 | 29 | 23 | 230 | 78 | 90 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230
12 | 30 | 0 | 218 | 78 | 88 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 218
12 | 30 | 1 | 223 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -2 | 223
12 | 30 | 2 | 241 | 78 | 74 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 241
12 | 30 | 3 | 255 | 78 | 113 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 255
12 | 30 | 4 | 255 | 78 | 112 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 255
12 | 30 | 5 | 244 | 78 | 106 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 244
12 | 30 | 6 | 237 | 78 | 102 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237
12 | 30 | 7 | 255 | 78 | 108 | 34 | 0 | 19 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 255
12 | 30 | 8 | 283 | 78 | 86 | 16 | 0 | 19 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 283
12 | 30 | 9 | 262 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | -53 | 262
12 | 30 | 10 | 234 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 234
12 | 30 | 11 | 209 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 189 | 0 | 1 | 0 | -30 | -122 | 209
12 | 30 | 12 | 206 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 2 | 0 | -30 | -123 | 206
12 | 30 | 13 | 194 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 1 | 0 | -30 | -104 | 194
12 | 30 | 14 | 188 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | -102 | 188
12 | 30 | 15 | 187 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | -55 | 187
12 | 30 | 16 | 212 | 78 | 72 | 20 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 212
12 | 30 | 17 | 261 | 78 | 225 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -141 | 261
12 | 30 | 18 | 280 | 78 | 124 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 280
12 | 30 | 19 | 278 | 78 | 92 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 278
12 | 30 | 20 | 270 | 78 | 89 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 270
12 | 30 | 21 | 251 | 78 | 78 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 251
12 | 30 | 22 | 219 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 219
12 | 30 | 23 | 207 | 78 | 81 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 207
12 | 31 | 0 | 196 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 196
12 | 31 | 1 | 196 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 196
12 | 31 | 2 | 213 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 213
12 | 31 | 3 | 227 | 78 | 65 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 227
12 | 31 | 4 | 227 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 227
12 | 31 | 5 | 217 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -5 | 217
12 | 31 | 6 | 198 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 198
12 | 31 | 7 | 204 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | -21 | 204
12 | 31 | 8 | 234 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | -26 | 234
12 | 31 | 9 | 219 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 91 | 0 | 43 | 0 | 0 | -87 | 219
12 | 31 | 10 | 196 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 48 | 0 | -30 | -133 | 196
12 | 31 | 11 | 186 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 45 | -11 | -30 | -167 | 186
12 | 31 | 12 | 184 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 172 | 0 | 50 | -11 | -30 | -168 | 184
12 | 31 | 13 | 177 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 138 | 0 | 56 | 0 | -30 | -158 | 177
12 | 31 | 14 | 172 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 142 | 0 | 56 | 0 | -30 | -167 | 172
12 | 31 | 15 | 177 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 96 | 0 | 62 | 0 | -7 | -145 | 177
12 | 31 | 16 | 196 | 78 | 64 | 13 | 0 | 19 | 28 | 0 | 63 | 0 | 0 | -69 | 196
12 | 31 | 17 | 246 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -5 | 246
12 | 31 | 18 | 265 | 78 | 72 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 265
12 | 31 | 19 | 260 | 78 | 67 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 260
12 | 31 | 20 | 250 | 78 | 204 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -143 | 250
12 | 31 | 21 | 236 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -11 | 236
12 | 31 | 22 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -23 | 219
12 | 31 | 23 | 221 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -18 | 221
1 | 1 | 0 | 240 | 78 | 74 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 1 | 1 | 242 | 78 | 80 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 242
1 | 1 | 2 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 254
1 | 1 | 3 | 264 | 78 | 103 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 264
1 | 1 | 4 | 263 | 78 | 103 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 263
1 | 1 | 5 | 253 | 78 | 98 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 253
1 | 1 | 6 | 238 | 78 | 86 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 238
1 | 1 | 7 | 242 | 78 | 81 | 20 | 0 | 19 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 242
1 | 1 | 8 | 248 | 78 | 174 | 14 | 0 | 19 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | -143 | 248
1 | 1 | 9 | 218 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 218
1 | 1 | 10 | 192 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 211 | -56 | 8 | -8 | -30 | -104 | 192
1 | 1 | 11 | 182 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 242 | -57 | 8 | -8 | -30 | -144 | 182
1 | 1 | 12 | 178 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 246 | -65 | 9 | -9 | -30 | -144 | 178
1 | 1 | 13 | 169 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 223 | -57 | 10 | -10 | -30 | -138 | 169
1 | 1 | 14 | 165 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 174 | -41 | 15 | -15 | -30 | -109 | 165
1 | 1 | 15 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | -113 | 180
1 | 1 | 16 | 205 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 30 | 0 | 20 | 0 | 29 | -49 | 205
1 | 1 | 17 | 237 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 237
1 | 1 | 18 | 251 | 78 | 102 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 251
1 | 1 | 19 | 253 | 78 | 75 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 253
1 | 1 | 20 | 255 | 78 | 111 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 255
1 | 1 | 21 | 251 | 78 | 81 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 251
1 | 1 | 22 | 239 | 78 | 107 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 239
1 | 1 | 23 | 234 | 78 | 105 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 234
1 | 2 | 0 | 229 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 229
1 | 2 | 1 | 233 | 78 | 103 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 233
1 | 2 | 2 | 247 | 78 | 110 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247
1 | 2 | 3 | 256 | 78 | 110 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 2 | 4 | 256 | 78 | 101 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 256
1 | 2 | 5 | 246 | 78 | 92 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 246
1 | 2 | 6 | 235 | 78 | 85 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 235
1 | 2 | 7 | 243 | 78 | 86 | 22 | 0 | 19 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | -1 | 243
1 | 2 | 8 | 255 | 78 | 186 | 15 | 0 | 19 | 82 | 0 | 21 | 0 | 0 | -146 | 255
1 | 2 | 9 | 227 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 156 | 0 | 19 | 0 | 0 | -119 | 227
1 | 2 | 10 | 202 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 211 | -5 | 15 | -15 | -30 | -145 | 202
1 | 2 | 11 | 192 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 242 | -52 | 10 | -10 | -30 | -139 | 192
1 | 2 | 12 | 189 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 245 | -53 | 10 | -10 | -30 | -144 | 189
1 | 2 | 13 | 184 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 222 | -35 | 16 | -16 | -30 | -144 | 184
1 | 2 | 14 | 180 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 174 | 0 | 27 | 0 | -30 | -162 | 180
1 | 2 | 15 | 190 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 105 | 0 | 26 | 0 | 0 | -112 | 190
1 | 2 | 16 | 211 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | -17 | 211
1 | 2 | 17 | 243 | 78 | 91 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 2 | 18 | 256 | 78 | 92 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 2 | 19 | 257 | 78 | 95 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 2 | 20 | 255 | 78 | 98 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 2 | 21 | 249 | 78 | 98 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 249
1 | 2 | 22 | 235 | 78 | 91 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 235
1 | 2 | 23 | 229 | 78 | 64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -10 | 229
1 | 3 | 0 | 222 | 78 | 74 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 222
1 | 3 | 1 | 226 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 226
1 | 3 | 2 | 241 | 78 | 80 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 241
1 | 3 | 3 | 253 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 253
1 | 3 | 4 | 256 | 78 | 65 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 256
1 | 3 | 5 | 249 | 78 | 86 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 249
1 | 3 | 6 | 238 | 78 | 82 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 238
1 | 3 | 7 | 245 | 78 | 85 | 27 | 0 | 19 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 245
1 | 3 | 8 | 258 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0 | -17 | 258
1 | 3 | 9 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 126 | 0 | 30 | 0 | 0 | -84 | 243
1 | 3 | 10 | 230 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 159 | 0 | 32 | 0 | -30 | -102 | 230
1 | 3 | 11 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 35 | 0 | -30 | -116 | 225
1 | 3 | 12 | 225 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 161 | 0 | 43 | 0 | -30 | -120 | 225
1 | 3 | 13 | 215 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 51 | 0 | -30 | -143 | 215
1 | 3 | 14 | 215 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 54 | 0 | -13 | -127 | 215
1 | 3 | 15 | 220 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 90 | 0 | 53 | 0 | 0 | -94 | 220
1 | 3 | 16 | 238 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 28 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 238
1 | 3 | 17 | 268 | 78 | 85 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 3 | 18 | 280 | 78 | 89 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 3 | 19 | 280 | 78 | 89 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 3 | 20 | 278 | 78 | 88 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 3 | 21 | 269 | 78 | 83 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 3 | 22 | 251 | 78 | 72 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 251
1 | 3 | 23 | 244 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 244
1 | 4 | 0 | 237 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237
1 | 4 | 1 | 241 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 241
1 | 4 | 2 | 255 | 78 | 89 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 4 | 3 | 264 | 78 | 65 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 29 | 1 | 264
1 | 4 | 4 | 264 | 78 | 91 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 264
1 | 4 | 5 | 257 | 78 | 88 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 4 | 6 | 252 | 78 | 83 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 252
1 | 4 | 7 | 267 | 78 | 89 | 17 | 0 | 19 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 4 | 8 | 281 | 78 | 66 | 12 | 0 | 19 | 79 | 0 | 44 | 0 | 0 | -17 | 281
1 | 4 | 9 | 262 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 144 | 0 | 37 | 0 | 0 | -91 | 262
1 | 4 | 10 | 247 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 29 | 0 | 0 | -141 | 247
1 | 4 | 11 | 241 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 204 | 0 | 29 | 0 | -19 | -144 | 241
1 | 4 | 12 | 237 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 198 | 0 | 28 | 0 | -14 | -146 | 237
1 | 4 | 13 | 232 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 169 | 0 | 28 | 0 | 0 | -136 | 232
1 | 4 | 14 | 234 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 135 | 0 | 24 | 0 | -30 | -66 | 234
1 | 4 | 15 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 239
1 | 4 | 16 | 258 | 78 | 65 | 17 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 258
1 | 4 | 17 | 287 | 78 | 126 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 4 | 18 | 298 | 78 | 129 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 4 | 19 | 298 | 78 | 131 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 298
1 | 4 | 20 | 293 | 78 | 130 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 4 | 21 | 281 | 78 | 127 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 281
1 | 4 | 22 | 262 | 78 | 119 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 262
1 | 4 | 23 | 257 | 78 | 121 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 5 | 0 | 252 | 78 | 129 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 252
1 | 5 | 1 | 256 | 78 | 133 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 256
1 | 5 | 2 | 268 | 78 | 143 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 5 | 3 | 276 | 78 | 147 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 276
1 | 5 | 4 | 274 | 78 | 147 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 274
1 | 5 | 5 | 266 | 78 | 142 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 5 | 6 | 258 | 78 | 136 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 258
1 | 5 | 7 | 268 | 78 | 106 | 21 | 0 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 268
1 | 5 | 8 | 283 | 78 | 92 | 13 | 0 | 19 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 5 | 9 | 271 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 271
1 | 5 | 10 | 268 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | -63 | 268
1 | 5 | 11 | 257 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 257
1 | 5 | 12 | 252 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | 252
1 | 5 | 13 | 242 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 242
1 | 5 | 14 | 240 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 240
1 | 5 | 15 | 243 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 243
1 | 5 | 16 | 258 | 78 | 119 | 16 | 0 | 19 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258
1 | 5 | 17 | 290 | 78 | 153 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 5 | 18 | 304 | 78 | 126 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 304
1 | 5 | 19 | 304 | 78 | 156 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 304
1 | 5 | 20 | 296 | 78 | 150 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 296
1 | 5 | 21 | 281 | 78 | 138 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 5 | 22 | 255 | 78 | 120 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 255
1 | 5 | 23 | 243 | 78 | 109 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 6 | 0 | 234 | 78 | 105 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 234
1 | 6 | 1 | 235 | 78 | 112 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235
1 | 6 | 2 | 248 | 78 | 124 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 248
1 | 6 | 3 | 259 | 78 | 142 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 6 | 4 | 264 | 78 | 149 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 264
1 | 6 | 5 | 268 | 78 | 152 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 6 | 6 | 280 | 78 | 162 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 6 | 7 | 306 | 78 | 172 | 22 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 306
1 | 6 | 8 | 355 | 78 | 171 | 58 | 0 | 19 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 6 | 9 | 371 | 78 | 175 | 58 | 0 | 19 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 371
1 | 6 | 10 | 366 | 78 | 159 | 52 | 0 | 19 | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 6 | 11 | 360 | 78 | 161 | 24 | 0 | 19 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 360
1 | 6 | 12 | 344 | 78 | 144 | 14 | 0 | 19 | 66 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 6 | 13 | 346 | 78 | 134 | 13 | 0 | 19 | 68 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 6 | 14 | 335 | 78 | 111 | 13 | 0 | 19 | 70 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 6 | 15 | 325 | 78 | 106 | 13 | 0 | 19 | 59 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 325
1 | 6 | 16 | 330 | 78 | 138 | 13 | 0 | 19 | 22 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 6 | 17 | 337 | 78 | 165 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 6 | 18 | 340 | 78 | 166 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 6 | 19 | 332 | 78 | 160 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 332
1 | 6 | 20 | 319 | 78 | 153 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 6 | 21 | 299 | 78 | 137 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 299
1 | 6 | 22 | 272 | 78 | 115 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 272
1 | 6 | 23 | 258 | 78 | 102 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258
1 | 7 | 0 | 246 | 78 | 93 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 246
1 | 7 | 1 | 246 | 78 | 94 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 246
1 | 7 | 2 | 259 | 78 | 112 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 259
1 | 7 | 3 | 274 | 78 | 127 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 7 | 4 | 281 | 78 | 133 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 281
1 | 7 | 5 | 289 | 78 | 140 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 289
1 | 7 | 6 | 301 | 78 | 148 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 301
1 | 7 | 7 | 322 | 78 | 157 | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 7 | 8 | 367 | 78 | 155 | 20 | 0 | 19 | 48 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 367
1 | 7 | 9 | 372 | 78 | 136 | 15 | 0 | 19 | 82 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 372
1 | 7 | 10 | 365 | 78 | 98 | 11 | 0 | 19 | 117 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 7 | 11 | 357 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 155 | 0 | 44 | 0 | 0 | -20 | 357
1 | 7 | 12 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 162 | 0 | 45 | 0 | 0 | -51 | 333
1 | 7 | 13 | 345 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 148 | 0 | 46 | 0 | 0 | -26 | 345
1 | 7 | 14 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 46 | 0 | 0 | -4 | 343
1 | 7 | 15 | 345 | 78 | 107 | 11 | 0 | 19 | 83 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 345
1 | 7 | 16 | 361 | 78 | 162 | 23 | 0 | 19 | 26 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 361
1 | 7 | 17 | 373 | 78 | 174 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 373
1 | 7 | 18 | 380 | 78 | 174 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 380
1 | 7 | 19 | 371 | 78 | 175 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 371
1 | 7 | 20 | 357 | 78 | 176 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 7 | 21 | 335 | 78 | 172 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 7 | 22 | 305 | 78 | 157 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 305
1 | 7 | 23 | 290 | 78 | 140 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 290
1 | 8 | 0 | 278 | 78 | 133 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 8 | 1 | 279 | 78 | 134 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 279
1 | 8 | 2 | 292 | 78 | 143 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 292
1 | 8 | 3 | 300 | 78 | 148 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 8 | 4 | 301 | 78 | 156 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 8 | 5 | 306 | 78 | 160 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 8 | 6 | 326 | 78 | 175 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 326
1 | 8 | 7 | 350 | 78 | 188 | 24 | 0 | 19 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 8 | 8 | 384 | 78 | 163 | 18 | 0 | 19 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 384
1 | 8 | 9 | 368 | 78 | 81 | 10 | 0 | 19 | 147 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 8 | 10 | 359 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 29 | 0 | 0 | -23 | 359
1 | 8 | 11 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 | -35 | 353
1 | 8 | 12 | 335 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 181 | 0 | 23 | 0 | 0 | -46 | 335
1 | 8 | 13 | 349 | 78 | 76 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 8 | 14 | 344 | 78 | 97 | 10 | 0 | 19 | 115 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 344
1 | 8 | 15 | 340 | 78 | 108 | 10 | 0 | 19 | 94 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 340
1 | 8 | 16 | 352 | 78 | 172 | 18 | 0 | 19 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 8 | 17 | 365 | 78 | 200 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 8 | 18 | 376 | 78 | 202 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 8 | 19 | 367 | 78 | 200 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 8 | 20 | 356 | 78 | 200 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 356
1 | 8 | 21 | 334 | 78 | 195 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 8 | 22 | 306 | 78 | 179 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 306
1 | 8 | 23 | 292 | 78 | 171 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 292
1 | 9 | 0 | 280 | 78 | 164 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 9 | 1 | 280 | 78 | 164 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 9 | 2 | 290 | 78 | 175 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 9 | 3 | 300 | 78 | 168 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 300
1 | 9 | 4 | 302 | 78 | 160 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 9 | 5 | 307 | 78 | 162 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 307
1 | 9 | 6 | 325 | 78 | 174 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 9 | 7 | 350 | 78 | 191 | 15 | 0 | 19 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 350
1 | 9 | 8 | 393 | 78 | 198 | 20 | 0 | 19 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 393
1 | 9 | 9 | 402 | 78 | 169 | 14 | 0 | 19 | 81 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 402
1 | 9 | 10 | 391 | 78 | 124 | 11 | 0 | 19 | 121 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 391
1 | 9 | 11 | 385 | 78 | 106 | 11 | 0 | 19 | 129 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 9 | 12 | 369 | 78 | 72 | 11 | 0 | 19 | 144 | 0 | 48 | 0 | 0 | -3 | 369
1 | 9 | 13 | 378 | 78 | 74 | 11 | 0 | 19 | 150 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 9 | 14 | 376 | 78 | 102 | 11 | 0 | 19 | 123 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 376
1 | 9 | 15 | 377 | 78 | 138 | 11 | 0 | 19 | 88 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 377
1 | 9 | 16 | 392 | 78 | 203 | 22 | 0 | 19 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 392
1 | 9 | 17 | 404 | 78 | 217 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 404
1 | 9 | 18 | 412 | 78 | 230 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 412
1 | 9 | 19 | 400 | 78 | 216 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 400
1 | 9 | 20 | 385 | 78 | 217 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 385
1 | 9 | 21 | 363 | 78 | 210 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 363
1 | 9 | 22 | 332 | 78 | 190 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 332
1 | 9 | 23 | 321 | 78 | 177 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 321
1 | 10 | 0 | 311 | 78 | 166 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 311
1 | 10 | 1 | 313 | 78 | 166 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 313
1 | 10 | 2 | 323 | 78 | 171 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 323
1 | 10 | 3 | 328 | 78 | 174 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 328
1 | 10 | 4 | 329 | 78 | 174 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 329
1 | 10 | 5 | 336 | 78 | 181 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 336
1 | 10 | 6 | 363 | 78 | 202 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 363
1 | 10 | 7 | 394 | 78 | 213 | 34 | 0 | 19 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 394
1 | 10 | 8 | 442 | 78 | 199 | 33 | 0 | 19 | 75 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 10 | 9 | 442 | 78 | 158 | 14 | 0 | 19 | 137 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 442
1 | 10 | 10 | 414 | 78 | 78 | 10 | 0 | 19 | 194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 414
1 | 10 | 11 | 401 | 78 | 74 | 10 | 0 | 19 | 213 | 0 | 36 | 0 | 0 | -29 | 401
1 | 10 | 12 | 369 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 38 | 0 | 0 | -49 | 369
1 | 10 | 13 | 369 | 78 | 72 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 40 | 0 | 0 | -25 | 369
1 | 10 | 14 | 361 | 78 | 80 | 10 | 0 | 19 | 134 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 361
1 | 10 | 15 | 367 | 78 | 137 | 11 | 0 | 19 | 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 10 | 16 | 386 | 78 | 197 | 23 | 0 | 19 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 386
1 | 10 | 17 | 397 | 78 | 217 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 397
1 | 10 | 18 | 400 | 78 | 218 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 400
1 | 10 | 19 | 390 | 78 | 217 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 390
1 | 10 | 20 | 376 | 78 | 213 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 376
1 | 10 | 21 | 354 | 78 | 202 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 354
1 | 10 | 22 | 325 | 78 | 182 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 10 | 23 | 314 | 78 | 169 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 11 | 0 | 301 | 78 | 146 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 11 | 1 | 301 | 78 | 147 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 11 | 2 | 310 | 78 | 152 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 310
1 | 11 | 3 | 312 | 78 | 152 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 312
1 | 11 | 4 | 309 | 78 | 152 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 309
1 | 11 | 5 | 302 | 78 | 150 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 11 | 6 | 305 | 78 | 153 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 305
1 | 11 | 7 | 325 | 78 | 159 | 22 | 0 | 19 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 325
1 | 11 | 8 | 349 | 78 | 130 | 17 | 0 | 19 | 76 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 349
1 | 11 | 9 | 334 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 141 | 0 | 23 | 0 | 0 | -8 | 334
1 | 11 | 10 | 316 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 190 | 0 | 21 | 0 | 0 | -70 | 316
1 | 11 | 11 | 304 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 221 | 0 | 23 | 0 | 1 | -112 | 304
1 | 11 | 12 | 284 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 224 | 0 | 27 | 0 | 1 | -139 | 284
1 | 11 | 13 | 280 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 26 | 0 | 1 | -133 | 280
1 | 11 | 14 | 276 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 174 | 0 | 23 | 0 | 0 | -94 | 276
1 | 11 | 15 | 292 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 104 | 0 | 23 | 0 | 0 | -9 | 292
1 | 11 | 16 | 312 | 78 | 138 | 17 | 0 | 19 | 33 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 312
1 | 11 | 17 | 333 | 78 | 179 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 11 | 18 | 344 | 78 | 188 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 344
1 | 11 | 19 | 338 | 78 | 190 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 338
1 | 11 | 20 | 329 | 78 | 187 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 329
1 | 11 | 21 | 311 | 78 | 179 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 11 | 22 | 287 | 78 | 165 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 11 | 23 | 278 | 78 | 158 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 12 | 0 | 269 | 78 | 144 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 12 | 1 | 271 | 78 | 146 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 271
1 | 12 | 2 | 282 | 78 | 153 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 282
1 | 12 | 3 | 288 | 78 | 157 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 288
1 | 12 | 4 | 286 | 78 | 155 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 286
1 | 12 | 5 | 276 | 78 | 148 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 12 | 6 | 270 | 78 | 142 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 270
1 | 12 | 7 | 282 | 78 | 141 | 24 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 12 | 8 | 302 | 78 | 106 | 16 | 0 | 19 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 302
1 | 12 | 9 | 296 | 78 | 67 | 11 | 0 | 19 | 121 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 | 296
1 | 12 | 10 | 291 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 15 | 0 | 1 | -62 | 291
1 | 12 | 11 | 274 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 12 | 0 | 1 | -105 | 274
1 | 12 | 12 | 260 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 221 | 0 | 17 | 0 | -7 | -143 | 260
1 | 12 | 13 | 255 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 185 | 0 | 18 | 0 | 0 | -120 | 255
1 | 12 | 14 | 253 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 137 | 0 | 23 | 0 | 0 | -78 | 253
1 | 12 | 15 | 263 | 78 | 65 | 11 | 0 | 19 | 83 | 0 | 28 | 0 | 0 | -21 | 263
1 | 12 | 16 | 280 | 78 | 110 | 16 | 0 | 19 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 12 | 17 | 308 | 78 | 148 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 308
1 | 12 | 18 | 319 | 78 | 151 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 319
1 | 12 | 19 | 316 | 78 | 148 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 316
1 | 12 | 20 | 310 | 78 | 145 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 12 | 21 | 296 | 78 | 136 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 12 | 22 | 274 | 78 | 121 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 12 | 23 | 267 | 78 | 115 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 13 | 0 | 263 | 78 | 112 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 263
1 | 13 | 1 | 266 | 78 | 113 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 13 | 2 | 278 | 78 | 122 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 278
1 | 13 | 3 | 283 | 78 | 125 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 13 | 4 | 282 | 78 | 94 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 282
1 | 13 | 5 | 276 | 78 | 122 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 13 | 6 | 278 | 78 | 124 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 13 | 7 | 296 | 78 | 129 | 19 | 0 | 19 | 11 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 13 | 8 | 320 | 78 | 105 | 15 | 0 | 19 | 68 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 320
1 | 13 | 9 | 311 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 120 | 0 | 31 | 0 | 0 | -15 | 311
1 | 13 | 10 | 296 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 162 | 0 | 30 | 0 | 0 | -70 | 296
1 | 13 | 11 | 286 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 186 | 0 | 29 | 0 | 1 | -101 | 286
1 | 13 | 12 | 276 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 28 | 0 | 1 | -112 | 276
1 | 13 | 13 | 271 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 176 | 0 | 32 | 0 | 1 | -109 | 271
1 | 13 | 14 | 268 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 132 | 0 | 32 | 0 | 1 | -68 | 268
1 | 13 | 15 | 273 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | -14 | 273
1 | 13 | 16 | 291 | 78 | 115 | 16 | 0 | 19 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 13 | 17 | 318 | 78 | 154 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 318
1 | 13 | 18 | 331 | 78 | 157 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 331
1 | 13 | 19 | 327 | 78 | 157 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 327
1 | 13 | 20 | 319 | 78 | 157 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 319
1 | 13 | 21 | 302 | 78 | 152 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 13 | 22 | 278 | 78 | 138 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 13 | 23 | 268 | 78 | 129 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 268
1 | 14 | 0 | 260 | 78 | 127 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 14 | 1 | 265 | 78 | 130 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 265
1 | 14 | 2 | 279 | 78 | 143 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 279
1 | 14 | 3 | 287 | 78 | 151 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 14 | 4 | 291 | 78 | 151 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 14 | 5 | 296 | 78 | 155 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 14 | 6 | 317 | 78 | 173 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 317
1 | 14 | 7 | 341 | 78 | 185 | 28 | 0 | 19 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 341
1 | 14 | 8 | 382 | 78 | 173 | 27 | 0 | 19 | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 382
1 | 14 | 9 | 376 | 78 | 123 | 14 | 0 | 19 | 127 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 376
1 | 14 | 10 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 12 | 0 | 0 | -41 | 343
1 | 14 | 11 | 322 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 242 | 0 | 11 | 0 | 0 | -107 | 322
1 | 14 | 12 | 305 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 242 | 0 | 15 | 0 | 1 | -124 | 305
1 | 14 | 13 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 208 | 0 | 13 | 0 | 0 | -76 | 321
1 | 14 | 14 | 322 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 167 | 0 | 9 | 0 | 0 | -30 | 322
1 | 14 | 15 | 324 | 78 | 105 | 12 | 0 | 19 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 324
1 | 14 | 16 | 332 | 78 | 167 | 22 | 0 | 19 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 332
1 | 14 | 17 | 341 | 78 | 200 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 341
1 | 14 | 18 | 351 | 78 | 204 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 351
1 | 14 | 19 | 343 | 78 | 200 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 343
1 | 14 | 20 | 330 | 78 | 194 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 14 | 21 | 310 | 78 | 183 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 14 | 22 | 283 | 78 | 163 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 283
1 | 14 | 23 | 269 | 78 | 153 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 15 | 0 | 257 | 78 | 145 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 257
1 | 15 | 1 | 259 | 78 | 148 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 259
1 | 15 | 2 | 272 | 78 | 158 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 272
1 | 15 | 3 | 283 | 78 | 163 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 15 | 4 | 288 | 78 | 159 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 15 | 5 | 291 | 78 | 159 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 15 | 6 | 303 | 78 | 162 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 15 | 7 | 327 | 78 | 172 | 22 | 0 | 19 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 327
1 | 15 | 8 | 372 | 78 | 166 | 47 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 372
1 | 15 | 9 | 383 | 78 | 158 | 24 | 0 | 19 | 66 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 383
1 | 15 | 10 | 374 | 78 | 128 | 11 | 0 | 19 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 374
1 | 15 | 11 | 366 | 78 | 95 | 10 | 0 | 19 | 121 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 15 | 12 | 352 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 124 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 352
1 | 15 | 13 | 361 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 115 | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 361
1 | 15 | 14 | 351 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 125 | 0 | 51 | 0 | 0 | -3 | 351
1 | 15 | 15 | 347 | 78 | 88 | 10 | 0 | 19 | 100 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 347
1 | 15 | 16 | 358 | 78 | 156 | 16 | 0 | 19 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 358
1 | 15 | 17 | 368 | 78 | 171 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 368
1 | 15 | 18 | 378 | 78 | 169 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 15 | 19 | 370 | 78 | 171 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | 370
1 | 15 | 20 | 359 | 78 | 173 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 359
1 | 15 | 21 | 339 | 78 | 167 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 339
1 | 15 | 22 | 310 | 78 | 147 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 310
1 | 15 | 23 | 298 | 78 | 138 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 16 | 0 | 289 | 78 | 133 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 289
1 | 16 | 1 | 293 | 78 | 111 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 1 | 293
1 | 16 | 2 | 305 | 78 | 152 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 305
1 | 16 | 3 | 310 | 78 | 157 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 310
1 | 16 | 4 | 311 | 78 | 160 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 16 | 5 | 315 | 78 | 164 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 315
1 | 16 | 6 | 340 | 78 | 182 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 340
1 | 16 | 7 | 366 | 78 | 192 | 36 | 0 | 19 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 366
1 | 16 | 8 | 393 | 78 | 162 | 23 | 0 | 19 | 85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 393
1 | 16 | 9 | 368 | 78 | 83 | 11 | 0 | 19 | 160 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 16 | 10 | 342 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 220 | 0 | 15 | 0 | 0 | -70 | 342
1 | 16 | 11 | 334 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 245 | 0 | 17 | 0 | 0 | -105 | 334
1 | 16 | 12 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 235 | 0 | 28 | 0 | 0 | -118 | 321
1 | 16 | 13 | 328 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 211 | 0 | 27 | 0 | 0 | -86 | 328
1 | 16 | 14 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 175 | 0 | 26 | 0 | 0 | -54 | 323
1 | 16 | 15 | 328 | 78 | 78 | 11 | 0 | 19 | 114 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 328
1 | 16 | 16 | 352 | 78 | 161 | 20 | 0 | 19 | 43 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 16 | 17 | 366 | 78 | 196 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 366
1 | 16 | 18 | 377 | 78 | 200 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 16 | 19 | 367 | 78 | 193 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 16 | 20 | 353 | 78 | 185 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 353
1 | 16 | 21 | 330 | 78 | 172 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 330
1 | 16 | 22 | 300 | 78 | 148 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 16 | 23 | 285 | 78 | 135 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 17 | 0 | 272 | 78 | 122 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 272
1 | 17 | 1 | 273 | 78 | 124 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 273
1 | 17 | 2 | 285 | 78 | 138 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 17 | 3 | 296 | 78 | 152 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 17 | 4 | 300 | 78 | 155 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 300
1 | 17 | 5 | 307 | 78 | 160 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 307
1 | 17 | 6 | 325 | 78 | 178 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 17 | 7 | 346 | 78 | 189 | 30 | 0 | 19 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 17 | 8 | 380 | 78 | 181 | 30 | 0 | 19 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 380
1 | 17 | 9 | 375 | 78 | 154 | 16 | 0 | 19 | 94 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 375
1 | 17 | 10 | 357 | 78 | 97 | 10 | 0 | 19 | 139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 17 | 11 | 349 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 14 | 0 | 0 | -30 | 349
1 | 17 | 12 | 330 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 187 | 0 | 16 | 0 | 0 | -49 | 330
1 | 17 | 13 | 338 | 78 | 80 | 10 | 0 | 19 | 135 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 17 | 14 | 334 | 78 | 115 | 11 | 0 | 19 | 94 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 17 | 15 | 337 | 78 | 152 | 15 | 0 | 19 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | -1 | 337
1 | 17 | 16 | 348 | 78 | 183 | 26 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 348
1 | 17 | 17 | 353 | 78 | 194 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 353
1 | 17 | 18 | 358 | 78 | 195 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 358
1 | 17 | 19 | 348 | 78 | 195 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 348
1 | 17 | 20 | 337 | 78 | 192 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 17 | 21 | 317 | 78 | 181 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 17 | 22 | 293 | 78 | 163 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 17 | 23 | 283 | 78 | 157 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 283
1 | 18 | 0 | 276 | 78 | 116 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 276
1 | 18 | 1 | 279 | 78 | 148 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 279
1 | 18 | 2 | 293 | 78 | 163 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 293
1 | 18 | 3 | 302 | 78 | 167 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 302
1 | 18 | 4 | 303 | 78 | 166 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 303
1 | 18 | 5 | 301 | 78 | 163 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 18 | 6 | 303 | 78 | 163 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 18 | 7 | 319 | 78 | 165 | 25 | 0 | 19 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 18 | 8 | 338 | 78 | 122 | 17 | 0 | 19 | 89 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 18 | 9 | 310 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 310
1 | 18 | 10 | 281 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 227 | 0 | 5 | 0 | 1 | -123 | 281
1 | 18 | 11 | 266 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 262 | 0 | 5 | 0 | -30 | -144 | 266
1 | 18 | 12 | 250 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 270 | 0 | 6 | 0 | -30 | -168 | 250
1 | 18 | 13 | 246 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 248 | 0 | 5 | 0 | -30 | -148 | 246
1 | 18 | 14 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 201 | 0 | 4 | 0 | 0 | -137 | 239
1 | 18 | 15 | 250 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 4 | 0 | 0 | -56 | 250
1 | 18 | 16 | 280 | 78 | 115 | 15 | 0 | 19 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 18 | 17 | 302 | 78 | 172 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 18 | 18 | 317 | 78 | 183 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 317
1 | 18 | 19 | 314 | 78 | 183 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 18 | 20 | 308 | 78 | 181 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 308
1 | 18 | 21 | 294 | 78 | 170 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 18 | 22 | 274 | 78 | 155 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 18 | 23 | 267 | 78 | 148 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 19 | 0 | 260 | 78 | 139 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 260
1 | 19 | 1 | 263 | 78 | 142 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263
1 | 19 | 2 | 277 | 78 | 152 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 19 | 3 | 285 | 78 | 158 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 19 | 4 | 284 | 78 | 157 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284
1 | 19 | 5 | 276 | 78 | 151 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 19 | 6 | 269 | 78 | 145 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 19 | 7 | 277 | 78 | 142 | 23 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 277
1 | 19 | 8 | 289 | 78 | 95 | 14 | 0 | 19 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289
1 | 19 | 9 | 269 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 269
1 | 19 | 10 | 252 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 252
1 | 19 | 11 | 244 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 225 | 0 | 2 | 0 | -30 | -124 | 244
1 | 19 | 12 | 238 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 227 | 0 | 2 | 0 | -30 | -132 | 238
1 | 19 | 13 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 184 | 0 | 2 | 0 | -30 | -88 | 239
1 | 19 | 14 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 239
1 | 19 | 15 | 246 | 78 | 64 | 11 | 0 | 19 | 91 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | 246
1 | 19 | 16 | 257 | 78 | 109 | 15 | 0 | 19 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 257
1 | 19 | 17 | 281 | 78 | 152 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 19 | 18 | 294 | 78 | 162 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 19 | 19 | 290 | 78 | 159 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 19 | 20 | 283 | 78 | 155 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 19 | 21 | 267 | 78 | 145 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 267
1 | 19 | 22 | 245 | 78 | 127 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245
1 | 19 | 23 | 236 | 78 | 89 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 236
1 | 20 | 0 | 228 | 78 | 81 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 228
1 | 20 | 1 | 232 | 78 | 113 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 232
1 | 20 | 2 | 249 | 78 | 129 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 249
1 | 20 | 3 | 264 | 78 | 141 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 264
1 | 20 | 4 | 275 | 78 | 148 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275
1 | 20 | 5 | 284 | 78 | 151 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 284
1 | 20 | 6 | 301 | 78 | 160 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 301
1 | 20 | 7 | 323 | 78 | 132 | 35 | 0 | 19 | 14 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 323
1 | 20 | 8 | 359 | 78 | 138 | 26 | 0 | 19 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 359
1 | 20 | 9 | 344 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 161 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 344
1 | 20 | 10 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 216 | 0 | 10 | 0 | 0 | -79 | 323
1 | 20 | 11 | 313 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 240 | 0 | 13 | 0 | 1 | -112 | 313
1 | 20 | 12 | 296 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 242 | 0 | 14 | 0 | 1 | -132 | 296
1 | 20 | 13 | 300 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 221 | 0 | 15 | 0 | 1 | -108 | 300
1 | 20 | 14 | 289 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 189 | 0 | 16 | 0 | 0 | -90 | 289
1 | 20 | 15 | 291 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 128 | 0 | 21 | 0 | 0 | -32 | 291
1 | 20 | 16 | 309 | 78 | 119 | 16 | 0 | 19 | 51 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 309
1 | 20 | 17 | 320 | 78 | 160 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 320
1 | 20 | 18 | 333 | 78 | 166 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 20 | 19 | 325 | 78 | 165 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 325
1 | 20 | 20 | 314 | 78 | 160 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 20 | 21 | 295 | 78 | 144 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 295
1 | 20 | 22 | 271 | 78 | 127 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 271
1 | 20 | 23 | 260 | 78 | 119 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260
1 | 21 | 0 | 248 | 78 | 108 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 248
1 | 21 | 1 | 252 | 78 | 109 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 252
1 | 21 | 2 | 269 | 78 | 126 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 269
1 | 21 | 3 | 285 | 78 | 138 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 285
1 | 21 | 4 | 294 | 78 | 145 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 294
1 | 21 | 5 | 303 | 78 | 151 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303
1 | 21 | 6 | 319 | 78 | 163 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 319
1 | 21 | 7 | 337 | 78 | 165 | 31 | 0 | 19 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 337
1 | 21 | 8 | 366 | 78 | 131 | 22 | 0 | 19 | 90 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 366
1 | 21 | 9 | 344 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 169 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 | 344
1 | 21 | 10 | 321 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 226 | 0 | 26 | 0 | 0 | -107 | 321
1 | 21 | 11 | 314 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 250 | 0 | 33 | 0 | 2 | -142 | 314
1 | 21 | 12 | 290 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 261 | 0 | 34 | 0 | -27 | -152 | 290
1 | 21 | 13 | 297 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 242 | 0 | 34 | 0 | 0 | -153 | 297
1 | 21 | 14 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 194 | 0 | 36 | 0 | 0 | -110 | 294
1 | 21 | 15 | 297 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 125 | 0 | 37 | 0 | 0 | -39 | 297
1 | 21 | 16 | 314 | 78 | 117 | 17 | 0 | 19 | 46 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 314
1 | 21 | 17 | 324 | 78 | 165 | 31 | 0 | 19 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 324
1 | 21 | 18 | 335 | 78 | 174 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 21 | 19 | 327 | 78 | 172 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 327
1 | 21 | 20 | 317 | 78 | 167 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 317
1 | 21 | 21 | 300 | 78 | 156 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 300
1 | 21 | 22 | 277 | 78 | 139 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 277
1 | 21 | 23 | 266 | 78 | 131 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 22 | 0 | 258 | 78 | 128 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 258
1 | 22 | 1 | 262 | 78 | 128 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 262
1 | 22 | 2 | 278 | 78 | 138 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 22 | 3 | 293 | 78 | 148 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 22 | 4 | 298 | 78 | 152 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 22 | 5 | 304 | 78 | 156 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 304
1 | 22 | 6 | 321 | 78 | 171 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 321
1 | 22 | 7 | 338 | 78 | 175 | 29 | 0 | 19 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 22 | 8 | 367 | 78 | 142 | 20 | 0 | 19 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 22 | 9 | 349 | 78 | 70 | 11 | 0 | 19 | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | -12 | 349
1 | 22 | 10 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 228 | 0 | 9 | 0 | 0 | -89 | 324
1 | 22 | 11 | 314 | 78 | 68 | 10 | 0 | 19 | 258 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 314
1 | 22 | 12 | 291 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 266 | 0 | 4 | 0 | -30 | -123 | 291
1 | 22 | 13 | 297 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 250 | 0 | 5 | 0 | 1 | -130 | 297
1 | 22 | 14 | 293 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | -87 | 293
1 | 22 | 15 | 298 | 78 | 67 | 11 | 0 | 19 | 133 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 298
1 | 22 | 16 | 315 | 78 | 143 | 19 | 0 | 19 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 315
1 | 22 | 17 | 323 | 78 | 185 | 34 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 323
1 | 22 | 18 | 334 | 78 | 193 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 334
1 | 22 | 19 | 327 | 78 | 190 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 327
1 | 22 | 20 | 318 | 78 | 185 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 318
1 | 22 | 21 | 300 | 78 | 175 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
1 | 22 | 22 | 276 | 78 | 159 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 276
1 | 22 | 23 | 266 | 78 | 150 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266
1 | 23 | 0 | 256 | 78 | 142 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 256
1 | 23 | 1 | 259 | 78 | 144 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 23 | 2 | 274 | 78 | 156 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 23 | 3 | 286 | 78 | 165 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286
1 | 23 | 4 | 291 | 78 | 170 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 23 | 5 | 299 | 78 | 175 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 299
1 | 23 | 6 | 315 | 78 | 185 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 315
1 | 23 | 7 | 334 | 78 | 187 | 33 | 0 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 334
1 | 23 | 8 | 368 | 78 | 157 | 24 | 0 | 19 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 368
1 | 23 | 9 | 350 | 78 | 72 | 12 | 0 | 19 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 350
1 | 23 | 10 | 323 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84 | 323
1 | 23 | 11 | 308 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | -131 | 308
1 | 23 | 12 | 279 | 78 | 66 | 10 | 0 | 19 | 276 | 0 | 1 | 0 | -30 | -141 | 279
1 | 23 | 13 | 287 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | -143 | 287
1 | 23 | 14 | 282 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 1 | 0 | 1 | -98 | 282
1 | 23 | 15 | 285 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 285
1 | 23 | 16 | 301 | 78 | 130 | 16 | 0 | 19 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 301
1 | 23 | 17 | 313 | 78 | 183 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 23 | 18 | 325 | 78 | 191 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 23 | 19 | 318 | 78 | 185 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 318
1 | 23 | 20 | 308 | 78 | 180 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 308
1 | 23 | 21 | 291 | 78 | 168 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 291
1 | 23 | 22 | 270 | 78 | 151 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 270
1 | 23 | 23 | 261 | 78 | 143 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 261
1 | 24 | 0 | 253 | 78 | 135 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 253
1 | 24 | 1 | 259 | 78 | 142 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 24 | 2 | 274 | 78 | 154 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 274
1 | 24 | 3 | 288 | 78 | 163 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 288
1 | 24 | 4 | 293 | 78 | 167 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 24 | 5 | 299 | 78 | 168 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 299
1 | 24 | 6 | 314 | 78 | 177 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 314
1 | 24 | 7 | 333 | 78 | 183 | 36 | 0 | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 24 | 8 | 365 | 78 | 158 | 27 | 0 | 19 | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 24 | 9 | 367 | 78 | 94 | 13 | 0 | 19 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 367
1 | 24 | 10 | 329 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 225 | 0 | 7 | 0 | 0 | -79 | 329
1 | 24 | 11 | 317 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 264 | 0 | 10 | 0 | -30 | -103 | 317
1 | 24 | 12 | 297 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 270 | 0 | 12 | 0 | -30 | -129 | 297
1 | 24 | 13 | 303 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 247 | 0 | 14 | 0 | 1 | -130 | 303
1 | 24 | 14 | 294 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 203 | 0 | 13 | 0 | 1 | -94 | 294
1 | 24 | 15 | 294 | 78 | 67 | 10 | 0 | 19 | 136 | 0 | 9 | 0 | 30 | -55 | 294
1 | 24 | 16 | 306 | 78 | 128 | 16 | 0 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 306
1 | 24 | 17 | 311 | 78 | 174 | 29 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 311
1 | 24 | 18 | 321 | 78 | 180 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 321
1 | 24 | 19 | 313 | 78 | 177 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 24 | 20 | 304 | 78 | 169 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 304
1 | 24 | 21 | 287 | 78 | 153 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 287
1 | 24 | 22 | 267 | 78 | 133 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 267
1 | 24 | 23 | 255 | 78 | 122 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 25 | 0 | 243 | 78 | 99 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 243
1 | 25 | 1 | 243 | 78 | 93 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 243
1 | 25 | 2 | 256 | 78 | 72 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 | 1 | 256
1 | 25 | 3 | 270 | 78 | 109 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 270
1 | 25 | 4 | 276 | 78 | 109 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 276
1 | 25 | 5 | 273 | 78 | 103 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 273
1 | 25 | 6 | 266 | 78 | 97 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 266
1 | 25 | 7 | 275 | 78 | 94 | 23 | 0 | 19 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 275
1 | 25 | 8 | 293 | 78 | 67 | 16 | 0 | 19 | 88 | 0 | 41 | 0 | 0 | -16 | 293
1 | 25 | 9 | 276 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 166 | 0 | 35 | 0 | 1 | -97 | 276
1 | 25 | 10 | 254 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 230 | 0 | 35 | 0 | -30 | -153 | 254
1 | 25 | 11 | 246 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 270 | 0 | 38 | 0 | -30 | -203 | 246
1 | 25 | 12 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 276 | 0 | 43 | 0 | -30 | -221 | 239
1 | 25 | 13 | 238 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 249 | 0 | 52 | 0 | -30 | -204 | 238
1 | 25 | 14 | 228 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 207 | 0 | 56 | 0 | -30 | -176 | 228
1 | 25 | 15 | 237 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 140 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 237
1 | 25 | 16 | 261 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 58 | 0 | 59 | 0 | 0 | -32 | 261
1 | 25 | 17 | 283 | 78 | 99 | 25 | 0 | 19 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 283
1 | 25 | 18 | 300 | 78 | 81 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30 | -1 | 300
1 | 25 | 19 | 296 | 78 | 110 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296
1 | 25 | 20 | 291 | 78 | 109 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 291
1 | 25 | 21 | 277 | 78 | 102 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 25 | 22 | 257 | 78 | 88 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 257
1 | 25 | 23 | 251 | 78 | 82 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 251
1 | 26 | 0 | 244 | 78 | 84 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 244
1 | 26 | 1 | 249 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -5 | 249
1 | 26 | 2 | 265 | 78 | 76 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 265
1 | 26 | 3 | 278 | 78 | 118 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 278
1 | 26 | 4 | 282 | 78 | 117 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 282
1 | 26 | 5 | 274 | 78 | 110 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -1 | 274
1 | 26 | 6 | 265 | 78 | 72 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 265
1 | 26 | 7 | 273 | 78 | 97 | 17 | 0 | 19 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 273
1 | 26 | 8 | 288 | 78 | 67 | 13 | 0 | 19 | 84 | 0 | 38 | 0 | 0 | -11 | 288
1 | 26 | 9 | 274 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 150 | 0 | 33 | 0 | 1 | -81 | 274
1 | 26 | 10 | 255 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 192 | 0 | 32 | 0 | -30 | -111 | 255
1 | 26 | 11 | 249 | 78 | 65 | 10 | 0 | 19 | 215 | 0 | 24 | 0 | -30 | -132 | 249
1 | 26 | 12 | 248 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 198 | 0 | 21 | 0 | -30 | -112 | 248
1 | 26 | 13 | 239 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 195 | 0 | 17 | 0 | -30 | -114 | 239
1 | 26 | 14 | 221 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 192 | 0 | 20 | 0 | -30 | -132 | 221
1 | 26 | 15 | 222 | 78 | 64 | 10 | 0 | 19 | 142 | 0 | 27 | 0 | 0 | -118 | 222
1 | 26 | 16 | 246 | 78 | 64 | 12 | 0 | 19 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | -10 | 246
1 | 26 | 17 | 277 | 78 | 130 | 29 | 0 | 19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 277
1 | 26 | 18 | 301 | 78 | 144 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 301
1 | 26 | 19 | 300 | 78 | 114 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 300
1 | 26 | 20 | 293 | 78 | 142 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 26 | 21 | 278 | 78 | 106 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 1 | 278
1 | 26 | 22 | 256 | 78 | 122 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 256
1 | 26 | 23 | 247 | 78 | 117 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 247
1 | 27 | 0 | 240 | 78 | 127 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240
1 | 27 | 1 | 245 | 78 | 135 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245
1 | 27 | 2 | 260 | 78 | 152 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 260
1 | 27 | 3 | 275 | 78 | 165 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 275
1 | 27 | 4 | 279 | 78 | 169 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
1 | 27 | 5 | 286 | 78 | 174 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 286
1 | 27 | 6 | 302 | 78 | 184 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 302
1 | 27 | 7 | 326 | 78 | 191 | 24 | 0 | 19 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 326
1 | 27 | 8 | 369 | 78 | 182 | 50 | 0 | 19 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 369
1 | 27 | 9 | 374 | 78 | 182 | 40 | 0 | 19 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 374
1 | 27 | 10 | 357 | 78 | 165 | 14 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 27 | 11 | 349 | 78 | 109 | 10 | 0 | 19 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 349
1 | 27 | 12 | 336 | 78 | 96 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 27 | 13 | 352 | 78 | 144 | 11 | 0 | 19 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 27 | 14 | 351 | 78 | 163 | 13 | 0 | 19 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 351
1 | 27 | 15 | 343 | 78 | 174 | 15 | 0 | 19 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 343
1 | 27 | 16 | 346 | 78 | 187 | 26 | 0 | 19 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 346
1 | 27 | 17 | 352 | 78 | 189 | 58 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 352
1 | 27 | 18 | 358 | 78 | 185 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 358
1 | 27 | 19 | 348 | 78 | 189 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 348
1 | 27 | 20 | 333 | 78 | 172 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 333
1 | 27 | 21 | 313 | 78 | 154 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 313
1 | 27 | 22 | 286 | 78 | 124 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 286
1 | 27 | 23 | 271 | 78 | 107 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 271
1 | 28 | 0 | 259 | 78 | 95 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 259
1 | 28 | 1 | 260 | 78 | 98 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 260
1 | 28 | 2 | 274 | 78 | 114 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 274
1 | 28 | 3 | 290 | 78 | 130 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 28 | 4 | 298 | 78 | 141 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 298
1 | 28 | 5 | 307 | 78 | 155 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 307
1 | 28 | 6 | 325 | 78 | 168 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325
1 | 28 | 7 | 344 | 78 | 168 | 21 | 0 | 19 | 14 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 344
1 | 28 | 8 | 377 | 78 | 157 | 20 | 0 | 19 | 69 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 377
1 | 28 | 9 | 380 | 78 | 128 | 13 | 0 | 19 | 112 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 380
1 | 28 | 10 | 361 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 169 | 0 | 26 | 0 | 0 | -12 | 361
1 | 28 | 11 | 354 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 181 | 0 | 24 | 0 | 0 | -29 | 354
1 | 28 | 12 | 337 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 22 | 0 | 0 | -40 | 337
1 | 28 | 13 | 346 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 23 | 0 | 0 | -47 | 346
1 | 28 | 14 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 159 | 0 | 27 | 0 | 0 | -20 | 343
1 | 28 | 15 | 346 | 78 | 97 | 11 | 0 | 19 | 112 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 346
1 | 28 | 16 | 361 | 78 | 162 | 21 | 0 | 19 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 361
1 | 28 | 17 | 368 | 78 | 183 | 52 | 0 | 19 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 28 | 18 | 377 | 78 | 192 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -1 | 377
1 | 28 | 19 | 368 | 78 | 183 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 368
1 | 28 | 20 | 355 | 78 | 182 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 28 | 21 | 333 | 78 | 173 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 333
1 | 28 | 22 | 304 | 78 | 152 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 304
1 | 28 | 23 | 290 | 78 | 139 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 29 | 0 | 280 | 78 | 125 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 280
1 | 29 | 1 | 282 | 78 | 127 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 282
1 | 29 | 2 | 294 | 78 | 135 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 294
1 | 29 | 3 | 302 | 78 | 139 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 302
1 | 29 | 4 | 303 | 78 | 138 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 303
1 | 29 | 5 | 309 | 78 | 141 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 309
1 | 29 | 6 | 330 | 78 | 157 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 29 | 7 | 353 | 78 | 161 | 28 | 0 | 19 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 353
1 | 29 | 8 | 388 | 78 | 144 | 23 | 0 | 19 | 69 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 388
1 | 29 | 9 | 383 | 78 | 95 | 12 | 0 | 19 | 127 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 383
1 | 29 | 10 | 364 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 178 | 0 | 54 | 0 | 0 | -46 | 364
1 | 29 | 11 | 355 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 208 | 0 | 55 | 0 | 0 | -86 | 355
1 | 29 | 12 | 335 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 218 | 0 | 49 | 0 | 0 | -109 | 335
1 | 29 | 13 | 340 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 190 | 0 | 52 | 0 | 0 | -79 | 340
1 | 29 | 14 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 165 | 0 | 50 | 0 | 0 | -59 | 333
1 | 29 | 15 | 333 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 120 | 0 | 53 | 0 | 0 | -17 | 333
1 | 29 | 16 | 356 | 78 | 133 | 18 | 0 | 19 | 53 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 356
1 | 29 | 17 | 366 | 78 | 171 | 38 | 0 | 19 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 366
1 | 29 | 18 | 378 | 78 | 175 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 378
1 | 29 | 19 | 368 | 78 | 174 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 368
1 | 29 | 20 | 356 | 78 | 169 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 356
1 | 29 | 21 | 335 | 78 | 158 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 335
1 | 29 | 22 | 306 | 78 | 136 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 29 | 23 | 291 | 78 | 122 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 291
1 | 30 | 0 | 281 | 78 | 110 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 281
1 | 30 | 1 | 284 | 78 | 112 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 284
1 | 30 | 2 | 296 | 78 | 121 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -1 | 296
1 | 30 | 3 | 306 | 78 | 129 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 30 | 4 | 309 | 78 | 130 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 309
1 | 30 | 5 | 314 | 78 | 133 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 30 | 6 | 336 | 78 | 145 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 336
1 | 30 | 7 | 358 | 78 | 144 | 28 | 0 | 19 | 19 | 0 | 71 | 0 | 0 | -1 | 358
1 | 30 | 8 | 378 | 78 | 97 | 17 | 0 | 19 | 98 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | 378
1 | 30 | 9 | 362 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 174 | 0 | 66 | 0 | 0 | -56 | 362
1 | 30 | 10 | 343 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 232 | 0 | 66 | 0 | 0 | -132 | 343
1 | 30 | 11 | 339 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 255 | 0 | 68 | 0 | 0 | -161 | 339
1 | 30 | 12 | 316 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 259 | 0 | 71 | 0 | 0 | -190 | 316
1 | 30 | 13 | 327 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 237 | 0 | 72 | 0 | 0 | -158 | 327
1 | 30 | 14 | 319 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 193 | 0 | 71 | 0 | 0 | -121 | 319
1 | 30 | 15 | 324 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 136 | 0 | 69 | 0 | 0 | -57 | 324
1 | 30 | 16 | 339 | 78 | 94 | 16 | 0 | 19 | 63 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 339
1 | 30 | 17 | 355 | 78 | 151 | 31 | 0 | 19 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 355
1 | 30 | 18 | 373 | 78 | 162 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 373
1 | 30 | 19 | 367 | 78 | 160 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 367
1 | 30 | 20 | 357 | 78 | 158 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 357
1 | 30 | 21 | 338 | 78 | 149 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 338
1 | 30 | 22 | 310 | 78 | 132 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 310
1 | 30 | 23 | 299 | 78 | 125 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 299
1 | 31 | 0 | 290 | 78 | 125 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 290
1 | 31 | 1 | 293 | 78 | 136 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 293
1 | 31 | 2 | 306 | 78 | 154 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 306
1 | 31 | 3 | 314 | 78 | 167 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 314
1 | 31 | 4 | 315 | 78 | 164 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 315
1 | 31 | 5 | 318 | 78 | 167 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 318
1 | 31 | 6 | 341 | 78 | 186 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 341
1 | 31 | 7 | 365 | 78 | 194 | 31 | 0 | 19 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 365
1 | 31 | 8 | 397 | 78 | 165 | 23 | 0 | 19 | 84 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 397
1 | 31 | 9 | 383 | 78 | 90 | 12 | 0 | 19 | 160 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 383
1 | 31 | 10 | 353 | 78 | 71 | 10 | 0 | 19 | 219 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 353
1 | 31 | 11 | 341 | 78 | 70 | 10 | 0 | 19 | 248 | 0 | 26 | 0 | 0 | -110 | 341
1 | 31 | 12 | 320 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 251 | 0 | 33 | 0 | 0 | -140 | 320
1 | 31 | 13 | 330 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 205 | 0 | 36 | 0 | 0 | -87 | 330
1 | 31 | 14 | 319 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 188 | 0 | 29 | 0 | 0 | -74 | 319
1 | 31 | 15 | 317 | 78 | 69 | 10 | 0 | 19 | 130 | 0 | 24 | 0 | 0 | -13 | 317
1 | 31 | 16 | 330 | 78 | 143 | 16 | 0 | 19 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 330
1 | 31 | 17 | 341 | 78 | 196 | 31 | 0 | 19 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 341
1 | 31 | 18 | 354 | 78 | 205 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354
1 | 31 | 19 | 347 | 78 | 206 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 347
1 | 31 | 20 | 340 | 78 | 204 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 340
1 | 31 | 21 | 322 | 78 | 195 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 322
1 | 31 | 22 | 299 | 78 | 178 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 299
1 | 31 | 23 | 290 | 78 | 172 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 1 | 0 | 253 | 78 | 127 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 253
2 | 1 | 1 | 256 | 78 | 130 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256
2 | 1 | 2 | 269 | 78 | 137 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 269
2 | 1 | 3 | 274 | 78 | 140 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 1 | 4 | 271 | 78 | 139 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 271
2 | 1 | 5 | 261 | 78 | 132 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 261
2 | 1 | 6 | 262 | 78 | 133 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262
2 | 1 | 7 | 283 | 78 | 137 | 30 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 1 | 8 | 317 | 78 | 125 | 22 | 0 | 19 | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 317
2 | 1 | 9 | 307 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 132 | 0 | 12 | 0 | 0 | -16 | 307
2 | 1 | 10 | 277 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 176 | 0 | 9 | 0 | 0 | -85 | 277
2 | 1 | 11 | 276 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 130 | 0 | 16 | 0 | 0 | -47 | 276
2 | 1 | 12 | 277 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 99 | 0 | 25 | 0 | 0 | -24 | 277
2 | 1 | 13 | 297 | 78 | 99 | 16 | 0 | 19 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 1 | 14 | 304 | 78 | 118 | 19 | 0 | 19 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 304
2 | 1 | 15 | 305 | 78 | 130 | 23 | 0 | 19 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 305
2 | 1 | 16 | 312 | 78 | 140 | 28 | 0 | 19 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | -1 | 312
2 | 1 | 17 | 320 | 78 | 149 | 37 | 0 | 19 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 320
2 | 1 | 18 | 325 | 78 | 150 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 325
2 | 1 | 19 | 315 | 78 | 147 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 1 | 20 | 301 | 78 | 139 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 301
2 | 1 | 21 | 279 | 78 | 123 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 1 | 22 | 249 | 78 | 101 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 249
2 | 1 | 23 | 237 | 78 | 98 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 237
2 | 2 | 0 | 227 | 78 | 86 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 227
2 | 2 | 1 | 227 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 227
2 | 2 | 2 | 239 | 78 | 97 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 239
2 | 2 | 3 | 248 | 78 | 102 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 248
2 | 2 | 4 | 248 | 78 | 98 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 248
2 | 2 | 5 | 240 | 78 | 87 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 240
2 | 2 | 6 | 226 | 78 | 81 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 226
2 | 2 | 7 | 238 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 238
2 | 2 | 8 | 265 | 78 | 93 | 25 | 0 | 19 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 265
2 | 2 | 9 | 274 | 78 | 82 | 20 | 0 | 19 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 274
2 | 2 | 10 | 251 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 120 | 0 | 14 | 0 | 0 | -59 | 251
2 | 2 | 11 | 237 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 169 | 0 | 15 | 0 | 0 | -122 | 237
2 | 2 | 12 | 249 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 249
2 | 2 | 13 | 241 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 84 | 0 | 32 | 0 | 0 | -50 | 241
2 | 2 | 14 | 228 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 87 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 228
2 | 2 | 15 | 229 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 71 | 0 | 19 | 0 | 0 | -36 | 229
2 | 2 | 16 | 237 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | -2 | 237
2 | 2 | 17 | 263 | 78 | 105 | 33 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 263
2 | 2 | 18 | 281 | 78 | 116 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 281
2 | 2 | 19 | 278 | 78 | 115 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278
2 | 2 | 20 | 269 | 78 | 112 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 2 | 21 | 249 | 78 | 104 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 249
2 | 2 | 22 | 223 | 78 | 94 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223
2 | 2 | 23 | 214 | 78 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 214
2 | 3 | 0 | 206 | 78 | 75 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 206
2 | 3 | 1 | 211 | 78 | 71 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 211
2 | 3 | 2 | 227 | 78 | 74 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 227
2 | 3 | 3 | 239 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 239
2 | 3 | 4 | 246 | 78 | 81 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 246
2 | 3 | 5 | 253 | 78 | 83 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 253
2 | 3 | 6 | 277 | 78 | 98 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277
2 | 3 | 7 | 306 | 78 | 111 | 32 | 0 | 19 | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 306
2 | 3 | 8 | 345 | 78 | 96 | 27 | 0 | 19 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 345
2 | 3 | 9 | 334 | 78 | 70 | 15 | 0 | 19 | 162 | 0 | 41 | 0 | 0 | -51 | 334
2 | 3 | 10 | 310 | 78 | 75 | 14 | 0 | 19 | 221 | 0 | 48 | 0 | 0 | -145 | 310
2 | 3 | 11 | 302 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 211 | 0 | 52 | 0 | 0 | -140 | 302
2 | 3 | 12 | 281 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 209 | 0 | 54 | 0 | 1 | -158 | 281
2 | 3 | 13 | 307 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 162 | 0 | 54 | 0 | 0 | -88 | 307
2 | 3 | 14 | 317 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 109 | 0 | 54 | 0 | 0 | -28 | 317
2 | 3 | 15 | 316 | 78 | 68 | 18 | 0 | 19 | 76 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 316
2 | 3 | 16 | 315 | 78 | 87 | 22 | 0 | 19 | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 315
2 | 3 | 17 | 324 | 78 | 122 | 41 | 0 | 19 | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 3 | 18 | 342 | 78 | 129 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 342
2 | 3 | 19 | 334 | 78 | 127 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 334
2 | 3 | 20 | 323 | 78 | 122 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 3 | 21 | 304 | 78 | 113 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 304
2 | 3 | 22 | 271 | 78 | 88 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 3 | 23 | 258 | 78 | 73 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 258
2 | 4 | 0 | 250 | 78 | 74 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 250
2 | 4 | 1 | 257 | 78 | 84 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 257
2 | 4 | 2 | 276 | 78 | 99 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 4 | 3 | 287 | 78 | 110 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 287
2 | 4 | 4 | 288 | 78 | 110 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 288
2 | 4 | 5 | 296 | 78 | 120 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 296
2 | 4 | 6 | 326 | 78 | 147 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 326
2 | 4 | 7 | 357 | 78 | 159 | 28 | 0 | 19 | 18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 4 | 8 | 392 | 78 | 133 | 22 | 0 | 19 | 86 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 392
2 | 4 | 9 | 390 | 78 | 74 | 15 | 0 | 19 | 146 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 390
2 | 4 | 10 | 372 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 197 | 0 | 56 | 0 | 0 | -64 | 372
2 | 4 | 11 | 370 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 223 | 0 | 55 | 0 | 0 | -91 | 370
2 | 4 | 12 | 352 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 224 | 0 | 55 | 0 | 2 | -104 | 352
2 | 4 | 13 | 370 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 185 | 0 | 55 | 0 | 0 | -53 | 370
2 | 4 | 14 | 372 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 159 | 0 | 55 | 0 | 0 | -25 | 372
2 | 4 | 15 | 367 | 78 | 78 | 15 | 0 | 19 | 118 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 367
2 | 4 | 16 | 385 | 78 | 146 | 25 | 0 | 19 | 55 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 385
2 | 4 | 17 | 393 | 78 | 180 | 50 | 0 | 19 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 393
2 | 4 | 18 | 407 | 78 | 190 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 407
2 | 4 | 19 | 398 | 78 | 182 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 398
2 | 4 | 20 | 383 | 78 | 180 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | 4 | 21 | 359 | 78 | 170 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 359
2 | 4 | 22 | 323 | 78 | 146 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 323
2 | 4 | 23 | 310 | 78 | 136 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 310
2 | 5 | 0 | 298 | 78 | 129 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 298
2 | 5 | 1 | 298 | 78 | 127 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 5 | 2 | 308 | 78 | 137 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 308
2 | 5 | 3 | 312 | 78 | 142 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 312
2 | 5 | 4 | 311 | 78 | 140 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 311
2 | 5 | 5 | 316 | 78 | 144 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 5 | 6 | 348 | 78 | 173 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 348
2 | 5 | 7 | 375 | 78 | 181 | 27 | 0 | 19 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 375
2 | 5 | 8 | 408 | 78 | 157 | 21 | 0 | 19 | 85 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 408
2 | 5 | 9 | 410 | 78 | 109 | 16 | 0 | 19 | 142 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 410
2 | 5 | 10 | 406 | 78 | 74 | 15 | 0 | 19 | 173 | 0 | 51 | 0 | 0 | -4 | 406
2 | 5 | 11 | 396 | 78 | 73 | 15 | 0 | 19 | 190 | 0 | 55 | 0 | 0 | -34 | 396
2 | 5 | 12 | 375 | 78 | 72 | 15 | 0 | 19 | 188 | 0 | 54 | 0 | 0 | -51 | 375
2 | 5 | 13 | 389 | 78 | 73 | 15 | 0 | 19 | 157 | 0 | 55 | 0 | 0 | -8 | 389
2 | 5 | 14 | 388 | 78 | 90 | 15 | 0 | 19 | 130 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 5 | 15 | 388 | 78 | 117 | 16 | 0 | 19 | 99 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 5 | 16 | 399 | 78 | 138 | 22 | 0 | 19 | 54 | 0 | 61 | 0 | 27 | 0 | 399
2 | 5 | 17 | 407 | 78 | 197 | 47 | 0 | 19 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 407
2 | 5 | 18 | 420 | 78 | 211 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 420
2 | 5 | 19 | 412 | 78 | 206 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 412
2 | 5 | 20 | 398 | 78 | 169 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 398
2 | 5 | 21 | 372 | 78 | 192 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 372
2 | 5 | 22 | 335 | 78 | 165 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 335
2 | 5 | 23 | 319 | 78 | 153 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 319
2 | 6 | 0 | 305 | 78 | 140 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 305
2 | 6 | 1 | 305 | 78 | 138 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 305
2 | 6 | 2 | 313 | 78 | 146 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -1 | 313
2 | 6 | 3 | 316 | 78 | 151 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 6 | 4 | 315 | 78 | 151 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 6 | 5 | 322 | 78 | 153 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 322
2 | 6 | 6 | 353 | 78 | 178 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 353
2 | 6 | 7 | 383 | 78 | 186 | 29 | 0 | 19 | 20 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 383
2 | 6 | 8 | 415 | 78 | 160 | 22 | 0 | 19 | 90 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 415
2 | 6 | 9 | 406 | 78 | 89 | 14 | 0 | 19 | 162 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 406
2 | 6 | 10 | 393 | 78 | 73 | 14 | 0 | 19 | 197 | 0 | 42 | 0 | 0 | -30 | 393
2 | 6 | 11 | 381 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 222 | 0 | 43 | 0 | 0 | -67 | 381
2 | 6 | 12 | 359 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 216 | 0 | 46 | 0 | 0 | -85 | 359
2 | 6 | 13 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 199 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 362
2 | 6 | 14 | 355 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 166 | 0 | 47 | 0 | 0 | -40 | 355
2 | 6 | 15 | 354 | 78 | 75 | 14 | 0 | 19 | 124 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 6 | 16 | 378 | 78 | 157 | 20 | 0 | 19 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 378
2 | 6 | 17 | 394 | 78 | 202 | 44 | 0 | 19 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 6 | 18 | 410 | 78 | 206 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 410
2 | 6 | 19 | 400 | 78 | 207 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 6 | 20 | 388 | 78 | 205 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 388
2 | 6 | 21 | 363 | 78 | 197 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 363
2 | 6 | 22 | 326 | 78 | 174 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 326
2 | 6 | 23 | 311 | 78 | 158 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 311
2 | 7 | 0 | 301 | 78 | 157 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -1 | 301
2 | 7 | 1 | 302 | 78 | 160 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 302
2 | 7 | 2 | 313 | 78 | 178 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 313
2 | 7 | 3 | 319 | 78 | 186 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 319
2 | 7 | 4 | 320 | 78 | 187 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 320
2 | 7 | 5 | 328 | 78 | 189 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 328
2 | 7 | 6 | 359 | 78 | 210 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 359
2 | 7 | 7 | 387 | 78 | 214 | 41 | 0 | 19 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 387
2 | 7 | 8 | 414 | 78 | 184 | 27 | 0 | 19 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 414
2 | 7 | 9 | 397 | 78 | 101 | 14 | 0 | 19 | 183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 397
2 | 7 | 10 | 376 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | -48 | 376
2 | 7 | 11 | 368 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 251 | 0 | 9 | 0 | 0 | -75 | 368
2 | 7 | 12 | 349 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 349
2 | 7 | 13 | 362 | 78 | 78 | 14 | 0 | 19 | 162 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 7 | 14 | 365 | 78 | 127 | 16 | 0 | 19 | 109 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 365
2 | 7 | 15 | 371 | 78 | 153 | 18 | 0 | 19 | 75 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 7 | 16 | 386 | 78 | 191 | 26 | 0 | 19 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 7 | 17 | 391 | 78 | 212 | 37 | 0 | 19 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 391
2 | 7 | 18 | 400 | 78 | 217 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 400
2 | 7 | 19 | 394 | 78 | 215 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 394
2 | 7 | 20 | 386 | 78 | 215 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 7 | 21 | 371 | 78 | 210 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 7 | 22 | 342 | 78 | 189 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 342
2 | 7 | 23 | 333 | 78 | 180 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 333
2 | 8 | 0 | 321 | 78 | 154 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 321
2 | 8 | 1 | 319 | 78 | 152 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 319
2 | 8 | 2 | 326 | 78 | 154 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 326
2 | 8 | 3 | 324 | 78 | 153 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 324
2 | 8 | 4 | 316 | 78 | 145 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 316
2 | 8 | 5 | 309 | 78 | 140 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 309
2 | 8 | 6 | 317 | 78 | 148 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 317
2 | 8 | 7 | 350 | 78 | 157 | 32 | 0 | 19 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 350
2 | 8 | 8 | 391 | 78 | 135 | 25 | 0 | 19 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 391
2 | 8 | 9 | 387 | 78 | 73 | 15 | 0 | 19 | 157 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 387
2 | 8 | 10 | 358 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 209 | 0 | 43 | 0 | 0 | -76 | 358
2 | 8 | 11 | 338 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 232 | 0 | 45 | 0 | 0 | -120 | 338
2 | 8 | 12 | 316 | 78 | 82 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 49 | 0 | 0 | -146 | 316
2 | 8 | 13 | 305 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 207 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 305
2 | 8 | 14 | 288 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 184 | 0 | 50 | 0 | 0 | -124 | 288
2 | 8 | 15 | 285 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 139 | 0 | 51 | 0 | 0 | -83 | 285
2 | 8 | 16 | 310 | 78 | 71 | 15 | 0 | 19 | 70 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 310
2 | 8 | 17 | 342 | 78 | 152 | 28 | 0 | 19 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 342
2 | 8 | 18 | 366 | 78 | 171 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 8 | 19 | 364 | 78 | 170 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 364
2 | 8 | 20 | 356 | 78 | 167 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 356
2 | 8 | 21 | 336 | 78 | 155 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 8 | 22 | 304 | 78 | 137 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 304
2 | 8 | 23 | 298 | 78 | 143 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 9 | 0 | 290 | 78 | 131 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 9 | 1 | 291 | 78 | 133 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 9 | 2 | 299 | 78 | 134 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 299
2 | 9 | 3 | 301 | 78 | 132 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 301
2 | 9 | 4 | 293 | 78 | 124 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 293
2 | 9 | 5 | 282 | 78 | 115 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 9 | 6 | 281 | 78 | 116 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 281
2 | 9 | 7 | 296 | 78 | 111 | 24 | 0 | 19 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 296
2 | 9 | 8 | 301 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | -14 | 301
2 | 9 | 9 | 280 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 181 | 0 | 24 | 0 | 0 | -102 | 280
2 | 9 | 10 | 263 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 228 | 0 | 18 | 0 | 0 | -158 | 263
2 | 9 | 11 | 259 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 244 | 0 | 17 | 0 | -30 | -148 | 259
2 | 9 | 12 | 252 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 250 | 0 | 22 | 0 | -30 | -166 | 252
2 | 9 | 13 | 240 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 25 | 0 | -30 | -150 | 240
2 | 9 | 14 | 230 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 185 | 0 | 27 | 0 | -30 | -127 | 230
2 | 9 | 15 | 231 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 143 | 0 | 28 | 0 | 0 | -115 | 231
2 | 9 | 16 | 253 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0 | -29 | 253
2 | 9 | 17 | 297 | 78 | 128 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 9 | 18 | 330 | 78 | 157 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 330
2 | 9 | 19 | 333 | 78 | 160 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 333
2 | 9 | 20 | 327 | 78 | 158 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1 | 327
2 | 9 | 21 | 308 | 78 | 145 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 308
2 | 9 | 22 | 276 | 78 | 120 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 9 | 23 | 269 | 78 | 110 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -1 | 269
2 | 10 | 0 | 263 | 78 | 110 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 10 | 1 | 268 | 78 | 114 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 268
2 | 10 | 2 | 284 | 78 | 126 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 10 | 3 | 291 | 78 | 131 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 10 | 4 | 292 | 78 | 130 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 292
2 | 10 | 5 | 296 | 78 | 133 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 296
2 | 10 | 6 | 330 | 78 | 155 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 330
2 | 10 | 7 | 358 | 78 | 157 | 44 | 0 | 19 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | -1 | 358
2 | 10 | 8 | 386 | 78 | 133 | 26 | 0 | 19 | 101 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 386
2 | 10 | 9 | 375 | 78 | 72 | 14 | 0 | 19 | 165 | 0 | 31 | 0 | 0 | -4 | 375
2 | 10 | 10 | 357 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 196 | 0 | 35 | 0 | 0 | -56 | 357
2 | 10 | 11 | 352 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 209 | 0 | 38 | 0 | 0 | -77 | 352
2 | 10 | 12 | 332 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 196 | 0 | 41 | 0 | 0 | -85 | 332
2 | 10 | 13 | 338 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 196 | 0 | 44 | 0 | 0 | -83 | 338
2 | 10 | 14 | 332 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 164 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 332
2 | 10 | 15 | 336 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 52 | 0 | 0 | -15 | 336
2 | 10 | 16 | 348 | 78 | 119 | 19 | 0 | 19 | 57 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 348
2 | 10 | 17 | 362 | 78 | 158 | 40 | 0 | 19 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 362
2 | 10 | 18 | 375 | 78 | 161 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 375
2 | 10 | 19 | 365 | 78 | 160 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 365
2 | 10 | 20 | 351 | 78 | 156 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 351
2 | 10 | 21 | 331 | 78 | 147 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 331
2 | 10 | 22 | 297 | 78 | 123 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 10 | 23 | 284 | 78 | 111 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 11 | 0 | 274 | 78 | 94 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 11 | 1 | 278 | 78 | 98 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 278
2 | 11 | 2 | 290 | 78 | 110 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 11 | 3 | 296 | 78 | 119 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 296
2 | 11 | 4 | 293 | 78 | 117 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 293
2 | 11 | 5 | 288 | 78 | 86 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 1 | 288
2 | 11 | 6 | 293 | 78 | 128 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | 293
2 | 11 | 7 | 314 | 78 | 124 | 24 | 0 | 19 | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 314
2 | 11 | 8 | 327 | 78 | 69 | 17 | 0 | 19 | 108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 327
2 | 11 | 9 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 178 | 0 | 31 | 0 | 0 | -80 | 308
2 | 11 | 10 | 282 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 231 | 0 | 28 | 0 | 1 | -153 | 282
2 | 11 | 11 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 277 | 0 | 24 | 0 | -30 | -176 | 272
2 | 11 | 12 | 255 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 284 | 0 | 27 | 0 | -30 | -202 | 255
2 | 11 | 13 | 251 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 255 | 0 | 33 | 0 | -30 | -183 | 251
2 | 11 | 14 | 239 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 228 | 0 | 32 | 0 | -30 | -166 | 239
2 | 11 | 15 | 237 | 78 | 77 | 14 | 0 | 19 | 167 | 0 | 26 | 0 | 0 | -144 | 237
2 | 11 | 16 | 264 | 78 | 65 | 16 | 0 | 19 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | -17 | 264
2 | 11 | 17 | 303 | 78 | 149 | 31 | 0 | 19 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 11 | 18 | 336 | 78 | 184 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 11 | 19 | 338 | 78 | 187 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 338
2 | 11 | 20 | 333 | 78 | 186 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 333
2 | 11 | 21 | 316 | 78 | 145 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 316
2 | 11 | 22 | 286 | 78 | 154 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286
2 | 11 | 23 | 279 | 78 | 149 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 12 | 0 | 275 | 78 | 159 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 275
2 | 12 | 1 | 282 | 78 | 164 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 12 | 2 | 297 | 78 | 169 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 297
2 | 12 | 3 | 303 | 78 | 167 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 12 | 4 | 300 | 78 | 163 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 12 | 5 | 307 | 78 | 177 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 307
2 | 12 | 6 | 334 | 78 | 195 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 334
2 | 12 | 7 | 364 | 78 | 203 | 42 | 0 | 19 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 364
2 | 12 | 8 | 409 | 78 | 199 | 61 | 0 | 19 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 409
2 | 12 | 9 | 416 | 78 | 199 | 54 | 0 | 19 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 416
2 | 12 | 10 | 399 | 78 | 175 | 21 | 0 | 19 | 62 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 399
2 | 12 | 11 | 382 | 78 | 131 | 15 | 0 | 19 | 88 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 382
2 | 12 | 12 | 355 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 148 | 0 | 49 | 0 | 0 | -24 | 355
2 | 12 | 13 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 48 | 0 | 0 | -21 | 362
2 | 12 | 14 | 357 | 78 | 79 | 14 | 0 | 19 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 12 | 15 | 358 | 78 | 140 | 15 | 0 | 19 | 65 | 0 | 42 | 0 | 0 | -1 | 358
2 | 12 | 16 | 367 | 78 | 182 | 22 | 0 | 19 | 20 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 367
2 | 12 | 17 | 368 | 78 | 196 | 29 | 0 | 19 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 368
2 | 12 | 18 | 371 | 78 | 204 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 371
2 | 12 | 19 | 355 | 78 | 203 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 355
2 | 12 | 20 | 336 | 78 | 194 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 336
2 | 12 | 21 | 309 | 78 | 167 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 309
2 | 12 | 22 | 267 | 78 | 120 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 267
2 | 12 | 23 | 247 | 78 | 90 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 247
2 | 13 | 0 | 231 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3 | 231
2 | 13 | 1 | 229 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -13 | 229
2 | 13 | 2 | 243 | 78 | 64 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -3 | 243
2 | 13 | 3 | 258 | 78 | 80 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 258
2 | 13 | 4 | 267 | 78 | 86 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 267
2 | 13 | 5 | 277 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 277
2 | 13 | 6 | 295 | 78 | 114 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 295
2 | 13 | 7 | 323 | 78 | 88 | 32 | 0 | 19 | 18 | 0 | 57 | 0 | 30 | 1 | 323
2 | 13 | 8 | 366 | 78 | 105 | 28 | 0 | 19 | 72 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 366
2 | 13 | 9 | 363 | 78 | 71 | 16 | 0 | 19 | 141 | 0 | 70 | 0 | 0 | -32 | 363
2 | 13 | 10 | 346 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 203 | 0 | 71 | 0 | 0 | -109 | 346
2 | 13 | 11 | 337 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 233 | 0 | 71 | 0 | 2 | -144 | 337
2 | 13 | 12 | 305 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 260 | 0 | 70 | 0 | 1 | -201 | 305
2 | 13 | 13 | 308 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 251 | 0 | 64 | 0 | 1 | -183 | 308
2 | 13 | 14 | 293 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 224 | 0 | 67 | 0 | 1 | -174 | 293
2 | 13 | 15 | 281 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 170 | 0 | 66 | 0 | 0 | -132 | 281
2 | 13 | 16 | 307 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 86 | 0 | 66 | 0 | 0 | -27 | 307
2 | 13 | 17 | 330 | 78 | 122 | 34 | 0 | 19 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 330
2 | 13 | 18 | 354 | 78 | 143 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 13 | 19 | 351 | 78 | 142 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 351
2 | 13 | 20 | 341 | 78 | 136 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 13 | 21 | 323 | 78 | 125 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 13 | 22 | 291 | 78 | 99 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 13 | 23 | 281 | 78 | 90 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 281
2 | 14 | 0 | 272 | 78 | 86 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 272
2 | 14 | 1 | 278 | 78 | 92 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 278
2 | 14 | 2 | 291 | 78 | 102 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 14 | 3 | 300 | 78 | 113 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 14 | 4 | 303 | 78 | 118 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 14 | 5 | 309 | 78 | 122 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 309
2 | 14 | 6 | 337 | 78 | 143 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 337
2 | 14 | 7 | 357 | 78 | 136 | 31 | 0 | 19 | 31 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 14 | 8 | 369 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 119 | 0 | 50 | 0 | 18 | 1 | 369
2 | 14 | 9 | 341 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 202 | 0 | 38 | 0 | 30 | -110 | 341
2 | 14 | 10 | 311 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 266 | 0 | 29 | 0 | -30 | -133 | 311
2 | 14 | 11 | 299 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 302 | 0 | 28 | 0 | -30 | -179 | 299
2 | 14 | 12 | 268 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 312 | 0 | 24 | 0 | -30 | -215 | 268
2 | 14 | 13 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 294 | 0 | 22 | 0 | -30 | -191 | 272
2 | 14 | 14 | 257 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 248 | 0 | 21 | 0 | -30 | -158 | 257
2 | 14 | 15 | 255 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 178 | 0 | 21 | 0 | 0 | -119 | 255
2 | 14 | 16 | 283 | 78 | 67 | 18 | 0 | 19 | 90 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 283
2 | 14 | 17 | 304 | 78 | 134 | 32 | 0 | 19 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 304
2 | 14 | 18 | 329 | 78 | 162 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 329
2 | 14 | 19 | 326 | 78 | 159 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 326
2 | 14 | 20 | 318 | 78 | 156 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 318
2 | 14 | 21 | 299 | 78 | 137 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 299
2 | 14 | 22 | 271 | 78 | 87 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 271
2 | 14 | 23 | 263 | 78 | 83 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 1 | 263
2 | 15 | 0 | 254 | 78 | 113 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 254
2 | 15 | 1 | 259 | 78 | 87 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 259
2 | 15 | 2 | 275 | 78 | 137 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 275
2 | 15 | 3 | 284 | 78 | 146 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 284
2 | 15 | 4 | 283 | 78 | 117 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 283
2 | 15 | 5 | 276 | 78 | 142 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 276
2 | 15 | 6 | 279 | 78 | 143 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 15 | 7 | 293 | 78 | 130 | 28 | 0 | 19 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 15 | 8 | 302 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 302
2 | 15 | 9 | 277 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | -94 | 277
2 | 15 | 10 | 259 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 231 | 0 | 1 | 0 | -30 | -119 | 259
2 | 15 | 11 | 255 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 247 | 0 | 1 | 0 | -30 | -139 | 255
2 | 15 | 12 | 242 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 244 | -1 | 2 | -2 | -30 | -146 | 242
2 | 15 | 13 | 242 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 215 | 0 | 3 | 0 | -30 | -121 | 242
2 | 15 | 14 | 239 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 160 | 0 | 4 | 0 | -30 | -70 | 239
2 | 15 | 15 | 249 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | -23 | 249
2 | 15 | 16 | 263 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 263
2 | 15 | 17 | 277 | 78 | 136 | 31 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 277
2 | 15 | 18 | 289 | 78 | 148 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 289
2 | 15 | 19 | 282 | 78 | 145 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 15 | 20 | 270 | 78 | 138 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270
2 | 15 | 21 | 250 | 78 | 124 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250
2 | 15 | 22 | 227 | 78 | 73 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 227
2 | 15 | 23 | 218 | 78 | 96 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218
2 | 16 | 0 | 210 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 210
2 | 16 | 1 | 209 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209
2 | 16 | 2 | 221 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -12 | 221
2 | 16 | 3 | 237 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -8 | 237
2 | 16 | 4 | 241 | 78 | 87 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 241
2 | 16 | 5 | 232 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | -2 | 232
2 | 16 | 6 | 216 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -17 | 216
2 | 16 | 7 | 218 | 78 | 65 | 25 | 0 | 19 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 218
2 | 16 | 8 | 232 | 78 | 64 | 17 | 0 | 19 | 72 | 0 | 15 | 0 | 0 | -33 | 232
2 | 16 | 9 | 228 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 92 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 228
2 | 16 | 10 | 220 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 118 | 0 | 19 | 0 | -30 | -62 | 220
2 | 16 | 11 | 207 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 148 | 0 | 12 | 0 | -30 | -98 | 207
2 | 16 | 12 | 205 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 180 | 0 | 9 | 0 | -30 | -129 | 205
2 | 16 | 13 | 203 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 158 | 0 | 10 | 0 | -30 | -110 | 203
2 | 16 | 14 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 138 | 0 | 18 | 0 | -30 | -107 | 194
2 | 16 | 15 | 194 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 103 | 0 | 36 | 0 | -30 | -90 | 194
2 | 16 | 16 | 207 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 59 | 0 | 46 | 0 | 0 | -73 | 207
2 | 16 | 17 | 234 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | -10 | 234
2 | 16 | 18 | 259 | 78 | 76 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 16 | 19 | 260 | 78 | 76 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 260
2 | 16 | 20 | 253 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 253
2 | 16 | 21 | 237 | 78 | 70 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 237
2 | 16 | 22 | 216 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -10 | 216
2 | 16 | 23 | 208 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -18 | 208
2 | 17 | 0 | 199 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -32 | 199
2 | 17 | 1 | 204 | 78 | 64 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -35 | 204
2 | 17 | 2 | 221 | 78 | 64 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -24 | 221
2 | 17 | 3 | 237 | 78 | 64 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -12 | 237
2 | 17 | 4 | 245 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -6 | 245
2 | 17 | 5 | 253 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 253
2 | 17 | 6 | 270 | 78 | 80 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 270
2 | 17 | 7 | 293 | 78 | 76 | 28 | 0 | 19 | 28 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 17 | 8 | 332 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 82 | 0 | 62 | 0 | 0 | -2 | 332
2 | 17 | 9 | 329 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 144 | 0 | 63 | 0 | 0 | -60 | 329
2 | 17 | 10 | 300 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 207 | 0 | 65 | 0 | 1 | -148 | 300
2 | 17 | 11 | 296 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 270 | 0 | 68 | 0 | -30 | -190 | 296
2 | 17 | 12 | 268 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 254 | 0 | 70 | 0 | -30 | -203 | 268
2 | 17 | 13 | 281 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 255 | 0 | 71 | 0 | 1 | -221 | 281
2 | 17 | 14 | 267 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 70 | 0 | 1 | -199 | 267
2 | 17 | 15 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 149 | 0 | 70 | 0 | 0 | -124 | 272
2 | 17 | 16 | 296 | 78 | 67 | 19 | 0 | 19 | 77 | 0 | 72 | 0 | 0 | -36 | 296
2 | 17 | 17 | 317 | 78 | 98 | 37 | 0 | 19 | 13 | 0 | 73 | 0 | 0 | -1 | 317
2 | 17 | 18 | 339 | 78 | 115 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 17 | 19 | 333 | 78 | 112 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 333
2 | 17 | 20 | 321 | 78 | 105 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 321
2 | 17 | 21 | 302 | 78 | 93 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 302
2 | 17 | 22 | 270 | 78 | 70 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 270
2 | 17 | 23 | 259 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 18 | 0 | 252 | 78 | 74 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 252
2 | 18 | 1 | 258 | 78 | 90 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 258
2 | 18 | 2 | 276 | 78 | 111 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 276
2 | 18 | 3 | 289 | 78 | 126 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 289
2 | 18 | 4 | 290 | 78 | 130 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 290
2 | 18 | 5 | 294 | 78 | 136 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 294
2 | 18 | 6 | 322 | 78 | 148 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 322
2 | 18 | 7 | 348 | 78 | 141 | 40 | 0 | 19 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 348
2 | 18 | 8 | 369 | 78 | 103 | 21 | 0 | 19 | 109 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 369
2 | 18 | 9 | 362 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 170 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 | 362
2 | 18 | 10 | 342 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 192 | 0 | 52 | 0 | 0 | -83 | 342
2 | 18 | 11 | 337 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 231 | 0 | 55 | 0 | 0 | -130 | 337
2 | 18 | 12 | 315 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 205 | 0 | 59 | 0 | 2 | -126 | 315
2 | 18 | 13 | 325 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 205 | 0 | 60 | 0 | 0 | -120 | 325
2 | 18 | 14 | 311 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 191 | 0 | 59 | 0 | 0 | -118 | 311
2 | 18 | 15 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 146 | 0 | 61 | 0 | 0 | -78 | 308
2 | 18 | 16 | 326 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 81 | 0 | 67 | 0 | 0 | -4 | 326
2 | 18 | 17 | 343 | 78 | 132 | 30 | 0 | 19 | 15 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 343
2 | 18 | 18 | 365 | 78 | 150 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 365
2 | 18 | 19 | 361 | 78 | 147 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 361
2 | 18 | 20 | 349 | 78 | 112 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | 0 | 349
2 | 18 | 21 | 327 | 78 | 127 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 327
2 | 18 | 22 | 292 | 78 | 101 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -1 | 292
2 | 18 | 23 | 279 | 78 | 89 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 19 | 0 | 267 | 78 | 81 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 267
2 | 19 | 1 | 273 | 78 | 86 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 19 | 2 | 289 | 78 | 69 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30 | 0 | 289
2 | 19 | 3 | 297 | 78 | 106 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 297
2 | 19 | 4 | 297 | 78 | 106 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 297
2 | 19 | 5 | 300 | 78 | 109 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 19 | 6 | 331 | 78 | 131 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 331
2 | 19 | 7 | 354 | 78 | 123 | 27 | 0 | 19 | 36 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 354
2 | 19 | 8 | 375 | 78 | 80 | 18 | 0 | 19 | 112 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 375
2 | 19 | 9 | 365 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 167 | 0 | 62 | 0 | 0 | -46 | 365
2 | 19 | 10 | 354 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 184 | 0 | 61 | 0 | 0 | -73 | 354
2 | 19 | 11 | 344 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 221 | 0 | 60 | 0 | 0 | -118 | 344
2 | 19 | 12 | 322 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 214 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 322
2 | 19 | 13 | 333 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 201 | 0 | 63 | 0 | 0 | -111 | 333
2 | 19 | 14 | 323 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 181 | 0 | 61 | 0 | 0 | -99 | 323
2 | 19 | 15 | 325 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 136 | 0 | 62 | 0 | 0 | -53 | 325
2 | 19 | 16 | 342 | 78 | 90 | 19 | 0 | 19 | 74 | 0 | 63 | 0 | 0 | -1 | 342
2 | 19 | 17 | 354 | 78 | 137 | 37 | 0 | 19 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 354
2 | 19 | 18 | 376 | 78 | 149 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 376
2 | 19 | 19 | 371 | 78 | 148 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 19 | 20 | 357 | 78 | 146 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 357
2 | 19 | 21 | 334 | 78 | 140 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 334
2 | 19 | 22 | 299 | 78 | 118 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 299
2 | 19 | 23 | 284 | 78 | 108 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 20 | 0 | 273 | 78 | 103 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 20 | 1 | 276 | 78 | 83 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 276
2 | 20 | 2 | 292 | 78 | 124 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 292
2 | 20 | 3 | 300 | 78 | 133 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 20 | 4 | 303 | 78 | 139 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 303
2 | 20 | 5 | 311 | 78 | 149 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 311
2 | 20 | 6 | 340 | 78 | 169 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 340
2 | 20 | 7 | 358 | 78 | 131 | 39 | 0 | 19 | 41 | 0 | 21 | 0 | 30 | -1 | 358
2 | 20 | 8 | 370 | 78 | 107 | 22 | 0 | 19 | 129 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 370
2 | 20 | 9 | 355 | 78 | 71 | 15 | 0 | 19 | 208 | 0 | 12 | 0 | 0 | -48 | 355
2 | 20 | 10 | 340 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 255 | 0 | 17 | 0 | 0 | -113 | 340
2 | 20 | 11 | 329 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 284 | 0 | 22 | 0 | 2 | -154 | 329
2 | 20 | 12 | 301 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 298 | 0 | 30 | 0 | 1 | -203 | 301
2 | 20 | 13 | 303 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 278 | 0 | 37 | 0 | 1 | -188 | 303
2 | 20 | 14 | 288 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 239 | 0 | 36 | 0 | 1 | -163 | 288
2 | 20 | 15 | 283 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 178 | 0 | 38 | 0 | 0 | -111 | 283
2 | 20 | 16 | 307 | 78 | 68 | 16 | 0 | 19 | 95 | 0 | 40 | 0 | 0 | -9 | 307
2 | 20 | 17 | 327 | 78 | 142 | 29 | 0 | 19 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 327
2 | 20 | 18 | 353 | 78 | 175 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 353
2 | 20 | 19 | 349 | 78 | 170 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 349
2 | 20 | 20 | 339 | 78 | 162 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 20 | 21 | 317 | 78 | 144 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 317
2 | 20 | 22 | 283 | 78 | 115 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 20 | 23 | 269 | 78 | 73 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 | -1 | 269
2 | 21 | 0 | 258 | 78 | 90 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -1 | 258
2 | 21 | 1 | 263 | 78 | 91 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 263
2 | 21 | 2 | 280 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 280
2 | 21 | 3 | 291 | 78 | 114 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 291
2 | 21 | 4 | 292 | 78 | 112 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 292
2 | 21 | 5 | 295 | 78 | 116 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 295
2 | 21 | 6 | 324 | 78 | 136 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 324
2 | 21 | 7 | 348 | 78 | 135 | 33 | 0 | 19 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 348
2 | 21 | 8 | 377 | 78 | 83 | 25 | 0 | 19 | 90 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 377
2 | 21 | 9 | 370 | 78 | 72 | 16 | 0 | 19 | 151 | 0 | 49 | 0 | 0 | -15 | 370
2 | 21 | 10 | 347 | 78 | 70 | 14 | 0 | 19 | 182 | 0 | 46 | 0 | 0 | -62 | 347
2 | 21 | 11 | 330 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 230 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 330
2 | 21 | 12 | 306 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 232 | 0 | 51 | 0 | 1 | -153 | 306
2 | 21 | 13 | 314 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 212 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 314
2 | 21 | 14 | 308 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 193 | 0 | 46 | 0 | 0 | -110 | 308
2 | 21 | 15 | 304 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 153 | 0 | 46 | 0 | 0 | -74 | 304
2 | 21 | 16 | 316 | 78 | 68 | 16 | 0 | 19 | 92 | 0 | 46 | 0 | 0 | -3 | 316
2 | 21 | 17 | 329 | 78 | 131 | 32 | 0 | 19 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 329
2 | 21 | 18 | 349 | 78 | 151 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 349
2 | 21 | 19 | 345 | 78 | 151 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 345
2 | 21 | 20 | 334 | 78 | 145 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 334
2 | 21 | 21 | 312 | 78 | 131 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 312
2 | 21 | 22 | 282 | 78 | 107 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 282
2 | 21 | 23 | 269 | 78 | 95 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 269
2 | 22 | 0 | 259 | 78 | 77 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 259
2 | 22 | 1 | 263 | 78 | 78 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 263
2 | 22 | 2 | 277 | 78 | 90 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 277
2 | 22 | 3 | 285 | 78 | 98 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -1 | 285
2 | 22 | 4 | 284 | 78 | 99 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 22 | 5 | 273 | 78 | 84 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 273
2 | 22 | 6 | 275 | 78 | 85 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 275
2 | 22 | 7 | 294 | 78 | 67 | 21 | 0 | 19 | 40 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 294
2 | 22 | 8 | 310 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 110 | 0 | 64 | 0 | 0 | -46 | 310
2 | 22 | 9 | 299 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 166 | 0 | 61 | 0 | 0 | -106 | 299
2 | 22 | 10 | 286 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 181 | 0 | 59 | 0 | -30 | -102 | 286
2 | 22 | 11 | 273 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 215 | 0 | 65 | 0 | -30 | -154 | 273
2 | 22 | 12 | 254 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 256 | 0 | 70 | 0 | -30 | -218 | 254
2 | 22 | 13 | 252 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 261 | 0 | 68 | 0 | -30 | -223 | 252
2 | 22 | 14 | 233 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 239 | 0 | 71 | 0 | -30 | -222 | 233
2 | 22 | 15 | 236 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 172 | 0 | 69 | 0 | 0 | -180 | 236
2 | 22 | 16 | 260 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 88 | 0 | 71 | 0 | 0 | -76 | 260
2 | 22 | 17 | 295 | 78 | 85 | 24 | 0 | 19 | 18 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 295
2 | 22 | 18 | 324 | 78 | 126 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 324
2 | 22 | 19 | 325 | 78 | 136 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 325
2 | 22 | 20 | 318 | 78 | 143 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 318
2 | 22 | 21 | 300 | 78 | 135 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 300
2 | 22 | 22 | 272 | 78 | 86 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | 1 | 272
2 | 22 | 23 | 266 | 78 | 113 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 266
2 | 23 | 0 | 260 | 78 | 83 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 260
2 | 23 | 1 | 264 | 78 | 106 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 264
2 | 23 | 2 | 275 | 78 | 107 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 275
2 | 23 | 3 | 280 | 78 | 107 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 280
2 | 23 | 4 | 273 | 78 | 100 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 273
2 | 23 | 5 | 261 | 78 | 92 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 261
2 | 23 | 6 | 257 | 78 | 94 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 257
2 | 23 | 7 | 271 | 78 | 76 | 25 | 0 | 19 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 271
2 | 23 | 8 | 271 | 78 | 66 | 18 | 0 | 19 | 123 | 0 | 21 | 0 | 0 | -54 | 271
2 | 23 | 9 | 243 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 208 | 0 | 12 | 0 | -7 | -145 | 243
2 | 23 | 10 | 225 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 273 | 0 | 7 | 0 | -30 | -200 | 225
2 | 23 | 11 | 215 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 302 | -81 | 8 | -8 | -30 | -151 | 215
2 | 23 | 12 | 211 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 306 | -97 | 14 | -14 | -30 | -143 | 211
2 | 23 | 13 | 199 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 290 | -90 | 18 | -18 | -30 | -146 | 199
2 | 23 | 14 | 192 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 242 | 0 | 22 | 0 | -30 | -217 | 192
2 | 23 | 15 | 201 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 171 | 0 | 35 | 0 | -30 | -150 | 201
2 | 23 | 16 | 230 | 78 | 64 | 16 | 0 | 19 | 78 | 0 | 39 | 0 | 0 | -64 | 230
2 | 23 | 17 | 267 | 78 | 88 | 28 | 0 | 19 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 267
2 | 23 | 18 | 299 | 78 | 121 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 299
2 | 23 | 19 | 302 | 78 | 87 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 302
2 | 23 | 20 | 298 | 78 | 111 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 298
2 | 23 | 21 | 284 | 78 | 101 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 284
2 | 23 | 22 | 258 | 78 | 76 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 23 | 23 | 252 | 78 | 74 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 252
2 | 24 | 0 | 248 | 78 | 189 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | -145 | 248
2 | 24 | 1 | 254 | 78 | 80 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 254
2 | 24 | 2 | 267 | 78 | 92 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 267
2 | 24 | 3 | 274 | 78 | 96 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -1 | 274
2 | 24 | 4 | 271 | 78 | 94 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 24 | 5 | 266 | 78 | 149 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 266
2 | 24 | 6 | 273 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 1 | 273
2 | 24 | 7 | 301 | 78 | 94 | 23 | 0 | 19 | 38 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 301
2 | 24 | 8 | 331 | 78 | 78 | 20 | 0 | 19 | 87 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 331
2 | 24 | 9 | 331 | 78 | 69 | 16 | 0 | 19 | 122 | 0 | 52 | 0 | 0 | -25 | 331
2 | 24 | 10 | 314 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 156 | 0 | 54 | 0 | 0 | -75 | 314
2 | 24 | 11 | 307 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 178 | 0 | 53 | 0 | 1 | -100 | 307
2 | 24 | 12 | 285 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 182 | 0 | 54 | 0 | 1 | -127 | 285
2 | 24 | 13 | 281 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 194 | 0 | 55 | 0 | 1 | -144 | 281
2 | 24 | 14 | 266 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 191 | 0 | 58 | 0 | -30 | -130 | 266
2 | 24 | 15 | 269 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 136 | 0 | 58 | 0 | 0 | -102 | 269
2 | 24 | 16 | 283 | 78 | 67 | 15 | 0 | 19 | 82 | 0 | 56 | 0 | 0 | -34 | 283
2 | 24 | 17 | 312 | 78 | 110 | 28 | 0 | 19 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | -1 | 312
2 | 24 | 18 | 337 | 78 | 134 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 337
2 | 24 | 19 | 341 | 78 | 136 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 341
2 | 24 | 20 | 332 | 78 | 135 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 332
2 | 24 | 21 | 313 | 78 | 127 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 24 | 22 | 276 | 78 | 106 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 276
2 | 24 | 23 | 265 | 78 | 103 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 265
2 | 25 | 0 | 264 | 78 | 106 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 264
2 | 25 | 1 | 272 | 78 | 117 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 272
2 | 25 | 2 | 287 | 78 | 137 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 287
2 | 25 | 3 | 293 | 78 | 144 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 293
2 | 25 | 4 | 295 | 78 | 148 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 295
2 | 25 | 5 | 306 | 78 | 158 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 306
2 | 25 | 6 | 339 | 78 | 181 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 339
2 | 25 | 7 | 360 | 78 | 164 | 32 | 0 | 19 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 360
2 | 25 | 8 | 371 | 78 | 105 | 20 | 0 | 19 | 139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 371
2 | 25 | 9 | 350 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 221 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 350
2 | 25 | 10 | 328 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 | -132 | 328
2 | 25 | 11 | 317 | 78 | 69 | 14 | 0 | 19 | 318 | 0 | 0 | 0 | -30 | -151 | 317
2 | 25 | 12 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 326 | 0 | 1 | 0 | -30 | -188 | 287
2 | 25 | 13 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 309 | 0 | 1 | 0 | -30 | -171 | 287
2 | 25 | 14 | 269 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 264 | 0 | 2 | 0 | -30 | -144 | 269
2 | 25 | 15 | 262 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 194 | 0 | 1 | 0 | 0 | -108 | 262
2 | 25 | 16 | 288 | 78 | 68 | 17 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288
2 | 25 | 17 | 313 | 78 | 161 | 31 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 25 | 18 | 340 | 78 | 194 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 340
2 | 25 | 19 | 337 | 78 | 192 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 337
2 | 25 | 20 | 325 | 78 | 184 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 325
2 | 25 | 21 | 301 | 78 | 168 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 25 | 22 | 266 | 78 | 142 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266
2 | 25 | 23 | 251 | 78 | 124 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251
2 | 26 | 0 | 239 | 78 | 102 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 239
2 | 26 | 1 | 241 | 78 | 100 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 241
2 | 26 | 2 | 253 | 78 | 110 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 253
2 | 26 | 3 | 264 | 78 | 108 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 264
2 | 26 | 4 | 268 | 78 | 109 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 268
2 | 26 | 5 | 271 | 78 | 107 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 271
2 | 26 | 6 | 290 | 78 | 120 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 290
2 | 26 | 7 | 308 | 78 | 71 | 27 | 0 | 19 | 39 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 308
2 | 26 | 8 | 323 | 78 | 69 | 18 | 0 | 19 | 121 | 0 | 46 | 0 | 0 | -28 | 323
2 | 26 | 9 | 305 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 207 | 0 | 45 | 0 | 10 | -132 | 305
2 | 26 | 10 | 290 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 267 | 0 | 44 | 0 | -30 | -169 | 290
2 | 26 | 11 | 284 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 299 | 0 | 46 | 0 | -30 | -209 | 284
2 | 26 | 12 | 256 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 316 | 0 | 41 | -11 | -30 | -236 | 256
2 | 26 | 13 | 257 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 306 | 0 | 41 | -1 | -30 | -235 | 257
2 | 26 | 14 | 240 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 265 | 0 | 36 | 0 | -30 | -206 | 240
2 | 26 | 15 | 235 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 195 | 0 | 34 | 0 | -23 | -146 | 235
2 | 26 | 16 | 257 | 78 | 65 | 17 | 0 | 19 | 107 | 0 | 27 | 0 | 0 | -56 | 257
2 | 26 | 17 | 279 | 78 | 103 | 29 | 0 | 19 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 26 | 18 | 303 | 78 | 138 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 303
2 | 26 | 19 | 301 | 78 | 133 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 301
2 | 26 | 20 | 292 | 78 | 99 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 292
2 | 26 | 21 | 272 | 78 | 112 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 272
2 | 26 | 22 | 246 | 78 | 84 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 246
2 | 26 | 23 | 235 | 78 | 69 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 235
2 | 27 | 0 | 226 | 78 | 203 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -145 | 226
2 | 27 | 1 | 233 | 78 | 67 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 233
2 | 27 | 2 | 249 | 78 | 82 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -1 | 249
2 | 27 | 3 | 264 | 78 | 89 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 264
2 | 27 | 4 | 270 | 78 | 98 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -1 | 270
2 | 27 | 5 | 278 | 78 | 110 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 278
2 | 27 | 6 | 297 | 78 | 126 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 297
2 | 27 | 7 | 315 | 78 | 112 | 28 | 0 | 19 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 315
2 | 27 | 8 | 333 | 78 | 70 | 19 | 0 | 19 | 136 | 0 | 21 | 0 | 0 | -10 | 333
2 | 27 | 9 | 311 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 220 | 0 | 11 | 0 | 1 | -96 | 311
2 | 27 | 10 | 285 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 283 | 0 | 5 | 0 | -30 | -151 | 285
2 | 27 | 11 | 272 | 78 | 66 | 14 | 0 | 19 | 317 | -47 | 1 | 0 | -30 | -146 | 272
2 | 27 | 12 | 248 | 78 | 64 | 14 | 0 | 19 | 323 | -76 | 1 | 0 | -30 | -145 | 248
2 | 27 | 13 | 261 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 297 | -38 | 1 | 0 | -30 | -145 | 261
2 | 27 | 14 | 259 | 78 | 65 | 14 | 0 | 19 | 230 | 0 | 1 | 0 | -3 | -145 | 259
2 | 27 | 15 | 256 | 78 | 64 | 15 | 0 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 256
2 | 27 | 16 | 269 | 78 | 81 | 23 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269
2 | 27 | 17 | 279 | 78 | 131 | 37 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
2 | 27 | 18 | 298 | 78 | 121 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 298
2 | 27 | 19 | 290 | 78 | 146 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 27 | 20 | 278 | 78 | 138 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 278
2 | 27 | 21 | 256 | 78 | 122 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 256
2 | 27 | 22 | 231 | 78 | 75 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 231
2 | 27 | 23 | 219 | 78 | 239 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -145 | 219
2 | 28 | 0 | 207 | 78 | 88 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 207
2 | 28 | 1 | 210 | 78 | 87 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 210
2 | 28 | 2 | 224 | 78 | 65 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 224
2 | 28 | 3 | 240 | 78 | 104 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 240
2 | 28 | 4 | 246 | 78 | 102 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 246
2 | 28 | 5 | 248 | 78 | 108 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 248
2 | 28 | 6 | 258 | 78 | 114 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 258
2 | 28 | 7 | 274 | 78 | 116 | 20 | 0 | 19 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 274
2 | 28 | 8 | 318 | 78 | 127 | 30 | 0 | 19 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 318
2 | 28 | 9 | 323 | 78 | 128 | 40 | 0 | 19 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323
2 | 28 | 10 | 313 | 78 | 123 | 25 | 0 | 19 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313
2 | 28 | 11 | 305 | 78 | 106 | 17 | 0 | 19 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 305
2 | 28 | 12 | 280 | 78 | 71 | 14 | 0 | 19 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 280
2 | 28 | 13 | 294 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 294
2 | 28 | 14 | 287 | 78 | 67 | 14 | 0 | 19 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 287
2 | 28 | 15 | 276 | 78 | 68 | 14 | 0 | 19 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 276
2 | 28 | 16 | 282 | 78 | 104 | 18 | 0 | 19 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282
2 | 28 | 17 | 280 | 78 | 93 | 43 | 0 | 19 | 12 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 280
2 | 28 | 18 | 290 | 78 | 124 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 290
2 | 28 | 19 | 283 | 78 | 120 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 283
2 | 28 | 20 | 270 | 78 | 122 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270
2 | 28 | 21 | 250 | 78 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 250
2 | 28 | 22 | 230 | 78 | 225 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -145 | 230
2 | 28 | 23 | 217 | 78 | 101 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 217
3 | 1 | 0 | 242 | 78 | 101 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 242
3 | 1 | 1 | 243 | 78 | 102 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243
3 | 1 | 2 | 254 | 78 | 110 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254
3 | 1 | 3 | 265 | 78 | 116 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265
3 | 1 | 4 | 269 | 78 | 118 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269
3 | 1 | 5 | 265 | 78 | 116 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265
3 | 1 | 6 | 258 | 78 | 111 | 48 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 258
3 | 1 | 7 | 263 | 78 | 92 | 43 | 0 | 19 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263
3 | 1 | 8 | 279 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 1 | 9 | 279 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | -35 | 279
3 | 1 | 10 | 268 | 78 | 66 | 25 | 0 | 19 | 177 | 0 | 1 | 0 | -30 | -68 | 268
3 | 1 | 11 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 240 | -36 | 2 | -2 | -30 | -101 | 258
3 | 1 | 12 | 247 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 266 | -39 | 4 | -4 | -30 | -134 | 247
3 | 1 | 13 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 281 | -48 | 4 | -4 | -30 | -144 | 243
3 | 1 | 14 | 236 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 244 | -41 | 4 | -4 | -30 | -121 | 236
3 | 1 | 15 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 181 | 0 | 10 | 0 | -30 | -115 | 230
3 | 1 | 16 | 240 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 99 | 0 | 9 | 0 | 0 | -56 | 240
3 | 1 | 17 | 250 | 78 | 79 | 37 | 0 | 19 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 250
3 | 1 | 18 | 264 | 78 | 102 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 264
3 | 1 | 19 | 263 | 78 | 104 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 263
3 | 1 | 20 | 256 | 78 | 103 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 256
3 | 1 | 21 | 245 | 78 | 93 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 1 | 22 | 231 | 78 | 75 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 231
3 | 1 | 23 | 226 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | -26 | 226
3 | 2 | 0 | 219 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 219
3 | 2 | 1 | 221 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 221
3 | 2 | 2 | 233 | 78 | 77 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 233
3 | 2 | 3 | 246 | 78 | 84 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 246
3 | 2 | 4 | 248 | 78 | 85 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 248
3 | 2 | 5 | 238 | 78 | 84 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 238
3 | 2 | 6 | 221 | 78 | 75 | 39 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 221
3 | 2 | 7 | 222 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 222
3 | 2 | 8 | 233 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 233
3 | 2 | 9 | 232 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 232
3 | 2 | 10 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | -86 | 228
3 | 2 | 11 | 224 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | -104 | 224
3 | 2 | 12 | 220 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 171 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 220
3 | 2 | 13 | 217 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | -140 | 217
3 | 2 | 14 | 217 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 217
3 | 2 | 15 | 224 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | -47 | 224
3 | 2 | 16 | 232 | 78 | 65 | 36 | 0 | 19 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232
3 | 2 | 17 | 246 | 78 | 230 | 53 | 0 | 19 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -145 | 246
3 | 2 | 18 | 253 | 78 | 65 | 62 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -6 | 253
3 | 2 | 19 | 248 | 78 | 231 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -145 | 248
3 | 2 | 20 | 241 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -12 | 241
3 | 2 | 21 | 229 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -20 | 229
3 | 2 | 22 | 214 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -6 | 214
3 | 2 | 23 | 210 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -11 | 210
3 | 3 | 0 | 203 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -16 | 203
3 | 3 | 1 | 207 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -18 | 207
3 | 3 | 2 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -6 | 221
3 | 3 | 3 | 235 | 78 | 67 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 235
3 | 3 | 4 | 241 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 241
3 | 3 | 5 | 241 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 241
3 | 3 | 6 | 243 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 1 | 0 | 45 | 0 | 8 | 1 | 243
3 | 3 | 7 | 264 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 7 | 0 | 48 | 0 | 16 | 1 | 264
3 | 3 | 8 | 302 | 78 | 87 | 38 | 0 | 19 | 17 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 302
3 | 3 | 9 | 311 | 78 | 77 | 35 | 0 | 19 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | -1 | 311
3 | 3 | 10 | 310 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 82 | 0 | 66 | 0 | 0 | -30 | 310
3 | 3 | 11 | 308 | 78 | 68 | 27 | 0 | 19 | 67 | 0 | 69 | 0 | 0 | -20 | 308
3 | 3 | 12 | 297 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 79 | 0 | 70 | 0 | 0 | -42 | 297
3 | 3 | 13 | 307 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 93 | 0 | 64 | 0 | 0 | -41 | 307
3 | 3 | 14 | 304 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 86 | 0 | 69 | 0 | 0 | -42 | 304
3 | 3 | 15 | 303 | 78 | 68 | 28 | 0 | 19 | 61 | 0 | 63 | 0 | 0 | -14 | 303
3 | 3 | 16 | 306 | 78 | 83 | 37 | 0 | 19 | 34 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 306
3 | 3 | 17 | 309 | 78 | 92 | 69 | 0 | 19 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 309
3 | 3 | 18 | 313 | 78 | 115 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 313
3 | 3 | 19 | 306 | 78 | 109 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 306
3 | 3 | 20 | 296 | 78 | 100 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 296
3 | 3 | 21 | 280 | 78 | 98 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 3 | 22 | 261 | 78 | 100 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 3 | 23 | 252 | 78 | 98 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 252
3 | 4 | 0 | 243 | 78 | 104 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 243
3 | 4 | 1 | 246 | 78 | 106 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 4 | 2 | 258 | 78 | 114 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 4 | 3 | 271 | 78 | 128 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 271
3 | 4 | 4 | 277 | 78 | 133 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 4 | 5 | 282 | 78 | 140 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 282
3 | 4 | 6 | 292 | 78 | 141 | 32 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 292
3 | 4 | 7 | 308 | 78 | 113 | 46 | 0 | 19 | 7 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 308
3 | 4 | 8 | 347 | 78 | 148 | 69 | 0 | 19 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 347
3 | 4 | 9 | 360 | 78 | 134 | 69 | 0 | 19 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 360
3 | 4 | 10 | 350 | 78 | 131 | 47 | 0 | 19 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 350
3 | 4 | 11 | 351 | 78 | 129 | 38 | 0 | 19 | 54 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 351
3 | 4 | 12 | 338 | 78 | 124 | 30 | 0 | 19 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 338
3 | 4 | 13 | 348 | 78 | 127 | 34 | 0 | 19 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 348
3 | 4 | 14 | 342 | 78 | 123 | 31 | 0 | 19 | 57 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 342
3 | 4 | 15 | 337 | 78 | 130 | 34 | 0 | 19 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 337
3 | 4 | 16 | 333 | 78 | 129 | 31 | 0 | 19 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 333
3 | 4 | 17 | 331 | 78 | 139 | 42 | 0 | 19 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 331
3 | 4 | 18 | 334 | 78 | 136 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 334
3 | 4 | 19 | 323 | 78 | 141 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -1 | 323
3 | 4 | 20 | 310 | 78 | 142 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 310
3 | 4 | 21 | 293 | 78 | 135 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 293
3 | 4 | 22 | 269 | 78 | 123 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 4 | 23 | 258 | 78 | 119 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 5 | 0 | 246 | 78 | 103 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 5 | 1 | 246 | 78 | 105 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 5 | 2 | 257 | 78 | 107 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 5 | 3 | 269 | 78 | 114 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 5 | 4 | 274 | 78 | 115 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 274
3 | 5 | 5 | 276 | 78 | 85 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 276
3 | 5 | 6 | 280 | 78 | 84 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 | 30 | 1 | 280
3 | 5 | 7 | 297 | 78 | 109 | 57 | 0 | 19 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 5 | 8 | 334 | 78 | 99 | 68 | 0 | 19 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 334
3 | 5 | 9 | 341 | 78 | 97 | 69 | 0 | 19 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 341
3 | 5 | 10 | 330 | 78 | 95 | 43 | 0 | 19 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | -1 | 330
3 | 5 | 11 | 316 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | -4 | 316
3 | 5 | 12 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 108 | 0 | 55 | 0 | 0 | -53 | 297
3 | 5 | 13 | 305 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 116 | 0 | 57 | 0 | 0 | -56 | 305
3 | 5 | 14 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 93 | 0 | 67 | 0 | 0 | -44 | 304
3 | 5 | 15 | 306 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 59 | 0 | 71 | 0 | 0 | -13 | 306
3 | 5 | 16 | 312 | 78 | 86 | 29 | 0 | 19 | 29 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 312
3 | 5 | 17 | 310 | 78 | 102 | 39 | 0 | 19 | 7 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 310
3 | 5 | 18 | 316 | 78 | 105 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 316
3 | 5 | 19 | 309 | 78 | 100 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 309
3 | 5 | 20 | 300 | 78 | 94 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 300
3 | 5 | 21 | 285 | 78 | 86 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -1 | 285
3 | 5 | 22 | 265 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 5 | 23 | 256 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -6 | 256
3 | 6 | 0 | 244 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -22 | 244
3 | 6 | 1 | 246 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -22 | 246
3 | 6 | 2 | 258 | 78 | 65 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -10 | 258
3 | 6 | 3 | 272 | 78 | 69 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 6 | 4 | 279 | 78 | 75 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 6 | 5 | 288 | 78 | 76 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 288
3 | 6 | 6 | 294 | 78 | 78 | 46 | 0 | 19 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | -1 | 294
3 | 6 | 7 | 295 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 36 | 0 | 71 | 0 | 0 | -10 | 295
3 | 6 | 8 | 314 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | -34 | 314
3 | 6 | 9 | 322 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 135 | 0 | 70 | 0 | 0 | -73 | 322
3 | 6 | 10 | 310 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 176 | 0 | 71 | 0 | 1 | -122 | 310
3 | 6 | 11 | 304 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 188 | 0 | 69 | 0 | 1 | -138 | 304
3 | 6 | 12 | 293 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 160 | 0 | 72 | 0 | 1 | -124 | 293
3 | 6 | 13 | 306 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 142 | 0 | 72 | 0 | 1 | -93 | 306
3 | 6 | 14 | 301 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 125 | 0 | 71 | 0 | 0 | -84 | 301
3 | 6 | 15 | 303 | 78 | 68 | 25 | 0 | 19 | 105 | 0 | 71 | 0 | 0 | -63 | 303
3 | 6 | 16 | 316 | 78 | 68 | 38 | 0 | 19 | 49 | 0 | 77 | 0 | 0 | -13 | 316
3 | 6 | 17 | 320 | 78 | 79 | 56 | 0 | 19 | 13 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | 320
3 | 6 | 18 | 333 | 78 | 91 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 333
3 | 6 | 19 | 328 | 78 | 86 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 328
3 | 6 | 20 | 318 | 78 | 69 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 | 0 | 30 | -16 | 318
3 | 6 | 21 | 302 | 78 | 79 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 302
3 | 6 | 22 | 279 | 78 | 70 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 6 | 23 | 271 | 78 | 69 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 271
3 | 7 | 0 | 262 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 262
3 | 7 | 1 | 265 | 78 | 78 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 7 | 2 | 277 | 78 | 89 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 277
3 | 7 | 3 | 289 | 78 | 92 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 289
3 | 7 | 4 | 294 | 78 | 97 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 7 | 5 | 298 | 78 | 99 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 7 | 6 | 310 | 78 | 107 | 44 | 0 | 19 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 7 | 7 | 318 | 78 | 71 | 35 | 0 | 19 | 61 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 318
3 | 7 | 8 | 326 | 78 | 69 | 26 | 0 | 19 | 146 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 326
3 | 7 | 9 | 319 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 222 | 0 | 50 | 0 | 2 | -139 | 319
3 | 7 | 10 | 308 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 279 | 0 | 41 | 0 | -30 | -170 | 308
3 | 7 | 11 | 310 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 277 | 0 | 32 | 0 | -30 | -157 | 310
3 | 7 | 12 | 295 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 254 | 0 | 34 | 0 | -30 | -150 | 295
3 | 7 | 13 | 301 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 244 | 0 | 38 | 0 | -30 | -139 | 301
3 | 7 | 14 | 295 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 207 | 0 | 37 | 0 | -30 | -106 | 295
3 | 7 | 15 | 294 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 147 | 0 | 38 | 0 | 0 | -79 | 294
3 | 7 | 16 | 302 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 94 | 0 | 33 | 0 | 0 | -20 | 302
3 | 7 | 17 | 310 | 78 | 107 | 46 | 0 | 19 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 310
3 | 7 | 18 | 328 | 78 | 132 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 328
3 | 7 | 19 | 326 | 78 | 135 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 326
3 | 7 | 20 | 318 | 78 | 135 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 318
3 | 7 | 21 | 302 | 78 | 129 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 302
3 | 7 | 22 | 282 | 78 | 119 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 282
3 | 7 | 23 | 274 | 78 | 112 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 8 | 0 | 266 | 78 | 112 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 266
3 | 8 | 1 | 268 | 78 | 116 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 268
3 | 8 | 2 | 278 | 78 | 123 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 8 | 3 | 285 | 78 | 127 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285
3 | 8 | 4 | 286 | 78 | 128 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 286
3 | 8 | 5 | 280 | 78 | 126 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 8 | 6 | 278 | 78 | 125 | 47 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 8 | 7 | 279 | 78 | 98 | 35 | 0 | 19 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 279
3 | 8 | 8 | 289 | 78 | 67 | 26 | 0 | 19 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 289
3 | 8 | 9 | 284 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | -38 | 284
3 | 8 | 10 | 278 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | -77 | 278
3 | 8 | 11 | 273 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 207 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | 273
3 | 8 | 12 | 266 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 193 | 0 | 0 | 0 | -30 | -82 | 266
3 | 8 | 13 | 269 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | -59 | 269
3 | 8 | 14 | 263 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 263
3 | 8 | 15 | 261 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | -31 | 261
3 | 8 | 16 | 268 | 78 | 66 | 28 | 0 | 19 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 268
3 | 8 | 17 | 280 | 78 | 113 | 41 | 0 | 19 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 8 | 18 | 297 | 78 | 131 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 297
3 | 8 | 19 | 297 | 78 | 129 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 8 | 20 | 291 | 78 | 124 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 291
3 | 8 | 21 | 281 | 78 | 119 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 281
3 | 8 | 22 | 266 | 78 | 111 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 266
3 | 8 | 23 | 261 | 78 | 79 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 261
3 | 9 | 0 | 257 | 78 | 65 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 257
3 | 9 | 1 | 261 | 78 | 86 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 261
3 | 9 | 2 | 273 | 78 | 82 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 9 | 3 | 282 | 78 | 66 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 1 | 282
3 | 9 | 4 | 283 | 78 | 87 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 283
3 | 9 | 5 | 277 | 78 | 87 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 9 | 6 | 269 | 78 | 80 | 42 | 0 | 19 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 9 | 7 | 268 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | -29 | 268
3 | 9 | 8 | 257 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | -103 | 257
3 | 9 | 9 | 243 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 239 | -5 | 10 | -10 | -30 | -145 | 243
3 | 9 | 10 | 233 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 300 | -105 | 8 | -8 | -30 | -116 | 233
3 | 9 | 11 | 231 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 333 | -111 | 6 | -6 | -30 | -145 | 231
3 | 9 | 12 | 229 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 339 | -119 | 7 | -7 | -30 | -145 | 229
3 | 9 | 13 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 323 | -111 | 11 | -11 | -30 | -145 | 221
3 | 9 | 14 | 208 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 278 | -79 | 12 | -12 | -30 | -145 | 208
3 | 9 | 15 | 206 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 207 | 0 | 14 | 0 | -30 | -169 | 206
3 | 9 | 16 | 223 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 118 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 | 223
3 | 9 | 17 | 249 | 78 | 67 | 39 | 0 | 19 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 249
3 | 9 | 18 | 271 | 78 | 113 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | 271
3 | 9 | 19 | 277 | 78 | 119 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 277
3 | 9 | 20 | 275 | 78 | 118 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 275
3 | 9 | 21 | 264 | 78 | 80 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 264
3 | 9 | 22 | 249 | 78 | 67 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1 | 249
3 | 9 | 23 | 243 | 78 | 93 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 243
3 | 10 | 0 | 240 | 78 | 66 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1 | 240
3 | 10 | 1 | 246 | 78 | 102 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 10 | 2 | 261 | 78 | 113 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 261
3 | 10 | 3 | 272 | 78 | 119 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 272
3 | 10 | 4 | 277 | 78 | 123 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 277
3 | 10 | 5 | 284 | 78 | 128 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 284
3 | 10 | 6 | 299 | 78 | 137 | 55 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | 299
3 | 10 | 7 | 305 | 78 | 92 | 42 | 0 | 19 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 305
3 | 10 | 8 | 308 | 78 | 68 | 29 | 0 | 19 | 160 | 0 | 3 | 0 | 0 | -49 | 308
3 | 10 | 9 | 301 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 242 | 0 | 2 | 0 | -23 | -109 | 301
3 | 10 | 10 | 293 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 302 | -21 | 2 | -2 | -30 | -145 | 293
3 | 10 | 11 | 290 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 333 | -55 | 4 | -4 | -30 | -145 | 290
3 | 10 | 12 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 338 | -74 | 6 | -6 | -30 | -145 | 275
3 | 10 | 13 | 283 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 307 | -36 | 9 | -9 | -30 | -145 | 283
3 | 10 | 14 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 255 | 0 | 14 | 0 | -30 | -150 | 275
3 | 10 | 15 | 276 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 170 | 0 | 20 | 0 | 1 | -100 | 276
3 | 10 | 16 | 284 | 78 | 195 | 32 | 0 | 19 | 83 | 0 | 22 | 0 | 0 | -145 | 284
3 | 10 | 17 | 292 | 78 | 109 | 44 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 292
3 | 10 | 18 | 303 | 78 | 134 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 303
3 | 10 | 19 | 299 | 78 | 129 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 299
3 | 10 | 20 | 289 | 78 | 123 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 289
3 | 10 | 21 | 274 | 78 | 112 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 274
3 | 10 | 22 | 256 | 78 | 95 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 10 | 23 | 246 | 78 | 93 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 11 | 0 | 237 | 78 | 97 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 237
3 | 11 | 1 | 240 | 78 | 100 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 240
3 | 11 | 2 | 254 | 78 | 108 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 254
3 | 11 | 3 | 265 | 78 | 119 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 11 | 4 | 271 | 78 | 92 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 1 | 271
3 | 11 | 5 | 273 | 78 | 124 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 11 | 6 | 278 | 78 | 126 | 43 | 0 | 19 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 11 | 7 | 290 | 78 | 122 | 44 | 0 | 19 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 290
3 | 11 | 8 | 321 | 78 | 118 | 56 | 0 | 19 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321
3 | 11 | 9 | 322 | 78 | 108 | 43 | 0 | 19 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 322
3 | 11 | 10 | 308 | 78 | 68 | 24 | 0 | 19 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 | 308
3 | 11 | 11 | 300 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 144 | 0 | 7 | 0 | 0 | -39 | 300
3 | 11 | 12 | 288 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | -56 | 288
3 | 11 | 13 | 299 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | -21 | 299
3 | 11 | 14 | 292 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | -14 | 292
3 | 11 | 15 | 294 | 78 | 81 | 26 | 0 | 19 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 294
3 | 11 | 16 | 299 | 78 | 107 | 35 | 0 | 19 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 299
3 | 11 | 17 | 298 | 78 | 123 | 51 | 0 | 19 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 11 | 18 | 305 | 78 | 100 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 305
3 | 11 | 19 | 298 | 78 | 127 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 11 | 20 | 288 | 78 | 128 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 11 | 21 | 272 | 78 | 127 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 11 | 22 | 254 | 78 | 118 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 254
3 | 11 | 23 | 245 | 78 | 109 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 12 | 0 | 237 | 78 | 98 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 237
3 | 12 | 1 | 237 | 78 | 100 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237
3 | 12 | 2 | 250 | 78 | 111 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250
3 | 12 | 3 | 262 | 78 | 118 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262
3 | 12 | 4 | 267 | 78 | 121 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 12 | 5 | 267 | 78 | 120 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 12 | 6 | 269 | 78 | 115 | 45 | 0 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 12 | 7 | 276 | 78 | 83 | 35 | 0 | 19 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 12 | 8 | 298 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 298
3 | 12 | 9 | 304 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 110 | 0 | 9 | 0 | 1 | -9 | 304
3 | 12 | 10 | 300 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 142 | 0 | 4 | 0 | 1 | -35 | 300
3 | 12 | 11 | 286 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | -75 | 286
3 | 12 | 12 | 266 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | -30 | -138 | 266
3 | 12 | 13 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | -160 | 275
3 | 12 | 14 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1 | -118 | 265
3 | 12 | 15 | 265 | 78 | 151 | 24 | 0 | 19 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 265
3 | 12 | 16 | 268 | 78 | 73 | 33 | 0 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 12 | 17 | 272 | 78 | 114 | 46 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 12 | 18 | 281 | 78 | 128 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
3 | 12 | 19 | 276 | 78 | 126 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 12 | 20 | 268 | 78 | 121 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 12 | 21 | 255 | 78 | 114 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255
3 | 12 | 22 | 239 | 78 | 104 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 12 | 23 | 232 | 78 | 98 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232
3 | 13 | 0 | 224 | 78 | 82 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 224
3 | 13 | 1 | 226 | 78 | 82 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 226
3 | 13 | 2 | 239 | 78 | 81 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 13 | 3 | 253 | 78 | 77 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -1 | 253
3 | 13 | 4 | 259 | 78 | 71 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 259
3 | 13 | 5 | 259 | 78 | 69 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 259
3 | 13 | 6 | 258 | 78 | 70 | 39 | 0 | 19 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 13 | 7 | 255 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 63 | 0 | 36 | 0 | 0 | -33 | 255
3 | 13 | 8 | 276 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 117 | 0 | 27 | 0 | 1 | -55 | 276
3 | 13 | 9 | 281 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 148 | 0 | 22 | 0 | 1 | -75 | 281
3 | 13 | 10 | 277 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 153 | 0 | 22 | 0 | 1 | -83 | 277
3 | 13 | 11 | 272 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 185 | 0 | 19 | 0 | 1 | -117 | 272
3 | 13 | 12 | 258 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 181 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 258
3 | 13 | 13 | 263 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 173 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 263
3 | 13 | 14 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 170 | 0 | 38 | 0 | 1 | -128 | 265
3 | 13 | 15 | 270 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 93 | 0 | 51 | 0 | 0 | -61 | 270
3 | 13 | 16 | 275 | 78 | 66 | 34 | 0 | 19 | 38 | 0 | 56 | 0 | 0 | -16 | 275
3 | 13 | 17 | 273 | 78 | 74 | 48 | 0 | 19 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1 | 273
3 | 13 | 18 | 281 | 78 | 66 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -15 | 281
3 | 13 | 19 | 277 | 78 | 79 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 277
3 | 13 | 20 | 272 | 78 | 80 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 13 | 21 | 260 | 78 | 79 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 260
3 | 13 | 22 | 246 | 78 | 76 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 246
3 | 13 | 23 | 239 | 78 | 72 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 14 | 0 | 231 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -21 | 231
3 | 14 | 1 | 234 | 78 | 76 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 234
3 | 14 | 2 | 248 | 78 | 88 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 248
3 | 14 | 3 | 263 | 78 | 98 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 263
3 | 14 | 4 | 271 | 78 | 99 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 271
3 | 14 | 5 | 275 | 78 | 105 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 14 | 6 | 280 | 78 | 108 | 49 | 0 | 19 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 14 | 7 | 282 | 78 | 81 | 41 | 0 | 19 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 282
3 | 14 | 8 | 304 | 78 | 70 | 41 | 0 | 19 | 92 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 304
3 | 14 | 9 | 305 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 137 | 0 | 2 | 0 | 1 | -28 | 305
3 | 14 | 10 | 291 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 205 | 0 | 2 | 0 | 1 | -102 | 291
3 | 14 | 11 | 285 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 266 | 0 | 2 | 0 | -30 | -140 | 285
3 | 14 | 12 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 307 | -57 | 0 | 0 | -30 | -141 | 264
3 | 14 | 13 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 315 | -58 | 1 | -1 | -30 | -145 | 268
3 | 14 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 278 | -29 | 2 | -2 | -30 | -145 | 259
3 | 14 | 15 | 251 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 213 | 0 | 2 | 0 | -30 | -119 | 251
3 | 14 | 16 | 259 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -60 | 259
3 | 14 | 17 | 265 | 78 | 80 | 39 | 0 | 19 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 14 | 18 | 276 | 78 | 114 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 276
3 | 14 | 19 | 274 | 78 | 115 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 274
3 | 14 | 20 | 268 | 78 | 113 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 14 | 21 | 258 | 78 | 107 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 14 | 22 | 245 | 78 | 99 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 14 | 23 | 238 | 78 | 96 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238
3 | 15 | 0 | 228 | 78 | 99 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228
3 | 15 | 1 | 230 | 78 | 99 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230
3 | 15 | 2 | 242 | 78 | 107 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 242
3 | 15 | 3 | 256 | 78 | 108 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 256
3 | 15 | 4 | 260 | 78 | 104 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 260
3 | 15 | 5 | 258 | 78 | 104 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 258
3 | 15 | 6 | 250 | 78 | 96 | 28 | 0 | 19 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 250
3 | 15 | 7 | 251 | 78 | 84 | 27 | 0 | 19 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -1 | 251
3 | 15 | 8 | 271 | 78 | 90 | 29 | 0 | 19 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | -1 | 271
3 | 15 | 9 | 279 | 78 | 92 | 30 | 0 | 19 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 15 | 10 | 276 | 78 | 82 | 28 | 0 | 19 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 15 | 11 | 275 | 78 | 71 | 27 | 0 | 19 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 15 | 12 | 267 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 15 | 13 | 268 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 56 | 0 | 27 | 0 | 0 | -5 | 268
3 | 15 | 14 | 267 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 56 | 0 | 29 | 0 | 0 | -8 | 267
3 | 15 | 15 | 265 | 78 | 74 | 27 | 0 | 19 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 15 | 16 | 275 | 78 | 99 | 36 | 0 | 19 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 275
3 | 15 | 17 | 286 | 78 | 92 | 69 | 0 | 19 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 286
3 | 15 | 18 | 294 | 78 | 108 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 294
3 | 15 | 19 | 289 | 78 | 106 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 15 | 20 | 281 | 78 | 97 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 281
3 | 15 | 21 | 268 | 78 | 103 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 268
3 | 15 | 22 | 252 | 78 | 106 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 252
3 | 15 | 23 | 243 | 78 | 101 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 0 | 232 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | -1 | 232
3 | 16 | 1 | 232 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 232
3 | 16 | 2 | 243 | 78 | 77 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 3 | 257 | 78 | 77 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 16 | 4 | 260 | 78 | 64 | 68 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | -20 | 260
3 | 16 | 5 | 256 | 78 | 77 | 64 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 16 | 6 | 241 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 | -15 | 241
3 | 16 | 7 | 243 | 78 | 75 | 38 | 0 | 19 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 243
3 | 16 | 8 | 257 | 78 | 68 | 37 | 0 | 19 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 16 | 9 | 261 | 78 | 65 | 34 | 0 | 19 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | 261
3 | 16 | 10 | 256 | 78 | 65 | 27 | 0 | 19 | 54 | 0 | 27 | 0 | 0 | -14 | 256
3 | 16 | 11 | 250 | 78 | 91 | 24 | 0 | 19 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | -56 | 250
3 | 16 | 12 | 247 | 78 | 105 | 23 | 0 | 19 | 68 | 0 | 41 | 0 | 0 | -87 | 247
3 | 16 | 13 | 245 | 78 | 102 | 23 | 0 | 19 | 66 | 0 | 48 | 0 | 0 | -91 | 245
3 | 16 | 14 | 243 | 78 | 74 | 23 | 0 | 19 | 61 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 243
3 | 16 | 15 | 242 | 78 | 83 | 23 | 0 | 19 | 69 | 0 | 59 | 0 | 0 | -89 | 242
3 | 16 | 16 | 250 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 47 | 0 | 62 | 0 | 0 | -44 | 250
3 | 16 | 17 | 265 | 78 | 65 | 28 | 0 | 19 | 18 | 0 | 66 | 0 | 0 | -9 | 265
3 | 16 | 18 | 280 | 78 | 70 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 280
3 | 16 | 19 | 279 | 78 | 70 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 16 | 20 | 273 | 78 | 72 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -1 | 273
3 | 16 | 21 | 262 | 78 | 72 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -1 | 262
3 | 16 | 22 | 245 | 78 | 68 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 16 | 23 | 239 | 78 | 67 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 17 | 0 | 234 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -6 | 234
3 | 17 | 1 | 239 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -4 | 239
3 | 17 | 2 | 253 | 78 | 73 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 253
3 | 17 | 3 | 268 | 78 | 85 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | 268
3 | 17 | 4 | 276 | 78 | 89 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 276
3 | 17 | 5 | 284 | 78 | 95 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284
3 | 17 | 6 | 297 | 78 | 98 | 44 | 0 | 19 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 17 | 7 | 306 | 78 | 68 | 36 | 0 | 19 | 63 | 0 | 45 | 0 | 0 | -3 | 306
3 | 17 | 8 | 323 | 78 | 69 | 27 | 0 | 19 | 144 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 323
3 | 17 | 9 | 327 | 78 | 69 | 24 | 0 | 19 | 201 | 0 | 49 | 0 | 0 | -113 | 327
3 | 17 | 10 | 320 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 242 | 0 | 52 | 0 | 2 | -160 | 320
3 | 17 | 11 | 315 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 260 | 0 | 54 | 0 | -30 | -157 | 315
3 | 17 | 12 | 300 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 270 | 0 | 56 | 0 | -30 | -184 | 300
3 | 17 | 13 | 304 | 78 | 68 | 23 | 0 | 19 | 263 | 0 | 54 | 0 | -30 | -171 | 304
3 | 17 | 14 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 217 | 0 | 50 | 0 | -13 | -144 | 297
3 | 17 | 15 | 297 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 158 | 0 | 52 | 0 | 1 | -99 | 297
3 | 17 | 16 | 305 | 78 | 68 | 31 | 0 | 19 | 92 | 0 | 45 | 0 | 0 | -28 | 305
3 | 17 | 17 | 311 | 78 | 68 | 46 | 0 | 19 | 31 | 0 | 41 | 0 | 30 | -2 | 311
3 | 17 | 18 | 328 | 78 | 129 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 328
3 | 17 | 19 | 324 | 78 | 129 | 67 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 324
3 | 17 | 20 | 314 | 78 | 123 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 314
3 | 17 | 21 | 298 | 78 | 117 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 298
3 | 17 | 22 | 278 | 78 | 80 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 278
3 | 17 | 23 | 269 | 78 | 108 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 269
3 | 18 | 0 | 260 | 78 | 105 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 260
3 | 18 | 1 | 262 | 78 | 80 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 1 | 262
3 | 18 | 2 | 273 | 78 | 121 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 18 | 3 | 283 | 78 | 96 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 283
3 | 18 | 4 | 289 | 78 | 131 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 18 | 5 | 294 | 78 | 134 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 294
3 | 18 | 6 | 303 | 78 | 137 | 49 | 0 | 19 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 303
3 | 18 | 7 | 309 | 78 | 102 | 40 | 0 | 19 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 309
3 | 18 | 8 | 321 | 78 | 69 | 29 | 0 | 19 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | -38 | 321
3 | 18 | 9 | 306 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | -130 | 306
3 | 18 | 10 | 297 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 306 | 0 | 4 | 0 | -30 | -170 | 297
3 | 18 | 11 | 294 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 333 | 0 | 7 | 0 | -30 | -203 | 294
3 | 18 | 12 | 279 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 324 | -56 | 9 | -9 | -30 | -145 | 279
3 | 18 | 13 | 294 | 78 | 67 | 23 | 0 | 19 | 254 | 0 | 11 | 0 | -30 | -128 | 294
3 | 18 | 14 | 312 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 141 | 0 | 28 | 0 | 1 | -46 | 312
3 | 18 | 15 | 322 | 78 | 79 | 35 | 0 | 19 | 67 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 322
3 | 18 | 16 | 333 | 78 | 79 | 42 | 0 | 19 | 36 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 333
3 | 18 | 17 | 332 | 78 | 124 | 46 | 0 | 19 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 332
3 | 18 | 18 | 341 | 78 | 136 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 341
3 | 18 | 19 | 337 | 78 | 131 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 337
3 | 18 | 20 | 327 | 78 | 127 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 327
3 | 18 | 21 | 311 | 78 | 114 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 311
3 | 18 | 22 | 288 | 78 | 98 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 288
3 | 18 | 23 | 279 | 78 | 66 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 | -2 | 279
3 | 19 | 0 | 270 | 78 | 230 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -145 | 270
3 | 19 | 1 | 272 | 78 | 90 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 272
3 | 19 | 2 | 283 | 78 | 102 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -1 | 283
3 | 19 | 3 | 291 | 78 | 99 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 291
3 | 19 | 4 | 294 | 78 | 218 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | -145 | 294
3 | 19 | 5 | 297 | 78 | 110 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 297
3 | 19 | 6 | 312 | 78 | 115 | 45 | 0 | 19 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 312
3 | 19 | 7 | 321 | 78 | 86 | 38 | 0 | 19 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 321
3 | 19 | 8 | 347 | 78 | 70 | 35 | 0 | 19 | 105 | 0 | 41 | 0 | 0 | -1 | 347
3 | 19 | 9 | 343 | 78 | 70 | 28 | 0 | 19 | 147 | 0 | 42 | 0 | 0 | -41 | 343
3 | 19 | 10 | 328 | 78 | 69 | 23 | 0 | 19 | 205 | 0 | 43 | 0 | 0 | -109 | 328
3 | 19 | 11 | 322 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 256 | 0 | 42 | 0 | 2 | -162 | 322
3 | 19 | 12 | 305 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 268 | 0 | 40 | 0 | 1 | -188 | 305
3 | 19 | 13 | 309 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 262 | 0 | 42 | 0 | 1 | -180 | 309
3 | 19 | 14 | 301 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 218 | 0 | 46 | 0 | 1 | -148 | 301
3 | 19 | 15 | 293 | 78 | 101 | 23 | 0 | 19 | 172 | 0 | 46 | 0 | 0 | -146 | 293
3 | 19 | 16 | 303 | 78 | 68 | 26 | 0 | 19 | 108 | 0 | 48 | 0 | 0 | -44 | 303
3 | 19 | 17 | 309 | 78 | 96 | 39 | 0 | 19 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 309
3 | 19 | 18 | 327 | 78 | 136 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 327
3 | 19 | 19 | 326 | 78 | 141 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 326
3 | 19 | 20 | 320 | 78 | 109 | 61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 320
3 | 19 | 21 | 305 | 78 | 130 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 305
3 | 19 | 22 | 288 | 78 | 120 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 19 | 23 | 280 | 78 | 119 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 280
3 | 20 | 0 | 274 | 78 | 86 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | -1 | 274
3 | 20 | 1 | 278 | 78 | 116 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 278
3 | 20 | 2 | 288 | 78 | 122 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 288
3 | 20 | 3 | 296 | 78 | 122 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 296
3 | 20 | 4 | 295 | 78 | 90 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 1 | 295
3 | 20 | 5 | 292 | 78 | 86 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 292
3 | 20 | 6 | 290 | 78 | 79 | 45 | 0 | 19 | 12 | 0 | 28 | 0 | 30 | -1 | 290
3 | 20 | 7 | 288 | 78 | 67 | 34 | 0 | 19 | 82 | 0 | 19 | 0 | 0 | -11 | 288
3 | 20 | 8 | 285 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 167 | 0 | 11 | 0 | 1 | -81 | 285
3 | 20 | 9 | 275 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 243 | 0 | 14 | 0 | -24 | -144 | 275
3 | 20 | 10 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 298 | -41 | 13 | -13 | -30 | -145 | 268
3 | 20 | 11 | 265 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 322 | -67 | 12 | -12 | -30 | -145 | 265
3 | 20 | 12 | 257 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 325 | -78 | 17 | -17 | -30 | -145 | 257
3 | 20 | 13 | 252 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 319 | -76 | 17 | -17 | -30 | -146 | 252
3 | 20 | 14 | 239 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 285 | 0 | 18 | 0 | -30 | -218 | 239
3 | 20 | 15 | 234 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 216 | 0 | 19 | 0 | -30 | -155 | 234
3 | 20 | 16 | 248 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 129 | 0 | 24 | 0 | 0 | -91 | 248
3 | 20 | 17 | 270 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 42 | 0 | 26 | 0 | 11 | -5 | 270
3 | 20 | 18 | 291 | 78 | 116 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 291
3 | 20 | 19 | 294 | 78 | 125 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 294
3 | 20 | 20 | 290 | 78 | 126 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 290
3 | 20 | 21 | 279 | 78 | 126 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 279
3 | 20 | 22 | 262 | 78 | 81 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 262
3 | 20 | 23 | 255 | 78 | 71 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 255
3 | 21 | 0 | 245 | 78 | 91 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 21 | 1 | 249 | 78 | 66 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 249
3 | 21 | 2 | 262 | 78 | 105 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 262
3 | 21 | 3 | 273 | 78 | 111 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 273
3 | 21 | 4 | 277 | 78 | 85 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 1 | 277
3 | 21 | 5 | 281 | 78 | 120 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 281
3 | 21 | 6 | 288 | 78 | 85 | 52 | 0 | 19 | 13 | 0 | 12 | 0 | 30 | -1 | 288
3 | 21 | 7 | 289 | 78 | 67 | 38 | 0 | 19 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | 289
3 | 21 | 8 | 295 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 175 | 0 | 3 | 0 | 1 | -73 | 295
3 | 21 | 9 | 286 | 78 | 67 | 24 | 0 | 19 | 257 | 0 | 3 | 0 | -30 | -132 | 286
3 | 21 | 10 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 314 | -49 | 5 | -5 | -30 | -145 | 276
3 | 21 | 11 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 343 | -78 | 9 | -9 | -30 | -145 | 276
3 | 21 | 12 | 261 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 347 | -96 | 10 | -10 | -30 | -145 | 261
3 | 21 | 13 | 267 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 330 | -73 | 12 | -12 | -30 | -146 | 267
3 | 21 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 286 | -37 | 10 | -10 | -30 | -145 | 259
3 | 21 | 15 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 215 | 0 | 11 | 0 | -30 | -127 | 254
3 | 21 | 16 | 264 | 78 | 64 | 28 | 0 | 19 | 127 | 0 | 14 | 0 | 1 | -67 | 264
3 | 21 | 17 | 267 | 78 | 78 | 40 | 0 | 19 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 267
3 | 21 | 18 | 276 | 78 | 88 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 276
3 | 21 | 19 | 274 | 78 | 84 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 274
3 | 21 | 20 | 267 | 78 | 79 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 267
3 | 21 | 21 | 256 | 78 | 102 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -31 | 256
3 | 21 | 22 | 242 | 78 | 90 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 242
3 | 21 | 23 | 236 | 78 | 84 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 236
3 | 22 | 0 | 227 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -1 | 227
3 | 22 | 1 | 230 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -27 | 230
3 | 22 | 2 | 243 | 78 | 217 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -144 | 243
3 | 22 | 3 | 255 | 78 | 79 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 255
3 | 22 | 4 | 259 | 78 | 84 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -1 | 259
3 | 22 | 5 | 255 | 78 | 65 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | -11 | 255
3 | 22 | 6 | 244 | 78 | 67 | 49 | 0 | 19 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | -1 | 244
3 | 22 | 7 | 238 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 238
3 | 22 | 8 | 234 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 180 | 0 | 10 | 0 | -30 | -112 | 234
3 | 22 | 9 | 230 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 259 | -38 | 6 | -6 | -30 | -145 | 230
3 | 22 | 10 | 227 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 315 | -97 | 6 | -6 | -30 | -145 | 227
3 | 22 | 11 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 344 | -134 | 8 | -8 | -30 | -136 | 228
3 | 22 | 12 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 348 | -135 | 8 | -8 | -30 | -146 | 221
3 | 22 | 13 | 221 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 332 | -128 | 11 | -11 | -30 | -137 | 221
3 | 22 | 14 | 213 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 288 | -84 | 10 | -10 | -30 | -145 | 213
3 | 22 | 15 | 208 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 217 | -18 | 10 | -10 | -30 | -145 | 208
3 | 22 | 16 | 218 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 129 | 0 | 12 | 0 | 0 | -111 | 218
3 | 22 | 17 | 228 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 42 | 0 | 14 | 0 | 0 | -28 | 228
3 | 22 | 18 | 237 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 1 | 0 | 22 | 0 | 30 | -25 | 237
3 | 22 | 19 | 237 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -7 | 237
3 | 22 | 20 | 232 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -10 | 232
3 | 22 | 21 | 222 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -17 | 222
3 | 22 | 22 | 210 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 210
3 | 22 | 23 | 207 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -27 | 207
3 | 23 | 0 | 202 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -32 | 202
3 | 23 | 1 | 204 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -26 | 204
3 | 23 | 2 | 217 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -17 | 217
3 | 23 | 3 | 231 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -6 | 231
3 | 23 | 4 | 235 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -1 | 235
3 | 23 | 5 | 228 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -35 | 228
3 | 23 | 6 | 213 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 15 | -4 | 22 | 0 | 0 | -24 | 213
3 | 23 | 7 | 204 | 78 | 91 | 31 | 0 | 19 | 92 | -26 | 12 | 0 | 0 | -93 | 204
3 | 23 | 8 | 196 | 78 | 113 | 24 | 0 | 19 | 182 | -51 | 6 | 0 | -30 | -145 | 196
3 | 23 | 9 | 196 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 261 | -74 | 5 | -5 | -30 | -145 | 196
3 | 23 | 10 | 203 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 317 | -123 | 8 | -8 | -30 | -145 | 203
3 | 23 | 11 | 204 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 344 | -153 | 12 | -12 | -30 | -141 | 204
3 | 23 | 12 | 204 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 350 | -154 | 15 | -15 | -30 | -146 | 204
3 | 23 | 13 | 200 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 332 | -141 | 14 | -14 | -30 | -145 | 200
3 | 23 | 14 | 193 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 290 | -106 | 14 | -14 | -30 | -145 | 193
3 | 23 | 15 | 187 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 219 | -98 | 13 | -13 | -30 | -88 | 187
3 | 23 | 16 | 198 | 78 | 101 | 27 | 0 | 19 | 130 | -37 | 18 | 0 | 0 | -138 | 198
3 | 23 | 17 | 213 | 78 | 76 | 39 | 0 | 19 | 43 | -12 | 17 | 0 | 0 | -47 | 213
3 | 23 | 18 | 225 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | 225
3 | 23 | 19 | 225 | 78 | 64 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -1 | 225
3 | 23 | 20 | 220 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 220
3 | 23 | 21 | 210 | 78 | 64 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -11 | 210
3 | 23 | 22 | 198 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -16 | 198
3 | 23 | 23 | 197 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -18 | 197
3 | 24 | 0 | 193 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -8 | 193
3 | 24 | 1 | 197 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -7 | 197
3 | 24 | 2 | 212 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -26 | 212
3 | 24 | 3 | 228 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -16 | 228
3 | 24 | 4 | 237 | 78 | 82 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 237
3 | 24 | 5 | 237 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -12 | 237
3 | 24 | 6 | 234 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 | 30 | -17 | 234
3 | 24 | 7 | 233 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | -18 | 233
3 | 24 | 8 | 257 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 105 | 0 | 12 | 0 | 0 | -50 | 257
3 | 24 | 9 | 264 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 209 | 0 | 10 | 0 | 1 | -140 | 264
3 | 24 | 10 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 240 | 0 | 7 | 0 | -26 | -142 | 264
3 | 24 | 11 | 269 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 262 | 0 | 10 | 0 | -30 | -159 | 269
3 | 24 | 12 | 255 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 229 | 0 | 9 | 0 | -30 | -138 | 255
3 | 24 | 13 | 269 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 165 | 0 | 8 | 0 | 1 | -91 | 269
3 | 24 | 14 | 265 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 106 | 0 | 7 | 0 | 1 | -41 | 265
3 | 24 | 15 | 247 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 118 | 0 | 14 | 0 | 0 | -72 | 247
3 | 24 | 16 | 250 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 117 | 0 | 15 | 0 | 0 | -69 | 250
3 | 24 | 17 | 250 | 78 | 65 | 40 | 0 | 19 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -6 | 250
3 | 24 | 18 | 256 | 78 | 88 | 61 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 24 | 19 | 252 | 78 | 155 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -97 | 252
3 | 24 | 20 | 245 | 78 | 230 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -144 | 245
3 | 24 | 21 | 235 | 78 | 81 | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 235
3 | 24 | 22 | 221 | 78 | 70 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 221
3 | 24 | 23 | 217 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 217
3 | 25 | 0 | 210 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -9 | 210
3 | 25 | 1 | 212 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -6 | 212
3 | 25 | 2 | 225 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | -12 | 225
3 | 25 | 3 | 239 | 78 | 81 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 239
3 | 25 | 4 | 247 | 78 | 161 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -76 | 247
3 | 25 | 5 | 248 | 78 | 64 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -9 | 248
3 | 25 | 6 | 242 | 78 | 70 | 46 | 0 | 19 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | 242
3 | 25 | 7 | 246 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | -49 | 246
3 | 25 | 8 | 261 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | -108 | 261
3 | 25 | 9 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 257 | -5 | 1 | 0 | -30 | -144 | 264
3 | 25 | 10 | 265 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 312 | -92 | 3 | -3 | -30 | -110 | 265
3 | 25 | 11 | 267 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 341 | -84 | 2 | -2 | -30 | -146 | 267
3 | 25 | 12 | 254 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 346 | -102 | 2 | -2 | -30 | -145 | 254
3 | 25 | 13 | 264 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 329 | -76 | 1 | 0 | -30 | -145 | 264
3 | 25 | 14 | 259 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 284 | -35 | 3 | -3 | -30 | -145 | 259
3 | 25 | 15 | 255 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 214 | 0 | 4 | 0 | -30 | -119 | 255
3 | 25 | 16 | 258 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 258
3 | 25 | 17 | 253 | 78 | 65 | 42 | 0 | 19 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | -9 | 253
3 | 25 | 18 | 256 | 78 | 90 | 56 | 0 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 256
3 | 25 | 19 | 250 | 78 | 65 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | -1 | 250
3 | 25 | 20 | 242 | 78 | 80 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 242
3 | 25 | 21 | 231 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | -1 | 231
3 | 25 | 22 | 219 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -5 | 219
3 | 25 | 23 | 215 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -8 | 215
3 | 26 | 0 | 207 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -16 | 207
3 | 26 | 1 | 209 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -14 | 209
3 | 26 | 2 | 220 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -7 | 220
3 | 26 | 3 | 235 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -19 | 235
3 | 26 | 4 | 241 | 78 | 226 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -145 | 241
3 | 26 | 5 | 240 | 78 | 64 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 240
3 | 26 | 6 | 232 | 78 | 64 | 43 | 0 | 19 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | -7 | 232
3 | 26 | 7 | 236 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 | -66 | 236
3 | 26 | 8 | 253 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 179 | 0 | 7 | 0 | 0 | -120 | 253
3 | 26 | 9 | 260 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 245 | 0 | 1 | 0 | -30 | -142 | 260
3 | 26 | 10 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 307 | -56 | 1 | 0 | -30 | -145 | 262
3 | 26 | 11 | 263 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 344 | -92 | 0 | 0 | -30 | -144 | 263
3 | 26 | 12 | 252 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 349 | -107 | 0 | 0 | -30 | -145 | 252
3 | 26 | 13 | 262 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 332 | -81 | 0 | 0 | -30 | -144 | 262
3 | 26 | 14 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 288 | -41 | 1 | 0 | -30 | -145 | 258
3 | 26 | 15 | 255 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 217 | 0 | 0 | 0 | -30 | -118 | 255
3 | 26 | 16 | 258 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | -66 | 258
3 | 26 | 17 | 252 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 44 | 0 | 4 | 0 | 30 | -35 | 252
3 | 26 | 18 | 254 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | -7 | 254
3 | 26 | 19 | 248 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -12 | 248
3 | 26 | 20 | 240 | 78 | 64 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | -20 | 240
3 | 26 | 21 | 228 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -2 | 228
3 | 26 | 22 | 217 | 78 | 64 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -10 | 217
3 | 26 | 23 | 212 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -16 | 212
3 | 27 | 0 | 203 | 78 | 64 | 32 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | -45 | 203
3 | 27 | 1 | 204 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -17 | 204
3 | 27 | 2 | 217 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -14 | 217
3 | 27 | 3 | 232 | 78 | 64 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -16 | 232
3 | 27 | 4 | 238 | 78 | 64 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -18 | 238
3 | 27 | 5 | 236 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -46 | 236
3 | 27 | 6 | 228 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | -22 | 228
3 | 27 | 7 | 232 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 68 | 0 | 28 | 0 | 0 | -50 | 232
3 | 27 | 8 | 256 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 107 | 0 | 22 | 0 | 0 | -59 | 256
3 | 27 | 9 | 266 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 92 | 0 | 28 | 0 | 1 | -46 | 266
3 | 27 | 10 | 269 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 118 | 0 | 30 | 0 | 1 | -65 | 269
3 | 27 | 11 | 268 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 82 | 0 | 27 | 0 | 1 | -40 | 268
3 | 27 | 12 | 253 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 153 | 0 | 23 | 0 | 0 | -107 | 253
3 | 27 | 13 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 159 | 0 | 28 | 0 | 1 | -107 | 265
3 | 27 | 14 | 265 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 136 | 0 | 25 | 0 | 1 | -81 | 265
3 | 27 | 15 | 262 | 78 | 65 | 24 | 0 | 19 | 124 | 0 | 26 | 0 | 0 | -74 | 262
3 | 27 | 16 | 263 | 78 | 65 | 35 | 0 | 19 | 55 | 0 | 49 | 0 | 0 | -38 | 263
3 | 27 | 17 | 258 | 78 | 65 | 47 | 0 | 19 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | -27 | 258
3 | 27 | 18 | 259 | 78 | 65 | 60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -24 | 259
3 | 27 | 19 | 250 | 78 | 188 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -145 | 250
3 | 27 | 20 | 241 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -20 | 241
3 | 27 | 21 | 231 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | -49 | 231
3 | 27 | 22 | 218 | 78 | 64 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -24 | 218
3 | 27 | 23 | 216 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -25 | 216
3 | 28 | 0 | 208 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | -55 | 208
3 | 28 | 1 | 208 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -36 | 208
3 | 28 | 2 | 217 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -29 | 217
3 | 28 | 3 | 231 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -26 | 231
3 | 28 | 4 | 236 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 | -53 | 236
3 | 28 | 5 | 233 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | -53 | 233
3 | 28 | 6 | 225 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | -30 | 225
3 | 28 | 7 | 228 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 42 | 0 | 29 | 0 | 0 | -39 | 228
3 | 28 | 8 | 252 | 78 | 65 | 37 | 0 | 19 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | -51 | 252
3 | 28 | 9 | 262 | 78 | 65 | 31 | 0 | 19 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 262
3 | 28 | 10 | 259 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 124 | 0 | 39 | 0 | 0 | -90 | 259
3 | 28 | 11 | 258 | 78 | 65 | 23 | 0 | 19 | 156 | 0 | 36 | 0 | 0 | -119 | 258
3 | 28 | 12 | 246 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 203 | 0 | 25 | 0 | -21 | -145 | 246
3 | 28 | 13 | 259 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 149 | 0 | 21 | 0 | 0 | -96 | 259
3 | 28 | 14 | 258 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 124 | 0 | 35 | 0 | 0 | -88 | 258
3 | 28 | 15 | 258 | 78 | 65 | 32 | 0 | 19 | 71 | 0 | 52 | 0 | 0 | -59 | 258
3 | 28 | 16 | 262 | 78 | 65 | 46 | 0 | 19 | 31 | 0 | 58 | 0 | 0 | -35 | 262
3 | 28 | 17 | 258 | 78 | 65 | 52 | 0 | 19 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | -25 | 258
3 | 28 | 18 | 257 | 78 | 65 | 59 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -22 | 257
3 | 28 | 19 | 251 | 78 | 65 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -25 | 251
3 | 28 | 20 | 244 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 | -55 | 244
3 | 28 | 21 | 234 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -27 | 234
3 | 28 | 22 | 221 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -33 | 221
3 | 28 | 23 | 216 | 78 | 64 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -38 | 216
3 | 29 | 0 | 207 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -47 | 207
3 | 29 | 1 | 207 | 78 | 64 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -54 | 207
3 | 29 | 2 | 220 | 78 | 64 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -45 | 220
3 | 29 | 3 | 237 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -27 | 237
3 | 29 | 4 | 246 | 78 | 64 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -17 | 246
3 | 29 | 5 | 244 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -9 | 244
3 | 29 | 6 | 228 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | -24 | 228
3 | 29 | 7 | 222 | 78 | 64 | 35 | 0 | 19 | 66 | 0 | 19 | 0 | 0 | -59 | 222
3 | 29 | 8 | 236 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 129 | 0 | 6 | 0 | 0 | -91 | 236
3 | 29 | 9 | 234 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 214 | 0 | 4 | 0 | -30 | -139 | 234
3 | 29 | 10 | 229 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 283 | -62 | 4 | -4 | -30 | -146 | 229
3 | 29 | 11 | 228 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 327 | -118 | 4 | -4 | -30 | -135 | 228
3 | 29 | 12 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 336 | -121 | 5 | -5 | -30 | -146 | 223
3 | 29 | 13 | 223 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 319 | -114 | 7 | -7 | -30 | -136 | 223
3 | 29 | 14 | 218 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 244 | -36 | 6 | -6 | -30 | -144 | 218
3 | 29 | 15 | 219 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 138 | 0 | 7 | 0 | -30 | -84 | 219
3 | 29 | 16 | 230 | 78 | 64 | 38 | 0 | 19 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | -49 | 230
3 | 29 | 17 | 238 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 15 | 0 | 32 | 0 | 0 | -17 | 238
3 | 29 | 18 | 247 | 78 | 64 | 55 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 247
3 | 29 | 19 | 245 | 78 | 64 | 54 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 245
3 | 29 | 20 | 240 | 78 | 205 | 52 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -144 | 240
3 | 29 | 21 | 229 | 78 | 64 | 49 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -6 | 229
3 | 29 | 22 | 217 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -20 | 217
3 | 29 | 23 | 213 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -27 | 213
3 | 30 | 0 | 205 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -41 | 205
3 | 30 | 1 | 205 | 78 | 64 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -42 | 205
3 | 30 | 2 | 219 | 78 | 64 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -35 | 219
3 | 30 | 3 | 236 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -29 | 236
3 | 30 | 4 | 244 | 78 | 130 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -93 | 244
3 | 30 | 5 | 243 | 78 | 64 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -31 | 243
3 | 30 | 6 | 226 | 78 | 64 | 37 | 0 | 19 | 14 | 0 | 65 | 0 | 0 | -51 | 226
3 | 30 | 7 | 212 | 78 | 64 | 29 | 0 | 19 | 69 | 0 | 55 | 0 | -30 | -72 | 212
3 | 30 | 8 | 217 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 136 | 0 | 9 | 0 | -30 | -86 | 217
3 | 30 | 9 | 222 | 78 | 64 | 24 | 0 | 19 | 211 | -73 | 8 | -8 | -30 | -71 | 222
3 | 30 | 10 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 269 | -58 | 8 | -8 | -30 | -146 | 219
3 | 30 | 11 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 308 | -106 | 8 | -8 | -30 | -137 | 219
3 | 30 | 12 | 219 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 320 | -110 | 7 | -7 | -30 | -145 | 219
3 | 30 | 13 | 216 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 306 | -105 | 8 | -8 | -30 | -139 | 216
3 | 30 | 14 | 210 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 250 | -49 | 8 | -8 | -30 | -145 | 210
3 | 30 | 15 | 212 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 160 | 0 | 15 | 0 | -30 | -119 | 212
3 | 30 | 16 | 218 | 78 | 64 | 31 | 0 | 19 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | -85 | 218
3 | 30 | 17 | 240 | 78 | 64 | 41 | 0 | 19 | 25 | 0 | 54 | 0 | 0 | -41 | 240
3 | 30 | 18 | 259 | 78 | 65 | 55 | 0 | 19 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -16 | 259
3 | 30 | 19 | 263 | 78 | 65 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | -41 | 263
3 | 30 | 20 | 261 | 78 | 196 | 56 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -145 | 261
3 | 30 | 21 | 253 | 78 | 65 | 53 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | -47 | 253
3 | 30 | 22 | 238 | 78 | 64 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -25 | 238
3 | 30 | 23 | 229 | 78 | 64 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -29 | 229
3 | 31 | 0 | 221 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -18 | 221
3 | 31 | 1 | 224 | 78 | 64 | 27 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -12 | 224
3 | 31 | 2 | 240 | 78 | 68 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 240
3 | 31 | 3 | 257 | 78 | 76 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257
3 | 31 | 4 | 265 | 78 | 87 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 265
3 | 31 | 5 | 270 | 78 | 190 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -126 | 270
3 | 31 | 6 | 274 | 78 | 66 | 40 | 0 | 19 | 24 | 0 | 29 | 0 | 30 | -12 | 274
3 | 31 | 7 | 269 | 78 | 66 | 27 | 0 | 19 | 99 | 0 | 17 | 0 | 0 | -37 | 269
3 | 31 | 8 | 286 | 78 | 64 | 26 | 0 | 19 | 140 | 0 | 5 | 0 | 1 | -47 | 286
3 | 31 | 9 | 289 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 164 | 0 | 3 | 0 | 1 | -65 | 289
3 | 31 | 10 | 280 | 78 | 66 | 24 | 0 | 19 | 191 | 0 | 2 | 0 | -30 | -70 | 280
3 | 31 | 11 | 280 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 234 | 0 | 0 | 0 | -30 | -110 | 280
3 | 31 | 12 | 269 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 201 | 0 | 0 | 0 | -30 | -88 | 269
3 | 31 | 13 | 276 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 197 | 0 | 0 | 0 | -30 | -77 | 276
3 | 31 | 14 | 268 | 78 | 66 | 23 | 0 | 19 | 216 | 0 | 0 | 0 | -30 | -104 | 268
3 | 31 | 15 | 258 | 78 | 64 | 23 | 0 | 19 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | -142 | 258
3 | 31 | 16 | 265 | 78 | 64 | 25 | 0 | 19 | 135 | 0 | 4 | 0 | 1 | -61 | 265
3 | 31 | 17 | 271 | 78 | 80 | 40 | 0 | 19 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 271
3 | 31 | 18 | 289 | 78 | 115 | 69 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 289
3 | 31 | 19 | 292 | 78 | 90 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 292
3 | 31 | 20 | 287 | 78 | 117 | 69 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 287
3 | 31 | 21 | 275 | 78 | 112 | 65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275
3 | 31 | 22 | 258 | 78 | 76 | 51 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 258
3 | 31 | 23 | 247 | 78 | 73 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -1 | 247
合計（百万kWh） |  |  | 23131.39 | 6832.8 | 7372.21 | 3452.53 | 0 | 1664.4 | 6224.71 | -557.35 | 1838.9 | -93.35 | -107.48 | -3490.05 | 23137.32