## 保護継電器整定票
20250301以降適用
（整定日） 年 月 日
パワーコンディショナ保護継電器整定報告票
（JET認証品用）
お客さま名： | [8 empty] | 住所：
申込番号： | [8 empty] | 供給地点 特定番号：
保護継電器整定項目（報告対象分）
| 保護継電器 |  |  |  |  | 仕様等 | [10 empty] | 電力記入欄
お客さま構内事故対策用 | [7 empty] | 指定値 |  | 整定値（記入欄） |  |  |  | 整定可能範囲値注1 |  |  | 確認結果
| 過電圧継電器 |  |  |  |  | 動作値 |  | 115V(単相) | [5 empty] | ［110～120V］ |  |  | 適 ・ 否
| （OVR） | [6 empty] | 230V(三相) | [5 empty] | ［225～240V］
[6 empty] | 時限 |  | 1.0秒 | [5 empty] | ［0.5～2.0秒］
| 不足電圧継電器 |  |  |  |  | 動作値 |  | 80V(単相) | [5 empty] | ［80～93V］ |  |  | 適 ・ 否
| （UVR） | [6 empty] | 160V(三相) | [5 empty] | ［160～180V］
[6 empty] | 時限 |  | 1.0秒 | [5 empty] | ［0.5～2.0秒］
単独運転防止対策用 | 周波数低下継電器 |  |  |  |  | 動作値 |  | FRT:57.0Hz | [5 empty] | ［57.0～59.4Hz］ |  |  | 適 ・ 否
| （UFR） | [6 empty] | その他:58.2Hz | [5 empty] | ［58.2～59.4Hz］
[6 empty] | 時限 |  | 2.0秒 | [5 empty] | ［0.5～2.0秒］
| 周波数上昇継電器 |  |  |  |  | 動作値 |  | FRT:61.8Hz | [5 empty] | ［60.6～61.8Hz］ |  |  | 適 ・ 否
| （OFR) | [6 empty] | その他:61.8Hz | [5 empty] | ［60.6～61.8Hz］
[6 empty] | 時限 |  | 0.5秒 | [5 empty] | ［0.5～2.0秒］
| 単独運転 検出機能 |  | ※1:受動的方式 |  |  | 方式番号 |  |  |  | 1.2.3.4 |  |  |  | メーカ各機種による |  |  | 適 ・ 否
[6 empty] | 検出レベル | [7 empty] | 該当方式がない場合は
|  |  | （下表参照） |  |  | 検出時限 | [7 empty] | その他へ記入すること
保持時間
|  |  | ※2:能動的方式 |  |  | 方式番号 |  |  |  | 1.2.3.4 |  |  |  | メーカ各機種による |  |  | 適 ・ 否
5.6.7
[6 empty] | 検出レベル | [7 empty] | 該当方式がない場合は
|  |  | （下表参照） |  |  | 解列時限 | [7 empty] | その他へ記入すること
電圧上昇抑制機能 | [5 empty] | 動作値 |  | 107V+⊿V注2(単相) | [5 empty] | ［107～112V］ |  |  | 適 ・ 否
(AVR) | [7 empty] | 214V+⊿V注2(三相) | [5 empty] | ［202～240V］
復電後一定時間の遮断装置投入阻止 | [7 empty] | 300s | [5 empty] | 300s |  |  | 適 ・ 否
注1 一般的な製品の整定値可能範囲値
注2 電圧規制点までの電圧上昇値
出力制御対象時の確認事項 （2014年12月3日以降に受付した低圧10kW以上が対象） | [12 empty] | チェック |  |  |  | 電力記入欄
確認結果
出力制御機能付ＰＣＳを設置しているか | [12 empty] | 設置済 ・ 不要 |  |  |  | 適 ・ 否
出力制御ユニットを設置しているか | [12 empty] | 設置済 ・ 不要 |  |  |  | 適 ・ 否
通信環境を構築しているか（固定スケジュール運用は除く） | [12 empty] | 構築済 ・ 不要 |  |  |  | 適 ・ 否
注3 FIT法にもとづく買取は、出力制御機能付PCSのアクセス確認完了後となります。
［単独運転検出機能確認表］
単独運転防止対策 | [7 empty] | 指定値
番号 |  | ※1:受動的単独運転検出方式 | [5 empty] | 検出レベル |  |  | 検出時限 |  |  |  | 保持時間
1 |  | 電圧位相跳躍方式 | [5 empty] | ±3～±10° |  |  | 0.5秒以内 |  |  |  | 5～10秒
2 |  | 周波数変化率検出方式 | [5 empty] | ±0.1～±0.3％ |  |  | 0.5秒以内 |  |  |  | 5～10秒
3 |  | 3次高調波電圧歪急増検出方式 | [5 empty] | ＋1～＋3％ |  |  | 0.5秒以内 |  |  |  | 5～10秒
4 |  | その他 |  | ( |  |  | )
単独運転防止対策 | [7 empty] | 指定値
番号 |  | ※2:能動的単独運転検出方式 | [5 empty] | 検出レベル | [6 empty] | 解列時限
1 |  | 周波数シフト方式 | [5 empty] | 周波数バイアス：定格周波数の数％ | [6 empty] | 0.5～1秒以内
2 |  | スリップモード周波数シフト方式 | [5 empty] | ― | [6 empty] | 0.5～1秒以内
3 |  | 有効電力変動方式 | [5 empty] | 有効電力：運転出力の数％ | [6 empty] | 0.5～1秒以内
4 |  | 無効電力変動方式 | [5 empty] | 無効電力：定格出力の数％ | [6 empty] | 0.5～1秒以内
5 |  | 負荷変動方式 | [5 empty] | 挿入抵抗：定格出力の数％相当 | [6 empty] | 0.5～1秒以内
挿入時間：１周期以下
6 |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ方式 | [5 empty] | ― | [6 empty] | 瞬時
7 |  | その他 |  | ( |  |  | )
四国電力送配電確認欄
電気工事店名
整定者
整定者記入欄